## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1768133 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:51:18 | 30.04.2023 22:53:56 | 0.0439 | 5 | 605 | 166 | 5 | 52 | 249 | 6 | 2 | 0.517 | 3.665 | 95.617 | 0.133 | 23.827 | 1.182 | 0.429 | 0 | 125.369
1768132 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:45:45 | 30.04.2023 23:09:45 | 0.4 | 0 | 186 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 4.213 | 0.087 | 18.984 | 1.034 | 0 | 0 | 35.369
1768117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:14:13 | 30.04.2023 22:14:51 | 0.0106 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.163
1768112 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 21:35:04 | 30.04.2023 21:36:22 | 0.0217 | 3 | 324 | 94 | 11 | 29 | 43 | 4 | 0 | 0.204 | 0.508 | 20.666 | 0 | 4.07 | 0.148 | 0.123 | 0 | 25.719
1768108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 21:01:03 | 30.04.2023 21:24:34 | 0.3919 | 0 | 46 | 39 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.939 | 52.603 | 0.468 | 14.235 | 2.095 | 0 | 0 | 74.34
1768106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:56:56 | 30.04.2023 21:56:00 | 0.9844 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.959 | 0 | 63.797 | 0 | 0 | 0 | 663.755
1768097 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6962026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:34:24 | 30.04.2023 21:39:00 | 1.0767 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.255 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 50.463
1768092 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393040 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:17:36 | 30.04.2023 21:18:00 | 1.0067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
1768045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:49:00 | 30.04.2023 20:03:25 | 0.2403 | 1 | 1752 | 166 | 142 | 50 | 801 | 1 | 1 | 0.58 | 125.322 | 170.659 | 38.402 | 132.748 | 74.269 | 12.261 | 0.022 | 554.261
1768045 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:49:00 | 30.04.2023 20:13:41 | 0.4114 | 7 | 10816 | 170 | 599 | 183 | 2021 | 6 | 1 | 6.615 | 800.556 | 646.372 | 62.735 | 392.893 | 253.105 | 14.656 | 2.989 | 2179.92
1768110 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR12789334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:35:20 | 30.04.2023 21:32:00 | 1.9444 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.219 | 0 | 0.404 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 35.759
1768016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13158414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:24:30 | 30.04.2023 19:48:00 | 0.3917 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 3.041 | 2.508 | 0 | 0 | 5.641
1768125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:13:01 | 30.04.2023 23:17:00 | 4.0664 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 16.795
1768001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742623 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:57:42 | 30.04.2023 20:37:00 | 1.655 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.273 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 31.602
1767996 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:47:47 | 30.04.2023 18:48:44 | 0.0158 | 0 | 2609 | 5 | 19 | 6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 9.301 | 0.618 | 0.387 | 0.808 | 4.945 | 0 | 0 | 16.059
1767990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6675069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:41:26 | 30.04.2023 20:06:00 | 1.4094 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.424 | 0 | 1.794 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 32.986
1767985 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515714418 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:24:26 | 30.04.2023 19:54:00 | 1.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
1767984 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:21:57 | 30.04.2023 18:22:42 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.587
1767966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6834151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:16:23 | 30.04.2023 19:04:00 | 1.7936 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.856 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 14.453
1767963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6664326 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:03:51 | 30.04.2023 18:18:00 | 1.2358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305
1767961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 17:00:09 | 30.04.2023 17:26:00 | 0.4308 | 28 | 687 | 44 | 19 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0.783 | 70.428 | 60.088 | 4.821 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 144.905
1767947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:16:50 | 30.04.2023 16:17:46 | 0.0156 | 2 | 123 | 83 | 5 | 22 | 30 | 1 | 0 | 0.067 | 0.41 | 10.537 | 0.032 | 3.022 | 0.277 | 0.053 | 0 | 14.398
1767940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615953 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 16:00:02 | 30.04.2023 17:42:00 | 1.6994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.496 | 0 | 41.492 | 0 | 130.988
1767935 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6751398 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:54:23 | 30.04.2023 17:24:00 | 1.4936 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 2.896
1767955 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:46:20 | 30.04.2023 18:02:33 | 2.2703 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.579
1767956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:34:05 | 30.04.2023 17:32:00 | 1.9653 | 0 | 66 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 | 0.274 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 13.033
1767928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036222 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 15:30:00 | 30.04.2023 17:14:00 | 1.7333 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.076
1767917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:02:07 | 30.04.2023 15:03:14 | 0.0186 | 1 | 296 | 0 | 37 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.049 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.86
1767914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 15:00:09 | 30.04.2023 16:51:00 | 1.8475 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.238 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 28.313
1767913 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6864705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 15:00:00 | 30.04.2023 18:03:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.789 | 0 | 0 | 139.789
1767907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:43:59 | 30.04.2023 14:45:18 | 0.0219 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 3.86
1767879 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:17:28 | 30.04.2023 14:20:12 | 0.0456 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0.758 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 3.375
1767923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:16:16 | 30.04.2023 15:23:23 | 1.1186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572
1767890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:15:11 | 30.04.2023 14:56:11 | 0.6833 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 408.13 | 0 | 0 | 0 | 54.463 | 0 | 0 | 462.594
1767874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:09:54 | 30.04.2023 15:45:00 | 1.585 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.738 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 27.858
1767872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:08:45 | 30.04.2023 14:10:12 | 0.0242 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 14.437 | 0 | 0 | 0.273 | 2.67 | 0 | 0 | 17.381
1767862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:02:32 | 30.04.2023 14:19:39 | 0.2853 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.578 | 0 | 5.453 | 0 | 1.163 | 0 | 65.194
1767860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11696661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 14:01:00 | 30.04.2023 16:56:00 | 2.9167 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.311 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.261
1767903 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6725757 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:53:34 | 30.04.2023 15:14:00 | 1.3406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 9.666
1767904 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6957351 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:39:36 | 30.04.2023 15:53:00 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.085 | 0 | 0 | 0 | 81.085
1767848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:33:01 | 30.04.2023 13:34:10 | 0.0192 | 1 | 3 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 9.621 | 0.841 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12.387
1767847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6850894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:31:08 | 30.04.2023 15:00:00 | 1.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 4.802
1767846 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:31:06 | 30.04.2023 14:55:09 | 1.4008 | 1 | 28 | 32 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 35.366 | 6.401 | 1146.791 | 0 | 46.042 | 27.762 | 0 | 0 | 1262.361
1767832 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:05:21 | 30.04.2023 13:48:00 | 0.7108 | 0 | 64 | 0 | 13 | 12 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2.905 | 0 | 1.666 | 176.23 | 22.548 | 194.59 | 0.125 | 398.064
1767829 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE13277351 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:00:07 | 30.04.2023 14:50:00 | 1.8314 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.649 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 21.54
1767828 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:00:01 | 30.04.2023 13:47:00 | 0.7831 | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.438 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 224.722
1767827 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:00:00 | 30.04.2023 14:21:00 | 1.35 | 3 | 48 | 151 | 0 | 75 | 17 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 740.332 | 0 | 321.506 | 0 | 0 | 0 | 1064.101
1767826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:00:00 | 30.04.2023 15:09:00 | 2.15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.194
1767822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7127545 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:48:44 | 30.04.2023 13:10:00 | 0.3544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
1767821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:46:45 | 30.04.2023 14:33:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.349
1767815 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:31:35 | 30.04.2023 12:36:32 | 0.0825 | 0 | 222 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0.693 | 0.004 | 3.814 | 0.159 | 0 | 0 | 6.313
1767814 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:30:35 | 30.04.2023 12:32:12 | 0.0269 | 3 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.136 | 0.496 | 1.611 | 0.161 | 3.163 | 0.012 | 0 | 0 | 5.578
1767813 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:25:57 | 30.04.2023 13:58:00 | 1.5342 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.507 | 0 | 41.361 | 0 | 0 | 0 | 164.868
1767804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:15:11 | 30.04.2023 12:16:53 | 0.0283 | 0 | 5 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 2.012
1767776 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:24:47 | 30.04.2023 11:26:02 | 0.0208 | 0 | 236 | 0 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.455
1767778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:24:41 | 30.04.2023 12:35:00 | 1.1719 | 1 | 459 | 2 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.714 | 39.503 | 672.613 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 717.144
1767772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6636044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:17:40 | 30.04.2023 12:02:00 | 0.7389 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.778 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 16.756
1767901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12456450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:15:10 | 30.04.2023 16:00:00 | 4.7472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.294
1767765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610907 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:13:42 | 30.04.2023 11:57:00 | 0.7217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273
1767762 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:12:11 | 30.04.2023 13:03:00 | 1.8469 | 3 | 499 | 20 | 50 | 31 | 36 | 0 | 0 | 11.724 | 86.562 | 548.429 | 112.954 | 681.268 | 21.614 | 0 | 0 | 1462.551
1767756 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 11:00:06 | 30.04.2023 11:50:38 | 0.8422 | 0 | 294 | 88 | 16 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44.56 | 1262.414 | 10.559 | 36.974 | 18.361 | 0 | 0 | 1372.868
1767755 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:58:55 | 30.04.2023 11:40:55 | 0.7 | 0 | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 384.984 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.885
1767745 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:46:27 | 30.04.2023 10:48:48 | 0.0392 | 0 | 1084 | 421 | 6 | 153 | 163 | 0 | 0 | 0 | 11.481 | 100.705 | 0.134 | 26.181 | 1.983 | 0 | 0 | 140.485
1767742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:46:01 | 30.04.2023 10:47:57 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 2.895 | 0 | 3.117
1767743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:45:55 | 30.04.2023 10:47:57 | 0.0339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 9.264 | 10.237 | 0 | 0.24 | 19.751
1767737 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:42:02 | 30.04.2023 10:43:57 | 0.0319 | 0 | 1 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 0 | 1.863 | 0.075 | 0 | 0 | 8.118
1767924 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:31:28 | 30.04.2023 18:24:00 | 7.8756 | 0 | 51 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.67 | 700.02 | 0 | 88.491 | 32.547 | 0 | 0 | 885.728
1767731 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12761577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:30:30 | 30.04.2023 12:47:00 | 2.275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 0 | 0 | 20.174 | 0 | 0 | 30.808
1767730 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:30:29 | 30.04.2023 11:02:59 | 0.5417 | 1 | 304 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0.67 | 8.252 | 0 | 0.005 | 254.444 | 0.922 | 1.678 | 0 | 265.97
1767708 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:30:15 | 30.04.2023 11:56:00 | 1.4292 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.46 | 0 | 39.525 | 0 | 0 | 0 | 158.985
1767728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8467368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:25:10 | 30.04.2023 13:41:00 | 3.2639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.751 | 0 | 55.581 | 0 | 0 | 0 | 209.332
1767724 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6553635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:23:54 | 30.04.2023 12:26:00 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.029 | 0 | 8.16 | 74.189
1767722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:19:19 | 30.04.2023 14:56:12 | 4.6147 | 0 | 5 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.674 | 0 | 39.119 | 0 | 0 | 0 | 1195.793
1767711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6946384 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:04:48 | 30.04.2023 14:11:25 | 4.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.157 | 0 | 0 | 0 | 162.157
1767709 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:00:47 | 30.04.2023 14:56:25 | 4.9272 | 1 | 17 | 31 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.131 | 11.516 | 2100.198 | 70.238 | 61.861 | 8.927 | 0 | 0 | 2252.871
1767707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:00:01 | 30.04.2023 14:00:00 | 3.9997 | 28 | 687 | 44 | 19 | 6 | 96 | 0 | 0 | 6.874 | 617.833 | 600.742 | 48.732 | 0 | 79.175 | 0 | 0 | 1353.356
1767706 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6773154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:00:00 | 30.04.2023 11:22:00 | 1.3667 | 3 | 215 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.442 | 23.389 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 28.19
1767763 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13237576 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:00:00 | 30.04.2023 12:57:00 | 2.95 | 0 | 472 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156.559 | 0 | 0 | 31.824 | 18.838 | 0 | 0 | 207.22
1767714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516743949 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:56:30 | 30.04.2023 16:28:00 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.309 | 0 | 0 | 31.309
1767700 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6530326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:54:50 | 30.04.2023 12:00:50 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.224 | 0 | 8.415 | 75.638
1767700 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:54:50 | 30.04.2023 10:10:50 | 0.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.359 | 0 | 0 | 56.359
1767699 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515241263 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:52:40 | 30.04.2023 12:28:00 | 2.5889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
1767692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:47:47 | 30.04.2023 09:51:41 | 0.065 | 2 | 346 | 2 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0.24 | 1.988 | 0.739 | 0.005 | 2.363 | 0.313 | 0 | 0 | 5.648
1767691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:47:46 | 30.04.2023 09:51:59 | 0.0703 | 0 | 626 | 2 | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0.646 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 5.851
1767690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516268877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:47:10 | 30.04.2023 12:13:00 | 2.4306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 2.146
1767685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:39:10 | 30.04.2023 11:34:00 | 1.9139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 6.592
1767683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535248376 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:34:08 | 30.04.2023 10:48:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054
1767681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:30:34 | 30.04.2023 18:11:00 | 8.6739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.604 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 0 | 13.549
1767749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8005645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:27:27 | 30.04.2023 11:48:00 | 2.3425 | 0 | 183 | 1 | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42.519 | 0 | 3.88 | 0 | 20.611 | 0 | 0 | 67.01
1767672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:09:52 | 30.04.2023 09:11:35 | 0.0286 | 0 | 414 | 1 | 36 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0.103 | 0.309 | 0.018 | 1.019 | 0 | 0 | 3.114
1767671 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:01:54 | 30.04.2023 16:20:00 | 7.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.733 | 0 | 0 | 13.733
1767670 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12686844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:01:49 | 30.04.2023 10:33:20 | 1.5253 | 1 | 271 | 5 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.55 | 27.844 | 20.077 | 0 | 45.822 | 21.633 | 0 | 0 | 115.926
1767669 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:01:34 | 30.04.2023 12:06:21 | 3.0797 | 0 | 883 | 1 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 238.794 | 2.101 | 3.379 | 0 | 56.392 | 0 | 0 | 300.667
1767668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7107354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:01:29 | 30.04.2023 16:53:00 | 7.8586 | 0 | 166 | 0 | 3 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 187.357 | 0 | 0 | 188.594
1767667 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:01:10 | 30.04.2023 14:23:50 | 5.3778 | 0 | 545 | 2 | 11 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 154.783 | 8.981 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 171.375
1767666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7046165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:01:04 | 30.04.2023 16:51:00 | 7.8322 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 324.992 | 0 | 0.839 | 325.896
1767662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:55 | 30.04.2023 16:33:37 | 7.545 | 0 | 188 | 125 | 27 | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 351.589 | 24153.224 | 654.205 | 1589.339 | 591.67 | 0 | 0 | 27340.028
1767664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:44 | 30.04.2023 10:06:19 | 1.0931 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.571 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 55.983
1767663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:44 | 30.04.2023 09:39:04 | 0.6389 | 0 | 12 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 638.837 | 0 | 44.239 | 0 | 0 | 0 | 683.392
1767661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6976181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:27 | 30.04.2023 14:50:00 | 5.8258 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.095 | 0 | 0 | 74.095
1767660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:22 | 30.04.2023 09:52:23 | 0.8669 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.788 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 9.983
1767659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12708488 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:16 | 30.04.2023 13:52:00 | 4.8622 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 19.647
1767658 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:04 | 30.04.2023 17:10:00 | 8.1656 | 0 | 199 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.895 | 17.648 | 0 | 10.933 | 14.759 | 0 | 0 | 150.235
1767657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:01 | 30.04.2023 16:40:00 | 7.6664 | 0 | 4 | 12 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.16 | 0 | 7034.647 | 69.45 | 0 | 0 | 9451.258
1767656 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:00 | 30.04.2023 16:03:00 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.686 | 0 | 0 | 52.686
1767665 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:00 | 30.04.2023 16:12:00 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.691 | 0 | 0 | 45.691
1767653 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:48:35 | 30.04.2023 09:30:00 | 0.6903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
1767654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:37:04 | 30.04.2023 09:26:00 | 0.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.356 | 0 | 234.916 | 0 | 247.272
1767647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 08:30:27 | 30.04.2023 10:50:00 | 2.3258 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.187 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 28.301
1767645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR29346631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 08:29:59 | 30.04.2023 13:24:00 | 4.9003 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.939 | 0 | 0 | 412.939
1767641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189834 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:21:23 | 30.04.2023 09:41:00 | 1.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
1767637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:56:09 | 30.04.2023 08:55:00 | 0.9808 | 1 | 61 | 0 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.089 | 9.56 | 0 | 0 | 47.72 | 16.102 | 0 | 0 | 73.47
1767634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428956 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:49:51 | 30.04.2023 08:43:00 | 0.8858 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1767632 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:43:31 | 30.04.2023 09:13:00 | 1.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1767628 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:23:23 | 30.04.2023 07:24:43 | 0.0222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 2.125
1767623 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:00:44 | 30.04.2023 07:19:52 | 0.3189 | 0 | 8879 | 20 | 98 | 18 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 354.096 | 11.875 | 22.856 | 33.131 | 118.789 | 0 | 0 | 540.747
1767602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:20:03 | 30.04.2023 06:21:34 | 0.0253 | 5 | 316 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.122 | 0.746 | 0.763 | 0 | 3.897 | 0.059 | 0 | 0 | 5.587
1767600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:05:21 | 30.04.2023 06:39:00 | 0.5608 | 1 | 376 | 0 | 5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.877 | 0 | 0.021 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 18.616
1767599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7248859 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:00:47 | 30.04.2023 07:05:00 | 1.0703 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.873
1767594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 05:50:20 | 30.04.2023 06:09:00 | 0.3111 | 2 | 814 | 46 | 17 | 13 | 81 | 0 | 0 | 1.163 | 31.126 | 179.661 | 2.439 | 35.251 | 4.419 | 0 | 0 | 254.057
1767583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 04:08:03 | 30.04.2023 04:09:24 | 0.0225 | 1 | 188 | 25 | 3 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0.414 | 0.298 | 10.334 | 0.007 | 0.76 | 0.022 | 0 | 0 | 11.835
1767582 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 03:58:02 | 30.04.2023 04:26:00 | 0.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1767575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517139127 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 00:36:49 | 30.04.2023 03:53:00 | 3.2697 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.691
1767574 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 00:33:36 | 30.04.2023 01:11:00 | 0.6233 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.626 | 0 | 0.009 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 30.227
1767580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13158414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 00:20:13 | 30.04.2023 04:39:00 | 4.3131 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 124.277 | 20.516 | 0 | 0 | 145.307
1767571 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6771165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 23:47:21 | 30.04.2023 00:07:00 | 0.3275 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.765 | 0 | 0.048 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 7.519
1767563 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 23:38:42 | 29.04.2023 23:40:28 | 0.0294 | 0 | 843 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 1.676 | 0.646 | 0.064 | 0.663 | 0.537 | 0.692 | 0 | 4.278
1767562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 23:20:34 | 29.04.2023 23:59:20 | 0.6461 | 12 | 99 | 8 | 14 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 23.418 | 3.791 | 30.782 | 9.01 | 0 | 0 | 88.221
1767549 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071438 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:36:41 | 29.04.2023 23:19:00 | 0.7053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
1767548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758645 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:34:35 | 30.04.2023 02:41:35 | 4.1167 | 6 | 92 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.946 | 0 | 5.548 | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 84.087
1767546 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:32:43 | 29.04.2023 22:45:43 | 0.2167 | 0 | 2 | 105 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.673 | 9.924 | 15.785 | 0 | 0 | 0 | 219.382
1767522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:37:19 | 29.04.2023 21:39:08 | 0.0303 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.523 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 11.856
1767521 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6718596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:36:12 | 29.04.2023 22:47:00 | 1.18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869
1767519 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7059600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:27:41 | 29.04.2023 22:18:00 | 0.8386 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 0 | 7.555
1767518 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516112330 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:18:15 | 29.04.2023 22:27:00 | 1.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
1767535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10397089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:03:10 | 29.04.2023 22:04:00 | 1.0139 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 34.009
1767504 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:55:03 | 29.04.2023 21:59:03 | 1.0667 | 0 | 2 | 105 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.837 | 50.013 | 86.38 | 0 | 0 | 0 | 1196.231
1767493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7003314 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:37:20 | 29.04.2023 21:50:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.123 | 0 | 0 | 16.123
1767481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6553221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:16:18 | 29.04.2023 22:36:00 | 2.3283 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.318 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 151.455
1767477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:06:52 | 29.04.2023 20:07:37 | 0.0125 | 0 | 239 | 111 | 4 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 5.644 | 0.024 | 0.629 | 0.251 | 0 | 0 | 7.207
1767474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6922187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:59:31 | 29.04.2023 22:22:00 | 2.3747 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 104.087 | 0 | 0 | 0 | 62.475 | 0 | 0 | 166.562
1767456 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12902309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:26:17 | 29.04.2023 20:20:00 | 0.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
1767491 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:21:11 | 29.04.2023 20:54:23 | 1.5533 | 0 | 2 | 105 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.841 | 90.87 | 128.573 | 0 | 0 | 0 | 2020.284
1767452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6631155 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:20:08 | 29.04.2023 21:35:00 | 2.2478 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.216 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 73.541
1767447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:05:26 | 29.04.2023 19:06:46 | 0.0222 | 0 | 2 | 105 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.291 | 1.375 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 30.479
1767430 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950238 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:28:29 | 29.04.2023 19:32:00 | 1.0586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592
1767431 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:14:32 | 29.04.2023 18:59:32 | 0.75 | 0 | 1204 | 2 | 15 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 144.958 | 0 | 3.658 | 29.364 | 51.254 | 0 | 0 | 229.234
1767422 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:07:44 | 29.04.2023 18:12:32 | 0.08 | 0 | 1204 | 2 | 15 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 15.462 | 0 | 0.39 | 3.132 | 5.467 | 0 | 0 | 24.452
1767420 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:06:25 | 29.04.2023 18:58:03 | 0.8606 | 0 | 707 | 1 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.603 | 0 | 0 | 66.488 | 7.109 | 0 | 0 | 115.2
1767405 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:08:31 | 29.04.2023 18:40:00 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
1767407 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6906293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:04:54 | 29.04.2023 19:56:00 | 2.8517 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 112.262 | 0 | 0 | 129.917
1767418 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE29653462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:04:18 | 29.04.2023 18:27:00 | 1.3783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 11.125
1767399 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6746219 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:01:47 | 29.04.2023 18:25:53 | 1.4017 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 4.357
1767387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:30:44 | 29.04.2023 17:16:46 | 0.7672 | 0 | 3 | 32 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.815 | 0 | 48.422 | 0 | 0 | 0 | 193.237
1767382 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12494554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:23:09 | 29.04.2023 16:25:19 | 0.0361 | 1 | 605 | 2 | 148 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.007 | 0.242 | 0.738 | 0.255 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 1.513
1767378 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8421917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:15:19 | 29.04.2023 16:49:00 | 0.5614 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.281
1767377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7279804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:13:48 | 29.04.2023 18:00:00 | 1.77 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.534
1767371 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6821283 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:05:49 | 29.04.2023 17:03:00 | 0.9531 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.181
1767391 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7114977 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:55:31 | 29.04.2023 18:47:00 | 2.8581 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.124 | 0 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0 | 24.29
1767365 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11565488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:54:23 | 29.04.2023 17:57:00 | 2.0436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.238
1767363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6875789 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:51:09 | 29.04.2023 20:51:00 | 4.9975 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.743 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 39.383
1767353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:36:19 | 29.04.2023 15:39:10 | 0.0475 | 1 | 746 | 62 | 43 | 18 | 172 | 2 | 0 | 0.07 | 6.442 | 12.013 | 0.915 | 12.502 | 2.336 | 4.274 | 0 | 38.552
1767376 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:34:53 | 29.04.2023 17:41:00 | 2.1019 | 1 | 487 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.272 | 56.508 | 2.656 | 0 | 24.41 | 8.366 | 0 | 0 | 92.212
1767338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6631156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:15:41 | 29.04.2023 17:43:00 | 2.4553 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.441 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 39.801
1767336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:14:22 | 29.04.2023 16:53:13 | 1.6475 | 0 | 690 | 3 | 4 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 132.696 | 19.058 | 5.814 | 40.925 | 61.531 | 0 | 0 | 260.023
1767336 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:14:22 | 29.04.2023 18:47:42 | 3.5556 | 0 | 386 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156.348 | 0 | 0 | 64.166 | 113.984 | 0 | 0 | 334.498
1767331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 15:05:57 | 29.04.2023 15:57:04 | 0.8519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 19.541 | 1.234 | 0 | 0 | 21.515
1767326 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 15:01:01 | 29.04.2023 16:47:00 | 1.7664 | 0 | 593 | 297 | 16 | 32 | 135 | 0 | 0 | 0 | 150.306 | 7476.788 | 19.538 | 500.001 | 54.018 | 0 | 0 | 8200.651
1767325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 15:00:50 | 29.04.2023 17:15:00 | 2.2361 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.079 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 49.122
1767327 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12383185 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 15:00:00 | 29.04.2023 16:37:00 | 1.6167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.435 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 15.502
1767322 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:58:20 | 29.04.2023 17:37:45 | 2.6569 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.151 | 0 | 354.426 | 0 | 0 | 0 | 467.577
1767317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:48:41 | 29.04.2023 14:50:21 | 0.0278 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286
1767314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:42:40 | 29.04.2023 18:32:00 | 3.8222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933
1767312 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:38:59 | 29.04.2023 16:00:19 | 1.3556 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.38 | 0 | 40.509 | 0 | 0 | 0 | 339.889
1767311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:35:45 | 29.04.2023 14:37:32 | 0.0297 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 3.122
1767307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:31:26 | 29.04.2023 15:35:26 | 1.0667 | 1 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.638 | 0.197 | 479.728 | 0 | 10.829 | 0 | 0 | 0 | 514.393
1767292 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516808495 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:02:58 | 29.04.2023 15:25:00 | 1.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1767289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:00:49 | 29.04.2023 16:48:00 | 2.7864 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.477 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 19.515
1767286 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 14:00:06 | 29.04.2023 16:00:31 | 2.0069 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.682 | 4.098 | 58.058 | 0.69 | 0 | 0 | 239.528
1767280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:49:12 | 29.04.2023 14:44:17 | 0.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.809 | 0 | 0 | 21.809
1767275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515154629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:42:55 | 29.04.2023 14:57:00 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
1767268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:32:52 | 29.04.2023 16:28:00 | 2.9189 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 269.97 | 0 | 0 | 0 | 65.114 | 0 | 0 | 335.083
1767267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:32:21 | 29.04.2023 16:30:00 | 2.9608 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.33 | 0 | 0 | 35.654 | 17.272 | 0 | 0 | 158.257
1767262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:26:15 | 29.04.2023 13:28:08 | 0.0314 | 14 | 3916 | 18 | 134 | 30 | 682 | 6 | 0 | 0.218 | 11.066 | 1.2 | 1.311 | 5.495 | 4.345 | 0.221 | 0 | 23.856
1767247 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752608 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:00:29 | 29.04.2023 18:02:00 | 5.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.763 | 0 | 0 | 71.763
1767246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6926638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:00:25 | 29.04.2023 16:04:00 | 3.0597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.742
1767245 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:00:04 | 29.04.2023 18:01:50 | 5.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.451 | 0 | 0 | 126.451
1767244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:00:02 | 29.04.2023 14:35:00 | 1.5828 | 0 | 4 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.923 | 0 | 19.259 | 0 | 0 | 0 | 261.182
1767243 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:00:02 | 29.04.2023 18:18:17 | 5.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.052 | 0 | 0 | 48.052
1767239 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:51:17 | 29.04.2023 12:52:44 | 0.0242 | 3 | 1392 | 2 | 14 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0.107 | 2.304 | 0.057 | 0.057 | 3.093 | 0.308 | 0 | 0 | 5.926
1767230 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:47:55 | 29.04.2023 12:49:21 | 0.0239 | 5 | 377 | 17 | 5 | 19 | 50 | 5 | 0 | 0.349 | 1.07 | 3.982 | 0.077 | 21.095 | 0.628 | 63.22 | 0 | 90.42
1767210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:14:10 | 29.04.2023 13:19:48 | 1.0939 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0 | 36.378 | 0 | 0 | 0 | 44.343
1767204 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 12:03:44 | 29.04.2023 14:57:00 | 2.8878 | 12 | 3290 | 328 | 23 | 32 | 719 | 1 | 1 | 672.74 | 1371.468 | 22250.143 | 75.519 | 1565.178 | 811.222 | 140.829 | 0.435 | 26887.535
1767188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016248 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:52:07 | 29.04.2023 18:46:00 | 6.8981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
1767181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:41:07 | 29.04.2023 13:03:00 | 1.3647 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.557 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 9.54
1767169 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6979188 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:27:17 | 29.04.2023 12:29:07 | 1.0306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 7.33
1767168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:25:53 | 29.04.2023 11:26:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0.013 | 0 | 0 | 1.226
1767148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 11:08:59 | 29.04.2023 12:55:36 | 1.7769 | 2 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 608.762 | 0 | 52.553 | 0 | 0 | 0 | 662.914
1767281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE13321056 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:05:19 | 29.04.2023 14:34:00 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 17.335
1767143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 11:02:45 | 29.04.2023 11:58:23 | 0.9272 | 1 | 4 | 93 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 781.482 | 0 | 96.116 | 0 | 0 | 0 | 880.037
1767142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:49:58 | 29.04.2023 10:52:50 | 0.0478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 2.242 | 0 | 0.005 | 7.033
1767151 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:47:56 | 29.04.2023 13:43:00 | 2.9178 | 1 | 780 | 3 | 27 | 1 | 71 | 0 | 0 | 33.101 | 199.282 | 23.468 | 35.94 | 34.093 | 17.673 | 0 | 0 | 343.557
1767137 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6951359 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:41:06 | 29.04.2023 12:29:36 | 1.8083 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14.548 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 16.948
1767136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:38:31 | 29.04.2023 12:21:00 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
1767130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7747503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:31:56 | 29.04.2023 11:58:00 | 1.4344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.979
1767129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:31:31 | 29.04.2023 13:22:51 | 2.8556 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.316 | 0 | 69.283 | 0 | 0 | 0 | 200.599
1767122 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:25:55 | 29.04.2023 11:24:02 | 0.9686 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.169 | 0 | 0 | 4.605 | 10.933 | 0 | 0 | 62.707
1767114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:20:21 | 29.04.2023 13:42:00 | 3.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
1767112 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6933294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:17:41 | 29.04.2023 14:12:00 | 3.9053 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.301
1767108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:12:18 | 29.04.2023 10:54:00 | 0.695 | 0 | 191 | 2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.807 | 7.323 | 1.225 | 17.39 | 2.454 | 0 | 0 | 45.199
1767096 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:02:54 | 29.04.2023 12:15:00 | 2.2017 | 0 | 925 | 84 | 1 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 195.77 | 2806.663 | 2.989 | 63.653 | 30.814 | 0 | 0 | 3099.89
1767095 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:01:40 | 29.04.2023 12:39:39 | 2.6331 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.022 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 39.361
1767094 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM | ISO11659812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:01:28 | 29.04.2023 16:59:15 | 6.9631 | 16 | 1766 | 64 | 42 | 23 | 151 | 0 | 0 | 21.44 | 946.927 | 1210.977 | 60.312 | 439.626 | 446.677 | 0 | 0 | 3125.959
1767089 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:00:45 | 29.04.2023 11:56:00 | 1.9208 | 0 | 5 | 118 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.965 | 0 | 27.586 | 0 | 0 | 0 | 975.551
1767088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:00:09 | 29.04.2023 12:02:00 | 2.0308 | 0 | 137 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.558 | 1.025 | 0 | 26.057 | 0.67 | 0 | 0 | 47.31
1767087 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:00:01 | 29.04.2023 11:55:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.554
1767086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9489780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:00:01 | 29.04.2023 10:37:00 | 0.6164 | 1 | 432 | 0 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.033 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 30.47
1767083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:56:40 | 29.04.2023 09:58:34 | 0.0317 | 0 | 110 | 94 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 29.959 | 0.017 | 3.446 | 0.097 | 0 | 0 | 34.081
1767080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:50:25 | 29.04.2023 10:32:00 | 0.6931 | 0 | 5 | 49 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.203 | 0 | 41.471 | 0 | 0 | 0 | 882.674
1767128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:38:27 | 29.04.2023 10:31:55 | 0.8911 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 1168.379 | 0 | 611.545 | 0 | 0 | 0 | 1782.35
1767067 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6910027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:36:32 | 29.04.2023 11:42:51 | 2.1053 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 4.426 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 9.55
1767065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:31:26 | 29.04.2023 17:47:00 | 8.2594 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 22.697
1767064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO13251350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:30:57 | 29.04.2023 17:46:00 | 8.2508 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 9.76
1767063 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:30:31 | 29.04.2023 09:49:58 | 0.3242 | 0 | 1593 | 127 | 49 | 11 | 243 | 0 | 1 | 0 | 79.416 | 422.358 | 17.716 | 17.245 | 32.337 | 0 | 3.323 | 572.394
1767061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6762283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:30:27 | 29.04.2023 11:50:00 | 2.3258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 25.646 | 0 | 0 | 26.232
1767059 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:30:01 | 29.04.2023 10:15:00 | 0.7497 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 12.146
1767053 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:27:44 | 29.04.2023 10:58:44 | 1.5167 | 1 | 221 | 2 | 19 | 6 | 65 | 0 | 0 | 1.299 | 37.778 | 16.482 | 2.19 | 9.095 | 4.654 | 0 | 0 | 71.499
1767052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:26:54 | 29.04.2023 11:43:00 | 2.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
1767049 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:25:02 | 29.04.2023 09:26:49 | 0.0297 | 2 | 1726 | 21 | 25 | 41 | 444 | 0 | 0 | 0.084 | 2.957 | 1.369 | 0.015 | 0.866 | 0.28 | 0 | 0 | 5.571
1767048 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9110936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:24:57 | 29.04.2023 10:45:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 27.609 | 0 | 0 | 0 | 65.683
1767045 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:21:15 | 29.04.2023 10:29:00 | 1.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1767040 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517259489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:10:49 | 29.04.2023 10:31:00 | 1.3364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
1767105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248330 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:03:30 | 29.04.2023 10:15:00 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07
1767033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:02:56 | 29.04.2023 09:32:42 | 0.4961 | 0 | 74 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 149.364 | 0 | 77.615 | 3.394 | 0 | 0 | 236.454
1767032 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11164268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:02:03 | 29.04.2023 10:26:00 | 1.3992 | 2 | 510 | 1 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1.298 | 41.049 | 0.429 | 0.698 | 39.185 | 10.043 | 0 | 0 | 92.701
1767031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:01:41 | 29.04.2023 16:48:23 | 7.7783 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 3383.899 | 0 | 187.196 | 0 | 0 | 0 | 3572.789
1767030 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6837325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:01:35 | 29.04.2023 10:00:51 | 0.9878 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 43.893 | 0 | 0 | 0 | 26.677 | 0 | 0 | 70.57
1767030 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6806807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:01:35 | 29.04.2023 13:53:19 | 4.8622 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.779 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 30.411
1767030 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6806806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:01:35 | 29.04.2023 13:53:49 | 4.8706 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.434 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 28.291
1767028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:27 | 29.04.2023 10:37:26 | 1.6164 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 344.807 | 0 | 28.062 | 0 | 0 | 0 | 373.835
1767027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11805654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:15 | 29.04.2023 10:28:00 | 1.4625 | 0 | 225 | 36 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.162 | 176.684 | 0 | 73.841 | 4.242 | 0 | 0 | 279.93
1767025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:14 | 29.04.2023 13:51:42 | 4.8578 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.481 | 0 | 115.955 | 0 | 0 | 0 | 378.436
1767026 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:10 | 29.04.2023 17:00:00 | 7.9972 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533.263 | 0 | 105.181 | 5.11 | 0 | 0 | 3643.553
1767029 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366075 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:00:10 | 29.04.2023 10:46:00 | 1.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1767024 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | BR6701440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:09 | 29.04.2023 12:21:09 | 3.35 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.838 | 0 | 71.628 | 0 | 0 | 0 | 536.466
1767023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:01 | 29.04.2023 10:58:00 | 1.9664 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
1767022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 08:59:52 | 29.04.2023 10:52:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.653
1767014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8284769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:42:32 | 29.04.2023 08:43:14 | 0.0117 | 1 | 1 | 65 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 1.592 | 0.084 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 2.211
1767008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 08:30:00 | 29.04.2023 12:21:16 | 3.8544 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.903 | 0 | 0 | 0 | 23.184 | 0 | 0 | 137.087
1767004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:27:28 | 29.04.2023 10:21:00 | 1.8922 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 3.078 | 0 | 12.654 | 0 | 0 | 29.707
1766998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535287144 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:25:48 | 29.04.2023 10:05:00 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
1766997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:23:44 | 29.04.2023 12:02:00 | 3.6378 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.966 | 0 | 0 | 0 | 75.959 | 0 | 0 | 147.926
1766996 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6977738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:20:39 | 29.04.2023 09:58:00 | 1.6225 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.196
1767035 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:19:30 | 29.04.2023 09:31:00 | 1.1917 | 1 | 487 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.146 | 30.467 | 1.395 | 0 | 14.029 | 4.118 | 0 | 0 | 50.155
1767133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476256 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:15:12 | 29.04.2023 10:36:54 | 2.3617 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.282
1766990 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11246497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:04:52 | 29.04.2023 09:43:00 | 1.6356 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 8.044
1766985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 07:45:04 | 29.04.2023 09:28:00 | 1.7156 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.312 | 0 | 104.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.003
1766988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 06:51:38 | 29.04.2023 09:41:00 | 2.8228 | 0 | 365 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.056 | 94.215 | 0 | 98.819 | 12.601 | 0 | 0 | 322.692
1766966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 06:42:06 | 29.04.2023 08:23:00 | 1.6817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.347 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 10.797
1766958 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 06:09:09 | 29.04.2023 06:10:36 | 0.0242 | 1 | 545 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.034 | 1.052 | 0 | 0.057 | 0.014 | 0.09 | 0 | 0 | 1.247
1766955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:55:04 | 29.04.2023 05:55:48 | 0.0122 | 119 | 4065 | 534 | 99 | 42 | 673 | 7 | 0 | 0.59 | 7.579 | 9.151 | 0.187 | 1.289 | 1.567 | 0.09 | 0 | 20.453
1766954 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:51:16 | 29.04.2023 07:22:00 | 1.5122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1766951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:31:46 | 29.04.2023 06:25:00 | 0.8872 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.305 | 0 | 0.201 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 10.156
1766946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 04:33:07 | 29.04.2023 07:16:00 | 2.7147 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.385 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 36.452
1766945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 04:27:41 | 29.04.2023 06:03:26 | 1.5958 | 1 | 565 | 4 | 25 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2.613 | 57.906 | 4.342 | 3.474 | 0 | 11.138 | 0 | 0 | 79.474
1766944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 04:10:51 | 29.04.2023 04:11:51 | 0.0167 | 1 | 565 | 4 | 25 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.03 | 0.666 | 0.037 | 0.034 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.886
1766938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE12752123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 02:31:47 | 29.04.2023 13:02:00 | 10.5036 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.817
1766934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 01:42:56 | 29.04.2023 01:43:55 | 0.0164 | 0 | 57 | 23 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 2.442 | 0 | 0.204 | 0.013 | 0 | 0 | 2.821
1766931 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7119681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 01:24:20 | 29.04.2023 01:39:00 | 0.2444 | 0 | 407 | 0 | 9 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 19.774
1766911 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:29:42 | 28.04.2023 23:31:15 | 0.0258 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 7.703
1766910 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:28:50 | 28.04.2023 23:30:21 | 0.0253 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.175 | 2.84 | 0.449 | 0.021 | 0.162 | 0.095 | 0 | 0 | 3.742
1766906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:21:26 | 28.04.2023 23:22:11 | 0.0125 | 0 | 54 | 18 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 2.914 | 0 | 2.969 | 0.002 | 0 | 0 | 5.933
1766922 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO29679740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:20:25 | 28.04.2023 23:57:25 | 0.6167 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16.902 | 0 | 0.006 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 37.178
1766900 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6919126 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:04:40 | 29.04.2023 00:26:00 | 1.3556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.556 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 16.531
1766898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 22:53:03 | 28.04.2023 22:55:00 | 0.0325 | 0 | 64 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.475 | 0.05 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 1.152
1766895 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Direği | BR6903372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 22:40:04 | 29.04.2023 14:07:00 | 15.4489 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.966 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 44.565
1766871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:31:16 | 28.04.2023 21:38:50 | 0.1261 | 4 | 627 | 13 | 23 | 4 | 65 | 0 | 0 | 6.254 | 6.716 | 11.037 | 0.001 | 3.286 | 0.933 | 0 | 0 | 28.227
1766889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:25:37 | 28.04.2023 22:11:37 | 0.7667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.615 | 8.78 | 0 | 0 | 28.644 | 0.081 | 0 | 0 | 39.12
1766864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:14:46 | 28.04.2023 21:19:57 | 0.0864 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 3.664 | 0.083 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 16.582
1766857 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:35:55 | 28.04.2023 21:21:00 | 0.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1766855 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517186830 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:35:32 | 28.04.2023 21:51:00 | 1.2578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
1766847 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9087131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:01:46 | 28.04.2023 21:53:49 | 1.8675 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.606 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 12.886
1766846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:59:50 | 28.04.2023 20:01:09 | 0.0219 | 1 | 111 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0.677 | 6.791 | 0 | 0.667 | 0.135 | 0 | 0 | 8.271
1766841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:51:22 | 28.04.2023 21:05:18 | 1.2322 | 0 | 245 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.763 | 0 | 0.198 | 24.9 | 0.835 | 0 | 0 | 43.697
1766843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6922187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:45:15 | 28.04.2023 20:26:00 | 0.6792 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 32.958 | 0 | 0 | 0 | 18.883 | 0 | 0 | 51.841
1766812 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:26:07 | 28.04.2023 20:22:00 | 0.9314 | 0 | 37 | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.891 | 89.593 | 1.167 | 22.013 | 5.158 | 0 | 0 | 129.822
1766809 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:15:33 | 28.04.2023 19:16:03 | 0.0083 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.581
1766805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7131792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:45:34 | 28.04.2023 19:49:00 | 1.0572 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 0.577 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 7.518
1766769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:34:45 | 28.04.2023 18:35:52 | 0.0186 | 0 | 0 | 65 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0.182 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.306
1766770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6702268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:32:45 | 28.04.2023 19:19:00 | 0.7708 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.65 | 8.231 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 9.903
1766763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:31:49 | 28.04.2023 19:10:00 | 0.6364 | 0 | 367 | 3 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.976 | 0 | 0.041 | 57.072 | 4.433 | 0 | 0 | 98.522
1766757 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6537198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:24:24 | 28.04.2023 18:49:00 | 0.41 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0.096 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 4.4
1766752 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7153320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:24:24 | 28.04.2023 19:47:00 | 1.3767 | 0 | 302 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.592 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 31.534
1766746 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:20:38 | 28.04.2023 18:21:49 | 0.0197 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 3.49
1766741 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:19:11 | 28.04.2023 18:20:00 | 0.0136 | 10 | 736 | 55 | 92 | 39 | 69 | 9 | 0 | 0.245 | 1.864 | 19.022 | 1.61 | 5.756 | 0.515 | 0.099 | 0 | 29.111
1766774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:17:13 | 28.04.2023 20:18:14 | 2.0169 | 0 | 71 | 26 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.491 | 321.361 | 14.987 | 64.984 | 0.974 | 0 | 0 | 442.797
1766728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:04:39 | 28.04.2023 18:27:05 | 0.3739 | 0 | 1457 | 0 | 121 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 95.325 | 0 | 5.583 | 54.802 | 29.072 | 0 | 0 | 184.783
1766731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7362260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:59:50 | 28.04.2023 19:05:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877
1766796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6910028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:57:11 | 28.04.2023 19:33:00 | 1.5969 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 10.178
1766714 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:52:39 | 28.04.2023 18:47:00 | 0.9058 | 1 | 17 | 15 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 159.113 | 0.08 | 68.657 | 8.781 | 0 | 0 | 239.554
1766713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:51:49 | 28.04.2023 17:53:45 | 0.0322 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 16.198 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 18.415
1766700 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6934483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:29:22 | 28.04.2023 18:48:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.042
1766699 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:28:24 | 28.04.2023 18:26:00 | 0.96 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.274 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 13.276
1766760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800912 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:25:39 | 28.04.2023 19:28:18 | 2.0442 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.985
1766691 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070654 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:23:39 | 28.04.2023 18:28:00 | 1.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1766682 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:11:16 | 28.04.2023 18:48:00 | 1.6122 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.687 | 0 | 189.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.019
1766673 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:00:16 | 28.04.2023 17:54:00 | 0.8956 | 0 | 285 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.208 | 0 | 0.016 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 19.811
1766667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:54:32 | 28.04.2023 16:55:02 | 0.0083 | 0 | 13 | 19 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.451 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 3.364
1766666 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:52:59 | 28.04.2023 17:32:59 | 0.6667 | 0 | 106 | 2 | 7 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8.391 | 7.245 | 3.261 | 19.414 | 17.237 | 0 | 0 | 55.549
1766635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6721780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:37:16 | 28.04.2023 18:11:00 | 1.5622 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.345 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16.445
1766632 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:32:46 | 28.04.2023 16:34:30 | 0.0289 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 5.314
1766773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848091 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:25:41 | 28.04.2023 18:44:36 | 2.3153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.537 | 0 | 55.118 | 0 | 0 | 0 | 86.655
1766620 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6833912 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:24:13 | 28.04.2023 17:08:00 | 0.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766619 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:21:58 | 28.04.2023 16:23:33 | 0.0264 | 0 | 7588 | 11 | 176 | 43 | 1416 | 3 | 1 | 0 | 30.105 | 1.294 | 0.626 | 38.074 | 29.747 | 6.68 | 0.344 | 106.869
1766783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:14:43 | 28.04.2023 18:49:13 | 2.575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069
1766576 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:03:46 | 28.04.2023 16:05:08 | 0.0228 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.12 | 1.954 | 0.539 | 0.028 | 0.18 | 0.116 | 0 | 0 | 2.938
1766571 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:52:38 | 28.04.2023 15:54:30 | 0.0311 | 0 | 3976 | 0 | 121 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 17.099 | 0 | 0.499 | 5.944 | 5.032 | 0 | 0 | 28.574
1766565 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:44:07 | 28.04.2023 15:45:51 | 0.0289 | 3 | 2056 | 2 | 28 | 6 | 384 | 0 | 0 | 0.148 | 5.394 | 0.05 | 0.325 | 0.822 | 3.32 | 0 | 0 | 10.06
1766564 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:40:03 | 28.04.2023 15:42:35 | 0.0422 | 0 | 3976 | 0 | 121 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 23.202 | 0 | 0.678 | 8.066 | 6.829 | 0 | 0 | 38.774
1766558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:33:39 | 28.04.2023 15:34:36 | 0.0158 | 0 | 12 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 16.839 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 18.251
1766555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 15:30:14 | 28.04.2023 16:17:44 | 0.7917 | 3 | 193 | 60 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 15.154 | 14.246 | 585.628 | 9.919 | 257.534 | 20.439 | 0 | 0 | 902.921
1766524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12753684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:00:11 | 28.04.2023 15:33:00 | 0.5469 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 64.036 | 0 | 0 | 64.36
1766522 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:00:09 | 28.04.2023 15:00:54 | 0.0125 | 1 | 148 | 1 | 54 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.001 | 0.167 | 0.001 | 0.014 | 0.177 | 0.032 | 0 | 0 | 0.393
1766521 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:00:08 | 28.04.2023 15:01:36 | 0.0244 | 20 | 5352 | 5 | 252 | 31 | 853 | 1 | 4 | 2.157 | 9.193 | 0.235 | 0.399 | 12.602 | 3.592 | 0 | 0 | 28.178
1766520 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:58:31 | 28.04.2023 15:16:00 | 0.2914 | 0 | 260 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.523 | 0 | 0.011 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 10.676
1766506 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:51:39 | 28.04.2023 16:10:39 | 1.3167 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.347 | 0 | 36.778 | 0 | 0 | 0 | 48.125
1766495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6591228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:47:43 | 28.04.2023 15:25:02 | 0.6219 | 0 | 4111 | 0 | 2 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 366.453 | 0 | 0.006 | 0 | 394.709 | 0 | 0 | 761.167
1766491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:43:55 | 28.04.2023 14:46:13 | 0.0383 | 8 | 1800 | 97 | 42 | 51 | 344 | 5 | 0 | 0.145 | 6.689 | 27.964 | 1.896 | 17.46 | 2.495 | 0.529 | 0 | 57.177
1766479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6623835 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:29:44 | 28.04.2023 14:46:00 | 0.2711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.702
1766808 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7281727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:27:50 | 29.04.2023 00:06:00 | 9.6361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.702
1766477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535263262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:26:30 | 28.04.2023 19:29:00 | 5.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455
1766475 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7096966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:24:08 | 28.04.2023 14:47:30 | 0.3894 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 5.715
1766447 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:04:09 | 28.04.2023 14:20:00 | 0.2642 | 1 | 890 | 1 | 12 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.433 | 25.245 | 4.477 | 0.655 | 8.085 | 5.893 | 0 | 0 | 44.789
1766444 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7583206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:02:29 | 28.04.2023 21:57:53 | 7.9233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.531
1766440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR9361623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:01:48 | 28.04.2023 15:34:00 | 1.5367 | 1 | 8 | 90 | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 19.637 | 0 | 809.845 | 14.323 | 159.227 | 22.256 | 0 | 0 | 1025.288
1766439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:00:49 | 28.04.2023 14:31:37 | 0.5133 | 1 | 161 | 32 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0.841 | 12.354 | 212.076 | 0 | 53.428 | 8.923 | 0 | 0 | 287.622
1766438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:00:22 | 28.04.2023 18:04:00 | 4.0606 | 0 | 0 | 98 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.84 | 0 | 199.838 | 0 | 0 | 0 | 2303.678
1766435 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:00:02 | 28.04.2023 16:00:00 | 1.9994 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 10.314 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 11.935
1766436 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322482 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:00:01 | 28.04.2023 16:52:00 | 2.8664 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.402 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 15.207
1766437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12832283 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:00:01 | 28.04.2023 14:21:00 | 0.3497 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.482 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 26.702
1766427 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:54:54 | 28.04.2023 13:57:04 | 0.0361 | 6 | 1458 | 53 | 34 | 31 | 300 | 0 | 0 | 0.511 | 4.161 | 2.813 | 0.103 | 3.063 | 0.729 | 0 | 0 | 11.38
1766426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6900887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 13:54:50 | 28.04.2023 16:13:00 | 2.3028 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.062 | 0 | 0 | 0 | 57.71 | 0 | 0 | 129.771
1766422 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:51:30 | 28.04.2023 13:54:30 | 0.05 | 5 | 3310 | 0 | 35 | 9 | 399 | 1 | 3 | 0.187 | 10.422 | 0 | 0.022 | 1.671 | 2.122 | 0.537 | 0.505 | 15.466
1766398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:31:13 | 28.04.2023 14:07:47 | 0.6094 | 5 | 1436 | 215 | 12 | 25 | 151 | 0 | 3 | 45.683 | 159.278 | 1561.215 | 5.957 | 121.986 | 23.795 | 0 | 0 | 1917.914
1766387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:08:52 | 28.04.2023 13:41:00 | 0.5356 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 4.113 | 0 | 735.236 | 0 | 0 | 0 | 743.895
1766374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:48:37 | 28.04.2023 13:46:03 | 0.9572 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.282 | 0 | 6.436 | 0 | 0 | 0 | 1026.717
1766712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:35:55 | 28.04.2023 18:00:19 | 5.4067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.617
1766413 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6932202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:26:30 | 28.04.2023 13:54:00 | 1.4583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 5.238
1766354 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:00:26 | 28.04.2023 12:01:43 | 0.0214 | 0 | 95 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.554 | 0.005 | 0.209 | 0.144 | 0 | 0 | 1.488
1766353 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6771644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 12:00:02 | 28.04.2023 17:07:00 | 5.1161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 5.231
1766352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6922187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:58:41 | 28.04.2023 14:26:51 | 2.4694 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 95.088 | 0 | 0 | 0 | 77.179 | 0 | 0 | 172.266
1766423 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12650334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:56:02 | 28.04.2023 14:42:00 | 2.7661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.345 | 0 | 29.867 | 0 | 0 | 0 | 113.213
1766347 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:53:09 | 28.04.2023 11:54:48 | 0.0275 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 5.468
1766344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:51:38 | 28.04.2023 11:53:19 | 0.0281 | 2 | 999 | 5 | 5 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0.047 | 2.049 | 0 | 0.038 | 17.639 | 0.376 | 9.502 | 0 | 29.651
1766708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7790694 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:49:26 | 28.04.2023 20:29:00 | 8.6594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.597
1766338 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:45:13 | 28.04.2023 11:46:14 | 0.0169 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 3.369
1766339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE13433455 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:44:08 | 28.04.2023 12:16:00 | 0.5311 | 0 | 135 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.773 | 0 | 0.344 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 13.904
1766317 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:35:29 | 28.04.2023 11:57:00 | 0.3586 | 5 | 1708 | 0 | 2 | 3 | 126 | 0 | 1 | 3.765 | 60.248 | 0 | 0.014 | 10.868 | 8.559 | 0 | 0 | 83.455
1766307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597479 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:25:21 | 28.04.2023 16:07:00 | 4.6942 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.517
1766306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:25:07 | 28.04.2023 19:20:00 | 7.9147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.43 | 0 | 119.645 | 0 | 0 | 0 | 219.075
1766302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:20:15 | 28.04.2023 11:29:15 | 0.15 | 1 | 785 | 2 | 10 | 23 | 79 | 9 | 0 | 0 | 15.351 | 1.181 | 0.045 | 91.851 | 2.269 | 3.624 | 0 | 114.322
1766302 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:20:15 | 28.04.2023 11:30:15 | 0.1667 | 2 | 999 | 5 | 5 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0.278 | 12.163 | 0 | 0.227 | 104.786 | 2.231 | 56.449 | 0 | 176.134
1766287 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212270 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:08:14 | 28.04.2023 12:52:00 | 1.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
1766284 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12862688 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:06:46 | 28.04.2023 18:19:35 | 7.2136 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.599
1766280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:03:42 | 28.04.2023 11:05:27 | 0.0292 | 3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.406 | 0.605 | 0.235 | 0.109 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 3.008
1766277 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:53:32 | 28.04.2023 10:53:57 | 0.0069 | 0 | 279 | 2 | 26 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.01 | 0.173 | 0.111 | 2.076 | 0 | 2.517
1766272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:46:45 | 28.04.2023 14:24:53 | 3.6356 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.222
1766270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:44:23 | 28.04.2023 11:23:23 | 0.65 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.687
1766268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:42:57 | 28.04.2023 10:44:17 | 0.0222 | 10 | 739 | 442 | 45 | 38 | 143 | 7 | 0 | 2.137 | 2.106 | 145.236 | 4.956 | 11.58 | 1.814 | 16.7 | 0 | 184.53
1766265 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550429 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:36:23 | 28.04.2023 11:58:00 | 1.3603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.411 | 0 | 20.403 | 0 | 0 | 0 | 83.814
1766261 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11078151 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:30:01 | 28.04.2023 11:51:00 | 1.3497 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 34.192 | 0 | 0 | 35.629
1766258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535196522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:26:03 | 28.04.2023 12:28:00 | 2.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1766256 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:24:57 | 28.04.2023 15:40:00 | 5.2508 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.286
1766243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:06:52 | 28.04.2023 10:07:22 | 0.0083 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.287 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 5.124
1766459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6796647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:06:30 | 28.04.2023 14:41:00 | 4.575 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.792 | 0 | 104.939 | 0 | 0 | 0 | 412.731
1766227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:01:15 | 28.04.2023 10:02:00 | 0.0125 | 1 | 44 | 169 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.538 | 0.192 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 6.995
1766228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819606 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:00:52 | 28.04.2023 12:37:00 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
1766223 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6786408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:00:40 | 28.04.2023 12:57:00 | 2.9389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.901 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 20.145
1766222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:00:01 | 28.04.2023 11:20:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.574 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.438
1766220 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6993643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:58:42 | 28.04.2023 10:56:00 | 0.955 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 4.296
1766206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:45:02 | 28.04.2023 09:46:04 | 0.0172 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 4.493
1766788 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:38:19 | 28.04.2023 19:25:00 | 9.7781 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.176
1766199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:33:03 | 28.04.2023 17:48:00 | 8.2492 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.921 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0 | 14.098
1766197 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:31:42 | 28.04.2023 10:12:00 | 0.6717 | 5 | 107 | 32 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8.389 | 9.508 | 140.978 | 9.856 | 31.572 | 0.514 | 0 | 0 | 200.818
1766196 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215283 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:29:24 | 28.04.2023 10:56:00 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333
1766191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:25:38 | 28.04.2023 09:55:18 | 0.4944 | 1 | 484 | 1 | 13 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0.592 | 17.169 | 0.555 | 0.285 | 12.493 | 3.224 | 4.724 | 0 | 39.041
1766191 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE25537219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:25:38 | 28.04.2023 10:06:32 | 0.6817 | 14 | 3893 | 18 | 133 | 30 | 671 | 6 | 0 | 4.491 | 227.086 | 30.453 | 28.651 | 144.128 | 105.351 | 6.931 | 0 | 547.092
1766191 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE28735217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:25:38 | 28.04.2023 13:38:01 | 4.2064 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 0 | 0.467 | 2.948 | 6.363 | 0 | 0 | 16.033
1766420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:19:45 | 28.04.2023 14:03:00 | 4.7208 | 0 | 6 | 14 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.895 | 0 | 237.738 | 0 | 0 | 0 | 787.633
1766176 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:10:06 | 28.04.2023 09:11:26 | 0.0222 | 0 | 210 | 3 | 12 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 1.055 | 0.001 | 4.04 | 0.04 | 0 | 0 | 5.438
1766172 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7058525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:08:22 | 28.04.2023 12:04:00 | 2.9272 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 18.595 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 28.598
1766167 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:07:09 | 28.04.2023 10:01:12 | 0.9008 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 0.374 | 0 | 6.515 | 0 | 0 | 17.86
1766167 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7081174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:07:09 | 28.04.2023 11:29:55 | 2.3794 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.287 | 0 | 0 | 0 | 16.932 | 0 | 0 | 47.218
1766185 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:07:02 | 28.04.2023 10:03:00 | 0.9328 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2
1766166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381215 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:05:00 | 28.04.2023 17:21:58 | 8.2828 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.84 | 0 | 25.838 | 0 | 0 | 0 | 288.678
1766163 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:04:17 | 28.04.2023 16:08:06 | 7.0636 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.609 | 0 | 826.493 | 0 | 33.516 | 0 | 0 | 0 | 871.618
1766159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:01:43 | 28.04.2023 10:08:06 | 1.1064 | 0 | 266 | 18 | 5 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.857 | 266.482 | 4.426 | 298.581 | 4.638 | 0 | 0 | 601.984
1766160 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11604956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:01:33 | 28.04.2023 10:22:00 | 1.3408 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.481 | 0 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 45.705
1766156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7066936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:00:19 | 28.04.2023 10:30:00 | 1.4947 | 0 | 381 | 3 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.566 | 100.625 | 0 | 0 | 17.839 | 0 | 0 | 181.031
1766155 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6648618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:00:09 | 28.04.2023 10:58:00 | 1.9642 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.134 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 23.846
1766154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6703945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:00:02 | 28.04.2023 11:49:00 | 2.8161 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.791
1766153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6965520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:00:00 | 28.04.2023 11:00:00 | 2 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.238 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 79.213
1766152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:59:20 | 28.04.2023 09:00:56 | 0.0267 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.053 | 0 | 1.821 | 0.201 | 1.169 | 0.031 | 0.028 | 0 | 3.303
1766142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:47:04 | 28.04.2023 08:47:54 | 0.0139 | 11 | 8 | 161 | 28 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0.072 | 0 | 13.287 | 0.388 | 2.497 | 0 | 0.378 | 0 | 16.622
1766141 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:44:10 | 28.04.2023 08:45:45 | 0.0264 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.136 | 2.204 | 0.572 | 0.025 | 0.196 | 0.112 | 0 | 0 | 3.245
1766139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:42:29 | 28.04.2023 08:44:06 | 0.0269 | 3 | 94 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.207 | 0.176 | 0.013 | 0.001 | 0.062 | 0.014 | 0.045 | 0 | 0.517
1766124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6878611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 08:30:03 | 28.04.2023 12:26:00 | 3.9325 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.507 | 0 | 0 | 0 | 22.421 | 0 | 0 | 195.928
1766128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8009466 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:21:26 | 28.04.2023 11:00:00 | 2.6428 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.254 | 0 | 37.759 | 0 | 0 | 0 | 1909.013
1766103 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:08:23 | 28.04.2023 08:09:18 | 0.0153 | 1 | 919 | 25 | 2 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.024 | 0.929 | 1.702 | 0.01 | 0.094 | 0.101 | 0.073 | 0 | 2.933
1766101 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8815720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:05:46 | 28.04.2023 08:43:00 | 0.6206 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.401
1766100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9381149 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:03:38 | 28.04.2023 08:24:00 | 0.3394 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 8.024 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 16.456
1766099 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:58:45 | 28.04.2023 08:51:00 | 0.8708 | 4 | 319 | 92 | 16 | 7 | 49 | 0 | 0 | 47.429 | 78.545 | 1679.891 | 15.009 | 71.879 | 38.483 | 0 | 0 | 1931.236
1766094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:48:56 | 28.04.2023 07:50:19 | 0.0231 | 0 | 91 | 88 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 5.411 | 0.036 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 5.679
1766088 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:38:49 | 28.04.2023 07:40:56 | 0.0353 | 0 | 73 | 102 | 7 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 50.457 | 0.056 | 11.231 | 0.27 | 0 | 0 | 62.78
1766086 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:37:43 | 28.04.2023 08:31:00 | 0.8881 | 1 | 891 | 1 | 12 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1.377 | 80.285 | 12.177 | 1.539 | 21.499 | 14.184 | 0 | 0 | 131.061
1766083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6568646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:29:26 | 28.04.2023 07:58:00 | 0.4761 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 73.466 | 0 | 0 | 0 | 37.131 | 0 | 0 | 110.597
1766078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:27:34 | 28.04.2023 07:28:45 | 0.0197 | 0 | 1199 | 0 | 9 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0.013 | 0.089 | 0.396 | 0 | 0 | 2.087
1766075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:25:44 | 28.04.2023 07:28:23 | 0.0442 | 0 | 120 | 10 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0.95 | 0.018 | 0.105 | 0.082 | 0 | 0 | 1.897
1766072 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:13:05 | 28.04.2023 07:15:53 | 0.0467 | 2 | 2645 | 1 | 150 | 30 | 811 | 3 | 2 | 0.175 | 13.399 | 0.306 | 0.119 | 43.946 | 7.137 | 1.475 | 0.381 | 66.937
1766066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:04:37 | 28.04.2023 07:05:07 | 0.0083 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 3.298
1766058 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7078185 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:57:19 | 28.04.2023 07:48:01 | 0.845 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.995 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 34.248
1766052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:50:47 | 28.04.2023 06:51:17 | 0.0083 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 2.592
1766108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:39:06 | 28.04.2023 08:18:51 | 1.6625 | 0 | 69 | 233 | 15 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.034 | 1872.899 | 19.74 | 389.371 | 16.341 | 0 | 0 | 2317.385
1766113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:36:57 | 28.04.2023 12:23:00 | 5.7675 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.296 | 0 | 430.268 | 0 | 0 | 0 | 4733.563
1766042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6765180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:34:39 | 28.04.2023 09:18:00 | 2.7225 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.274 | 0 | 1.758 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 26.33
1766040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:34:18 | 28.04.2023 06:35:39 | 0.0225 | 1 | 11 | 25 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.033 | 0.006 | 1.616 | 0.244 | 0.828 | 0.001 | 0 | 0 | 2.728
1766039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:33:47 | 28.04.2023 06:35:02 | 0.0208 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.234
1766038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:32:07 | 28.04.2023 10:59:00 | 4.4481 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.29 | 0 | 69.464 | 0 | 0 | 0 | 800.755
1766027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:29:19 | 28.04.2023 08:35:19 | 2.1 | 4 | 678 | 1 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 25.137 | 172.728 | 448.911 | 0 | 40.408 | 23.427 | 0 | 0 | 710.611
1766023 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:27:52 | 28.04.2023 06:29:17 | 0.0236 | 8 | 3482 | 80 | 35 | 59 | 592 | 3 | 4 | 0.233 | 7.203 | 13.414 | 0.165 | 13.766 | 1.506 | 1.27 | 0 | 37.557
1765996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:18:28 | 28.04.2023 06:19:54 | 0.0239 | 0 | 189 | 1 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.018 | 0.222 | 0.004 | 0 | 0 | 0.393
1765995 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:17:11 | 28.04.2023 07:51:00 | 1.5636 | 4 | 319 | 92 | 16 | 7 | 49 | 0 | 0 | 81.897 | 135.626 | 2031.353 | 18.836 | 98.146 | 50.431 | 0 | 0 | 2416.288
1765967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:53:57 | 28.04.2023 06:00:00 | 0.1008 | 4 | 1026 | 265 | 57 | 30 | 170 | 0 | 0 | 5.542 | 21.932 | 538.1 | 10.684 | 36.589 | 7.103 | 0 | 0 | 619.949
1765960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:53:21 | 28.04.2023 09:15:57 | 3.3767 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.297 | 0 | 61.147 | 0 | 0 | 0 | 1332.444
1765957 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:49:03 | 28.04.2023 05:50:16 | 0.0203 | 4 | 165 | 70 | 3 | 17 | 87 | 0 | 1 | 0.178 | 0.334 | 8.152 | 0.03 | 2.53 | 0.159 | 0 | 0 | 11.384
1765956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:44:36 | 28.04.2023 07:45:00 | 2.0067 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 178.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.518
1765954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:43:21 | 28.04.2023 05:44:13 | 0.0144 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 3.386
1765953 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:35:01 | 28.04.2023 05:36:31 | 0.025 | 2 | 3081 | 16 | 38 | 29 | 350 | 1 | 0 | 0.064 | 6.738 | 0.364 | 0.073 | 8.243 | 1.429 | 0.019 | 0 | 16.931
1765952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:31:02 | 28.04.2023 05:32:29 | 0.0242 | 0 | 6537 | 1 | 6 | 5 | 2204 | 0 | 1 | 0 | 22.047 | 0 | 0 | 0.363 | 10.475 | 0 | 0.234 | 33.119
1765952 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:31:02 | 28.04.2023 05:35:27 | 0.0736 | 5 | 2088 | 23 | 15 | 6 | 592 | 0 | 0 | 0.172 | 25.585 | 6.037 | 1.221 | 2.842 | 8.303 | 0 | 0 | 44.161
1765948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:08:17 | 28.04.2023 06:52:05 | 1.73 | 0 | 71 | 84 | 5 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 36.183 | 1337.694 | 13.011 | 640.396 | 27.616 | 0 | 0 | 2054.9
1765943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:55:33 | 28.04.2023 04:56:18 | 0.0125 | 0 | 84 | 38 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 7.523 | 0.449 | 0.477 | 0.102 | 0 | 0 | 8.766
1765944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:55:19 | 28.04.2023 04:55:55 | 0.01 | 10 | 740 | 442 | 45 | 38 | 143 | 7 | 0 | 1.064 | 1.055 | 32.376 | 1.072 | 3.206 | 0.466 | 4.154 | 0 | 43.393
1765942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:52:30 | 28.04.2023 04:53:15 | 0.0125 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.91
1765941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:52:15 | 28.04.2023 04:52:29 | 0.0039 | 6 | 687 | 389 | 29 | 25 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0.377 | 10.969 | 0.343 | 0.985 | 0.121 | 0.004 | 0 | 12.798
1765939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:45:15 | 28.04.2023 04:57:30 | 0.2042 | 1 | 46 | 22 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 46.461 | 0.675 | 13.893 | 0.358 | 0 | 0 | 62.117
1765938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:44:34 | 28.04.2023 04:45:19 | 0.0125 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.91
1765934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:40:55 | 28.04.2023 04:42:00 | 0.0181 | 0 | 84 | 38 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 10.867 | 0.649 | 0.689 | 0.147 | 0 | 0 | 12.662
1765932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:39:20 | 28.04.2023 04:44:29 | 0.0858 | 7 | 749 | 411 | 40 | 29 | 123 | 10 | 0 | 0.004 | 8.637 | 261.617 | 8.207 | 27.574 | 3.164 | 0.647 | 0 | 309.85
1765931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:38:49 | 28.04.2023 04:39:34 | 0.0125 | 0 | 84 | 38 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 7.523 | 0.449 | 0.477 | 0.102 | 0 | 0 | 8.766
1765928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:36:09 | 28.04.2023 04:37:07 | 0.0161 | 2 | 303 | 119 | 16 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0.008 | 0.946 | 8.352 | 0.245 | 2.402 | 0.127 | 0 | 0 | 12.08
1765927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 04:31:58 | 28.04.2023 04:33:35 | 0.0269 | 7 | 749 | 411 | 40 | 29 | 123 | 10 | 0 | 0.001 | 2.715 | 82.125 | 2.576 | 8.656 | 0.993 | 0.203 | 0 | 97.269
1765920 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:54:46 | 28.04.2023 03:55:40 | 0.015 | 1 | 1047 | 11 | 8 | 11 | 71 | 12 | 1 | 0.013 | 1.74 | 0.094 | 0.002 | 0.257 | 0.158 | 0.373 | 0 | 2.639
1765918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11660282 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:37:03 | 28.04.2023 05:21:00 | 1.7325 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.446 | 0 | 0.123 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 35.022
1765917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:31:51 | 28.04.2023 05:12:00 | 1.6692 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.606 | 0 | 0.054 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 32.706
1765907 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 02:27:59 | 28.04.2023 02:28:44 | 0.0125 | 1 | 1047 | 11 | 8 | 11 | 71 | 12 | 1 | 0.011 | 1.404 | 0.085 | 0.002 | 0.219 | 0.134 | 0.356 | 0 | 2.21
1765898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 01:28:28 | 28.04.2023 01:30:16 | 0.03 | 0 | 7 | 42 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 26.691 | 0 | 3.391 | 0.016 | 0 | 0 | 30.118
1765886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 00:42:05 | 28.04.2023 00:43:34 | 0.0247 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 23.912 | 0 | 2.884 | 0.014 | 0 | 0 | 26.828
1765885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 00:36:58 | 28.04.2023 12:37:58 | 12.0167 | 0 | 1 | 37 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.933 | 337.537 | 556.211 | 0 | 0 | 0 | 13361.681
1765873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:38:38 | 27.04.2023 23:57:38 | 0.3167 | 0 | 61 | 32 | 76 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 41.505 | 18.173 | 10.171 | 3.991 | 0 | 0 | 76.809
1765868 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:35:53 | 28.04.2023 00:17:00 | 0.6853 | 3 | 114 | 19 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.089 | 27.476 | 306.731 | 0.927 | 27.771 | 14.848 | 0 | 0 | 383.841
1765864 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:34:59 | 28.04.2023 02:00:00 | 2.4169 | 0 | 132 | 31 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.203 | 1473.296 | 16.511 | 83.74 | 22.489 | 0 | 0 | 1722.239
1765856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:09:29 | 27.04.2023 23:13:30 | 0.0669 | 3 | 123 | 126 | 19 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.002 | 1.311 | 178.566 | 8.032 | 9.992 | 1.441 | 0 | 0 | 199.343
1765845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:00:13 | 27.04.2023 23:01:13 | 0.0167 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.046 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 7.467
1765843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:49:00 | 27.04.2023 22:50:16 | 0.0211 | 0 | 22 | 29 | 3 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 5.31 | 0.019 | 1.175 | 0.362 | 0 | 0 | 6.997
1765818 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:10:16 | 27.04.2023 22:42:00 | 0.5289 | 0 | 139 | 41 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 101.566 | 2.13 | 9.327 | 2.646 | 0 | 0 | 127.514
1765808 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:04:05 | 27.04.2023 23:54:00 | 1.8319 | 0 | 37 | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.837 | 194.617 | 1.649 | 51.023 | 7.529 | 0 | 0 | 276.655
1765828 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7035433 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:03:51 | 28.04.2023 01:30:00 | 3.4358 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137.291 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 139.929
1765799 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515388734 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:54:05 | 27.04.2023 22:42:00 | 0.7986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1765797 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:52:24 | 27.04.2023 22:28:15 | 0.5975 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.051 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 14.654
1765790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721790 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:39:43 | 27.04.2023 22:30:00 | 0.8381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
1765788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:39:18 | 27.04.2023 21:39:48 | 0.0083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081
1765789 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:39:17 | 27.04.2023 21:39:54 | 0.0103 | 0 | 1435 | 34 | 13 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 1.253 | 0.023 | 0.224 | 0.864 | 0 | 0 | 3.976
1765786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:38:10 | 27.04.2023 22:36:40 | 0.975 | 0 | 455 | 3 | 58 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.379 | 43.872 | 10.169 | 0 | 13.243 | 0 | 0 | 166.663
1765780 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:22:19 | 27.04.2023 21:39:42 | 0.2897 | 0 | 1363 | 1 | 7 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 54.897 | 0 | 0.007 | 3.266 | 26.28 | 0 | 0 | 84.45
1765779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:20:43 | 27.04.2023 22:01:33 | 0.6806 | 3 | 3 | 28 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 0 | 278.31 | 0 | 181.278 | 0 | 0 | 0 | 473.371
1765776 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12229772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:13:01 | 27.04.2023 21:35:00 | 0.3664 | 0 | 138 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0.018 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 7.55
1765770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:11:12 | 27.04.2023 21:13:55 | 0.0453 | 0 | 455 | 3 | 58 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 2.089 | 0.541 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 8.003
1765769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:08:51 | 27.04.2023 21:12:46 | 0.0653 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.021 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 14.456
1765768 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930459 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:08:25 | 27.04.2023 22:25:00 | 1.2764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
1765762 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:57:01 | 27.04.2023 20:58:03 | 0.0172 | 0 | 1435 | 34 | 13 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 2.283 | 0.046 | 0.386 | 1.467 | 0 | 0 | 7.104
1765761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:57:01 | 27.04.2023 20:57:31 | 0.0083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
1765801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:54:03 | 27.04.2023 23:19:47 | 2.4289 | 2 | 105 | 22 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 44.556 | 60.583 | 1200.868 | 0 | 150.099 | 10.429 | 0 | 0 | 1466.536
1765759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:49:40 | 27.04.2023 20:50:47 | 0.0186 | 2 | 704 | 103 | 8 | 16 | 152 | 0 | 1 | 0.645 | 3.516 | 46.228 | 0.032 | 1.847 | 0.989 | 0 | 0 | 53.257
1765755 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:44:49 | 27.04.2023 20:46:13 | 0.0233 | 13 | 2269 | 347 | 59 | 76 | 398 | 2 | 1 | 2.941 | 10.933 | 40.805 | 1.472 | 12.848 | 2.319 | 1.987 | 0 | 73.305
1765753 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056300 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:34:13 | 27.04.2023 22:41:00 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
1765752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:31:24 | 27.04.2023 20:31:54 | 0.0083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
1765746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:20:44 | 27.04.2023 21:47:00 | 1.4378 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 0.877 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 6.272
1765743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:13:31 | 27.04.2023 22:28:48 | 2.2547 | 1 | 8 | 100 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 1230.008 | 0 | 174.36 | 1.911 | 0 | 0 | 1408.076
1765738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:04:14 | 27.04.2023 21:13:38 | 1.1567 | 0 | 214 | 43 | 5 | 17 | 56 | 0 | 2 | 0 | 72.682 | 1066.447 | 7.426 | 140.44 | 18.082 | 0 | 0 | 1305.077
1765737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:01:00 | 27.04.2023 20:02:14 | 0.0206 | 0 | 214 | 43 | 5 | 17 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1.311 | 19.256 | 0.137 | 2.509 | 0.322 | 0 | 0 | 23.536
1765732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:58:26 | 27.04.2023 19:59:06 | 0.0111 | 0 | 214 | 43 | 5 | 17 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0.739 | 11.329 | 0.073 | 1.304 | 0.166 | 0 | 0 | 13.611
1765733 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973148 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:57:46 | 27.04.2023 21:32:00 | 1.5706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
1765731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:56:59 | 27.04.2023 21:30:59 | 1.5667 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.765 | 0 | 146.987 | 0 | 0 | 0 | 1374.752
1765720 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:53:47 | 27.04.2023 19:55:09 | 0.0228 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.899 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 21.975
1765716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:48:40 | 27.04.2023 22:25:49 | 2.6192 | 0 | 1 | 34 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.458 | 0 | 58.599 | 0 | 0 | 0 | 400.056
1765715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:47:48 | 27.04.2023 20:09:53 | 0.3681 | 1 | 8 | 100 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 223.735 | 0 | 28.585 | 0.313 | 0 | 0 | 252.951
1765713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:47:45 | 27.04.2023 22:52:45 | 3.0833 | 1 | 19 | 35 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3.894 | 4.331 | 1208.697 | 0 | 168.228 | 0 | 0 | 0 | 1385.15
1765708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:37:03 | 27.04.2023 19:38:19 | 0.0211 | 1 | 9 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 2.399 | 0 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 5.023
1765842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE27574938 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:32:28 | 27.04.2023 23:14:20 | 3.6978 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.522 | 0 | 145.204 | 0 | 0 | 0 | 417.726
1765705 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:30:27 | 27.04.2023 22:23:17 | 2.8806 | 0 | 98 | 7 | 42 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.509 | 111.187 | 188.651 | 0 | 40.137 | 0 | 0 | 397.484
1765702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:28:22 | 27.04.2023 22:00:00 | 2.5272 | 0 | 4 | 123 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.514 | 0 | 2.374 | 2.526 | 0 | 0 | 1339.414
1765697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:25:03 | 27.04.2023 19:26:21 | 0.0217 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.512 | 4.812 | 0.178 | 0.447 | 0.174 | 0 | 0 | 6.123
1765694 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:23:24 | 27.04.2023 19:24:43 | 0.0219 | 0 | 98 | 7 | 42 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.949 | 1.576 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.297
1765692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:19:14 | 28.04.2023 00:01:00 | 4.6961 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298.099 | 0 | 315.365 | 0 | 0 | 0 | 3613.465
1765690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:16:42 | 27.04.2023 19:18:14 | 0.0256 | 0 | 40 | 72 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 42.976 | 0.01 | 2.788 | 0.002 | 0 | 0 | 45.826
1765688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:14:50 | 27.04.2023 19:42:50 | 0.4667 | 0 | 0 | 65 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.43 | 4.446 | 12.972 | 0 | 0 | 0 | 115.849
1765687 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:14:33 | 27.04.2023 19:15:33 | 0.0167 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 3.702 | 0.137 | 0.344 | 0.134 | 0 | 0 | 4.71
1765680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:03:58 | 27.04.2023 19:46:06 | 0.7022 | 0 | 69 | 233 | 15 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.732 | 1172.496 | 12.548 | 203.549 | 9.146 | 0 | 0 | 1410.472
1765683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11369160 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:03:50 | 27.04.2023 20:29:00 | 1.4194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 3.117
1765678 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:01:55 | 27.04.2023 21:06:00 | 2.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
1765675 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:00:27 | 27.04.2023 19:01:32 | 0.0181 | 6 | 1143 | 91 | 16 | 25 | 143 | 3 | 0 | 0.252 | 2.662 | 6.915 | 0.227 | 2.426 | 0.181 | 0.033 | 0 | 12.695
1765686 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:00:10 | 27.04.2023 19:37:00 | 0.6139 | 2 | 676 | 88 | 7 | 3 | 56 | 0 | 0 | 11.626 | 72.858 | 247.733 | 8.756 | 0.369 | 5.301 | 0 | 0 | 346.643
1765672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6667510 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:59:49 | 27.04.2023 19:23:00 | 0.3864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 1.626
1765671 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:58:36 | 27.04.2023 20:03:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
1765667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:57:08 | 28.04.2023 14:17:08 | 19.3333 | 0 | 7 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5534.84 | 0 | 819.844 | 0 | 0 | 0 | 6354.684
1765666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:56:56 | 27.04.2023 23:33:17 | 4.6058 | 0 | 3 | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.355 | 0 | 263.375 | 0 | 0 | 0 | 1107.73
1765657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:53:13 | 27.04.2023 18:54:40 | 0.0242 | 1 | 8 | 100 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 16.117 | 0 | 1.832 | 0.02 | 0 | 0 | 17.989
1765654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:52:03 | 27.04.2023 18:53:10 | 0.0186 | 0 | 3 | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 5.253
1765652 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515163703 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:47:50 | 27.04.2023 19:52:00 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
1765641 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6871945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:35:33 | 27.04.2023 22:19:00 | 3.7242 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 7.974
1765615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:29:29 | 27.04.2023 19:44:00 | 1.2419 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.544 | 0.058 | 40.316 | 0.141 | 6.728 | 2.018 | 0 | 0 | 49.804
1765604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:25:05 | 27.04.2023 20:12:00 | 1.7819 | 1 | 267 | 24 | 1 | 12 | 50 | 0 | 0 | 4.138 | 99.171 | 1048.044 | 6.412 | 168.695 | 19.002 | 0 | 0 | 1345.463
1765599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13261682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:15:04 | 27.04.2023 19:50:00 | 1.5822 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.374 | 0 | 89.361 | 0 | 0 | 0 | 290.735
1765645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:09:07 | 27.04.2023 20:56:00 | 2.7814 | 0 | 146 | 72 | 1 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.275 | 5810.923 | 0 | 373.413 | 16.007 | 0 | 0 | 6284.618
1765592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:59:19 | 27.04.2023 18:00:28 | 0.0192 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 6.912
1765589 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:54:49 | 27.04.2023 17:55:49 | 0.0167 | 3 | 6733 | 46 | 0 | 48 | 1004 | 6 | 2 | 0.026 | 11.911 | 16.467 | 0 | 5.895 | 2.92 | 0.185 | 0 | 37.404
1765586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:48:22 | 27.04.2023 18:51:00 | 1.0439 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1765576 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:36:42 | 27.04.2023 17:37:13 | 0.0086 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 1.749
1765568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:27:01 | 27.04.2023 21:42:00 | 4.2497 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.999 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 38.534
1765557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:16:50 | 27.04.2023 18:23:18 | 1.1078 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 176.051 | 7.179 | 27.451 | 0.005 | 0 | 0 | 213.748
1765555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:14:41 | 27.04.2023 17:48:58 | 0.5714 | 0 | 54 | 18 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 221.073 | 0 | 154.737 | 0.092 | 0 | 0 | 377.779
1765545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:13:18 | 27.04.2023 17:15:01 | 0.0286 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0.132 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 6.583
1765495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:02:55 | 27.04.2023 17:54:31 | 0.86 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.091
1765494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51511256 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:02:03 | 27.04.2023 18:20:00 | 1.2992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081
1765492 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 17:00:47 | 27.04.2023 18:12:34 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.208 | 0 | 0 | 0 | 108.208
1765491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796692 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:58:29 | 27.04.2023 18:23:00 | 1.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
1765490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515179710 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:58:13 | 27.04.2023 18:48:00 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 1.188
1765484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:54:54 | 27.04.2023 16:56:02 | 0.0189 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333
1765481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:53:50 | 27.04.2023 17:17:39 | 0.3969 | 0 | 146 | 72 | 1 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.984 | 921.553 | 0 | 56.977 | 2.429 | 0 | 0 | 989.942
1765479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7491877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:52:36 | 27.04.2023 17:42:00 | 0.8233 | 0 | 2 | 59 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.034 | 0 | 45.126 | 0 | 0 | 0 | 360.16
1765480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:52:18 | 27.04.2023 17:25:00 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
1765474 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:48:11 | 27.04.2023 16:59:17 | 0.185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651
1765467 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6599493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:47:12 | 27.04.2023 16:49:11 | 0.0331 | 0 | 1516 | 2 | 4 | 13 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0.101 | 7.373 | 7.177 | 0 | 0 | 22.423
1765468 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:47:12 | 27.04.2023 16:48:52 | 0.0278 | 0 | 6041 | 9 | 172 | 30 | 1254 | 3 | 1 | 0 | 24.834 | 1.571 | 0.61 | 34.982 | 25.239 | 7.501 | 0.366 | 95.103
1765460 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:44:06 | 27.04.2023 16:44:58 | 0.0144 | 1 | 996 | 8 | 36 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.055 | 1.01 | 0.615 | 0.364 | 0.541 | 0.145 | 0 | 0 | 2.729
1765459 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:38:05 | 27.04.2023 16:45:36 | 0.1253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.149
1765458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:36:53 | 27.04.2023 16:37:55 | 0.0172 | 0 | 89 | 101 | 306 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 6.674 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 16.369
1765456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:34:47 | 27.04.2023 17:42:47 | 1.1333 | 2 | 119 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.192 | 11.92 | 7.24 | 0.066 | 14.852 | 2.647 | 0 | 0 | 38.916
1765453 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:33:08 | 27.04.2023 16:34:45 | 0.0269 | 2 | 691 | 45 | 29 | 18 | 58 | 1 | 0 | 0.086 | 2.184 | 4.851 | 0.268 | 3.778 | 0.539 | 0.068 | 0 | 11.774
1765450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:28:34 | 27.04.2023 18:32:13 | 2.0608 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 194.241 | 128.966 | 2.546 | 0 | 87.697 | 0 | 0 | 413.449
1765445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:26:44 | 27.04.2023 16:27:14 | 0.0083 | 0 | 13 | 19 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.674 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 3.639
1765444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13237763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:22:51 | 27.04.2023 17:05:34 | 0.7119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.139
1765582 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7159598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:22:20 | 27.04.2023 17:45:58 | 1.3939 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.156 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 20.258
1765443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:21:02 | 27.04.2023 16:21:47 | 0.0125 | 2 | 119 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.023 | 0.123 | 0.081 | 0.001 | 0.173 | 0.031 | 0 | 0 | 0.431
1765441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:16:02 | 27.04.2023 17:00:00 | 0.7328 | 0 | 67 | 75 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 1435.083 | 0 | 109.766 | 0.442 | 0 | 0 | 1549.937
1765438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:15:59 | 27.04.2023 16:16:52 | 0.0147 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 3.615 | 0.142 | 0.351 | 0.135 | 0 | 0 | 4.474
1765432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:04:01 | 27.04.2023 16:27:01 | 0.3833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.954 | 0 | 63.223 | 0 | 0 | 0 | 146.176
1765431 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:03:46 | 27.04.2023 21:04:12 | 5.0072 | 0 | 73 | 100 | 7 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 145.156 | 10933.909 | 13.297 | 2039.686 | 55.775 | 0 | 0 | 13187.823
1765424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:59:49 | 27.04.2023 16:30:00 | 0.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.771 | 0 | 0 | 0 | 56.771
1765420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:58:19 | 27.04.2023 16:00:43 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.162 | 0 | 4.773 | 0 | 51.936
1765417 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:54:38 | 27.04.2023 15:55:57 | 0.0219 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 4.715
1765416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:53:39 | 27.04.2023 20:11:00 | 4.2892 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.059 | 0 | 11.692 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 71.636
1765414 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:51:45 | 27.04.2023 15:52:30 | 0.0125 | 10 | 3028 | 250 | 51 | 72 | 567 | 0 | 0 | 0.285 | 2.32 | 28.021 | 0.774 | 4.677 | 0.541 | 0 | 0 | 36.617
1765415 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6920568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:51:13 | 27.04.2023 18:13:00 | 2.3631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 10.027 | 0 | 0 | 26.648
1765413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:49:28 | 27.04.2023 17:14:00 | 1.4089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377
1765406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6974869 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:42:56 | 27.04.2023 17:47:00 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 1.548
1765403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:41:07 | 27.04.2023 15:43:33 | 0.0406 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.846 | 0.201 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 9.84
1765402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:41:07 | 27.04.2023 15:43:40 | 0.0425 | 0 | 6 | 62 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 16.791 | 0.974 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 18.574
1765382 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:32:49 | 27.04.2023 15:42:15 | 0.1572 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 0 | 25.888 | 0 | 0 | 0 | 34.37
1765373 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:28:21 | 27.04.2023 16:02:00 | 0.5608 | 2 | 233 | 149 | 4 | 22 | 20 | 6 | 0 | 40.211 | 13.555 | 2601.322 | 1.703 | 197.414 | 16.445 | 11.27 | 0 | 2881.92
1765370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12590979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:27:25 | 27.04.2023 17:19:14 | 1.8636 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224
1765368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:25:30 | 27.04.2023 15:26:40 | 0.0194 | 1 | 273 | 2 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 9.334 | 0 | 0.061 | 0.334 | 0 | 0 | 10.445
1765365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:22:23 | 27.04.2023 16:56:00 | 1.5603 | 2 | 36 | 63 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 153.836 | 11.062 | 1762.977 | 3.232 | 764.138 | 13.52 | 0 | 0 | 2708.765
1765360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:15:47 | 27.04.2023 15:35:54 | 0.3353 | 2 | 12 | 4 | 2 | 31 | 89 | 1 | 0 | 0.285 | 0 | 34.775 | 6.134 | 581.484 | 26.682 | 21.137 | 0 | 670.498
1765357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:15:38 | 27.04.2023 15:19:38 | 0.0667 | 5 | 1309 | 12 | 31 | 14 | 124 | 0 | 0 | 0.687 | 8.743 | 6.882 | 0.068 | 15.521 | 0.731 | 0 | 0 | 32.632
1765356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:12:19 | 27.04.2023 15:13:18 | 0.0164 | 0 | 210 | 3 | 12 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.878 | 0.001 | 2.99 | 0.031 | 0 | 0 | 4.12
1765344 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:01:37 | 27.04.2023 20:26:48 | 5.4197 | 0 | 188 | 1 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 132.071 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 136.288
1765344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:01:37 | 27.04.2023 16:01:37 | 1 | 1 | 221 | 1 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.828 | 16.562 | 0 | 0 | 5.184 | 0.778 | 0 | 0 | 23.352
1765337 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:53:16 | 27.04.2023 15:09:52 | 0.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.444 | 95.335 | 0 | 0 | 101.779
1765331 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:46:10 | 27.04.2023 14:47:19 | 0.0192 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.124
1765329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:44:00 | 27.04.2023 15:02:00 | 0.3 | 0 | 105 | 39 | 22 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.765 | 71.864 | 5.909 | 7.187 | 2.795 | 0 | 0 | 94.52
1765313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:38:21 | 27.04.2023 14:40:29 | 0.0356 | 5 | 2074 | 69 | 139 | 38 | 126 | 7 | 1 | 0.185 | 7.851 | 17.002 | 1.841 | 11.888 | 1.266 | 0.886 | 0.554 | 41.473
1765317 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO13416261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:31:02 | 27.04.2023 15:19:02 | 0.8 | 0 | 1701 | 0 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187.916 | 0 | 0.016 | 4.326 | 29.237 | 0 | 0 | 221.495
1765303 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12668782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:22:42 | 27.04.2023 14:23:27 | 0.0125 | 3 | 827 | 37 | 64 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0.115 | 1.06 | 3.32 | 0.77 | 2.696 | 0.616 | 0 | 0 | 8.576
1765298 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:16:42 | 27.04.2023 14:18:24 | 0.0283 | 0 | 7803 | 4 | 11 | 15 | 762 | 1 | 0 | 0 | 29.879 | 0.223 | 0.036 | 3.447 | 12.439 | 0 | 0 | 46.023
1765569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6698078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:13:52 | 27.04.2023 17:30:25 | 3.2758 | 0 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.783 | 0 | 412.72 | 0 | 0 | 0 | 4434.503
1765290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:13:00 | 27.04.2023 15:30:00 | 1.2833 | 0 | 4 | 55 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.754 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 616.871
1765288 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13227861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:12:15 | 27.04.2023 16:16:15 | 2.0667 | 0 | 1 | 59 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.264 | 50.299 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 921.363
1765286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:11:17 | 27.04.2023 14:51:21 | 0.6678 | 1 | 273 | 2 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.337 | 322.99 | 0 | 2.123 | 11.558 | 0 | 0 | 364.008
1765266 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 14:01:48 | 27.04.2023 18:57:47 | 4.9331 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.565 | 0 | 118.817 | 0 | 0 | 0 | 884.382
1765265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:00:15 | 27.04.2023 14:39:41 | 0.6572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 211.087 | 0 | 0 | 211.825
1765264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 14:00:02 | 27.04.2023 14:41:00 | 0.6828 | 1 | 7 | 86 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 243.44 | 0 | 47.189 | 0 | 0 | 0 | 291.85
1765262 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:57:23 | 27.04.2023 13:58:13 | 0.0139 | 1 | 545 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.024 | 0.745 | 0 | 0.082 | 0.013 | 0.094 | 0 | 0 | 0.958
1765260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:54:49 | 27.04.2023 14:37:00 | 0.7031 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.901 | 70.494 | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 130.501
1765258 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:53:28 | 27.04.2023 13:54:31 | 0.0175 | 1 | 148 | 1 | 54 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.002 | 0.264 | 0.002 | 0.02 | 0.259 | 0.044 | 0 | 0 | 0.591
1765257 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:53:28 | 27.04.2023 13:54:56 | 0.0244 | 20 | 5352 | 5 | 252 | 31 | 853 | 1 | 4 | 2.433 | 10.366 | 0.273 | 0.424 | 13.147 | 3.525 | 0 | 0 | 30.167
1765248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:41:02 | 27.04.2023 13:42:54 | 0.0311 | 0 | 32 | 8 | 1 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 2.761 | 0.02 | 2.572 | 0.14 | 0 | 0 | 5.817
1765241 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911795 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:36:10 | 27.04.2023 15:02:00 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
1765238 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:33:20 | 27.04.2023 13:34:05 | 0.0125 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909
1765237 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 13:31:36 | 27.04.2023 13:52:44 | 0.3522 | 0 | 11 | 73 | 2 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 155.061 | 0 | 111.829 | 0 | 0 | 0 | 267.077
1765235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:30:52 | 27.04.2023 13:32:49 | 0.0325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
1765234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:30:39 | 27.04.2023 14:26:28 | 0.9303 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.206 | 0 | 25.206
1765233 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:25:33 | 27.04.2023 14:42:21 | 1.28 | 1 | 17 | 15 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.442 | 474.296 | 0.132 | 169.321 | 14.422 | 0 | 0 | 661.613
1765227 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7115422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:19:01 | 27.04.2023 14:28:00 | 1.1497 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.314 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 8.333
1765215 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517149832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:03:06 | 27.04.2023 14:32:00 | 1.4817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71
1765214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7082920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 13:02:01 | 27.04.2023 15:47:00 | 2.7497 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.479 | 0 | 0 | 0 | 4.613 | 0 | 0 | 54.092
1765213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 13:00:06 | 27.04.2023 13:59:00 | 0.9817 | 2 | 437 | 45 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.501 | 27.073 | 288.28 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 325.217
1765212 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6987302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:59:30 | 27.04.2023 14:34:00 | 1.575 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.506 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 20.406
1765208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:55:12 | 27.04.2023 12:56:56 | 0.0289 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 21.79 | 0 | 1.718 | 0.025 | 0 | 0 | 23.688
1765203 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:48:00 | 27.04.2023 13:21:00 | 0.55 | 0 | 146 | 72 | 1 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 1316.278 | 0 | 90.248 | 3.654 | 0 | 0 | 1422.839
1765181 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:35:08 | 27.04.2023 14:10:00 | 1.5811 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 | 0 | 0 | 155.917 | 0 | 161.96
1765191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:31:00 | 27.04.2023 13:38:31 | 1.1253 | 0 | 203 | 7 | 6 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 50.397 | 63.174 | 5.036 | 35.611 | 30.689 | 0 | 0 | 184.907
1765173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:23:30 | 27.04.2023 12:24:57 | 0.0242 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.095 | 0.06 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 24.806
1765164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:16:32 | 27.04.2023 12:31:28 | 0.2489 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 383.689 | 19.71 | 14.298 | 0 | 422.14
1765164 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:16:32 | 27.04.2023 13:19:09 | 1.0436 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 106.636 | 0 | 226.339 | 0 | 0 | 0 | 334.001
1765161 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:14:22 | 27.04.2023 14:04:22 | 1.8333 | 0 | 278 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.498 | 2.889 | 68.891 | 0 | 12.263 | 0 | 0 | 137.54
1765217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6870947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:04:08 | 27.04.2023 13:38:00 | 1.5644 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.564 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 60.838
1765148 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE29675741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:02:39 | 27.04.2023 20:38:00 | 8.5892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.894
1765147 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:02:20 | 27.04.2023 12:04:34 | 0.0372 | 2 | 1200 | 3 | 42 | 4 | 223 | 2 | 0 | 0.537 | 5.57 | 0.306 | 0.296 | 2.665 | 1.613 | 3.549 | 0 | 14.534
1765146 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:01:54 | 27.04.2023 14:39:04 | 2.6194 | 0 | 166 | 102 | 5 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.356 | 2500.893 | 8.562 | 590.738 | 37.819 | 0 | 0 | 3248.368
1765146 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7361144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:01:54 | 27.04.2023 14:58:22 | 2.9411 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.254 | 0 | 4.753 | 0 | 0 | 0 | 115.008
1765144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 12:00:12 | 27.04.2023 13:05:00 | 1.08 | 2 | 44 | 72 | 13 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.342 | 574.464 | 21.409 | 81.754 | 8.168 | 0 | 0 | 694.138
1765136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:58:29 | 27.04.2023 12:50:42 | 0.8703 | 0 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 611.225 | 0 | 0 | 0 | 84.309 | 0 | 0 | 695.535
1765115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6627678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:39:30 | 27.04.2023 13:38:00 | 1.975 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612
1765195 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792789 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:36:08 | 27.04.2023 20:45:00 | 9.1478 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.866
1765106 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:29:11 | 27.04.2023 11:30:13 | 0.0172 | 0 | 1611 | 9 | 9 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.397 | 0.064 | 1.188 | 1.736 | 0 | 0 | 6.325
1765209 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE11630638 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:28:48 | 27.04.2023 18:45:00 | 7.27 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140.534 | 0 | 0 | 0 | 72.688 | 0 | 0 | 213.222
1765102 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:23:37 | 27.04.2023 11:30:56 | 0.1219 | 0 | 14 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.694 | 45.057 | 1.238 | 0 | 0 | 47.147
1765100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:22:04 | 27.04.2023 11:23:04 | 0.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.802 | 0.326 | 0 | 0 | 1.153
1765099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:21:53 | 27.04.2023 11:26:56 | 0.0842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.066
1765098 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:19:35 | 27.04.2023 14:29:00 | 3.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0.629
1765093 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:17:29 | 27.04.2023 11:18:29 | 0.0167 | 9 | 1870 | 209 | 30 | 42 | 341 | 2 | 0 | 0.457 | 4.252 | 27.864 | 0.197 | 8.328 | 1.73 | 5.048 | 0 | 47.876
1765095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:17:20 | 27.04.2023 13:40:00 | 2.3778 | 0 | 4 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.319 | 0 | 35.904 | 0 | 0 | 0 | 837.223
1765094 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:16:53 | 27.04.2023 12:45:00 | 1.4686 | 0 | 1 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.007 | 45.096 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 1043.564
1765163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188457 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:15:55 | 27.04.2023 15:09:58 | 3.9008 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.402 | 0 | 92.003 | 0 | 0 | 0 | 240.405
1765318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8196327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:14:52 | 27.04.2023 15:12:00 | 3.9522 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.206
1765086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6695548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:10:08 | 27.04.2023 12:18:08 | 1.1333 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.369 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 851.369
1765117 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10851105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:10:01 | 27.04.2023 12:58:00 | 1.7997 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.673
1765087 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8300467 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:09:54 | 27.04.2023 21:26:00 | 10.2683 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.842 | 0 | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 282.981
1765076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:05:22 | 27.04.2023 12:15:00 | 1.1606 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 0 | 0.823 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 12.316
1765075 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:03:13 | 27.04.2023 13:28:53 | 2.4278 | 0 | 30 | 40 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.578 | 1984.483 | 3.311 | 177.081 | 2.785 | 0 | 0 | 2192.238
1765073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:00:30 | 27.04.2023 11:48:06 | 0.7933 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 21.303 | 0 | 26.077 | 8.452 | 0 | 0 | 56.737
1765072 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:00:01 | 27.04.2023 14:37:00 | 3.6164 | 0 | 9 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 1212.736 | 1.007 | 298.453 | 0 | 0 | 0 | 1514.091
1765022 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:45:50 | 27.04.2023 10:47:06 | 0.0211 | 0 | 5 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 1.926
1765651 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE28676028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:37:42 | 28.04.2023 00:59:00 | 14.355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.616 | 0 | 323.07 | 0 | 0 | 0 | 667.685
1765196 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:27:36 | 27.04.2023 13:34:31 | 3.1153 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.956 | 0 | 94.773 | 0 | 0 | 0 | 659.728
1764960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:23:41 | 27.04.2023 10:34:00 | 0.1719 | 2 | 151 | 228 | 5 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 1308.893 | 0.985 | 65.85 | 7.482 | 0 | 0 | 1387.528
1764953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:21:08 | 27.04.2023 12:28:00 | 2.1144 | 1 | 379 | 3 | 30 | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.362 | 91.662 | 0 | 10.689 | 89.193 | 44.686 | 0 | 0 | 242.592
1764949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR7119617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:18:03 | 27.04.2023 10:32:14 | 0.2364 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 3.204
1764944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:08:59 | 27.04.2023 10:10:31 | 0.0256 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 4.855
1764942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:06:32 | 27.04.2023 16:27:05 | 6.3425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.593 | 46.7 | 0 | 0 | 256.293
1764922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:02:39 | 27.04.2023 10:20:23 | 0.2956 | 0 | 71 | 84 | 5 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.052 | 542.683 | 4.409 | 181.423 | 8.369 | 0 | 0 | 743.936
1764919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6532202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:55 | 27.04.2023 16:57:00 | 6.9347 | 1 | 1 | 111 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24.743 | 31.332 | 4595.493 | 152.989 | 374.38 | 6.529 | 0 | 0 | 5185.465
1764918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:46 | 27.04.2023 11:03:00 | 1.0372 | 0 | 9 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.132 | 0 | 84.13 | 0 | 0 | 0 | 157.263
1764917 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:43 | 27.04.2023 14:58:00 | 4.9547 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 0 | 3.366 | 0 | 62.075 | 0 | 0 | 77.048
1764913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:34 | 27.04.2023 12:22:00 | 2.3572 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.473 | 0 | 0.666 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 26.559
1764911 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:08 | 27.04.2023 16:18:00 | 6.2978 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.971 | 0 | 292.054 | 0 | 0 | 0 | 1721.025
1764914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:00:05 | 27.04.2023 11:31:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.142 | 0 | 115.27 | 0 | 0 | 0 | 282.412
1764910 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7089270 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:00 | 27.04.2023 10:45:00 | 0.75 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 120.537 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 127.696
1764912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6759315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:59:56 | 27.04.2023 16:12:00 | 6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.111 | 0 | 0 | 254.111
1764895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:54:11 | 27.04.2023 15:10:40 | 5.2747 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.516 | 0 | 105.083 | 0 | 0 | 0 | 462.599
1764885 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:51:20 | 27.04.2023 09:54:20 | 0.05 | 2 | 1027 | 10 | 28 | 4 | 86 | 0 | 2 | 0.455 | 4.508 | 2.99 | 0.673 | 0.767 | 0.888 | 0 | 0 | 10.281
1764882 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:50:07 | 27.04.2023 09:51:19 | 0.02 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.104 | 1.691 | 0.527 | 0.026 | 0.174 | 0.099 | 0 | 0 | 2.622
1764880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256631 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:47:17 | 27.04.2023 11:10:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1764878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR11660322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:45:06 | 27.04.2023 11:10:00 | 1.415 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.626 | 0 | 5.047 | 0 | 7.517 | 0 | 0 | 25.19
1764855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6959869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:37:33 | 27.04.2023 10:36:00 | 0.9742 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.023 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 30.643
1765120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7583206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:37:25 | 27.04.2023 22:26:00 | 12.8097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.469
1764850 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:34:56 | 27.04.2023 12:20:00 | 2.7511 | 4 | 19 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.768 | 4.658 | 140.404 | 1.563 | 109.549 | 5.519 | 0 | 0 | 263.46
1764848 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:31:17 | 27.04.2023 11:33:00 | 2.0286 | 0 | 4 | 31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.371 | 0 | 62.255 | 0 | 0 | 0 | 809.625
1764847 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:30:44 | 27.04.2023 17:00:00 | 7.4878 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 22.514
1764846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:27:57 | 27.04.2023 09:33:57 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36
1764843 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6792888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:27:49 | 27.04.2023 10:45:00 | 1.2864 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 7.958
1764838 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE11629730 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:24:59 | 27.04.2023 10:51:00 | 1.4336 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.423 | 0 | 0 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 26.194
1764839 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6646004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:24:46 | 27.04.2023 10:21:00 | 0.9372 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 15.567 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 17.418
1764835 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:17:46 | 27.04.2023 11:08:01 | 1.8375 | 0 | 144 | 1 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.414 | 3.528 | 0.393 | 100.907 | 11.121 | 0 | 0 | 138.364
1764875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:14:51 | 27.04.2023 11:58:54 | 2.7342 | 0 | 63 | 128 | 15 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.381 | 2926.167 | 60.786 | 658.155 | 41.505 | 0 | 0 | 3720.995
1764833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:12:54 | 27.04.2023 12:27:08 | 3.2372 | 0 | 7 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.733 | 0 | 146.611 | 0 | 0 | 0 | 770.344
1764824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:07:46 | 27.04.2023 09:28:39 | 0.3481 | 2 | 536 | 118 | 390 | 47 | 223 | 0 | 0 | 1.254 | 18.067 | 187.388 | 111.031 | 166.041 | 29.782 | 0 | 0 | 513.563
1765082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE27673460 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:06:47 | 27.04.2023 11:39:00 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0.965
1764819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:04:50 | 27.04.2023 10:26:36 | 1.3628 | 2 | 491 | 48 | 7 | 14 | 191 | 0 | 0 | 32.375 | 76.417 | 571.983 | 3.946 | 163.163 | 47.874 | 0 | 0 | 895.759
1765110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO29743962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:03:48 | 27.04.2023 11:35:07 | 2.5219 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | 0 | 9.511 | 0 | 0 | 0 | 60.07
1764818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:03:18 | 27.04.2023 09:47:50 | 0.7422 | 5 | 744 | 7 | 16 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0.848 | 55.878 | 35.118 | 49.411 | 36.945 | 16.996 | 0 | 0 | 195.196
1764815 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:01:21 | 27.04.2023 14:57:36 | 5.9375 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.389 | 0 | 222.308 | 0 | 0 | 0 | 1853.697
1764813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:00:07 | 27.04.2023 16:33:00 | 7.5481 | 0 | 206 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.861 | 0 | 0 | 244.055 | 11.392 | 0 | 0 | 350.308
1764812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7084075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:00:00 | 27.04.2023 12:00:00 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.229 | 0 | 0 | 0 | 9.842 | 0 | 0 | 35.071
1764804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:51:48 | 27.04.2023 09:27:29 | 0.5947 | 1 | 364 | 29 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.691 | 52.609 | 0 | 36.302 | 1.638 | 0 | 0 | 119.241
1764890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:49:51 | 27.04.2023 12:21:51 | 3.5333 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.33 | 0 | 303.19 | 0 | 0 | 0 | 3541.52
1764796 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:47:40 | 27.04.2023 09:24:59 | 0.6219 | 0 | 5 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.149 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 180.783
1764794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:45:19 | 27.04.2023 12:52:17 | 4.1161 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.714 | 0 | 349.672 | 0 | 0 | 0 | 880.386
1764784 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:39:52 | 27.04.2023 08:41:23 | 0.0253 | 0 | 37 | 40 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 4.159 | 0.034 | 0.345 | 0.227 | 0 | 0 | 4.867
1764821 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517235782 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:39:35 | 27.04.2023 09:14:00 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09
1764946 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6566551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:32:52 | 27.04.2023 10:36:00 | 2.0522 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013
1764779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10397909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:31:55 | 27.04.2023 13:00:00 | 4.4681 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.97
1764775 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:31:09 | 27.04.2023 14:00:31 | 5.4894 | 0 | 2 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.048 | 0 | 415.761 | 0 | 0 | 0 | 1227.809
1764800 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:15:47 | 27.04.2023 15:11:44 | 6.9325 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.967 | 0 | 82.753 | 0 | 0 | 0 | 802.72
1764920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE28144151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:15:10 | 27.04.2023 10:21:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 3.388
1764772 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:13:20 | 27.04.2023 09:04:38 | 0.855 | 0 | 3 | 27 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.28 | 0 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 202.71
1764727 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917572 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:07:20 | 27.04.2023 09:15:00 | 1.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1764789 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:06:41 | 27.04.2023 13:16:24 | 5.1619 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.058 | 0 | 167.932 | 0 | 0 | 0 | 749.99
1764725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:05:24 | 27.04.2023 08:06:24 | 0.0167 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 6.29
1764723 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:05:24 | 27.04.2023 08:06:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 1.621
1764720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:03:23 | 27.04.2023 09:31:48 | 1.4736 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.149 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 150.608
1764874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:03:01 | 27.04.2023 10:57:00 | 2.8997 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.549 | 0 | 29.395 | 0 | 0 | 0 | 564.944
1764894 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:02:24 | 27.04.2023 10:08:24 | 2.1 | 0 | 217 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.142 | 129.601 | 63.527 | 88.43 | 3.531 | 0 | 0 | 333.231
1764713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:56:23 | 27.04.2023 07:57:23 | 0.0167 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 4.814
1764711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:56:23 | 27.04.2023 07:57:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1764707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516134055 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:51:07 | 27.04.2023 10:16:00 | 2.4147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1764696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:47:22 | 27.04.2023 07:49:32 | 0.0361 | 5 | 1455 | 2 | 29 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0.13 | 3.931 | 0.054 | 0.083 | 1.087 | 0.642 | 0 | 0 | 5.927
1765141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7386275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:43:40 | 27.04.2023 14:45:46 | 7.035 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.05 | 0 | 102.77 | 0 | 0 | 0 | 1091.819
1764691 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:43:30 | 27.04.2023 07:48:21 | 0.0808 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 10.608
1764793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:41:15 | 27.04.2023 09:37:34 | 1.9386 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 160.968 | 105.406 | 2.018 | 0 | 73.65 | 0 | 0 | 342.043
1764688 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:40:05 | 27.04.2023 07:41:20 | 0.0208 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 3.24
1764681 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:34:41 | 27.04.2023 08:13:46 | 0.6514 | 4 | 564 | 63 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 8.241 | 24.027 | 1427.207 | 0.288 | 1.796 | 4.832 | 24.346 | 0 | 1490.736
1764677 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:32:41 | 27.04.2023 07:33:27 | 0.0128 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1764675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:31:34 | 27.04.2023 07:32:34 | 0.0167 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 4.814
1764674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:31:34 | 27.04.2023 07:32:03 | 0.0081 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.057
1764673 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:31:34 | 27.04.2023 07:32:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1764670 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:29:21 | 27.04.2023 07:32:06 | 0.0458 | 0 | 1231 | 1 | 2 | 13 | 184 | 2 | 3 | 0 | 8.359 | 0.363 | 0.085 | 9.703 | 3.638 | 8.108 | 3.133 | 33.389
1764665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203080 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:21:53 | 27.04.2023 09:05:00 | 1.7186 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.401
1764728 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:21:10 | 27.04.2023 08:43:00 | 1.3639 | 0 | 899 | 0 | 11 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 17.863 | 0 | 0.147 | 15.883 | 1.946 | 0 | 0.179 | 36.018
1764655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:16:55 | 27.04.2023 07:17:55 | 0.0167 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 4.814
1764654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:16:55 | 27.04.2023 07:17:25 | 0.0083 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 1.094
1764653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:16:55 | 27.04.2023 07:17:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1764651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:08:04 | 27.04.2023 09:51:00 | 2.7156 | 0 | 4 | 43 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 804.444 | 38.713 | 86.704 | 7.599 | 0 | 0 | 938.468
1764883 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8514086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:54:01 | 27.04.2023 10:58:00 | 4.0664 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.759 | 0 | 185.296 | 0 | 0 | 0 | 265.055
1764810 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:53:32 | 27.04.2023 10:42:00 | 3.8078 | 0 | 4 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 1587.78 | 0 | 208.931 | 0 | 0 | 0 | 1798.866
1764635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:45:23 | 27.04.2023 11:11:23 | 4.4333 | 0 | 391 | 1 | 10 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 185.459 | 7.589 | 1.523 | 233.243 | 22.532 | 0 | 0 | 450.347
1764631 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:44:25 | 27.04.2023 06:46:53 | 0.0411 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 3.904
1764626 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:39:30 | 27.04.2023 12:05:29 | 5.4331 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 481.971 | 0 | 1075.26 | 0 | 0 | 0 | 1562.19
1764623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:36:12 | 27.04.2023 06:37:25 | 0.0203 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.98 | 0.063 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 2.468
1764616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:23:40 | 27.04.2023 06:24:36 | 0.0156 | 0 | 385 | 2 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0.113 | 0.042 | 2.907 | 0.134 | 0 | 0 | 3.992
1764614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:21:25 | 27.04.2023 06:53:00 | 0.5264 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.029 | 0 | 0.152 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 13.284
1764734 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:19:35 | 27.04.2023 16:07:13 | 9.7939 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.286 | 0 | 136.399 | 0 | 0 | 0 | 1674.685
1764610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:15:51 | 27.04.2023 07:40:31 | 1.4111 | 0 | 203 | 7 | 6 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55.193 | 43.027 | 2.949 | 29.413 | 22.28 | 0 | 0 | 152.862
1764607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:09:36 | 27.04.2023 08:36:54 | 2.455 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.789 | 6.494 | 34.683 | 0 | 0 | 0 | 370.967
1764606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:09:36 | 27.04.2023 08:43:41 | 2.5681 | 1 | 18 | 72 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 730.214 | 2.486 | 51.871 | 0 | 0 | 0 | 785.023
1764605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:06:37 | 27.04.2023 06:09:12 | 0.0431 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 26.224 | 0.001 | 2.226 | 0.352 | 0 | 0 | 29.046
1764799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:02:33 | 27.04.2023 15:09:35 | 9.1172 | 0 | 2 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.659 | 0 | 663.337 | 0 | 0 | 0 | 1755.996
1764602 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:01:26 | 27.04.2023 07:05:00 | 1.0594 | 2 | 435 | 81 | 0 | 6 | 53 | 0 | 1 | 17.764 | 25.65 | 361.083 | 0 | 11.508 | 2.245 | 0 | 0 | 418.25
1764598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:57:14 | 27.04.2023 05:59:23 | 0.0358 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0.086 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 3.76
1764597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:53:57 | 27.04.2023 07:10:12 | 1.2708 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.499 | 111.734 | 1.736 | 4.843 | 0.542 | 8.584 | 0 | 128.939
1764596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:53:56 | 27.04.2023 05:55:22 | 0.0239 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0.646 | 0.015 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 3.314
1764593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:52:01 | 27.04.2023 06:19:53 | 0.4644 | 1 | 586 | 34 | 53 | 5 | 190 | 0 | 0 | 1.146 | 79.079 | 35.109 | 10.234 | 12.401 | 27.438 | 0 | 0 | 165.405
1764592 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:51:26 | 27.04.2023 06:11:26 | 0.3333 | 0 | 105 | 70 | 22 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 67.122 | 3.013 | 5.019 | 1.61 | 0 | 0 | 83.413
1764590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:40:41 | 27.04.2023 11:40:00 | 5.9886 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.68 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 586.66
1764618 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:28:50 | 27.04.2023 09:23:42 | 3.9144 | 0 | 184 | 14 | 1 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.603 | 834.646 | 0.203 | 183.011 | 26.84 | 0 | 0 | 1118.304
1764584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:26:59 | 27.04.2023 05:28:39 | 0.0278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.574
1764694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:18:19 | 27.04.2023 07:46:47 | 2.4744 | 0 | 31 | 167 | 3 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.824 | 1764.923 | 7.482 | 291.94 | 1.425 | 0 | 0 | 2072.595
1764579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:14:44 | 27.04.2023 10:31:44 | 5.2833 | 0 | 136 | 57 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 129.412 | 2055.313 | 8.678 | 243.178 | 25.059 | 0 | 0 | 2461.64
1764759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:14:30 | 27.04.2023 08:42:47 | 3.4714 | 1 | 20 | 118 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 | 48.725 | 0 | 1406.328 | 0 | 414.687 | 0 | 0 | 0 | 1869.739
1764573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:09:50 | 27.04.2023 05:41:50 | 0.5333 | 1 | 47 | 163 | 2 | 57 | 15 | 5 | 0 | 15.719 | 3.179 | 308.994 | 0 | 128.589 | 0.426 | 672.936 | 0 | 1129.842
1764571 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:09:35 | 27.04.2023 05:10:39 | 0.0178 | 0 | 57 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 5.096 | 0 | 0.109 | 0.068 | 0 | 0 | 5.41
1764565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:07:59 | 27.04.2023 05:08:44 | 0.0125 | 0 | 53 | 83 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 5.382 | 0 | 0.333 | 0.096 | 0 | 0 | 5.904
1764574 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:06:58 | 27.04.2023 06:32:30 | 1.4256 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.531 | 0 | 23.648 | 0 | 0 | 0 | 129.178
1764563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:06:21 | 27.04.2023 07:14:13 | 2.1311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.932
1764562 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:04:58 | 27.04.2023 08:54:44 | 3.8294 | 0 | 100 | 7 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.12 | 108.956 | 173.147 | 0 | 38.672 | 0 | 0 | 374.895
1764561 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:04:28 | 27.04.2023 05:18:28 | 0.2333 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8.824 | 0 | 0 | 0 | 9.993 | 0 | 0 | 18.816
1764560 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:00:03 | 27.04.2023 07:00:00 | 1.9992 | 0 | 278 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.016 | 1.389 | 35.579 | 0 | 7.523 | 0 | 0 | 96.507
1764559 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:56:37 | 27.04.2023 04:58:25 | 0.03 | 0 | 98 | 7 | 42 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.607 | 1.212 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 2.558
1764555 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:48:08 | 27.04.2023 05:52:08 | 1.0667 | 0 | 1012 | 4 | 47 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.006 | 1.33 | 1.065 | 45.676 | 6.605 | 0 | 0 | 80.682
1764554 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:48:08 | 27.04.2023 05:04:27 | 0.2719 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 11.851 | 0.005 | 0 | 22.487
1764553 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:46:52 | 27.04.2023 04:47:14 | 0.0061 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.84
1764551 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:42:54 | 27.04.2023 04:43:52 | 0.0161 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1.582
1764545 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:34:15 | 27.04.2023 11:31:15 | 6.95 | 0 | 1 | 67 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.74 | 0 | 510.06 | 0 | 0 | 0 | 3336.8
1764545 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6980542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:34:15 | 27.04.2023 04:43:04 | 0.1469 | 0 | 1221 | 91 | 64 | 27 | 484 | 0 | 0 | 0 | 37.676 | 49.425 | 4.504 | 16.424 | 13.338 | 0 | 0 | 121.366
1764608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:24:16 | 27.04.2023 11:10:43 | 6.7742 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 19.565 | 0 | 7585.798 | 0 | 4522.946 | 0 | 0 | 0 | 12128.31
1764535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:21:04 | 27.04.2023 15:21:04 | 11 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.618 | 0 | 652.383 | 0 | 0 | 0 | 4533.001
1764530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:17:09 | 27.04.2023 06:08:54 | 1.8625 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.113 | 0 | 27.514 | 0 | 0 | 0 | 460.626
1764526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:13:32 | 27.04.2023 04:15:07 | 0.0264 | 0 | 7 | 45 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 3.806
1764523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:06:48 | 27.04.2023 04:07:48 | 0.0167 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 2.29
1764522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:06:46 | 27.04.2023 15:02:46 | 10.9333 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.364 | 0 | 146.457 | 0 | 0 | 0 | 2472.821
1764521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:06:46 | 27.04.2023 04:08:06 | 0.0222 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.923 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 4.886
1764520 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:06:45 | 27.04.2023 06:26:45 | 2.3333 | 0 | 3 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.961 | 0 | 53.845 | 0 | 0 | 0 | 288.806
1764519 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:02:49 | 27.04.2023 04:04:59 | 0.0361 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 3.9
1764517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9023277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:57:44 | 27.04.2023 05:32:44 | 1.5833 | 4 | 1005 | 291 | 28 | 243 | 334 | 0 | 0 | 5.023 | 244.093 | 921.617 | 15.623 | 1285.506 | 128.903 | 0 | 0 | 2600.764
1764516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:57:30 | 27.04.2023 03:58:32 | 0.0172 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.859 | 15.745 | 0.031 | 3.25 | 0.159 | 0 | 0 | 20.043
1764515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:55:01 | 27.04.2023 03:56:22 | 0.0225 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2.898
1764513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:52:03 | 27.04.2023 03:55:40 | 0.0603 | 0 | 1578 | 1 | 0 | 33 | 1075 | 2 | 0 | 0 | 12.972 | 0 | 0 | 38.615 | 15.204 | 2.073 | 0 | 68.863
1764512 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:51:42 | 27.04.2023 04:34:46 | 0.7178 | 0 | 599 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 68.638 | 0 | 0 | 0.32 | 10.983 | 0 | 0 | 79.942
1764511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:51:34 | 27.04.2023 04:45:36 | 0.9006 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 11.618 | 0 | 0 | 16.386
1764504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:34:33 | 27.04.2023 03:37:05 | 0.0422 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 9.923
1764503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:28:42 | 27.04.2023 05:36:03 | 2.1225 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 183.539 | 58.197 | 1.319 | 0 | 58.169 | 0 | 0 | 301.224
1764502 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11715163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:26:42 | 27.04.2023 03:31:26 | 0.0789 | 0 | 99 | 2 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.872 | 1.085 | 6.926 | 1.284 | 0 | 0 | 11.105
1764499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6859477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:13:29 | 27.04.2023 03:05:00 | 0.8586 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.743 | 0 | 0 | 0 | 19.107 | 0 | 0 | 62.85
1764498 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:59:08 | 27.04.2023 03:00:00 | 1.0144 | 0 | 1355 | 0 | 34 | 4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 150.288 | 0 | 0.892 | 44.57 | 100.848 | 0 | 0 | 296.597
1764478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:52:41 | 27.04.2023 03:10:19 | 2.2939 | 0 | 115 | 134 | 4 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.454 | 8995.958 | 18.952 | 625.768 | 20.147 | 0 | 0 | 9684.279
1764475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:08:43 | 27.04.2023 00:12:11 | 0.0578 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 2.138 | 0.048 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 9.824
1764474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:43:47 | 26.04.2023 23:44:38 | 0.0142 | 16 | 9298 | 32 | 472 | 73 | 750 | 1 | 0 | 0.285 | 13.058 | 2.198 | 0.924 | 10.194 | 4.256 | 0.274 | 0 | 31.19
1764461 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13201992 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:01:15 | 27.04.2023 01:04:00 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073
1764456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6688926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:36:04 | 27.04.2023 00:12:00 | 1.5989 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 215.343 | 0 | 0 | 0 | 37.746 | 0 | 0 | 253.089
1764438 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:39:46 | 26.04.2023 21:40:46 | 0.0167 | 16 | 9297 | 32 | 472 | 73 | 751 | 1 | 0 | 0.361 | 16.545 | 2.838 | 1.094 | 13.056 | 6.387 | 0.291 | 0 | 40.572
1764437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7051005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:39:09 | 26.04.2023 21:59:33 | 0.34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
1764436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:38:53 | 26.04.2023 21:41:13 | 0.0389 | 0 | 251 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 13.782 | 0.187 | 0.832 | 0.294 | 0 | 0 | 17.399
1764434 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11629730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:37:00 | 26.04.2023 22:42:00 | 1.0833 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 23.434
1764425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6561998 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:08:08 | 26.04.2023 21:51:57 | 0.7303 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.304 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 21.416
1764420 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:01:34 | 26.04.2023 21:02:38 | 0.0178 | 0 | 877 | 69 | 8 | 14 | 175 | 3 | 0 | 0 | 3.206 | 19.753 | 0.04 | 1.463 | 0.727 | 0.056 | 0 | 25.246
1764416 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO13295674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:00:02 | 26.04.2023 21:20:00 | 0.3328 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 11.352
1764431 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:53:09 | 26.04.2023 21:40:00 | 0.7808 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 7.479
1764395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043692 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:07:11 | 26.04.2023 20:24:00 | 0.2803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1764385 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949477 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:39:06 | 26.04.2023 20:44:00 | 1.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
1764383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:31:01 | 26.04.2023 19:47:48 | 0.2797 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429
1764382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7011084 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:30:13 | 26.04.2023 19:55:00 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267
1764376 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12354227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:20:37 | 26.04.2023 20:47:00 | 1.4397 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83
1764364 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025081 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:10:09 | 26.04.2023 20:12:00 | 1.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
1764363 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212336 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:10:01 | 26.04.2023 21:43:00 | 2.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1764362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:02:28 | 26.04.2023 19:37:33 | 0.5847 | 3 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4.384 | 16.104 | 38.05 | 2.34 | 73.709 | 0.279 | 0 | 0 | 134.865
1764357 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7031768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:59:25 | 26.04.2023 21:19:00 | 2.3264 | 2 | 1114 | 1 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 32.448 | 177.725 | 1.002 | 0 | 0 | 9.578 | 0 | 0 | 220.752
1764370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8658454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:38:55 | 26.04.2023 19:47:00 | 1.1347 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.648 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 33.161
1764347 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:36:00 | 26.04.2023 18:45:00 | 0.15 | 0 | 96 | 0 | 16 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 1.359 | 8.001 | 1.352 | 0 | 0 | 12.077
1764344 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7131939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:28:50 | 26.04.2023 19:38:00 | 1.1528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 11.667
1764342 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:28:12 | 26.04.2023 18:29:23 | 0.0197 | 0 | 30 | 29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 6.505 | 0.135 | 0.313 | 0.028 | 0 | 0 | 7.423
1764324 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:03:09 | 26.04.2023 19:04:00 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1764322 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:59:38 | 26.04.2023 18:23:26 | 0.3967 | 6 | 1018 | 6 | 8 | 2 | 67 | 1 | 1 | 10.292 | 50.265 | 15.76 | 0.023 | 0.465 | 7.13 | 0 | 0 | 83.935
1764332 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:59:18 | 26.04.2023 19:13:00 | 1.2283 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27.099 | 0 | 222.5 | 0 | 28.188 | 0.105 | 0 | 0 | 277.892
1764299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:41:45 | 26.04.2023 19:40:45 | 1.9833 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.917 | 8.154 | 31.673 | 0 | 0 | 0 | 419.744
1764295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10988367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:38:58 | 26.04.2023 18:43:58 | 1.0833 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.141 | 0 | 112.867 | 0 | 0 | 0 | 270.008
1764343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:36:15 | 26.04.2023 20:07:00 | 2.5125 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.472
1764276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6999223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:23:06 | 26.04.2023 18:19:00 | 0.9317 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0.01 | 0 | 11.244 | 0 | 0 | 16.05
1764275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51511256 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:22:33 | 26.04.2023 17:53:00 | 0.5075 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824
1764267 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:08:49 | 26.04.2023 17:10:09 | 0.0222 | 0 | 49 | 17 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 2.404 | 0.014 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 2.741
1764257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:02:02 | 26.04.2023 17:04:13 | 0.0364 | 0 | 49 | 17 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 3.936 | 0.023 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 4.488
1764262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:00:26 | 26.04.2023 17:40:00 | 0.6594 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 41.716 | 0 | 44.131
1764250 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6900254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:54:10 | 26.04.2023 19:07:00 | 2.2139 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.012
1764305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516079591 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:38:13 | 26.04.2023 17:56:00 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1764238 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12687028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:31:32 | 26.04.2023 18:16:00 | 1.7411 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.122 | 0 | 38.259 | 0 | 0 | 0 | 301.38
1764230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7496119 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:11:35 | 26.04.2023 17:49:00 | 1.6236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.841 | 0 | 21.801 | 0 | 0 | 0 | 132.642
1764227 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:54:37 | 26.04.2023 17:59:20 | 2.0786 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.421 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 39.146
1764221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:39:49 | 26.04.2023 17:00:06 | 1.3381 | 0 | 49 | 17 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 183.026 | 0.92 | 0 | 4.733 | 0 | 0 | 202.44
1764221 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6615270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:39:49 | 26.04.2023 17:53:45 | 2.2322 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.716
1764219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:38:44 | 26.04.2023 16:46:44 | 1.1333 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.301
1764210 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:21:05 | 26.04.2023 16:07:00 | 0.7653 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 157.308 | 0 | 21.687 | 0.077 | 0 | 0 | 191.251
1764209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:14:46 | 26.04.2023 15:55:00 | 0.6706 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.617 | 0 | 0.415 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 27.625
1764203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:11:16 | 26.04.2023 17:01:19 | 1.8342 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.246 | 0 | 378.836 | 0 | 0 | 0 | 827.083
1764201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:07:38 | 26.04.2023 15:08:37 | 0.0164 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 7.52
1764194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:03:32 | 26.04.2023 15:15:28 | 0.1989 | 0 | 2 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.293 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.028
1764193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12494596 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:01:41 | 26.04.2023 15:47:00 | 0.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 4.582
1764187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12774760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:54:26 | 26.04.2023 15:17:26 | 0.3833 | 2 | 1061 | 6 | 6 | 3 | 146 | 0 | 0 | 4.306 | 36.556 | 0 | 0.619 | 1.238 | 9.871 | 0 | 0 | 52.59
1764140 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR11059944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:09:51 | 26.04.2023 15:41:00 | 1.5192 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.09 | 0 | 149.711 | 453.801
1764145 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11629612 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:44:27 | 26.04.2023 14:18:00 | 0.5592 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
1764125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:43:41 | 26.04.2023 14:24:00 | 0.6719 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 477.679 | 0 | 40.36 | 0.583 | 0 | 0 | 522.089
1764124 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:40:45 | 26.04.2023 13:41:55 | 0.0194 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 13.859 | 0 | 1.154 | 0.017 | 0 | 0 | 15.135
1764123 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:37:55 | 26.04.2023 13:39:13 | 0.0217 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 15.443 | 0 | 1.285 | 0.019 | 0 | 0 | 16.865
1764111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 13:31:47 | 26.04.2023 14:02:54 | 0.5186 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 415.19 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 415.687
1764108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815282 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:30:05 | 26.04.2023 14:07:00 | 0.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1764119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:29:41 | 26.04.2023 14:28:41 | 0.9833 | 1 | 2056 | 3 | 6 | 29 | 127 | 5 | 0 | 1.692 | 131.474 | 14.017 | 0.46 | 290.496 | 31.112 | 144.188 | 0 | 613.438
1764211 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12193873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:26:27 | 26.04.2023 15:45:00 | 2.3092 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.145
1764101 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | FUSE6759187 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:24:50 | 26.04.2023 15:45:00 | 2.3361 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.907 | 0 | 0 | 0 | 10.577 | 0 | 0 | 26.484
1764098 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:21:44 | 26.04.2023 15:55:00 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
1764092 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:07:01 | 26.04.2023 13:08:05 | 0.0178 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 2.587
1764087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:02:27 | 26.04.2023 16:10:41 | 3.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.108 | 0 | 87.108
1764085 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6780608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:58:20 | 26.04.2023 13:54:00 | 0.9278 | 0 | 248 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.959 | 0 | 0.09 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 11.101
1764083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:57:01 | 26.04.2023 12:57:46 | 0.0125 | 0 | 54 | 18 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 4.621 | 0 | 4.103 | 0.002 | 0 | 0 | 8.77
1764074 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:50:26 | 26.04.2023 19:05:00 | 6.2428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
1764072 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:34:05 | 26.04.2023 13:57:00 | 1.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
1764068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:28:19 | 26.04.2023 12:28:39 | 0.0056 | 2 | 704 | 48 | 26 | 27 | 137 | 8 | 0 | 0.116 | 0.995 | 5.448 | 0.191 | 2.029 | 0.583 | 0.085 | 0 | 9.446
1764068 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:28:19 | 26.04.2023 12:28:46 | 0.0075 | 3 | 194 | 71 | 5 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0.171 | 0.161 | 11.282 | 0.438 | 3.109 | 0.197 | 0.033 | 0 | 15.39
1764066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:27:18 | 26.04.2023 12:27:30 | 0.0033 | 5 | 898 | 119 | 31 | 58 | 156 | 10 | 0 | 0.146 | 0.682 | 8.282 | 0.309 | 2.599 | 0.437 | 0.066 | 0 | 12.52
1764053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:12:01 | 26.04.2023 12:15:24 | 0.0564 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 3.294
1764051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:07:13 | 26.04.2023 12:09:38 | 0.0403 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 2.353
1764049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:01:41 | 26.04.2023 12:39:00 | 0.6219 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.347 | 0 | 0 | 0 | 17.231 | 0 | 0 | 64.578
1764048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9362140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:51:51 | 26.04.2023 14:32:00 | 2.6692 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 301.53 | 0 | 135.583 | 0 | 0 | 0 | 441.871
1764043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:48:35 | 26.04.2023 11:50:00 | 0.0236 | 10 | 6 | 6 | 85 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 2.832 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.499
1764036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:39:38 | 26.04.2023 11:40:23 | 0.0125 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.615 | 24.706 | 0.054 | 3.483 | 0.194 | 0 | 0 | 29.052
1764028 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118435 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:32:46 | 26.04.2023 12:49:00 | 1.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
1764029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:27:01 | 26.04.2023 12:01:01 | 0.5667 | 0 | 212 | 52 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.898 | 933.268 | 1.35 | 277.461 | 1.738 | 0 | 0 | 1228.715
1764010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6925302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:17:52 | 26.04.2023 12:32:00 | 1.2356 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.067 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 18.298
1764007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:16:01 | 26.04.2023 11:33:01 | 0.2833 | 0 | 5 | 49 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.565 | 0 | 20.761 | 0 | 0 | 0 | 424.326
1763997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:09:10 | 26.04.2023 11:10:40 | 0.025 | 0 | 4254 | 2 | 28 | 19 | 493 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 1.852 | 0.026 | 6.973 | 7.581 | 0 | 0 | 26.428
1763988 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:00:56 | 26.04.2023 11:42:00 | 0.6844 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 20.411
1763984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:55:31 | 26.04.2023 11:23:00 | 0.4581 | 0 | 212 | 52 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.997 | 753.392 | 1.083 | 223.929 | 1.401 | 0 | 0 | 991.802
1763982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:52:51 | 26.04.2023 11:10:32 | 0.2947 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 74.78 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 81.27
1763979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:47:42 | 26.04.2023 10:49:42 | 0.0333 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 8.374 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 9.1
1764079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:33:30 | 26.04.2023 13:24:00 | 2.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1763970 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:33:02 | 26.04.2023 11:23:00 | 0.8328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
1763967 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:30:44 | 26.04.2023 10:31:44 | 0.0167 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 12.059 | 0 | 1.017 | 0.014 | 0 | 0 | 13.174
1763952 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:21:59 | 26.04.2023 11:20:32 | 0.9758 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.946
1763951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:21:40 | 26.04.2023 11:53:04 | 1.5233 | 0 | 57 | 50 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.767 | 621.174 | 1.168 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | 642.662
1763959 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO7588182 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:13:55 | 26.04.2023 13:19:00 | 3.0847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.634
1763941 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:13:31 | 26.04.2023 12:50:00 | 2.6081 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.806
1763935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:08:39 | 26.04.2023 10:09:22 | 0.0119 | 11 | 8497 | 19 | 97 | 33 | 761 | 0 | 1 | 0.202 | 7.147 | 0.327 | 0.206 | 3.057 | 3.69 | 0 | 0 | 14.63
1763929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7063016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:03:01 | 26.04.2023 15:51:00 | 5.7997 | 3 | 1 | 133 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 3503.071 | 66.981 | 437.992 | 0 | 0 | 0 | 4013.74
1763927 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:00:59 | 26.04.2023 11:07:00 | 1.1003 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 399.666 | 0 | 16.837 | 1.557 | 0 | 0 | 418.383
1763926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:00:17 | 26.04.2023 11:31:00 | 1.5119 | 1 | 7 | 10 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13.661 | 0.936 | 160.347 | 0 | 319.206 | 1.618 | 0 | 0 | 495.768
1763925 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:00:03 | 26.04.2023 12:37:24 | 2.6225 | 1 | 36 | 95 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 81.516 | 0 | 4448.267 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 4531.435
1763924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:00:00 | 26.04.2023 10:51:00 | 0.85 | 0 | 67 | 75 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.548 | 1595.912 | 0 | 140.38 | 0.529 | 0 | 0 | 1742.37
1763999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:54:11 | 26.04.2023 11:49:00 | 1.9136 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51
1763916 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:51:37 | 26.04.2023 09:52:57 | 0.0222 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 15.462 | 0 | 1.316 | 0.018 | 0 | 0 | 16.904
1763912 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:47:32 | 26.04.2023 10:43:00 | 0.9244 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.845 | 0 | 0.052 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 11.237
1763910 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6827044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:45:32 | 26.04.2023 10:45:00 | 0.9911 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.769 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 15.036
1763907 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12971686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:40:06 | 26.04.2023 11:56:00 | 2.265 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.787 | 0 | 13.508 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 68.992
1763892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:37:37 | 26.04.2023 10:48:48 | 1.1864 | 0 | 12 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 1374.516 | 0 | 112.217 | 0 | 0 | 0 | 1487.365
1763885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:30:15 | 26.04.2023 17:47:00 | 8.2792 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 7.289 | 0 | 0 | 14.514
1763884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:30:00 | 26.04.2023 16:16:00 | 6.7667 | 0 | 71 | 26 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.292 | 1662.946 | 68.492 | 300.728 | 3.835 | 0 | 0 | 2142.293
1763883 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO13251377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:30:00 | 26.04.2023 10:26:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 0 | 11.071 | 0 | 0 | 0 | 132.321
1763875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:16:52 | 26.04.2023 09:18:08 | 0.0211 | 4 | 15 | 125 | 76 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.123 | 0.039 | 8.826 | 1.058 | 0.695 | 0.214 | 0 | 0 | 10.955
1763869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:08:23 | 26.04.2023 09:09:38 | 0.0208 | 0 | 5203 | 0 | 0 | 2 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 17.029 | 0 | 0 | 0.617 | 13.122 | 0 | 0 | 30.769
1763868 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515308591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:07:01 | 26.04.2023 09:47:00 | 0.6664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
1763865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:03:15 | 26.04.2023 09:46:00 | 0.7125 | 0 | 1 | 49 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.314 | 0 | 23.771 | 0 | 0 | 0 | 1271.085
1763864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:01:32 | 26.04.2023 16:41:29 | 7.6658 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.136 | 154.166 | 945.437 | 0 | 0 | 0 | 5097.738
1763863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:00:52 | 26.04.2023 16:32:02 | 7.5194 | 0 | 30 | 29 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.583 | 7591.063 | 0 | 225.073 | 54.043 | 0 | 0 | 7899.762
1763862 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:00:44 | 26.04.2023 16:17:42 | 7.2828 | 6 | 1018 | 6 | 8 | 2 | 67 | 1 | 1 | 141.499 | 691.175 | 304.257 | 0.503 | 10.804 | 151.276 | 0 | 0 | 1299.514
1763858 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:00:00 | 26.04.2023 13:19:23 | 4.3231 | 3 | 569 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.558 | 216.364 | 0 | 1.667 | 334.357 | 24.417 | 0 | 0 | 577.364
1763855 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10597686 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:54:41 | 26.04.2023 12:43:00 | 3.8053 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.493
1763849 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:41:45 | 26.04.2023 10:18:45 | 1.6167 | 5 | 1042 | 9 | 1 | 13 | 108 | 1 | 0 | 153.054 | 174.019 | 175.302 | 1.51 | 247.187 | 26.23 | 54.339 | 0 | 831.641
1763837 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6616401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:41:28 | 26.04.2023 10:03:00 | 1.3589 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.025
1763831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:37:37 | 26.04.2023 10:23:00 | 1.7564 | 1 | 14 | 38 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 588.837 | 0 | 53.249 | 0 | 0 | 0 | 644.93
1763827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12294746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:24:52 | 26.04.2023 10:56:00 | 2.5189 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.281 | 0 | 5.661 | 0 | 0 | 18.942
1763824 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:17:24 | 26.04.2023 08:19:11 | 0.0297 | 3 | 1645 | 4 | 164 | 8 | 213 | 0 | 0 | 0.616 | 3.777 | 0.247 | 0.254 | 0.88 | 0.84 | 0 | 0 | 6.614
1763923 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:17:07 | 26.04.2023 10:08:00 | 1.8481 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 21.539 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 23.31
1763851 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7620280 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:10:27 | 26.04.2023 09:06:27 | 0.9333 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 31.942 | 0 | 24.953 | 0 | 0 | 0 | 57.043
1763815 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10505723 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:08:23 | 26.04.2023 08:25:23 | 0.2833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.847 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 36.524
1763813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:03:39 | 26.04.2023 08:06:34 | 0.0486 | 0 | 12 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 48.422 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 52.37
1764006 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6811545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:00:29 | 26.04.2023 14:28:00 | 6.4586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495
1763830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:58:47 | 26.04.2023 09:46:00 | 1.7869 | 10 | 51 | 72 | 98 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 472.146 | 144.94 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 622.148
1763808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:44:00 | 26.04.2023 07:46:27 | 0.0408 | 4 | 16 | 33 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0.284 | 0.401 | 14.013 | 0.221 | 5.935 | 0.028 | 0.249 | 0 | 21.131
1763807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:41:41 | 26.04.2023 08:25:00 | 0.7219 | 18 | 544 | 13 | 11 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 79.471 | 21.073 | 2.835 | 0 | 9.567 | 0 | 0 | 112.945
1763804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:27:41 | 26.04.2023 11:13:00 | 3.7553 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 385.971 | 0 | 0 | 0 | 70.952 | 0 | 0 | 456.924
1763777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:27:41 | 26.04.2023 07:57:24 | 0.4953 | 0 | 13644 | 0 | 1 | 13 | 7109 | 0 | 0 | 0 | 965.036 | 0 | 0 | 33.451 | 1005.065 | 0 | 0 | 2003.552
1763775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:20:49 | 26.04.2023 07:21:54 | 0.0181 | 2 | 686 | 7 | 25 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.007 | 0.875 | 0.2 | 0.029 | 0.039 | 0.652 | 0 | 0 | 1.802
1763774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:18:19 | 26.04.2023 09:14:39 | 1.9389 | 0 | 422 | 0 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 144.561 | 0 | 0 | 207.831 | 775.002 | 0 | 0 | 1127.393
1763774 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8718226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:18:19 | 26.04.2023 09:24:12 | 2.0981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 335.597 | 0 | 0 | 337.371
1763768 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:56:11 | 26.04.2023 06:58:36 | 0.0403 | 9 | 1870 | 209 | 30 | 42 | 341 | 2 | 0 | 0.941 | 8.745 | 30.393 | 0.2 | 11.864 | 2.299 | 3.653 | 0 | 58.095
1763761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:51:38 | 26.04.2023 07:34:35 | 0.7158 | 2 | 557 | 26 | 13 | 22 | 90 | 1 | 0 | 2.082 | 34.969 | 115.485 | 3.793 | 212.094 | 6.896 | 19.34 | 0 | 394.659
1763761 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7299912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:51:38 | 26.04.2023 08:15:07 | 1.3914 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04
1763760 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6651460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:50:27 | 26.04.2023 07:54:00 | 1.0592 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 0 | 5.123 | 0 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 48.855
1763754 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:29:54 | 26.04.2023 06:32:50 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.935 | 0 | 1.97 | 0 | 38.905
1763746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:27:44 | 26.04.2023 06:28:29 | 0.0125 | 0 | 166 | 109 | 5 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 5.673 | 0.019 | 1.765 | 0.1 | 0 | 0 | 7.994
1763740 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:08:59 | 26.04.2023 06:09:55 | 0.0156 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 3.236
1763744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6591137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:56:15 | 26.04.2023 06:52:00 | 0.9292 | 0 | 545 | 3 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53.838 | 0 | 0.041 | 66.179 | 5.165 | 0 | 0 | 125.223
1763731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:27:48 | 26.04.2023 09:29:00 | 4.02 | 0 | 0 | 167 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.851 | 62.216 | 10.919 | 1.547 | 0 | 0 | 1209.534
1763718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 03:54:06 | 26.04.2023 03:55:16 | 0.0194 | 0 | 12 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 10.395 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 11.656
1763709 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 03:18:42 | 26.04.2023 03:21:00 | 0.0383 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 1.458
1763708 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 02:53:01 | 26.04.2023 02:54:15 | 0.0206 | 0 | 1593 | 127 | 49 | 11 | 244 | 0 | 1 | 0 | 6.01 | 21.596 | 0.899 | 1.101 | 1.686 | 0 | 0.147 | 31.438
1763706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 02:40:33 | 26.04.2023 03:49:13 | 1.1444 | 1 | 111 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.032 | 27.166 | 204.59 | 0 | 33.704 | 6.498 | 0 | 0 | 271.991
1763700 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6587919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 01:56:26 | 26.04.2023 02:36:00 | 0.6594 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.536 | 0 | 0.73 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 14.068
1763683 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:41:58 | 26.04.2023 00:43:15 | 0.0214 | 9 | 1870 | 209 | 30 | 42 | 341 | 2 | 0 | 0.675 | 6.225 | 30.344 | 0.162 | 8.137 | 1.27 | 2.209 | 0 | 49.02
1763679 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:13:39 | 26.04.2023 00:15:26 | 0.0297 | 0 | 1593 | 127 | 49 | 11 | 244 | 0 | 1 | 0 | 9.987 | 37.964 | 1.55 | 1.666 | 2.628 | 0 | 0.219 | 54.015
1763658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:47:37 | 26.04.2023 00:56:00 | 3.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
1763653 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:45:38 | 26.04.2023 00:56:00 | 3.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
1763666 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:39:53 | 26.04.2023 02:48:00 | 5.1353 | 1 | 122 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 58.684 | 54.475 | 1265.916 | 0 | 75.531 | 0.232 | 0 | 0 | 1454.838
1763661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211741 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:31:00 | 26.04.2023 01:15:00 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
1763678 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:16:09 | 26.04.2023 03:01:00 | 5.7475 | 1 | 190 | 101 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 149.606 | 135.12 | 11799.749 | 3.023 | 884.757 | 115.767 | 0 | 0 | 13088.022
1763652 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:04:42 | 25.04.2023 22:40:00 | 1.5883 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.876 | 1177.799 | 0 | 92.468 | 1.28 | 0 | 0 | 1285.423
1763664 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:54:17 | 25.04.2023 21:39:00 | 0.7453 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.037 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 13.88
1763618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:03:49 | 25.04.2023 20:04:40 | 0.0142 | 0 | 57 | 23 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 3.329 | 0 | 0.216 | 0.016 | 0 | 0 | 3.745
1763608 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:49:38 | 25.04.2023 20:23:18 | 0.5611 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 11.099
1763603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7141101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:44:17 | 25.04.2023 20:24:12 | 0.6653 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017
1763601 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6925168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:40:09 | 25.04.2023 20:30:09 | 0.8333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 2.695
1763600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6922187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:32:45 | 25.04.2023 20:22:26 | 0.8281 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 0 | 0 | 23.256 | 0 | 0 | 66.571
1763586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:29:01 | 25.04.2023 19:29:31 | 0.0083 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 2.688
1763584 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7361144 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:27:32 | 25.04.2023 20:24:06 | 0.9428 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 19.562
1763576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:16:22 | 25.04.2023 19:17:52 | 0.025 | 0 | 54 | 18 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 6.97 | 0 | 6.249 | 0.004 | 0 | 0 | 13.335
1763571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:06:20 | 25.04.2023 19:28:32 | 0.37 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 26.644 | 528.664 | 0.928 | 76.301 | 4.775 | 0 | 0 | 637.311
1763567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:01:48 | 25.04.2023 19:05:19 | 0.0586 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 4.221 | 83.745 | 0.147 | 12.087 | 0.756 | 0 | 0 | 100.956
1763566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:01:01 | 25.04.2023 19:01:46 | 0.0125 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.901 | 17.86 | 0.031 | 2.578 | 0.161 | 0 | 0 | 21.532
1763591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6950011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:58:09 | 25.04.2023 20:24:00 | 1.4308 | 0 | 606 | 0 | 113 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 208.598 | 0 | 38.258 | 0 | 117.055 | 0 | 0 | 363.912
1763548 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10236528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:52:12 | 25.04.2023 20:21:27 | 1.4875 | 0 | 120 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.238 | 103.535 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 122.856
1763547 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:51:46 | 25.04.2023 19:43:00 | 0.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
1763542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:44:58 | 25.04.2023 18:48:28 | 0.0583 | 0 | 1342 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 14.078 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 17.816
1763538 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:42:08 | 25.04.2023 20:31:08 | 1.8167 | 5 | 1708 | 0 | 2 | 3 | 126 | 0 | 1 | 26.656 | 426.565 | 0 | 0.046 | 43.207 | 36.548 | 0 | 0 | 533.021
1763568 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:41:08 | 25.04.2023 19:10:08 | 0.4833 | 1 | 190 | 101 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 14.642 | 13.224 | 668.309 | 0.302 | 63.711 | 11.869 | 0 | 0 | 772.056
1763534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:37:10 | 25.04.2023 18:39:23 | 0.0369 | 2 | 123 | 81 | 5 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0.202 | 1.236 | 15.718 | 0.04 | 7.105 | 0.722 | 0.138 | 0 | 25.162
1763533 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:34:55 | 25.04.2023 20:00:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.61 | 0 | 76.731 | 0 | 0 | 0 | 174.341
1763526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:22:09 | 25.04.2023 19:26:00 | 1.0642 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.889 | 0 | 69.818 | 0 | 0 | 0 | 760.707
1763525 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6559141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:20:29 | 25.04.2023 19:23:00 | 1.0419 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 0 | 0.555 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 10.631
1763511 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:04:13 | 25.04.2023 18:04:58 | 0.0125 | 1 | 1045 | 11 | 8 | 11 | 71 | 12 | 1 | 0.014 | 1.839 | 0.132 | 0.004 | 0.257 | 0.192 | 0.418 | 0 | 2.856
1763510 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317237 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:02:29 | 25.04.2023 18:25:00 | 0.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1763509 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:01:42 | 25.04.2023 18:02:56 | 0.0206 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 4.119
1763517 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:00:49 | 25.04.2023 18:27:00 | 0.4364 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.886 | 0 | 0 | 0 | 55.861 | 0 | 0 | 65.747
1763522 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:58:20 | 25.04.2023 18:55:00 | 0.9444 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.451 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 76.089
1763499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:51:24 | 25.04.2023 17:57:38 | 0.1039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.943 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 16.196
1763498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:49:30 | 25.04.2023 19:13:38 | 1.4022 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 260.485 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0 | 284.217
1763492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:45:06 | 25.04.2023 17:46:05 | 0.0164 | 1 | 44 | 169 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0.184 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 7.132
1763490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:44:10 | 25.04.2023 17:45:36 | 0.0239 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 4.544 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 4.959
1763645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6604922 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:31:23 | 25.04.2023 20:32:38 | 3.0208 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38
1763467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7156877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:29:17 | 25.04.2023 19:06:00 | 1.6119 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.845 | 0 | 0.955 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 12.237
1763466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:27:55 | 25.04.2023 19:07:21 | 1.6572 | 0 | 34 | 5 | 41 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 29.17 | 21.054 | 212.074 | 8.881 | 0 | 0 | 278.128
1763446 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:15:42 | 25.04.2023 21:30:00 | 4.2383 | 0 | 337 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131.62 | 0 | 0 | 11.03 | 9.495 | 0 | 0 | 152.145
1763441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:14:15 | 25.04.2023 17:15:46 | 0.0253 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 22.006 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 23.783
1763433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:03:38 | 25.04.2023 17:19:36 | 0.2661 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.773
1763430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:00:01 | 25.04.2023 17:02:51 | 0.0472 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67
1763479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:50:38 | 25.04.2023 17:36:31 | 0.7647 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 65.856 | 36.027 | 0.74 | 0 | 33.373 | 0 | 0 | 135.996
1763426 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6923745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:43:56 | 25.04.2023 18:34:00 | 1.8344 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 133.305 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 136.507
1763460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6608615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:41:03 | 25.04.2023 17:40:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.917 | 0 | 198.916 | 0 | 0 | 0 | 238.833
1763409 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:39:21 | 25.04.2023 16:41:49 | 0.0411 | 2 | 110 | 54 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.06 | 1.454 | 42.029 | 2.103 | 10.059 | 0.247 | 0 | 0 | 55.951
1763403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:36:15 | 25.04.2023 17:59:00 | 1.3792 | 1 | 12 | 70 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 462.498 | 0 | 139.872 | 0 | 0 | 0 | 602.649
1763399 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:33:20 | 25.04.2023 16:51:20 | 0.3 | 0 | 4 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 112.643 | 0 | 16.715 | 0 | 0 | 0 | 129.512
1763384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:26:55 | 25.04.2023 18:28:00 | 2.0181 | 2 | 151 | 228 | 5 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 51.272 | 7183.828 | 7.948 | 464.264 | 77.378 | 0 | 0 | 7784.691
1763381 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6827050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:24:47 | 25.04.2023 18:02:00 | 1.6203 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 7.78
1763373 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:08:03 | 25.04.2023 17:41:00 | 1.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
1763369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:06:12 | 25.04.2023 17:19:21 | 1.2192 | 3 | 52 | 127 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.024 | 10.113 | 1027.917 | 2.53 | 116.58 | 9.509 | 0 | 0 | 1166.673
1763366 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:03:31 | 25.04.2023 16:05:53 | 0.0394 | 2 | 110 | 55 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.058 | 1.395 | 40.715 | 2.018 | 9.651 | 0.237 | 0 | 0 | 54.073
1763356 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12784941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:50:08 | 25.04.2023 18:57:00 | 3.1144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 3.758
1763353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:46:05 | 25.04.2023 15:54:35 | 0.1417 | 0 | 891 | 10 | 23 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 17.69 | 0.44 | 1.192 | 4.001 | 0 | 0 | 42.38
1763348 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205710 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:41:31 | 25.04.2023 17:08:00 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255
1763597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:34:57 | 25.04.2023 20:35:33 | 5.01 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.765 | 0 | 10.682 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 79.096
1763343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:34:36 | 25.04.2023 16:57:00 | 1.3733 | 0 | 505 | 2 | 3 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77.463 | 14.258 | 4.689 | 27.307 | 19.38 | 0 | 0 | 143.099
1763337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:29:35 | 25.04.2023 15:30:48 | 0.0203 | 3 | 93 | 164 | 11 | 5 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0.232 | 25.404 | 0.233 | 2.543 | 0.336 | 0.472 | 0 | 29.22
1763335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535169324 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:27:52 | 25.04.2023 18:37:00 | 3.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1763330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:27:16 | 25.04.2023 15:28:00 | 0.0122 | 0 | 891 | 10 | 23 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 1.526 | 0.038 | 0.103 | 0.346 | 0 | 0 | 3.659
1763326 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:18:23 | 25.04.2023 16:29:58 | 1.1931 | 2 | 888 | 103 | 9 | 9 | 108 | 0 | 2 | 0.6 | 100.672 | 968.216 | 31.911 | 62.675 | 11.847 | 0 | 0 | 1175.921
1763325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:17:54 | 25.04.2023 15:34:00 | 0.2683 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 10.727 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 21.033
1763323 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:15:48 | 25.04.2023 15:17:17 | 0.0247 | 5 | 12846 | 150 | 9 | 70 | 2616 | 7 | 4 | 0.044 | 28.418 | 39.741 | 0.672 | 14.225 | 15.265 | 1.604 | 0 | 99.971
1763320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535256819 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:14:24 | 25.04.2023 18:30:00 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71
1763314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 15:00:00 | 25.04.2023 15:32:00 | 0.5333 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.505 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 331.705
1763307 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026264 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:48:50 | 25.04.2023 15:35:00 | 0.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1763300 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:34:53 | 25.04.2023 15:07:33 | 0.5444 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | 0 | 23.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.931
1763288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:20:12 | 25.04.2023 15:48:44 | 1.4756 | 0 | 11 | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 333.507 | 1.303 | 31.614 | 2.406 | 0 | 0 | 369.851
1763287 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:17:59 | 25.04.2023 14:19:26 | 0.0242 | 0 | 877 | 69 | 8 | 14 | 175 | 3 | 0 | 0 | 2.952 | 28.114 | 0.076 | 2.345 | 1.13 | 0.228 | 0 | 34.845
1763282 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6600012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:11:58 | 25.04.2023 16:17:00 | 2.0839 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.07
1763279 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 14:00:00 | 25.04.2023 15:04:00 | 1.0667 | 0 | 131 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0.054 | 3.472 | 1.072 | 0 | 0 | 18.389
1763217 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6988313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 14:00:00 | 25.04.2023 16:00:00 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 0 | 0 | 12.635
1763262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:53:02 | 25.04.2023 14:55:39 | 1.0436 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.519 | 2.286 | 36.046 | 0.432 | 0 | 0 | 127.283
1763256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:47:49 | 25.04.2023 14:51:00 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
1763247 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:44:58 | 25.04.2023 15:09:00 | 1.4006 | 0 | 720 | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.126 | 0 | 5.55 | 1.918 | 7.165 | 0 | 0 | 69.76
1763238 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:30:02 | 25.04.2023 13:31:48 | 0.0294 | 0 | 720 | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0.122 | 0.04 | 0.148 | 0 | 0 | 1.589
1763237 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:28:15 | 25.04.2023 13:29:44 | 0.0247 | 0 | 720 | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0.103 | 0.034 | 0.124 | 0 | 0 | 1.335
1763228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:20:06 | 25.04.2023 13:44:00 | 0.3983 | 0 | 31 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 40.949 | 0.91 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 43.887
1763224 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:17:42 | 25.04.2023 13:18:32 | 0.0139 | 11 | 3074 | 58 | 30 | 21 | 185 | 0 | 0 | 0.518 | 2.501 | 10.166 | 0 | 1.175 | 0.34 | 0 | 0 | 14.7
1763223 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535284713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:16:37 | 25.04.2023 16:20:00 | 3.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
1763220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:06:45 | 25.04.2023 15:20:00 | 2.2208 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.167 | 0 | 63.901 | 0 | 0 | 0 | 217.068
1763206 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515383031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:46:34 | 25.04.2023 14:14:00 | 1.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
1763207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7550964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:44:51 | 25.04.2023 14:41:00 | 1.9358 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0 | 26.946 | 0 | 0 | 0 | 39.171
1763214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6797144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:26:25 | 25.04.2023 13:08:00 | 0.6931 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 9.705
1763195 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:24:43 | 25.04.2023 14:00:00 | 1.5881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0.918
1763192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:21:25 | 25.04.2023 16:52:00 | 4.5097 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.343 | 0 | 0.978 | 0 | 12.671 | 0 | 0 | 108.992
1763188 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:16:40 | 25.04.2023 12:17:25 | 0.0125 | 1 | 621 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.006 | 0.691 | 0 | 0.014 | 0.005 | 0.046 | 0 | 0 | 0.762
1763187 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6827050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:06:49 | 25.04.2023 14:10:00 | 2.0531 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.478 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 9.587
1763185 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:04:43 | 25.04.2023 12:06:00 | 0.0214 | 0 | 298 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0.053 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 1.885
1763182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 12:00:27 | 25.04.2023 13:36:00 | 1.5925 | 1 | 47 | 163 | 2 | 57 | 15 | 5 | 0 | 45.807 | 9.264 | 1693.351 | 0 | 590.476 | 2.286 | 2382.597 | 0 | 4723.781
1763178 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:55:31 | 25.04.2023 15:55:00 | 3.9914 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 50.998 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 54.915
1763183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:46:02 | 25.04.2023 12:25:00 | 0.6494 | 1 | 51 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10.356 | 2.358 | 174.454 | 0 | 58.258 | 0.27 | 0 | 0 | 245.697
1763204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:44:15 | 25.04.2023 16:23:00 | 4.6458 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.794 | 0 | 87.451 | 0 | 0 | 0 | 190.245
1763149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:35:43 | 25.04.2023 19:58:00 | 8.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 2.686
1763148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:33:04 | 25.04.2023 11:51:20 | 0.3044 | 1 | 588 | 34 | 53 | 5 | 189 | 0 | 0 | 0.685 | 47.378 | 39.689 | 15.058 | 13.26 | 33.341 | 0 | 0 | 149.409
1763143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:31:15 | 25.04.2023 11:32:27 | 0.02 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 4.028 | 0.198 | 0.527 | 0.196 | 0 | 0 | 5.223
1763139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:30:37 | 25.04.2023 11:31:51 | 0.0206 | 0 | 74 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 6.403 | 0 | 3.97 | 0.185 | 0 | 0 | 10.812
1763134 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11738075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:24:11 | 25.04.2023 12:55:00 | 1.5136 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597
1763124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:21:11 | 25.04.2023 11:22:51 | 0.0278 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 28.193 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 30.438
1763120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:18:06 | 25.04.2023 11:48:00 | 0.4983 | 2 | 628 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3.426 | 28.141 | 0.894 | 0.018 | 2.736 | 4.066 | 0 | 0 | 39.281
1763186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE28372260 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:02:03 | 25.04.2023 12:25:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 1.907
1763110 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 11:00:17 | 25.04.2023 12:57:00 | 1.9453 | 0 | 117 | 55 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 37.568 | 1415.23 | 2.601 | 260.063 | 25.103 | 120.931 | 0 | 1861.497
1763093 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:36:15 | 25.04.2023 10:42:32 | 0.1047 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.791
1763091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:32:47 | 25.04.2023 11:11:30 | 0.6453 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 938.789 | 0 | 106.906 | 0.552 | 0 | 0 | 1046.61
1763081 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6699625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:23:49 | 25.04.2023 11:21:00 | 0.9531 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 0.084 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 6.165
1763061 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12666097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:03:34 | 25.04.2023 11:36:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.994
1763055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:01:05 | 25.04.2023 11:06:36 | 1.0919 | 2 | 3 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.881 | 0 | 152.001 | 0 | 39.4 | 0 | 4.529 | 0 | 199.811
1763056 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12453847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:01:01 | 25.04.2023 12:32:00 | 2.5164 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 6.423
1763054 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:00:59 | 25.04.2023 14:02:23 | 4.0233 | 1 | 12 | 51 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.198 | 12.521 | 2925.266 | 0 | 118.615 | 0 | 0 | 0 | 3056.6
1763051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:00:46 | 25.04.2023 10:01:36 | 0.0139 | 0 | 1 | 20 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 3.19
1763050 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:00:30 | 25.04.2023 12:05:24 | 2.0817 | 0 | 166 | 109 | 5 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.332 | 1691.431 | 6.943 | 483.079 | 30.581 | 0 | 0 | 2287.367
1763049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13076038 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:00:16 | 25.04.2023 11:23:00 | 1.3789 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 56.474 | 0 | 54.386 | 13.594 | 0 | 0 | 127.203
1763047 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7093589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:00:02 | 25.04.2023 13:56:00 | 3.9328 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.598 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 18.22
1763171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:51:53 | 25.04.2023 09:52:33 | 0.0111 | 2 | 148 | 13 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.06 | 0.183 | 3.49 | 0.033 | 0.605 | 0.054 | 0 | 0 | 4.425
1763034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:48:08 | 25.04.2023 09:51:17 | 0.0525 | 2 | 246 | 111 | 18 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.086 | 1.986 | 18.415 | 0.157 | 5.568 | 0.243 | 0 | 0 | 26.456
1763032 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:46:08 | 25.04.2023 10:10:08 | 0.4 | 4 | 313 | 15 | 2 | 9 | 21 | 3 | 0 | 11.857 | 10.039 | 44.367 | 0.098 | 282.934 | 1.245 | 3.097 | 0 | 353.637
1763030 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6585883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:45:39 | 25.04.2023 10:55:00 | 1.1558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.184
1763029 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6585884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:45:30 | 25.04.2023 10:56:00 | 1.175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653
1763021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8467368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:37:10 | 25.04.2023 13:25:00 | 3.7972 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.947 | 0 | 84.766 | 0 | 0 | 0 | 259.713
1763014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:32:48 | 25.04.2023 09:48:39 | 0.2642 | 3 | 52 | 127 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.005 | 2.313 | 244.444 | 0.664 | 28.534 | 2.027 | 0 | 0 | 277.986
1763013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:32:39 | 25.04.2023 09:48:55 | 0.2711 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.186
1763012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:32:04 | 25.04.2023 11:45:20 | 2.2211 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357.693 | 0 | 139.787 | 0 | 5.315 | 0 | 502.795
1763010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:30:23 | 25.04.2023 11:51:00 | 2.3436 | 28 | 687 | 44 | 19 | 6 | 96 | 0 | 0 | 3.57 | 320.85 | 351.427 | 26.449 | 0 | 61.241 | 0 | 0 | 763.537
1763011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:30:17 | 25.04.2023 11:43:00 | 2.2119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 411.305 | 0 | 541.034 | 0 | 955.32
1763009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:30:06 | 25.04.2023 17:23:49 | 7.8953 | 1 | 11 | 185 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13.529 | 0 | 15989.336 | 0 | 792.501 | 0 | 0 | 0 | 16795.366
1763007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:29:57 | 25.04.2023 11:40:29 | 2.1756 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 469.188 | 0 | 45.371 | 0 | 0 | 0 | 515.905
1763005 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:29:37 | 25.04.2023 09:34:28 | 0.0808 | 0 | 2 | 31 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.12 | 28.537 | 0 | 6.854 | 0.98 | 1.581 | 0 | 38.073
1763008 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905135 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:29:11 | 25.04.2023 11:33:00 | 2.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762989 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:24:40 | 25.04.2023 09:26:04 | 0.0233 | 0 | 679 | 2 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0.156 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 3.443
1762988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:24:14 | 25.04.2023 09:25:33 | 0.0219 | 2 | 198 | 48 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.347 | 0.803 | 19.406 | 0 | 8.035 | 0.065 | 0 | 0 | 28.656
1762982 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:21:06 | 25.04.2023 11:07:00 | 1.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1762979 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:19:49 | 25.04.2023 09:21:37 | 0.03 | 1 | 1512 | 23 | 25 | 7 | 204 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 1.041 | 0.146 | 1.247 | 3.443 | 0 | 0 | 11.091
1762978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:19:36 | 25.04.2023 09:20:19 | 0.0119 | 3 | 1241 | 12 | 9 | 17 | 203 | 0 | 0 | 0.039 | 0.962 | 2.759 | 0 | 0.982 | 0.079 | 0 | 0 | 4.821
1762968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:01:02 | 25.04.2023 15:48:50 | 6.7967 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.767 | 0 | 1460.253 | 0 | 469.838 | 0 | 2139.858
1762967 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:01:01 | 25.04.2023 16:29:49 | 7.48 | 1 | 119 | 13 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.175 | 81.838 | 100.556 | 121.74 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 306.717
1762966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:00:28 | 25.04.2023 13:55:00 | 4.9089 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.143
1762965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:00:21 | 25.04.2023 13:53:00 | 4.8775 | 0 | 226 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 479.212 | 0 | 0.904 | 0 | 45.612 | 0 | 0 | 525.729
1762964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:00:16 | 25.04.2023 10:28:00 | 1.4622 | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.726 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 420.373
1762963 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:00:14 | 25.04.2023 10:05:15 | 1.0836 | 0 | 56 | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.683 | 1134.568 | 2.634 | 81.685 | 4.494 | 0 | 0 | 1238.063
1762969 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6577215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:00:00 | 25.04.2023 11:44:00 | 2.7333 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.805 | 0 | 5.315 | 0 | 100.871 | 0 | 2.196 | 110.188
1763463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6773466 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:50:05 | 25.04.2023 18:14:00 | 9.3986 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.142
1762950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:43:24 | 25.04.2023 08:44:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
1762954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:43:11 | 25.04.2023 08:56:00 | 0.2136 | 17 | 566 | 11 | 21 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28.367 | 8.756 | 4.941 | 6.318 | 19.484 | 0 | 0 | 67.866
1762944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6703483 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:38:15 | 25.04.2023 11:14:00 | 2.5958 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 4.612
1762942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:34:10 | 25.04.2023 08:35:02 | 0.0144 | 0 | 631 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0.439 | 0.202 | 0 | 0 | 1.558
1762939 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:28:19 | 25.04.2023 08:29:37 | 0.0217 | 1 | 613 | 123 | 24 | 12 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1.716 | 19.263 | 1.14 | 2.268 | 0.339 | 0 | 0 | 24.727
1762930 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:11:10 | 25.04.2023 08:12:35 | 0.0236 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625
1762919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:41:34 | 25.04.2023 09:45:00 | 2.0572 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.661 | 0 | 1.961 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 61.699
1762918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:33:17 | 25.04.2023 07:36:26 | 0.0525 | 1 | 1006 | 0 | 5 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0.007 | 6.55 | 0 | 0.115 | 0.128 | 1.714 | 0 | 0 | 8.515
1762898 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:26:42 | 25.04.2023 07:28:31 | 0.0303 | 1 | 1964 | 30 | 3 | 35 | 305 | 0 | 0 | 0.002 | 5.673 | 18.665 | 0.011 | 9.718 | 2.564 | 0 | 0 | 36.632
1762897 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:23:40 | 25.04.2023 07:24:53 | 0.0203 | 10 | 590 | 19 | 3 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0.256 | 1.577 | 1.328 | 0.055 | 0.753 | 0.24 | 0 | 0 | 4.209
1762896 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:11:57 | 25.04.2023 10:11:00 | 2.9842 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.459 | 0 | 0 | 0 | 12.412 | 0 | 0 | 76.87
1762893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 06:38:47 | 25.04.2023 06:40:21 | 0.0261 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
1762890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 06:24:40 | 25.04.2023 06:25:33 | 0.0147 | 1 | 11 | 25 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0.004 | 0.907 | 0.148 | 0.538 | 0.001 | 0 | 0 | 1.618
1762885 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6827044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 06:09:40 | 25.04.2023 07:50:00 | 1.6722 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 20.069
1762883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 05:56:05 | 25.04.2023 05:57:27 | 0.0228 | 2 | 105 | 22 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.307 | 0.417 | 5.248 | 0 | 0.851 | 0.067 | 0 | 0 | 6.889
1762881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 05:15:45 | 25.04.2023 05:16:30 | 0.0125 | 3 | 659 | 0 | 151 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.022 | 0.385 | 0 | 0.149 | 0.279 | 0.048 | 0 | 0 | 0.883
1762878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 03:28:43 | 25.04.2023 03:29:44 | 0.0169 | 1 | 5 | 0 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.081 | 0.305 | 0.018 | 0 | 0 | 0.44
1762895 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 03:26:59 | 25.04.2023 07:42:00 | 4.2503 | 1 | 110 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.386 | 36.479 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.232
1762877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 03:07:53 | 25.04.2023 03:08:38 | 0.0125 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 5.645 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 6.318
1762873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 01:49:02 | 25.04.2023 03:31:02 | 1.7 | 0 | 1720 | 5 | 14 | 7 | 238 | 0 | 2 | 0 | 252.989 | 30.774 | 7.26 | 60.491 | 34.722 | 0 | 0 | 386.235
1762858 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6827050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 01:11:16 | 25.04.2023 03:40:00 | 2.4789 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.307 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 12.385
1762856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:26:23 | 25.04.2023 00:27:08 | 0.0125 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.421
1762853 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:11:33 | 25.04.2023 01:34:00 | 1.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
1762875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210378 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:03:50 | 25.04.2023 02:05:05 | 2.0208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721
1762850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:03:39 | 25.04.2023 00:29:23 | 0.4289 | 0 | 8 | 177 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.784 | 0 | 27.738 | 0 | 0 | 0 | 429.522
1762850 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:03:39 | 25.04.2023 02:47:35 | 2.7322 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.902
1762848 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6827050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:54:46 | 25.04.2023 00:52:00 | 0.9539 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 5.278
1762844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:49:35 | 24.04.2023 23:51:19 | 0.0289 | 1 | 364 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 1.363 | 0 | 1.283 | 0.141 | 0 | 0 | 4.546
1762836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:32:22 | 24.04.2023 23:34:14 | 0.0311 | 2 | 999 | 5 | 5 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0.063 | 2.737 | 0 | 0.02 | 12.837 | 0.301 | 9.325 | 0 | 25.284
1762825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:06:40 | 24.04.2023 23:41:21 | 0.5781 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 418.232 | 0.363 | 28.183 | 0.747 | 0 | 0 | 451.742
1762823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:47:51 | 24.04.2023 22:48:17 | 0.0072 | 3 | 52 | 127 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 4.519 | 0.01 | 0.585 | 0.045 | 0 | 0 | 5.238
1762822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:47:18 | 24.04.2023 22:47:48 | 0.0083 | 3 | 52 | 127 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 5.215 | 0.011 | 0.675 | 0.052 | 0 | 0 | 6.044
1762815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:49:01 | 24.04.2023 23:18:00 | 1.4831 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 120.658 | 0 | 0 | 0 | 31.563 | 0 | 0 | 152.221
1762806 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6707146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:43:21 | 24.04.2023 23:14:00 | 1.5108 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.323 | 0 | 0.01 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 31.73
1762833 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:40:34 | 24.04.2023 23:58:00 | 2.2906 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.004 | 0 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 140.154
1762812 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:21:56 | 24.04.2023 22:11:00 | 0.8178 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 12.191
1762810 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6946409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:11:42 | 24.04.2023 22:09:00 | 0.955 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.013 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 16.533
1762786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:02:45 | 24.04.2023 21:45:00 | 0.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.069
1762775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9188536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:36:06 | 24.04.2023 22:11:00 | 1.5817 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.62 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 69.06
1762769 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:26:02 | 24.04.2023 20:52:27 | 0.4403 | 1 | 200 | 50 | 9 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0.997 | 28.569 | 152.175 | 5.992 | 5.066 | 8.164 | 0 | 0.698 | 201.662
1762768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:22:43 | 24.04.2023 20:23:28 | 0.0125 | 1 | 5 | 0 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.15 | 0.276 | 0.019 | 0 | 0 | 0.481
1762766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:16:15 | 24.04.2023 20:52:00 | 0.5958 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 7.788
1762764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6581265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:13:32 | 24.04.2023 21:10:29 | 0.9492 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 6.304
1762765 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7556055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:12:55 | 24.04.2023 21:37:00 | 1.4014 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 30.876 | 0 | 0 | 0 | 45.006
1762754 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515188360 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:00:56 | 24.04.2023 23:06:00 | 3.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
1762737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:48:09 | 24.04.2023 20:29:59 | 0.6972 | 0 | 251 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 179.472 | 3.368 | 14.159 | 5.181 | 0 | 0 | 246.369
1762719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:36:46 | 24.04.2023 19:38:28 | 0.0283 | 1 | 117 | 36 | 3 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.217 | 0.43 | 8.609 | 0.262 | 6.001 | 0.594 | 0 | 0 | 16.112
1762702 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11475562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:21:32 | 24.04.2023 19:54:00 | 0.5411 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.178 | 0 | 0.244 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 11.399
1762698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR7145239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:18:03 | 24.04.2023 20:29:00 | 1.1825 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.669 | 0 | 0.525 | 0 | 10.688 | 0 | 0 | 32.882
1762681 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:14:50 | 24.04.2023 19:35:50 | 0.35 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 37.793 | 0 | 26.406 | 0.848 | 0 | 0 | 65.891
1762674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:13:25 | 24.04.2023 19:18:25 | 0.0833 | 0 | 108 | 455 | 19 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 167.892 | 1.571 | 38.01 | 1.138 | 0 | 0 | 210.492
1762617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:41:12 | 24.04.2023 18:55:12 | 0.2333 | 0 | 2 | 186 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.612 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 91.592
1762608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:28:31 | 24.04.2023 19:30:33 | 1.0339 | 0 | 802 | 3 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 139.572 | 0 | 0.694 | 0 | 10.041 | 0 | 0 | 150.307
1762599 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6672049 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:27:02 | 24.04.2023 19:39:00 | 1.1994 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.034 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 0 | 17.518
1762576 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:18:03 | 24.04.2023 18:19:10 | 0.0186 | 6 | 1143 | 91 | 16 | 25 | 143 | 3 | 0 | 0.252 | 2.663 | 4.514 | 0.209 | 2.252 | 0.186 | 0.041 | 0 | 10.117
1762567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679804 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:05:19 | 24.04.2023 19:05:00 | 0.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
1762709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10843424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:00:09 | 24.04.2023 20:53:00 | 2.8808 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.655
1762559 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6670635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:48:15 | 24.04.2023 18:29:00 | 0.6792 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 4.845
1762558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:47:05 | 24.04.2023 19:50:05 | 2.05 | 2 | 76 | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 42.735 | 24.469 | 366.019 | 0 | 102.324 | 1.314 | 0 | 0 | 536.861
1762543 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7986402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:18:21 | 24.04.2023 19:05:00 | 1.7775 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.042 | 79.684 | 0.484 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 115.32
1762528 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6679465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:08:27 | 24.04.2023 18:04:00 | 0.9258 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.807 | 0 | 1.302 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 8.13
1762527 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:08:14 | 24.04.2023 17:09:12 | 0.0161 | 0 | 30 | 29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 3.437 | 0.109 | 0.247 | 0.023 | 0 | 0 | 4.092
1762515 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:53:09 | 24.04.2023 17:15:09 | 0.3667 | 0 | 391 | 0 | 5 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 21.301 | 0 | 0.881 | 5.772 | 14.431 | 0 | 0 | 42.386
1762496 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE28781143 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:33:07 | 24.04.2023 17:34:25 | 1.0217 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015
1762495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:29:04 | 24.04.2023 16:29:58 | 0.015 | 0 | 166 | 109 | 5 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 9.238 | 0.039 | 2.925 | 0.207 | 0 | 0 | 12.972
1762489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:18:34 | 24.04.2023 17:36:00 | 1.2906 | 0 | 171 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.116 | 0 | 10.115 | 0 | 18.195 | 0 | 0 | 77.426
1762557 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7016980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:01:51 | 24.04.2023 20:13:00 | 4.1858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.735 | 0 | 0 | 0 | 24.907 | 0 | 0 | 43.641
1762467 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914799 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:58:24 | 24.04.2023 21:51:00 | 5.8767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.404 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 12.144
1762462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:49:35 | 24.04.2023 15:51:35 | 0.0333 | 0 | 891 | 10 | 23 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 3.397 | 0.097 | 0.266 | 0.906 | 0 | 0 | 9.304
1762456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:41:49 | 24.04.2023 15:43:33 | 0.0289 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0.676 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 9.545
1762454 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8170738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:39:01 | 24.04.2023 17:45:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.736 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | 0 | 53.053
1762439 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10717043 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:25:26 | 24.04.2023 18:14:00 | 2.8094 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.308 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 413.608
1762442 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7057983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:21:10 | 24.04.2023 18:18:00 | 2.9472 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 407.137 | 0 | 0 | 0 | 306.514 | 0 | 0 | 713.651
1762434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:21:09 | 24.04.2023 15:22:25 | 0.0211 | 0 | 32 | 33 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 34.576 | 0 | 1.11 | 0.089 | 0 | 0 | 35.91
1762463 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:19:12 | 24.04.2023 17:32:00 | 2.2133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 9.723 | 0 | 0 | 12.216
1762429 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:17:44 | 24.04.2023 17:19:00 | 2.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
1762421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:01:39 | 24.04.2023 15:27:49 | 0.4361 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 57.69 | 2.438 | 11.735 | 0.002 | 0 | 0 | 72.809
1762418 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 15:00:03 | 24.04.2023 16:02:00 | 1.0325 | 4 | 1226 | 14 | 3 | 3 | 148 | 0 | 1 | 18.913 | 85.781 | 95.178 | 0.249 | 9.775 | 23.331 | 0 | 0 | 233.227
1762503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515623320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:49:31 | 24.04.2023 17:08:00 | 2.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
1762487 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6975318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:44:25 | 24.04.2023 17:27:40 | 2.7208 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.855 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 60.175
1762450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7157156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:41:12 | 24.04.2023 16:08:00 | 1.4467 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0.091 | 0 | 4.289 | 0 | 0 | 8.511
1762410 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9381241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:40:34 | 24.04.2023 15:07:34 | 0.45 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.053 | 0 | 102.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.292
1762517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7130198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:37:45 | 24.04.2023 16:56:55 | 2.3194 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 68.133 | 0 | 0 | 0 | 329.133 | 0 | 0 | 397.267
1762502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517066824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:37:05 | 24.04.2023 16:51:00 | 2.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 1.322
1762398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:36:52 | 24.04.2023 14:39:00 | 0.0356 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 2.18
1762397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:36:14 | 24.04.2023 15:53:00 | 1.2794 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0.362 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 8.895
1762394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:29:28 | 24.04.2023 14:36:05 | 0.1103 | 0 | 615 | 11 | 13 | 19 | 105 | 1 | 1 | 0 | 7.684 | 7.592 | 0.568 | 6.843 | 3.462 | 7.597 | 1.633 | 35.378
1762373 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO9478029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 14:01:31 | 24.04.2023 16:28:00 | 2.4414 | 0 | 136 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.902 | 64.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.815
1762370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 14:00:10 | 24.04.2023 15:00:00 | 0.9972 | 0 | 28 | 26 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 527.606 | 17.173 | 33.366 | 3.188 | 0 | 0 | 584.28
1762371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 14:00:07 | 24.04.2023 16:49:00 | 2.8147 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 0 | 1.069 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 20.594
1762366 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:57:13 | 24.04.2023 13:58:15 | 0.0172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0.346 | 0 | 0.169 | 0 | 1.268
1762332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:28:54 | 24.04.2023 14:22:36 | 0.895 | 0 | 615 | 11 | 13 | 19 | 105 | 1 | 1 | 0 | 62.52 | 60.676 | 4.741 | 54.983 | 27.575 | 56.813 | 12.589 | 279.896
1762320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:15:47 | 24.04.2023 13:47:55 | 0.5356 | 1 | 455 | 35 | 48 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 46.243 | 258.614 | 22.094 | 53.909 | 32.586 | 0 | 0 | 413.446
1762313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 13:00:56 | 24.04.2023 13:52:39 | 0.8619 | 1 | 318 | 59 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0.309 | 23.422 | 285.599 | 0 | 79.4 | 7.596 | 0 | 0 | 396.326
1762312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 13:00:34 | 24.04.2023 13:52:21 | 0.8631 | 1 | 19 | 35 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.801 | 0.891 | 260.765 | 0 | 40.928 | 0 | 0 | 0 | 303.385
1762311 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:58:59 | 24.04.2023 12:59:56 | 0.0158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0.316 | 0 | 0.153 | 0 | 1.156
1762338 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9524479 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:54:31 | 24.04.2023 14:46:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 60.623 | 0 | 0 | 0 | 75.203
1762295 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:48:02 | 24.04.2023 12:49:12 | 0.0194 | 0 | 664 | 6 | 1 | 11 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1.161 | 1.695 | 0.003 | 3.478 | 0.618 | 4.662 | 0 | 11.616
1762293 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:43:59 | 24.04.2023 19:33:00 | 6.8169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661
1762286 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:40:54 | 24.04.2023 12:43:00 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 3.716
1762282 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:39:07 | 24.04.2023 12:39:57 | 0.0139 | 11 | 3074 | 58 | 30 | 21 | 185 | 0 | 0 | 0.467 | 2.257 | 8.096 | 0 | 1.098 | 0.328 | 0 | 0 | 12.246
1762279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:37:43 | 24.04.2023 12:41:54 | 0.0697 | 1 | 11 | 25 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.103 | 0.017 | 6.807 | 1.394 | 3.724 | 0.006 | 0 | 0 | 12.05
1762276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:32:43 | 24.04.2023 14:37:00 | 2.0714 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 2035.201 | 0 | 1527.077 | 0 | 0 | 0 | 3568.115
1762269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 12:28:34 | 24.04.2023 13:15:00 | 0.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.248 | 0.101 | 0 | 0 | 378.349
1762424 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8659679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:38:36 | 24.04.2023 15:09:59 | 3.5231 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.43
1762277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:22:48 | 24.04.2023 14:08:00 | 2.7533 | 1 | 3 | 30 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 33.467 | 0 | 315.779 | 24.8 | 81.168 | 38.209 | 0 | 0 | 493.423
1762211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:16:11 | 24.04.2023 12:40:30 | 1.4053 | 0 | 45 | 328 | 4 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 2256.363 | 8.444 | 468.96 | 1.382 | 0 | 0 | 2738.892
1762242 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE25556360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:09:01 | 24.04.2023 13:52:38 | 2.7269 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.133 | 0 | 0 | 0 | 19.724 | 0 | 0 | 39.857
1762242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:09:01 | 24.04.2023 12:20:24 | 1.1897 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 71.547 | 0 | 0 | 0 | 109.927 | 0 | 0 | 181.474
1762196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:01:21 | 24.04.2023 12:21:14 | 1.3314 | 2 | 198 | 48 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 19.022 | 43.974 | 965.056 | 0 | 471.848 | 4.065 | 0 | 0 | 1503.965
1762108 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12153410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 11:00:35 | 24.04.2023 12:02:00 | 1.0236 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 106.992 | 0 | 0 | 0 | 17.558 | 0 | 0 | 124.55
1762195 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6637983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 11:00:10 | 24.04.2023 11:41:00 | 0.6806 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0.843 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 9.775
1762191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:56:12 | 24.04.2023 10:58:32 | 0.0389 | 0 | 108 | 456 | 19 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 98.237 | 0.988 | 22.133 | 0.615 | 0 | 0 | 122.542
1762188 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8046843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:51:57 | 24.04.2023 13:03:00 | 2.1842 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.811 | 0 | 36.152 | 0 | 0 | 0 | 265.963
1762241 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6821925 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:42:23 | 24.04.2023 12:36:00 | 1.8936 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466
1762159 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:31:38 | 24.04.2023 12:23:00 | 1.8561 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.084 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 21.47
1762157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:31:15 | 24.04.2023 10:38:41 | 0.1239 | 0 | 1063 | 0 | 23 | 28 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 0 | 0.492 | 1.819 | 0.965 | 0 | 0 | 12.647
1762155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:28:29 | 24.04.2023 12:38:00 | 2.1586 | 0 | 114 | 58 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.539 | 887.06 | 0.159 | 152.509 | 6.653 | 0 | 0 | 1079.921
1762140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7834841 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:15:50 | 24.04.2023 14:49:00 | 4.5528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.454 | 0 | 40.462 | 0 | 0 | 0 | 162.916
1762131 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:09:09 | 24.04.2023 10:10:17 | 0.0189 | 0 | 1609 | 0 | 13 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0.054 | 1.565 | 1.807 | 0 | 0 | 7.076
1762128 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:07:07 | 24.04.2023 11:50:19 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.744 | 0 | 0 | 0 | 178.744
1762114 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:02:24 | 24.04.2023 15:00:00 | 4.96 | 0 | 3 | 85 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.069 | 0 | 612.052 | 0 | 0 | 0 | 3129.12
1762170 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6784783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:02:00 | 24.04.2023 10:42:00 | 0.6667 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.264 | 0 | 0 | 0 | 40.137 | 0 | 0 | 82.401
1762111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:01:24 | 24.04.2023 15:52:42 | 5.855 | 4 | 15 | 125 | 77 | 8 | 19 | 0 | 0 | 32.633 | 10.276 | 1715.329 | 292.782 | 180.067 | 61.63 | 0 | 0 | 2292.719
1762112 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:01:02 | 24.04.2023 11:34:00 | 1.5494 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 97.862 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 100.161
1762107 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:00:31 | 24.04.2023 11:10:29 | 1.1661 | 0 | 49 | 73 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.187 | 1682.303 | 2.94 | 229.35 | 6.659 | 0 | 0 | 1930.441
1762103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:00:05 | 24.04.2023 10:59:00 | 0.9819 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.398 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 58.37
1762105 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:00:03 | 24.04.2023 13:51:00 | 3.8492 | 2 | 296 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 39.137 | 73.263 | 63.003 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 181.243
1762104 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:00:03 | 24.04.2023 12:19:00 | 2.3158 | 0 | 1660 | 0 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 439.559 | 0 | 0 | 22.978 | 26.339 | 0 | 0 | 488.876
1762102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:00:02 | 24.04.2023 15:05:00 | 5.0828 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.613
1762092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:54:04 | 24.04.2023 10:29:47 | 0.5953 | 0 | 43 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0.358 | 274.064 | 1.191 | 185.465 | 0 | 463.731
1762093 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:53:44 | 24.04.2023 11:02:00 | 1.1378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1762101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6896682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:50:28 | 24.04.2023 11:47:00 | 1.9422 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603
1762219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:50:12 | 24.04.2023 11:34:07 | 1.7319 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 8.671
1762070 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12668782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:45:00 | 24.04.2023 09:45:56 | 0.0156 | 3 | 827 | 37 | 64 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0.135 | 1.238 | 2.917 | 0.792 | 3.14 | 0.684 | 0 | 0 | 8.905
1762054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:33:50 | 24.04.2023 09:35:23 | 0.0258 | 0 | 891 | 10 | 23 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.01 | 0.082 | 0.215 | 0.644 | 0 | 0 | 7.776
1762052 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:32:01 | 24.04.2023 10:42:02 | 1.1669 | 2 | 237 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.151 | 25.689 | 12.559 | 0 | 0 | 7.859 | 0 | 0 | 47.259
1762042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:30:28 | 24.04.2023 10:53:00 | 1.3756 | 1 | 15 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 293.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.374
1762041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:30:10 | 24.04.2023 17:22:00 | 7.8639 | 0 | 71 | 26 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.65 | 1304.361 | 68.361 | 315.493 | 4.287 | 0 | 0 | 1805.152
1762040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:29:17 | 24.04.2023 09:30:55 | 0.0272 | 0 | 36 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.131 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 1.342
1762039 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:29:17 | 24.04.2023 09:31:47 | 0.0417 | 3 | 2689 | 4 | 72 | 21 | 143 | 0 | 0 | 0.15 | 9.033 | 0.357 | 0.451 | 3.078 | 2.157 | 0 | 0 | 15.226
1762038 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:29:17 | 24.04.2023 09:32:38 | 0.0558 | 0 | 1208 | 0 | 33 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 7.017 | 0 | 0.112 | 2.314 | 4.974 | 0 | 0 | 14.417
1762141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:28:40 | 24.04.2023 10:50:40 | 1.3667 | 0 | 6 | 48 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 704.42 | 0 | 89.63 | 13.137 | 0 | 0 | 807.898
1762037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6688652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:28:30 | 24.04.2023 10:53:00 | 1.4083 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.469 | 0 | 29.602 | 0 | 0 | 0 | 205.071
1762031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:22:53 | 24.04.2023 11:35:00 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.624 | 0 | 0 | 23.624
1762068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7386275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:18:38 | 24.04.2023 11:34:00 | 2.2561 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.995
1762029 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515333100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:17:02 | 24.04.2023 11:12:00 | 1.9161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
1762023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:13:40 | 24.04.2023 11:47:48 | 2.5689 | 0 | 494 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 144.206 | 0 | 0.045 | 57.376 | 14.133 | 0 | 0 | 215.759
1762022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:13:37 | 24.04.2023 09:18:05 | 0.0744 | 5 | 2074 | 69 | 139 | 38 | 126 | 7 | 1 | 0.364 | 15.426 | 25.132 | 3.186 | 23.296 | 2.364 | 1.665 | 1.087 | 72.519
1762021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:13:36 | 24.04.2023 12:38:21 | 3.4125 | 0 | 648 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 258.724 | 0 | 0 | 289.229 | 32.078 | 0 | 0 | 580.032
1762019 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:12:04 | 24.04.2023 09:46:55 | 0.5808 | 0 | 0 | 109 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.63 | 0 | 133.366 | 0 | 0 | 0 | 1128.997
1762018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:06:47 | 24.04.2023 12:09:04 | 3.0381 | 2 | 76 | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 42.155 | 24.093 | 663.838 | 0 | 196.075 | 2.203 | 0 | 0 | 928.364
1762016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:04:06 | 24.04.2023 10:28:02 | 1.3989 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 263.521 | 0 | 27.328 | 0 | 0 | 0 | 291.745
1762015 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:03:50 | 24.04.2023 16:07:38 | 7.0633 | 2 | 130 | 0 | 48 | 1 | 35 | 0 | 0 | 74.573 | 88.954 | 0 | 52.216 | 97.717 | 29.865 | 0 | 0 | 343.325
1762013 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:02:42 | 24.04.2023 10:37:20 | 1.5772 | 0 | 37 | 40 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 222.831 | 2.481 | 23.481 | 16.664 | 0 | 0 | 271.619
1762011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:01:58 | 24.04.2023 09:49:04 | 0.785 | 0 | 7 | 17 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.686 | 97.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.762
1762010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:00:02 | 24.04.2023 16:45:00 | 7.7494 | 1 | 112 | 39 | 244 | 18 | 104 | 0 | 0 | 15.291 | 43.423 | 980.141 | 1160.013 | 1284.766 | 324.4 | 0 | 0 | 3808.034
1762006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:58:56 | 24.04.2023 14:28:00 | 5.4844 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.234 | 0 | 440.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.303
1762004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:56:43 | 24.04.2023 09:51:37 | 0.915 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 304.222 | 0 | 0 | 0 | 403.329 | 0 | 0 | 707.551
1762004 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE28884081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:56:43 | 24.04.2023 09:53:37 | 0.9483 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 80.536 | 0 | 0 | 0 | 85.923 | 0 | 0 | 166.459
1762002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:55:39 | 24.04.2023 11:30:00 | 2.5725 | 0 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.51 | 0 | 159.742 | 0 | 0 | 0 | 596.252
1761995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO29346633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:49:48 | 24.04.2023 11:04:00 | 2.2367 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.234 | 0 | 0 | 59.234
1761993 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:45:55 | 24.04.2023 11:49:15 | 3.0556 | 0 | 38 | 49 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.932 | 0 | 181.12 | 0 | 0 | 0 | 1700.053
1761990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:41:44 | 24.04.2023 10:57:00 | 2.2544 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 385.931 | 0 | 481.021 | 0 | 869.574
1761989 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:39:01 | 24.04.2023 09:47:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.637 | 0 | 30.318 | 0 | 0 | 0 | 173.954
1761980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7130202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:30:23 | 24.04.2023 16:57:10 | 8.4464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 70.312 | 0 | 0 | 0 | 655.607 | 0 | 0 | 725.919
1761962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:14:45 | 24.04.2023 08:15:44 | 0.0164 | 0 | 835 | 0 | 104 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.14 | 0.259 | 0.439 | 0 | 0 | 1.832
1761960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:13:02 | 24.04.2023 09:27:00 | 1.2328 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.905 | 0.185 | 32.627 | 3.018 | 129.032 | 0.813 | 0 | 0 | 167.58
1761956 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:09:25 | 24.04.2023 08:10:08 | 0.0119 | 2 | 2177 | 132 | 43 | 81 | 364 | 2 | 0 | 0.044 | 3.033 | 45.024 | 0.325 | 8.386 | 0.915 | 0 | 0 | 57.727
1762086 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7159103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:58:45 | 24.04.2023 10:18:00 | 2.3208 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.931
1761944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:57:10 | 24.04.2023 07:58:30 | 0.0222 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 0.329 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 5.854
1761975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:53:46 | 24.04.2023 09:54:00 | 2.0039 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.951 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 21.611
1761937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:50:57 | 24.04.2023 07:54:04 | 0.0519 | 0 | 69 | 232 | 15 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 50.212 | 0.546 | 10.856 | 0.455 | 0 | 0 | 62.635
1761936 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:50:03 | 24.04.2023 07:53:47 | 0.0622 | 0 | 37 | 40 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 6.395 | 0.055 | 0.625 | 0.403 | 0 | 0 | 7.7
1761932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:38:30 | 24.04.2023 07:39:34 | 0.0178 | 3 | 48 | 49 | 16 | 11 | 40 | 4 | 0 | 1.437 | 0.148 | 8.092 | 0.442 | 1.04 | 0.267 | 4.226 | 0 | 15.653
1761928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6584347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:33:24 | 24.04.2023 09:22:00 | 1.81 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 0 | 0.19 | 0 | 6.213 | 0 | 0 | 17.329
1761984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12383604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:20:44 | 24.04.2023 09:11:00 | 1.8378 | 0 | 325 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.091 | 7.11 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 50.18
1761994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6765868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:15:03 | 24.04.2023 09:14:00 | 1.9825 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.576 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 15.263
1761930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6856077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:10:48 | 24.04.2023 09:03:00 | 1.87 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 3.255 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 8.353
1761917 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:09:59 | 24.04.2023 07:10:59 | 0.0167 | 0 | 5 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.805
1761954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:07:46 | 24.04.2023 08:45:00 | 1.6206 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.212 | 0 | 0 | 14.245 | 4.706 | 0 | 0 | 95.162
1761909 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8656619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:57:22 | 24.04.2023 08:45:00 | 1.7939 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.083 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 77.299
1761903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:45:22 | 24.04.2023 06:46:35 | 0.0203 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 2.696 | 0 | 0.354 | 0 | 3.376
1761889 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229276 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:33:34 | 24.04.2023 06:56:00 | 0.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
1761879 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:30:44 | 24.04.2023 06:32:11 | 0.0242 | 0 | 496 | 1 | 13 | 15 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0.047 | 2.778 | 1.064 | 0 | 0 | 4.836
1761878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:30:14 | 24.04.2023 06:32:36 | 0.0394 | 0 | 1035 | 29 | 74 | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 1.027 | 0.773 | 1.014 | 1.506 | 0 | 0 | 9.11
1761876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:28:56 | 24.04.2023 06:30:45 | 0.0303 | 0 | 843 | 8 | 40 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0.576 | 0.051 | 0.603 | 0.424 | 0 | 0 | 2.945
1762162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12170710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:17:58 | 24.04.2023 11:15:00 | 4.9506 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.262 | 0 | 59.882 | 0 | 0 | 0 | 532.144
1761872 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:05:27 | 24.04.2023 07:46:00 | 1.6758 | 0 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 1455.321 | 0 | 14.551 | 0 | 0 | 0 | 1471.057
1761871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:58:35 | 24.04.2023 05:59:33 | 0.0161 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 7.709 | 0.118 | 1.578 | 0.047 | 0 | 0 | 9.964
1761875 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:54:47 | 24.04.2023 09:13:47 | 3.3167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 157.518 | 0 | 161.93
1761866 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:52:46 | 24.04.2023 05:54:29 | 0.0286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.661
1761864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:34:04 | 24.04.2023 05:36:55 | 0.0475 | 1 | 860 | 104 | 59 | 15 | 128 | 0 | 0 | 0.259 | 2.613 | 22.38 | 1.94 | 2.636 | 0.24 | 0 | 0 | 30.068
1761857 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:22:39 | 24.04.2023 08:35:30 | 3.2142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.445
1761849 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:19:48 | 24.04.2023 05:21:51 | 0.0342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.789
1761846 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6752897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:18:00 | 24.04.2023 06:48:00 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0.052 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 7.141
1761845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:08:42 | 24.04.2023 07:59:00 | 2.8383 | 2 | 36 | 63 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 264.149 | 18.995 | 1412.489 | 2.736 | 911.784 | 13.594 | 0 | 0 | 2623.746
1761831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 04:14:57 | 24.04.2023 04:16:55 | 0.0328 | 1 | 310 | 43 | 4 | 8 | 47 | 2 | 0 | 0.081 | 1.53 | 14.232 | 0.008 | 1.712 | 0.168 | 0.03 | 0 | 17.761
1761830 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 04:07:07 | 24.04.2023 04:10:13 | 0.0517 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 1.558
1761807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 03:34:22 | 24.04.2023 03:37:02 | 0.0444 | 2 | 491 | 48 | 7 | 14 | 191 | 0 | 0 | 1.158 | 2.734 | 7.337 | 0.047 | 3.397 | 0.933 | 0 | 0 | 15.605
1761799 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 03:25:16 | 24.04.2023 03:26:41 | 0.0236 | 3 | 2068 | 7 | 67 | 15 | 359 | 0 | 0 | 0.207 | 3.192 | 0.038 | 0.042 | 0.57 | 0.35 | 0 | 0 | 4.399
1761798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 03:23:21 | 24.04.2023 03:24:55 | 0.0261 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 7.282
1761794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 02:51:14 | 24.04.2023 02:53:53 | 0.0442 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 3.24 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 3.991
1761785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 02:28:03 | 24.04.2023 10:00:17 | 7.5372 | 0 | 2 | 103 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.186 | 0 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 1387.636
1761785 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 02:28:03 | 24.04.2023 13:05:34 | 10.6253 | 0 | 0 | 83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.451 | 0 | 132.597 | 0 | 0 | 0 | 1810.048
1761769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:33:21 | 24.04.2023 01:34:55 | 0.0261 | 4 | 407 | 3 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.124 | 1.422 | 0.092 | 0.011 | 0.631 | 0.077 | 0 | 0 | 2.357
1761767 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:32:35 | 24.04.2023 01:38:59 | 0.1067 | 0 | 385 | 2 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0.917 | 0.467 | 20.688 | 0.967 | 0 | 0 | 29.508
1761767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:32:35 | 24.04.2023 01:37:22 | 0.0797 | 12 | 6633 | 98 | 157 | 80 | 1051 | 30 | 0 | 1.585 | 49.355 | 46.666 | 3.665 | 40.841 | 8.492 | 2.765 | 0 | 153.369
1761752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:31:00 | 24.04.2023 02:20:52 | 0.8311 | 1 | 310 | 43 | 4 | 8 | 47 | 2 | 0 | 1.999 | 37.786 | 446.3 | 0.261 | 45.727 | 4.527 | 0.857 | 0 | 537.457
1761750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:20:32 | 24.04.2023 07:06:47 | 5.7708 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.09 | 0 | 76.41 | 0 | 0 | 0 | 877.5
1761749 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:13:58 | 24.04.2023 01:15:51 | 0.0314 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 4.661
1761748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:13:46 | 24.04.2023 01:15:36 | 0.0306 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 5.347
1761746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:12:12 | 24.04.2023 01:13:28 | 0.0211 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 3.694
1761745 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:08:14 | 24.04.2023 01:09:13 | 0.0164 | 0 | 57 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 5.321 | 0 | 0.104 | 0.065 | 0 | 0 | 5.63
1761734 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 00:58:56 | 24.04.2023 01:02:56 | 0.0667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 1.567
1761732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE11697001 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 00:43:48 | 24.04.2023 02:19:00 | 1.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
1761727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 00:26:51 | 24.04.2023 00:27:45 | 0.015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 1.71
1761726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 00:19:56 | 24.04.2023 02:13:59 | 1.9008 | 1 | 96 | 51 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3.391 | 11.816 | 176.398 | 0 | 59.102 | 2.465 | 0 | 0 | 253.172
1761722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:58:30 | 24.04.2023 04:07:45 | 4.1542 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.947 | 0 | 122.289 | 0 | 0 | 0 | 628.236
1761720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:51:23 | 24.04.2023 00:20:02 | 0.4775 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.419 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 477.871
1761718 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:49:00 | 24.04.2023 01:20:00 | 1.5167 | 0 | 16 | 57 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.549 | 2525.958 | 0 | 113.15 | 0 | 0 | 0 | 2644.657
1761717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:48:00 | 23.04.2023 23:49:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.094 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 24.186
1761715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:45:54 | 24.04.2023 00:26:17 | 0.6731 | 0 | 71 | 84 | 5 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18.054 | 823.672 | 10.053 | 280.207 | 12.314 | 0 | 0 | 1144.299
1761713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:45:07 | 23.04.2023 23:47:31 | 0.04 | 2 | 491 | 48 | 7 | 14 | 191 | 0 | 0 | 1.31 | 3.092 | 15.658 | 0.104 | 3.605 | 1.01 | 0 | 0 | 24.779
1761701 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:12:50 | 23.04.2023 23:42:00 | 0.4861 | 0 | 106 | 2 | 7 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7.878 | 6.069 | 2.424 | 12.608 | 9.388 | 0 | 0 | 38.368
1761694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:50:48 | 23.04.2023 23:45:32 | 0.9122 | 4 | 282 | 27 | 22 | 63 | 56 | 0 | 0 | 36.946 | 28.259 | 191.269 | 14.751 | 292.725 | 9.246 | 0 | 0 | 573.196
1761684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:27:56 | 23.04.2023 22:29:03 | 0.0186 | 0 | 189 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 1.084 | 0 | 0.166 | 0.029 | 0 | 0 | 2.018
1761673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516943934 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:06:43 | 24.04.2023 01:35:00 | 3.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932
1761674 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:06:21 | 23.04.2023 23:07:00 | 1.0108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829
1761671 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:58:29 | 23.04.2023 23:04:49 | 1.1056 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.972
1761658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12170710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:42:06 | 23.04.2023 22:56:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.027 | 0 | 14.744 | 0 | 0 | 0 | 207.771
1761641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:16:47 | 24.04.2023 00:33:07 | 3.2722 | 11 | 208 | 346 | 511 | 7 | 52 | 0 | 0 | 8.774 | 0 | 3390.416 | 1578.229 | 16.34 | 4.257 | 0 | 0 | 4998.016
1761638 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:13:54 | 23.04.2023 21:57:00 | 0.7183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501
1761637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:13:13 | 23.04.2023 21:14:27 | 0.0206 | 4 | 282 | 27 | 22 | 63 | 56 | 0 | 0 | 0.085 | 0.638 | 3.405 | 0.496 | 7.316 | 0.251 | 0 | 0 | 12.19
1761635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:12:40 | 23.04.2023 21:13:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
1761621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:06:29 | 23.04.2023 21:43:38 | 0.6192 | 3 | 3 | 28 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 0 | 360.183 | 0 | 169.099 | 0 | 0 | 0 | 542.511
1761619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:05:56 | 23.04.2023 22:44:00 | 1.6344 | 3 | 59 | 96 | 7 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.047 | 20.338 | 3177.882 | 57.532 | 192.801 | 12.524 | 0 | 0 | 3461.124
1761609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:56:16 | 23.04.2023 21:41:00 | 0.7456 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 23.608
1761603 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6797159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:49:24 | 23.04.2023 23:04:00 | 2.2433 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 4.802
1761602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:49:17 | 23.04.2023 21:21:50 | 0.5425 | 0 | 309 | 7 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 64.441 | 38.699 | 1.051 | 0 | 21.513 | 0 | 0 | 125.704
1761606 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:48:33 | 23.04.2023 21:36:00 | 0.7908 | 8 | 1278 | 207 | 14 | 10 | 115 | 12 | 0 | 21.625 | 147.943 | 960.595 | 36.115 | 45.808 | 13.04 | 4.674 | 0 | 1229.799
1761591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:41:55 | 23.04.2023 20:42:55 | 0.0167 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.001 | 0.891 | 4.304 | 0.412 | 2.665 | 0.844 | 0 | 0 | 9.116
1761590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:41:54 | 23.04.2023 20:42:54 | 0.0167 | 0 | 21 | 22 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 14.566 | 0.962 | 0.927 | 0.489 | 0 | 0 | 17.025
1761588 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:40:13 | 23.04.2023 20:41:13 | 0.0167 | 2 | 0 | 125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 3.957 | 0.001 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 4.323
1761587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:38:58 | 23.04.2023 21:24:00 | 0.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1761585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:38:10 | 23.04.2023 20:45:13 | 0.1175 | 3 | 48 | 49 | 16 | 11 | 40 | 4 | 0 | 15.995 | 1.63 | 97.535 | 8.738 | 9.355 | 2.548 | 18.276 | 0 | 154.078
1761571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7065572 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:26:12 | 23.04.2023 22:39:45 | 2.2258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809
1761567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:21:26 | 23.04.2023 23:40:08 | 3.3117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 5.425 | 0 | 16.481
1761566 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:21:23 | 23.04.2023 20:52:39 | 0.5211 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.084 | 7.529 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 38.102
1761565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:21:09 | 23.04.2023 20:21:24 | 0.0042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021
1761564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:20:37 | 23.04.2023 20:36:50 | 0.2703 | 4 | 149 | 150 | 4 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.131 | 10.961 | 638.656 | 4.441 | 41.109 | 7.136 | 0 | 0 | 702.434
1761627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:18:17 | 23.04.2023 22:47:00 | 2.4786 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.847 | 0 | 87.622 | 0 | 0 | 0 | 1581.47
1761560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:16:05 | 23.04.2023 20:17:54 | 0.0303 | 0 | 1035 | 29 | 74 | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 2.256 | 2.12 | 1.115 | 1.871 | 0 | 0 | 13.808
1761556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:13:35 | 23.04.2023 20:59:00 | 0.7569 | 0 | 6 | 48 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 616.218 | 0 | 46.656 | 6.565 | 0 | 0 | 670.048
1761549 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:06:07 | 23.04.2023 21:01:00 | 0.9147 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.816 | 0 | 21.322 | 47.736 | 0 | 0 | 170.874
1761546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:05:07 | 23.04.2023 20:20:04 | 0.2492 | 0 | 13 | 19 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 59.241 | 0 | 51.789 | 0 | 0 | 0 | 111.172
1761540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:59:13 | 23.04.2023 19:59:43 | 0.0083 | 0 | 385 | 2 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.164 | 0.081 | 2.082 | 0.105 | 0 | 0 | 3.129
1761640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7194006 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:59:11 | 24.04.2023 02:08:00 | 6.1469 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.617
1761536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:57:31 | 23.04.2023 20:12:16 | 0.2458 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.961
1761535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:56:21 | 23.04.2023 19:57:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638
1761534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203080 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:55:39 | 23.04.2023 21:31:00 | 1.5892 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.517
1761532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:52:23 | 23.04.2023 19:54:44 | 0.0392 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 12.334
1761533 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6828721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:50:56 | 23.04.2023 21:50:00 | 1.9844 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 126.771 | 0 | 0 | 0 | 27.246 | 0 | 0 | 154.016
1761593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:50:07 | 23.04.2023 23:49:00 | 3.9814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.263 | 0 | 122.153 | 0 | 0 | 0 | 2180.415
1761524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:44:59 | 23.04.2023 22:06:58 | 2.3664 | 0 | 64 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.898 | 21.667 | 7.744 | 0 | 25.103 | 0 | 0 | 77.412
1761522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:43:29 | 23.04.2023 21:11:09 | 1.4611 | 0 | 11 | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 406.027 | 2.44 | 29.146 | 1.171 | 0 | 0 | 440.471
1761519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:41:14 | 23.04.2023 21:01:38 | 1.34 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.541 | 289.884 | 6.287 | 6.93 | 0.858 | 6.421 | 0 | 312.921
1761530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:39:53 | 23.04.2023 21:35:23 | 1.925 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.032
1761530 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:39:53 | 23.04.2023 21:42:03 | 2.0361 | 2 | 182 | 108 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 7.869 | 44.77 | 1416.972 | 0 | 87.27 | 6.394 | 0 | 0 | 1563.275
1761527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:35:58 | 23.04.2023 20:51:33 | 1.2597 | 0 | 252 | 61 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.362 | 977.061 | 0.494 | 82.431 | 5.946 | 0 | 0 | 1132.295
1761513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:35:46 | 23.04.2023 19:38:03 | 0.0381 | 2 | 10 | 123 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.031 | 0 | 17.621 | 0 | 5.421 | 0 | 0.992 | 0 | 25.065
1761512 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:35:46 | 23.04.2023 22:03:37 | 2.4642 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.048
1761504 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:32:22 | 23.04.2023 20:35:19 | 1.0492 | 2 | 0 | 125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 0 | 257.006 | 0.065 | 15.445 | 0 | 0 | 0 | 279.838
1761497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:26:51 | 23.04.2023 19:46:22 | 0.3253 | 0 | 115 | 134 | 4 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 1278.126 | 7.792 | 84.387 | 3.756 | 0 | 0 | 1378.626
1761495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:26:14 | 23.04.2023 19:27:36 | 0.0228 | 0 | 11 | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 6.777 | 0.037 | 0.443 | 0.018 | 0 | 0 | 7.301
1761494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:25:22 | 23.04.2023 20:14:22 | 0.8167 | 2 | 183 | 108 | 1 | 8 | 36 | 0 | 0 | 3.26 | 18.549 | 734.193 | 0 | 34.76 | 2.522 | 0 | 0 | 793.284
1761491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:24:40 | 23.04.2023 19:28:12 | 0.0589 | 0 | 214 | 43 | 5 | 17 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4.006 | 85.405 | 0.669 | 5.75 | 0.852 | 0 | 0 | 96.682
1761489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515518381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:21:32 | 23.04.2023 19:53:00 | 0.5244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887
1761472 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:11:37 | 23.04.2023 20:24:05 | 1.2078 | 7 | 2025 | 19 | 5 | 6 | 194 | 0 | 1 | 60.767 | 259.608 | 253.279 | 1.333 | 13.547 | 32.715 | 0 | 0 | 621.25
1761466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6739537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:10:05 | 23.04.2023 19:46:00 | 0.5986 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81.695 | 0 | 0 | 0 | 20.905 | 0 | 0 | 102.6
1761465 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:09:09 | 23.04.2023 19:22:38 | 0.2247 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 12.539 | 1.402 | 0 | 0 | 19.899
1761462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:07:46 | 23.04.2023 21:41:00 | 2.5539 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 7.285
1761459 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6856783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:59:16 | 23.04.2023 21:02:00 | 2.0456 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.515 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 42.293
1761446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:55:50 | 23.04.2023 19:36:50 | 0.6833 | 2 | 76 | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15.063 | 8.625 | 274.062 | 0 | 38.791 | 0.425 | 0 | 0 | 336.966
1761439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6527798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:47:51 | 23.04.2023 19:35:00 | 0.7858 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.586 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 14.465
1761432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:42:58 | 23.04.2023 19:21:00 | 0.6339 | 2 | 1314 | 49 | 126 | 45 | 95 | 1 | 0 | 0.14 | 117.9 | 102.393 | 78.097 | 237.723 | 9.547 | 6.884 | 0 | 552.684
1761429 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6761308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:39:10 | 23.04.2023 19:13:00 | 0.5639 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.248
1761411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:34:38 | 23.04.2023 19:47:38 | 1.2167 | 2 | 491 | 48 | 7 | 14 | 191 | 0 | 0 | 42.069 | 99.275 | 647.67 | 4.947 | 122.201 | 36.303 | 0 | 0 | 952.466
1761404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:30:50 | 23.04.2023 18:31:49 | 0.0164 | 2 | 148 | 13 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.121 | 0.367 | 8.702 | 0.07 | 0.751 | 0.069 | 0 | 0 | 10.079
1761405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:30:34 | 23.04.2023 20:19:00 | 1.8072 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.226 | 0 | 12.814 | 0 | 0 | 0 | 62.04
1761402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12455298 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:27:37 | 23.04.2023 18:50:00 | 0.3731 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041
1761370 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:24:32 | 23.04.2023 18:25:22 | 0.0139 | 11 | 3074 | 58 | 30 | 21 | 185 | 0 | 0 | 0.687 | 3.317 | 17.365 | 0.001 | 1.005 | 0.275 | 0 | 0 | 22.651
1761367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:21:42 | 23.04.2023 18:28:16 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0.887
1761366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:21:42 | 23.04.2023 18:28:42 | 0.1167 | 10 | 2170 | 261 | 25 | 21 | 188 | 13 | 0 | 3.248 | 33.285 | 237.844 | 9.721 | 47.933 | 4.565 | 1.268 | 0 | 337.865
1761365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:21:23 | 23.04.2023 18:33:17 | 0.1983 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.609 | 296.508 | 4.363 | 23.884 | 0.876 | 0 | 0 | 334.24
1761364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:21:23 | 23.04.2023 18:22:27 | 0.0178 | 2 | 548 | 3 | 30 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0.078 | 1.718 | 0.029 | 0.079 | 0.225 | 0.251 | 0 | 0 | 2.379
1761358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:17:45 | 23.04.2023 18:18:15 | 0.0083 | 0 | 13 | 19 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 2.204 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.888
1761351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:16:47 | 23.04.2023 18:22:44 | 0.0992 | 16 | 2273 | 29 | 37 | 43 | 440 | 0 | 0 | 0.253 | 29.908 | 8.904 | 0.668 | 41.446 | 10.64 | 0 | 0 | 91.818
1761348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:15:55 | 23.04.2023 18:54:47 | 0.6478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 1.177 | 0 | 3.376
1761347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:15:38 | 23.04.2023 18:15:53 | 0.0042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022
1761339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:14:05 | 23.04.2023 18:16:04 | 0.0331 | 0 | 431 | 8 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 2 | 0.049 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 3.201
1761337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:13:00 | 23.04.2023 18:14:03 | 0.0175 | 0 | 2712 | 7 | 17 | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.619 | 0.019 | 0.638 | 0.719 | 0 | 0 | 7.245
1761325 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:05:57 | 23.04.2023 19:18:00 | 1.2008 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.898 | 0 | 4.259 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 30.009
1761323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:05:42 | 23.04.2023 20:00:38 | 1.9156 | 0 | 5 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.947 | 0 | 87.562 | 0 | 0 | 0 | 1576.508
1761317 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:00:54 | 23.04.2023 18:03:15 | 0.0392 | 1 | 1964 | 30 | 3 | 35 | 305 | 0 | 0 | 0.003 | 11.302 | 59.471 | 0.036 | 15.651 | 4.537 | 0 | 0 | 91
1761312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12260510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:54:48 | 23.04.2023 18:23:48 | 0.4833 | 1 | 813 | 39 | 16 | 12 | 81 | 0 | 0 | 1.978 | 67.234 | 511.651 | 10.181 | 64.904 | 10.443 | 0 | 0 | 666.391
1761316 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | SO-ND3298366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:54:20 | 23.04.2023 18:43:00 | 0.8111 | 3 | 555 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.181 | 61.707 | 17.688 | 0.392 | 1.605 | 9.593 | 0 | 0 | 92.166
1761302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:51:43 | 23.04.2023 18:37:06 | 0.7564 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.366 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 247.049
1761301 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10951834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:50:45 | 23.04.2023 19:47:45 | 1.95 | 0 | 429 | 50 | 11 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 206.485 | 2489.651 | 53.87 | 173.081 | 41.07 | 0 | 0 | 2964.157
1761295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:42:46 | 23.04.2023 17:44:04 | 0.0217 | 2 | 488 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.047 | 0.492 | 0.42 | 0 | 0.019 | 0.051 | 0 | 0 | 1.029
1761420 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6932154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:40:44 | 23.04.2023 18:37:12 | 0.9411 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.629 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.755
1761287 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:35:32 | 23.04.2023 20:00:06 | 2.4094 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.205
1761281 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6654536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:31:06 | 23.04.2023 19:23:00 | 1.865 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 15.085
1761279 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:29:44 | 23.04.2023 17:34:07 | 0.0731 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 18.411 | 0 | 6.365 | 0.178 | 0 | 0 | 25.091
1761278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:28:09 | 23.04.2023 19:52:00 | 2.3975 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.767 | 0 | 60.074 | 0 | 0 | 0 | 617.841
1761272 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE26439901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:22:22 | 23.04.2023 17:29:06 | 0.1122 | 3 | 193 | 60 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 2.577 | 2.419 | 126.237 | 2.191 | 34.004 | 2.432 | 0 | 0 | 169.86
1761272 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE27950593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:22:22 | 23.04.2023 18:05:13 | 0.7142 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 645.623 | 34.297 | 16.165 | 0 | 1.402 | 0 | 697.487
1761272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:22:22 | 23.04.2023 17:27:51 | 0.0914 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 9.646
1761274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6592228 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:21:49 | 23.04.2023 18:45:00 | 1.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
1761271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:20:03 | 23.04.2023 17:21:33 | 0.025 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 2.798 | 0.012 | 0.133 | 0.001 | 0 | 0 | 2.96
1761270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:18:53 | 23.04.2023 19:32:56 | 2.2342 | 2 | 105 | 22 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 42.219 | 57.404 | 1925.821 | 0 | 182.513 | 9.615 | 0 | 0 | 2217.573
1761292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6723197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:12:43 | 23.04.2023 19:12:05 | 1.9894 | 0 | 212 | 52 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.838 | 4420.891 | 6.185 | 795.687 | 4.95 | 0 | 0 | 5294.551
1761259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:12:33 | 23.04.2023 17:14:07 | 0.0261 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866
1761293 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6927750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:11:59 | 23.04.2023 20:04:00 | 2.8669 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 4.757 | 0 | 0 | 19.657
1761257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:11:19 | 23.04.2023 19:46:44 | 2.5903 | 1 | 97 | 36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 23.512 | 86.221 | 3042.238 | 0 | 57.242 | 22.257 | 0 | 0 | 3231.469
1761359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:06:53 | 23.04.2023 17:54:47 | 0.7983 | 2 | 629 | 64 | 5 | 10 | 79 | 2 | 0 | 4.911 | 79.62 | 1637.104 | 1.419 | 69.648 | 14.567 | 1.569 | 0 | 1808.838
1761246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:02:48 | 23.04.2023 17:04:48 | 0.0333 | 4 | 149 | 151 | 4 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.012 | 1.041 | 87.993 | 0.506 | 5.027 | 0.865 | 0 | 0 | 95.444
1761250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:56:24 | 23.04.2023 18:36:20 | 1.6656 | 1 | 267 | 24 | 1 | 12 | 50 | 0 | 0 | 3.315 | 79.435 | 1439.701 | 9.804 | 166.508 | 17.306 | 0 | 0 | 1716.068
1761239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:53:02 | 23.04.2023 17:18:02 | 0.4167 | 89 | 2354 | 460 | 52 | 36 | 354 | 7 | 0 | 23.165 | 137.34 | 851.899 | 9.086 | 60.461 | 41.783 | 5.259 | 0 | 1128.993
1761219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:52:14 | 23.04.2023 16:52:49 | 0.0097 | 119 | 4064 | 534 | 96 | 42 | 677 | 7 | 0 | 0.509 | 6.55 | 24.857 | 0.481 | 1.483 | 1.931 | 0.151 | 0 | 35.962
1761184 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:49:04 | 23.04.2023 16:49:44 | 0.0111 | 0 | 57 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 10.867 | 0 | 0.096 | 0.064 | 0 | 0 | 11.116
1761171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:40:04 | 23.04.2023 17:08:36 | 0.4756 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 24.977 | 1310.867 | 2.652 | 111.632 | 6.135 | 0 | 0 | 1456.263
1761255 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:35:26 | 23.04.2023 23:09:13 | 6.5631 | 0 | 4 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 3871.194 | 0 | 344.958 | 0 | 0 | 0 | 4221.23
1761289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297493 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:28:41 | 23.04.2023 18:14:00 | 1.7553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.124
1761154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8658911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:28:11 | 23.04.2023 18:18:00 | 1.8303 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 15.964
1761153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:28:07 | 23.04.2023 16:29:00 | 0.0147 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 3.599
1761156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:27:27 | 23.04.2023 18:09:21 | 1.6983 | 0 | 115 | 134 | 4 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.908 | 8916.023 | 39.299 | 488.222 | 20.178 | 0 | 0 | 9481.629
1761151 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:25:32 | 23.04.2023 18:10:00 | 1.7411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
1761148 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6609521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:19:57 | 23.04.2023 17:09:00 | 0.8175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.724
1761141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:17:42 | 23.04.2023 17:54:42 | 1.6167 | 0 | 2758 | 1 | 2 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 822.97 | 0 | 0 | 276.261 | 214.852 | 0 | 0 | 1314.083
1761139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:14:20 | 23.04.2023 18:57:52 | 2.7256 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.625 | 0 | 70.703 | 0 | 0 | 0 | 576.328
1761138 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:10:20 | 23.04.2023 16:11:34 | 0.0206 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 12.692
1761134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:07:01 | 23.04.2023 16:32:21 | 0.4222 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 21.478 | 1176.148 | 2.326 | 100.465 | 5.51 | 0 | 0 | 1305.928
1761129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:05:16 | 23.04.2023 16:05:34 | 0.005 | 1 | 1235 | 92 | 32 | 51 | 171 | 0 | 0 | 0.004 | 0.834 | 21.331 | 0.211 | 2.7 | 0.201 | 0 | 0 | 25.282
1761126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:04:31 | 23.04.2023 16:05:16 | 0.0125 | 0 | 429 | 21 | 7 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.637 | 34.82 | 0.069 | 2.974 | 0.163 | 0 | 0 | 38.663
1761125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:03:49 | 23.04.2023 16:05:00 | 0.0197 | 1 | 9 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 3.45 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 5.777
1761116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:40:46 | 23.04.2023 17:21:30 | 1.6789 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.535 | 0 | 101.249 | 0 | 0 | 0 | 1088.784
1761111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12929371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:33:44 | 23.04.2023 20:14:00 | 4.6711 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.079
1761107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:32:39 | 23.04.2023 15:42:33 | 0.165 | 1 | 19 | 36 | 6 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 124.751 | 2.097 | 34.925 | 0.569 | 0 | 0 | 162.831
1761104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:28:24 | 23.04.2023 15:29:29 | 0.0181 | 1 | 19 | 36 | 6 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 13.652 | 0.229 | 3.822 | 0.062 | 0 | 0 | 17.819
1761101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:25:45 | 23.04.2023 15:53:42 | 0.4658 | 2 | 81 | 385 | 4 | 124 | 33 | 4 | 0 | 15.299 | 2.816 | 1947.668 | 0.825 | 1057.821 | 0.572 | 15.825 | 0 | 3040.824
1761099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:23:36 | 23.04.2023 15:28:36 | 0.0833 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0.009 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 1.502
1761096 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:22:30 | 23.04.2023 15:23:40 | 0.0194 | 14 | 7186 | 57 | 32 | 104 | 556 | 0 | 0 | 1.876 | 11.967 | 28.259 | 0.309 | 19.194 | 4.593 | 0 | 0 | 66.199
1761095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:22:13 | 23.04.2023 15:37:00 | 0.2464 | 0 | 105 | 70 | 22 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 146.614 | 6.01 | 5.451 | 1.969 | 0 | 0 | 165.519
1761091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:18:19 | 23.04.2023 15:48:59 | 0.5111 | 0 | 581 | 1 | 14 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27.979 | 0 | 0.192 | 78.514 | 10.113 | 0 | 0 | 116.798
1761085 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:11:48 | 23.04.2023 15:13:13 | 0.0236 | 0 | 11 | 74 | 2 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 14.164 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 21.158
1761082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7575083 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:08:20 | 23.04.2023 15:59:00 | 0.8444 | 0 | 0 | 98 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.101 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 733.281
1761078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:02:17 | 23.04.2023 17:21:22 | 2.3181 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.882 | 0 | 32.193 | 0 | 0 | 0 | 868.075
1761077 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200878 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:59:42 | 23.04.2023 18:52:00 | 3.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 3.393
1761074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515752071 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:54:48 | 23.04.2023 17:43:00 | 2.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
1761070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:49:16 | 23.04.2023 15:01:55 | 0.2108 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.442
1761029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:17:51 | 23.04.2023 14:26:51 | 0.15 | 10 | 51 | 71 | 98 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 52.029 | 24.372 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 77.022
1761033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6657791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:15:19 | 23.04.2023 16:12:00 | 1.9447 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.284 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 10.574
1760984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:00:26 | 23.04.2023 14:01:49 | 0.0231 | 0 | 189 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 1.856 | 0 | 0.238 | 0.043 | 0 | 0 | 3.008
1760978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:55:56 | 23.04.2023 18:49:00 | 4.8844 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.368 | 0 | 90.285 | 0 | 0 | 0 | 594.653
1760977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:55:12 | 23.04.2023 13:57:04 | 0.0311 | 1 | 1439 | 2 | 26 | 29 | 329 | 1 | 0 | 0.129 | 5.504 | 0.808 | 0.371 | 10.647 | 4.277 | 5.489 | 0 | 27.226
1760976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:55:12 | 23.04.2023 14:45:38 | 0.8406 | 0 | 581 | 1 | 14 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 57.523 | 0 | 0.389 | 127.628 | 16.731 | 0 | 0 | 202.272
1760975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:50:10 | 23.04.2023 13:52:40 | 0.0417 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.133 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 17.349
1760972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:43:41 | 23.04.2023 13:45:00 | 0.0219 | 1 | 6 | 38 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.331 | 0 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 37.29
1760970 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516685530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:41:18 | 23.04.2023 15:58:00 | 2.2783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
1760960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246004 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:33:34 | 23.04.2023 14:57:00 | 1.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
1760946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:18:48 | 23.04.2023 13:18:54 | 0.0017 | 0 | 19 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
1760942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:18:01 | 23.04.2023 13:51:00 | 0.5497 | 0 | 733 | 12 | 39 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 83.596 | 61.551 | 17.015 | 8.272 | 45.222 | 0 | 0 | 215.656
1760917 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12839059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:59:48 | 23.04.2023 14:37:00 | 1.62 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.677 | 0 | 1.92 | 0 | 12.301 | 0 | 0 | 37.898
1760915 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:54:45 | 23.04.2023 14:33:00 | 1.6375 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.039
1760902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772249 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:34:52 | 23.04.2023 13:35:00 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1760900 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 12:30:04 | 23.04.2023 12:55:00 | 0.4156 | 0 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 1041.146 | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 1046.875
1760884 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:27:23 | 23.04.2023 12:28:05 | 0.0117 | 5 | 705 | 10 | 86 | 13 | 263 | 0 | 0 | 0.011 | 0.519 | 0.09 | 0.623 | 1.258 | 0.191 | 0 | 0 | 2.692
1760878 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:10:40 | 23.04.2023 12:25:13 | 0.2425 | 0 | 719 | 0 | 15 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.376 | 0 | 1.662 | 0.316 | 1.043 | 0 | 0 | 15.398
1760871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:00:24 | 23.04.2023 13:10:00 | 1.16 | 0 | 0 | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.808 | 0.853 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 434.201
1760865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:42:38 | 23.04.2023 11:43:49 | 0.0197 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.719
1760864 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:39:06 | 23.04.2023 13:44:00 | 2.0817 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 34.389 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 44
1760863 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8160875 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:37:56 | 23.04.2023 16:01:00 | 4.3844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.493
1760874 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6638755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:37:15 | 23.04.2023 12:13:00 | 0.5958 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1.067
1760857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515762289 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:29:03 | 23.04.2023 12:52:00 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
1760856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:28:27 | 23.04.2023 11:51:44 | 0.3881 | 0 | 2324 | 9 | 16 | 11 | 295 | 0 | 2 | 0 | 91.54 | 54.098 | 8.7 | 285.016 | 15.615 | 0 | 0 | 454.969
1760848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:23:00 | 23.04.2023 11:25:22 | 0.0394 | 0 | 108 | 455 | 19 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 195.678 | 1.745 | 22.474 | 0.557 | 0 | 0 | 221.118
1760839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:05:58 | 23.04.2023 11:28:58 | 0.3833 | 2 | 123 | 81 | 5 | 24 | 30 | 1 | 0 | 1.77 | 10.882 | 407.734 | 1.273 | 91.716 | 7.365 | 2.905 | 0 | 523.644
1760836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:01:01 | 23.04.2023 11:01:59 | 0.0161 | 2 | 123 | 81 | 5 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0.074 | 0.457 | 17.137 | 0.054 | 3.855 | 0.31 | 0.122 | 0 | 22.008
1760832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205117 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:56:58 | 23.04.2023 14:50:00 | 3.8839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121
1760831 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:55:04 | 23.04.2023 11:55:00 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0.946
1760824 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:51:56 | 23.04.2023 13:44:00 | 2.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
1760823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:51:26 | 23.04.2023 11:29:00 | 0.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1760821 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:50:36 | 23.04.2023 11:12:03 | 0.3575 | 2 | 370 | 86 | 5 | 12 | 62 | 0 | 0 | 6.069 | 20.04 | 396.478 | 3.253 | 52.717 | 5.186 | 0 | 0 | 483.742
1760820 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8950071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:49:47 | 23.04.2023 12:19:00 | 1.4869 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.14
1760801 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:37:53 | 23.04.2023 11:36:00 | 0.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
1760759 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:33:30 | 23.04.2023 10:35:15 | 0.0292 | 0 | 16486 | 18 | 66 | 41 | 3116 | 2 | 0 | 0 | 64.069 | 4.117 | 1.882 | 14.419 | 32.733 | 0.695 | 0 | 117.916
1760745 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:31:51 | 23.04.2023 10:33:08 | 0.0214 | 22 | 3885 | 331 | 50 | 105 | 530 | 8 | 2 | 3.561 | 11.331 | 86.502 | 1.285 | 31.608 | 2.847 | 4.824 | 0 | 141.958
1760743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7059842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 10:30:01 | 23.04.2023 11:58:00 | 1.4664 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.763
1760738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:24:35 | 23.04.2023 10:26:37 | 0.0339 | 0 | 1760 | 25 | 6 | 8 | 501 | 0 | 0 | 0 | 10.727 | 1.344 | 0.002 | 5.228 | 4.116 | 0 | 0 | 21.416
1760731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535250721 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:18:35 | 23.04.2023 11:35:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421
1760726 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:18:01 | 23.04.2023 10:20:46 | 0.0458 | 7 | 2025 | 19 | 5 | 6 | 194 | 0 | 1 | 1.6 | 6.843 | 11.368 | 0.06 | 0.575 | 1.381 | 0 | 0 | 21.826
1760722 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:07:09 | 23.04.2023 13:10:00 | 3.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1760717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:05:28 | 23.04.2023 10:07:08 | 0.0278 | 0 | 414 | 1 | 36 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0.173 | 0.571 | 0.023 | 1.228 | 0 | 0 | 3.812
1760716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159066 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:04:13 | 23.04.2023 11:01:00 | 0.9464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.711
1760714 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO9362120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:03:46 | 23.04.2023 10:51:00 | 0.7872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.564 | 0 | 11.234 | 0 | 0 | 0 | 51.798
1760707 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:56:19 | 23.04.2023 10:35:00 | 0.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
1760709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:56:12 | 23.04.2023 10:47:00 | 0.8467 | 0 | 105 | 45 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 830.98 | 11.178 | 24.085 | 10.143 | 0 | 0 | 893.426
1760704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:51:21 | 23.04.2023 10:08:11 | 0.2806 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 710 | 0 | 2 | 0 | 0.452 | 4.811 | 0 | 7.911 | 163.885 | 0 | 5.932 | 182.99
1760701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:49:20 | 23.04.2023 09:49:57 | 0.0103 | 0 | 145 | 29 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 4.686 | 0.234 | 0.824 | 0.024 | 0 | 0 | 6.128
1760695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7092726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:42:23 | 23.04.2023 10:33:00 | 0.8436 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0 | 8.074 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 14.44
1760690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10505727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:35:15 | 23.04.2023 11:22:00 | 1.7792 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.369
1760681 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:23:10 | 23.04.2023 09:24:52 | 0.0283 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 5.209
1760678 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:22:02 | 23.04.2023 09:37:59 | 0.2658 | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 20.911 | 0 | 59.369 | 0 | 0 | 0 | 80.376
1760844 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:17:11 | 23.04.2023 11:29:51 | 2.2111 | 0 | 112 | 114 | 4 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.117 | 5339.753 | 8.316 | 466.177 | 36.908 | 0 | 0 | 5896.272
1760679 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6787167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:15:54 | 23.04.2023 10:32:03 | 1.2692 | 0 | 878 | 251 | 91 | 13 | 189 | 0 | 0 | 0 | 275.286 | 2909.058 | 127.423 | 272.348 | 88.458 | 0 | 0 | 3672.572
1760675 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517338547 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:09:19 | 23.04.2023 11:07:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215
1760674 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:06:20 | 23.04.2023 09:08:00 | 0.0278 | 0 | 294 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 1.081 | 0.981 | 0 | 0 | 3.089
1760669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290927 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:01:40 | 23.04.2023 10:08:00 | 1.1056 | 0 | 102 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.628 | 18.584 | 0.181 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 38.567
1760657 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:54:23 | 23.04.2023 08:55:23 | 0.0167 | 1 | 662 | 42 | 16 | 23 | 120 | 0 | 2 | 0.018 | 1.224 | 9.573 | 0.179 | 1.302 | 0.158 | 0 | 0 | 12.454
1760672 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6639016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:54:05 | 23.04.2023 10:54:00 | 1.9986 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 455.962 | 0 | 0 | 349.39 | 19.61 | 0 | 0 | 824.962
1760568 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:43:20 | 23.04.2023 08:46:19 | 0.0497 | 0 | 27006 | 0 | 0 | 11 | 3800 | 2 | 0 | 0 | 265.974 | 0 | 0 | 13.678 | 88.43 | 47.816 | 0 | 415.897
1760607 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:43:20 | 23.04.2023 08:46:10 | 0.0472 | 0 | 18722 | 0 | 2 | 15 | 4572 | 1 | 3 | 0 | 155.481 | 0 | 0 | 41.594 | 71.384 | 3.091 | 0.687 | 272.237
1760565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6571359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:41:35 | 23.04.2023 08:44:23 | 0.0467 | 0 | 85 | 0 | 0 | 10 | 795 | 2 | 21 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 41.329 | 145.972 | 6.185 | 14.576 | 208.07
1760566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:41:23 | 23.04.2023 08:46:23 | 0.0833 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 47.612 | 0 | 0 | 13.011 | 4.259 | 0 | 0 | 64.882
1760564 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:41:15 | 23.04.2023 08:44:15 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.206 | 9.886 | 4.335 | 1.329 | 34.756
1760563 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:41:15 | 23.04.2023 08:47:15 | 0.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 73 | 4 | 4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 120.273 | 45.565 | 28.562 | 4.985 | 199.399
1760552 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:36:11 | 23.04.2023 08:36:46 | 0.0097 | 1 | 640 | 11 | 6 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0.017 | 0.77 | 0.016 | 0.004 | 0.035 | 0.107 | 0 | 0 | 0.95
1760550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7041498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:30:12 | 23.04.2023 09:30:00 | 0.9967 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0.44 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 8.049
1760549 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6940161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:29:03 | 23.04.2023 09:52:00 | 1.3825 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.117 | 0 | 30.329 | 0 | 0 | 0 | 588.447
1760544 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:14:57 | 23.04.2023 08:27:18 | 0.2058 | 1 | 303 | 17 | 12 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.004 | 7.186 | 33.916 | 12.573 | 14.304 | 1.374 | 0 | 0 | 69.356
1760543 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7361144 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:07:54 | 23.04.2023 09:50:00 | 1.7017 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.828 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 79.27
1760535 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:50:07 | 23.04.2023 07:51:34 | 0.0242 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 2.816
1760531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:46:26 | 23.04.2023 09:45:45 | 1.9886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 435.986 | 0 | 0 | 438.393
1760728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:43:00 | 23.04.2023 10:46:00 | 3.05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.467 | 0 | 275.095 | 0 | 0 | 0 | 2424.561
1760656 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO13265121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:38:38 | 23.04.2023 09:21:00 | 1.7061 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.527 | 0 | 93.418 | 0 | 0 | 0 | 142.946
1760525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:34:28 | 23.04.2023 10:17:00 | 2.7089 | 0 | 0 | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.707 | 1.454 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 893.241
1760537 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:15:24 | 23.04.2023 08:33:00 | 1.2933 | 0 | 1175 | 1 | 7 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 247.385 | 4.556 | 18.93 | 13.101 | 77.876 | 0 | 0 | 361.847
1760509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:13:46 | 23.04.2023 07:14:46 | 0.0167 | 0 | 300 | 23 | 10 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6.108 | 0 | 0.176 | 0.054 | 0 | 0 | 7.088
1760536 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6837325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:13:12 | 23.04.2023 08:04:00 | 0.8467 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 59.37 | 0 | 0 | 0 | 17.368 | 0 | 0 | 76.738
1760502 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7158306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:42:39 | 23.04.2023 08:11:00 | 1.4725 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.283 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 39.54
1760499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:26:02 | 23.04.2023 06:27:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 2.121
1760498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:21:30 | 23.04.2023 06:35:30 | 0.2333 | 0 | 1277 | 3 | 0 | 11 | 785 | 0 | 0 | 0 | 25.632 | 0 | 0 | 0 | 26.581 | 0 | 0 | 52.213
1760497 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:20:35 | 23.04.2023 06:22:11 | 0.0267 | 10 | 590 | 19 | 3 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0.41 | 2.523 | 1.954 | 0.069 | 0.947 | 0.279 | 0 | 0 | 6.181
1760496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:18:29 | 23.04.2023 06:20:29 | 0.0333 | 0 | 298 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0.369 | 0.107 | 0 | 0 | 1.701
1760495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:18:12 | 23.04.2023 06:20:06 | 0.0317 | 1 | 784 | 156 | 5 | 9 | 123 | 19 | 1 | 0.218 | 5.346 | 70.357 | 0.023 | 1.449 | 0.991 | 0.367 | 0 | 78.75
1760485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 05:46:54 | 23.04.2023 05:59:45 | 0.2142 | 0 | 5498 | 1 | 14 | 3 | 856 | 1 | 0 | 0 | 174.695 | 0 | 0.021 | 22.514 | 44.663 | 0.108 | 0 | 242.001
1760477 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 05:37:36 | 23.04.2023 05:39:32 | 0.0322 | 13 | 2015 | 122 | 20 | 63 | 189 | 6 | 2 | 5.185 | 10.128 | 24.841 | 0.372 | 48.993 | 0.937 | 0.143 | 0 | 90.598
1760475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6686582 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 01:46:46 | 23.04.2023 03:09:00 | 1.3706 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 12.025
1760466 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 01:44:00 | 23.04.2023 02:06:07 | 0.3686 | 0 | 164 | 72 | 12 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17.441 | 206.983 | 4.559 | 5.95 | 2.593 | 0 | 0 | 237.526
1760462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 01:40:46 | 23.04.2023 01:41:16 | 0.0083 | 0 | 137 | 20 | 0 | 6 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0.102 | 5.368 | 0 | 0.274 | 0.044 | 0.043 | 0 | 5.831
1760459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 01:19:44 | 23.04.2023 01:24:00 | 0.0711 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43
1760455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6525330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 00:05:28 | 23.04.2023 01:07:00 | 1.0256 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 44.203 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 46.892
1760451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516741277 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:59:28 | 23.04.2023 05:22:00 | 5.3756 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.432
1760460 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12214622 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:30:48 | 23.04.2023 01:44:00 | 2.22 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 61.46 | 42.476 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 110.145
1760446 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:26:46 | 22.04.2023 23:28:22 | 0.0267 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031
1760444 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:08:42 | 22.04.2023 23:35:00 | 0.4383 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.611
1760442 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6979890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:46:17 | 23.04.2023 00:02:00 | 1.2619 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.864 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 14.414
1760431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:51:22 | 22.04.2023 22:56:36 | 1.0872 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.793 | 0 | 9.557 | 0 | 0 | 0 | 29.349
1760433 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:26:35 | 22.04.2023 22:31:00 | 1.0736 | 0 | 37 | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.097 | 48.453 | 0.786 | 21.137 | 3.993 | 0 | 0 | 86.466
1760400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:06:31 | 22.04.2023 21:07:50 | 0.0219 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
1760399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245322 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:58:30 | 22.04.2023 21:29:00 | 0.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
1760396 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:49:26 | 22.04.2023 20:56:49 | 0.1231 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639
1760427 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6852027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:32:40 | 22.04.2023 23:41:00 | 3.1389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.349 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 25.165
1760391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:25:26 | 22.04.2023 21:04:53 | 0.6575 | 0 | 71 | 84 | 5 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18.571 | 428.418 | 4.873 | 250.566 | 12.831 | 0 | 0 | 715.26
1760388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7092726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:17:17 | 22.04.2023 21:40:00 | 1.3786 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.415 | 0 | 4.414 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 15.794
1760376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:03:49 | 22.04.2023 20:04:59 | 0.0194 | 0 | 55 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.013 | 0 | 0.322 | 0.016 | 0 | 0 | 0.539
1760382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:03:48 | 22.04.2023 21:24:39 | 1.3475 | 8 | 2736 | 4 | 28 | 12 | 602 | 1 | 1 | 28.034 | 550.825 | 0 | 7.85 | 83.453 | 103.253 | 0 | 0 | 773.416
1760382 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6703052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:03:48 | 22.04.2023 21:38:00 | 1.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.302 | 0 | 0 | 1.361 | 0.033 | 0 | 0 | 20.696
1760413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12940171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:02:07 | 22.04.2023 22:01:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.284
1760373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:54:16 | 22.04.2023 20:37:00 | 0.7122 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.904 | 0 | 0.543 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 14.214
1760369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6879146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:50:43 | 22.04.2023 20:25:00 | 0.5714 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.535 | 0 | 2.837 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 12.592
1760368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:46:51 | 22.04.2023 20:32:00 | 0.7525 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.673 | 0 | 4.305 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 38.384
1760366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:45:38 | 22.04.2023 20:25:29 | 0.6642 | 0 | 73 | 97 | 7 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.665 | 601.313 | 1.135 | 197.668 | 5.345 | 0 | 0 | 824.127
1760344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:31:25 | 22.04.2023 19:32:46 | 0.0225 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.728
1760334 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6852027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:59:19 | 22.04.2023 19:26:00 | 0.4447 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 3.376
1760327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:50:05 | 22.04.2023 20:12:00 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
1760307 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10764365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:26:18 | 22.04.2023 18:42:00 | 0.2617 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 1.567 | 0.81 | 0 | 0 | 7.659
1760306 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898386 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:17:20 | 22.04.2023 19:07:00 | 0.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1760303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:14:10 | 22.04.2023 18:40:15 | 0.4347 | 1 | 784 | 156 | 5 | 8 | 123 | 19 | 1 | 3.221 | 78.828 | 664.499 | 0.361 | 17.528 | 16.713 | 1.81 | 0 | 782.96
1760291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:08:58 | 22.04.2023 18:22:22 | 0.2233 | 6 | 5570 | 147 | 162 | 41 | 1292 | 2 | 2 | 10.552 | 170.971 | 107.24 | 12.05 | 54.631 | 66.06 | 24.671 | 0 | 446.175
1760284 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7306227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:51:28 | 22.04.2023 18:47:00 | 0.9256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
1760265 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:41:40 | 22.04.2023 17:43:06 | 0.0239 | 2 | 5118 | 10 | 12 | 13 | 304 | 1 | 1 | 0.043 | 7.278 | 0.01 | 0.014 | 17.804 | 1.15 | 0.103 | 0 | 26.402
1760262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7142539 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:32:22 | 22.04.2023 19:10:00 | 1.6272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 3.85
1760253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:24:34 | 22.04.2023 17:31:26 | 0.1144 | 2 | 112 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1.429 | 1.978 | 10.626 | 0 | 1.02 | 0.111 | 0 | 0 | 15.163
1760247 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6752322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:20:36 | 22.04.2023 17:48:00 | 0.4567 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0.004 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 6.266
1760245 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:17:41 | 22.04.2023 21:23:00 | 4.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1760244 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:16:58 | 22.04.2023 18:03:00 | 0.7672 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.759
1760355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6880198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:04:12 | 22.04.2023 20:51:00 | 3.78 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.974 | 0 | 3.18 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 33.501
1760224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:27:49 | 22.04.2023 16:28:59 | 0.0194 | 0 | 14 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
1760202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:24:43 | 22.04.2023 16:25:36 | 0.0147 | 2 | 814 | 21 | 9 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0.004 | 1.351 | 0.3 | 0.062 | 0.176 | 0.097 | 0 | 0 | 1.991
1760175 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7711759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:57:30 | 22.04.2023 17:47:00 | 1.825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.998
1760168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7092726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:52:08 | 22.04.2023 17:36:09 | 1.7336 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.621 | 0 | 7.122 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 19.922
1760167 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:49:43 | 22.04.2023 15:50:58 | 0.0208 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.874
1760166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:47:55 | 22.04.2023 18:45:00 | 2.9514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.179
1760313 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792789 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:47:53 | 22.04.2023 18:47:10 | 2.9881 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.851
1760229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9329335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:35:47 | 22.04.2023 18:28:00 | 2.8703 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.071 | 0 | 10.573 | 0 | 0 | 0 | 314.644
1760147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:25:39 | 22.04.2023 15:29:40 | 0.0669 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 31.84 | 0.063 | 1.877 | 0.079 | 0 | 0 | 34.295
1760144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:15:08 | 22.04.2023 15:18:42 | 0.0594 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 28.273 | 0.056 | 1.666 | 0.07 | 0 | 0 | 30.453
1760139 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6681037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:11:28 | 22.04.2023 15:30:00 | 0.3089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 1.941
1760137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:11:20 | 22.04.2023 15:12:40 | 0.0222 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 10.569 | 0.021 | 0.623 | 0.026 | 0 | 0 | 11.384
1760135 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515713691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:07:36 | 22.04.2023 16:11:00 | 1.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
1760132 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:01:40 | 22.04.2023 15:20:00 | 0.3056 | 0 | 510 | 59 | 45 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 38.436 | 57.097 | 5.628 | 1.97 | 9.25 | 0 | 0 | 112.382
1760129 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:55:28 | 22.04.2023 14:56:23 | 0.0153 | 4 | 20 | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.342 | 0.062 | 1.953 | 0.008 | 0.408 | 0.028 | 0 | 0 | 2.801
1760120 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:40:44 | 22.04.2023 16:59:00 | 2.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
1760118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:40:15 | 22.04.2023 14:42:10 | 0.0319 | 2 | 10 | 141 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.648 | 0 | 10.56 | 0 | 3.212 | 0 | 0.385 | 0 | 14.805
1760112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:26:23 | 22.04.2023 16:56:00 | 2.4936 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.894 | 0 | 1.561 | 0 | 18.481 | 0 | 0 | 46.936
1760164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:04:30 | 22.04.2023 16:24:00 | 2.325 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.979
1760099 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:59:15 | 22.04.2023 14:01:44 | 0.0414 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.444 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 6.725
1760094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10794539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:55:09 | 22.04.2023 15:02:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.756 | 0 | 18.384 | 0 | 0 | 0 | 62.141
1760091 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516719171 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:51:18 | 22.04.2023 14:27:00 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1760088 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:45:37 | 22.04.2023 13:46:30 | 0.0147 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.451 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 16.262
1760087 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:43:23 | 22.04.2023 14:01:20 | 0.2992 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.513 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 86.644
1760086 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:43:09 | 22.04.2023 15:09:00 | 1.4308 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 2.675
1760073 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6681035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:27:49 | 22.04.2023 14:56:00 | 1.4697 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.803 | 0 | 0 | 0 | 6.502 | 0 | 0 | 27.305
1760070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:23:47 | 22.04.2023 15:06:11 | 1.7067 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.613 | 857.611 | 1.801 | 48.771 | 1.996 | 0 | 0 | 921.793
1760062 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:15:47 | 22.04.2023 13:16:59 | 0.02 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 10.376 | 0.022 | 0.572 | 0.023 | 0 | 0 | 11.137
1760055 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:09:47 | 22.04.2023 14:05:00 | 0.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1760054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:09:14 | 22.04.2023 13:28:00 | 0.3128 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.08 | 0 | 16.268 | 0 | 0 | 0 | 162.348
1760053 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:08:29 | 22.04.2023 13:09:53 | 0.0233 | 9 | 4 | 107 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 5.753 | 0 | 29.236 | 0 | 7.85 | 0.034 | 0.183 | 0 | 43.056
1760044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:53:06 | 22.04.2023 12:54:06 | 0.0167 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 8.744 | 0.02 | 0.473 | 0.019 | 0 | 0 | 9.372
1760034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:50:08 | 22.04.2023 13:22:00 | 0.5311 | 0 | 308 | 7 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.368 | 0.809 | 3.172 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 30.951
1760108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:48:50 | 22.04.2023 13:54:50 | 1.1 | 4 | 8 | 31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 275.754 | 0 | 53.816 | 0 | 0 | 0 | 331.204
1760026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:24:25 | 22.04.2023 14:08:00 | 1.7264 | 0 | 3 | 85 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.785 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 381.621
1760003 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6553524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:17:27 | 22.04.2023 14:25:00 | 2.1258 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.127
1760050 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:08:49 | 22.04.2023 14:59:00 | 2.8364 | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.872 | 0 | 39.138 | 0 | 0 | 0 | 468.01
1759997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:06:19 | 22.04.2023 13:31:00 | 1.4114 | 2 | 676 | 88 | 7 | 3 | 56 | 0 | 0 | 21.58 | 135.505 | 444.829 | 20.742 | 0.647 | 8.49 | 0 | 0 | 631.793
1759994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515662238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:02:19 | 22.04.2023 13:12:00 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1759990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:58:34 | 22.04.2023 12:06:34 | 0.1333 | 2 | 691 | 45 | 29 | 18 | 58 | 1 | 0 | 0.511 | 12.958 | 12.391 | 1.185 | 12.383 | 1.752 | 0.045 | 0 | 41.224
1759988 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:56:08 | 22.04.2023 11:57:29 | 0.0225 | 2 | 0 | 125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 3.401 | 0.001 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 3.757
1759987 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:53:25 | 22.04.2023 11:54:40 | 0.0208 | 0 | 129 | 14 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 1.967 | 0.022 | 0.095 | 0.055 | 0 | 0 | 2.516
1759980 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:41:59 | 22.04.2023 11:42:57 | 0.0161 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.386 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 18.534
1759978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6773679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:39:22 | 22.04.2023 12:10:00 | 0.5106 | 0 | 269 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.875 | 0 | 0.424 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 20.651
1759976 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:34:28 | 22.04.2023 12:03:23 | 0.4819 | 0 | 10 | 189 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.483 | 0 | 9.027 | 0 | 0 | 0 | 314.51
1759974 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311524 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:32:44 | 22.04.2023 11:56:00 | 0.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
1759984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11377792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:29:37 | 22.04.2023 13:11:00 | 1.6897 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.365
1759966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:18:45 | 22.04.2023 11:19:43 | 0.0161 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.009 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.543
1760183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12322172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:18:38 | 22.04.2023 18:59:00 | 7.6728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
1759957 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342579 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:05:54 | 22.04.2023 13:06:00 | 2.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
1759934 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:39:34 | 22.04.2023 10:40:33 | 0.0164 | 6 | 1143 | 91 | 16 | 25 | 143 | 3 | 0 | 0.179 | 1.896 | 4.955 | 0.299 | 1.667 | 0.12 | 0.012 | 0 | 9.128
1759982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7824188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:36:54 | 22.04.2023 15:00:00 | 4.385 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65
1759927 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6846064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:34:53 | 22.04.2023 11:57:00 | 1.3686 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 8.963
1759926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8673595 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:31:19 | 22.04.2023 12:25:00 | 1.8947 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.088
1759914 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:52:45 | 22.04.2023 11:10:00 | 1.2875 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.64
1759905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12668826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:27:57 | 22.04.2023 10:52:00 | 1.4008 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0.155 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 4.26
1759903 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:27:34 | 22.04.2023 12:39:43 | 3.2025 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.916 | 0 | 8.433 | 0 | 0 | 0 | 473.35
1759899 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:25:00 | 22.04.2023 10:53:00 | 1.4667 | 0 | 6 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.566 | 0 | 100.509 | 0 | 0 | 0 | 499.075
1759893 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516908715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:04:30 | 22.04.2023 11:18:00 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.989
1760042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:03:47 | 22.04.2023 15:44:00 | 6.6703 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.877
1759873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7002643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:38:11 | 22.04.2023 08:39:29 | 0.0217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.746
1759925 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:38:08 | 22.04.2023 18:19:24 | 9.6878 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.293 | 0 | 176.451 | 0 | 0 | 0 | 1007.745
1759887 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6934483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:36:37 | 22.04.2023 15:25:00 | 6.8064 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.49
1759863 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:33:29 | 22.04.2023 08:34:21 | 0.0144 | 2 | 1027 | 10 | 28 | 4 | 86 | 0 | 2 | 0.141 | 1.395 | 0.37 | 0.125 | 0.127 | 0.14 | 0 | 0 | 2.299
1760081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:27:48 | 22.04.2023 15:41:00 | 7.22 | 15 | 9 | 100 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.034 | 0 | 33.688 | 0 | 0 | 0 | 946.722
1759878 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:09:47 | 22.04.2023 09:23:35 | 1.23 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.011 | 0 | 23.618 | 0 | 0 | 0 | 85.629
1759875 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:07:20 | 22.04.2023 16:27:56 | 8.3433 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.08
1759831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:02:32 | 22.04.2023 08:03:16 | 0.0122 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 1.861
1759825 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:54:53 | 22.04.2023 09:22:51 | 1.4661 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 23.813 | 0 | 0.76 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 33.701
1759824 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:52:28 | 22.04.2023 08:52:00 | 0.9922 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.165 | 0 | 20.949 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 43.56
1759816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:50:57 | 22.04.2023 07:52:54 | 0.0325 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0.296
1759812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:41:04 | 22.04.2023 09:40:00 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188
1759909 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:36:39 | 22.04.2023 10:28:00 | 2.8558 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.738
1759809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:35:12 | 22.04.2023 10:22:00 | 2.78 | 0 | 25 | 41 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 319.002 | 18.154 | 30.361 | 11.393 | 0 | 0 | 388.107
1759804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:29:23 | 22.04.2023 07:31:00 | 0.0269 | 1 | 161 | 32 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0.048 | 0.702 | 4.133 | 0 | 1.485 | 0.211 | 0 | 0 | 6.58
1759884 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:24:07 | 22.04.2023 12:57:07 | 5.55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.742
1759849 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12929371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:18:59 | 22.04.2023 15:06:00 | 7.7836 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.554
1760100 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29725953 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:02:04 | 22.04.2023 14:05:06 | 7.0506 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 387.56 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 392.926
1759788 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:58:05 | 22.04.2023 09:20:46 | 2.3781 | 0 | 2 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.874 | 0 | 99.466 | 0 | 0 | 0 | 236.34
1759786 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:37:20 | 22.04.2023 06:38:40 | 0.0222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1759789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:30:28 | 22.04.2023 08:24:00 | 1.8922 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.386 | 0 | 0.101 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 17.892
1759782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:59:44 | 22.04.2023 07:12:51 | 1.2186 | 1 | 408 | 5 | 18 | 1 | 42 | 0 | 0 | 8.942 | 33.25 | 17.336 | 0 | 1.021 | 2.902 | 0 | 0 | 63.452
1759782 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:59:44 | 22.04.2023 08:02:44 | 2.05 | 3 | 334 | 8 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 69.708 | 43.694 | 49.1 | 0.01 | 31.597 | 4.215 | 0 | 0 | 198.325
1759780 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:58:02 | 22.04.2023 05:59:31 | 0.0247 | 0 | 210 | 3 | 12 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.311 | 0.001 | 1.311 | 0.016 | 0 | 0 | 2.01
1759778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:50:17 | 22.04.2023 13:17:20 | 7.4508 | 0 | 4 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 1598.376 | 0 | 269.155 | 0 | 0 | 0 | 1872.294
1759777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:43:51 | 22.04.2023 05:44:43 | 0.0144 | 3 | 234 | 38 | 107 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.014 | 0.191 | 0.23 | 0.11 | 0.153 | 0.004 | 0 | 0 | 0.702
1759846 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:10:07 | 22.04.2023 08:13:24 | 3.0547 | 0 | 2 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.303 | 0 | 121.199 | 0 | 0 | 0 | 239.502
1759774 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:02:06 | 22.04.2023 05:03:20 | 0.0206 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.079 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1759770 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 04:06:09 | 22.04.2023 04:07:15 | 0.0183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.239 | 0 | 0.021 | 0 | 0.572
1759755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 02:35:55 | 22.04.2023 02:37:41 | 0.0294 | 0 | 54 | 18 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 3.288 | 0 | 5.078 | 0.003 | 0 | 0 | 8.465
1759747 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12902158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:49:54 | 22.04.2023 02:46:00 | 1.935 | 0 | 286 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.897 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 28.598
1759744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:39:34 | 22.04.2023 00:52:23 | 0.2136 | 0 | 230 | 1 | 13 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.702 | 3.325 | 2.347 | 0.014 | 0.932 | 0 | 0 | 15.32
1759744 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11615028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:39:34 | 22.04.2023 04:31:56 | 3.8728 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.368 | 0 | 6.809 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 29.349
1759743 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:07:39 | 22.04.2023 00:08:39 | 0.0167 | 1 | 20 | 32 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0.008 | 0.041 | 2.507 | 0 | 0.416 | 0.048 | 0 | 0 | 3.019
1759742 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:07:20 | 22.04.2023 12:56:38 | 12.8217 | 0 | 73 | 102 | 7 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 330.48 | 11029.528 | 22.309 | 3284.636 | 79.046 | 0 | 0 | 14745.998
1759741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:06:42 | 22.04.2023 01:03:00 | 0.9383 | 0 | 4 | 12 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.068 | 0 | 483.743 | 6.074 | 0 | 0 | 614.885
1759738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:56:52 | 21.04.2023 23:57:55 | 0.0175 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 1.531
1759734 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:48:22 | 21.04.2023 23:49:07 | 0.0125 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1.278
1759731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:26:10 | 22.04.2023 00:59:06 | 1.5489 | 0 | 1 | 67 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.258 | 0 | 76.109 | 0 | 0 | 0 | 354.367
1759730 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:25:17 | 22.04.2023 07:10:17 | 7.75 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.701 | 0 | 119.454 | 0 | 0 | 0 | 419.155
1759724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:58:40 | 22.04.2023 01:17:40 | 2.3167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.787 | 0 | 57.404 | 0 | 0 | 0 | 135.192
1759726 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:57:19 | 22.04.2023 00:19:00 | 1.3614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
1759721 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:53:53 | 21.04.2023 23:29:05 | 0.5867 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 49.334 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 0.188 | 0 | 54.826
1759720 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:53:51 | 21.04.2023 22:53:56 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1759716 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:47:37 | 21.04.2023 22:49:45 | 0.0356 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 2.156
1759713 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:39:51 | 21.04.2023 22:41:25 | 0.0261 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 1.584
1759714 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:39:51 | 22.04.2023 00:26:25 | 1.7761 | 2 | 12 | 4 | 2 | 30 | 89 | 1 | 0 | 2.103 | 0 | 56.542 | 14.22 | 1884.686 | 81.114 | 12.158 | 0 | 2050.822
1759712 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:37:53 | 21.04.2023 23:49:18 | 1.1903 | 1 | 303 | 17 | 12 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.024 | 49.12 | 52.686 | 31.927 | 55.906 | 7.155 | 0 | 0 | 196.817
1759710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:23:37 | 22.04.2023 02:28:02 | 4.0736 | 3 | 94 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 40.665 | 33.889 | 0.789 | 0.064 | 5.99 | 1.388 | 0.915 | 0 | 83.7
1759707 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7031770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:12:24 | 21.04.2023 23:17:00 | 1.0767 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.531 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 24.419
1759701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6845202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:02:23 | 21.04.2023 22:36:00 | 0.5603 | 0 | 239 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.379 | 0 | 0.748 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 19.589
1759693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:26:47 | 21.04.2023 22:24:00 | 0.9536 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 481.869 | 0 | 506.655 | 0 | 0 | 0 | 991.85
1759690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13076038 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:21:29 | 21.04.2023 23:06:00 | 1.7419 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 27.639 | 0 | 40.121 | 10.42 | 0 | 0 | 82.663
1759688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:18:31 | 21.04.2023 21:19:52 | 0.0225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 1.416
1759671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:48:16 | 21.04.2023 21:28:00 | 0.6622 | 0 | 4 | 12 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.799 | 0 | 358.66 | 5.119 | 0 | 0 | 452.578
1759665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:41:06 | 21.04.2023 21:56:00 | 1.2483 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 0.454 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 6.484
1759694 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6542950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:38:18 | 21.04.2023 22:36:00 | 1.9617 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.137 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 15.142
1759663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:34:04 | 21.04.2023 20:54:04 | 0.3333 | 1 | 47 | 163 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 12.433 | 2.515 | 170.92 | 0 | 366.229 | 0.324 | 1.933 | 0 | 554.353
1759657 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:29:22 | 21.04.2023 20:31:00 | 0.0272 | 0 | 3 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 5.561
1759652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515158977 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:21:58 | 21.04.2023 22:30:00 | 2.1339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1759650 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9023277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:16:29 | 21.04.2023 20:33:19 | 0.2806 | 4 | 1005 | 291 | 28 | 243 | 334 | 0 | 0 | 1.094 | 53.2 | 145.068 | 3.339 | 231.011 | 27.909 | 0 | 0 | 461.621
1759647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:12:39 | 21.04.2023 22:12:00 | 1.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
1759641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:07:35 | 21.04.2023 20:08:44 | 0.0192 | 0 | 206 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0.403 | 0.02 | 0 | 0 | 0.722
1759642 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:06:17 | 21.04.2023 20:38:00 | 0.5286 | 0 | 139 | 41 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 18.557 | 1.911 | 2.099 | 2.285 | 0 | 0 | 36.732
1759705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515148576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:00:54 | 21.04.2023 22:23:00 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833
1759658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:56:49 | 21.04.2023 20:50:00 | 0.8864 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 1.877
1759632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:43:13 | 21.04.2023 19:44:39 | 0.0239 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.454
1759622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:26:11 | 21.04.2023 19:44:21 | 0.3028 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 6.626
1759621 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:20:59 | 21.04.2023 20:13:00 | 0.8669 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 2.326
1759615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO6696508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:13:24 | 21.04.2023 21:29:56 | 2.2756 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.778 | 13.109 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 150.147
1759610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:05:58 | 21.04.2023 22:06:00 | 3.0006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
1759609 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6698348 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:04:57 | 21.04.2023 19:45:00 | 0.6675 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.523 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 8.71
1759604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:57:59 | 21.04.2023 20:23:30 | 1.4253 | 1 | 97 | 36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 11.443 | 41.961 | 512.49 | 0 | 23.378 | 10.058 | 0 | 0 | 599.331
1759600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:50:53 | 21.04.2023 19:36:00 | 0.7519 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0.015 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 5.278
1759599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067571 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:47:03 | 21.04.2023 21:32:00 | 2.7492 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.594
1759597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:42:03 | 21.04.2023 19:15:37 | 0.5594 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.641 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 12.351
1759595 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:38:38 | 21.04.2023 21:58:00 | 3.3228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
1759592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:28:44 | 21.04.2023 20:39:00 | 2.1711 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.345 | 0 | 62.141 | 0 | 0 | 0 | 162.485
1759589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:21:52 | 21.04.2023 18:52:52 | 0.5167 | 1 | 535 | 299 | 5 | 66 | 119 | 0 | 0 | 2.072 | 51.749 | 811.167 | 0.742 | 257.466 | 10.851 | 0 | 0 | 1134.049
1759581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:08:06 | 21.04.2023 21:22:00 | 3.2317 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 13.648
1759575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:43:15 | 21.04.2023 18:35:15 | 0.8667 | 0 | 69 | 232 | 15 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.045 | 678.902 | 11.346 | 179.132 | 8.713 | 0 | 0 | 890.137
1759574 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE6980492 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:38:38 | 21.04.2023 18:35:00 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0.956
1759572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6909064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:36:20 | 21.04.2023 19:56:00 | 2.3278 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.353 | 0 | 0.024 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 3.736
1759570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535284539 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:32:26 | 21.04.2023 19:48:00 | 2.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
1759566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:30:21 | 21.04.2023 19:21:55 | 1.8594 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.58 | 0 | 29.541 | 0 | 0 | 0 | 161.121
1759565 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:29:54 | 21.04.2023 17:30:38 | 0.0122 | 4 | 1859 | 24 | 31 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0.23 | 1.879 | 0.192 | 0.004 | 0.102 | 0.272 | 0 | 0 | 2.68
1759563 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:29:18 | 21.04.2023 18:06:15 | 0.6158 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 11.343
1759562 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:28:32 | 21.04.2023 17:29:17 | 0.0125 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1759561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:28:16 | 21.04.2023 18:02:44 | 0.5744 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 12.784
1759546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:20:42 | 21.04.2023 17:22:25 | 0.0286 | 0 | 269 | 1 | 15 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0.558 | 0.591 | 0.002 | 0.162 | 0 | 0 | 2.45
1759545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:20:28 | 21.04.2023 18:16:00 | 0.9256 | 0 | 25 | 41 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 77.533 | 4.958 | 1.125 | 5.266 | 0 | 0 | 91.996
1759541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:12:03 | 21.04.2023 18:38:00 | 1.4325 | 0 | 0 | 167 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.425 | 23.904 | 3.149 | 0.534 | 0 | 0 | 289.011
1759535 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11125400 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:07:33 | 21.04.2023 19:36:22 | 2.4803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 307.166 | 0 | 0 | 317.092
1759532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6832062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:01:30 | 21.04.2023 17:38:00 | 0.6083 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 14.839 | 0 | 1.671 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 21.34
1759521 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:49:13 | 21.04.2023 17:53:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.343
1759508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535283736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:32:40 | 21.04.2023 18:16:00 | 1.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1759503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7158999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:21:38 | 21.04.2023 17:48:00 | 1.4394 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 4.178
1759495 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11756344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:15:42 | 21.04.2023 17:36:00 | 1.3383 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 6.86
1759494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:13:55 | 21.04.2023 17:42:00 | 1.4681 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.795
1759486 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:02:55 | 21.04.2023 17:49:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.853 | 0 | 31.619 | 0 | 0 | 0 | 169.472
1759484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:01:07 | 21.04.2023 17:15:00 | 1.2314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
1759473 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:44:18 | 21.04.2023 15:53:55 | 0.1603 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.361 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 41.648
1759531 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:43:19 | 21.04.2023 17:06:00 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.228
1759470 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:41:57 | 21.04.2023 15:43:10 | 0.0203 | 1 | 75 | 185 | 4 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.001 | 0.25 | 39.35 | 0.34 | 3.429 | 0.102 | 0 | 0 | 43.472
1759475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6766180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:31:33 | 21.04.2023 16:45:00 | 1.2242 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.116 | 0 | 1.063 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 16.005
1759427 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:15:37 | 21.04.2023 15:29:03 | 0.2239 | 0 | 2 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.586 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 60.195
1759425 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:11:24 | 21.04.2023 19:10:00 | 3.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
1759544 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11095261 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:09:36 | 21.04.2023 17:33:59 | 2.4064 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.444 | 0 | 1.116 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 28.749
1759424 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:03:00 | 21.04.2023 16:31:00 | 1.4667 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 148.073 | 6.333 | 0 | 0 | 155.215
1759421 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7996371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:56:50 | 21.04.2023 16:51:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.075
1759417 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:51:21 | 21.04.2023 14:53:59 | 0.0439 | 0 | 494 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0.001 | 0.631 | 0.165 | 0 | 0 | 3.747
1759416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:51:19 | 21.04.2023 15:06:32 | 0.2536 | 0 | 648 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.124 | 0 | 0 | 13.865 | 1.614 | 0 | 0 | 38.603
1759418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6931413 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:50:31 | 21.04.2023 15:17:00 | 0.4414 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733
1759415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:47:53 | 21.04.2023 14:49:18 | 0.0236 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 8.632 | 0 | 0.868 | 0.013 | 0 | 0 | 9.645
1759374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:40:35 | 21.04.2023 14:41:54 | 0.0219 | 7 | 2633 | 76 | 377 | 7 | 615 | 0 | 2 | 1.071 | 9.461 | 1.433 | 2.822 | 1.855 | 2.567 | 0 | 0 | 19.208
1759369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:39:07 | 21.04.2023 14:40:55 | 0.03 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.479 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 8.108
1759367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:38:14 | 21.04.2023 14:39:08 | 0.015 | 1 | 586 | 34 | 53 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0.044 | 3.069 | 1.148 | 0.574 | 0.393 | 1.032 | 0 | 0 | 6.26
1759478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12455285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:36:13 | 21.04.2023 14:42:13 | 0.1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
1759352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:28:25 | 21.04.2023 14:38:24 | 0.1664 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.483 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 44.967
1759350 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:25:34 | 21.04.2023 14:26:51 | 0.0214 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 5.78
1759328 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:13:24 | 21.04.2023 14:15:00 | 0.0267 | 0 | 1435 | 34 | 13 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 2.089 | 0.065 | 0.44 | 1.663 | 0 | 0 | 7.862
1759322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:52:54 | 21.04.2023 14:15:54 | 0.3833 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 142.191 | 0 | 14.086 | 0.213 | 0 | 0 | 158.683
1759320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:47:45 | 21.04.2023 15:27:00 | 1.6542 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 6.687
1759317 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:39:49 | 21.04.2023 13:42:45 | 0.0489 | 0 | 73 | 102 | 7 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 59.282 | 0.122 | 14.12 | 0.371 | 0 | 0 | 75.269
1759314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:34:09 | 21.04.2023 13:57:09 | 0.3833 | 1 | 17 | 31 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.012 | 1.026 | 100.186 | 4.297 | 3.903 | 0.584 | 0 | 0 | 110.008
1759304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:01:53 | 21.04.2023 13:55:53 | 0.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.49 | 0 | 16.758 | 0 | 0 | 0 | 80.248
1759282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:53:05 | 21.04.2023 13:00:03 | 0.1161 | 0 | 245 | 257 | 2 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 84.836 | 0.024 | 20.236 | 0.18 | 0 | 0 | 109.386
1759279 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:53:02 | 21.04.2023 13:55:02 | 1.0333 | 0 | 1 | 67 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.806 | 0 | 57.304 | 0 | 0 | 0 | 349.11
1759278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:51:42 | 21.04.2023 12:52:42 | 0.0167 | 0 | 1 | 67 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 5.672
1759264 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6981856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:48:47 | 21.04.2023 15:08:42 | 2.3319 | 0 | 473 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 212.971 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 218.18
1759264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:48:47 | 21.04.2023 13:25:36 | 0.6136 | 0 | 3156 | 0 | 11 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 357.291 | 0 | 0.328 | 0 | 17.528 | 0 | 0 | 375.148
1759263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12540459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:48:47 | 21.04.2023 12:51:11 | 0.04 | 3 | 20673 | 5 | 240 | 53 | 3662 | 16 | 3 | 0.853 | 103.783 | 0.272 | 1.474 | 29.98 | 28.401 | 1.969 | 0.011 | 166.743
1759255 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:27:26 | 21.04.2023 12:28:43 | 0.0214 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1.76
1759253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:15:12 | 21.04.2023 12:16:12 | 0.0167 | 1 | 190 | 18 | 2 | 4 | 47 | 10 | 0 | 0.156 | 0.44 | 1.797 | 0.001 | 0.444 | 0.071 | 0.069 | 0 | 2.977
1759252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:13:47 | 21.04.2023 12:14:56 | 0.0192 | 0 | 6 | 68 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.654 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 29.678
1759250 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:05:02 | 21.04.2023 13:58:00 | 1.8828 | 4 | 246 | 21 | 19 | 20 | 154 | 0 | 0 | 1.393 | 71.306 | 121.673 | 39.189 | 72.506 | 103.163 | 0 | 0 | 409.23
1759246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2023 12:00:00 | 21.04.2023 13:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.112 | 0 | 17.432 | 0 | 0 | 0 | 131.543
1759230 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:40:35 | 21.04.2023 11:46:00 | 0.0903 | 0 | 633 | 7 | 4 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8.076 | 1.621 | 0.565 | 0 | 0.287 | 0 | 0.131 | 10.68
1759213 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:00:50 | 21.04.2023 12:20:00 | 1.3194 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 5.465
1759184 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:53:20 | 21.04.2023 10:54:21 | 0.0169 | 6 | 2227 | 6 | 220 | 10 | 471 | 15 | 1 | 1.185 | 4.316 | 0.077 | 0.298 | 0.742 | 1.316 | 0.073 | 0 | 8.008
1759177 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:39:39 | 21.04.2023 10:41:17 | 0.0272 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202
1759174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:38:44 | 21.04.2023 10:41:29 | 0.0458 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 12.935
1759170 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:35:55 | 21.04.2023 10:37:09 | 0.0206 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 5.801
1759159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:13:08 | 21.04.2023 12:32:00 | 2.3144 | 1 | 79 | 37 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 13.88 | 17.563 | 1118.51 | 0 | 195.552 | 2.473 | 0 | 0 | 1347.978
1759155 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:04:38 | 21.04.2023 10:06:32 | 0.0317 | 0 | 37 | 40 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 3.161 | 0.048 | 0.31 | 0.222 | 0 | 0 | 3.888
1759146 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:27:50 | 21.04.2023 09:28:35 | 0.0125 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 1.948
1759145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10597465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:13:27 | 21.04.2023 10:10:00 | 0.9425 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.206
1759141 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:00:15 | 21.04.2023 09:01:46 | 0.0253 | 0 | 418 | 1 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.153 | 0.093 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 1.51
1759133 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:37:53 | 21.04.2023 11:13:52 | 2.5997 | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.657 | 0 | 35.728 | 0 | 0 | 0 | 417.386
1759132 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:34:20 | 21.04.2023 09:41:00 | 1.1111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.332 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 26.676
1759126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643047 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:12:16 | 21.04.2023 09:20:00 | 1.1289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
1759123 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:07:39 | 21.04.2023 10:08:00 | 2.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
1759122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6800868 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:06:18 | 21.04.2023 09:33:58 | 1.4611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.628 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 9.354
1759120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:01:54 | 21.04.2023 08:02:59 | 0.0181 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 3.635
1759119 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:01:42 | 21.04.2023 08:03:09 | 0.0242 | 0 | 2 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 5.243
1759115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:55:23 | 21.04.2023 07:58:00 | 0.0436 | 2 | 119 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.088 | 0.478 | 0.093 | 0.001 | 0.335 | 0.05 | 0 | 0 | 1.045
1759113 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6994988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:51:23 | 21.04.2023 08:45:00 | 0.8936 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.412 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 18.913
1759112 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7058529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:46:35 | 21.04.2023 11:07:00 | 3.3403 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192
1759109 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6847928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:33:33 | 21.04.2023 09:06:00 | 1.5408 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.481 | 0 | 1.694 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 28.25
1759104 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:26:56 | 21.04.2023 08:20:00 | 0.8844 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.053
1759130 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6887937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:18:15 | 21.04.2023 08:42:00 | 1.3958 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.357
1759102 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO29288451 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:05:52 | 21.04.2023 08:39:00 | 1.5522 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.738 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 27.568
1759073 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12668854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:34:59 | 21.04.2023 08:15:00 | 1.6669 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18.981 | 0 | 8.836 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 28.533
1759072 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:26:55 | 21.04.2023 06:28:44 | 0.0303 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 1.801
1759071 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:26:55 | 21.04.2023 06:28:33 | 0.0272 | 0 | 229 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.092 | 0 | 0 | 0.779
1759070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:21:56 | 21.04.2023 07:18:00 | 0.9344 | 0 | 38 | 8 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 1.581 | 9.56 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 19.327
1759067 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:16:01 | 21.04.2023 06:17:00 | 0.0164 | 5 | 374 | 4 | 3 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0.281 | 0.863 | 0.09 | 0.015 | 0.933 | 0.154 | 0 | 0 | 2.335
1759063 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:10:12 | 21.04.2023 06:11:43 | 0.0253 | 2 | 510 | 6 | 8 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0.259 | 1.111 | 0.123 | 0.007 | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 1.646
1759050 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 05:51:07 | 21.04.2023 09:32:17 | 3.6861 | 0 | 40 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.517 | 981.212 | 0 | 117.34 | 1.531 | 0 | 0 | 1119.6
1759048 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 05:21:09 | 21.04.2023 07:07:00 | 1.7642 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.194 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 19.798
1759024 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6878561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:28:58 | 21.04.2023 00:32:00 | 1.0506 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 0 | 0.014 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 10.442
1759010 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6841684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:44:51 | 21.04.2023 00:00:00 | 1.2525 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 34.887 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 0 | 38.94
1759006 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6831146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:35:00 | 20.04.2023 23:14:00 | 0.65 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7.065
1759003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7037834 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:30:21 | 20.04.2023 23:06:00 | 0.5942 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2.037
1759002 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:28:06 | 20.04.2023 22:30:01 | 0.0319 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 2.633
1759000 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7145740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:23:07 | 20.04.2023 23:06:00 | 0.7147 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 5.562
1758998 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:21:22 | 20.04.2023 22:55:00 | 0.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1759022 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6852027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:18:46 | 20.04.2023 23:38:00 | 1.3206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 10.774
1758983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479609 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:17:27 | 21.04.2023 00:50:00 | 2.5425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824
1758978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR12984073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:06:54 | 20.04.2023 22:31:09 | 0.4042 | 0 | 179 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.827 | 0 | 0.049 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 15.34
1759009 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:57:16 | 20.04.2023 22:07:16 | 0.1667 | 1 | 624 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.849 | 9.647 | 0 | 0.003 | 1.672 | 0.563 | 0 | 0 | 13.734
1758966 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:50:15 | 20.04.2023 22:39:00 | 0.8125 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.389 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 12.486
1758964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6826951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:46:42 | 20.04.2023 23:10:00 | 1.3883 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 17.16
1758963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6806192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:45:57 | 21.04.2023 00:14:00 | 2.4675 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 13.376 | 0 | 0 | 38.257
1758962 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO11913369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:38:14 | 20.04.2023 22:16:00 | 0.6294 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.921 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 13.066
1758960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:33:15 | 20.04.2023 22:02:17 | 0.4839 | 0 | 245 | 257 | 2 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.241 | 222.654 | 0.056 | 82.391 | 0.755 | 0 | 0 | 323.098
1758947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:23:27 | 20.04.2023 21:24:44 | 0.0214 | 0 | 30 | 40 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 3.787 | 0.015 | 0.618 | 0.016 | 0 | 0 | 4.677
1758944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11696540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:20:04 | 21.04.2023 02:58:00 | 5.6322 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.971 | 0 | 0 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 39.323
1758935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:15:16 | 20.04.2023 21:18:09 | 0.0481 | 6 | 1827 | 123 | 71 | 14 | 213 | 4 | 1 | 3.617 | 6.764 | 24.003 | 0.003 | 3.404 | 0.868 | 0.075 | 0 | 38.733
1758928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:58:26 | 20.04.2023 21:39:00 | 0.6761 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.415 | 0 | 0 | 0 | 37.415
1758927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402811 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:51:26 | 20.04.2023 22:33:04 | 1.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1758925 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:48:03 | 20.04.2023 21:01:38 | 0.2264 | 4 | 94 | 86 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1.986 | 3.926 | 4.129 | 0 | 16.716 | 0.356 | 0 | 0 | 27.113
1758922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13283268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:39:46 | 20.04.2023 21:12:00 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.519 | 0 | 0 | 0 | 12.519
1758932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118387 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:34:12 | 20.04.2023 23:03:00 | 2.48 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.458 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 16.73
1759041 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO7581171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:31:58 | 21.04.2023 07:55:07 | 11.3858 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.995 | 50.018 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.069
1758907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7017207 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:05:33 | 21.04.2023 01:50:00 | 5.7408 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.826 | 0 | 28.262 | 0 | 10.011 | 0 | 0 | 72.099
1758906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:02:39 | 20.04.2023 21:10:00 | 1.1225 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 4.334
1758889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:37:08 | 20.04.2023 19:43:30 | 0.1061 | 1 | 2655 | 24 | 40 | 25 | 937 | 0 | 0 | 0.004 | 40.818 | 1.37 | 0.334 | 31.669 | 34.03 | 0 | 0 | 108.224
1758889 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE27312042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:37:08 | 20.04.2023 20:25:47 | 0.8108 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 4.46 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 9.198
1758888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:36:12 | 20.04.2023 19:38:47 | 0.0431 | 7 | 736 | 23 | 2 | 19 | 70 | 0 | 3 | 3.062 | 4.329 | 44.372 | 0.017 | 3.607 | 0.452 | 0 | 0 | 55.839
1758887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6865785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:35:49 | 20.04.2023 21:31:00 | 1.9197 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0.103 | 0 | 4.647 | 0 | 0 | 22.92
1758878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:21:27 | 20.04.2023 19:34:00 | 0.2092 | 2 | 499 | 4 | 147 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0.785 | 5.601 | 2.041 | 5.794 | 37.775 | 0.958 | 0 | 0 | 52.954
1758879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515154109 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:21:11 | 20.04.2023 22:01:00 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
1758911 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:06:40 | 20.04.2023 20:37:00 | 1.5056 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.675 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 22.88
1758933 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:55:33 | 20.04.2023 21:33:00 | 2.6242 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 30.132
1758864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:54:20 | 20.04.2023 19:33:00 | 0.6444 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0.263 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 3.268
1758863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515150978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:53:16 | 20.04.2023 21:19:00 | 2.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
1758861 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:49:59 | 20.04.2023 19:35:00 | 0.7503 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.059 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 18.183
1758857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:45:53 | 20.04.2023 18:53:31 | 0.1272 | 1 | 586 | 34 | 53 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0.383 | 26.361 | 6.792 | 3.62 | 3.232 | 8.581 | 0 | 0 | 48.968
1758855 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:44:16 | 20.04.2023 19:55:00 | 1.1789 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.656
1758851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6970874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:38:42 | 20.04.2023 19:19:00 | 0.6717 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0.955 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 8.832
1758847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6975320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:31:32 | 20.04.2023 21:43:35 | 3.2008 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.412 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 23.565
1758830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7131624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:11:27 | 20.04.2023 18:35:00 | 0.3925 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0.238 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 4.007
1758815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:08:47 | 20.04.2023 18:26:00 | 0.2869 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0.046 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 4.007
1758849 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6879634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:03:36 | 20.04.2023 19:14:00 | 1.1733 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 7.751
1758806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:01:37 | 20.04.2023 18:02:46 | 0.0192 | 3 | 1392 | 2 | 14 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0.108 | 2.323 | 0.024 | 0.028 | 1.741 | 0.194 | 0 | 0 | 4.418
1758805 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:59:37 | 20.04.2023 20:58:00 | 2.9731 | 0 | 46 | 16 | 1 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.025 | 671.12 | 1.153 | 163.823 | 4.806 | 0 | 0 | 853.927
1758804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:57:56 | 20.04.2023 18:14:54 | 0.2828 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.736 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 66.763
1758799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7056519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:54:20 | 20.04.2023 19:32:00 | 1.6278 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0.855 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 16.43
1758796 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:45:20 | 20.04.2023 19:25:00 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819
1758793 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517265991 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:41:31 | 20.04.2023 20:32:00 | 2.8414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1758788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:34:22 | 20.04.2023 17:36:18 | 0.0322 | 5 | 2151 | 49 | 75 | 58 | 311 | 2 | 0 | 1.222 | 5.047 | 4.571 | 0.553 | 9.057 | 0.82 | 0.495 | 0 | 21.765
1758785 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535176007 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:31:53 | 20.04.2023 19:04:00 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1758755 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:21:55 | 20.04.2023 17:52:25 | 0.5083 | 1 | 1469 | 1 | 5 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.236 | 54.245 | 2.687 | 0.425 | 4.734 | 6.544 | 0 | 0 | 68.871
1758754 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:21:46 | 20.04.2023 18:03:00 | 0.6872 | 1 | 449 | 6 | 9 | 6 | 85 | 0 | 0 | 1.229 | 19.312 | 14.314 | 0.691 | 23.23 | 7.769 | 0 | 0 | 66.545
1758730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:19:50 | 20.04.2023 17:20:42 | 0.0144 | 4 | 14 | 125 | 65 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.093 | 0.029 | 2.736 | 0.507 | 0.286 | 0.102 | 0 | 0 | 3.753
1758716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:14:00 | 20.04.2023 17:15:57 | 0.0325 | 32 | 27264 | 54 | 488 | 108 | 3881 | 7 | 0 | 1.111 | 92.3 | 2.369 | 2.051 | 23.568 | 21.548 | 12.178 | 0 | 155.126
1758791 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:07:07 | 20.04.2023 19:25:00 | 2.2981 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.469 | 0 | 245.837 | 0 | 0 | 0 | 454.305
1758693 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798871 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:52:34 | 20.04.2023 17:29:00 | 0.6072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1758675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6994988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:27:38 | 20.04.2023 20:21:00 | 3.8894 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.143 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 0 | 0 | 87.707
1758673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:25:46 | 20.04.2023 16:27:43 | 0.0325 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.292 | 0.033 | 0 | 0 | 0.859
1758649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7020848 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:04:43 | 20.04.2023 16:47:00 | 0.7047 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 2.698
1758648 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:03:46 | 20.04.2023 17:05:00 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564
1758642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305156 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:58:47 | 20.04.2023 16:51:00 | 0.8703 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 4.277
1758659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832066 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:48:12 | 20.04.2023 16:45:00 | 0.9467 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.852 | 0 | 2.801 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 11.861
1758630 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998057 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:47:01 | 20.04.2023 17:11:00 | 1.3997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1758628 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:42:27 | 20.04.2023 15:44:00 | 0.0258 | 0 | 722 | 4 | 35 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0.995 | 2.39 | 0.324 | 1.545 | 0 | 0 | 7.68
1758628 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:42:27 | 20.04.2023 18:10:24 | 2.4658 | 0 | 434 | 1 | 22 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.533 | 4.74 | 48.103 | 30.977 | 50.514 | 0 | 0 | 204.867
1758624 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:41:13 | 20.04.2023 15:42:55 | 0.0283 | 30 | 24184 | 38 | 450 | 79 | 3531 | 6 | 0 | 0.904 | 73.545 | 2.069 | 1.834 | 12.96 | 17.062 | 5.817 | 0 | 114.19
1758623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:41:12 | 20.04.2023 15:43:12 | 0.0333 | 2 | 3079 | 16 | 38 | 29 | 350 | 1 | 0 | 0.098 | 10.492 | 0.535 | 0.164 | 9.304 | 2.164 | 0.01 | 0 | 22.766
1758607 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8035857 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:16:13 | 20.04.2023 17:09:00 | 1.8797 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.502
1758605 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:15:12 | 20.04.2023 15:15:58 | 0.0128 | 2 | 289 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.046 | 0.194 | 0.002 | 0.001 | 0.115 | 0.021 | 0 | 0 | 0.379
1758602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:14:20 | 20.04.2023 15:15:42 | 0.0228 | 0 | 1 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 2.699
1758597 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO13368381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:07:14 | 20.04.2023 19:46:00 | 4.6461 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.491
1758593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:04:12 | 20.04.2023 15:08:55 | 0.0786 | 7 | 736 | 23 | 2 | 19 | 70 | 0 | 3 | 5.413 | 7.662 | 92.207 | 0.037 | 13.658 | 0.887 | 0 | 0 | 119.864
1758591 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:02:20 | 20.04.2023 15:03:18 | 0.0161 | 0 | 306 | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0.003 | 0.067 | 0 | 0 | 0.716
1758570 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6537232 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:30:57 | 20.04.2023 18:22:00 | 3.8508 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.702 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 18.876
1758554 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517259804 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:58:49 | 20.04.2023 19:35:00 | 5.6031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
1758538 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:40:10 | 20.04.2023 13:41:42 | 0.0256 | 11 | 2813 | 10 | 407 | 39 | 131 | 0 | 0 | 0.423 | 5.175 | 0.973 | 1.833 | 11.61 | 0.585 | 0 | 0 | 20.599
1758534 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:33:53 | 20.04.2023 16:58:00 | 3.4019 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 26.028 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 39.617
1758532 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6666272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:30:50 | 20.04.2023 14:55:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 3.224
1758525 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:21:01 | 20.04.2023 14:15:00 | 0.8997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1758516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600463 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:13:06 | 20.04.2023 16:35:00 | 3.365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092
1758505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 13:02:36 | 20.04.2023 15:00:23 | 1.9631 | 1 | 111 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.063 | 52.904 | 414.227 | 0 | 46.053 | 12.619 | 0 | 0 | 525.866
1758500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515330645 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:59:44 | 20.04.2023 13:48:00 | 0.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 4.657
1758499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784804 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:57:41 | 20.04.2023 17:01:00 | 4.0553 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.091 | 0 | 0 | 0 | 64.659 | 0 | 0 | 123.749
1758556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:57:36 | 20.04.2023 15:26:00 | 2.4733 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.153 | 0 | 5.834 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 76.728
1758497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:54:56 | 20.04.2023 12:56:30 | 0.0261 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 4.875
1758490 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:45:12 | 20.04.2023 13:59:05 | 1.2314 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.882
1758560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:35:50 | 20.04.2023 15:16:00 | 2.6694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 32.42
1758474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517354623 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:28:10 | 20.04.2023 13:36:00 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
1758459 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:15:20 | 20.04.2023 12:44:35 | 0.4875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 8.389 | 0 | 0 | 9.05
1758450 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6934974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:04:16 | 20.04.2023 17:26:00 | 5.3622 | 0 | 116 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.101 | 0 | 2.041 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 54.225
1758445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535246890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:00:19 | 20.04.2023 12:52:00 | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
1758441 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:58:38 | 20.04.2023 12:26:36 | 0.4661 | 1 | 75 | 185 | 4 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.028 | 6.057 | 999.385 | 9.731 | 79.973 | 2.3 | 0 | 0 | 1097.474
1758430 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:53:12 | 20.04.2023 13:35:00 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16
1758429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:51:32 | 20.04.2023 15:02:00 | 3.1744 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.154 | 0 | 8.629 | 0 | 0 | 0 | 23.782
1758550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:50:24 | 20.04.2023 14:08:00 | 2.2933 | 0 | 8 | 20 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.936 | 0 | 80.891 | 0 | 0 | 0 | 257.827
1758427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:50:16 | 20.04.2023 12:38:06 | 0.7972 | 1 | 394 | 3 | 2 | 5 | 59 | 0 | 1 | 4.933 | 59.595 | 17.189 | 0.895 | 26.556 | 8.664 | 0 | 0.015 | 117.848
1758420 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:45:05 | 20.04.2023 11:46:11 | 0.0183 | 1 | 996 | 8 | 36 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.084 | 1.534 | 0.414 | 0.414 | 0.466 | 0.121 | 0 | 0 | 3.031
1758507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:44:10 | 20.04.2023 17:01:00 | 5.2806 | 15 | 9 | 100 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.883 | 0 | 24.492 | 0 | 0 | 0 | 681.374
1758418 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:43:31 | 20.04.2023 11:44:46 | 0.0208 | 1 | 996 | 8 | 36 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.095 | 1.743 | 0.47 | 0.471 | 0.529 | 0.137 | 0 | 0 | 3.444
1758414 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6764451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:36:53 | 20.04.2023 12:42:00 | 1.0853 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 4.409 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 15.34
1758406 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:30:29 | 20.04.2023 11:31:31 | 0.0172 | 2 | 406 | 0 | 23 | 11 | 114 | 0 | 0 | 0.005 | 0.445 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.475
1758393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:19:35 | 20.04.2023 11:31:35 | 0.2 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.479 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 66.62
1758369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:13:28 | 20.04.2023 11:14:13 | 0.0125 | 0 | 2341 | 5 | 15 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0.315 | 0.185 | 0.526 | 2.972 | 0 | 0 | 9.438
1758545 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:09:21 | 20.04.2023 14:16:00 | 3.1108 | 2 | 240 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19.866 | 70.308 | 0 | 9.185 | 55.555 | 14.223 | 0 | 0 | 169.137
1758356 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:02:48 | 20.04.2023 11:03:56 | 0.0189 | 2 | 923 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0.87 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 3.796
1758354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12306877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 11:00:06 | 20.04.2023 12:34:00 | 1.565 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.131 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 170.991
1758346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:51:04 | 20.04.2023 11:22:08 | 0.5178 | 0 | 189 | 1 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0.712 | 4.854 | 0.106 | 0 | 0 | 9.891
1758345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:50:47 | 20.04.2023 10:51:42 | 0.0153 | 0 | 537 | 1 | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0.128 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 2.09
1758347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:47:10 | 20.04.2023 13:37:00 | 2.8306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.595 | 0 | 36.111 | 0 | 0 | 0 | 133.706
1758341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7037831 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:42:40 | 20.04.2023 11:06:00 | 0.3889 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 5.061
1758317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:23:33 | 20.04.2023 13:10:00 | 2.7742 | 0 | 511 | 64 | 45 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 367.614 | 600.557 | 62.882 | 18.407 | 79.601 | 0 | 0 | 1129.062
1758304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:16:33 | 20.04.2023 10:17:01 | 0.0078 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.523
1758352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:14:33 | 20.04.2023 12:39:02 | 2.4081 | 1 | 200 | 55 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 4.581 | 131.152 | 2186.634 | 43.883 | 29.959 | 32.569 | 0 | 0.884 | 2429.662
1758301 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:13:58 | 20.04.2023 10:15:44 | 0.0294 | 0 | 795 | 1 | 1 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 0.043 | 0.004 | 0.357 | 0.525 | 0 | 0 | 5.06
1758296 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516909972 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:07:10 | 20.04.2023 11:20:00 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
1758384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6530201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:00:42 | 20.04.2023 11:32:00 | 1.5217 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.174 | 0 | 6.125 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 22.821
1758287 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 10:00:25 | 20.04.2023 12:10:00 | 2.1597 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.551
1758283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12707921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:58:37 | 20.04.2023 13:55:00 | 3.9397 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.736
1758280 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:54:45 | 20.04.2023 11:45:00 | 1.8375 | 0 | 76 | 29 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 28.491 | 623.8 | 0 | 34.323 | 4.937 | 0 | 0 | 691.551
1758468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8043396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:50:57 | 20.04.2023 12:51:00 | 3.0008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623
1758216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 09:01:00 | 20.04.2023 09:55:27 | 0.9075 | 0 | 231 | 6 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.459 | 1.201 | 0.021 | 3.211 | 2.247 | 0 | 0 | 36.139
1758214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 09:00:00 | 20.04.2023 09:54:25 | 0.9069 | 1 | 112 | 39 | 244 | 18 | 104 | 0 | 0 | 2.117 | 6.012 | 84.596 | 126.406 | 99.593 | 22.471 | 0 | 0 | 341.196
1758194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:44:57 | 20.04.2023 10:19:02 | 1.5681 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.656 | 11.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.855
1758332 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:42:02 | 20.04.2023 10:42:11 | 2.0025 | 0 | 2122 | 2 | 3 | 0 | 46 | 11 | 1 | 0 | 544.202 | 0 | 0 | 0 | 54.417 | 8.358 | 1.886 | 608.863
1758181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 08:31:46 | 20.04.2023 09:01:48 | 0.5006 | 0 | 1321 | 0 | 14 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.629 | 0 | 0.255 | 10.926 | 4.471 | 0 | 0 | 68.281
1758181 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 08:31:46 | 20.04.2023 11:37:43 | 3.0992 | 3 | 94 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 28.104 | 23.707 | 0.945 | 0.093 | 5.162 | 1.151 | 0.816 | 0 | 59.98
1758178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:30:21 | 20.04.2023 08:31:23 | 0.0172 | 1 | 658 | 4 | 12 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0.308 | 0.005 | 0.349 | 0.48 | 0 | 0 | 2.576
1758173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:26:16 | 20.04.2023 08:27:14 | 0.0161 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 2.453
1758171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:21:19 | 20.04.2023 11:13:00 | 2.8614 | 0 | 7 | 19 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.219 | 0 | 99.861 | 0 | 0 | 0 | 306.08
1758170 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063835 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:21:09 | 20.04.2023 11:52:00 | 3.5142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379
1758167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:20:32 | 20.04.2023 09:58:52 | 1.6389 | 0 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.445 | 0 | 9.041 | 0 | 0 | 0 | 55.486
1758169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10354237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:20:03 | 20.04.2023 09:43:00 | 1.3825 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.828
1758165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7116326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:15:34 | 20.04.2023 09:03:00 | 0.7906 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.495 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.521
1758161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:13:24 | 20.04.2023 08:14:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
1758159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988951 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:12:34 | 20.04.2023 13:51:00 | 5.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
1758109 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:07:54 | 20.04.2023 08:10:33 | 0.0442 | 32 | 27264 | 54 | 488 | 108 | 3881 | 7 | 0 | 1.436 | 119.873 | 3.5 | 2.752 | 30.911 | 23.285 | 8.878 | 0 | 190.635
1758107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12332384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:06:54 | 20.04.2023 08:07:35 | 0.0114 | 32 | 27264 | 54 | 488 | 108 | 3881 | 7 | 0 | 0.37 | 30.978 | 0.903 | 0.71 | 7.971 | 6.009 | 2.289 | 0 | 49.23
1758101 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:55:57 | 20.04.2023 07:57:53 | 0.0322 | 0 | 95 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.308 | 0.003 | 0.173 | 0.1 | 0 | 0 | 1.446
1758099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:52:14 | 20.04.2023 07:52:44 | 0.0083 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 1.332
1758095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:44:32 | 20.04.2023 08:51:10 | 1.1106 | 2 | 1559 | 63 | 35 | 13 | 316 | 0 | 0 | 0 | 191.694 | 86.511 | 5.821 | 86.206 | 30.806 | 0 | 0 | 401.038
1758187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:38:16 | 20.04.2023 07:44:16 | 0.1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016
1758191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6616370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:26:04 | 20.04.2023 10:46:00 | 3.3322 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | 0 | 7.586 | 0 | 0 | 21.791
1758085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:23:15 | 20.04.2023 10:33:03 | 3.1633 | 0 | 154 | 50 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.386 | 860.816 | 1.459 | 29.182 | 19.361 | 0 | 0 | 1021.203
1758080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:22:42 | 20.04.2023 09:18:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 17.201
1758078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:17:34 | 20.04.2023 07:19:42 | 0.0356 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.01 | 0 | 2.772
1758077 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:17:32 | 20.04.2023 07:20:26 | 0.0483 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 2.807
1758075 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6687247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:12:17 | 20.04.2023 15:42:00 | 8.4953 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 16.987 | 0 | 0 | 29.528
1758074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:09:38 | 20.04.2023 10:33:00 | 3.3894 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.695
1758058 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:02:47 | 20.04.2023 07:03:41 | 0.015 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0.029 | 0.103 | 0.789 | 0.084 | 0 | 0 | 1.576
1758055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:59:38 | 20.04.2023 07:00:26 | 0.0133 | 1 | 97 | 36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.098 | 0.358 | 3.587 | 0 | 0.174 | 0.062 | 0 | 0 | 4.28
1758038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:49:27 | 20.04.2023 06:51:14 | 0.0297 | 23 | 14707 | 42 | 486 | 86 | 1068 | 2 | 1 | 0.595 | 33.472 | 1.823 | 1.23 | 33.853 | 6.953 | 0.322 | 0 | 78.248
1758036 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:45:40 | 20.04.2023 06:47:27 | 0.0297 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073
1758034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:42:06 | 20.04.2023 06:43:25 | 0.0219 | 0 | 2901 | 1 | 20 | 25 | 368 | 1 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 0.005 | 1.736 | 1.235 | 0.008 | 0 | 9.946
1758029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:34:46 | 20.04.2023 06:35:14 | 0.0078 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.813 | 0 | 0.052 | 0 | 0.945
1758025 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:21:28 | 20.04.2023 06:23:19 | 0.0308 | 3 | 438 | 1 | 23 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.072 | 1.323 | 0.101 | 0.007 | 0.22 | 0.087 | 0 | 0 | 1.81
1758024 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:16:50 | 20.04.2023 06:18:21 | 0.0253 | 1 | 612 | 123 | 35 | 11 | 82 | 0 | 2 | 0 | 2.248 | 8.287 | 1.113 | 1.321 | 0.218 | 0 | 0 | 13.187
1758022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7124969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:10:41 | 20.04.2023 06:51:00 | 0.6719 | 0 | 56 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0.165 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 3.784
1758014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:38:15 | 20.04.2023 07:35:33 | 1.955 | 0 | 615 | 11 | 13 | 20 | 105 | 1 | 1 | 0 | 147.986 | 58.863 | 5.215 | 68.031 | 27.837 | 12.996 | 2.46 | 323.388
1758012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:36:02 | 20.04.2023 05:37:16 | 0.0206 | 1 | 557 | 61 | 5 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 2.434 | 0.011 | 0.406 | 0.045 | 0 | 0 | 3.923
1758011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:18:26 | 20.04.2023 05:54:00 | 0.5928 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 0 | 0 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 14.772
1757997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:58:46 | 20.04.2023 04:21:46 | 0.3833 | 2 | 0 | 76 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 103.452 | 0 | 16.009 | 0 | 0 | 0 | 119.679
1757995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:46:50 | 20.04.2023 03:47:35 | 0.0125 | 2 | 330 | 1 | 29 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.076 | 0.455 | 0.151 | 0 | 0 | 1.163
1757992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:24:14 | 20.04.2023 03:25:34 | 0.0222 | 1 | 550 | 1 | 31 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.116 | 1.07 | 0.276 | 0.074 | 0.542 | 0.083 | 0 | 0 | 2.162
1757991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:20:53 | 20.04.2023 03:42:15 | 0.3561 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.288 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 65.418
1757979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:12:21 | 20.04.2023 02:13:28 | 0.0186 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.235
1757964 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 01:38:43 | 20.04.2023 01:42:45 | 0.0672 | 0 | 960 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 15.107 | 0 | 0 | 4.797 | 3.8 | 13.408 | 0 | 37.113
1757946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6739850 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 00:08:24 | 20.04.2023 02:31:00 | 2.3767 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.164 | 0 | 0.042 | 0 | 11.694 | 0 | 0 | 57.901
1757962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6616366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:55:06 | 20.04.2023 01:30:00 | 1.5817 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 6.444
1757939 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:54:47 | 19.04.2023 23:56:29 | 0.0283 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.678 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 8.265
1757940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:54:30 | 20.04.2023 00:57:00 | 1.0417 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.721 | 0 | 1.231 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 34.579
1757924 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:49:06 | 19.04.2023 23:50:18 | 0.02 | 0 | 877 | 69 | 8 | 14 | 175 | 3 | 0 | 0 | 3.982 | 13.127 | 0.025 | 1.199 | 0.712 | 0.023 | 0 | 19.069
1757918 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:37:20 | 20.04.2023 00:27:00 | 0.8278 | 2 | 168 | 7 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.204 | 21.309 | 2.412 | 0.81 | 14.096 | 2.469 | 0 | 0 | 41.3
1757914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516137842 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:29:15 | 20.04.2023 01:21:00 | 1.8625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509
1757907 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:11:39 | 19.04.2023 23:46:38 | 0.5831 | 7 | 2031 | 31 | 5 | 7 | 194 | 0 | 1 | 28.429 | 121.271 | 94.055 | 0.161 | 16.592 | 13.336 | 0 | 0 | 273.843
1757904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:07:51 | 19.04.2023 23:09:18 | 0.0242 | 0 | 877 | 69 | 8 | 14 | 175 | 3 | 0 | 0 | 4.812 | 15.862 | 0.031 | 1.449 | 0.861 | 0.028 | 0 | 23.042
1757912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:53:53 | 19.04.2023 23:26:52 | 0.5497 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 770.083 | 0 | 11.671 | 0 | 0 | 0 | 781.897
1757908 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:52:56 | 20.04.2023 00:14:36 | 1.3611 | 10 | 590 | 19 | 3 | 13 | 48 | 0 | 0 | 28.009 | 169.798 | 69.894 | 2.493 | 45.499 | 17.662 | 0 | 0 | 333.356
1757881 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:43:52 | 20.04.2023 03:25:00 | 4.6856 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 22.829
1757866 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:20:36 | 19.04.2023 23:46:57 | 1.4392 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.661 | 0 | 9.687 | 0 | 0 | 0 | 409.348
1757867 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6589211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:20:20 | 19.04.2023 23:26:00 | 1.0944 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.301
1757865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:18:38 | 19.04.2023 22:19:38 | 0.0167 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 4.994
1757857 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:13:31 | 19.04.2023 22:14:31 | 0.0167 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 2.915
1757856 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:13:31 | 19.04.2023 22:15:04 | 0.0258 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222
1757855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:13:25 | 19.04.2023 22:24:25 | 0.1833 | 0 | 40 | 19 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 73.613 | 0.091 | 2.121 | 0.196 | 0 | 0 | 77.213
1757848 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO8673603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:02:41 | 19.04.2023 23:08:00 | 1.0886 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.771 | 17.031 | 0.664 | 0.27 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 20.374
1757838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:52:26 | 19.04.2023 21:53:26 | 0.0167 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 2.246
1757879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:41:58 | 20.04.2023 02:55:00 | 5.2172 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.901
1757833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:41:55 | 19.04.2023 21:43:07 | 0.02 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 2.695
1757824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:27:51 | 19.04.2023 22:56:00 | 1.4692 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.321 | 0 | 0.1 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 17.715
1757826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:27:47 | 19.04.2023 22:21:00 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.149 | 0 | 0 | 8.149
1757812 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7057370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:03:14 | 19.04.2023 22:11:00 | 1.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
1757809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:01:38 | 19.04.2023 21:02:38 | 0.0167 | 0 | 43 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.005 | 5.857 | 0.025 | 0.996 | 0 | 6.992
1757806 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320233 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:57:18 | 19.04.2023 22:47:00 | 1.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
1757805 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7246031 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:56:44 | 19.04.2023 23:12:00 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 1.048
1757801 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:53:36 | 19.04.2023 20:54:57 | 0.0225 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
1757788 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12686852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:41:24 | 19.04.2023 20:43:39 | 0.0375 | 15 | 20733 | 64 | 9 | 67 | 3159 | 10 | 5 | 7.866 | 112.115 | 10.959 | 0.235 | 37.365 | 27.76 | 0.925 | 0.101 | 197.326
1757787 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943966 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:39:28 | 19.04.2023 22:01:00 | 1.3589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.178
1757770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6864615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:29:27 | 19.04.2023 22:01:00 | 1.5258 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
1757756 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12789473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:28:53 | 19.04.2023 21:42:00 | 1.2186 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.219 | 0 | 0.435 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 17.369
1757751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:28:15 | 19.04.2023 20:31:06 | 0.0475 | 0 | 1716 | 0 | 19 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 8.141 | 0 | 0.052 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10.393
1757747 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7070586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:26:22 | 20.04.2023 00:05:00 | 3.6439 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.405 | 0 | 2.219 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 32.668
1757722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7114620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:10:26 | 19.04.2023 20:36:00 | 0.4261 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23
1757719 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516052178 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:06:11 | 19.04.2023 21:08:00 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
1757813 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208967 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:04:23 | 19.04.2023 21:21:00 | 1.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
1757716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11797257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:01:33 | 19.04.2023 22:52:54 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.741 | 0 | 0 | 0 | 206.741
1757717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13157904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:01:33 | 19.04.2023 20:05:22 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168
1757720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:57:56 | 19.04.2023 21:12:00 | 1.2344 | 2 | 208 | 31 | 15 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0.864 | 73.408 | 169.455 | 29.695 | 89.057 | 10.497 | 0 | 0 | 372.976
1757710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:50:07 | 19.04.2023 19:51:46 | 0.0275 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.449
1757693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6525538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:26:26 | 19.04.2023 22:15:00 | 2.8094 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.524 | 0 | 0.192 | 0 | 166.695 | 0 | 0 | 174.41
1757692 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:25:39 | 19.04.2023 21:17:00 | 1.8558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587
1757690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517291748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:23:32 | 19.04.2023 21:54:00 | 2.5078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223
1757685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:20:07 | 19.04.2023 19:52:58 | 0.5475 | 0 | 91 | 88 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 117.083 | 1.406 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 126.681
1757681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7000193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:17:10 | 19.04.2023 21:05:00 | 1.7972 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0.054 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 2.231
1757674 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12494666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:13:29 | 19.04.2023 21:10:00 | 1.9419 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.656 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.766
1757672 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:12:56 | 19.04.2023 21:14:00 | 2.0178 | 0 | 17 | 11 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.113 | 36.434 | 13.704 | 0.987 | 9.891 | 0 | 0 | 88.129
1757656 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:06:15 | 19.04.2023 19:07:41 | 0.0239 | 0 | 496 | 1 | 13 | 15 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0.095 | 2.956 | 1.459 | 0 | 0 | 6.247
1757648 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:57:59 | 20.04.2023 01:34:18 | 6.6053 | 1 | 1004 | 76 | 144 | 11 | 103 | 0 | 0 | 37.309 | 664.372 | 251.872 | 37.779 | 188.451 | 59.171 | 0 | 0 | 1238.953
1757676 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7043649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:46:16 | 19.04.2023 19:38:00 | 0.8622 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 1.232
1757612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517233120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:35:23 | 19.04.2023 19:03:00 | 0.4603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
1757611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6864615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:33:49 | 19.04.2023 19:41:00 | 1.1197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
1757610 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:33:29 | 19.04.2023 19:11:17 | 0.63 | 8 | 3554 | 10 | 72 | 11 | 172 | 0 | 0 | 11.947 | 177.327 | 1.125 | 7.675 | 32.43 | 23.632 | 0 | 0 | 254.137
1757597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:28:46 | 19.04.2023 21:19:00 | 2.8372 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 29.527
1757734 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:25:54 | 19.04.2023 20:48:40 | 2.3794 | 0 | 781 | 2 | 6 | 2 | 203 | 0 | 1 | 0 | 347.126 | 29.614 | 124.401 | 573.547 | 104.509 | 0 | 0 | 1179.197
1757583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:24:29 | 19.04.2023 18:28:25 | 0.0656 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 2.488
1757557 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674958 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:12:17 | 19.04.2023 19:36:00 | 1.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
1757552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515183284 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:09:02 | 19.04.2023 20:54:00 | 2.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
1757549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6739190 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:07:57 | 19.04.2023 22:01:48 | 3.8975 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 | 9.797 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 50.752
1757545 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:05:17 | 19.04.2023 19:11:00 | 1.0953 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 6.987
1757539 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6967715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:01:55 | 19.04.2023 19:51:00 | 1.8181 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.773 | 0 | 0.377 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 14.621
1757526 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127982 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:57:21 | 19.04.2023 19:27:00 | 1.4942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1757525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6608467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:57:19 | 19.04.2023 19:30:00 | 1.5447 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 0 | 4.243 | 0 | 14.221 | 0 | 0 | 36.822
1757584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:55:07 | 19.04.2023 18:31:14 | 0.6019 | 1 | 441 | 12 | 5 | 9 | 44 | 8 | 0 | 14.472 | 67.775 | 44.196 | 4.023 | 38.068 | 11.04 | 1.158 | 0 | 180.732
1757515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:50:16 | 19.04.2023 18:35:00 | 0.7456 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.108
1757513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KÖK | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:49:49 | 19.04.2023 18:35:37 | 0.7633 | 0 | 245 | 257 | 2 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.666 | 595.935 | 0.156 | 133.516 | 1.351 | 0 | 0 | 760.624
1757511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11588751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:48:07 | 19.04.2023 21:51:00 | 4.0481 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 30.6 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 32.141
1757502 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:45:44 | 19.04.2023 19:08:48 | 1.3844 | 0 | 38 | 54 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.346 | 1160.91 | 0.902 | 248.867 | 8.4 | 0 | 0 | 1443.425
1757498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7120224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:44:09 | 19.04.2023 19:15:02 | 1.5147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 2.9
1757496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:41:45 | 19.04.2023 17:43:14 | 0.0247 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 9.518 | 0.375 | 0 | 0 | 9.988
1757495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:38:32 | 19.04.2023 18:16:00 | 0.6244 | 0 | 0 | 167 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.478 | 14.115 | 1.449 | 0.26 | 0 | 0 | 168.301
1757604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12590304 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:37:50 | 19.04.2023 18:40:30 | 1.0444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026
1757475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6660690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:31:24 | 19.04.2023 19:14:46 | 1.7228 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0.519 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 2.514
1757472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:29:44 | 19.04.2023 21:09:43 | 3.6664 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 186.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.655
1757468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:25:49 | 19.04.2023 17:39:37 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.362 | 0 | 5.846 | 0 | 68.208
1757466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:23:37 | 19.04.2023 17:25:37 | 0.0333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792
1757464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:22:21 | 19.04.2023 17:23:21 | 0.0167 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896
1757463 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:22:05 | 19.04.2023 19:15:31 | 1.8906 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.836 | 0 | 22.939 | 0 | 0 | 0 | 230.775
1757457 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6990568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:20:15 | 19.04.2023 18:51:00 | 1.5125 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.412 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 36.162
1757437 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104467 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:14:14 | 19.04.2023 18:39:00 | 1.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
1757431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:12:19 | 19.04.2023 17:54:19 | 0.7 | 0 | 4 | 123 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.247 | 0 | 0.505 | 0.586 | 0 | 0 | 262.337
1757425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:09:17 | 19.04.2023 17:10:15 | 0.0161 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866
1757418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11797842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:59:23 | 19.04.2023 19:50:00 | 2.8436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.509
1757679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12665786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:54:55 | 19.04.2023 19:31:00 | 2.6014 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498
1757391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:53:46 | 19.04.2023 16:56:25 | 0.0442 | 0 | 2 | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 7.298
1757440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:50:39 | 19.04.2023 18:41:00 | 1.8392 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 9.751
1757467 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:44:49 | 19.04.2023 22:21:00 | 5.6031 | 2 | 437 | 45 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 46.996 | 196.177 | 603.355 | 0 | 0 | 14.461 | 0 | 0 | 860.988
1757373 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12229772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:44:01 | 19.04.2023 18:00:00 | 1.2664 | 0 | 138 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0.073 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 21.119
1757369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:40:33 | 19.04.2023 16:43:26 | 0.0481 | 0 | 785 | 0 | 4 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0.162 | 2.417 | 2.533 | 0 | 0 | 12.926
1757368 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:40:26 | 19.04.2023 17:46:00 | 1.0928 | 0 | 54 | 75 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 595.573 | 1.179 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 606.227
1757364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:38:30 | 19.04.2023 16:40:13 | 0.0286 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798
1757377 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:36:06 | 19.04.2023 18:13:03 | 1.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.624 | 0 | 0 | 0 | 849.624
1757352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:35:15 | 19.04.2023 17:41:54 | 1.1108 | 0 | 245 | 257 | 2 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.307 | 919.86 | 0.208 | 199.363 | 1.971 | 0 | 0 | 1155.71
1757344 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:34:10 | 19.04.2023 18:14:00 | 1.6639 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 20.478 | 0 | 0 | 59.688
1757345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6902192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:34:03 | 19.04.2023 17:52:00 | 1.2992 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 15.337
1757479 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:33:19 | 19.04.2023 18:15:00 | 1.6947 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 9.667
1757339 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:33:11 | 19.04.2023 18:57:56 | 2.4125 | 2 | 112 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 32.014 | 44.411 | 304.052 | 0 | 22.899 | 2.61 | 0 | 0 | 405.986
1757458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6623746 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:30:37 | 19.04.2023 18:48:00 | 2.2897 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 13.407 | 0 | 0 | 25.755
1757325 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7063783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:29:54 | 19.04.2023 17:51:00 | 1.3517 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 9.855
1757320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7134408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:25:27 | 19.04.2023 17:02:00 | 0.6092 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | 0 | 0.447 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 8.556
1757308 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:19:48 | 19.04.2023 16:35:48 | 0.2667 | 3 | 315 | 8 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 4.466 | 8.95 | 23.376 | 0.695 | 104.755 | 1.378 | 0 | 0 | 143.619
1757501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8709169 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:16:30 | 19.04.2023 17:54:55 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.348 | 0 | 0 | 0 | 27.348
1757302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:16:18 | 19.04.2023 16:34:52 | 0.3094 | 3 | 193 | 59 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 5.792 | 5.445 | 160.013 | 3.299 | 71.132 | 5.885 | 0 | 0 | 251.566
1757298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:14:28 | 19.04.2023 16:31:40 | 0.2867 | 3 | 847 | 8 | 19 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4.599 | 31.552 | 21.695 | 1.073 | 2.82 | 6.225 | 0 | 0 | 67.965
1757296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:13:17 | 19.04.2023 16:16:42 | 0.0569 | 1 | 9 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 4.456 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 9.432
1757282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515178304 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:09:13 | 19.04.2023 18:28:00 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.637
1757283 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO12674020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:08:51 | 19.04.2023 18:23:00 | 2.2358 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.926 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 48.033
1757251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:03:35 | 19.04.2023 16:53:00 | 0.8236 | 1 | 31 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2.65 | 0.779 | 9.754 | 0 | 32.986 | 0.398 | 29.415 | 0 | 75.982
1757405 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10882681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:01:49 | 19.04.2023 17:56:00 | 1.9031 | 0 | 59 | 24 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.276 | 171.201 | 2.029 | 64.632 | 10.668 | 0 | 0 | 269.806
1757328 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:01:37 | 19.04.2023 19:37:00 | 3.5897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125
1757433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10866403 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:59:00 | 19.04.2023 21:25:00 | 5.4333 | 0 | 51 | 4 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.279 | 270.866 | 34.367 | 0 | 26.181 | 0 | 0 | 419.694
1757241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:56:49 | 19.04.2023 16:44:00 | 0.7864 | 0 | 3075 | 2 | 12 | 16 | 273 | 0 | 0 | 0 | 306.527 | 0 | 0.128 | 106.14 | 73.865 | 0 | 0 | 486.659
1757250 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:54:47 | 19.04.2023 22:06:00 | 6.1869 | 3 | 413 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 28.886 | 430.882 | 9.767 | 6.845 | 503.768 | 45.511 | 0 | 0 | 1025.66
1757217 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO13295605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:54:27 | 19.04.2023 17:09:00 | 1.2425 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.322 | 0 | 0.083 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 11.558
1757400 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6808839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:54:25 | 19.04.2023 18:35:00 | 2.6764 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.932 | 0 | 0 | 0 | 90.846 | 0 | 0 | 132.777
1757213 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:52:48 | 19.04.2023 16:01:40 | 0.1478 | 0 | 238 | 111 | 4 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 78.046 | 0.298 | 11.379 | 2.633 | 0 | 0 | 97.893
1757411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:52:23 | 19.04.2023 20:42:00 | 4.8269 | 0 | 7 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.266 | 0 | 59.729 | 0 | 0 | 0 | 2356.994
1757204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:51:37 | 19.04.2023 15:52:42 | 0.0181 | 0 | 238 | 111 | 4 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 9.669 | 0.036 | 1.391 | 0.323 | 0 | 0 | 12.09
1757201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:50:39 | 19.04.2023 15:51:58 | 0.0219 | 0 | 5986 | 3 | 23 | 16 | 539 | 0 | 0 | 0 | 14.497 | 0 | 0.004 | 2.966 | 2.976 | 0 | 0 | 20.444
1757184 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:48:25 | 19.04.2023 15:50:27 | 0.0339 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 2.501 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 5.311
1757167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:41:36 | 19.04.2023 15:57:00 | 0.2567 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 3.081
1757154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:39:18 | 19.04.2023 22:04:00 | 6.4117 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.351 | 0 | 3.727 | 0 | 7.257 | 0 | 0 | 85.336
1757301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:37:05 | 19.04.2023 16:43:47 | 1.1117 | 1 | 2555 | 8 | 73 | 7 | 438 | 0 | 0 | 0 | 262.66 | 38.207 | 6.39 | 64.017 | 53.153 | 0 | 0 | 424.427
1757142 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6902477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:33:39 | 19.04.2023 21:08:00 | 5.5725 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 12.75 | 0 | 47.584 | 0 | 0 | 63.151
1757119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515673257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:29:11 | 19.04.2023 16:48:00 | 1.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1757120 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028048 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:28:40 | 19.04.2023 17:12:00 | 1.7222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347
1757102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:27:07 | 19.04.2023 16:14:00 | 0.7814 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.395
1757095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:23:05 | 19.04.2023 17:59:52 | 2.6131 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.332 | 0 | 41.547 | 0 | 0 | 0 | 953.879
1757094 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:22:49 | 19.04.2023 19:19:00 | 3.9364 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01
1757118 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:21:54 | 19.04.2023 17:24:00 | 2.035 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.695 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 32.305
1757087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515647026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:19:39 | 19.04.2023 15:41:00 | 0.3558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1757082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:18:06 | 19.04.2023 17:10:16 | 1.8694 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.431 | 0 | 17.963 | 0 | 0 | 0 | 1885.394
1757376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12229637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:17:48 | 19.04.2023 18:05:00 | 2.7867 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.763 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 27.315
1757085 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030778 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:17:29 | 19.04.2023 17:19:00 | 2.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
1757073 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:11:25 | 19.04.2023 15:32:25 | 0.35 | 0 | 282 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.035 | 0 | 0 | 8.476 | 0.641 | 0 | 0 | 17.152
1757070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:09:50 | 19.04.2023 15:44:46 | 0.5822 | 1 | 273 | 2 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.566 | 181.974 | 0 | 1.22 | 7.298 | 0 | 0 | 211.058
1757061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:07:22 | 19.04.2023 15:08:50 | 0.0244 | 0 | 2792 | 0 | 15 | 7 | 429 | 1 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0.012 | 0.845 | 3.071 | 0.067 | 0 | 11.849
1757057 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:06:24 | 19.04.2023 21:03:00 | 5.9433 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17.22 | 36.2 | 163.14 | 156.582 | 0 | 3.934 | 0 | 0 | 377.076
1757056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6875919 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:04:42 | 19.04.2023 15:46:00 | 0.6883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
1757233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:04:02 | 19.04.2023 16:29:00 | 1.4161 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.214 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 0 | 0 | 64.099
1757053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:02:50 | 19.04.2023 15:44:50 | 0.7 | 0 | 56 | 1 | 7 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 2.32 | 73.466 | 100.063 | 0 | 0 | 180.221
1757508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:01:55 | 19.04.2023 18:06:00 | 3.0681 | 2 | 36 | 63 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 310.385 | 22.319 | 2100.829 | 5.068 | 1020.88 | 19.806 | 0 | 0 | 3479.288
1757176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:00:47 | 19.04.2023 16:24:59 | 1.4033 | 1 | 441 | 12 | 5 | 9 | 44 | 6 | 0 | 23.367 | 109.472 | 141.201 | 8.032 | 153.744 | 26.146 | 2.58 | 0 | 464.541
1757455 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12564078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:00:32 | 19.04.2023 18:22:00 | 3.3578 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.862 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 11.931
1757035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:55:13 | 19.04.2023 17:40:34 | 2.7558 | 1 | 53 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.258 | 4.835 | 97.895 | 1.43 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 109.284
1757033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:54:27 | 19.04.2023 23:44:38 | 8.8364 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.259 | 403.392 | 1135.64 | 99.586 | 1059.499 | 388.52 | 0 | 0 | 3086.898
1757022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:53:25 | 19.04.2023 14:55:47 | 0.0394 | 0 | 56 | 1 | 7 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.14 | 4.205 | 5.63 | 0 | 0 | 10.261
1757018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515615488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:52:33 | 19.04.2023 18:10:00 | 3.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
1757014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:51:21 | 19.04.2023 18:36:57 | 3.76 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.12
1757011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:50:02 | 19.04.2023 16:00:00 | 1.1661 | 0 | 216 | 1 | 23 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18.206 | 0 | 2.644 | 0.6 | 10.852 | 0 | 0 | 32.302
1757454 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7086051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:49:58 | 19.04.2023 17:48:00 | 2.9672 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539
1757523 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:48:28 | 19.04.2023 19:53:00 | 5.0756 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 20.977 | 0 | 0 | 23.76
1757001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:47:54 | 19.04.2023 14:49:29 | 0.0264 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547
1757002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:47:19 | 19.04.2023 17:22:04 | 2.5792 | 0 | 4 | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.583 | 0 | 32.301 | 0 | 0 | 0 | 350.885
1756999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:46:52 | 19.04.2023 14:48:40 | 0.03 | 11 | 8 | 161 | 27 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0.169 | 0 | 24.786 | 0.923 | 4.267 | 0 | 0.14 | 0 | 30.286
1756998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:46:16 | 19.04.2023 14:46:51 | 0.0097 | 11 | 8 | 161 | 27 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0.055 | 0 | 8.032 | 0.299 | 1.383 | 0 | 0.045 | 0 | 9.815
1756997 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:46:09 | 19.04.2023 19:06:09 | 4.3333 | 0 | 73 | 102 | 7 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 107.379 | 6269.935 | 10.473 | 1315.513 | 37.349 | 0 | 0 | 7740.649
1756996 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:45:41 | 19.04.2023 14:48:24 | 0.0453 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675
1757040 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6569237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:44:51 | 19.04.2023 16:08:00 | 1.3858 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.973
1757286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:43:57 | 19.04.2023 17:28:00 | 2.7342 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 5.428
1756993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:43:36 | 19.04.2023 14:45:42 | 0.035 | 0 | 247 | 85 | 9 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 21.09 | 0.309 | 3.412 | 1.103 | 0 | 0 | 27.577
1756989 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:41:28 | 19.04.2023 15:33:06 | 0.8606 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.841
1756988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:41:03 | 19.04.2023 15:31:00 | 0.8325 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
1756987 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:40:57 | 19.04.2023 14:41:27 | 0.0083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1756986 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:40:37 | 19.04.2023 16:09:40 | 1.4842 | 0 | 144 | 11 | 74 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10.855 | 101.014 | 178.114 | 12.628 | 34.317 | 0 | 0 | 336.928
1756985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:40:18 | 19.04.2023 14:41:03 | 0.0125 | 0 | 84 | 37 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 11.633 | 0.408 | 0.259 | 0.131 | 0 | 0 | 12.641
1756981 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:35:03 | 19.04.2023 14:36:03 | 0.0167 | 1 | 75 | 174 | 4 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.001 | 0.192 | 45.844 | 0.315 | 3.132 | 0.095 | 0 | 0 | 49.579
1756974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12007087 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:28:47 | 19.04.2023 15:36:00 | 1.1203 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435
1756971 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:28:31 | 19.04.2023 15:36:00 | 1.1247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
1756970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:27:04 | 19.04.2023 15:52:00 | 1.4156 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.318
1756966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:21:33 | 20.04.2023 01:58:43 | 11.6194 | 2 | 0 | 76 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 6448.032 | 0 | 612.416 | 0 | 0 | 0 | 7068.59
1756965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:20:54 | 19.04.2023 14:22:21 | 0.0242 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.354 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 9.917
1757509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:20:16 | 19.04.2023 21:31:00 | 7.1789 | 0 | 212 | 52 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 226.134 | 7065.288 | 12.351 | 2239.44 | 16.016 | 0 | 0 | 9559.228
1756962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:19:40 | 19.04.2023 14:22:37 | 0.0492 | 0 | 84 | 37 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 45.755 | 1.607 | 1.018 | 0.514 | 0 | 0 | 49.723
1756956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515631929 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:16:43 | 19.04.2023 15:07:00 | 0.8381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123
1756954 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:15:18 | 19.04.2023 14:17:16 | 0.0328 | 1 | 1512 | 23 | 25 | 7 | 204 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 1.002 | 0.135 | 0.932 | 2.906 | 0 | 0 | 10.981
1756953 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:13:58 | 19.04.2023 14:14:43 | 0.0125 | 0 | 878 | 99 | 18 | 18 | 190 | 1 | 0 | 0 | 1.943 | 15.665 | 0.103 | 1.824 | 0.894 | 0.105 | 0 | 20.533
1756950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:12:01 | 19.04.2023 14:13:11 | 0.0194 | 0 | 84 | 37 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 18.095 | 0.635 | 0.402 | 0.203 | 0 | 0 | 19.664
1756955 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:11:51 | 19.04.2023 15:02:32 | 0.8447 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.745 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 40.391
1756955 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:11:51 | 19.04.2023 15:35:13 | 1.3894 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.118 | 0 | 0 | 0 | 11.234 | 0 | 0 | 25.352
1756945 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:08:25 | 19.04.2023 15:00:12 | 0.8631 | 4 | 449 | 33 | 8 | 35 | 72 | 4 | 0 | 17.83 | 47.306 | 1384.249 | 3.234 | 179.741 | 11.432 | 0 | 0 | 1643.792
1756941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:06:54 | 19.04.2023 14:08:22 | 0.0244 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262
1756934 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7063992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:03:58 | 19.04.2023 14:48:00 | 0.7339 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.585 | 0 | 0.039 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 10.715
1756926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 14:00:13 | 19.04.2023 15:52:18 | 1.8681 | 2 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 538.223 | 0 | 43.711 | 0 | 0 | 0 | 583.699
1756925 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6889016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:58:41 | 19.04.2023 14:18:00 | 0.3219 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 4.876
1756911 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6569251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:53:01 | 19.04.2023 16:11:00 | 2.2997 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.638 | 0 | 259.31 | 0 | 0 | 0 | 343.947
1756907 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:51:15 | 19.04.2023 15:09:00 | 1.2958 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.733
1756902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:48:43 | 19.04.2023 13:50:18 | 0.0264 | 2 | 850 | 1 | 40 | 6 | 87 | 3 | 0 | 0.081 | 1.342 | 0.011 | 0.094 | 0.37 | 0.324 | 0.044 | 0 | 2.265
1756900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:45:23 | 19.04.2023 13:47:29 | 0.035 | 0 | 1211 | 4 | 44 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0.023 | 0.157 | 0.345 | 0.344 | 0 | 0 | 2.974
1756894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:42:47 | 19.04.2023 13:44:48 | 0.0336 | 3 | 193 | 60 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.699 | 0.657 | 19.398 | 0.314 | 7.905 | 0.633 | 0 | 0 | 29.606
1756887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:42:31 | 19.04.2023 13:43:47 | 0.0211 | 4 | 16 | 33 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0.171 | 0.242 | 8.032 | 0.15 | 3.094 | 0.017 | 0.042 | 0 | 11.748
1756882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:38:35 | 19.04.2023 14:34:30 | 0.9319 | 0 | 245 | 257 | 2 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.279 | 917.819 | 0.164 | 178.525 | 1.655 | 0 | 0 | 1127.442
1756879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12495523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:36:25 | 19.04.2023 15:08:00 | 1.5264 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 65.514 | 0 | 16.632 | 0 | 0 | 0 | 82.509
1756876 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:33:49 | 19.04.2023 14:02:00 | 0.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1756871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:32:30 | 19.04.2023 13:34:45 | 0.0375 | 1 | 97 | 36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.266 | 0.974 | 23.019 | 0 | 0.664 | 0.284 | 0 | 0 | 25.206
1756864 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355881 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:29:22 | 19.04.2023 15:45:00 | 2.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
1756855 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:28:07 | 19.04.2023 13:59:00 | 0.5147 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 4.741
1756853 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:27:37 | 19.04.2023 13:28:23 | 0.0128 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.44
1756850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:25:57 | 19.04.2023 13:26:59 | 0.0172 | 1 | 550 | 1 | 31 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.091 | 0.84 | 0.556 | 0.081 | 0.563 | 0.098 | 0 | 0 | 2.229
1756849 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6668754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:25:21 | 19.04.2023 15:26:00 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 4.26
1756841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7097024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:22:26 | 19.04.2023 15:49:00 | 2.4428 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.659 | 0 | 0 | 0 | 101.667 | 0 | 0 | 111.326
1756842 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912020 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:21:53 | 19.04.2023 14:08:00 | 0.7686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
1756837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7767392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:20:21 | 19.04.2023 15:21:00 | 2.0108 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.395 | 0 | 53.161 | 0 | 0 | 0 | 204.556
1756832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:15:11 | 19.04.2023 13:18:09 | 0.0494 | 10 | 4716 | 199 | 92 | 105 | 554 | 9 | 0 | 2.038 | 20.712 | 168.869 | 2.353 | 43.05 | 6.902 | 0.571 | 0 | 244.494
1756814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:10:13 | 19.04.2023 13:11:58 | 0.0292 | 0 | 105 | 0 | 15 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.052 | 0.275 | 0.025 | 0.265 | 0 | 0.709
1756815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390062 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:09:38 | 19.04.2023 15:36:00 | 2.4394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
1756816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12476647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:09:31 | 19.04.2023 15:14:00 | 2.0747 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.618 | 0 | 0.032 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 28.28
1756811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:09:23 | 19.04.2023 13:14:02 | 0.0775 | 0 | 352 | 32 | 2 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 26.752 | 0.035 | 6.443 | 0.5 | 0 | 0 | 37.072
1756810 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:09:09 | 19.04.2023 13:29:28 | 0.3386 | 0 | 375 | 0 | 1 | 39 | 1452 | 0 | 9 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 100.705 | 421.587 | 0 | 4.467 | 527.438
1756810 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6863586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:09:09 | 19.04.2023 14:05:41 | 0.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.923 | 0 | 0 | 0 | 77.923
1756809 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:08:18 | 19.04.2023 14:22:00 | 1.2283 | 0 | 103 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.517 | 0 | 31.112 | 0 | 26.188 | 0 | 0 | 86.817
1756807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:06:40 | 19.04.2023 15:46:40 | 2.6667 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.478 | 40.709 | 2771.401 | 143.427 | 341.921 | 3.017 | 0 | 0 | 3300.953
1756790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:00:03 | 19.04.2023 13:28:00 | 0.4658 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 26.906 | 0 | 0 | 0 | 29.559
1756785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6856345 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:57:21 | 19.04.2023 15:33:00 | 2.5942 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.383 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 27.603
1756777 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:51:18 | 19.04.2023 13:49:00 | 0.9617 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0.915 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 6.361
1756772 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7418138 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:48:18 | 19.04.2023 13:39:18 | 0.85 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212
1756773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:47:32 | 19.04.2023 14:43:00 | 1.9244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.255 | 0 | 0 | 52.255
1756770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:47:22 | 19.04.2023 13:39:08 | 0.8628 | 7 | 1626 | 3 | 161 | 14 | 202 | 4 | 0 | 6.939 | 82.55 | 0.356 | 12.431 | 386.558 | 22.849 | 17.46 | 0 | 529.143
1756765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6723197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:45:49 | 19.04.2023 12:46:49 | 0.0167 | 1 | 326 | 62 | 7 | 35 | 46 | 6 | 0 | 0.292 | 0.656 | 22.537 | 0.029 | 6.382 | 0.044 | 0.05 | 0 | 29.99
1756760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:45:12 | 19.04.2023 12:45:57 | 0.0125 | 7 | 1626 | 3 | 161 | 14 | 202 | 4 | 0 | 0.098 | 1.181 | 0.005 | 0.2 | 5.65 | 0.328 | 0.271 | 0 | 7.734
1756736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:44:37 | 19.04.2023 12:47:19 | 0.045 | 2 | 8481 | 0 | 173 | 17 | 1358 | 23 | 0 | 0.156 | 37.199 | 0 | 0.601 | 32.199 | 10.93 | 0.498 | 0 | 81.583
1756724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:37:37 | 19.04.2023 12:59:33 | 0.3656 | 1 | 1081 | 6 | 47 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 45.701 | 7.145 | 1.033 | 12.98 | 4.759 | 0 | 0 | 71.617
1756718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:35:36 | 19.04.2023 14:57:36 | 2.3667 | 0 | 189 | 2 | 79 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22.516 | 38.693 | 48.184 | 2.833 | 4.956 | 0 | 0 | 117.182
1756713 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:32:19 | 19.04.2023 12:44:19 | 0.2 | 0 | 4634 | 13 | 124 | 30 | 460 | 3 | 1 | 0 | 102.697 | 5.663 | 3.465 | 70.029 | 28.362 | 3.704 | 0.015 | 213.935
1756711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:31:06 | 19.04.2023 12:37:06 | 0.1 | 7 | 1626 | 3 | 161 | 14 | 202 | 4 | 0 | 0.788 | 9.373 | 0.041 | 1.601 | 45.201 | 2.624 | 2.172 | 0 | 61.799
1756705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:26:32 | 19.04.2023 16:08:00 | 3.6911 | 0 | 511 | 64 | 45 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 415.859 | 1042.988 | 71.97 | 26.43 | 122.466 | 0 | 0 | 1679.714
1756704 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:26:04 | 19.04.2023 12:58:14 | 0.5361 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.983
1756701 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:24:23 | 19.04.2023 13:50:03 | 1.4278 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.828 | 0 | 66.471 | 0 | 0 | 0 | 267.299
1756700 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:23:37 | 19.04.2023 12:24:22 | 0.0125 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 2.326
1756693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:11:49 | 19.04.2023 13:01:00 | 0.8197 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.514 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 8.623
1756688 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE7062072 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:00:02 | 19.04.2023 14:43:00 | 2.7161 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 2.968
1756679 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321424 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:48:48 | 19.04.2023 12:09:00 | 0.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1756674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:44:43 | 19.04.2023 11:45:47 | 0.0178 | 3 | 551 | 33 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 0.69 | 0.929 | 5.877 | 0 | 4.2 | 0.165 | 0.231 | 0 | 12.092
1756658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:33:29 | 19.04.2023 12:09:08 | 0.5942 | 0 | 9 | 193 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 461.107 | 4.787 | 14.484 | 0.48 | 0 | 0 | 480.976
1756648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:30:59 | 19.04.2023 13:37:00 | 2.1003 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.383 | 0 | 3.935 | 0 | 2.933 | 0 | 0 | 19.25
1756636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:28:05 | 19.04.2023 11:31:25 | 0.0556 | 0 | 417 | 0 | 32 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.44 | 0 | 0.097 | 9.283 | 0.233 | 0 | 0 | 11.053
1756630 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:26:17 | 19.04.2023 11:27:44 | 0.0242 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3.116
1756616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:22:45 | 19.04.2023 11:26:36 | 0.0642 | 0 | 417 | 0 | 32 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.663 | 0 | 0.112 | 10.722 | 0.27 | 0 | 0 | 12.766
1756605 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:17:22 | 19.04.2023 14:10:22 | 2.8833 | 1 | 573 | 0 | 1 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 196.986 | 0 | 1.672 | 385.893 | 69.576 | 0 | 0 | 654.127
1756584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:15:37 | 19.04.2023 11:18:09 | 0.0422 | 1 | 726 | 14 | 13 | 17 | 151 | 0 | 0 | 0.057 | 2.231 | 0.896 | 0.007 | 0.072 | 0.13 | 0 | 0 | 3.393
1756582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:14:45 | 19.04.2023 11:16:05 | 0.0222 | 0 | 417 | 0 | 32 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.577 | 0 | 0.039 | 3.713 | 0.093 | 0 | 0 | 4.422
1756581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7138757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:13:44 | 19.04.2023 12:05:00 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.863 | 0 | 0 | 30.863
1756576 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7153321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:08:22 | 19.04.2023 12:27:00 | 1.3106 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 7.216
1756572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517344719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:04:25 | 19.04.2023 13:07:00 | 2.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
1756569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7058709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:01:50 | 19.04.2023 11:35:00 | 0.5528 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 7.189
1756567 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:57:16 | 19.04.2023 10:58:35 | 0.0219 | 1 | 573 | 0 | 1 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0.011 | 2.956 | 0.503 | 0 | 0 | 4.881
1756566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:56:07 | 19.04.2023 11:30:47 | 0.5778 | 0 | 3 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.708 | 2.816 | 18.694 | 0 | 0 | 0 | 142.218
1756564 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063932 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:54:46 | 19.04.2023 11:50:00 | 0.9206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
1756547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:47:26 | 19.04.2023 10:48:29 | 0.0175 | 7 | 2438 | 1 | 13 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0.038 | 0.18 | 0.586 | 0 | 0 | 6.722
1756536 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO6662275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:44:31 | 19.04.2023 15:49:41 | 5.0861 | 0 | 1961 | 2 | 4 | 0 | 56 | 11 | 1 | 0 | 1142.834 | 0 | 0 | 0 | 163.862 | 24.048 | 6.566 | 1337.311
1756528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR12109891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:43:45 | 19.04.2023 14:07:00 | 3.3875 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 7.479 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 12.181
1756523 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6711711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:42:06 | 19.04.2023 11:28:00 | 0.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05
1756520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:38:18 | 19.04.2023 10:39:35 | 0.0214 | 1 | 12 | 41 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0.034 | 0.02 | 8.951 | 0 | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 15.424
1756511 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:31:07 | 19.04.2023 10:33:17 | 0.0361 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.964 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 9.428
1756506 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:27:33 | 19.04.2023 10:29:02 | 0.0247 | 0 | 1611 | 9 | 9 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0.396 | 0.055 | 1.124 | 1.68 | 0 | 0 | 7.2
1756496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:22:05 | 19.04.2023 14:11:01 | 3.8156 | 0 | 188 | 125 | 27 | 19 | 109 | 0 | 0 | 0 | 174.576 | 10051.118 | 234.09 | 692.566 | 277.028 | 0 | 0 | 11429.378
1756498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:22:02 | 19.04.2023 10:23:42 | 0.0278 | 0 | 189 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 1.143 | 0 | 0.217 | 0.04 | 0 | 0 | 2.197
1756491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6761205 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:20:22 | 19.04.2023 11:59:00 | 1.6439 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.387 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 19.102
1756490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:17 | 19.04.2023 14:19:00 | 3.9953 | 1 | 7 | 86 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6.996 | 0 | 917.754 | 0 | 189.466 | 0 | 0 | 0 | 1114.216
1756487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7792644 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:16:41 | 19.04.2023 12:19:00 | 2.0386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.967
1756485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:15:28 | 19.04.2023 10:16:41 | 0.0203 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 8.991
1756462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:08:46 | 19.04.2023 12:47:00 | 2.6372 | 2 | 36 | 63 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 272.109 | 19.567 | 2042.732 | 4.025 | 944.946 | 16.247 | 0 | 0 | 3299.627
1756889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:07:58 | 19.04.2023 13:44:54 | 3.6156 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.477 | 0 | 18.431 | 0 | 0 | 0 | 3053.908
1756445 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6848601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:07:22 | 19.04.2023 11:07:00 | 0.9939 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.176 | 0 | 0 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 23.004
1756436 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:00:52 | 19.04.2023 11:54:07 | 1.8875 | 10 | 3027 | 251 | 51 | 73 | 567 | 0 | 0 | 45.883 | 373.339 | 2881.792 | 82.27 | 522.026 | 55.097 | 0 | 0 | 3960.407
1756434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:00:19 | 19.04.2023 12:37:00 | 2.6114 | 0 | 1100 | 4 | 17 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 210.404 | 23.095 | 5.502 | 39.357 | 35.818 | 0 | 0 | 314.176
1756431 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6989852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:00:01 | 19.04.2023 12:55:00 | 2.9164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195
1756622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:59:58 | 19.04.2023 11:25:26 | 1.4244 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97
1756622 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:59:58 | 19.04.2023 11:33:00 | 1.5506 | 0 | 23 | 21 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.406 | 37.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.02
1756433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760242 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:59:18 | 19.04.2023 11:16:00 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124
1756429 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:58:40 | 19.04.2023 09:59:32 | 0.0144 | 1 | 455 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.069 | 0.624 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.757
1756411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:47:06 | 19.04.2023 13:02:00 | 3.2483 | 2 | 208 | 31 | 15 | 12 | 31 | 0 | 0 | 1.617 | 137.436 | 598.77 | 88.579 | 201.78 | 25.028 | 0 | 0 | 1053.21
1756409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:45:44 | 19.04.2023 10:55:00 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589
1756404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:43:28 | 19.04.2023 09:46:08 | 0.0444 | 0 | 1660 | 0 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 0.309 | 0.329 | 0 | 0 | 10.035
1756398 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6537535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:43:28 | 19.04.2023 10:34:00 | 0.8422 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 4.001
1756388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:38:09 | 19.04.2023 09:39:16 | 0.0186 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 3.427
1756387 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6688851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:35:55 | 19.04.2023 11:17:00 | 1.6847 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.248
1756384 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO13295605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:34:46 | 19.04.2023 11:53:00 | 2.3039 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.129 | 0 | 0.131 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 22.246
1756380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:29:48 | 19.04.2023 11:23:00 | 1.8867 | 0 | 285 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 0.2 | 0.901 | 5.643 | 0 | 0 | 55.913
1756373 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6807756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:25:07 | 19.04.2023 09:49:00 | 0.3981 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 239.826 | 0 | 0 | 1.019 | 42.337 | 0 | 0 | 283.182
1756368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6733550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:21:33 | 19.04.2023 11:45:00 | 2.3908 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127
1756307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:15:14 | 19.04.2023 10:09:43 | 0.9081 | 1 | 535 | 299 | 5 | 66 | 119 | 0 | 0 | 3.224 | 81.005 | 2484.134 | 1.25 | 528.889 | 19.277 | 0 | 0 | 3117.779
1756359 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515773736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:12:47 | 19.04.2023 10:18:00 | 1.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
1756345 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10794460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:04:30 | 19.04.2023 15:19:00 | 6.2417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.081
1756352 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO12459500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:04:23 | 19.04.2023 10:41:00 | 1.6103 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.614 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 33.152
1756344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:01:52 | 19.04.2023 14:31:00 | 5.4856 | 1 | 4298 | 16 | 200 | 27 | 937 | 2 | 0 | 12.626 | 3264.344 | 403.682 | 72.984 | 1118.343 | 1171.924 | 54.61 | 0 | 6098.512
1756342 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:00:51 | 19.04.2023 14:29:00 | 5.4692 | 0 | 529 | 1 | 38 | 6 | 103 | 2 | 0 | 0 | 349.828 | 0 | 4.825 | 120.817 | 62.369 | 4.583 | 0 | 542.421
1756341 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:00:46 | 19.04.2023 09:43:00 | 0.7039 | 0 | 147 | 3 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.582 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 9.77
1756340 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO13295571 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:00:02 | 19.04.2023 10:24:00 | 1.3994 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.278 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 12.967
1756339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:00:01 | 19.04.2023 14:04:00 | 5.0664 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.928 | 0 | 497.473 | 0 | 0 | 0 | 807.401
1756332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6536623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:54:06 | 19.04.2023 09:51:00 | 0.9483 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0 | 0.051 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 8.015
1756325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:43:06 | 19.04.2023 10:00:00 | 1.2817 | 0 | 7 | 19 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.619 | 0 | 48.633 | 0 | 0 | 0 | 176.252
1756323 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517023600 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:41:57 | 19.04.2023 09:30:00 | 0.8008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
1756320 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:38:47 | 19.04.2023 10:15:47 | 1.6167 | 1 | 1214 | 2 | 6 | 7 | 80 | 0 | 0 | 2.689 | 136.628 | 16.326 | 0.422 | 70.024 | 20.164 | 0 | 0 | 246.255
1756316 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6970429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:33:29 | 19.04.2023 10:41:00 | 2.1253 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.458 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 10.592
1756312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801771 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:28:26 | 19.04.2023 11:18:00 | 2.8261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 14.601 | 0 | 0 | 20.2
1756311 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:26:29 | 19.04.2023 08:27:46 | 0.0214 | 0 | 1480 | 2 | 2 | 2 | 255 | 0 | 1 | 0 | 2.734 | 0.169 | 0.012 | 0.02 | 0.588 | 0 | 0 | 3.523
1756306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:19:24 | 19.04.2023 08:20:34 | 0.0194 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 5.186
1756304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8267670 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:16:26 | 19.04.2023 08:59:00 | 0.7094 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 1.373 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 3.945
1756298 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7039754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:11:45 | 19.04.2023 11:56:00 | 3.7375 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.287 | 0 | 63.206 | 0 | 37.737 | 0 | 0 | 0 | 136.231
1756296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:10:44 | 19.04.2023 08:13:28 | 0.0456 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.098 | 0 | 2.188 | 0.178 | 1.356 | 0.033 | 0.007 | 0 | 3.86
1756284 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6769485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:44:09 | 19.04.2023 15:21:00 | 7.6142 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.358 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 110.742
1756253 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:35:07 | 19.04.2023 07:36:25 | 0.0217 | 7 | 2025 | 19 | 5 | 6 | 194 | 0 | 1 | 0.765 | 3.274 | 1.9 | 0.005 | 0.16 | 0.368 | 0 | 0 | 6.472
1756255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6660690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:34:31 | 19.04.2023 09:27:00 | 1.8747 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0.285 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.008
1756247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6536621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:26:13 | 19.04.2023 08:01:00 | 0.5797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928
1756236 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:54:57 | 19.04.2023 06:56:06 | 0.0192 | 0 | 3 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 4.089
1756232 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:46:28 | 19.04.2023 06:48:52 | 0.04 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.633
1756227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6798424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:36:10 | 19.04.2023 08:37:00 | 2.0139 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.209 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 12.46
1756308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:27:17 | 19.04.2023 08:57:00 | 2.4953 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.751 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 11.826
1756218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6813888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:19:14 | 19.04.2023 08:39:00 | 2.3294 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.941 | 0 | 0.665 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 23.393
1756212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:12:36 | 19.04.2023 06:14:31 | 0.0319 | 0 | 135 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 2.046 | 0.013 | 0.55 | 0 | 2.732
1756210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:09:57 | 19.04.2023 06:10:40 | 0.0119 | 8 | 2125 | 1 | 15 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.102 | 1.192 | 0.012 | 0.004 | 0.421 | 0.276 | 0 | 0 | 2.007
1756194 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:46:17 | 19.04.2023 06:08:10 | 0.3647 | 13 | 2276 | 1 | 16 | 7 | 87 | 0 | 0 | 3.606 | 41.823 | 0.339 | 0.125 | 12.884 | 11.666 | 0 | 0 | 70.443
1756178 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:40:16 | 19.04.2023 05:43:00 | 0.0456 | 13 | 2276 | 1 | 16 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0.468 | 5.417 | 0.039 | 0.016 | 1.611 | 1.496 | 0 | 0 | 9.047
1756160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6536623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:36:39 | 19.04.2023 07:05:00 | 1.4725 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.158 | 0 | 0.051 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 12.22
1756161 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:36:00 | 19.04.2023 06:09:25 | 0.5569 | 2 | 5262 | 10 | 13 | 13 | 311 | 1 | 1 | 0.969 | 172.395 | 0.202 | 0.175 | 397.28 | 20.479 | 3.636 | 0 | 595.135
1756159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:35:31 | 19.04.2023 05:36:32 | 0.0169 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
1756158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:34:24 | 19.04.2023 05:36:18 | 0.0317 | 2 | 686 | 7 | 25 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.015 | 1.843 | 0.188 | 0.038 | 0.053 | 0.945 | 0 | 0 | 3.083
1756228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7011769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:29:36 | 19.04.2023 06:54:00 | 1.4067 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.122 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 20.339
1756104 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:27:17 | 19.04.2023 05:28:20 | 0.0175 | 7 | 8047 | 33 | 293 | 24 | 1776 | 18 | 4 | 0.355 | 13.131 | 0.224 | 0.307 | 6.805 | 2.819 | 0.085 | 0 | 23.727
1756105 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:27:17 | 19.04.2023 05:27:59 | 0.0117 | 2 | 4212 | 3 | 114 | 18 | 730 | 0 | 0 | 0.013 | 4.646 | 0.078 | 0.078 | 1.44 | 1.312 | 0 | 0 | 7.567
1756103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:22:29 | 19.04.2023 05:24:47 | 0.0383 | 2 | 5262 | 10 | 13 | 13 | 311 | 1 | 1 | 0.069 | 12.177 | 0.013 | 0.012 | 28.211 | 1.437 | 0.238 | 0 | 42.157
1756190 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:17:35 | 19.04.2023 06:29:00 | 1.1903 | 3 | 211 | 11 | 10 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.305 | 34.961 | 16.737 | 1.851 | 69.879 | 7.229 | 0 | 0 | 130.962
1756101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:16:31 | 19.04.2023 05:19:09 | 0.0439 | 0 | 135 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 2.248 | 0.019 | 0.803 | 0 | 3.257
1756097 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:12:12 | 19.04.2023 05:13:42 | 0.025 | 2 | 660 | 2 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.06 | 1.111 | 0.011 | 0.04 | 0.052 | 0.164 | 0 | 0 | 1.437
1756075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:10:15 | 19.04.2023 05:11:54 | 0.0275 | 7 | 9529 | 34 | 295 | 27 | 1924 | 18 | 4 | 0.559 | 23.83 | 0.415 | 0.484 | 11.5 | 4.922 | 0.133 | 0 | 41.844
1756075 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE26802484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:10:15 | 19.04.2023 07:31:08 | 2.3481 | 0 | 185 | 1 | 12 | 4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 55.474 | 0 | 0.059 | 4.828 | 3.148 | 0 | 0 | 63.509
1756058 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:53:13 | 19.04.2023 04:53:39 | 0.0072 | 0 | 278 | 2 | 26 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.004 | 0.095 | 0.061 | 0.271 | 0 | 0.606
1756056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6721594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:41:19 | 19.04.2023 04:59:00 | 0.2947 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 7.445
1756053 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:23:44 | 19.04.2023 04:24:57 | 0.0203 | 2 | 660 | 2 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.051 | 0.936 | 0.008 | 0.032 | 0.043 | 0.137 | 0 | 0 | 1.208
1756040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:11:52 | 19.04.2023 04:13:00 | 0.0189 | 15 | 6521 | 11 | 29 | 20 | 360 | 1 | 0 | 0.237 | 7.398 | 0.021 | 0.013 | 14.877 | 1.255 | 0.119 | 0 | 23.92
1756226 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7032751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:03:20 | 19.04.2023 09:43:00 | 5.6611 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.953 | 0 | 10.665 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 84.88
1756035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 03:55:56 | 19.04.2023 03:58:03 | 0.0353 | 2 | 559 | 2 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.085 | 1.334 | 0.014 | 0.065 | 0.078 | 0.238 | 0 | 0 | 1.814
1756027 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 03:52:05 | 19.04.2023 03:52:56 | 0.0142 | 2 | 4245 | 10 | 13 | 13 | 273 | 1 | 0 | 0.025 | 3.669 | 0.005 | 0.006 | 11.014 | 0.474 | 0.088 | 0 | 15.281
1756011 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6820600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 03:05:19 | 19.04.2023 03:46:57 | 0.6939 | 0 | 2309 | 0 | 13 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 187.382 | 0 | 0.251 | 0 | 42.685 | 0 | 0 | 230.319
1755977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 03:01:01 | 19.04.2023 03:02:23 | 0.0228 | 2 | 8482 | 0 | 173 | 17 | 1359 | 23 | 0 | 0.086 | 20.417 | 0 | 0.172 | 13.096 | 4.149 | 0.22 | 0 | 38.141
1755966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 02:07:13 | 19.04.2023 02:58:00 | 0.8464 | 0 | 620 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72.918 | 0 | 0 | 0 | 16.596 | 0 | 0 | 89.515
1755963 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 01:58:36 | 19.04.2023 02:30:00 | 0.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1755944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11215796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 01:26:31 | 19.04.2023 02:03:00 | 0.6081 | 0 | 1581 | 1 | 19 | 10 | 307 | 0 | 0 | 0 | 130.705 | 0.424 | 1.375 | 6.285 | 37.006 | 0 | 0 | 175.794
1755933 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12604012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 23:33:51 | 18.04.2023 23:50:51 | 0.2833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 4.689
1755932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221713 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:39:39 | 19.04.2023 00:10:00 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
1755929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:37:53 | 18.04.2023 23:38:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.531
1755891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:16:35 | 18.04.2023 23:02:49 | 0.7706 | 1 | 586 | 33 | 53 | 5 | 190 | 0 | 0 | 2.437 | 167.037 | 78.817 | 22.354 | 25.14 | 65.009 | 0 | 0 | 360.794
1755889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:07:42 | 18.04.2023 22:48:19 | 0.6769 | 1 | 348 | 237 | 17 | 18 | 97 | 0 | 1 | 1.336 | 56.444 | 5506.436 | 10.226 | 138.103 | 15.004 | 0 | 1.483 | 5729.033
1755888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6738040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:06:42 | 19.04.2023 00:21:00 | 2.2383 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0.857 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 8.835
1755934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12170710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:51:46 | 19.04.2023 04:11:00 | 6.3206 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 58.817 | 0 | 0 | 0 | 475.617
1755878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6912538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:40:26 | 18.04.2023 22:21:00 | 0.6761 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10.867 | 0 | 0.008 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 17.297
1755875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516978434 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:31:20 | 18.04.2023 23:08:00 | 1.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
1755863 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6764451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:50:24 | 19.04.2023 00:32:00 | 3.6933 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.811 | 0 | 9.666 | 0 | 25.882 | 0 | 0 | 53.359
1755861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:48:37 | 18.04.2023 20:49:34 | 0.0158 | 3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.06 | 0.456 | 0.12 | 0.037 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 1.986
1755855 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:32:00 | 18.04.2023 20:33:25 | 0.0236 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 2.212
1755851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:27:24 | 18.04.2023 22:13:00 | 1.76 | 0 | 590 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69.959 | 0 | 0 | 41.516 | 4.798 | 0 | 0 | 116.272
1755916 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6824039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:21:40 | 18.04.2023 23:35:00 | 3.2222 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.642 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 36.86
1755839 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:06:45 | 18.04.2023 21:57:00 | 1.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
1755834 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6591181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:49:44 | 18.04.2023 22:23:00 | 2.5544 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.603
1755833 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO13295604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:45:45 | 18.04.2023 21:21:00 | 1.5875 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0.305 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 20.29
1755828 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6617187 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:35:38 | 18.04.2023 20:32:00 | 0.9394 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 4.42
1755824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613177 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:30:51 | 18.04.2023 21:36:00 | 2.0858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
1755819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:25:56 | 18.04.2023 22:22:41 | 2.9458 | 2 | 36 | 63 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 419.715 | 30.181 | 2128.565 | 3.693 | 1192.529 | 22.619 | 0 | 0 | 3797.302
1755816 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516094802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:21:12 | 18.04.2023 21:04:00 | 1.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
1755818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:21:09 | 18.04.2023 20:33:00 | 1.1975 | 1 | 47 | 163 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 51.112 | 10.337 | 1119.662 | 0 | 1625.947 | 1.476 | 18.375 | 0 | 2826.91
1755810 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:12:07 | 18.04.2023 19:23:41 | 0.1928 | 1 | 1015 | 11 | 8 | 10 | 71 | 12 | 1 | 0.247 | 30.593 | 2.024 | 0.052 | 4.021 | 2.902 | 5.085 | 0 | 44.924
1755809 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:07:42 | 18.04.2023 19:33:42 | 0.4333 | 0 | 22 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0.128 | 3.149 | 0 | 15.051 | 0 | 0 | 19.688
1755800 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:47:32 | 18.04.2023 21:10:00 | 2.3744 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.448 | 0 | 15.26 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 27.628
1755796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:41:09 | 18.04.2023 18:43:09 | 0.0333 | 1 | 348 | 237 | 17 | 18 | 97 | 0 | 1 | 0.071 | 3.052 | 83.728 | 0.604 | 4.674 | 0.794 | 0 | 0.063 | 92.985
1755822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6544687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:38:39 | 18.04.2023 19:54:00 | 1.2558 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.982 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 30.42
1755798 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6711711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:37:46 | 18.04.2023 19:13:00 | 0.5872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.656 | 0 | 0 | 9.656
1755780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6713471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:30:30 | 18.04.2023 18:30:53 | 0.0064 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.175
1755779 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:28:59 | 18.04.2023 18:29:57 | 0.0161 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 1.923
1755776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:25:59 | 18.04.2023 19:19:00 | 0.8836 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0 | 1.756 | 0 | 8.271 | 0 | 0 | 16.855
1755777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6654611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:25:42 | 18.04.2023 18:47:00 | 0.355 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.391
1755773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:19:18 | 18.04.2023 18:40:00 | 0.345 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 27.129 | 0 | 0 | 27.324
1755865 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:14:39 | 18.04.2023 21:25:39 | 3.1833 | 10 | 736 | 55 | 92 | 39 | 69 | 9 | 0 | 63.39 | 481.385 | 3675.049 | 277.083 | 1369.236 | 122.83 | 19.939 | 0 | 6008.912
1755762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9008650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:06:23 | 18.04.2023 18:51:23 | 0.75 | 0 | 581 | 0 | 6 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.512 | 0 | 0.183 | 0 | 8.712 | 0 | 0 | 61.407
1755758 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:01:46 | 18.04.2023 18:02:49 | 0.0175 | 1 | 1214 | 0 | 15 | 5 | 185 | 1 | 2 | 0.037 | 1.707 | 0 | 0.002 | 0.439 | 0.277 | 0.112 | 0 | 2.575
1755745 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515785569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:37:11 | 18.04.2023 18:24:00 | 0.7803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
1755739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:31:32 | 18.04.2023 18:33:32 | 1.0333 | 0 | 71 | 26 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.643 | 149.27 | 6.457 | 33.254 | 0.52 | 0 | 0 | 208.145
1755737 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:30:04 | 18.04.2023 18:19:13 | 0.8192 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.289
1755734 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:27:28 | 18.04.2023 20:21:10 | 2.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
1755733 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:27:01 | 18.04.2023 17:27:57 | 0.0156 | 2 | 2726 | 2 | 112 | 15 | 582 | 0 | 0 | 0.017 | 4.262 | 0.146 | 0.212 | 2.426 | 2.687 | 0 | 0 | 9.75
1755729 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:23:49 | 18.04.2023 17:24:34 | 0.0125 | 1 | 598 | 11 | 2 | 10 | 39 | 12 | 1 | 0.012 | 0.967 | 0.136 | 0.001 | 0.269 | 0.115 | 0.631 | 0 | 2.131
1755719 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:14:13 | 18.04.2023 18:54:00 | 1.6631 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 6.827
1755718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515436645 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:13:27 | 18.04.2023 17:48:00 | 0.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1755716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:10:19 | 18.04.2023 17:29:00 | 0.3114 | 0 | 67 | 74 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 226.829 | 0 | 27.202 | 0.177 | 0 | 0 | 256.321
1755712 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:06:49 | 18.04.2023 19:03:00 | 1.9364 | 0 | 3 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.488 | 0 | 55.692 | 0 | 0 | 0 | 390.18
1755711 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:06:42 | 18.04.2023 17:09:52 | 0.0528 | 2 | 110 | 55 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.091 | 2.209 | 52.986 | 2.368 | 12.107 | 0.293 | 0 | 0 | 70.055
1755710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6846872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:04:06 | 18.04.2023 17:37:00 | 0.5483 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 0 | 3.144 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 13.121
1755698 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:57:56 | 18.04.2023 17:32:00 | 0.5678 | 0 | 330 | 1 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 26.574 | 2.505 | 4.939 | 6.891 | 8.878 | 0 | 0 | 49.787
1755688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:50:25 | 18.04.2023 17:06:02 | 0.2603 | 10 | 4559 | 206 | 91 | 97 | 541 | 9 | 0 | 9.857 | 97.879 | 990.169 | 13.939 | 225.339 | 46.738 | 17.561 | 0 | 1401.482
1755681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515157872 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:45:55 | 18.04.2023 18:17:00 | 1.5181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
1755664 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:40:11 | 18.04.2023 16:42:18 | 0.0353 | 3 | 293 | 13 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.123 | 0.759 | 1.964 | 0 | 1.201 | 0.046 | 0 | 0 | 4.093
1755662 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:39:53 | 18.04.2023 18:22:00 | 1.7019 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.706 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 7.725
1755657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6931413 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:34:57 | 18.04.2023 17:12:00 | 0.6175 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053
1755611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6746144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:07:07 | 18.04.2023 16:28:05 | 0.3494 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0.562 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 5.688
1755593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9328935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:48:43 | 18.04.2023 18:25:00 | 2.6047 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.986 | 0 | 13.636 | 18.691 | 0 | 0 | 386.312
1755591 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:47:08 | 18.04.2023 15:49:40 | 0.0422 | 3 | 675 | 62 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.468 | 1.886 | 61.608 | 0.028 | 0.726 | 0.57 | 2.927 | 0 | 68.213
1755590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:47:08 | 18.04.2023 15:49:26 | 0.0383 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | 0.519 | 45.357 | 2.318 | 6.974 | 0.061 | 0 | 0 | 55.234
1755587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:45:17 | 18.04.2023 16:52:17 | 1.1167 | 0 | 105 | 70 | 22 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.844 | 366.829 | 17.253 | 24.155 | 10.208 | 0 | 0 | 440.288
1755585 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:44:28 | 18.04.2023 16:49:00 | 1.0756 | 2 | 90 | 15 | 3 | 23 | 18 | 1 | 0 | 10.432 | 6.974 | 61.667 | 2.009 | 341.288 | 16.052 | 11.795 | 0 | 450.217
1755581 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:40:59 | 18.04.2023 15:42:55 | 0.0322 | 2 | 5704 | 21 | 429 | 37 | 759 | 1 | 1 | 0.311 | 14.412 | 1.883 | 3.173 | 47.113 | 7.805 | 0.388 | 0 | 75.085
1755545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6767711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:02:20 | 18.04.2023 18:11:00 | 3.1444 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.278 | 0 | 0.085 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 27.669
1755546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341193 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:01:58 | 18.04.2023 18:45:00 | 3.7172 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.128
1755906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:01:40 | 18.04.2023 19:59:40 | 4.9667 | 0 | 399 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.255 | 0 | 0.374 | 124.525 | 16.532 | 0 | 0 | 219.687
1755540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:53:21 | 18.04.2023 14:54:29 | 0.0189 | 0 | 3 | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 4.545
1755539 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:52:02 | 18.04.2023 22:51:02 | 7.9833 | 0 | 53 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.563 | 0 | 0.195 | 98.346 | 5.869 | 0 | 0 | 119.973
1755536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:45:25 | 18.04.2023 17:13:00 | 2.4597 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 2.69 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 8.245
1755534 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:43:09 | 18.04.2023 15:01:09 | 0.3 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.081 | 0.511 | 23.979 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 25.447
1755533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515641790 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:41:42 | 18.04.2023 17:25:00 | 2.7217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1755605 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:34:07 | 18.04.2023 17:16:00 | 2.6981 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.664
1755519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:21:55 | 18.04.2023 16:33:00 | 2.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
1755518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:20:14 | 18.04.2023 14:21:14 | 0.0167 | 1 | 12 | 41 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 7.65 | 0 | 7.013 | 0 | 0 | 0 | 14.702
1755505 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:04:25 | 18.04.2023 14:05:24 | 0.0164 | 1 | 598 | 11 | 2 | 10 | 39 | 12 | 1 | 0.013 | 1.068 | 0.192 | 0.001 | 0.422 | 0.172 | 1.466 | 0 | 3.334
1755504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:02:39 | 18.04.2023 15:26:00 | 1.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1755502 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6801021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 14:00:06 | 18.04.2023 16:50:00 | 2.8317 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16.109 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 16.227
1755501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:59:16 | 18.04.2023 14:00:29 | 0.0203 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.128 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 2.783
1755507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:58:10 | 18.04.2023 15:36:48 | 1.6439 | 1 | 1025 | 249 | 91 | 12 | 216 | 0 | 0 | 2.394 | 339.552 | 2125.956 | 97.057 | 355.054 | 176.805 | 0 | 0 | 3096.817
1755498 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:52:54 | 18.04.2023 14:13:58 | 0.3511 | 1 | 20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.099 | 0.624 | 28.694 | 0 | 5.067 | 1.016 | 0 | 0 | 35.501
1755498 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:52:54 | 18.04.2023 17:04:08 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.369 | 0 | 8.309 | 0 | 542.678
1755499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:52:30 | 18.04.2023 14:51:00 | 0.975 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.675 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 35.195
1755485 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:31:30 | 18.04.2023 14:36:33 | 1.0842 | 0 | 7 | 45 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.299 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 290.299
1755483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:30:28 | 18.04.2023 14:14:53 | 0.7403 | 1 | 784 | 156 | 5 | 9 | 123 | 19 | 1 | 4.618 | 113.401 | 2135.994 | 0.975 | 51.323 | 44.473 | 28.23 | 0 | 2379.014
1755482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11646012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:30:00 | 18.04.2023 16:22:00 | 2.8667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.669 | 0 | 0 | 0 | 55.125 | 0 | 0 | 105.795
1755480 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:28:26 | 18.04.2023 15:07:00 | 1.6428 | 0 | 330 | 1 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68.142 | 26.089 | 18.578 | 23.675 | 28.394 | 0 | 0 | 164.88
1755462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601844 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:17:13 | 18.04.2023 14:21:00 | 1.0631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932
1755460 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:16:14 | 18.04.2023 15:18:00 | 2.0294 | 4 | 499 | 20 | 50 | 31 | 36 | 0 | 0 | 14.86 | 86.923 | 571.994 | 103.478 | 948.618 | 31.791 | 0 | 0 | 1757.665
1755456 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:05:22 | 18.04.2023 17:05:00 | 3.9939 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 98.574
1755453 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:02:15 | 18.04.2023 15:29:00 | 2.4458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 148.134 | 0 | 0 | 0 | 151.869
1755450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6664390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:56:29 | 18.04.2023 13:36:00 | 0.6586 | 0 | 63 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 10.164 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 18.002
1755449 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7000170 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:55:45 | 18.04.2023 13:58:00 | 1.0375 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.461 | 0 | 0 | 8.461
1755528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:53:53 | 18.04.2023 15:27:06 | 2.5536 | 0 | 581 | 1 | 14 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 128.391 | 0 | 0.69 | 409.24 | 59.295 | 0 | 0 | 597.617
1755442 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6569972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:44:02 | 18.04.2023 13:42:00 | 0.9661 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.667 | 0 | 19.799 | 0 | 0 | 20.977
1755433 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7041487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:30:15 | 18.04.2023 16:29:00 | 3.9792 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 54.973 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 63.713
1755429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:25:38 | 18.04.2023 12:33:31 | 0.1314 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 7.655 | 0.099 | 2.794 | 0.102 | 0 | 0 | 10.703
1755430 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6701935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:25:13 | 18.04.2023 15:15:00 | 2.8297 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.035 | 0 | 0 | 40.753 | 0 | 0 | 0 | 61.787
1755436 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:22:33 | 18.04.2023 13:48:00 | 1.4242 | 0 | 530 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 175.816 | 0 | 0 | 0 | 30.956 | 0 | 0 | 206.772
1755416 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:18:20 | 18.04.2023 12:20:02 | 0.0283 | 0 | 1202 | 22 | 1 | 15 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 7.124 | 0.018 | 4.246 | 1.581 | 0 | 0 | 17.463
1755407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255439 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:14:12 | 18.04.2023 13:06:00 | 0.8633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 2.491
1755391 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6841681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:00:02 | 18.04.2023 15:30:00 | 3.4994 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17.765 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 25.736
1755390 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7049761 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:55:19 | 18.04.2023 12:43:02 | 0.7953 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.388 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.482
1755378 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:44:28 | 18.04.2023 11:58:47 | 0.2386 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 32.041 | 0 | 0 | 0 | 24.905 | 0 | 0 | 56.945
1755371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6772743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:30:17 | 18.04.2023 13:24:00 | 1.8953 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.748 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 | 60.523
1755356 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:22:27 | 18.04.2023 11:23:12 | 0.0125 | 0 | 30 | 29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 8.651 | 0.131 | 1.651 | 0.022 | 0 | 0 | 10.627
1755382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:21:35 | 18.04.2023 13:26:00 | 2.0736 | 0 | 103 | 24 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.688 | 649.687 | 14.85 | 28.001 | 1.829 | 0 | 0 | 725.055
1755597 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11723854 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:16:18 | 18.04.2023 22:03:00 | 10.7783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.361
1755347 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6660723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:15:03 | 18.04.2023 11:51:00 | 0.5992 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 1.302
1755333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:01:38 | 18.04.2023 11:58:39 | 0.9503 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 953.818 | 0 | 74.599 | 0.929 | 0 | 0 | 1034.813
1755331 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6997852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:01:02 | 18.04.2023 12:39:00 | 1.6328 | 0 | 926 | 3 | 0 | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 | 95.181 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 0 | 0 | 113.766
1755328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7659693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:00:21 | 18.04.2023 11:56:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.807 | 42.568 | 5.977 | 0 | 0 | 0 | 165.352
1755330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:00:16 | 18.04.2023 13:43:00 | 2.7122 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.085 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 35.404
1755327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:00:11 | 18.04.2023 12:40:00 | 1.6636 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 23.653 | 0 | 0 | 0 | 66.63 | 0 | 0 | 90.283
1755329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:59:38 | 18.04.2023 13:05:00 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1755318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:50:07 | 18.04.2023 12:11:00 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
1755310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7000201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:47:09 | 18.04.2023 11:24:00 | 0.6142 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 2.452 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 8.193
1755305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515154546 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:43:13 | 18.04.2023 12:57:00 | 2.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
1755308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:43:02 | 18.04.2023 11:23:00 | 0.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 14.848 | 0 | 0 | 15.063
1755362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6586013 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:41:30 | 18.04.2023 11:28:00 | 0.775 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.521
1755296 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:36:10 | 18.04.2023 11:26:00 | 0.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1755285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:30:55 | 18.04.2023 11:24:42 | 0.8964 | 0 | 3 | 33 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 399.89 | 0 | 187.148 | 0 | 2.453 | 0 | 589.491
1755273 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120930 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:28:14 | 18.04.2023 10:33:56 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.068 | 0 | 1248.705 | 0 | 1658.772
1755273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:28:14 | 18.04.2023 10:33:06 | 0.0811 | 4 | 2425 | 5 | 60 | 58 | 1602 | 3 | 1 | 0 | 14.389 | 0.055 | 3.859 | 95.222 | 70.725 | 14.068 | 0.182 | 198.499
1755297 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6930380 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:15:01 | 18.04.2023 12:01:00 | 1.7664 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 15.379
1755254 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:12:57 | 18.04.2023 13:51:57 | 3.65 | 0 | 3 | 84 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.865 | 0 | 479.959 | 0 | 0 | 0 | 2765.824
1755245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:58 | 18.04.2023 14:11:23 | 4.1736 | 2 | 0 | 125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.846 | 0 | 873.535 | 0.166 | 71.059 | 0 | 0 | 0 | 961.607
1755244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914106 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:24 | 18.04.2023 11:53:00 | 1.8767 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.993 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 30.72
1755243 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6888593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:21 | 18.04.2023 10:33:00 | 0.5442 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 9.369
1755242 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:14 | 18.04.2023 10:35:00 | 0.5794 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 64.147 | 0 | 66.433
1755241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:13 | 18.04.2023 11:31:07 | 1.515 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 1288.961 | 2.017 | 71.67 | 2.779 | 0 | 0 | 1373.701
1755240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7004754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:03 | 18.04.2023 11:17:00 | 1.2825 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.417 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 11.438
1755238 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:03 | 18.04.2023 10:54:00 | 0.8992 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.879 | 0 | 26.266 | 0 | 0 | 0 | 310.145
1755239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:02 | 18.04.2023 10:58:00 | 0.9661 | 0 | 121 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.832 | 182.598 | 0 | 25.482 | 1.954 | 0 | 0 | 223.866
1755237 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6888587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:01 | 18.04.2023 10:32:00 | 0.5331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
1755228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:40:00 | 18.04.2023 09:41:47 | 0.0297 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 8.326
1755225 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:34:25 | 18.04.2023 10:58:54 | 1.4081 | 1 | 332 | 59 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 4.56 | 47.901 | 735.586 | 0.923 | 45.689 | 14.212 | 0 | 0 | 848.871
1755215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:30:29 | 18.04.2023 14:44:11 | 5.2283 | 0 | 545 | 2 | 11 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 137.32 | 8.447 | 0 | 0 | 10.032 | 0 | 0 | 155.799
1755214 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:30:04 | 18.04.2023 10:43:22 | 1.2217 | 5 | 1436 | 215 | 11 | 25 | 152 | 0 | 3 | 84.201 | 293.573 | 2973.571 | 11.642 | 266.588 | 49.967 | 0 | 0 | 3679.543
1755213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:30:04 | 18.04.2023 16:46:12 | 7.2689 | 3 | 847 | 8 | 19 | 5 | 109 | 0 | 0 | 115.467 | 792.087 | 706.82 | 32.441 | 105.422 | 218.298 | 0 | 0 | 1970.534
1755212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:30:01 | 18.04.2023 12:12:00 | 2.6997 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 19.548 | 0 | 4.591 | 0 | 71.153 | 0 | 0 | 95.292
1755202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6554974 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:09:48 | 18.04.2023 13:08:00 | 3.97 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.206 | 0 | 0 | 0 | 52.196 | 0 | 0 | 69.402
1755560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10794469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:07:56 | 18.04.2023 18:43:00 | 9.5844 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.471 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 338.831
1755194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:55 | 18.04.2023 16:19:23 | 7.3078 | 0 | 31 | 167 | 3 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 8153.003 | 45.38 | 1305.109 | 7.436 | 0 | 0 | 9531.196
1755193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7550945 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:15 | 18.04.2023 15:50:00 | 6.8292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.874 | 0 | 118.588 | 0 | 0 | 0 | 177.462
1755192 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7103754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:07 | 18.04.2023 10:12:00 | 1.1981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 7.397
1755191 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7084410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:03 | 18.04.2023 11:49:00 | 2.8158 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.255 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 87.126
1755190 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:01 | 18.04.2023 14:58:00 | 5.9664 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21.98 | 128.068 | 0 | 0 | 0 | 19.792 | 0 | 0 | 169.84
1755189 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:01 | 18.04.2023 17:03:02 | 8.0503 | 0 | 155 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.414 | 0 | 0 | 1583.428 | 29.398 | 0 | 0 | 1677.239
1755184 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:51:00 | 18.04.2023 08:55:44 | 0.0789 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 54.186 | 0 | 0 | 0 | 12.611 | 0 | 0 | 66.797
1755178 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12668782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:48:12 | 18.04.2023 08:49:06 | 0.015 | 3 | 827 | 37 | 64 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.126 | 1.162 | 2.674 | 0.642 | 2.741 | 0.569 | 0 | 0 | 7.914
1755177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:47:06 | 18.04.2023 08:47:51 | 0.0125 | 0 | 245 | 257 | 2 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 12.26 | 0.002 | 3.026 | 0.024 | 0 | 0 | 15.67
1755174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515140975 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:40:32 | 18.04.2023 10:32:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827
1755171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 08:30:05 | 18.04.2023 12:26:00 | 3.9319 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.62 | 0 | 0 | 0 | 58.793 | 0 | 0 | 203.414
1755160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7877687 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:53:40 | 18.04.2023 10:02:00 | 2.1389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.647 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 0 | 68.722
1755158 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170627 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:43:00 | 18.04.2023 08:30:00 | 0.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1755157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:42:23 | 18.04.2023 08:15:00 | 0.5436 | 0 | 472 | 31 | 36 | 7 | 146 | 0 | 2 | 0 | 22.204 | 98.65 | 0.162 | 36.04 | 6.791 | 0 | 0 | 163.846
1755150 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:59:38 | 18.04.2023 10:16:00 | 3.2728 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 14.759 | 0 | 0 | 16.419
1755126 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6994567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 04:26:37 | 18.04.2023 05:33:00 | 1.1064 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.412 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 41.106
1755123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515636523 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 04:23:34 | 18.04.2023 05:05:00 | 0.6906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
1755117 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 03:21:00 | 18.04.2023 04:11:00 | 0.8333 | 0 | 139 | 41 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.449 | 75.319 | 1.646 | 11.834 | 3.084 | 0 | 0 | 107.331
1755113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 03:13:20 | 18.04.2023 04:19:00 | 1.0944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
1755122 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:24:10 | 18.04.2023 04:42:39 | 2.3081 | 5 | 374 | 4 | 3 | 12 | 50 | 0 | 0 | 38.602 | 115.556 | 16.789 | 1.957 | 173.079 | 29.085 | 0 | 0 | 375.067
1755105 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:17:37 | 18.04.2023 02:45:23 | 0.4628 | 7 | 2031 | 31 | 5 | 7 | 194 | 0 | 1 | 15.839 | 67.564 | 64.191 | 0.123 | 13.849 | 9.449 | 0 | 0 | 171.015
1755104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:17:03 | 18.04.2023 02:45:37 | 0.4761 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.544 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 111.819
1755102 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:02:38 | 18.04.2023 02:06:33 | 0.0653 | 5 | 374 | 4 | 3 | 12 | 50 | 0 | 0 | 1.075 | 3.219 | 0.507 | 0.061 | 4.988 | 0.838 | 0 | 0 | 10.689
1755100 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 01:06:15 | 18.04.2023 01:07:40 | 0.0236 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.231 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 13.18
1755072 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:36:53 | 18.04.2023 00:39:05 | 0.0367 | 2 | 8482 | 0 | 173 | 17 | 1359 | 23 | 0 | 0.145 | 34.494 | 0 | 0.275 | 25.611 | 8.341 | 0.989 | 0 | 69.855
1755071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517162646 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:35:40 | 18.04.2023 01:36:00 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.249
1755067 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:07:38 | 18.04.2023 01:01:00 | 0.8894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1755065 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6922187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:54:51 | 18.04.2023 01:01:00 | 1.1025 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 46.172 | 0 | 0 | 0 | 23.144 | 0 | 0 | 69.316
1755057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7063858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:18:22 | 18.04.2023 00:58:00 | 1.6606 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.234 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 18.088
1755042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602483 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:41:56 | 18.04.2023 00:27:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
1755098 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | LINE28912212 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:25:28 | 18.04.2023 01:20:00 | 2.9089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.379 | 0 | 0 | 0 | 9.289 | 0 | 0 | 19.668
1755028 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10289783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:22:30 | 17.04.2023 23:40:00 | 1.2917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
1755031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:21:46 | 17.04.2023 22:57:00 | 0.5872 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.36
1755027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794403 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:20:08 | 17.04.2023 23:11:00 | 0.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1755010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439721 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 21:11:33 | 17.04.2023 22:10:00 | 0.9742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172
1755003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515636523 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:56:51 | 17.04.2023 21:39:00 | 0.7025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
1755002 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:55:39 | 17.04.2023 21:30:00 | 0.5725 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4.43
1754995 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:42:17 | 17.04.2023 20:43:26 | 0.0192 | 9 | 1869 | 209 | 30 | 42 | 341 | 2 | 0 | 0.705 | 6.542 | 8.628 | 0.129 | 6.435 | 1.49 | 1.594 | 0 | 25.523
1754994 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030665 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:38:27 | 17.04.2023 22:26:00 | 1.7925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
1754991 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:35:28 | 17.04.2023 21:28:00 | 0.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
1754985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:30:09 | 17.04.2023 20:31:20 | 0.0197 | 0 | 32 | 33 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 7.465 | 0 | 0.143 | 0.073 | 0 | 0 | 7.872
1754982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:24:07 | 17.04.2023 21:55:00 | 1.5147 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 2.092 | 0 | 12.107 | 0 | 0 | 24.874
1754974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984211 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:41:00 | 17.04.2023 20:37:00 | 0.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
1754972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:34:55 | 17.04.2023 20:56:00 | 1.3514 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.674 | 0 | 2.538 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 27.109
1755030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7725929 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:33:26 | 17.04.2023 22:54:00 | 3.3428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.889
1754969 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:29:45 | 17.04.2023 21:00:00 | 1.5042 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.707 | 0 | 0.673 | 0 | 6.241 | 0 | 0 | 19.622
1754963 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | 535232541 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:25:17 | 17.04.2023 21:30:00 | 2.0786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | 0 | 0 | 13.647
1754956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:19:40 | 17.04.2023 20:13:00 | 0.8889 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.072 | 0 | 1.775 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 33.66
1754947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:55:19 | 17.04.2023 19:19:00 | 0.3947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.294
1754945 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131275 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:55:00 | 17.04.2023 19:12:00 | 0.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
1754938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7104985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:47:06 | 17.04.2023 19:28:00 | 0.6817 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 1.656 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 7.191
1754934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:32:15 | 17.04.2023 21:30:00 | 2.9625 | 0 | 3 | 55 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.561 | 0 | 319.452 | 0 | 0 | 0 | 1661.013
1754932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6954913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:30:25 | 17.04.2023 19:08:00 | 0.6264 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0.606 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 4.459
1754925 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:22:37 | 17.04.2023 21:11:00 | 2.8064 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.314
1754915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:14:04 | 17.04.2023 19:32:00 | 1.2989 | 17 | 565 | 11 | 21 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 254.05 | 43.72 | 29.887 | 34.23 | 124.67 | 0 | 0 | 486.557
1755040 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR13421331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:13:00 | 17.04.2023 23:16:00 | 5.05 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 209.259 | 0 | 0 | 0 | 23.967 | 0 | 0 | 233.225
1754911 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:11:23 | 17.04.2023 18:11:47 | 0.0067 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 2.383
1754909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535192404 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:09:37 | 17.04.2023 22:09:00 | 3.9897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 7.99
1754914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:07:50 | 17.04.2023 18:45:50 | 0.6333 | 0 | 2 | 184 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.659 | 0 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 238.46
1754892 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:55:16 | 17.04.2023 21:16:00 | 3.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784
1754888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516051794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:47:37 | 17.04.2023 22:54:00 | 5.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276
1755019 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7638882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:47:32 | 17.04.2023 21:49:00 | 4.0244 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.349
1754864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:29:35 | 17.04.2023 18:26:22 | 0.9464 | 0 | 11 | 30 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 124.619 | 0.825 | 16.34 | 0.778 | 0 | 0 | 143.472
1754861 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:27:05 | 17.04.2023 18:57:00 | 1.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
1754859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515156462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:25:57 | 17.04.2023 18:33:00 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
1754849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:15:26 | 17.04.2023 18:45:08 | 1.495 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.678 | 90.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.335
1754847 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:14:27 | 17.04.2023 17:16:00 | 0.0258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.295 | 10.644 | 0 | 0.4 | 11.345
1754847 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7120683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:14:27 | 17.04.2023 17:26:04 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 1.481
1754843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:07:25 | 17.04.2023 18:09:00 | 1.0264 | 17 | 565 | 11 | 21 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 154.961 | 35.39 | 26.56 | 27.958 | 102.87 | 0 | 0 | 347.739
1754840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256591 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:07:21 | 17.04.2023 17:35:00 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345
1754835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:04:05 | 17.04.2023 17:46:44 | 0.7108 | 3 | 1450 | 8 | 38 | 4 | 158 | 4 | 1 | 9.955 | 79.557 | 4.571 | 5.8 | 2.098 | 14.722 | 4.306 | 0 | 121.01
1754797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:50:59 | 17.04.2023 16:51:44 | 0.0125 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 9.549 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 10.394
1754790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:49:19 | 17.04.2023 16:51:22 | 0.0342 | 1 | 310 | 42 | 4 | 8 | 47 | 2 | 0 | 0.072 | 1.37 | 24.225 | 0.015 | 2.041 | 0.262 | 0.133 | 0 | 28.118
1754884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:34:21 | 17.04.2023 20:40:00 | 4.0942 | 0 | 17 | 24 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.821 | 198.958 | 61.377 | 0 | 0 | 0 | 528.155
1754773 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6947424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:29:28 | 17.04.2023 17:01:00 | 0.5256 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 1.906 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 2.916
1754765 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6690317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:21:38 | 17.04.2023 18:31:09 | 2.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.416 | 89.669 | 22.849 | 613.934
1754765 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8741910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:21:38 | 17.04.2023 16:35:00 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.246 | 0 | 1.504 | 81.75
1754761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:17:02 | 17.04.2023 16:18:27 | 0.0236 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.042 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.312
1754857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:15:11 | 17.04.2023 18:54:11 | 2.65 | 16 | 1142 | 10 | 213 | 25 | 225 | 0 | 0 | 0 | 407.715 | 45.84 | 216.735 | 1321.963 | 682.168 | 0 | 0 | 2674.423
1754760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:15:11 | 17.04.2023 16:54:51 | 0.6611 | 1 | 779 | 3 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 0.229 | 0 | 35.069 | 0 | 0 | 93.218
1754756 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:10:32 | 17.04.2023 19:20:00 | 3.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321
1754757 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12709286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:10:31 | 17.04.2023 18:15:00 | 2.0747 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.268 | 0 | 0 | 0 | 51.299 | 0 | 0 | 61.567
1754794 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:04:17 | 17.04.2023 17:16:00 | 1.1953 | 1 | 25 | 44 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 34.908 | 0 | 646.092 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 681.306
1754739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:50:18 | 17.04.2023 15:56:18 | 0.1 | 0 | 67 | 75 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 124.322 | 0 | 14.545 | 0.062 | 0 | 0 | 139.523
1754707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6925219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 15:30:03 | 17.04.2023 17:17:00 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 19.27 | 0 | 15.798 | 0 | 0 | 35.081
1754704 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:28:04 | 17.04.2023 15:30:25 | 0.0392 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.514 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 20.607
1754702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6830258 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:26:49 | 17.04.2023 15:55:00 | 0.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
1754700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042193 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:25:54 | 18.04.2023 00:16:00 | 8.835 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | 0 | 14.39
1754699 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:25:04 | 17.04.2023 15:43:10 | 0.3017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.276 | 0 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 32.652
1754691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:11:54 | 17.04.2023 17:13:00 | 2.0183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931
1754690 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:10:53 | 17.04.2023 15:12:36 | 0.0286 | 0 | 455 | 1 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0.009 | 0.483 | 0.159 | 0 | 0 | 1.503
1754682 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6972693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 15:00:44 | 17.04.2023 15:57:00 | 0.9378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 5.984
1754675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:51:16 | 17.04.2023 14:54:03 | 0.0464 | 0 | 69 | 232 | 14 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 54.44 | 0.821 | 13.962 | 0.708 | 0 | 0 | 70.489
1754672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6959989 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:46:11 | 17.04.2023 23:54:00 | 9.1303 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.858 | 0 | 0 | 0 | 17.582 | 0 | 0 | 44.44
1754670 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:45:42 | 17.04.2023 15:00:42 | 0.25 | 0 | 84 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 2.327 | 0.138 | 5.282 | 0.912 | 0 | 0 | 10.228
1754662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:38:17 | 17.04.2023 14:40:30 | 0.0369 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
1754662 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:38:17 | 17.04.2023 14:40:53 | 0.0433 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 2.532
1754649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6825415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 14:33:17 | 17.04.2023 19:40:12 | 5.1153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 59.753 | 0 | 0 | 64.564
1754647 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:31:06 | 17.04.2023 14:32:37 | 0.0253 | 1 | 4 | 386 | 5 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0.335 | 0.006 | 63.476 | 0.946 | 7.58 | 0 | 0.702 | 0 | 73.046
1754646 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6586892 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 14:30:00 | 17.04.2023 16:32:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.176 | 0 | 0 | 32.176
1754640 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:25:34 | 17.04.2023 14:27:27 | 0.0314 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 11.516
1754639 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:23:08 | 17.04.2023 14:25:55 | 0.0464 | 0 | 154 | 50 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 18.463 | 0.026 | 0.677 | 0.523 | 0 | 0 | 21.143
1754636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:20:04 | 17.04.2023 14:22:38 | 0.0428 | 2 | 691 | 45 | 29 | 18 | 58 | 1 | 0 | 0.137 | 3.476 | 4.9 | 0.358 | 5.957 | 0.875 | 0.118 | 0 | 15.821
1754775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:06:17 | 17.04.2023 16:32:00 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0.791
1754611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 14:00:27 | 17.04.2023 14:35:11 | 0.5789 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.151 | 0 | 7.964 | 0 | 0 | 0 | 155.115
1754610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 14:00:04 | 17.04.2023 16:27:00 | 2.4489 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0.858 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 19.928
1754661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8552999 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:55:11 | 17.04.2023 15:50:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
1754595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6776743 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:34:28 | 17.04.2023 15:20:00 | 1.7589 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 3.044
1754592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:32:13 | 17.04.2023 14:12:00 | 0.6631 | 0 | 1100 | 4 | 17 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52.528 | 5.282 | 1.674 | 13.08 | 12.634 | 0 | 0 | 85.197
1754587 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:30:12 | 17.04.2023 14:56:00 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.181
1754586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:30:04 | 17.04.2023 13:52:00 | 0.3656 | 0 | 3 | 55 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.695 | 0 | 52.122 | 0 | 0 | 0 | 554.817
1754580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:24:21 | 17.04.2023 13:54:17 | 0.4989 | 0 | 71 | 83 | 6 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11.068 | 551.144 | 6.125 | 269.282 | 13.641 | 0 | 0 | 851.261
1754578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535214529 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:21:28 | 17.04.2023 13:51:00 | 0.4922 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.755
1754605 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:21:07 | 17.04.2023 14:16:07 | 0.9167 | 2 | 999 | 2 | 1 | 4 | 92 | 2 | 1 | 15.011 | 85.257 | 7.173 | 0 | 62.477 | 19.912 | 4.151 | 0 | 193.982
1754551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:06:48 | 17.04.2023 15:14:34 | 2.1294 | 0 | 45 | 9 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.942 | 920.261 | 5.921 | 29.01 | 3.185 | 0 | 0 | 980.32
1754549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:04:20 | 17.04.2023 13:05:13 | 0.0147 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 3.256
1754547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:00:43 | 17.04.2023 17:00:00 | 3.9881 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 3914.594 | 0 | 2842.472 | 0 | 0 | 0 | 6768.202
1754545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7090750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:00:08 | 17.04.2023 13:19:00 | 0.3144 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.317 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 17.587
1754535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516236977 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:47:49 | 17.04.2023 13:41:00 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
1754529 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:39:24 | 17.04.2023 13:10:09 | 0.5125 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.966 | 0 | 38.902 | 0 | 0 | 0 | 79.868
1754526 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:34:46 | 17.04.2023 12:36:24 | 0.0272 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 3.677
1754512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:12:19 | 17.04.2023 12:52:42 | 0.6731 | 1 | 3158 | 95 | 1 | 26 | 708 | 0 | 0 | 0.115 | 229.725 | 217.384 | 0 | 62.808 | 143.037 | 0 | 0 | 653.069
1754511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7703862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:10:26 | 17.04.2023 14:41:26 | 2.5167 | 0 | 20 | 37 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 1785.326 | 0.161 | 572.802 | 10.146 | 0 | 0 | 2370.239
1754505 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:07:54 | 17.04.2023 12:08:29 | 0.0097 | 17 | 8842 | 11 | 33 | 31 | 554 | 1 | 1 | 0.201 | 4.532 | 0.022 | 0.017 | 15.797 | 2.104 | 0.512 | 0 | 23.185
1754503 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:05:00 | 17.04.2023 12:11:00 | 0.1 | 2 | 691 | 45 | 29 | 18 | 58 | 1 | 0 | 0.296 | 7.504 | 11.052 | 0.888 | 13.622 | 2.005 | 0.235 | 0 | 35.601
1754499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998447 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:01:03 | 17.04.2023 23:44:00 | 11.7158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 7.999 | 0 | 0 | 12.823
1754497 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6933145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:00:17 | 17.04.2023 13:55:00 | 1.9119 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 54.238 | 0 | 0 | 0 | 24.595 | 0 | 0 | 78.834
1754496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:00:00 | 17.04.2023 12:50:00 | 0.8333 | 0 | 4 | 53 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 931.242 | 0 | 34.203 | 0 | 0 | 0 | 965.579
1754489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7047023 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:54:37 | 17.04.2023 14:35:00 | 2.6731 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 0 | 0 | 39.706
1754563 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:52:02 | 17.04.2023 13:32:00 | 1.6661 | 0 | 8 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.13 | 0 | 108.401 | 0 | 0 | 0 | 773.532
1754474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:42:36 | 17.04.2023 14:43:00 | 3.0067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856
1754471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:34:29 | 17.04.2023 11:38:29 | 0.0667 | 1 | 454 | 36 | 48 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5.186 | 35.634 | 2.927 | 6.535 | 4.107 | 0 | 0 | 54.388
1754466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:30:30 | 17.04.2023 11:31:59 | 0.0247 | 1 | 784 | 155 | 5 | 9 | 123 | 19 | 1 | 0.142 | 3.486 | 61.336 | 0.032 | 1.715 | 1.436 | 0.992 | 0 | 69.14
1754465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:30:26 | 17.04.2023 12:09:00 | 0.6428 | 1 | 70 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.087 | 2.38 | 2.036 | 0.159 | 3.578 | 0.22 | 0 | 0 | 8.46
1754464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:30:09 | 17.04.2023 12:50:00 | 1.3308 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.941 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 14.934
1754463 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:30:01 | 17.04.2023 12:29:00 | 0.9831 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.374
1754460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7651670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:25:10 | 17.04.2023 13:31:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.325 | 0 | 40.935 | 0 | 0 | 0 | 115.26
1754457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515625354 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:19:37 | 17.04.2023 13:47:00 | 2.4564 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.014
1754451 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:11:05 | 17.04.2023 12:36:15 | 1.4194 | 3 | 234 | 38 | 107 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1.185 | 16.163 | 60.701 | 20.537 | 28.062 | 0.923 | 0 | 0 | 127.571
1754449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:09:14 | 17.04.2023 11:10:15 | 0.0169 | 0 | 537 | 1 | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0.156 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 2.023
1754447 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:07:12 | 17.04.2023 12:14:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.557
1754444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:03:22 | 17.04.2023 11:05:40 | 0.0383 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 9.106
1754442 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:02:37 | 17.04.2023 12:16:16 | 1.2275 | 2 | 1070 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 1 | 27.48 | 107.094 | 0 | 0 | 95.115 | 20.577 | 0 | 0 | 250.267
1754440 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:01:03 | 17.04.2023 11:59:24 | 0.9725 | 0 | 2 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.073 | 0 | 54.665 | 0 | 0 | 0 | 332.737
1754438 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8246654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:00:10 | 17.04.2023 12:25:00 | 1.4139 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.125 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 43.83
1754437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:00:02 | 17.04.2023 15:37:00 | 4.6161 | 0 | 4 | 123 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.249 | 0 | 4.868 | 5.174 | 0 | 0 | 1880.292
1754436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6787893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:00:02 | 17.04.2023 12:17:00 | 1.2828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 3.088
1754433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:55:18 | 17.04.2023 10:56:35 | 0.0214 | 3 | 524 | 3 | 2 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.021 | 0.767 | 0.347 | 0.006 | 0.428 | 0.422 | 0 | 0 | 1.99
1754432 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:54:58 | 17.04.2023 10:56:13 | 0.0208 | 0 | 11 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 1.308
1754431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:53:42 | 17.04.2023 11:26:26 | 0.5456 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 447.22 | 0 | 40.344 | 0.507 | 0 | 0 | 491.37
1754652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188457 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:51:27 | 17.04.2023 15:22:00 | 4.5092 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.516 | 0 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 205.076
1754413 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:39:22 | 17.04.2023 11:03:00 | 0.3939 | 0 | 1579 | 0 | 12 | 7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 41.542 | 0 | 0.055 | 40.425 | 21.888 | 0 | 0 | 103.91
1754412 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:39:04 | 17.04.2023 10:40:04 | 0.0167 | 2 | 356 | 1 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0.19 | 0.488 | 0.31 | 0.009 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1.235
1754406 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:34:58 | 17.04.2023 10:35:58 | 0.0167 | 2 | 999 | 2 | 1 | 4 | 92 | 2 | 1 | 0.267 | 1.516 | 0.148 | 0 | 1.202 | 0.36 | 0.08 | 0 | 3.572
1754404 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:33:49 | 17.04.2023 11:10:00 | 0.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
1754399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:31:29 | 17.04.2023 11:00:41 | 0.4867 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.473 | 0 | 13.523 | 0 | 0 | 0 | 32.996
1754392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7069641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:30:29 | 17.04.2023 11:14:00 | 0.7253 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 76.126 | 0 | 0 | 0 | 23.005 | 0 | 0 | 99.131
1754398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669807 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:30:28 | 17.04.2023 11:30:00 | 0.9922 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.995 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 9.875
1754390 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:29:13 | 17.04.2023 10:30:33 | 0.0222 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972
1754385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:24:15 | 17.04.2023 10:52:24 | 0.4692 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.633 | 0 | 11.408 | 0 | 0 | 0 | 71.041
1754377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735357 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:14:45 | 17.04.2023 12:51:00 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295
1754371 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:06:40 | 17.04.2023 10:07:19 | 0.0108 | 2 | 356 | 1 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0.124 | 0.317 | 0.201 | 0.006 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.803
1754370 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | BR12789334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:05:21 | 17.04.2023 10:31:00 | 0.4275 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.342 | 0 | 0.096 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 5.473
1754364 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6710211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:01:11 | 17.04.2023 13:57:00 | 3.9303 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 6.76
1754363 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146620 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:01:07 | 17.04.2023 10:59:00 | 0.9647 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.517 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 11.605
1754362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:52 | 17.04.2023 10:35:00 | 0.5689 | 1 | 4 | 45 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 124.717 | 0 | 38.739 | 0 | 0 | 0 | 163.559
1754359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:23 | 17.04.2023 10:28:13 | 0.4639 | 3 | 48 | 49 | 16 | 11 | 40 | 4 | 0 | 40.595 | 4.193 | 286.256 | 21.27 | 40.858 | 11.766 | 322.8 | 0 | 727.738
1754358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:20 | 17.04.2023 15:33:59 | 5.5608 | 0 | 163 | 23 | 137 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 179.768 | 919.16 | 1345.551 | 94.778 | 329.742 | 0 | 0 | 2869
1754357 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:18 | 17.04.2023 10:45:45 | 0.7575 | 0 | 146 | 69 | 1 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15.627 | 1223.123 | 0 | 109.623 | 4.87 | 0 | 0 | 1353.243
1754356 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE8374656 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:12 | 17.04.2023 10:29:00 | 0.48 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 4.154
1754355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:10 | 17.04.2023 11:24:19 | 1.4025 | 0 | 46 | 39 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.482 | 227.147 | 2.095 | 64.117 | 8.703 | 0 | 0 | 314.544
1754361 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:06 | 17.04.2023 10:46:00 | 0.765 | 0 | 1 | 74 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.38 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 532.801
1754354 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:00 | 17.04.2023 12:53:00 | 2.8833 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 700.217 | 0 | 40.692 | 3.958 | 0 | 0 | 745.642
1754353 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516145473 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:59:07 | 17.04.2023 10:54:00 | 0.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1754405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10764862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:47:52 | 17.04.2023 14:48:00 | 5.0022 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.748 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 16.674
1754337 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:30:44 | 17.04.2023 10:39:04 | 1.1389 | 0 | 46 | 230 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.791 | 0 | 53.089 | 0 | 0 | 0 | 283.88
1754335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:30:06 | 17.04.2023 10:31:00 | 1.015 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.367 | 0 | 0.373 | 0 | 14.346 | 0 | 0 | 46.086
1754336 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:30:01 | 17.04.2023 17:07:00 | 7.6164 | 1 | 891 | 1 | 12 | 4 | 99 | 0 | 0 | 11.753 | 685.313 | 95.02 | 17.443 | 219.79 | 162.018 | 0 | 0 | 1191.337
1754334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:30:00 | 17.04.2023 10:07:00 | 0.6167 | 0 | 32 | 314 | 0 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.323 | 2533.701 | 0 | 168.501 | 5.779 | 2.1 | 0 | 2710.403
1754423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:16:58 | 17.04.2023 10:21:58 | 1.0833 | 0 | 4 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1440.238 | 0 | 14.301 | 0 | 0 | 0 | 1455.395
1754319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:07:59 | 17.04.2023 09:08:58 | 0.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.154
1754317 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:02:00 | 17.04.2023 10:24:38 | 1.3772 | 0 | 1 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.113 | 0 | 134.334 | 0 | 0 | 0 | 269.447
1754316 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:40 | 17.04.2023 11:16:00 | 2.2556 | 1 | 190 | 99 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 47.938 | 43.639 | 4851.954 | 1.865 | 427.069 | 59.995 | 0 | 0 | 5432.461
1754315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:40 | 17.04.2023 12:13:00 | 3.2056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 561.658 | 0 | 711.016 | 0 | 1276.313
1754314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6787892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:38 | 17.04.2023 12:11:00 | 3.1728 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.832
1754313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7133391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:24 | 17.04.2023 10:14:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.903 | 3.142 | 34.521 | 0 | 0 | 0 | 143.566
1754310 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:13 | 17.04.2023 16:46:59 | 7.7794 | 1 | 1214 | 2 | 6 | 7 | 80 | 0 | 0 | 12.005 | 609.915 | 76.979 | 3.214 | 466.948 | 150.293 | 0 | 0 | 1319.356
1754311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:10 | 17.04.2023 10:56:00 | 1.9306 | 0 | 212 | 52 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.809 | 2340.064 | 3.806 | 862.713 | 5.428 | 0 | 0 | 3260.82
1754309 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6548659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:05 | 17.04.2023 09:55:00 | 0.9153 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 3.405
1754308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7065023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:02 | 17.04.2023 10:26:00 | 1.4328 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 6.172
1754312 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:02 | 17.04.2023 11:52:00 | 2.8661 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.872 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 53.642
1754307 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:00:00 | 17.04.2023 15:43:00 | 6.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 1666.904 | 4.459 | 0 | 0 | 1672.087
1754304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:55:33 | 17.04.2023 09:09:33 | 0.2333 | 0 | 103 | 24 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 65.693 | 1.389 | 2.865 | 0.173 | 0 | 0 | 73.663
1754303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:49:22 | 17.04.2023 10:28:00 | 1.6439 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 40.567 | 0 | 0 | 42.922
1754300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:46:14 | 17.04.2023 08:47:25 | 0.0197 | 3 | 7052 | 3 | 78 | 45 | 1467 | 1 | 4 | 0.034 | 7.248 | 0.049 | 0.062 | 4.289 | 2.582 | 0.042 | 0.056 | 14.362
1754302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6762512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:39:18 | 17.04.2023 09:54:00 | 1.245 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 6.655
1754295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12984179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 08:35:51 | 17.04.2023 12:30:00 | 3.9025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 204.951 | 0 | 0 | 205.918
1754284 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:06:49 | 17.04.2023 08:08:19 | 0.025 | 0 | 222 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.175 | 0.001 | 1.234 | 0.048 | 0 | 0 | 1.907
1754283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:05:05 | 17.04.2023 08:06:00 | 0.0153 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 1.188
1754280 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:58:27 | 17.04.2023 07:59:36 | 0.0192 | 3 | 2261 | 4 | 20 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0.736 | 3.297 | 0.221 | 0.054 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 4.808
1754278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:53:49 | 17.04.2023 07:54:58 | 0.0192 | 1 | 13 | 30 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.028 | 0.017 | 17.943 | 0.056 | 0.25 | 0.434 | 0 | 0 | 18.729
1754276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:43:11 | 17.04.2023 07:44:50 | 0.0275 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052
1754517 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7488753 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:33:34 | 17.04.2023 12:41:00 | 5.1239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.734 | 0 | 29.769 | 0 | 0 | 0 | 207.503
1754275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:32:55 | 17.04.2023 08:46:00 | 1.2181 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 20.709 | 0 | 0 | 34.829
1754274 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:24:03 | 17.04.2023 07:25:08 | 0.0181 | 13 | 2268 | 346 | 59 | 76 | 398 | 2 | 1 | 1.429 | 5.324 | 28.46 | 0.663 | 7.772 | 1.262 | 1.608 | 0 | 46.517
1754272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:58:02 | 17.04.2023 09:54:30 | 2.9411 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.196 | 0 | 58.438 | 0 | 0 | 0 | 393.634
1754267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:45:31 | 17.04.2023 06:49:56 | 0.0736 | 0 | 1760 | 25 | 6 | 8 | 501 | 0 | 0 | 0 | 19.026 | 0.858 | 0.001 | 7.219 | 5.553 | 0 | 0 | 32.658
1754266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:44:22 | 17.04.2023 08:00:48 | 1.2739 | 0 | 384 | 2 | 5 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.761 | 9.962 | 3.825 | 240.474 | 11.101 | 0 | 0 | 327.122
1754265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:43:50 | 17.04.2023 06:44:20 | 0.0083 | 0 | 384 | 2 | 5 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.054 | 0.022 | 1.505 | 0.069 | 0 | 0 | 2.043
1754264 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:42:33 | 17.04.2023 11:56:33 | 5.2333 | 4 | 499 | 20 | 50 | 31 | 36 | 0 | 0 | 38.04 | 220.976 | 1225.082 | 217.925 | 2149.072 | 62.229 | 0 | 0 | 3913.325
1754251 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:05:34 | 17.04.2023 06:06:45 | 0.0197 | 1 | 262 | 9 | 1 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0.027 | 0.554 | 2.442 | 0 | 0.336 | 0.103 | 0 | 0 | 3.464
1754250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:54:24 | 17.04.2023 05:57:17 | 0.0481 | 0 | 1084 | 0 | 23 | 28 | 226 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0.095 | 0.447 | 0.209 | 0 | 0 | 4.505
1754246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:26:56 | 17.04.2023 05:27:26 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1754247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:26:19 | 17.04.2023 06:17:00 | 0.8447 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.963 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 28.694
1754219 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 02:42:57 | 17.04.2023 03:59:16 | 1.2719 | 0 | 209 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 41.859 | 24.02 | 1.729 | 647.683 | 8.183 | 74.127 | 0 | 797.6
1754213 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6648618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:24:07 | 17.04.2023 03:39:00 | 2.2481 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 28.226
1754208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7047325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:15:18 | 17.04.2023 01:57:00 | 0.695 | 0 | 61 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 1.262 | 0 | 121.694 | 0.404 | 0 | 0 | 129.398
1754206 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:44:42 | 17.04.2023 02:06:42 | 1.3667 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.455 | 3.927 | 12.221 | 91.641 | 9.942 | 0 | 0 | 169.186
1754202 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:31:20 | 17.04.2023 00:31:55 | 0.0097 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.03 | 0.098 | 0.669 | 0.074 | 0 | 0 | 1.236
1754201 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:27:28 | 17.04.2023 00:29:06 | 0.0272 | 0 | 209 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0.904 | 0.664 | 0.06 | 14.694 | 0.19 | 1.815 | 0 | 18.328
1754196 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11163202 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:28:06 | 17.04.2023 04:02:20 | 4.5706 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 14.55 | 0 | 46.249 | 0 | 0 | 86.35
1754193 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6774051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:18:51 | 16.04.2023 23:39:00 | 0.3358 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 6.059
1754198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE28753892 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:10:33 | 17.04.2023 00:13:17 | 2.0456 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 28.022 | 3.108 | 5.684 | 0.641 | 0 | 0 | 38.161
1754163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:08:58 | 17.04.2023 00:05:55 | 1.9492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 26.206 | 0 | 0 | 0 | 26.704
1754162 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:08:06 | 16.04.2023 23:32:08 | 1.4006 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 32.44 | 0 | 10.988 | 0 | 0 | 0 | 50.604
1754162 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:08:06 | 16.04.2023 22:30:00 | 0.365 | 0 | 0 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.045 | 0.011 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 79.796
1754144 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:10:14 | 16.04.2023 21:12:30 | 0.0378 | 0 | 463 | 211 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 61.352 | 0.168 | 0.416 | 1.017 | 0 | 0 | 65.951
1754143 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535268732 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:01:59 | 16.04.2023 22:10:00 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
1754139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:53:18 | 16.04.2023 20:54:18 | 0.0167 | 1 | 20 | 29 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.017 | 0.012 | 5.84 | 0 | 0.508 | 0.05 | 0 | 0 | 6.428
1754138 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:53:18 | 16.04.2023 20:54:59 | 0.0281 | 3 | 145 | 41 | 3 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.322 | 0.638 | 10.2 | 0.064 | 3.561 | 0.241 | 0 | 0 | 15.026
1754133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369927 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:32:59 | 16.04.2023 22:13:00 | 1.6669 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066
1754117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:43:45 | 16.04.2023 19:47:22 | 0.0603 | 6 | 1827 | 123 | 71 | 14 | 213 | 4 | 1 | 5.817 | 10.874 | 71.045 | 0.006 | 5.26 | 1.326 | 0.154 | 0 | 94.481
1754114 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938247 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:21:54 | 16.04.2023 21:02:00 | 1.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
1754127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515749548 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:16:48 | 16.04.2023 20:37:00 | 1.3367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546
1754111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7138265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:12:56 | 16.04.2023 20:17:00 | 1.0678 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 2.423
1754105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:05:52 | 16.04.2023 19:06:55 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052
1754104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12822699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:04:31 | 16.04.2023 19:37:00 | 0.5414 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 5.491
1754085 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:41:53 | 16.04.2023 19:20:00 | 0.6353 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835
1754083 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11070960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:40:18 | 16.04.2023 19:20:00 | 0.6617 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 2.157 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 14.211
1754082 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192328 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:37:52 | 16.04.2023 19:18:00 | 0.6689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1754081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:37:21 | 16.04.2023 18:39:41 | 0.0389 | 0 | 4 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 9.797
1754081 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:37:21 | 16.04.2023 18:40:08 | 0.0464 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963
1754080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:36:51 | 16.04.2023 18:39:08 | 0.0381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 6.609
1754078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:35:30 | 16.04.2023 18:36:29 | 0.0164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 2.846
1754074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:27:04 | 16.04.2023 18:37:38 | 0.1761 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.991 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 133.944
1754101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:23:13 | 16.04.2023 23:18:00 | 4.9131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.948 | 0 | 5.618 | 0 | 0 | 0 | 187.566
1754071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:22:53 | 16.04.2023 18:23:28 | 0.0097 | 27 | 2510 | 10 | 72 | 11 | 230 | 0 | 0 | 0.013 | 3.368 | 1.156 | 0.172 | 0.514 | 0.549 | 0 | 0 | 5.772
1754063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:10:50 | 16.04.2023 18:12:11 | 0.0225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 3.907
1754062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065449 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:10:16 | 16.04.2023 23:15:00 | 5.0789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
1754060 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6739556 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:09:00 | 16.04.2023 18:40:00 | 0.5167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 6.426
1754058 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11756120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:59:30 | 16.04.2023 19:06:00 | 1.1083 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0.038 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1.594
1754056 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:54:33 | 16.04.2023 17:56:01 | 0.0244 | 2 | 315 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.301 | 0.5 | 0.297 | 0 | 0.306 | 0.117 | 0 | 0 | 1.521
1754124 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:50:10 | 16.04.2023 20:26:00 | 2.5972 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 25.736 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 37.185
1754046 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:40:00 | 16.04.2023 17:40:45 | 0.0125 | 0 | 127 | 86 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 9.545 | 0 | 0.715 | 0.138 | 0 | 0 | 10.687
1754039 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6724648 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:27:44 | 16.04.2023 18:24:00 | 0.9378 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0.081 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 2.756
1754145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direği | ISO6554716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:22:40 | 16.04.2023 21:44:00 | 4.3556 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.952 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.491
1754026 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6525004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:19:23 | 16.04.2023 18:35:00 | 1.2603 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 10.003
1754091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12383396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:09:18 | 16.04.2023 19:02:00 | 1.8783 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.071 | 0 | 5.541 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 15.943
1754013 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:04:21 | 16.04.2023 17:25:00 | 0.3442 | 0 | 1833 | 0 | 2 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 84.831 | 0 | 0 | 40.01 | 7.7 | 0 | 0 | 132.541
1754008 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:04:21 | 16.04.2023 19:54:00 | 2.8275 | 1 | 351 | 1 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.4 | 171.148 | 1.741 | 3.468 | 0 | 125.03 | 0 | 0 | 301.787
1754006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:03:41 | 16.04.2023 18:29:00 | 1.4219 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
1754004 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:02:47 | 16.04.2023 17:47:00 | 0.7369 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 22.317 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 49.838
1754102 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11805679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:00:42 | 16.04.2023 21:14:00 | 4.2217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 23.481
1754047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:47:30 | 16.04.2023 19:15:00 | 2.4583 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.406 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 13.88
1754131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:40:03 | 16.04.2023 21:11:43 | 4.5278 | 0 | 2 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.516 | 111.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.632
1753992 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11777549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:37:38 | 16.04.2023 17:46:00 | 1.1394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635
1754048 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7070340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:34:50 | 16.04.2023 17:54:00 | 1.3194 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.406
1753977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:32:24 | 16.04.2023 17:29:00 | 0.9433 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.487 | 0 | 0.137 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 26.666
1753978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12553830 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:27:07 | 16.04.2023 17:27:00 | 0.9981 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.186 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 0 | 16.938
1753962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:25:01 | 16.04.2023 16:26:31 | 0.025 | 1 | 3158 | 95 | 1 | 26 | 708 | 0 | 0 | 0.005 | 9.677 | 11.316 | 0 | 1.933 | 4.359 | 0 | 0 | 27.289
1753986 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:18:26 | 16.04.2023 19:05:00 | 2.7761 | 2 | 1284 | 47 | 79 | 41 | 90 | 1 | 0 | 0.517 | 421.483 | 255.646 | 176.958 | 871.109 | 38.511 | 30.294 | 0 | 1794.519
1753949 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516680422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:15:28 | 16.04.2023 18:08:00 | 1.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
1753943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:13:05 | 16.04.2023 16:26:59 | 0.2317 | 0 | 2297 | 0 | 2 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 83.839 | 0 | 0 | 4.177 | 27.782 | 0 | 0 | 115.799
1753928 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:01:34 | 16.04.2023 16:03:57 | 0.0397 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.219 | 3.555 | 0.933 | 0.052 | 0.259 | 0.166 | 0 | 0 | 5.184
1753925 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:00:18 | 16.04.2023 16:29:44 | 0.4906 | 3 | 6733 | 46 | 0 | 48 | 1002 | 6 | 2 | 0.735 | 332.36 | 422.767 | 0 | 157.507 | 75.118 | 3.191 | 0 | 991.676
1753920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:55:08 | 16.04.2023 17:33:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.21 | 0 | 105.521 | 0 | 0 | 0 | 904.731
1753918 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:51:50 | 16.04.2023 16:13:46 | 0.3656 | 7 | 1914 | 21 | 2 | 6 | 139 | 0 | 1 | 10.541 | 70.995 | 55.951 | 0.014 | 17.185 | 7.425 | 0 | 0 | 162.112
1753918 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7866855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:51:50 | 16.04.2023 17:26:50 | 1.5833 | 0 | 1102 | 4 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 192.919 | 16.73 | 0 | 64.517 | 13.929 | 0 | 0 | 288.095
1753916 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11070960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:50:45 | 16.04.2023 16:41:00 | 0.8375 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 2.761 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 16.25
1753904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:30:01 | 16.04.2023 15:31:27 | 0.0239 | 0 | 15 | 46 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 5.055
1753903 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:29:28 | 16.04.2023 15:33:16 | 0.0633 | 2 | 1070 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 1 | 1.624 | 6.331 | 0 | 0 | 3.91 | 0.864 | 0 | 0 | 12.729
1753812 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:05:00 | 16.04.2023 15:33:00 | 0.4667 | 1 | 905 | 1 | 11 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.779 | 31.695 | 0 | 0.823 | 42.261 | 4.165 | 0 | 0 | 79.723
1753799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:55:52 | 16.04.2023 15:46:00 | 0.8356 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.524 | 0 | 2.044 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 12.211
1753787 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014984 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:47:10 | 16.04.2023 17:54:00 | 3.1139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1753888 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7044965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:41:06 | 16.04.2023 18:20:00 | 3.6483 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 11.225 | 0 | 22.454 | 0 | 0 | 34.308
1753743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:34:34 | 16.04.2023 16:47:00 | 2.2072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459
1753804 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:28:53 | 16.04.2023 15:16:10 | 0.7881 | 2 | 2951 | 597 | 120 | 136 | 966 | 2 | 0 | 0.021 | 326.328 | 5405.466 | 196.393 | 783.547 | 279.856 | 83.488 | 0 | 7075.1
1753804 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:28:53 | 16.04.2023 15:16:20 | 0.7908 | 1 | 1065 | 200 | 25 | 46 | 461 | 1 | 0 | 0.325 | 112.171 | 1845.805 | 16.254 | 260.871 | 81.511 | 0 | 0 | 2316.936
1753730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:24:31 | 16.04.2023 14:31:06 | 0.1097 | 2 | 691 | 45 | 29 | 18 | 58 | 1 | 0 | 0.398 | 10.103 | 16.584 | 1.133 | 12.557 | 1.795 | 0.124 | 0 | 42.695
1753728 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:23:33 | 16.04.2023 14:24:29 | 0.0156 | 1 | 1214 | 2 | 6 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.028 | 1.436 | 0.198 | 0.008 | 0.768 | 0.247 | 0 | 0 | 2.684
1753727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:22:57 | 16.04.2023 14:25:19 | 0.0394 | 5 | 2074 | 69 | 139 | 38 | 126 | 6 | 1 | 0.22 | 9.307 | 15.432 | 2.012 | 9.969 | 1.094 | 0.338 | 0.114 | 38.486
1753725 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515463562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:20:12 | 16.04.2023 14:43:00 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
1753724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:18:49 | 16.04.2023 14:19:34 | 0.0125 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.015 | 12.919 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 12.946
1753720 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:16:58 | 16.04.2023 14:19:45 | 0.0464 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532
1753711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6765238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:15:11 | 16.04.2023 15:06:00 | 0.8469 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.456 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 7.967
1753705 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:14:40 | 16.04.2023 14:15:54 | 0.0206 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0.014 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.694
1753701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:05:21 | 16.04.2023 14:42:44 | 0.6231 | 0 | 3 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.773 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 819.15
1753693 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6739556 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:55:39 | 16.04.2023 14:43:00 | 0.7892 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 8.394
1753677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788910 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:33:06 | 16.04.2023 14:12:00 | 0.6483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1753676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7148264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:30:27 | 16.04.2023 14:24:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.059 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 188.89
1753671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:22:08 | 16.04.2023 13:36:31 | 0.2397 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.816 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 238.142
1753673 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6739914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:05:21 | 16.04.2023 13:58:00 | 0.8775 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787
1753664 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE12752058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:04:27 | 16.04.2023 16:32:00 | 3.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.187 | 0 | 0 | 33.187
1753662 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:02:55 | 16.04.2023 13:05:23 | 0.0411 | 0 | 5309 | 2 | 47 | 6 | 901 | 2 | 0 | 0 | 50.187 | 0.417 | 0.095 | 3.135 | 18.493 | 0.039 | 0 | 72.366
1753661 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:02:54 | 16.04.2023 13:05:47 | 0.0481 | 0 | 4220 | 5 | 22 | 12 | 744 | 0 | 1 | 0 | 34.787 | 0.869 | 3.289 | 5.123 | 28.244 | 0 | 0 | 72.313
1753658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:01:51 | 16.04.2023 15:19:00 | 2.2858 | 0 | 1 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.249 | 27.154 | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 559.127
1753656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:00:53 | 16.04.2023 17:08:49 | 4.1322 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.182 | 0 | 67.997 | 0 | 0 | 0 | 210.179
1753655 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6681348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:00:13 | 16.04.2023 17:00:00 | 3.9964 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.771 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 49.95
1753668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:42:58 | 16.04.2023 15:01:00 | 2.3006 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 273.389 | 0 | 0 | 0 | 39.013 | 0 | 0 | 312.403
1753627 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:42:07 | 16.04.2023 12:44:12 | 0.0347 | 0 | 97 | 160 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 22.373 | 0.004 | 0.58 | 0.029 | 0 | 0 | 23.834
1753618 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 12:32:17 | 16.04.2023 16:24:00 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.547 | 0 | 0 | 19.547
1753617 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 12:31:44 | 16.04.2023 14:00:48 | 1.4844 | 1 | 20 | 32 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0.643 | 3.242 | 535.886 | 0 | 51.746 | 6.066 | 0 | 0 | 597.584
1753609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:15:52 | 16.04.2023 13:17:00 | 1.0189 | 2 | 111 | 28 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.244 | 13.931 | 273.349 | 0 | 29.144 | 1.493 | 0 | 0 | 318.162
1753579 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:06:32 | 16.04.2023 12:07:54 | 0.0228 | 0 | 707 | 1 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 1.811 | 0.183 | 0 | 0 | 2.937
1753575 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 12:00:25 | 16.04.2023 17:42:53 | 5.7078 | 0 | 120 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 121.029 | 0 | 0 | 584.478 | 195.012 | 0 | 0 | 900.519
1753636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:51:37 | 16.04.2023 13:22:33 | 1.5156 | 0 | 12055 | 0 | 0 | 9 | 5758 | 0 | 0 | 0 | 3295.473 | 0 | 0 | 215.091 | 3208.272 | 0 | 0 | 6718.836
1753636 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13087590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:51:37 | 16.04.2023 13:30:23 | 1.6461 | 0 | 644 | 0 | 0 | 5 | 566 | 0 | 0 | 0 | 168.182 | 0 | 0 | 36.995 | 718.224 | 0 | 0 | 923.4
1753636 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6753957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:51:37 | 16.04.2023 13:36:27 | 1.7472 | 0 | 332 | 0 | 0 | 1 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 45.472 | 0 | 0 | 19.628 | 776.791 | 0 | 0 | 841.891
1753636 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE29072023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:51:37 | 16.04.2023 13:46:15 | 1.9106 | 0 | 1167 | 0 | 1 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 226.531 | 0 | 0 | 0 | 774.757 | 0 | 0 | 1001.288
1753557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:42:20 | 16.04.2023 11:43:24 | 0.0178 | 0 | 84 | 37 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 20.158 | 0.795 | 0.424 | 0.191 | 0 | 0 | 21.854
1753561 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6571884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:42:19 | 16.04.2023 13:57:00 | 2.2447 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.315 | 0 | 4.331 | 0 | 15.11 | 0 | 0 | 58.755
1753550 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:31:47 | 16.04.2023 13:00:37 | 1.4806 | 0 | 830 | 0 | 9 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84.554 | 0 | 0.205 | 46.803 | 42.408 | 0 | 0 | 173.97
1753523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7452720 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:18:54 | 16.04.2023 11:26:00 | 0.1183 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.925
1753527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6660470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:17:49 | 16.04.2023 11:43:21 | 0.4256 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 37.404 | 0 | 0 | 109.444
1753520 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:14:56 | 16.04.2023 12:00:00 | 0.7511 | 1 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 51.507 | 283.903 | 0 | 0 | 0 | 120.043 | 0 | 0 | 455.452
1753520 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7059973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:14:56 | 16.04.2023 12:18:58 | 1.0672 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 0 | 0 | 0 | 21.701 | 0 | 0 | 173.372
1753524 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:13:34 | 16.04.2023 12:28:00 | 1.2406 | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 122.29 | 0 | 0 | 11.653 | 5.16 | 0 | 0 | 139.103
1753511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516945589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:11:50 | 16.04.2023 12:33:00 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
1753505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12553830 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:02:36 | 16.04.2023 15:30:00 | 4.4567 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.427 | 0 | 0 | 0 | 25.194 | 0 | 0 | 75.621
1753504 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:01:26 | 16.04.2023 12:48:15 | 1.7803 | 0 | 749 | 0 | 3 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 98.704 | 0 | 0.054 | 88.069 | 27.432 | 0 | 0 | 214.259
1753502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:00:35 | 16.04.2023 12:22:23 | 1.3633 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 330.315 | 71.814 | 14.295 | 0 | 416.823
1753503 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7871153 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:00:29 | 16.04.2023 11:41:00 | 0.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 0 | 0 | 0 | 7.784
1753501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:00:01 | 16.04.2023 12:03:00 | 1.0497 | 2 | 36 | 63 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 107.381 | 7.722 | 980.19 | 2.414 | 417.333 | 7.01 | 0 | 0 | 1522.05
1753500 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:59:37 | 16.04.2023 11:03:09 | 0.0589 | 0 | 95 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0.812 | 0.014 | 0.475 | 0.303 | 0 | 0 | 3.044
1753499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:58:43 | 16.04.2023 11:01:46 | 0.0508 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 7.203
1753506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7001646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:53:21 | 16.04.2023 11:44:00 | 0.8442 | 0 | 355 | 0 | 9 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 47.092 | 0 | 0.85 | 174.5 | 9.325 | 68.015 | 0 | 299.783
1753495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:50:59 | 16.04.2023 11:14:02 | 0.3842 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 118.057 | 0 | 0 | 0 | 39.577 | 0 | 0 | 157.635
1753374 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:48:40 | 16.04.2023 11:01:56 | 0.2211 | 0 | 2236 | 520 | 288 | 129 | 1014 | 0 | 1 | 0 | 84.405 | 828.791 | 117.384 | 156.354 | 52.855 | 0 | 0 | 1239.789
1753374 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:48:40 | 16.04.2023 11:16:23 | 0.4619 | 2 | 2931 | 397 | 118 | 84 | 943 | 2 | 0 | 0.012 | 175.355 | 2487.67 | 121.287 | 312.711 | 148.779 | 50.219 | 0 | 3296.034
1753490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:47:28 | 16.04.2023 10:48:11 | 0.0119 | 1 | 565 | 4 | 25 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.019 | 0.43 | 0.397 | 0.07 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1.03
1753489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:47:12 | 16.04.2023 10:47:34 | 0.0061 | 1 | 1066 | 246 | 25 | 52 | 461 | 1 | 0 | 0.002 | 0.803 | 16.367 | 0.128 | 2.217 | 0.582 | 0 | 0 | 20.098
1753487 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:44:41 | 16.04.2023 11:56:00 | 1.1886 | 0 | 96 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.911 | 0 | 3.976 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 21.024
1753485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12464045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:40:54 | 16.04.2023 10:42:32 | 0.0272 | 0 | 1392 | 0 | 32 | 8 | 607 | 1 | 1 | 0 | 5.53 | 0 | 0.049 | 7.918 | 8.033 | 2.235 | 0.081 | 23.845
1753476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:31:52 | 16.04.2023 12:23:00 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.867 | 0 | 0 | 35.867
1753473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013112 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:22:28 | 16.04.2023 11:54:00 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
1753459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:02:19 | 16.04.2023 11:32:00 | 1.4947 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.127
1753456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:01:23 | 16.04.2023 10:54:00 | 0.8769 | 0 | 428 | 16 | 7 | 24 | 66 | 2 | 0 | 0 | 42.741 | 197.474 | 3.627 | 142.666 | 9.785 | 0 | 0 | 396.294
1753455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:01:00 | 16.04.2023 10:40:10 | 0.6528 | 0 | 71 | 83 | 6 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 14.623 | 988.514 | 9.44 | 297.233 | 13.654 | 0 | 0 | 1323.464
1753454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:54 | 16.04.2023 13:29:00 | 3.4683 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 5473.643 | 220.401 | 0 | 0.883 | 5695.205
1753453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7003003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:30 | 16.04.2023 13:30:00 | 3.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.48 | 0 | 11.121 | 234.601
1753452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:27 | 16.04.2023 12:26:55 | 2.4411 | 1 | 1507 | 8 | 14 | 5 | 391 | 1 | 0 | 0 | 330.97 | 42.879 | 9.526 | 96.471 | 33.942 | 0 | 0 | 513.789
1753451 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6615755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:12 | 16.04.2023 13:01:00 | 3.0133 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.124
1753449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:11 | 16.04.2023 11:30:29 | 1.505 | 0 | 49 | 72 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 2597.952 | 4.365 | 235.544 | 6.604 | 0 | 0 | 2856.87
1753450 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11033328 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:07 | 16.04.2023 14:57:00 | 4.9481 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 62.262 | 5.52 | 0 | 0 | 14.295 | 0 | 0.016 | 82.092
1753448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7148469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:03 | 16.04.2023 11:50:00 | 1.8325 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.311 | 0 | 3.201 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 51.267
1753447 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:01 | 16.04.2023 10:53:00 | 0.8831 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 124.407 | 0 | 20.163 | 0 | 22.723 | 0 | 0 | 0 | 167.294
1753446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:00:00 | 16.04.2023 11:27:00 | 1.45 | 0 | 29 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 166.344 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.449
1753435 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:52:47 | 16.04.2023 10:30:00 | 0.6203 | 1 | 905 | 1 | 11 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.994 | 40.426 | 0 | 1.116 | 56.264 | 5.013 | 0 | 0 | 103.812
1753432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:50:27 | 16.04.2023 12:09:00 | 2.3092 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.948
1753423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6567642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:31:31 | 16.04.2023 16:58:00 | 7.4414 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.757 | 0 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 97.266
1753422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:30:52 | 16.04.2023 18:47:00 | 9.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.381 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 8.21
1753420 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7010824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:30:11 | 16.04.2023 18:11:00 | 8.6803 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.231 | 0 | 0 | 0 | 20.536 | 0 | 0 | 42.767
1753419 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12917881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:30:03 | 16.04.2023 13:43:00 | 4.2158 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.485 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | 41.029
1753409 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:22:10 | 16.04.2023 09:22:40 | 0.0083 | 2 | 1209 | 20 | 18 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0.028 | 1 | 0.43 | 0.033 | 0.32 | 0.156 | 0 | 0 | 1.967
1753408 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:21:00 | 16.04.2023 09:21:45 | 0.0125 | 0 | 30 | 29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 8.572 | 0.12 | 1.195 | 0.014 | 0 | 0 | 10.087
1753390 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:04:54 | 16.04.2023 10:02:05 | 0.9531 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 0 | 8.874 | 10.566 | 8.278 | 0 | 0 | 46.398
1753394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:04:47 | 16.04.2023 10:34:00 | 1.4869 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.776 | 0 | 0 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 38.928
1753386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6667335 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:50 | 16.04.2023 09:42:00 | 0.6861 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0.399 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 3.963
1753385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:49 | 16.04.2023 09:50:24 | 0.8264 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.018 | 27.353 | 167.979 | 13.681 | 115.015 | 33.372 | 0 | 0 | 357.417
1753382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:28 | 16.04.2023 12:57:25 | 3.9492 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.908 | 0 | 654.565 | 0 | 106.213 | 0 | 887.686
1753384 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:14 | 16.04.2023 11:29:00 | 2.4794 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.071 | 0 | 82.046 | 0 | 0 | 82.343
1753381 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:11 | 16.04.2023 12:37:00 | 3.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.967 | 0 | 0 | 25.967
1753383 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6854147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:09 | 16.04.2023 10:12:00 | 1.1975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 2.891
1753380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:03 | 16.04.2023 10:31:00 | 1.5158 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.381
1753379 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752610 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:01 | 16.04.2023 12:35:00 | 3.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.381 | 0 | 0 | 34.381
1753377 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:54:25 | 16.04.2023 08:55:22 | 0.0158 | 2 | 2726 | 2 | 112 | 15 | 582 | 0 | 0 | 0.015 | 3.709 | 0.145 | 0.212 | 2.188 | 1.802 | 0 | 0 | 8.071
1753373 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:46:52 | 16.04.2023 08:47:59 | 0.0186 | 1 | 505 | 7 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.006 | 0.507 | 0.145 | 0.004 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.714
1753370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:36:07 | 16.04.2023 09:48:00 | 1.1981 | 0 | 4 | 12 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.365 | 0 | 1041.521 | 9.257 | 0 | 0 | 1395.143
1753369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11515821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:35:15 | 16.04.2023 10:50:36 | 2.2558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.154
1753366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6539913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:25:43 | 16.04.2023 09:26:00 | 1.0047 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.104
1753358 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:16:35 | 16.04.2023 09:34:16 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.106 | 0 | 58.048 | 0 | 1184.155
1753359 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10397913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:16:35 | 16.04.2023 09:56:00 | 1.6569 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.793 | 0 | 17.793 | 0 | 0 | 0 | 493.586
1753354 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6858787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:14:32 | 16.04.2023 08:46:32 | 0.5333 | 1 | 5001 | 10 | 52 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0.343 | 277.226 | 15.018 | 5.561 | 14.044 | 37.282 | 0 | 0 | 349.475
1753349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:11:32 | 16.04.2023 08:12:28 | 0.0156 | 3 | 40 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.008 | 0.068 | 0.776 | 0 | 0.394 | 0.011 | 0 | 0 | 1.258
1753335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:00:27 | 16.04.2023 08:01:12 | 0.0125 | 2 | 1333 | 59 | 14 | 86 | 205 | 0 | 0 | 0.006 | 1.821 | 24.886 | 0.448 | 14.522 | 0.459 | 0 | 0 | 42.142
1753334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:00:20 | 16.04.2023 08:02:30 | 0.0361 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.007 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.377
1753461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11356898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:56:45 | 16.04.2023 10:22:00 | 2.4208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049
1753331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:54:13 | 16.04.2023 07:55:41 | 0.0244 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
1753325 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:45:50 | 16.04.2023 07:46:55 | 0.0181 | 3 | 659 | 0 | 150 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.028 | 0.487 | 0 | 0.323 | 0.401 | 0.063 | 0 | 0 | 1.303
1753316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:26:58 | 16.04.2023 08:10:39 | 0.7281 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.137 | 0 | 6.811 | 0 | 0 | 0 | 183.948
1753315 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:19:18 | 16.04.2023 08:10:00 | 0.845 | 0 | 64 | 35 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.232 | 254.455 | 6.81 | 133.838 | 14.131 | 0 | 0 | 423.466
1753313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6765238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:46:09 | 16.04.2023 07:57:00 | 1.1808 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.989 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 8.451
1753312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:33:14 | 16.04.2023 06:37:42 | 0.0744 | 2 | 0 | 125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 7.398 | 0.001 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 8.428
1753310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:06:46 | 16.04.2023 06:08:38 | 0.0311 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.97
1753309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | ISO6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 06:01:19 | 16.04.2023 07:57:00 | 1.9281 | 35 | 27654 | 748 | 1304 | 118 | 5584 | 23 | 11 | 305.534 | 5389.244 | 3727.351 | 564.543 | 2284.355 | 1616.664 | 42.346 | 0 | 13930.038
1753308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | ISO6750425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 06:00:35 | 16.04.2023 07:54:00 | 1.8903 | 1 | 27540 | 5 | 106 | 43 | 5736 | 2 | 5 | 0 | 5100.265 | 12.576 | 31.721 | 833.122 | 2105.778 | 130.788 | 3.78 | 8218.03
1753307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 05:41:08 | 16.04.2023 06:05:00 | 0.3978 | 3 | 508 | 0 | 7 | 9 | 145 | 0 | 0 | 1.272 | 10.207 | 0 | 0.01 | 3.669 | 0.812 | 0 | 0 | 15.97
1753294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 02:19:26 | 16.04.2023 03:34:00 | 1.2428 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 45.515
1753289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 01:55:30 | 16.04.2023 01:59:05 | 0.0597 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 2.127
1753288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 01:51:44 | 16.04.2023 01:52:29 | 0.0125 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 2.56
1753281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 01:07:38 | 16.04.2023 01:32:00 | 0.4061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
1753280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776063 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 01:05:00 | 16.04.2023 01:58:00 | 0.8833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 4.904
1753270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610707 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:36:29 | 16.04.2023 00:34:00 | 0.9586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047
1753265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12761239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:15:42 | 15.04.2023 23:17:04 | 0.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0.005 | 0 | 0 | 11.673
1753259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:48:23 | 16.04.2023 00:16:40 | 1.4714 | 0 | 164 | 72 | 12 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.262 | 572.369 | 11.847 | 23.086 | 11.595 | 0 | 0 | 674.159
1753255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6922187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:19:24 | 15.04.2023 23:05:00 | 0.76 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 31.132 | 0 | 0 | 0 | 18.337 | 0 | 0 | 49.469
1753237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:39:32 | 15.04.2023 22:11:00 | 0.5244 | 0 | 227 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.465 | 0 | 0.265 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 20.056
1753221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:14:34 | 15.04.2023 21:23:43 | 0.1525 | 2 | 123 | 80 | 5 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0.763 | 4.672 | 51.407 | 0.14 | 24.237 | 2.798 | 0.362 | 0 | 84.378
1753241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038993 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:02:36 | 15.04.2023 22:01:00 | 0.9733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
1753214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:59:05 | 16.04.2023 00:10:27 | 3.1894 | 0 | 53 | 83 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.297 | 1661.304 | 0 | 95.311 | 32.384 | 0 | 0 | 1816.297
1753211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742623 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:41:17 | 15.04.2023 22:15:00 | 1.5619 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.007 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 25.196
1753181 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:25:51 | 15.04.2023 22:10:00 | 1.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
1753179 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517170344 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:20:57 | 15.04.2023 21:33:00 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549
1753178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO12843480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:19:37 | 15.04.2023 23:23:00 | 3.0564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.367 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 7.851
1753155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:34:00 | 15.04.2023 20:50:00 | 1.2667 | 2 | 760 | 2 | 48 | 5 | 262 | 1 | 0 | 16.876 | 133.28 | 0 | 28.222 | 11.042 | 37.313 | 0 | 0 | 226.733
1753143 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:14:53 | 15.04.2023 21:09:00 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1753233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:45:03 | 15.04.2023 22:02:00 | 3.2825 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.618 | 0 | 6.907 | 0 | 29.017 | 0 | 0 | 59.542
1753099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202793 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:29:56 | 15.04.2023 19:16:00 | 0.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1753111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:20:41 | 15.04.2023 19:16:00 | 0.9219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.618 | 0 | 3.706 | 64.324
1753081 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6752326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:13:56 | 15.04.2023 18:59:00 | 0.7511 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 6.962
1753240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:13:24 | 15.04.2023 22:17:00 | 4.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324
1753066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:04:58 | 15.04.2023 18:52:58 | 0.8 | 1 | 348 | 237 | 17 | 18 | 97 | 0 | 1 | 1.587 | 67.889 | 2085.778 | 17.653 | 106.131 | 17.548 | 0 | 0.922 | 2297.508
1753065 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6769483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:04:03 | 15.04.2023 18:55:00 | 0.8492 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3.019
1753056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13427068 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:58:45 | 15.04.2023 18:46:50 | 0.8014 | 0 | 75 | 56 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.079 | 376.75 | 0 | 9.247 | 2.517 | 0 | 0 | 398.593
1753056 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:58:45 | 15.04.2023 22:42:55 | 4.7361 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.714 | 0 | 304.772 | 0 | 0 | 0 | 2032.486
1753046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:57:51 | 15.04.2023 18:20:49 | 0.3828 | 0 | 2391 | 1 | 0 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 175.561 | 0 | 0 | 0 | 25.345 | 0 | 0 | 200.906
1753046 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7112651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:57:51 | 15.04.2023 18:23:42 | 0.4308 | 0 | 787 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 66.158 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 72.838
1753046 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:57:51 | 15.04.2023 18:29:02 | 0.5197 | 0 | 810 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.274 | 0 | 0 | 8.156 | 7.336 | 0 | 0 | 88.766
1753134 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:41:02 | 15.04.2023 19:26:00 | 1.7494 | 12 | 6441 | 76 | 521 | 76 | 828 | 21 | 1 | 36.205 | 1287.591 | 2271.71 | 370.892 | 2576.782 | 397.86 | 34.08 | 0 | 6975.119
1753275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7112654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:33:11 | 16.04.2023 00:14:00 | 6.6803 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 730.703 | 0 | 0 | 0 | 48.571 | 0 | 0 | 779.274
1752948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 17:31:26 | 15.04.2023 17:55:25 | 0.3997 | 4 | 907 | 160 | 34 | 16 | 126 | 0 | 0 | 22.059 | 78.239 | 967.291 | 18.183 | 69.537 | 34.375 | 0 | 0 | 1189.684
1753083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:30:51 | 15.04.2023 19:15:00 | 1.7358 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0.008 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 9.501
1752934 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:21:48 | 15.04.2023 17:23:48 | 0.0333 | 2 | 1070 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 1 | 0.809 | 3.159 | 0 | 0 | 2.038 | 0.464 | 0 | 0 | 6.47
1752922 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:16:23 | 15.04.2023 17:17:18 | 0.0153 | 3 | 440 | 1 | 23 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.033 | 0.602 | 0.148 | 0.007 | 0.171 | 0.08 | 0 | 0 | 1.04
1752920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:14:43 | 15.04.2023 17:16:11 | 0.0244 | 1 | 784 | 154 | 5 | 9 | 123 | 19 | 1 | 0.153 | 3.74 | 68.266 | 0.029 | 1.318 | 1.175 | 0.406 | 0 | 75.087
1752905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535256282 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:04:44 | 15.04.2023 17:55:00 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1752893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:03:49 | 15.04.2023 17:04:49 | 0.0167 | 2 | 1333 | 59 | 14 | 86 | 205 | 0 | 0 | 0.009 | 2.603 | 35.687 | 0.561 | 18.117 | 0.838 | 0 | 0 | 57.814
1752892 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:02:44 | 15.04.2023 17:03:38 | 0.015 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833
1752888 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:50:51 | 15.04.2023 16:52:10 | 0.0219 | 2 | 0 | 125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 4.472 | 0.001 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 4.85
1752871 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 16:30:31 | 15.04.2023 18:30:25 | 1.9983 | 7 | 507 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 117.905 | 66.915 | 1.31 | 0 | 18.959 | 2.997 | 0 | 0 | 208.087
1752870 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10872638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:29:47 | 15.04.2023 17:09:00 | 0.6536 | 0 | 415 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.113 | 6.6 | 0.79 | 0 | 9.021 | 0 | 0 | 36.523
1752867 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6651460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:27:35 | 15.04.2023 17:22:00 | 0.9069 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 0 | 5.946 | 0 | 31.333 | 0 | 0 | 0 | 48.077
1752865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:26:08 | 15.04.2023 16:27:26 | 0.0217 | 12 | 9 | 60 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.218
1752887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:25:57 | 15.04.2023 17:49:12 | 1.3875 | 0 | 575 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.008 | 0 | 0.013 | 0 | 9.357 | 0 | 0 | 110.378
1752855 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:15:23 | 15.04.2023 16:16:49 | 0.0239 | 1 | 17 | 31 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.001 | 0.046 | 10.036 | 0.27 | 0.31 | 0.032 | 0 | 0 | 10.694
1752847 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218496 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 16:00:14 | 15.04.2023 17:02:00 | 1.0294 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.888 | 0 | 0.235 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 26.034
1752844 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:56:00 | 15.04.2023 15:56:25 | 0.0069 | 5 | 953 | 53 | 4 | 19 | 261 | 0 | 1 | 0.178 | 0.522 | 10.232 | 0.008 | 1.106 | 0.247 | 0 | 0 | 12.292
1752826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:40:48 | 15.04.2023 15:42:37 | 0.0303 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0.765 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 12.219
1752825 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12789432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:38:50 | 15.04.2023 16:50:50 | 1.2 | 0 | 2483 | 4 | 19 | 8 | 562 | 0 | 0 | 0 | 337.213 | 25.138 | 2.643 | 143.457 | 127.95 | 0 | 0 | 636.401
1752817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:36:43 | 15.04.2023 15:37:23 | 0.0111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 1.595
1752815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:34:54 | 15.04.2023 16:22:54 | 0.8 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 11.403 | 151.373 | 6.609 | 6.838 | 6.417 | 0 | 0 | 182.64
1752853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:33:40 | 15.04.2023 22:05:00 | 6.5222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.468 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 13.943
1752810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 15:30:24 | 15.04.2023 16:37:44 | 1.1222 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.392 | 0 | 60.337 | 0 | 0 | 0 | 504.729
1752806 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:21:59 | 15.04.2023 16:33:00 | 1.1836 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.754 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 25.626
1752805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:21:24 | 15.04.2023 15:28:02 | 0.1106 | 0 | 51 | 24 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 33.711 | 0.889 | 5.665 | 1.773 | 0 | 0 | 43.424
1752796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:17:07 | 15.04.2023 15:50:05 | 0.5494 | 1 | 4 | 385 | 5 | 28 | 4 | 11 | 0 | 6.738 | 0.115 | 1756.632 | 20.863 | 143.816 | 0 | 10.76 | 0 | 1938.923
1752797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:17:07 | 15.04.2023 15:24:08 | 0.1169 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1.702 | 22.078 | 0.968 | 1.011 | 0.946 | 0 | 0 | 26.705
1753160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12981174 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:16:44 | 15.04.2023 19:38:58 | 4.3706 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.565
1752790 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:13:47 | 15.04.2023 15:15:01 | 0.0206 | 1 | 313 | 12 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.313 | 1.283 | 0.138 | 0.022 | 0.057 | 0 | 0 | 1.843
1752751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:01:08 | 15.04.2023 15:02:20 | 0.02 | 0 | 455 | 4 | 58 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.032 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 3.062
1752750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 15:00:37 | 15.04.2023 15:39:00 | 0.6397 | 1 | 15 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 155.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.991
1752747 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6945207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 15:00:06 | 15.04.2023 16:49:00 | 1.815 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.904 | 0 | 2.21 | 0 | 15.731 | 0 | 0 | 33.845
1752738 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:58:12 | 15.04.2023 16:31:00 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
1752735 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:52:41 | 15.04.2023 14:54:19 | 0.0272 | 3 | 440 | 1 | 23 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.059 | 1.09 | 0.275 | 0.013 | 0.332 | 0.15 | 0 | 0 | 1.919
1752732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6742486 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:50:17 | 15.04.2023 16:36:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | 9.279
1752729 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:48:02 | 15.04.2023 14:55:00 | 0.1161 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 4.587 | 0.195 | 0.024 | 0.156 | 0 | 0 | 4.97
1752723 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7139110 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:43:03 | 15.04.2023 15:15:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347
1752721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7131093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:39:47 | 15.04.2023 17:00:00 | 2.3369 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
1752722 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6847046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:39:41 | 15.04.2023 16:47:00 | 2.1219 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.725
1752726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:35:42 | 15.04.2023 14:59:42 | 0.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.064 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 213.464
1752793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:33:23 | 15.04.2023 17:56:00 | 3.3769 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.681 | 0 | 2.679 | 0 | 19.667 | 0 | 0 | 47.027
1752660 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157105 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:27:46 | 15.04.2023 15:14:00 | 0.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1752684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7120721 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:26:28 | 15.04.2023 18:46:00 | 4.3256 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.955 | 0 | 0 | 0 | 28.898 | 0 | 0 | 48.853
1752646 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6964120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:26:05 | 15.04.2023 14:55:00 | 0.4819 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.738
1752619 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:14:49 | 15.04.2023 14:15:49 | 0.0167 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.088 | 1.431 | 0.367 | 0.019 | 0.119 | 0.076 | 0 | 0 | 2.1
1752617 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:13:22 | 15.04.2023 14:14:22 | 0.0167 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.088 | 1.431 | 0.367 | 0.019 | 0.119 | 0.076 | 0 | 0 | 2.1
1752607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:06:04 | 15.04.2023 14:07:58 | 0.0317 | 0 | 1211 | 4 | 44 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.024 | 0.182 | 0.378 | 0.369 | 0 | 0 | 2.734
1752603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:02:56 | 15.04.2023 14:31:02 | 0.4683 | 4 | 907 | 160 | 34 | 16 | 126 | 0 | 0 | 26.241 | 93.139 | 1568.015 | 22.974 | 128.313 | 43.167 | 0 | 0 | 1881.85
1752602 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515241072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:02:52 | 15.04.2023 18:22:00 | 4.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975
1752599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:02:32 | 15.04.2023 16:12:33 | 2.1669 | 0 | 12 | 23 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.113 | 0 | 44.665 | 0 | 0 | 0 | 436.778
1752587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:01:31 | 15.04.2023 14:02:50 | 0.0219 | 3 | 846 | 5 | 19 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.369 | 2.532 | 1 | 0.092 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 4.553
1752587 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:01:31 | 15.04.2023 14:45:14 | 0.7286 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.211 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 48.088
1752584 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:00:57 | 15.04.2023 14:03:16 | 0.0386 | 0 | 202 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.024 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.6
1752582 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | ISO7069911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:00:34 | 15.04.2023 15:20:00 | 1.3239 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 13.304
1752579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6969857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:53:39 | 15.04.2023 17:06:00 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.888
1752571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:46:56 | 15.04.2023 13:48:19 | 0.0231 | 1 | 9 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.054 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 4.543
1752569 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:43:09 | 15.04.2023 13:54:11 | 0.1839 | 0 | 148 | 183 | 8 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 855.859 | 0.846 | 33.139 | 0.921 | 0 | 0 | 894.988
1752566 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:41:49 | 15.04.2023 16:18:13 | 2.6067 | 2 | 1402 | 68 | 27 | 23 | 239 | 0 | 0 | 9.661 | 452.247 | 3572.519 | 63.692 | 585.775 | 178.303 | 0 | 0 | 4862.197
1752874 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6949017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:33:51 | 15.04.2023 17:57:00 | 4.3858 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 70.425 | 0 | 23.596 | 0 | 0 | 96.858
1752558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:32:52 | 15.04.2023 13:37:56 | 0.0844 | 0 | 245 | 256 | 2 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 92.925 | 0.018 | 19.608 | 0.174 | 0 | 0 | 115.256
1752830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415543 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:32:50 | 15.04.2023 16:01:00 | 2.4694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.676
1752557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:30:21 | 15.04.2023 13:31:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 2.799
1752556 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7110003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:30:02 | 15.04.2023 14:22:00 | 0.8661 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 7.957
1752538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6982805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:19:58 | 15.04.2023 18:01:54 | 4.6989 | 0 | 715 | 0 | 9 | 10 | 228 | 1 | 0 | 0 | 422.711 | 0 | 3.794 | 993.883 | 511.923 | 124.723 | 0 | 2057.035
1752530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:18:39 | 15.04.2023 14:08:39 | 0.8333 | 1 | 200 | 55 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 1.35 | 38.662 | 1140.653 | 15.861 | 13.562 | 15.225 | 0 | 2.022 | 1227.336
1752526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7627823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:16:10 | 15.04.2023 14:49:00 | 1.5472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.893
1752524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:15:16 | 15.04.2023 13:17:12 | 0.0322 | 1 | 200 | 55 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.052 | 1.498 | 43.802 | 0.618 | 0.524 | 0.587 | 0 | 0.078 | 47.161
1752521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:13:26 | 15.04.2023 13:14:11 | 0.0125 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 3.379
1752516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO10764062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:05:15 | 15.04.2023 14:59:00 | 1.8958 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 5.139
1752703 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6973144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:04:58 | 15.04.2023 19:21:00 | 6.2672 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.375 | 0 | 4.288 | 0 | 27.292 | 0 | 0 | 73.955
1752512 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:02:16 | 15.04.2023 17:41:00 | 4.6456 | 12 | 6441 | 76 | 521 | 76 | 828 | 21 | 1 | 104.501 | 2676.297 | 7254.597 | 1026.738 | 7636.227 | 1089.631 | 199.559 | 0 | 19987.551
1752511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:01:27 | 15.04.2023 14:02:49 | 1.0228 | 0 | 511 | 0 | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 80.749 | 0 | 0.044 | 4.047 | 40.024 | 0 | 0.423 | 125.287
1752502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7130115 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:56:09 | 15.04.2023 13:27:00 | 0.5142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.614
1752497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12229397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:49:47 | 15.04.2023 14:03:00 | 1.2203 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0.4 | 0 | 7.292 | 0 | 0 | 8.613
1752485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:39:14 | 15.04.2023 15:22:00 | 2.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1752481 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7866851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:36:30 | 15.04.2023 14:12:00 | 1.5917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.244
1752474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:32:51 | 15.04.2023 15:21:23 | 2.8089 | 0 | 51 | 24 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.443 | 838.116 | 24.093 | 145.825 | 45.081 | 0 | 0 | 1090.558
1752471 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:30:40 | 15.04.2023 17:15:00 | 4.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.146 | 0 | 0 | 64.146
1752470 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12752325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:30:15 | 15.04.2023 17:17:03 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.697 | 0 | 0 | 30.697
1752463 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:14:50 | 15.04.2023 13:18:20 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.444 | 0 | 0 | 0 | 93.444
1752459 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:25 | 15.04.2023 16:34:58 | 4.4258 | 0 | 1928 | 60 | 18 | 10 | 541 | 0 | 1 | 0 | 1267.282 | 2907.586 | 73.732 | 312.498 | 937.716 | 0 | 0.616 | 5499.43
1752459 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:25 | 15.04.2023 16:33:11 | 4.3961 | 12 | 1381 | 325 | 5 | 26 | 182 | 1 | 0 | 1000.072 | 802.731 | 34146.957 | 38.213 | 2108.554 | 301.819 | 210.434 | 0 | 38608.78
1752459 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:25 | 15.04.2023 16:33:39 | 4.4039 | 0 | 925 | 27 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 382.341 | 2541.897 | 6.006 | 10.064 | 62.081 | 0 | 0 | 3002.389
1752458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:03 | 15.04.2023 13:04:00 | 0.9158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.19
1752456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:09:02 | 15.04.2023 13:15:00 | 1.0994 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.748 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 10.842
1752457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:00 | 15.04.2023 14:59:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.018 | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.058
1752457 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:00 | 15.04.2023 15:12:49 | 3.0636 | 0 | 1 | 31 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.872 | 60.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.975
1752443 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6883128 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:59:56 | 15.04.2023 13:51:00 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
1752444 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038955 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:59:55 | 15.04.2023 12:33:00 | 0.5514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
1752429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:57:27 | 15.04.2023 11:57:47 | 0.0056 | 1 | 1066 | 246 | 25 | 52 | 461 | 1 | 0 | 0.002 | 0.702 | 14.598 | 0.103 | 2.275 | 0.616 | 0 | 0 | 18.296
1752522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:50:43 | 15.04.2023 13:47:00 | 1.9381 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.242 | 0 | 2.578 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 15.178
1752416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208164 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:48:27 | 15.04.2023 12:12:00 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
1752412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6683986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:43:32 | 15.04.2023 12:05:41 | 0.3692 | 0 | 235 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 0 | 0.042 | 0.372 | 1.498 | 0 | 0 | 9.174
1752359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:31:59 | 15.04.2023 11:39:16 | 0.1214 | 38 | 30165 | 124 | 642 | 153 | 4165 | 23 | 1 | 4.395 | 333.954 | 66.488 | 16.518 | 169.007 | 113.083 | 190.785 | 1.275 | 895.504
1752355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:31:59 | 15.04.2023 11:33:44 | 0.0292 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 4.819 | 0.085 | 0 | 0 | 5.678
1752354 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:31:58 | 15.04.2023 11:33:05 | 0.0186 | 1 | 157 | 107 | 8 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0.076 | 0.152 | 43.883 | 0.224 | 5.952 | 0.062 | 0 | 0 | 50.349
1752469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6870062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:30:25 | 15.04.2023 14:17:00 | 2.7764 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 0 | 15.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.465
1752352 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473563 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:29:14 | 15.04.2023 11:55:00 | 0.4294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
1752280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:13:48 | 15.04.2023 11:25:20 | 0.1922 | 2 | 491 | 47 | 7 | 15 | 191 | 0 | 0 | 4.362 | 10.296 | 65.634 | 0.503 | 22.176 | 6.022 | 0 | 0 | 108.993
1752278 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7072027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:12:45 | 15.04.2023 13:14:00 | 2.0208 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.986
1752270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:11:26 | 15.04.2023 11:12:26 | 0.0167 | 2 | 255 | 73 | 13 | 44 | 48 | 5 | 1 | 0.004 | 0.765 | 8.311 | 0.279 | 2.826 | 0.188 | 0.2 | 0 | 12.572
1752450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8135704 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:09:08 | 15.04.2023 12:33:00 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.848 | 0 | 0 | 0 | 45.848
1752285 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10235016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:04:36 | 15.04.2023 11:25:22 | 0.3461 | 25 | 26728 | 48 | 470 | 107 | 3936 | 11 | 0 | 8.323 | 850.372 | 51.14 | 28.101 | 358.575 | 307.836 | 534.184 | 0 | 2138.53
1752190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:01:27 | 15.04.2023 12:14:21 | 1.215 | 1 | 220 | 164 | 2 | 26 | 40 | 0 | 0 | 9.998 | 53.561 | 1581.928 | 0.688 | 223.549 | 6.293 | 0 | 0 | 1876.017
1752189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:01:10 | 15.04.2023 12:02:00 | 1.0139 | 0 | 5 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.111 | 0 | 25.726 | 0 | 0 | 0 | 273.837
1752188 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:00:52 | 15.04.2023 13:49:00 | 2.8022 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.779 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 85.325
1752187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:00:16 | 15.04.2023 11:36:00 | 0.5956 | 2 | 133 | 8 | 6 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1.964 | 11.211 | 114.436 | 1.86 | 13.875 | 7.392 | 0 | 0 | 150.739
1752186 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146842 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:00:16 | 15.04.2023 11:53:00 | 0.8789 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.953 | 0 | 3.176 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 18.562
1752183 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990125 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:57:13 | 15.04.2023 14:38:00 | 3.6797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
1752179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:56:40 | 15.04.2023 13:05:00 | 2.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
1752174 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:56:37 | 15.04.2023 11:37:39 | 0.6839 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.176 | 0 | 134.859 | 0 | 0 | 0 | 765.035
1752173 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:56:19 | 15.04.2023 11:21:25 | 0.4183 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.223 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 18.681
1752164 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:54:06 | 15.04.2023 12:10:00 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1752068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8991386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:37:44 | 15.04.2023 14:21:00 | 3.7211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.568 | 0 | 0 | 0 | 473.568
1752065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:36:15 | 15.04.2023 11:31:00 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
1752012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:35:22 | 15.04.2023 10:36:07 | 0.0125 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.472
1751965 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:28:52 | 15.04.2023 14:02:00 | 3.5522 | 0 | 54 | 53 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22.154 | 3250.294 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 0 | 3277.947
1751965 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:28:52 | 15.04.2023 14:16:31 | 3.7942 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.578 | 4932.3 | 0 | 48.587 | 17.545 | 0 | 0 | 5050.01
1751915 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6582275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:10:45 | 15.04.2023 10:55:00 | 0.7375 | 0 | 188 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.305 | 0 | 0.178 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 8.974
1751893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:04:09 | 15.04.2023 11:49:05 | 1.7489 | 0 | 54 | 17 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 563.247 | 0 | 678.967 | 0.264 | 0 | 0 | 1247.633
1751892 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6667225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:03:33 | 15.04.2023 11:17:00 | 1.2242 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0.048 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 8.774
1751886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:02:16 | 15.04.2023 11:09:00 | 1.1122 | 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 21.642 | 3.92 | 563.346 | 0.628 | 41.366 | 2.611 | 0 | 0 | 633.512
1751881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:01:34 | 15.04.2023 10:02:42 | 0.0189 | 1 | 4 | 386 | 5 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0.252 | 0.004 | 62.677 | 0.711 | 5.271 | 0 | 0.445 | 0 | 69.36
1751878 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6738289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:56 | 15.04.2023 14:07:00 | 4.1011 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558
1751876 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13261682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:00:48 | 15.04.2023 10:38:48 | 0.6333 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.686 | 0 | 38.295 | 0 | 0 | 0 | 114.982
1751875 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6738287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:30 | 15.04.2023 13:55:00 | 3.9083 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 1.326 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 7.967
1751869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:11 | 15.04.2023 14:46:34 | 4.7731 | 0 | 5 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.902 | 0 | 218.659 | 0 | 0 | 0 | 3137.561
1751824 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:53:50 | 15.04.2023 09:54:49 | 0.0164 | 1 | 832 | 21 | 11 | 10 | 154 | 2 | 0 | 0.031 | 0.669 | 1.443 | 0.134 | 0.19 | 0.138 | 18.118 | 0 | 20.723
1752462 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:52:34 | 15.04.2023 13:22:00 | 3.4906 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.339 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 16.954
1751780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516937691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:47:30 | 15.04.2023 11:02:00 | 1.2417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987
1751741 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:44:06 | 15.04.2023 11:00:00 | 1.265 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 9.274
1751731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:39:52 | 15.04.2023 09:41:58 | 0.035 | 7 | 1687 | 8 | 72 | 7 | 241 | 0 | 0 | 0.126 | 3.817 | 0.84 | 0.542 | 0.118 | 1.164 | 0 | 0 | 6.606
1751628 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:31:20 | 15.04.2023 09:34:04 | 0.0456 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 3.783
1751628 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7386275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:31:20 | 15.04.2023 14:58:38 | 5.455 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.27
1751627 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO8816778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:30:00 | 15.04.2023 16:57:00 | 7.45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.938
1751621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6904872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:26:11 | 15.04.2023 10:43:00 | 1.2803 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 5.533
1751615 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:19:06 | 15.04.2023 09:20:06 | 0.0167 | 1 | 20 | 29 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.011 | 0.008 | 6.5 | 0 | 0.539 | 0.047 | 0 | 0 | 7.105
1751615 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:19:06 | 15.04.2023 09:21:06 | 0.0333 | 3 | 145 | 41 | 3 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.238 | 0.473 | 13.552 | 0.08 | 4.484 | 0.271 | 0 | 0 | 19.098
1751607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:12:34 | 15.04.2023 09:15:46 | 0.0533 | 0 | 49 | 19 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 12.563 | 0 | 0.661 | 0.172 | 0 | 0 | 13.827
1751599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12731696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:08:49 | 15.04.2023 09:10:30 | 0.0281 | 0 | 3630 | 0 | 12 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 11.323 | 0 | 0.02 | 2.468 | 3.535 | 0 | 0 | 17.346
1751598 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:07:14 | 15.04.2023 09:08:26 | 0.02 | 0 | 751 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.131 | 0.466 | 0 | 0 | 3.297
1751593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:02:12 | 15.04.2023 10:59:38 | 1.9572 | 0 | 999 | 2 | 6 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 127.681 | 0 | 0.912 | 11.607 | 73.434 | 0 | 0 | 213.634
1751592 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:01:49 | 15.04.2023 10:56:36 | 1.9131 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.323 | 0 | 369.189 | 0 | 0 | 0 | 2100.513
1751589 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:01:39 | 15.04.2023 12:28:01 | 3.4394 | 6 | 17040 | 34 | 219 | 53 | 3128 | 6 | 5 | 45.012 | 5402.332 | 1004.999 | 535.453 | 5308.032 | 3669.895 | 1552.207 | 69.911 | 17587.841
1751588 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:01:14 | 15.04.2023 14:02:13 | 5.0164 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.339 | 16.872 | 4.842 | 0 | 0 | 6.369 | 0 | 0 | 30.422
1751587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:01:13 | 15.04.2023 16:31:01 | 7.4967 | 0 | 1556 | 1 | 4 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1575.088 | 0 | 5.608 | 74.009 | 302.503 | 0 | 0 | 1957.209
1751585 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:01:04 | 15.04.2023 10:25:34 | 1.4083 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.249 | 0 | 53.493 | 0 | 0 | 0 | 356.741
1751586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7088667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:56 | 15.04.2023 12:20:00 | 3.3178 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 10.135
1751583 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6988519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:31 | 15.04.2023 10:59:00 | 1.9747 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.161 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 48.261
1751581 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7114219 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:12 | 15.04.2023 10:56:00 | 1.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.437
1751582 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6663582 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:10 | 15.04.2023 09:48:00 | 0.7972 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 4.597
1751580 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6892695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:07 | 15.04.2023 11:53:00 | 2.8814 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.634 | 0 | 5.582 | 0 | 13.998 | 0 | 0 | 32.214
1751579 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:04 | 15.04.2023 10:52:00 | 1.8656 | 0 | 330 | 1 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 76.458 | 31.158 | 18.425 | 23.478 | 25.378 | 0 | 0 | 174.897
1751578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:03 | 15.04.2023 09:46:18 | 0.7708 | 0 | 37 | 323 | 26 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.355 | 3561.813 | 103.772 | 1747.15 | 6.169 | 2.254 | 0 | 5421.514
1751578 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:03 | 15.04.2023 09:55:43 | 0.9278 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 61.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.012
1751578 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:03 | 15.04.2023 09:56:34 | 0.9419 | 0 | 1 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.628 | 34.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.795
1751578 | 4 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:03 | 15.04.2023 09:56:49 | 0.9461 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 36.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.916
1751590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:00 | 15.04.2023 11:00:34 | 2.0094 | 0 | 4 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.219 | 38.526 | 286.259 | 0 | 0 | 0 | 2885.004
1751577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:59:35 | 15.04.2023 09:02:15 | 0.0444 | 0 | 10 | 22 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 23.154 | 1.979 | 3.515 | 0.229 | 0 | 0 | 28.977
1751565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:50:49 | 15.04.2023 08:51:48 | 0.0164 | 3 | 7052 | 3 | 78 | 45 | 1467 | 1 | 4 | 0.026 | 5.63 | 0.042 | 0.046 | 3.357 | 1.907 | 0.03 | 0.035 | 11.074
1751563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515625354 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:45:32 | 15.04.2023 09:29:00 | 0.7244 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.004
1751557 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6967488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:26:23 | 15.04.2023 10:09:00 | 1.7103 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.607 | 0 | 23.562 | 0 | 0 | 0 | 520.169
1751556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6793699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:21:48 | 15.04.2023 09:25:00 | 1.0533 | 0 | 2 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.587 | 0 | 13.605 | 0 | 0 | 0 | 158.191
1751554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:21:00 | 15.04.2023 08:22:41 | 0.0281 | 0 | 227 | 4 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.507 | 0.373 | 0.002 | 1.335 | 0.262 | 0 | 0.711 | 3.19
1751541 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516111756 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:09:07 | 15.04.2023 08:49:00 | 0.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1751525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:56:33 | 15.04.2023 06:57:42 | 0.0192 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
1751524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:53:02 | 15.04.2023 06:54:23 | 0.0225 | 0 | 1084 | 0 | 23 | 28 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0.037 | 0.211 | 0.1 | 0 | 0 | 1.903
1751521 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:49:43 | 15.04.2023 06:50:39 | 0.0156 | 2 | 47 | 29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.091 | 0.069 | 2.184 | 0 | 0.771 | 0.008 | 0 | 0 | 3.124
1751555 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO9329315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:48:51 | 15.04.2023 08:39:00 | 1.8358 | 0 | 172 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.881 | 0 | 0.616 | 34.832 | 1.589 | 0 | 0 | 61.918
1751519 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:43:43 | 15.04.2023 07:24:00 | 0.6714 | 0 | 149 | 12 | 14 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.911 | 10.95 | 8.196 | 18.776 | 11.125 | 0 | 0 | 59.957
1751516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:37:42 | 15.04.2023 08:12:11 | 1.5747 | 0 | 581 | 1 | 14 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68.929 | 0 | 0.214 | 170.404 | 20.41 | 0 | 0 | 259.957
1751514 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:23:29 | 15.04.2023 11:28:29 | 5.0833 | 0 | 2 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.334 | 0 | 225.132 | 0 | 0 | 0 | 1734.466
1751503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:14:41 | 15.04.2023 06:15:41 | 0.0167 | 0 | 281 | 59 | 3 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 16.793 | 0.026 | 1.141 | 0.155 | 0 | 0 | 18.992
1751502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:14:41 | 15.04.2023 06:15:26 | 0.0125 | 1 | 2 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 1.319 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 1.745
1751493 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:00:02 | 15.04.2023 06:03:03 | 0.0503 | 0 | 1435 | 34 | 13 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | 3.25 | 0.06 | 0.83 | 2.622 | 0 | 0 | 11.98
1751492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6946959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:00:02 | 15.04.2023 06:37:42 | 0.6278 | 0 | 3791 | 0 | 3 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 288.843 | 0 | 1.763 | 0 | 40.509 | 0 | 0 | 331.115
1751500 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 05:50:06 | 15.04.2023 06:57:00 | 1.115 | 1 | 449 | 6 | 9 | 6 | 85 | 0 | 0 | 1.603 | 25.004 | 21.708 | 0.659 | 38.912 | 10.509 | 0 | 0 | 98.396
1751484 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 05:18:56 | 15.04.2023 05:22:07 | 0.0531 | 2 | 1765 | 15 | 7 | 12 | 209 | 1 | 0 | 0.245 | 6.868 | 0.854 | 0.023 | 0.63 | 2.26 | 0.032 | 0 | 10.912
1751473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 03:49:22 | 15.04.2023 03:51:31 | 0.0358 | 6 | 1827 | 123 | 71 | 14 | 213 | 4 | 1 | 2.515 | 4.673 | 20.199 | 0.001 | 2.508 | 0.603 | 0.124 | 0 | 30.623
1751469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 03:17:46 | 15.04.2023 03:19:49 | 0.0342 | 6 | 1827 | 123 | 71 | 14 | 213 | 4 | 1 | 2.398 | 4.456 | 19.259 | 0.001 | 2.391 | 0.575 | 0.118 | 0 | 29.2
1751467 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 03:12:46 | 15.04.2023 03:14:46 | 0.0333 | 2 | 186 | 23 | 0 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0.06 | 0.906 | 8.294 | 0 | 3.921 | 0.12 | 0.589 | 0 | 13.89
1751462 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 01:02:08 | 15.04.2023 01:02:47 | 0.0108 | 0 | 68 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0 | 0.095
1751433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7141707 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:18:22 | 14.04.2023 23:32:00 | 1.2272 | 0 | 257 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.686 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | 0 | 0 | 34.851
1751434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771361 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:17:18 | 14.04.2023 23:58:00 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1751421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:35:22 | 14.04.2023 22:30:00 | 0.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
1751420 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:34:57 | 14.04.2023 22:59:57 | 1.4167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 341.726 | 7.613 | 0 | 0 | 350.107
1751419 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:29:24 | 14.04.2023 21:31:10 | 0.0294 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 6.536 | 0.168 | 0 | 0 | 6.721
1751409 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:11:34 | 14.04.2023 22:18:00 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
1751404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:56:00 | 14.04.2023 22:15:00 | 1.3167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.939 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 22.729
1751401 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6745135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:47:01 | 14.04.2023 21:57:00 | 1.1664 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.148 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.652
1751395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:27:53 | 14.04.2023 21:31:00 | 1.0519 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 14.775
1751393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6765241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:13:22 | 14.04.2023 21:19:00 | 1.0939 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.688
1751386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6595840 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:54:29 | 14.04.2023 21:08:32 | 1.2342 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.452
1751386 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:54:29 | 14.04.2023 23:10:54 | 3.2736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.698
1751365 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8345046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:54:57 | 14.04.2023 20:57:00 | 2.0342 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 15.732
1751362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516937691 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:40:04 | 14.04.2023 19:08:00 | 0.4656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
1751357 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515174967 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:24:56 | 14.04.2023 19:30:00 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1751352 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6795625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:20:43 | 14.04.2023 19:03:36 | 0.7147 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 7.349
1751350 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:19:52 | 14.04.2023 19:21:00 | 1.0189 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.063 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 47.882
1751349 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:17:29 | 14.04.2023 18:22:07 | 0.0772 | 0 | 211 | 35 | 11 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3.008 | 19.199 | 0.849 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 23.634
1751345 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:15:31 | 14.04.2023 18:16:31 | 0.0167 | 0 | 1609 | 0 | 13 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0.045 | 1.113 | 1.407 | 0 | 0 | 6.838
1751341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8184112 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:07:03 | 14.04.2023 18:31:00 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261
1751311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:21:05 | 14.04.2023 17:22:11 | 0.0183 | 1 | 469 | 29 | 1 | 5 | 47 | 19 | 1 | 0.128 | 1.472 | 29.472 | 0.001 | 0.568 | 0.197 | 0.446 | 0 | 32.283
1751310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:19:41 | 14.04.2023 17:20:36 | 0.0153 | 0 | 352 | 15 | 1 | 4 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0.941 | 11.977 | 0.001 | 0.188 | 0.1 | 0.372 | 0 | 13.578
1751309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:19:41 | 14.04.2023 17:21:45 | 0.0344 | 1 | 117 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.241 | 0.644 | 28.37 | 0 | 0.643 | 0.144 | 0 | 0 | 30.042
1751304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:14:15 | 14.04.2023 18:25:15 | 1.1833 | 0 | 15 | 46 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.817 | 0 | 15.346 | 0 | 0 | 0 | 96.163
1751303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6644218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:13:05 | 14.04.2023 18:42:00 | 1.4819 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.945 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 64.83
1751299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439214 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:08:31 | 14.04.2023 19:17:00 | 2.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
1751291 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:00:18 | 14.04.2023 17:34:18 | 0.5667 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4
1751399 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6967488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:58:43 | 15.04.2023 02:05:00 | 9.1047 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.223 | 0 | 117.752 | 0 | 0 | 0 | 2059.975
1751290 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:58:32 | 14.04.2023 17:59:00 | 1.0078 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 10.551
1751256 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:44:45 | 14.04.2023 16:46:08 | 0.0231 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 3.745
1751316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7013927 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:40:08 | 14.04.2023 18:12:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 8.21
1751243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO11589195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 16:30:01 | 14.04.2023 17:20:00 | 0.8331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.453
1751234 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:22:22 | 14.04.2023 16:22:57 | 0.0097 | 1 | 640 | 11 | 6 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0.016 | 0.691 | 0.013 | 0.003 | 0.038 | 0.157 | 0 | 0 | 0.917
1751288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6664370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:22:04 | 14.04.2023 18:12:00 | 1.8322 | 0 | 261 | 0 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.997 | 0 | 0.031 | 0 | 14.855 | 0 | 0 | 57.883
1751224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:13:10 | 14.04.2023 16:16:47 | 0.0603 | 0 | 18439 | 7 | 101 | 138 | 5211 | 3 | 1 | 0 | 115.051 | 0.865 | 0.529 | 12.964 | 117.934 | 7.598 | 0.471 | 255.412
1751223 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:11:59 | 14.04.2023 17:20:46 | 1.1464 | 1 | 24 | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.896 | 2.231 | 73.576 | 0.006 | 126.088 | 12.966 | 0 | 0 | 216.762
1751240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610974 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:11:16 | 14.04.2023 18:05:00 | 1.8956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 3.633
1751201 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:05:41 | 14.04.2023 16:25:10 | 0.3247 | 10 | 736 | 55 | 92 | 39 | 69 | 9 | 0 | 4.524 | 34.642 | 538.065 | 41.991 | 156.013 | 13.374 | 5.248 | 0 | 793.857
1751196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:02:55 | 14.04.2023 16:28:05 | 0.4194 | 3 | 753 | 6 | 21 | 5 | 71 | 5 | 0 | 0.958 | 19.069 | 4.946 | 2.311 | 19.472 | 3.316 | 3.47 | 0 | 53.541
1751193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8448844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:00:27 | 14.04.2023 16:33:00 | 0.5425 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 11.312
1751192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:56:43 | 14.04.2023 20:29:00 | 4.5381 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.035 | 14.459 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 79.099
1751185 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:48:02 | 14.04.2023 15:49:43 | 0.0281 | 0 | 40 | 72 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 49.139 | 0.011 | 4.361 | 0.004 | 0 | 0 | 53.551
1751157 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679781 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:30:38 | 14.04.2023 17:29:00 | 1.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1751142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6585872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:15:18 | 14.04.2023 16:29:00 | 1.2283 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.414
1751131 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:10:56 | 14.04.2023 15:12:36 | 0.0278 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.394 | 0.056 | 0 | 0 | 0.806
1751165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000746 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:04:15 | 14.04.2023 15:45:00 | 0.6792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
1751119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 15:02:54 | 14.04.2023 16:00:27 | 0.9592 | 1 | 387 | 1 | 11 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.412 | 21.926 | 0.753 | 2.879 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 32.615
1751117 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7062436 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 15:00:13 | 14.04.2023 16:21:00 | 1.3464 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | 15.709 | 0 | 0 | 36.487
1751074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212749 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:40:35 | 14.04.2023 15:49:00 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
1751063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:37:29 | 14.04.2023 14:38:22 | 0.0147 | 9 | 717 | 157 | 3 | 48 | 114 | 11 | 0 | 0.352 | 1.347 | 42.57 | 0.066 | 14.898 | 0.395 | 0.452 | 0 | 60.08
1751062 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6869632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:35:20 | 14.04.2023 16:30:00 | 1.9111 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.916 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 16.624
1751060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:31:19 | 14.04.2023 16:29:04 | 1.9625 | 5 | 152 | 282 | 5 | 51 | 70 | 6 | 0 | 4.311 | 45.069 | 16179.034 | 9.686 | 971.936 | 93.027 | 41.332 | 0 | 17344.395
1751059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:30:39 | 14.04.2023 16:28:34 | 1.9653 | 0 | 21 | 22 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 1431.842 | 75.907 | 106.367 | 113.454 | 0 | 0 | 1733.77
1751058 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7386275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:29:17 | 14.04.2023 16:08:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.64
1751047 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:13:12 | 14.04.2023 14:13:50 | 0.0106 | 0 | 278 | 2 | 26 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.014 | 0.253 | 0.172 | 3.034 | 0 | 3.7
1751048 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6596224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:10:41 | 14.04.2023 15:33:00 | 1.3719 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 0 | 0.125 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 7.484
1751044 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6665129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:07:05 | 14.04.2023 15:03:00 | 0.9319 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731
1751043 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:06:33 | 14.04.2023 15:47:00 | 1.6742 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 77.672 | 0 | 0 | 0 | 203.728 | 0 | 0 | 281.399
1751038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:00:59 | 14.04.2023 15:41:00 | 1.6669 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.184 | 0 | 0 | 0 | 40.082 | 0 | 0 | 85.266
1751035 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:00:00 | 14.04.2023 15:26:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.967
1751002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:55:19 | 14.04.2023 13:59:50 | 0.0753 | 1 | 1191 | 10 | 15 | 11 | 150 | 0 | 0 | 0.124 | 8.299 | 0.609 | 0.188 | 21.877 | 1.781 | 0 | 0 | 32.877
1751031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:54:09 | 14.04.2023 13:54:40 | 0.0086 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 9.022 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 9.637
1751025 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:48:55 | 14.04.2023 13:51:29 | 0.0428 | 2 | 1238 | 7 | 0 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.683 | 4.071 | 1.452 | 0 | 1.64 | 0.996 | 0 | 0 | 8.84
1751114 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Direği | ISO6652593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:48:03 | 14.04.2023 17:55:00 | 4.1158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 7.387
1751023 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6578251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:47:37 | 14.04.2023 17:02:00 | 3.2397 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.179
1751021 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:47:31 | 14.04.2023 13:48:31 | 0.0167 | 2 | 1238 | 7 | 0 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0.266 | 1.589 | 0.566 | 0 | 0.639 | 0.388 | 0 | 0 | 3.447
1751014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6736534 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:44:47 | 14.04.2023 14:55:00 | 1.1703 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.652 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 68.961
1751004 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:31:11 | 14.04.2023 17:32:04 | 4.0147 | 0 | 154 | 17 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.791 | 1064.666 | 53.577 | 203.636 | 34.605 | 0 | 0 | 1461.275
1751003 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:30:00 | 14.04.2023 16:29:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 0.762 | 0 | 0 | 42.702
1751205 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7668967 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:06:56 | 14.04.2023 17:43:00 | 4.6011 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.612 | 4.54 | 107.55 | 0 | 8.963 | 0 | 0 | 0 | 128.664
1751054 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:00:17 | 14.04.2023 14:50:00 | 1.8286 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 7.581
1750997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:00:07 | 14.04.2023 13:27:14 | 0.4519 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.763 | 0 | 9.993 | 0 | 0 | 0 | 55.756
1750996 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:00:01 | 14.04.2023 14:54:00 | 1.8997 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.832 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 39.303
1750993 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:59:13 | 14.04.2023 13:31:00 | 0.5297 | 2 | 507 | 73 | 46 | 4 | 61 | 0 | 1 | 1.865 | 32.525 | 203.93 | 25.372 | 1.127 | 4.566 | 0 | 0.006 | 269.391
1750988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516937705 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:47:37 | 14.04.2023 14:46:00 | 1.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949
1751110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7291425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:19:40 | 14.04.2023 15:10:00 | 2.8389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.035 | 0 | 17.251 | 0 | 0 | 0 | 105.286
1750954 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:04:02 | 14.04.2023 12:40:00 | 0.5994 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.539 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 19.901
1750950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8130172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 12:01:50 | 14.04.2023 12:43:00 | 0.6861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.612
1750942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212256 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:53:37 | 14.04.2023 14:55:00 | 3.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
1750935 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:49:01 | 14.04.2023 12:06:05 | 0.2844 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.166
1750912 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:37:26 | 14.04.2023 11:38:40 | 0.0206 | 7 | 2025 | 19 | 5 | 6 | 194 | 0 | 1 | 0.704 | 3.014 | 3.387 | 0.015 | 0.271 | 0.746 | 0 | 0 | 8.138
1750908 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:30:16 | 14.04.2023 11:40:09 | 0.1647 | 2 | 875 | 70 | 0 | 9 | 126 | 0 | 1 | 3.143 | 10.258 | 189.555 | 0 | 6.92 | 3.651 | 0 | 0 | 213.527
1750908 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9188503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:30:16 | 14.04.2023 12:32:57 | 1.0447 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.336
1750907 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:28:40 | 14.04.2023 12:28:00 | 0.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134
1750882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:05:36 | 14.04.2023 11:52:00 | 0.7733 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 20.641 | 0 | 156.594 | 0 | 0 | 0 | 178.527
1750874 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6949013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:01:28 | 14.04.2023 14:38:00 | 3.6089 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 35.638 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 40.578
1750869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:00:40 | 14.04.2023 12:43:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.437
1750867 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:00:10 | 14.04.2023 11:54:00 | 0.8972 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 31.486 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 0 | 0 | 38.954
1750866 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:00:01 | 14.04.2023 12:59:00 | 1.9831 | 3 | 1498 | 0 | 5 | 2 | 58 | 0 | 0 | 1.756 | 144.789 | 0 | 0.149 | 39.256 | 59.87 | 0 | 0 | 245.82
1750843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:57:36 | 14.04.2023 10:59:10 | 0.0261 | 2 | 998 | 5 | 5 | 41 | 90 | 1 | 0 | 0.041 | 1.772 | 0 | 0.034 | 23.202 | 0.345 | 0 | 0 | 25.394
1750844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:57:36 | 14.04.2023 10:58:45 | 0.0192 | 9 | 4541 | 202 | 89 | 105 | 529 | 9 | 0 | 0.696 | 7.031 | 91.226 | 1.249 | 24.793 | 3.566 | 1.718 | 0 | 130.279
1750836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:49:00 | 14.04.2023 10:50:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.543
1751016 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:44:11 | 14.04.2023 13:58:00 | 3.2303 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.629
1750820 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:35:44 | 14.04.2023 10:36:27 | 0.0119 | 2 | 33 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.037 | 0.033 | 0.835 | 0 | 1.499 | 0.142 | 0 | 0 | 2.546
1750776 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8552739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:01:04 | 14.04.2023 11:00:00 | 0.9822 | 1 | 167 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.536 | 15.044 | 52.017 | 0.631 | 4.037 | 4.325 | 0 | 0 | 77.59
1750775 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:38 | 14.04.2023 10:50:00 | 0.8228 | 2 | 296 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8.586 | 16.072 | 19.236 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 45.18
1750774 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:34 | 14.04.2023 11:31:00 | 1.5072 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 7.573 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 13.289
1750772 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:30 | 14.04.2023 11:31:44 | 1.5206 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | 1798.099 | 5.196 | 712.514 | 35.21 | 0 | 0 | 2572.061
1750773 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:27 | 14.04.2023 11:26:00 | 1.4258 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.553
1750771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12630497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:09 | 14.04.2023 10:48:00 | 0.7975 | 1 | 96 | 10 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 5.194 | 19.048 | 121.293 | 0 | 0.533 | 8.297 | 0 | 0 | 154.365
1750770 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7023270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:07 | 14.04.2023 10:59:00 | 0.9814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896
1750769 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:02 | 14.04.2023 10:44:00 | 0.7328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.739 | 0 | 15.903 | 0 | 0 | 0 | 25.642
1750768 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8344363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:00 | 14.04.2023 11:44:00 | 1.7333 | 0 | 424 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.708 | 0 | 0 | 23.3 | 19.012 | 0 | 0 | 154.02
1750764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:48:42 | 14.04.2023 09:49:50 | 0.0189 | 4 | 16 | 33 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0.139 | 0.196 | 9.568 | 0.181 | 4.022 | 0.02 | 0.278 | 0 | 14.404
1750763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:48:26 | 14.04.2023 10:28:00 | 0.6594 | 0 | 3 | 25 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.612 | 8.514 | 153.943 | 0 | 0 | 0 | 513.069
1750762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:46:04 | 14.04.2023 09:47:34 | 0.025 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 3.694
1750753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12731704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:36:37 | 14.04.2023 09:50:17 | 0.2278 | 2 | 6859 | 3 | 59 | 29 | 599 | 0 | 0 | 0 | 185.122 | 0 | 2.288 | 48.509 | 54.614 | 0 | 0 | 290.532
1750750 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:35:00 | 14.04.2023 14:27:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055
1750741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11777217 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:34:55 | 14.04.2023 11:26:00 | 1.8514 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.766 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 26.116
1750802 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR12625987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:32:45 | 14.04.2023 10:50:00 | 1.2875 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 5.896
1750727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6904383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:30:11 | 14.04.2023 10:32:00 | 1.0303 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 107.243 | 0 | 0 | 0 | 18.595 | 0 | 0 | 125.838
1750726 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:30:10 | 14.04.2023 10:58:09 | 1.4664 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.42
1750968 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11356747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:30:09 | 14.04.2023 12:34:00 | 3.0642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.813 | 0 | 44.584 | 0 | 0 | 0 | 304.397
1750725 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:30:06 | 14.04.2023 16:51:00 | 7.3483 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.604 | 0 | 36.475 | 0 | 0 | 0 | 214.078
1750724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:30:03 | 14.04.2023 11:27:00 | 1.9492 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.958
1750722 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:28:57 | 14.04.2023 09:30:00 | 0.0175 | 2 | 191 | 0 | 7 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.936 | 0.135 | 0 | 0 | 1.354
1750709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6534253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:21:24 | 14.04.2023 09:56:00 | 0.5767 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 0 | 0 | 51.342
1750706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:16:33 | 14.04.2023 09:58:06 | 0.6925 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 27.932 | 0.425 | 20.256 | 0.452 | 0 | 0 | 51.822
1750700 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:13:55 | 14.04.2023 09:15:57 | 0.0339 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.367 | 0.021 | 0.991 | 0.022 | 0 | 0 | 2.536
1750696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:01:23 | 14.04.2023 10:24:50 | 1.3908 | 9 | 717 | 157 | 3 | 48 | 114 | 11 | 0 | 31.417 | 119.732 | 4164.347 | 6.322 | 1410.618 | 35.364 | 43.202 | 0 | 5811.001
1750697 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:01:07 | 14.04.2023 10:11:00 | 1.1647 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.332 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 18.023
1750695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6549072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:01:01 | 14.04.2023 14:49:57 | 5.8156 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1004.987 | 0 | 0 | 113.419 | 591.769 | 0 | 0 | 1710.176
1750694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:54 | 14.04.2023 11:43:08 | 2.7039 | 1 | 166 | 14 | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 4.925 | 68.003 | 688.328 | 39.951 | 204.91 | 5.2 | 25.047 | 0 | 1036.364
1750693 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:20 | 14.04.2023 10:09:00 | 1.1444 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.698
1750692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:09 | 14.04.2023 17:01:00 | 8.0142 | 0 | 61 | 32 | 76 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.383 | 1204.055 | 577.192 | 320.656 | 200.907 | 0 | 0 | 2362.194
1750691 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:06 | 14.04.2023 11:42:00 | 2.6983 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.037 | 0 | 430.749 | 0 | 0 | 0 | 546.785
1750690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:05 | 14.04.2023 10:53:37 | 1.8922 | 0 | 153 | 28 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.977 | 703.322 | 0 | 375.285 | 31.799 | 0 | 0 | 1170.384
1750684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346119 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:46:28 | 14.04.2023 10:42:00 | 1.9256 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.401 | 0 | 0 | 0 | 11.403 | 0 | 0 | 24.804
1750682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:42:46 | 14.04.2023 08:44:25 | 0.0275 | 1 | 97 | 36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.179 | 0.656 | 19.772 | 0 | 0.612 | 0.232 | 0 | 0 | 21.45
1750680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:36:52 | 14.04.2023 08:38:57 | 0.0347 | 12 | 9 | 60 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 8.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.149
1750663 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:17:27 | 14.04.2023 08:18:34 | 0.0186 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0.095 | 0 | 0.117
1750662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:16:09 | 14.04.2023 09:21:00 | 1.0808 | 0 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.557 | 0 | 62.93 | 0 | 0 | 0 | 278.487
1750637 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:57:34 | 14.04.2023 07:58:24 | 0.0139 | 1 | 218 | 2 | 19 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.012 | 0.343 | 0.109 | 0.013 | 0.065 | 0.032 | 0 | 0 | 0.574
1750634 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:48:29 | 14.04.2023 08:57:00 | 1.1419 | 2 | 709 | 43 | 10 | 44 | 86 | 1 | 0 | 7.648 | 136.365 | 329.487 | 5.044 | 468.683 | 46.329 | 4.13 | 0 | 997.686
1750633 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:40:26 | 14.04.2023 08:46:26 | 1.1 | 6 | 2619 | 60 | 46 | 54 | 348 | 1 | 0 | 12.889 | 338.45 | 408.281 | 15.001 | 496.605 | 108.952 | 3.691 | 0 | 1383.87
1750574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6829576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:15:26 | 14.04.2023 09:08:00 | 1.8761 | 0 | 138 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.742 | 0 | 0 | 0.449 | 19.115 | 0 | 0 | 53.306
1750538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:52:24 | 14.04.2023 06:54:17 | 0.0314 | 1 | 658 | 4 | 12 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0.612 | 0.007 | 0.688 | 0.954 | 0 | 0 | 4.506
1750564 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6560588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:39:35 | 14.04.2023 07:36:00 | 0.9403 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 189.973 | 0 | 0 | 0 | 74.854 | 0 | 0 | 264.827
1750528 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6870574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:06:34 | 14.04.2023 07:10:00 | 1.0572 | 0 | 937 | 3 | 1 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 28.917 | 3.906 | 3.24 | 30.696 | 0 | 0 | 121.639
1750526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:00:34 | 14.04.2023 07:25:00 | 1.4072 | 0 | 658 | 4 | 12 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.265 | 8.885 | 0.998 | 15.825 | 7.676 | 0 | 0 | 90.65
1750518 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:00:33 | 14.04.2023 07:15:28 | 1.2486 | 8 | 4670 | 823 | 98 | 113 | 943 | 26 | 7 | 19.982 | 718.64 | 5770.498 | 62.724 | 813.044 | 145.21 | 55.991 | 0 | 7586.089
1750511 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 05:54:39 | 14.04.2023 05:55:57 | 0.0217 | 0 | 46 | 230 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 4.566
1750507 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:59:47 | 14.04.2023 05:02:25 | 0.0439 | 3 | 978 | 78 | 54 | 21 | 304 | 1 | 2 | 0.041 | 3.561 | 47.5 | 0.011 | 3.633 | 0.757 | 0.03 | 0 | 55.533
1750506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:50:46 | 14.04.2023 09:46:00 | 4.9206 | 0 | 3 | 25 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.874 | 42.752 | 844.393 | 0 | 0 | 0 | 2613.019
1750505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12416202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:39:37 | 14.04.2023 07:07:00 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.311 | 0 | 11.311
1750503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:09:57 | 14.04.2023 04:12:46 | 0.0469 | 0 | 115 | 133 | 4 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 139.89 | 0.309 | 13.803 | 0.38 | 0 | 0 | 154.845
1750501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:08:15 | 14.04.2023 04:09:23 | 0.0189 | 0 | 74 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 3.024 | 0 | 1.096 | 0.032 | 0 | 0 | 4.44
1750497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 03:38:40 | 14.04.2023 05:14:00 | 1.5889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837
1750499 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 02:58:56 | 14.04.2023 04:26:00 | 1.4511 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 20.528
1750473 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 02:03:52 | 14.04.2023 02:05:20 | 0.0244 | 2 | 5684 | 21 | 429 | 37 | 752 | 1 | 1 | 0.34 | 12.15 | 0.845 | 1.111 | 48.928 | 3.428 | 0.096 | 0 | 66.897
1750456 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9187715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 00:12:20 | 14.04.2023 01:51:00 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.841 | 0 | 0 | 169.841
1750465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6575433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 00:09:57 | 14.04.2023 02:54:00 | 2.7342 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.675 | 0 | 1.66 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 77.451
1750453 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6958501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 00:06:34 | 14.04.2023 01:03:00 | 0.9406 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 7.617
1750427 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 23:37:04 | 14.04.2023 00:12:08 | 0.5844 | 2 | 999 | 2 | 1 | 4 | 92 | 2 | 1 | 12.012 | 67.427 | 4.536 | 0 | 38.183 | 9.496 | 1.078 | 0 | 132.732
1750427 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 23:37:04 | 14.04.2023 01:22:28 | 1.7567 | 9 | 2042 | 32 | 54 | 17 | 241 | 1 | 4 | 73.658 | 556.48 | 337.682 | 26.821 | 791.771 | 101.476 | 0 | 0 | 1887.887
1750428 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:48:32 | 14.04.2023 01:18:00 | 3.4911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326
1750435 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7661312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:46:27 | 14.04.2023 00:32:00 | 2.7592 | 0 | 6 | 84 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.378 | 0 | 139.706 | 0 | 0 | 0 | 2582.084
1750430 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12201670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:35:40 | 14.04.2023 00:18:00 | 2.7056 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.281 | 0 | 3.177 | 0 | 79.418 | 0 | 0 | 93.875
1750409 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO12494289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:37:57 | 13.04.2023 20:53:55 | 0.2661 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.899
1750396 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6551616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:51:22 | 13.04.2023 20:35:00 | 0.7272 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.494 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.684
1750392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6575435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:25:20 | 13.04.2023 21:34:13 | 2.1481 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.628 | 0 | 1.253 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 50.215
1750377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:12:46 | 13.04.2023 20:40:17 | 1.4586 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 3.639 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 29.135
1750375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:08:12 | 13.04.2023 19:09:31 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.107
1750374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517253272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:06:11 | 13.04.2023 20:43:15 | 1.6178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
1750371 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | SDK Çıkışı | FUSE6607062 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:55:48 | 13.04.2023 19:21:00 | 0.42 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.8
1750369 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:49:47 | 13.04.2023 18:51:23 | 0.0267 | 0 | 154 | 49 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 10.416 | 0.016 | 0.253 | 0.259 | 0 | 0 | 12.086
1750367 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7077247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:41:16 | 13.04.2023 20:36:09 | 1.9147 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.111 | 0 | 0.034 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 13.396
1750365 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517259109 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:36:41 | 13.04.2023 20:42:52 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
1750361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6575136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:27:43 | 13.04.2023 20:35:04 | 2.1225 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.909 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 49.825
1750360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:24:40 | 13.04.2023 20:35:48 | 2.1856 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.684 | 0 | 1.094 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 39.283
1750349 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:04:31 | 13.04.2023 18:05:26 | 0.0153 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8.932
1750353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6581939 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:40:54 | 13.04.2023 18:23:00 | 0.7017 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 18.395 | 0 | 0 | 0 | 25.499 | 0 | 0 | 43.894
1750284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:06:30 | 13.04.2023 17:16:30 | 0.1667 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 175.102 | 0 | 21.138 | 0.126 | 0 | 0 | 196.474
1750281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:05:18 | 13.04.2023 17:08:04 | 0.0461 | 3 | 3550 | 174 | 13 | 20 | 468 | 1 | 1 | 0.345 | 18.124 | 47.086 | 0.496 | 5.193 | 4.794 | 0 | 0 | 76.037
1750334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7141475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:57:36 | 13.04.2023 17:40:30 | 0.715 | 0 | 5441 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 1 | 0 | 681.453 | 0 | 0 | 0 | 143.214 | 0 | 0 | 824.667
1750264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7073294 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:43:43 | 13.04.2023 19:28:00 | 2.7381 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 7.6
1750263 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:43:33 | 13.04.2023 16:44:38 | 0.0181 | 1 | 243 | 9 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.029 | 0.547 | 5.407 | 0.001 | 0.47 | 0.096 | 0 | 0 | 6.549
1750249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12230153 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:11:14 | 13.04.2023 18:34:00 | 2.3794 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.114
1750248 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12875355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:09:23 | 13.04.2023 17:59:00 | 1.8269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521
1750247 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517176188 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:07:53 | 13.04.2023 17:21:00 | 1.2186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
1750292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:05:22 | 13.04.2023 17:19:50 | 1.2411 | 0 | 133 | 0 | 7 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 16.544 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 19.174
1750240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:59:13 | 13.04.2023 16:11:00 | 0.1964 | 0 | 212 | 51 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 330.215 | 0.432 | 88.782 | 0.574 | 0 | 0 | 424.994
1750237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:58:15 | 13.04.2023 15:59:26 | 0.0197 | 1 | 9 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 2.305 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 4.584
1750239 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6687003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:57:36 | 13.04.2023 16:38:00 | 0.6733 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 5.906
1750234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:46:33 | 13.04.2023 17:28:00 | 1.6908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1750232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245776 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:44:25 | 13.04.2023 20:34:00 | 4.8264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 2.06
1750209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:11:31 | 13.04.2023 15:30:00 | 0.3081 | 0 | 171 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0.512 | 7.572 | 0.993 | 0 | 0 | 16.513
1750189 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516869973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:20:35 | 13.04.2023 16:33:00 | 2.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543
1750188 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:19:32 | 13.04.2023 14:20:17 | 0.0125 | 2 | 315 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.183 | 0.239 | 0.899 | 0 | 0.213 | 0.077 | 0 | 0 | 1.611
1750187 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO13340252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:18:34 | 13.04.2023 14:28:30 | 0.1656 | 0 | 2033 | 1 | 102 | 5 | 210 | 6 | 0 | 0 | 24.227 | 0 | 0.909 | 7.105 | 17.564 | 2.182 | 0 | 51.987
1750186 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:17:50 | 13.04.2023 16:15:00 | 1.9528 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 1.217 | 0 | 8.851 | 0 | 0 | 24.127
1750177 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO13340252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:08:55 | 13.04.2023 14:18:31 | 0.16 | 0 | 2033 | 1 | 102 | 5 | 210 | 6 | 0 | 0 | 23.414 | 0 | 0.879 | 6.866 | 16.975 | 2.109 | 0 | 50.242
1750176 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922337 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:07:23 | 13.04.2023 14:50:00 | 0.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
1750174 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6610444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:03:42 | 13.04.2023 17:51:00 | 3.7883 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.622 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 40.966
1750171 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 14:00:06 | 13.04.2023 14:53:49 | 0.8953 | 2 | 816 | 451 | 67 | 18 | 203 | 0 | 0 | 4.609 | 189.204 | 1759.962 | 35.125 | 80.756 | 60.25 | 0 | 0 | 2129.907
1750158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6722748 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:45:09 | 13.04.2023 15:42:00 | 1.9475 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 27.969 | 0 | 0 | 31.906
1750155 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517184803 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:44:10 | 13.04.2023 16:23:00 | 2.6472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 12.989
1750148 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800851 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:39:57 | 13.04.2023 15:30:00 | 1.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
1750147 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322191 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:38:37 | 13.04.2023 14:55:00 | 1.2731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106
1750143 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR7005954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:30:20 | 13.04.2023 16:31:00 | 3.0111 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458
1750140 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:30:09 | 13.04.2023 15:06:00 | 1.5975 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.989 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 42.832
1750137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:27:44 | 13.04.2023 13:29:00 | 0.0211 | 0 | 30 | 40 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 16.986 | 0.028 | 1.501 | 0.024 | 0 | 0 | 18.753
1750129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:08:21 | 13.04.2023 13:09:34 | 0.0203 | 1 | 157 | 6 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0.019 | 0.368 | 1.578 | 0 | 2.184 | 0.23 | 0 | 0 | 4.379
1750127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:03:52 | 13.04.2023 15:37:00 | 2.5522 | 7 | 735 | 23 | 2 | 18 | 70 | 0 | 3 | 161.737 | 228.475 | 6558.417 | 1.698 | 730.031 | 44.556 | 0 | 0 | 7724.913
1750126 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO13340252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:54:17 | 13.04.2023 13:04:14 | 0.1658 | 0 | 2033 | 1 | 102 | 5 | 210 | 6 | 0 | 0 | 25.08 | 0 | 0.841 | 7.065 | 17.241 | 1.927 | 0 | 52.154
1750122 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:47:41 | 13.04.2023 12:51:18 | 0.0603 | 0 | 46 | 0 | 21 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.803 | 1.854 | 0.39 | 0 | 0 | 3.25
1750103 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:12:44 | 13.04.2023 12:14:16 | 0.0256 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 6.058 | 0.001 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 6.615
1750102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6797924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:10:09 | 13.04.2023 13:05:00 | 0.9142 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997
1750098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:58:49 | 13.04.2023 12:18:49 | 0.3333 | 1 | 47 | 163 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 10.604 | 2.145 | 445.373 | 0 | 538.12 | 0.471 | 15.39 | 0 | 1012.103
1750091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:47:15 | 13.04.2023 12:02:54 | 0.2608 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 55.543 | 1.959 | 8.108 | 0.001 | 0 | 0 | 66.254
1750084 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:39:25 | 13.04.2023 11:39:28 | 0.0008 | 0 | 1834 | 1 | 33 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.004 | 0.037 | 0.092 | 0 | 0 | 0.383
1750080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:36:29 | 13.04.2023 13:46:00 | 2.1586 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.289 | 0 | 37.81 | 0 | 0 | 0 | 1929.098
1750067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515625079 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:17:10 | 13.04.2023 12:50:00 | 1.5472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002
1750181 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515971354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:12:46 | 13.04.2023 14:32:00 | 3.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
1750054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:10:20 | 13.04.2023 11:13:05 | 0.0458 | 0 | 69 | 232 | 14 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 86.611 | 1.044 | 15.729 | 0.714 | 0 | 0 | 104.679
1750045 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517411702 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:06:36 | 13.04.2023 12:48:00 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1750031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516936280 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:00:52 | 13.04.2023 14:41:00 | 3.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501
1750016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370490 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:41:35 | 13.04.2023 12:34:00 | 1.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
1750086 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:38:37 | 13.04.2023 13:57:00 | 3.3064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.575
1750012 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:36:50 | 13.04.2023 10:39:00 | 0.0361 | 0 | 2227 | 2 | 134 | 7 | 239 | 6 | 0 | 0 | 5.889 | 0 | 0.409 | 1.695 | 4.275 | 0.487 | 0 | 12.755
1750061 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9187715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:32:47 | 13.04.2023 11:33:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.953 | 0 | 0 | 153.953
1750008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:30:16 | 13.04.2023 11:28:00 | 0.9622 | 30 | 1126 | 37 | 4 | 11 | 88 | 0 | 0 | 9.051 | 58.338 | 80.269 | 0.062 | 260.337 | 8.527 | 0 | 0 | 416.585
1749999 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:19:53 | 13.04.2023 10:22:25 | 0.0422 | 0 | 734 | 4 | 36 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 3.576 | 5.961 | 0.904 | 4.141 | 0 | 0 | 18.297
1749999 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:19:53 | 13.04.2023 11:19:04 | 0.9864 | 0 | 429 | 1 | 22 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25.948 | 4.434 | 30.216 | 21.435 | 29.827 | 0 | 0 | 111.86
1749987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6660114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:02:47 | 13.04.2023 10:15:00 | 0.2036 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 4.855
1749983 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:00:51 | 13.04.2023 11:42:22 | 1.6919 | 0 | 54 | 75 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.088 | 1953.078 | 2.406 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 1978.092
1749982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:00:31 | 13.04.2023 16:32:13 | 6.5283 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 2078.385 | 4.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.375
1749981 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:00:17 | 13.04.2023 12:41:00 | 2.6786 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 9.096 | 4.325 | 2.162 | 2.04 | 0 | 0 | 22.593
1749979 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6693303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:00:03 | 13.04.2023 11:24:00 | 1.3992 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 1.461 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 5.444
1749976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:58:17 | 13.04.2023 13:54:00 | 3.9286 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.324 | 144.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.885
1749973 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6729925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:55:42 | 13.04.2023 10:27:00 | 0.5217 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109
1749967 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535230219 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:45:42 | 13.04.2023 11:14:00 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
1750068 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8950549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:31:38 | 13.04.2023 09:39:38 | 0.1333 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.659 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 113.555
1749947 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6621883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:30:02 | 13.04.2023 10:38:41 | 1.1442 | 0 | 472 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.659 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 71.846
1749946 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:30:02 | 13.04.2023 16:43:00 | 7.2161 | 0 | 156 | 23 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.816 | 318.655 | 14.265 | 44.663 | 5.941 | 0 | 0 | 494.34
1749942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:25:05 | 13.04.2023 09:26:54 | 0.0303 | 1 | 326 | 48 | 4 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0.066 | 1.302 | 38.442 | 0.017 | 2.108 | 0.228 | 0.143 | 0 | 42.306
1749940 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:24:08 | 13.04.2023 09:24:58 | 0.0139 | 1 | 661 | 42 | 16 | 23 | 120 | 0 | 2 | 0.013 | 0.901 | 6.932 | 0.145 | 1.29 | 0.186 | 0 | 0 | 9.469
1749936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12201634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:20:55 | 13.04.2023 09:57:00 | 0.6014 | 0 | 472 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.578 | 7.277 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 65.523
1749934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:17:48 | 13.04.2023 09:21:41 | 0.0647 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 19.587 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.644
1749932 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:16:24 | 13.04.2023 10:44:00 | 1.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1749925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:14:52 | 13.04.2023 09:15:43 | 0.0142 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 16.646 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 17.761
1749919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO13075487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:13:19 | 13.04.2023 09:38:00 | 0.4114 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.385 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1.781
1749905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:00:08 | 13.04.2023 10:45:59 | 1.7642 | 0 | 62 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.045 | 21.894 | 0 | 114.203 | 2.803 | 0 | 0 | 147.946
1749904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:00:03 | 13.04.2023 15:07:00 | 6.1158 | 0 | 676 | 2 | 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 687.128 | 53.49 | 185.192 | 0 | 372.041 | 0 | 0 | 1297.851
1749903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:00:02 | 13.04.2023 17:01:00 | 8.0161 | 0 | 26 | 3 | 41 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 33.178 | 177.072 | 791.427 | 76.51 | 0 | 0 | 1088.116
1749902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:00:00 | 13.04.2023 11:46:14 | 2.7706 | 0 | 1012 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 390.681 | 0 | 0 | 0 | 265.265 | 0 | 0 | 655.946
1749924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:57:03 | 13.04.2023 11:19:03 | 2.3667 | 0 | 2 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.982 | 0 | 139.788 | 0 | 0 | 0 | 1132.77
1749899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:56:33 | 13.04.2023 08:58:00 | 0.0242 | 0 | 22 | 29 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.849 | 0.026 | 0.44 | 0.409 | 0 | 0 | 6.843
1750017 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:53:25 | 13.04.2023 10:53:02 | 1.9936 | 0 | 6 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.015 | 0 | 41.181 | 0 | 0 | 0 | 196.197
1749894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:52:48 | 13.04.2023 08:54:50 | 0.0339 | 0 | 11 | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 8.227 | 0.026 | 0.658 | 0.042 | 0 | 0 | 8.98
1749893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238146 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:47:21 | 13.04.2023 09:38:00 | 0.8442 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 3.444
1749892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6666601 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:43:07 | 13.04.2023 15:28:00 | 6.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.272 | 0 | 0 | 131.272
1749885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:37:06 | 13.04.2023 09:57:42 | 1.3433 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.921 | 0 | 19.912 | 0 | 0 | 0 | 348.834
1749884 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:31:01 | 13.04.2023 08:33:53 | 0.0478 | 0 | 46 | 230 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.321 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 13.351
1749933 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:21:05 | 13.04.2023 09:30:00 | 1.1486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799
1750058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181361 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:59:27 | 13.04.2023 11:24:00 | 3.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
1749874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13237776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:53:59 | 13.04.2023 07:55:29 | 0.025 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2.987
1749862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:48:43 | 13.04.2023 07:49:37 | 0.015 | 0 | 0 | 65 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0.079 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 2.867
1749844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:46:08 | 13.04.2023 07:47:31 | 0.0231 | 2 | 5255 | 10 | 13 | 13 | 307 | 1 | 1 | 0.036 | 6.446 | 0.015 | 0.01 | 19.845 | 1.027 | 0.567 | 0 | 27.945
1749841 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:31:17 | 13.04.2023 07:32:18 | 0.0169 | 1 | 85 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.032 | 0.084 | 0.599 | 0.024 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0 | 0.758
1749838 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:26:32 | 13.04.2023 08:12:32 | 0.7667 | 1 | 23 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.209 | 8 | 168.948 | 0 | 29.161 | 0.286 | 0 | 0 | 207.603
1749835 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:24:21 | 13.04.2023 07:25:29 | 0.0189 | 1 | 243 | 9 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.029 | 0.558 | 3.578 | 0 | 0.362 | 0.062 | 0 | 0 | 4.59
1749832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:14:52 | 13.04.2023 07:16:26 | 0.0261 | 0 | 140 | 65 | 4 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 17.645 | 0.129 | 2.598 | 0.487 | 0 | 0 | 21.535
1749828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6994874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:06:48 | 13.04.2023 07:54:00 | 0.7867 | 0 | 596 | 1 | 13 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 34.942 | 0 | 0.369 | 0 | 3.879 | 0 | 0.094 | 39.284
1749822 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:02:50 | 13.04.2023 07:04:51 | 0.0336 | 0 | 2401 | 55 | 42 | 15 | 539 | 0 | 0 | 0 | 12.517 | 16.3 | 0.924 | 7.055 | 5.599 | 0 | 0 | 42.396
1749820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:51:36 | 13.04.2023 06:52:31 | 0.0153 | 0 | 69 | 232 | 14 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 13.179 | 0.141 | 3.137 | 0.13 | 0 | 0 | 16.761
1749813 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:24:09 | 13.04.2023 06:25:35 | 0.0239 | 0 | 660 | 6 | 1 | 9 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1.433 | 1.586 | 0.002 | 2.532 | 0.418 | 2.281 | 0 | 8.252
1749811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 05:57:13 | 13.04.2023 05:58:45 | 0.0256 | 7 | 2626 | 76 | 376 | 7 | 612 | 0 | 2 | 1.104 | 9.585 | 1.541 | 2.242 | 2.206 | 2.59 | 0 | 0 | 19.268
1749810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101160 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 05:52:00 | 13.04.2023 08:27:00 | 2.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.115 | 0 | 0 | 36.115
1749801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7073478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 02:05:00 | 13.04.2023 03:09:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 | 0 | 0 | 61.15
1749796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 01:52:59 | 13.04.2023 07:18:59 | 5.4333 | 0 | 2 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.817 | 2087.886 | 0 | 201.102 | 0 | 0 | 0 | 2327.806
1749787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515443039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:47:19 | 13.04.2023 01:43:00 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629
1749786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515733183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:31:31 | 13.04.2023 00:58:00 | 1.4414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1749783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6711778 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:21:36 | 12.04.2023 23:59:00 | 0.6233 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333
1749785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:59:36 | 12.04.2023 23:38:00 | 0.64 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63.349 | 0 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | 0 | 73.091
1749775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:53:18 | 12.04.2023 23:52:56 | 0.9939 | 0 | 17 | 71 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.335 | 0 | 22.508 | 0 | 0 | 0 | 365.843
1749769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6575433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:40:08 | 12.04.2023 22:34:00 | 0.8978 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.866 | 0 | 0.89 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 30.502
1749758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:32:01 | 12.04.2023 21:35:49 | 0.0633 | 1 | 3449 | 31 | 212 | 13 | 378 | 0 | 0 | 0.425 | 35.178 | 5.319 | 4.322 | 7.381 | 8.133 | 0 | 0 | 60.757
1749736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6716005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:28:47 | 12.04.2023 22:17:00 | 0.8036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.712
1749734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:24:21 | 12.04.2023 21:49:00 | 0.4108 | 3 | 18 | 66 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.011 | 2.262 | 379.465 | 12.46 | 41.856 | 0.486 | 0 | 0 | 436.54
1749726 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:44:59 | 12.04.2023 20:53:59 | 0.15 | 0 | 678 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.431 | 1.216 | 0 | 7.149 | 0.875 | 0 | 0 | 23.671
1749719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:03:03 | 12.04.2023 22:01:00 | 1.9658 | 0 | 7 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.046 | 0 | 71.457 | 0 | 0 | 0 | 364.503
1749705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:51:30 | 12.04.2023 19:52:32 | 0.0172 | 0 | 2 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 12.549 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 13.517
1749703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:49:57 | 12.04.2023 19:52:00 | 0.0342 | 3 | 977 | 78 | 54 | 18 | 304 | 1 | 2 | 0.051 | 4.361 | 74.167 | 0.017 | 3.142 | 0.95 | 0.024 | 0 | 82.711
1749702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332830 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:48:57 | 12.04.2023 23:26:00 | 3.6175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 14.984
1749701 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:48:44 | 12.04.2023 21:00:00 | 1.1878 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 8.217
1749693 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908925 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:40:22 | 12.04.2023 20:54:00 | 1.2272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
1749691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:34:51 | 12.04.2023 19:37:37 | 0.0461 | 0 | 115 | 132 | 4 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 122.226 | 0.568 | 13.361 | 0.553 | 0 | 0 | 137.365
1749689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:33:13 | 12.04.2023 19:34:44 | 0.0253 | 4 | 691 | 0 | 6 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.04 | 2.255 | 0 | 0.008 | 0.792 | 0.122 | 0 | 0 | 3.216
1749674 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:27:35 | 12.04.2023 19:28:43 | 0.0189 | 1 | 832 | 21 | 11 | 10 | 154 | 2 | 0 | 0.064 | 1.364 | 1.435 | 0.146 | 0.199 | 0.172 | 13.198 | 0 | 16.579
1749668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7125323 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:24:48 | 12.04.2023 20:40:00 | 1.2533 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 20.92
1749665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:15:15 | 12.04.2023 20:00:00 | 0.7458 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.436 | 0 | 0 | 0 | 14.265 | 0 | 0 | 71.7
1749657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:56:52 | 12.04.2023 19:15:52 | 0.3167 | 0 | 67 | 75 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 281.36 | 0 | 27.179 | 0.168 | 0 | 0 | 311.768
1749654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:53:49 | 12.04.2023 19:43:00 | 0.8197 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.714 | 0 | 0 | 0 | 11.975 | 0 | 0 | 39.69
1749656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6725878 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:53:27 | 12.04.2023 23:10:00 | 4.2758 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 279.99
1749643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:45:03 | 12.04.2023 19:38:00 | 0.8825 | 0 | 386 | 2 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.289 | 1.36 | 0.623 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 78.46
1749626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:37:20 | 12.04.2023 18:40:18 | 0.0494 | 0 | 1399 | 1 | 12 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 12.297 | 0 | 0.011 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 15.049
1749627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:36:32 | 12.04.2023 18:39:04 | 0.0422 | 2 | 1646 | 19 | 19 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0.573 | 11.186 | 4.942 | 0.132 | 0.02 | 1.511 | 0 | 0 | 18.365
1749640 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9473578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:31:14 | 12.04.2023 21:29:00 | 2.9628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.646 | 0 | 35.814 | 0 | 0 | 0 | 56.46
1749619 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:29:39 | 12.04.2023 18:30:52 | 0.0203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268
1749659 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6863359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:27:37 | 12.04.2023 19:01:44 | 0.5686 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 4.22
1749624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6845023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:18:32 | 12.04.2023 19:00:28 | 0.6989 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.177 | 0 | 1.985 | 0 | 9.742 | 0 | 0 | 30.904
1749608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:18:24 | 12.04.2023 19:13:00 | 0.91 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.079 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 13.585
1749592 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:13:22 | 12.04.2023 18:14:31 | 0.0192 | 4 | 1142 | 87 | 16 | 22 | 142 | 3 | 0 | 0.165 | 2.669 | 7.152 | 0.239 | 2.027 | 0.183 | 0.043 | 0 | 12.479
1749590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6768554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:03:15 | 12.04.2023 19:24:00 | 1.3458 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.514 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 10.682
1749589 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:01:07 | 12.04.2023 18:15:00 | 0.2314 | 1 | 200 | 54 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.524 | 15.033 | 137.06 | 4.022 | 2.706 | 4.253 | 0 | 0.414 | 164.013
1749586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6829652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:56:17 | 12.04.2023 18:56:00 | 0.9953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 1.163
1749577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946888 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:44:38 | 12.04.2023 19:58:00 | 2.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1749565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:35:35 | 12.04.2023 17:51:40 | 0.2681 | 0 | 6 | 67 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.573 | 0 | 39.281 | 0 | 0 | 0 | 382.854
1749564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11385339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:35:26 | 12.04.2023 18:13:00 | 0.6261 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.912 | 0 | 3.224 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 18.476
1749544 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12804761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:16:48 | 12.04.2023 20:22:00 | 3.0867 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 11.858 | 0 | 0 | 18.006
1749543 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:16:43 | 12.04.2023 17:17:43 | 0.0167 | 0 | 3 | 130 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 10.501 | 0.023 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 11.008
1749542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:16:32 | 12.04.2023 17:17:44 | 0.02 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 10.825 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 11.009
1749541 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:15:14 | 12.04.2023 17:17:36 | 0.0394 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 67.691 | 0 | 0 | 0 | 71.751
1749536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:14:40 | 12.04.2023 17:18:03 | 0.0564 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017
1749538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:14:05 | 12.04.2023 20:18:00 | 3.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1749519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:59:01 | 12.04.2023 17:00:38 | 0.0269 | 0 | 189 | 1 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0.365 | 0.008 | 0 | 0 | 0.624
1749516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:54:48 | 12.04.2023 17:29:00 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1749502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:44:39 | 12.04.2023 17:33:00 | 0.8058 | 0 | 303 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.706 | 0 | 0.577 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 42.082
1749497 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:41:27 | 12.04.2023 17:33:27 | 0.8667 | 1 | 861 | 2 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66.438 | 19.47 | 0 | 32.285 | 11.054 | 0 | 0 | 129.248
1749483 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:35:22 | 12.04.2023 16:36:41 | 0.0219 | 5 | 1650 | 6 | 18 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0.128 | 2.052 | 0.565 | 0.027 | 0.181 | 0.112 | 0 | 0 | 3.065
1749476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535274081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:28:44 | 12.04.2023 17:22:00 | 0.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636
1749471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226193 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:25:12 | 12.04.2023 19:24:00 | 2.98 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.036
1749468 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:21:52 | 12.04.2023 18:43:58 | 2.3683 | 0 | 748 | 0 | 3 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 157.186 | 0 | 0.025 | 158.134 | 44.197 | 0 | 0 | 359.543
1749468 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | LINE25684538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:21:52 | 12.04.2023 21:05:26 | 4.7261 | 0 | 1400 | 2 | 125 | 5 | 167 | 6 | 0 | 0 | 613.924 | 0 | 39.253 | 65.875 | 346.465 | 28.105 | 0 | 1093.623
1749468 | 3 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | LINE25532789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:21:52 | 12.04.2023 21:37:02 | 5.2528 | 0 | 827 | 0 | 9 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 392.888 | 0 | 0.471 | 111.529 | 172.14 | 0 | 0 | 677.028
1749463 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:20:26 | 12.04.2023 16:42:26 | 0.3667 | 4 | 1506 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 4.08 | 54.423 | 0.335 | 0 | 5.151 | 7.3 | 0 | 0 | 71.289
1749463 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7290029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:20:26 | 12.04.2023 17:30:07 | 1.1614 | 1 | 202 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.132 | 0 | 0.043 | 16.021 | 3.363 | 0 | 0 | 54.559
1749462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214505 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:18:04 | 12.04.2023 17:57:00 | 1.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
1749449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:10:57 | 12.04.2023 16:12:31 | 0.0261 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 19.618
1749588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE6838943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:58:11 | 12.04.2023 18:07:00 | 2.1469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07
1749438 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:53:38 | 12.04.2023 17:09:00 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1749419 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:38:44 | 12.04.2023 15:42:44 | 0.0667 | 3 | 825 | 1 | 36 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.247 | 4.047 | 0 | 0.13 | 0.281 | 0.494 | 0 | 0 | 5.199
1749408 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:33:59 | 12.04.2023 15:34:58 | 0.0164 | 1 | 926 | 0 | 12 | 7 | 197 | 0 | 1 | 0.003 | 1.417 | 0 | 0.026 | 1.106 | 0.47 | 0 | 0 | 3.022
1749407 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7156259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:28:08 | 12.04.2023 18:37:00 | 3.1478 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.884 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 25.81
1749376 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:20:13 | 12.04.2023 17:04:58 | 1.7458 | 0 | 960 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 351.657 | 0 | 0 | 304.785 | 189.271 | 0 | 0 | 845.714
1749374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:17:01 | 12.04.2023 15:19:23 | 0.0394 | 0 | 960 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 7.149 | 4.398 | 0 | 0 | 19.102
1749373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6822746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:16:12 | 12.04.2023 17:31:00 | 2.2467 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.607 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 22.911
1749371 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6734986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:15:20 | 12.04.2023 15:59:00 | 0.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 3.823
1749370 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:14:02 | 12.04.2023 15:15:10 | 0.0189 | 0 | 765 | 3 | 40 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.042 | 0.015 | 0.82 | 0.159 | 0 | 0 | 1.399
1749488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:13:45 | 12.04.2023 18:52:00 | 3.6375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22
1749366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6678775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:08:08 | 12.04.2023 15:54:00 | 0.7644 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.407 | 0 | 0.008 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 14.426
1749482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:03:56 | 12.04.2023 17:06:09 | 2.0369 | 1 | 139 | 15 | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | 12.367 | 63.045 | 299.168 | 66.652 | 25.334 | 40.762 | 0 | 0 | 507.327
1749363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13410347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:02:38 | 12.04.2023 17:05:00 | 2.0394 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.265 | 0 | 29.278 | 0 | 0 | 0 | 244.542
1749350 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:53 | 12.04.2023 14:54:50 | 0.0325 | 0 | 740 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 1.211 | 0.736 | 0 | 0 | 4.586
1749351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:44:12 | 12.04.2023 17:40:17 | 2.9347 | 2 | 198 | 14 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 17.127 | 60.756 | 1163.247 | 8.599 | 154.096 | 18.18 | 0 | 0 | 1422.005
1749327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:37:35 | 12.04.2023 14:51:35 | 0.2333 | 15 | 4374 | 19 | 147 | 33 | 724 | 7 | 0 | 1.928 | 90.772 | 11.079 | 10.304 | 53.657 | 40.173 | 4.875 | 0 | 212.787
1749302 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6903791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 14:30:13 | 12.04.2023 16:30:00 | 1.9964 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 6.887 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 9.277
1749287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:25:48 | 12.04.2023 14:27:59 | 0.0364 | 1 | 220 | 164 | 2 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0.318 | 1.704 | 53.708 | 0.021 | 7.954 | 0.225 | 0 | 0 | 63.93
1749264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:19:16 | 12.04.2023 15:07:33 | 0.8047 | 0 | 26 | 21 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.126 | 342.647 | 42.237 | 28.407 | 10.932 | 0 | 0 | 435.348
1749259 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:18:46 | 12.04.2023 14:20:35 | 0.0303 | 0 | 1796 | 73 | 48 | 63 | 886 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 16.919 | 1.333 | 15.631 | 12.283 | 0 | 0 | 56.082
1749252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:16:10 | 12.04.2023 14:16:55 | 0.0125 | 0 | 53 | 83 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 11.739 | 0 | 0.544 | 0.173 | 0 | 0 | 12.549
1749352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6669481 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:13:29 | 12.04.2023 15:09:00 | 0.9253 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 15.923
1749404 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6976980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:12:51 | 12.04.2023 19:03:00 | 4.8358 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 117.049 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 118.321
1749520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO7139575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:10:44 | 12.04.2023 17:29:26 | 3.3117 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.606 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 18.692
1749425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:08:50 | 12.04.2023 17:06:00 | 2.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1749224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11715171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:02:44 | 12.04.2023 15:18:15 | 1.2586 | 0 | 182 | 6 | 9 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 87.234 | 38.759 | 38.637 | 49.197 | 0 | 0 | 239.267
1749221 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:00:25 | 12.04.2023 15:35:42 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.83 | 0 | 120.83
1749218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:59:52 | 12.04.2023 14:01:20 | 0.0244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 1.209
1749219 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11149139 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:49:15 | 12.04.2023 15:58:00 | 2.1458 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 21.296 | 0 | 0 | 52.657
1749217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541794 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:48:55 | 12.04.2023 15:02:00 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.333 | 0 | 0 | 20.333
1749189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:46:51 | 12.04.2023 15:10:00 | 1.3858 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.917 | 0 | 0 | 0 | 22.623 | 0 | 0 | 40.54
1749346 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO13316939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:41:54 | 12.04.2023 15:44:00 | 2.035 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 8.744 | 0.077 | 0 | 0 | 17.923
1749182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:36:45 | 12.04.2023 13:50:46 | 0.2336 | 0 | 7 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | 74.632
1749176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:31:22 | 12.04.2023 14:18:00 | 0.7772 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 4.267
1749500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:30:34 | 12.04.2023 17:20:00 | 3.8239 | 15 | 9 | 120 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.042 | 61.991 | 28.169 | 0 | 0 | 0 | 1284.202
1749173 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:29:43 | 12.04.2023 13:31:32 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 2.012
1749170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535187629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:27:47 | 12.04.2023 15:43:00 | 2.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911
1749161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515992898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:21:27 | 12.04.2023 15:52:00 | 2.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
1749150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:13:11 | 12.04.2023 13:14:21 | 0.0194 | 0 | 30 | 39 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 12.407 | 0.026 | 1.387 | 0.022 | 0 | 0 | 14.046
1749149 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:12:20 | 12.04.2023 13:13:36 | 0.0211 | 0 | 707 | 1 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 2.219 | 0.22 | 0 | 0 | 3.372
1749188 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517171854 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:07:53 | 12.04.2023 14:08:00 | 1.0019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871
1749340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800854 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:05:30 | 12.04.2023 16:21:00 | 3.2583 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.508 | 0 | 42.834 | 0 | 0 | 0 | 120.341
1749135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:03:56 | 12.04.2023 14:15:00 | 1.1844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 15.074 | 0 | 0 | 15.642
1749133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:03:52 | 12.04.2023 13:04:22 | 0.0083 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871
1749129 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:02:19 | 12.04.2023 13:55:26 | 0.8853 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.215 | 0 | 0 | 13.142 | 1.761 | 0 | 0 | 28.118
1749127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:58:50 | 12.04.2023 12:59:20 | 0.0083 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829
1749121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:43:53 | 12.04.2023 13:51:31 | 1.1272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.185 | 0 | 46.711 | 0 | 0 | 0 | 113.896
1749112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE6970545 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:35:17 | 12.04.2023 14:50:00 | 2.2453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | 6.9
1749110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933541 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:34:11 | 12.04.2023 14:25:00 | 1.8469 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.079 | 0 | 27.616 | 0 | 0 | 0 | 87.695
1749109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6632423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:31:57 | 12.04.2023 14:14:00 | 1.7008 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.487 | 0 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 42.951
1749094 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:15:36 | 12.04.2023 12:25:02 | 0.1572 | 2 | 237 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.183 | 4.086 | 2.203 | 0 | 0.371 | 1.139 | 0 | 0 | 7.983
1749093 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:15:36 | 12.04.2023 14:51:12 | 2.5933 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.054 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 17.31
1749092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:15:26 | 12.04.2023 14:11:00 | 1.9261 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.275
1749144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:10:02 | 12.04.2023 13:57:00 | 1.7828 | 1 | 348 | 1 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.21 | 88.291 | 1.262 | 2.186 | 0 | 101.333 | 0 | 0 | 193.282
1749077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:01:12 | 12.04.2023 13:05:57 | 1.0792 | 1 | 394 | 3 | 2 | 5 | 59 | 0 | 1 | 6.477 | 78.24 | 41.972 | 1.403 | 57.924 | 18.601 | 0 | 0.274 | 204.89
1749076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:00:58 | 12.04.2023 14:45:00 | 2.7339 | 1 | 46 | 22 | 5 | 0 | 32 | 0 | 1 | 6.498 | 19.88 | 202.429 | 6.773 | 0 | 104.309 | 0 | 0 | 339.889
1749071 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:58:19 | 12.04.2023 11:59:25 | 0.0183 | 1 | 53 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.009 | 0.033 | 1.036 | 0.013 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.127
1749148 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:55:57 | 12.04.2023 13:54:59 | 1.9839 | 0 | 1 | 67 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.681 | 0 | 177.848 | 0 | 0 | 0 | 1189.529
1749105 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:54:13 | 12.04.2023 13:00:01 | 1.0967 | 0 | 3 | 86 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.921 | 0 | 144.598 | 0 | 0 | 0 | 900.519
1749074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:51:41 | 12.04.2023 12:50:00 | 0.9719 | 1 | 43 | 71 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.412 | 4.66 | 1477.691 | 0 | 153.803 | 0.114 | 0 | 0 | 1641.68
1749055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:50:58 | 12.04.2023 15:20:00 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.997 | 0 | 0 | 7.997
1749053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:47:52 | 12.04.2023 12:45:00 | 0.9522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
1749046 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:44:35 | 12.04.2023 11:47:34 | 0.0497 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.31
1749047 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:44:33 | 12.04.2023 11:47:30 | 0.0492 | 2 | 237 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 1.123 | 0.722 | 0 | 0.122 | 0.359 | 0 | 0 | 2.376
1749045 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:42:54 | 12.04.2023 14:25:50 | 2.7156 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 78.48
1749041 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:40:51 | 12.04.2023 11:46:04 | 0.0869 | 3 | 315 | 3 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.178 | 2.053 | 1.388 | 0.014 | 7.565 | 0.199 | 0 | 0 | 11.398
1749040 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:39:22 | 12.04.2023 11:40:21 | 0.0164 | 3 | 315 | 3 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.034 | 0.388 | 0.262 | 0.003 | 1.426 | 0.038 | 0 | 0 | 2.149
1749166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:38:56 | 12.04.2023 14:27:00 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.951 | 0 | 0 | 126.951
1749039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6806310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:37:47 | 12.04.2023 13:52:00 | 2.2369 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 16.703
1749187 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6843845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:24:12 | 12.04.2023 15:10:00 | 3.7633 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.009 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 18.084
1749097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:19:10 | 12.04.2023 12:48:47 | 1.4936 | 1 | 20 | 118 | 1 | 29 | 11 | 0 | 0 | 23.46 | 0 | 963.694 | 0 | 244.348 | 0 | 0 | 0 | 1231.502
1749032 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:08:25 | 12.04.2023 11:46:00 | 0.6264 | 0 | 654 | 2 | 16 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.946 | 0 | 8.882 | 0 | 26.659 | 0 | 0 | 81.486
1749029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:03:06 | 12.04.2023 12:12:23 | 1.1547 | 4 | 16 | 34 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 | 9.235 | 13.051 | 642.776 | 12.8 | 286.948 | 1.322 | 18.528 | 0 | 984.659
1749028 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:02:01 | 12.04.2023 11:46:00 | 0.7331 | 0 | 300 | 0 | 6 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 32.835 | 0 | 3.902 | 0 | 15.995 | 0 | 0 | 52.732
1749022 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:57:01 | 12.04.2023 18:19:00 | 7.3664 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.961
1749020 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:57:01 | 12.04.2023 11:50:00 | 0.8831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
1748985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6845508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:31:54 | 12.04.2023 15:08:00 | 4.6017 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 17.383
1748983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:30:28 | 12.04.2023 12:04:46 | 1.5717 | 4 | 282 | 27 | 22 | 62 | 55 | 0 | 0 | 20.157 | 35.853 | 277.099 | 28.229 | 669.363 | 21.918 | 0 | 0 | 1052.619
1748964 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:23:39 | 12.04.2023 10:51:59 | 0.4722 | 2 | 286 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.484 | 13.482 | 6.819 | 0 | 1.152 | 3.611 | 0 | 0 | 25.548
1748965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:23:39 | 12.04.2023 15:25:00 | 5.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | 0 | 13.958
1748984 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO13251544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:22:05 | 12.04.2023 11:53:00 | 1.5153 | 3 | 736 | 0 | 18 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.032 | 125.787 | 0 | 1.397 | 4.472 | 43.642 | 0 | 0 | 175.33
1748926 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:07:49 | 12.04.2023 11:37:49 | 1.5 | 3 | 763 | 0 | 19 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.032 | 127.791 | 0 | 1.469 | 4.413 | 43.074 | 0 | 0 | 176.779
1748921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:05:27 | 12.04.2023 10:07:24 | 0.0325 | 4 | 521 | 1 | 18 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.531 | 1.155 | 0 | 0.007 | 0.719 | 0.345 | 0 | 0 | 2.756
1748920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:05:05 | 12.04.2023 10:22:35 | 0.2917 | 3 | 281 | 24 | 16 | 48 | 54 | 0 | 0 | 3.241 | 6.57 | 40.261 | 4.072 | 92.07 | 3.782 | 0 | 0 | 149.996
1748950 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | SO-ND2255447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:03:59 | 12.04.2023 10:20:59 | 0.2833 | 3 | 555 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.038 | 16.402 | 5.977 | 0.101 | 0.691 | 4.08 | 0 | 0 | 28.29
1748927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:01:30 | 12.04.2023 10:38:00 | 0.6083 | 0 | 3075 | 2 | 12 | 16 | 273 | 0 | 0 | 0 | 254.768 | 0 | 0.129 | 127.438 | 78.495 | 0 | 0 | 460.83
1748902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:00:20 | 12.04.2023 10:43:51 | 0.7253 | 1 | 11 | 185 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 1824.94 | 0 | 78.342 | 0 | 0 | 0 | 1904.62
1748883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:54:48 | 12.04.2023 09:56:43 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 0 | 0.051 | 13.007
1748882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:54:47 | 12.04.2023 09:55:18 | 0.0086 | 0 | 384 | 2 | 5 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.124 | 0.049 | 2.54 | 0.126 | 0 | 0 | 3.307
1748879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7043048 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:50:59 | 12.04.2023 10:11:00 | 0.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
1748877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:50:23 | 12.04.2023 09:52:29 | 0.035 | 1 | 701 | 1 | 23 | 15 | 178 | 0 | 0 | 1.985 | 3.132 | 0 | 0.27 | 2.755 | 5.532 | 0 | 0 | 13.675
1748876 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:49:19 | 12.04.2023 11:34:30 | 1.7531 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.363 | 0 | 175.799 | 0 | 0 | 0 | 1816.162
1749435 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:47:45 | 12.04.2023 17:39:00 | 7.8542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.728 | 0 | 6.739 | 0 | 0 | 0 | 597.467
1748861 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:41:40 | 12.04.2023 09:42:55 | 0.0208 | 4 | 1142 | 87 | 16 | 22 | 142 | 3 | 0 | 0.127 | 2.065 | 11.176 | 0.413 | 2.773 | 0.218 | 0.126 | 0 | 16.899
1748859 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | LINE26568601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:37:05 | 12.04.2023 09:39:01 | 0.0322 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0.17 | 2.765 | 0.811 | 0.039 | 0.28 | 0.136 | 0 | 0 | 4.201
1748854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:37:00 | 12.04.2023 09:38:59 | 0.0331 | 1 | 656 | 4 | 12 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 1.317 | 0.015 | 1.158 | 1.667 | 0 | 0 | 6.752
1748852 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:35:45 | 12.04.2023 09:36:35 | 0.0139 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0.073 | 1.195 | 0.35 | 0.017 | 0.121 | 0.059 | 0 | 0 | 1.815
1748853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6734351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:35:43 | 12.04.2023 10:48:00 | 1.2047 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | 47.178
1748851 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:34:09 | 12.04.2023 16:34:08 | 6.9997 | 0 | 1512 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1281.681 | 289.555 | 35.597 | 297.62 | 770.517 | 0 | 0 | 2674.97
1748846 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6952998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:30:52 | 12.04.2023 10:24:00 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 1.956
1748845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:22:05 | 12.04.2023 11:33:58 | 2.1981 | 0 | 148 | 6 | 0 | 3 | 50 | 13 | 0 | 0 | 43.374 | 97.735 | 0 | 59.393 | 89.688 | 86.641 | 0 | 376.831
1748843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6600166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:19:17 | 12.04.2023 10:07:00 | 0.7953 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.176 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 18.992
1748841 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6769339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:13:28 | 12.04.2023 10:16:00 | 1.0422 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89
1748840 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:12:14 | 12.04.2023 17:39:00 | 8.4461 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.765
1748839 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:12:04 | 12.04.2023 11:33:00 | 2.3489 | 0 | 472 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88.482 | 0 | 0 | 188.647 | 14.338 | 0 | 0 | 291.467
1748837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:10:11 | 12.04.2023 11:01:00 | 1.8469 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.818 | 0 | 172.556 | 0 | 0 | 0 | 1152.374
1748838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:09:48 | 12.04.2023 09:26:48 | 0.2833 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.044 | 9.992 | 0.865 | 29.077 | 0.216 | 0 | 0 | 40.651
1748836 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6612631 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:09:38 | 12.04.2023 11:06:00 | 1.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 6.583
1748834 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:06:07 | 12.04.2023 11:28:43 | 2.3767 | 0 | 141 | 1 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.907 | 4.324 | 0.487 | 130.065 | 14.498 | 0 | 0 | 176.28
1748829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:02:43 | 12.04.2023 10:07:00 | 1.0714 | 6 | 2921 | 31 | 140 | 34 | 351 | 2 | 0 | 24.935 | 276.588 | 110.786 | 28.46 | 499.638 | 122.872 | 329.274 | 0 | 1392.553
1748828 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:00:41 | 12.04.2023 13:57:00 | 4.9386 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.679
1748826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:00:07 | 12.04.2023 12:35:00 | 3.5814 | 0 | 7 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.524 | 0 | 160.746 | 0 | 0 | 0 | 811.271
1748833 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6654235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:00:00 | 12.04.2023 09:54:00 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 8.015
1748825 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12214457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:56:16 | 12.04.2023 10:07:00 | 1.1789 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446
1748815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:52:43 | 12.04.2023 08:53:42 | 0.0164 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 3.169
1748810 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515316621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:50:46 | 12.04.2023 11:24:00 | 2.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749
1748808 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143626 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:49:17 | 12.04.2023 10:22:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
1748806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:43:35 | 12.04.2023 08:46:19 | 0.0456 | 4 | 282 | 27 | 22 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0.577 | 1.026 | 6.761 | 0.53 | 16.227 | 0.499 | 0 | 0 | 25.619
1748799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:33:17 | 12.04.2023 08:37:17 | 0.0667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.159 | 0 | 5.246
1748798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:31:33 | 12.04.2023 08:32:44 | 0.0197 | 0 | 429 | 21 | 7 | 26 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.965 | 32.565 | 0.054 | 4.42 | 0.238 | 0 | 0 | 38.242
1748797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:30:26 | 12.04.2023 11:09:00 | 2.6428 | 0 | 5 | 68 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.403 | 0 | 169.604 | 2.447 | 0 | 0 | 1204.455
1748793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:26:52 | 12.04.2023 08:28:03 | 0.0197 | 0 | 34 | 5 | 41 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.39 | 0.242 | 2.782 | 0.095 | 0 | 0 | 3.578
1748968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:21:51 | 12.04.2023 11:31:00 | 3.1525 | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.588 | 0 | 88.569 | 0 | 0 | 0 | 1227.157
1748783 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:18:39 | 12.04.2023 09:38:00 | 1.3225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.384 | 0 | 73.203 | 0 | 1040.587
1748782 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6928218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:15:06 | 12.04.2023 09:43:00 | 1.465 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.136 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 20.589
1748768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:00:03 | 12.04.2023 09:15:12 | 1.2525 | 5 | 2641 | 253 | 12 | 51 | 312 | 2 | 3 | 87.918 | 512.585 | 3815.019 | 9.518 | 1007.438 | 98.078 | 988.867 | 0 | 6519.422
1748765 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:58:44 | 12.04.2023 07:59:44 | 0.0167 | 0 | 98 | 7 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.494 | 0.741 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 1.613
1748762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:56:02 | 12.04.2023 07:57:39 | 0.0269 | 0 | 140 | 65 | 4 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 17.758 | 0.149 | 2.627 | 0.501 | 0 | 0 | 21.688
1748850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231760 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:55:32 | 12.04.2023 10:02:00 | 2.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947
1748758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:50:33 | 12.04.2023 16:51:33 | 9.0167 | 1 | 18 | 72 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 3655.615 | 15.293 | 248.516 | 0 | 0 | 0 | 3921.139
1748756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:50:29 | 12.04.2023 07:55:36 | 0.0853 | 0 | 1468 | 2 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 1.978 | 1.853 | 0 | 0 | 18.782
1748757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:50:28 | 12.04.2023 07:54:22 | 0.065 | 0 | 2091 | 0 | 3 | 25 | 2224 | 0 | 1 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 37.979 | 0 | 0.336 | 46.83
1748753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:46:21 | 12.04.2023 15:00:00 | 7.2275 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.258 | 0 | 492.268 | 0 | 0 | 0 | 6590.526
1748752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7111545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:46:20 | 12.04.2023 11:50:00 | 4.0611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | 0 | 4.68
1748751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:42:28 | 12.04.2023 12:04:00 | 4.3589 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.841
1748748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:41:31 | 12.04.2023 11:58:25 | 4.2817 | 0 | 7 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.717 | 0 | 140.904 | 0 | 0 | 0 | 1298.621
1748743 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:37:45 | 12.04.2023 07:39:53 | 0.0356 | 0 | 2 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 10.55
1748740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:32:34 | 12.04.2023 07:34:20 | 0.0294 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 5.049
1748739 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:32:22 | 12.04.2023 10:10:17 | 2.6319 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.44 | 0 | 70.805 | 0 | 0 | 0 | 374.245
1748733 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:26:04 | 12.04.2023 07:27:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1.754
1748731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:23:12 | 12.04.2023 07:25:05 | 0.0314 | 1 | 18 | 72 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 8.406 | 0.029 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 9.031
1748827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:16:09 | 12.04.2023 11:39:00 | 4.3808 | 0 | 213 | 1 | 21 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 109.379 | 669.228 | 15.07 | 0 | 16.765 | 0 | 62.144 | 872.586
1748750 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:43:28 | 12.04.2023 07:45:27 | 1.0331 | 2 | 237 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.938 | 20.935 | 8.893 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 35.111
1748712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:35:18 | 12.04.2023 07:14:08 | 0.6472 | 1 | 18 | 72 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 146.471 | 0.555 | 11.611 | 0 | 0 | 0 | 158.743
1748703 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515783781 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:24:59 | 12.04.2023 07:09:00 | 0.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1748699 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:17:38 | 12.04.2023 08:03:09 | 1.7586 | 0 | 163 | 22 | 137 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 53.819 | 238.186 | 241.313 | 21.137 | 62.02 | 0 | 0 | 616.476
1748692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:03:09 | 12.04.2023 07:09:09 | 1.1 | 0 | 614 | 11 | 13 | 20 | 105 | 1 | 1 | 0 | 68.808 | 57.494 | 3.125 | 48.641 | 19.571 | 25.905 | 8.313 | 231.858
1748691 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:59:53 | 12.04.2023 06:01:10 | 0.0214 | 0 | 163 | 22 | 137 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 2.373 | 2.669 | 0.243 | 0.714 | 0 | 0 | 6.652
1748689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:56:57 | 12.04.2023 07:33:44 | 1.6131 | 3 | 839 | 8 | 19 | 2 | 109 | 0 | 0 | 24.503 | 165.563 | 102.949 | 3.729 | 15.332 | 27.295 | 0 | 0 | 339.372
1748713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12590339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:47:04 | 12.04.2023 07:02:00 | 1.2489 | 0 | 671 | 0 | 3 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 70.44 | 0 | 0 | 0 | 94.603 | 0 | 0 | 165.043
1748686 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:37:22 | 12.04.2023 09:54:22 | 4.2833 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.063 | 0 | 296.431 | 0 | 0 | 0 | 1858.493
1748684 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:32:45 | 12.04.2023 05:33:45 | 0.0167 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 4.569
1748682 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:00:06 | 12.04.2023 05:01:23 | 0.0214 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 2.128
1748679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:43:11 | 12.04.2023 04:43:41 | 0.0083 | 2 | 301 | 73 | 10 | 14 | 42 | 1 | 0 | 0.009 | 0.356 | 7.834 | 0 | 0.524 | 0.032 | 0.006 | 0 | 8.761
1748786 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:38:44 | 12.04.2023 09:44:00 | 5.0878 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 14.117 | 0 | 4654.199 | 0 | 3086.194 | 0 | 0 | 0 | 7754.509
1748673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:32:02 | 12.04.2023 04:34:58 | 0.0489 | 3 | 387 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0.119 | 1.766 | 0.227 | 0.016 | 1.907 | 0.398 | 0.191 | 0 | 4.623
1748669 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:18:22 | 12.04.2023 04:42:22 | 0.4 | 0 | 2386 | 0 | 4 | 9 | 1267 | 0 | 1 | 0 | 103.334 | 0 | 0 | 0 | 118.408 | 0 | 5.533 | 227.275
1748669 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6606829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:18:22 | 12.04.2023 05:43:17 | 1.4153 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0 | 0 | 70.486 | 0 | 0 | 80.402
1748669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO11777380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:18:22 | 12.04.2023 04:40:22 | 0.3667 | 0 | 1387 | 1 | 1 | 8 | 292 | 0 | 0 | 0 | 60.559 | 0 | 0 | 0 | 48.537 | 0 | 0 | 109.096
1748668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:17:40 | 12.04.2023 07:09:37 | 2.8658 | 1 | 220 | 164 | 2 | 26 | 40 | 0 | 0 | 23.938 | 128.226 | 1933.023 | 0.808 | 386.496 | 9.884 | 0 | 0 | 2482.375
1748662 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:48:36 | 12.04.2023 03:52:32 | 0.0656 | 0 | 11 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 10.961 | 0 | 12.939 | 0 | 0 | 0 | 23.932
1748661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:24:41 | 12.04.2023 05:05:41 | 1.6833 | 3 | 551 | 33 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 66.859 | 87.935 | 469.778 | 0 | 357.105 | 13.524 | 45.787 | 0 | 1040.988
1748659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6855545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:16:25 | 12.04.2023 04:14:00 | 0.9597 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.834 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 47.736
1748654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:06:06 | 12.04.2023 05:41:34 | 2.5911 | 0 | 92 | 34 | 9 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 42.728 | 244.256 | 11.615 | 42.276 | 14.38 | 0 | 0 | 355.254
1748653 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:05:59 | 12.04.2023 05:21:11 | 2.2533 | 10 | 3026 | 248 | 51 | 72 | 567 | 0 | 0 | 79.559 | 461.878 | 3058.374 | 133.222 | 550.776 | 56.46 | 0 | 0 | 4340.269
1748652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:54:10 | 12.04.2023 07:37:52 | 4.7283 | 0 | 7 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.893 | 0 | 103.403 | 0 | 0 | 0 | 733.295
1748631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:45:40 | 12.04.2023 02:46:48 | 0.0189 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.387 | 0.068 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 1.876
1748630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:40:57 | 12.04.2023 03:45:51 | 1.0817 | 0 | 41 | 72 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3.485 | 363.856 | 0 | 17.829 | 0.158 | 4.636 | 0 | 389.964
1748630 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9537652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:40:57 | 12.04.2023 05:06:29 | 2.4256 | 2 | 765 | 20 | 48 | 5 | 269 | 0 | 2 | 4.372 | 118.025 | 571.859 | 0.691 | 28.006 | 36.255 | 0 | 0 | 759.208
1748630 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:40:57 | 12.04.2023 05:08:29 | 2.4589 | 5 | 1698 | 35 | 67 | 9 | 190 | 0 | 1 | 159.356 | 288.492 | 333.023 | 0.119 | 128.13 | 39.68 | 0 | 0 | 948.799
1748636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:37:10 | 12.04.2023 04:10:43 | 1.5592 | 1 | 394 | 3 | 2 | 5 | 59 | 0 | 1 | 8.527 | 102.879 | 27.032 | 1.025 | 54.852 | 16.059 | 0 | 0.166 | 210.539
1748634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7155993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:35:03 | 12.04.2023 03:03:00 | 0.4658 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 0 | 0.155 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 7.02
1748626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:32:02 | 12.04.2023 02:36:21 | 0.0719 | 10 | 3026 | 248 | 51 | 72 | 567 | 0 | 0 | 2.532 | 14.698 | 109.499 | 4.715 | 18.14 | 1.885 | 0 | 0 | 151.469
1748623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:29:15 | 12.04.2023 02:30:32 | 0.0214 | 0 | 74 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 3.861 | 0 | 1.299 | 0.039 | 0 | 0 | 5.516
1748622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6845023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:22:24 | 12.04.2023 05:06:00 | 2.7267 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.164 | 0 | 4.333 | 0 | 26.212 | 0 | 0 | 86.709
1748621 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:17:43 | 12.04.2023 03:10:27 | 0.8789 | 0 | 228 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.659 | 0 | 0.982 | 1.086 | 4.162 | 0 | 0 | 25.888
1748619 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:01:17 | 12.04.2023 02:02:46 | 0.0247 | 3 | 6698 | 46 | 0 | 46 | 993 | 6 | 2 | 0.037 | 16.806 | 11.324 | 0 | 6.748 | 2.949 | 0.159 | 0 | 38.024
1748620 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:01:17 | 12.04.2023 02:02:42 | 0.0236 | 2 | 5961 | 104 | 9 | 18 | 1321 | 0 | 2 | 0.014 | 15.041 | 11.29 | 0.387 | 1.366 | 4.566 | 0 | 0 | 32.664
1748618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:49:52 | 12.04.2023 05:03:39 | 3.2297 | 1 | 364 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.935 | 136.104 | 0 | 131.769 | 13.222 | 0 | 0 | 448.03
1748615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:44:17 | 12.04.2023 01:46:28 | 0.0364 | 0 | 74 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 7.144 | 0 | 2.249 | 0.068 | 0 | 0 | 10.036
1748614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:42:02 | 12.04.2023 01:43:37 | 0.0264 | 0 | 74 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 5.181 | 0 | 1.631 | 0.049 | 0 | 0 | 7.278
1748606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:59:54 | 12.04.2023 01:01:28 | 0.0261 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 3.778 | 0.403 | 0 | 0 | 8.703
1748608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6914390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:56:25 | 12.04.2023 06:42:00 | 5.7597 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | 0.024 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 60.664
1748603 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:14:47 | 12.04.2023 00:59:00 | 0.7369 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 15.16
1748582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986460 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:47:00 | 12.04.2023 01:11:00 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72
1748576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:15:34 | 11.04.2023 22:17:29 | 0.0319 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 4.687
1748575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:15:02 | 12.04.2023 02:17:51 | 4.0469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696
1748573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:57:06 | 11.04.2023 22:46:00 | 0.815 | 0 | 505 | 2 | 3 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.162 | 6.845 | 2.168 | 13.773 | 9.311 | 0 | 0 | 94.259
1748571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7043056 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:51:32 | 11.04.2023 22:18:00 | 0.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0.931
1748567 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:38:45 | 11.04.2023 22:25:00 | 0.7708 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.219 | 0 | 70.109 | 0 | 0 | 0 | 206.328
1748566 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:36:20 | 11.04.2023 22:15:00 | 0.6444 | 0 | 139 | 41 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 64.086 | 2.339 | 6.279 | 3.441 | 0 | 0 | 91.084
1748558 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:16:43 | 11.04.2023 22:02:43 | 0.7667 | 0 | 126 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12.712 | 0 | 0.853 | 24.865 | 25.83 | 0 | 0.24 | 64.501
1748556 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:14:42 | 11.04.2023 21:30:38 | 0.2656 | 12 | 1517 | 187 | 38 | 35 | 77 | 1 | 0 | 8.784 | 55.619 | 159.25 | 3.688 | 83.822 | 6.815 | 3.353 | 0 | 321.331
1748552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:08:36 | 11.04.2023 22:42:06 | 1.5583 | 1 | 364 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.821 | 96.217 | 0 | 77.052 | 9.005 | 0 | 0 | 282.095
1748601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO29709678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:08:34 | 11.04.2023 22:05:34 | 0.95 | 0 | 113 | 13 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.505 | 54.563 | 1.944 | 2.032 | 2.092 | 0 | 0 | 84.136
1748596 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11125603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:04:38 | 11.04.2023 23:44:00 | 2.6561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.464
1748517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614158 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:39:53 | 11.04.2023 21:32:00 | 0.8686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1748564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6906753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:36:34 | 12.04.2023 00:37:00 | 4.0072 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.896 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 45.178
1748496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:24:36 | 11.04.2023 21:37:29 | 1.2147 | 0 | 295 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.456 | 0 | 0 | 32.989 | 5.823 | 0 | 0 | 113.267
1748493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:23:26 | 11.04.2023 20:24:58 | 0.0256 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 1.11
1748537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:11:48 | 11.04.2023 23:06:00 | 2.9033 | 1 | 218 | 0 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47.447 | 0 | 1.181 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 49.504
1748477 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:07:08 | 11.04.2023 20:09:49 | 0.0447 | 1 | 933 | 55 | 120 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.029 | 5.313 | 5.832 | 0.136 | 0.758 | 1.029 | 0 | 0 | 13.097
1748465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:00:50 | 11.04.2023 20:02:32 | 0.0283 | 1 | 273 | 2 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 8.851 | 0 | 0.035 | 0.408 | 0 | 0 | 10.877
1748456 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:58:15 | 11.04.2023 20:00:03 | 0.03 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
1748461 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:58:15 | 11.04.2023 21:47:04 | 1.8136 | 1 | 164 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.221 | 32.762 | 49.686 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 87.683
1748433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:55:57 | 12.04.2023 02:20:00 | 6.4008 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.954
1748417 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:54:50 | 11.04.2023 19:56:06 | 0.0211 | 0 | 229 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0.03 | 0.031 | 0.14 | 0 | 0 | 0.886
1748457 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:52:31 | 11.04.2023 20:27:08 | 0.5769 | 1 | 1539 | 14 | 72 | 8 | 313 | 0 | 0 | 1.348 | 145.622 | 24.252 | 18.552 | 25.367 | 67.419 | 0 | 0 | 282.561
1748534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:45:58 | 11.04.2023 20:52:12 | 1.1039 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14
1748365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11588949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:42:46 | 12.04.2023 00:43:00 | 5.0039 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 1.837 | 0 | 7.512 | 0 | 0 | 12.531
1748363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:41:35 | 11.04.2023 19:44:00 | 0.0403 | 0 | 888 | 9 | 23 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8.964 | 3.959 | 0.084 | 0.28 | 0.946 | 0 | 0 | 14.234
1748543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:41:19 | 11.04.2023 21:20:07 | 1.6467 | 0 | 321 | 0 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 109.516 | 0 | 1.097 | 120.013 | 47.115 | 0 | 0 | 277.742
1748360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:35:57 | 11.04.2023 21:09:39 | 1.5617 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26.541 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 27.59
1748356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:31:10 | 11.04.2023 19:33:53 | 0.0453 | 3 | 508 | 0 | 7 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0.217 | 1.748 | 0 | 0.001 | 0.552 | 0.15 | 0 | 0 | 2.67
1748353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:29:43 | 11.04.2023 21:01:00 | 1.5214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
1748357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:27:14 | 11.04.2023 19:31:36 | 0.0728 | 7 | 977 | 106 | 28 | 89 | 150 | 5 | 0 | 0.358 | 19.469 | 13.372 | 0.847 | 57.842 | 2.927 | 1.444 | 0 | 96.259
1748345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:26:23 | 11.04.2023 19:28:32 | 0.0358 | 0 | 321 | 0 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0.024 | 2.554 | 0.995 | 0 | 0 | 6.042
1748344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038553 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:25:39 | 11.04.2023 21:22:00 | 1.9392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67
1748462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:19:54 | 11.04.2023 21:03:26 | 1.7256 | 4 | 907 | 162 | 34 | 17 | 124 | 0 | 0 | 141.406 | 499.307 | 3922.79 | 58.232 | 318.938 | 157.747 | 0 | 0 | 5098.42
1748335 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:17:53 | 11.04.2023 19:24:53 | 0.1167 | 0 | 1140 | 0 | 11 | 4 | 457 | 0 | 0 | 0 | 22.179 | 0 | 0.019 | 23.749 | 10.585 | 0 | 0 | 56.533
1748328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:15:09 | 11.04.2023 20:38:00 | 1.3808 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.248
1748326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:14:08 | 11.04.2023 23:02:00 | 3.7978 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.453
1748324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:11:53 | 12.04.2023 00:01:12 | 4.8219 | 0 | 58 | 17 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.595 | 442.502 | 5.705 | 107.819 | 1.762 | 0 | 0 | 622.384
1748324 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE29436296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:11:53 | 12.04.2023 05:27:35 | 10.2617 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.993 | 61.246 | 494.808 | 42.831 | 79.302 | 0.923 | 0 | 0 | 699.103
1748329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:10:11 | 11.04.2023 19:35:00 | 0.4136 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 8.781
1748317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:04:03 | 11.04.2023 20:33:47 | 1.4956 | 0 | 103 | 24 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.273 | 213.576 | 6.941 | 1.101 | 1.124 | 0 | 0 | 257.015
1748309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:57:58 | 11.04.2023 19:00:52 | 0.0483 | 1 | 2687 | 4 | 40 | 11 | 933 | 0 | 0 | 0.002 | 22.118 | 0.077 | 0.178 | 13.785 | 20.019 | 0 | 0 | 56.18
1748305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:51:22 | 11.04.2023 20:30:00 | 1.6439 | 0 | 117 | 56 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 49.025 | 674.767 | 1.425 | 130.492 | 17.959 | 32.315 | 0 | 905.983
1748302 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7104071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:49:45 | 11.04.2023 20:53:00 | 2.0542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.308
1748307 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:48:22 | 11.04.2023 19:08:22 | 0.3333 | 5 | 1708 | 0 | 2 | 3 | 126 | 0 | 1 | 4.713 | 75.273 | 0 | 0.009 | 7.808 | 6.677 | 0 | 0 | 94.479
1748319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:45:21 | 11.04.2023 18:56:21 | 0.1833 | 0 | 435 | 0 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0.177 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 6.631
1748295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:44:11 | 11.04.2023 18:50:20 | 0.1025 | 5 | 658 | 250 | 27 | 25 | 86 | 2 | 0 | 0.003 | 11.468 | 282.859 | 4.615 | 31.72 | 2.711 | 0.135 | 0 | 333.511
1748292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:42:25 | 11.04.2023 18:45:06 | 0.0447 | 1 | 92 | 101 | 11 | 4 | 36 | 8 | 0 | 0.001 | 0.754 | 27.688 | 0.43 | 0.853 | 0.597 | 0.399 | 0 | 30.722
1748291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:42:24 | 11.04.2023 18:45:23 | 0.0497 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.716 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 19.419
1748289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231701 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:40:16 | 11.04.2023 21:41:00 | 3.0122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292
1748285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7134408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:36:04 | 11.04.2023 19:30:00 | 0.8989 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.597 | 0 | 0.556 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 18.091
1748280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:34:56 | 11.04.2023 22:01:56 | 3.45 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.64 | 0 | 20.192 | 0 | 0 | 0 | 2151.832
1748275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:32:27 | 11.04.2023 18:33:39 | 0.02 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.014 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 13.128
1748272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271758 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:30:51 | 11.04.2023 19:13:00 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
1748273 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:30:33 | 11.04.2023 21:24:00 | 2.8908 | 0 | 183 | 14 | 1 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.535 | 597.975 | 0.161 | 149.247 | 26.071 | 0 | 0 | 852.989
1748267 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:23:09 | 11.04.2023 19:24:00 | 1.0142 | 0 | 7 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 86.225 | 0.13 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 87.455
1748261 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:13:50 | 11.04.2023 18:38:00 | 0.4028 | 1 | 68 | 55 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.027 | 5.846 | 212.509 | 0 | 7.829 | 2.689 | 0 | 0 | 228.9
1748286 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:12:33 | 11.04.2023 18:57:33 | 0.75 | 6 | 2297 | 2 | 16 | 8 | 133 | 0 | 0 | 15.874 | 99.245 | 2.902 | 0 | 30.943 | 9.502 | 0 | 0 | 158.466
1748256 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:05:32 | 11.04.2023 18:08:00 | 0.0411 | 1 | 0 | 309 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0.197 | 0 | 11.503 | 0 | 12.257 | 0.027 | 2.355 | 0 | 26.339
1748251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:59:48 | 11.04.2023 18:00:45 | 0.0158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.07 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1748249 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:55:08 | 11.04.2023 18:44:00 | 0.8144 | 0 | 678 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.248 | 5.753 | 0 | 36.162 | 4.678 | 0 | 0 | 117.841
1748249 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:55:08 | 11.04.2023 18:40:13 | 0.7514 | 7 | 2334 | 22 | 2 | 7 | 180 | 0 | 1 | 27.137 | 228.182 | 96.333 | 0.021 | 40.649 | 19.271 | 0 | 0 | 411.593
1748265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:47:14 | 11.04.2023 19:27:00 | 1.6628 | 0 | 12 | 97 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 171.581 | 0 | 30.489 | 31.356 | 0 | 0 | 237.866
1748250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6586118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:45:52 | 11.04.2023 18:52:00 | 1.1022 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 89.147 | 0 | 0 | 0 | 72.393 | 0 | 0 | 161.539
1748230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:41:27 | 11.04.2023 17:51:00 | 0.1592 | 0 | 212 | 51 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 194.019 | 0.25 | 63.014 | 0.437 | 0 | 0 | 262.118
1748231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:40:32 | 11.04.2023 18:11:32 | 0.5167 | 0 | 202 | 7 | 6 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25.017 | 20.724 | 1.693 | 16.864 | 12.82 | 0 | 0 | 77.117
1748227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7035624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:38:57 | 11.04.2023 18:03:54 | 0.4158 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 2.204
1748206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7137968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:33:22 | 11.04.2023 17:46:00 | 0.2106 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 3.208
1748178 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:24:53 | 11.04.2023 17:25:46 | 0.0147 | 1 | 1209 | 31 | 13 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0.045 | 1.156 | 1.053 | 0.058 | 0.432 | 0.15 | 0 | 0 | 2.894
1748236 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:22:05 | 11.04.2023 18:04:08 | 0.7008 | 0 | 270 | 0 | 12 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 21.135 | 0 | 0.232 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 28.525
1748167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:13:39 | 11.04.2023 19:09:50 | 1.9364 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.867 | 74.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.697
1748159 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:02:16 | 11.04.2023 17:23:50 | 0.3594 | 1 | 661 | 42 | 16 | 23 | 120 | 0 | 2 | 0.378 | 25.556 | 130.808 | 2.289 | 27.056 | 4.676 | 0 | 0 | 190.762
1748158 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:01:44 | 11.04.2023 17:02:01 | 0.0047 | 0 | 324 | 6 | 1 | 4 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0.312 | 0.108 | 0.002 | 0.024 | 0.116 | 0 | 0 | 0.563
1748152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:58:25 | 11.04.2023 18:23:00 | 1.4097 | 5 | 2641 | 253 | 12 | 51 | 312 | 2 | 3 | 111.821 | 650.675 | 3654.651 | 10.372 | 1063.689 | 120.421 | 34.286 | 0 | 5645.915
1748144 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400991 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:56:14 | 11.04.2023 17:35:00 | 0.6461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1748146 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:54:49 | 11.04.2023 19:18:10 | 2.3892 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.122 | 0 | 0.588 | 0 | 14.347 | 0 | 0 | 98.057
1748135 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:53:48 | 11.04.2023 18:01:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1748128 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:51:43 | 11.04.2023 16:52:57 | 0.0206 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0.099 | 1.603 | 0.425 | 0.022 | 0.16 | 0.091 | 0 | 0 | 2.4
1748130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7981412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:51:25 | 11.04.2023 17:54:12 | 1.0464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76
1748124 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12804759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:45:09 | 11.04.2023 20:25:00 | 3.6642 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 13.612 | 0 | 41.163 | 0 | 0 | 58.316
1748121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:40:03 | 11.04.2023 17:43:48 | 1.0625 | 0 | 7 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.082 | 0 | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 266.513
1748110 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6629779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:15:40 | 11.04.2023 18:06:00 | 1.8389 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.491 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 14.531
1748099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:01:25 | 11.04.2023 17:50:00 | 1.8097 | 1 | 10 | 33 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 218.385 | 5.419 | 28.129 | 0 | 0 | 0 | 254.798
1748076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:53:11 | 11.04.2023 16:53:00 | 0.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 2.247
1748093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:46:09 | 11.04.2023 15:58:51 | 0.2117 | 0 | 5 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.433 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 46.677
1748048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:36:00 | 11.04.2023 15:51:08 | 0.2522 | 10 | 4706 | 205 | 90 | 105 | 548 | 9 | 0 | 8.849 | 89.022 | 1010.201 | 14.435 | 305.444 | 49.29 | 22.236 | 0 | 1499.477
1748078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12649332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:36:00 | 11.04.2023 15:55:57 | 0.3325 | 0 | 7962 | 3 | 5 | 14 | 850 | 0 | 0 | 0 | 327.086 | 0 | 0 | 4.963 | 151.264 | 0 | 0 | 483.313
1747946 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516878018 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:34:58 | 11.04.2023 18:26:00 | 2.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
1747945 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:34:15 | 11.04.2023 15:35:05 | 0.0139 | 6 | 2617 | 60 | 46 | 54 | 348 | 1 | 0 | 0.152 | 3.984 | 5.439 | 0.237 | 7.521 | 1.885 | 0.071 | 0 | 19.287
1747943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:33:53 | 11.04.2023 15:35:18 | 0.0236 | 10 | 4706 | 205 | 90 | 105 | 548 | 9 | 0 | 0.828 | 8.343 | 94.567 | 1.351 | 28.593 | 4.616 | 2.082 | 0 | 140.38
1747938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:33:53 | 11.04.2023 15:35:33 | 0.0278 | 1 | 25093 | 9 | 16 | 70 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 79.085 | 0 | 0.013 | 18.833 | 93.172 | 0 | 0 | 191.103
1747941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:33:17 | 11.04.2023 17:44:00 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0.906
1747922 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:08:11 | 11.04.2023 15:29:11 | 0.35 | 0 | 505 | 35 | 18 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 13.493 | 22.629 | 2.582 | 23.41 | 1.673 | 14.255 | 0 | 78.043
1747924 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7036371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:08:01 | 11.04.2023 17:05:00 | 1.9497 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 15.099
1747914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:04:23 | 11.04.2023 15:05:49 | 0.0239 | 3 | 387 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0.048 | 0.726 | 0.225 | 0.015 | 1.072 | 0.345 | 0.312 | 0 | 2.742
1747900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KÖK | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:52:44 | 11.04.2023 14:53:07 | 0.0064 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.397 | 0.053 | 0.293 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.772
1747879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6664364 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 14:30:03 | 11.04.2023 16:58:00 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.401 | 0 | 9.006 | 0 | 274.407
1747873 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516799225 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:27:14 | 11.04.2023 17:13:00 | 2.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1747869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:24:07 | 11.04.2023 15:05:26 | 0.6886 | 0 | 831 | 0 | 104 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 39.475 | 0 | 7.961 | 13.089 | 25.03 | 0 | 0 | 85.554
1748057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7246342 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:23:55 | 11.04.2023 16:11:00 | 1.7847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631
1747896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6772193 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:22:04 | 11.04.2023 16:01:00 | 1.6489 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.555 | 0 | 0 | 0 | 14.394 | 0 | 0 | 25.949
1747852 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:14:22 | 11.04.2023 14:15:27 | 0.0181 | 4 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0.011 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1.173
1747848 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6929261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:10:49 | 11.04.2023 16:05:00 | 1.9031 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 6.571
1747839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:05:11 | 11.04.2023 14:06:13 | 0.0172 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 7.398 | 0.24 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 7.89
1747966 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7042847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:58:11 | 11.04.2023 16:08:14 | 2.1675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.989 | 0 | 0 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 25.953
1747818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:48:38 | 11.04.2023 13:51:02 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0.217 | 0 | 1.464
1747820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:47:49 | 11.04.2023 15:54:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.019 | 0 | 289.133 | 0 | 0 | 0 | 435.152
1747891 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219428 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:46:30 | 11.04.2023 14:48:00 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1747802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7002639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:36:21 | 11.04.2023 15:05:07 | 1.4794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.992 | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 93.322
1747797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:31:17 | 11.04.2023 13:46:43 | 0.2572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 1.398 | 0 | 9.414
1747794 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535242648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:26:18 | 11.04.2023 14:26:00 | 0.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
1747793 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | BR11310581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:24:26 | 11.04.2023 15:06:34 | 1.7022 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.246 | 0 | 1.052 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 18.737
1747786 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11527527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:17:13 | 11.04.2023 14:01:00 | 0.7297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 5.2
1747785 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:16:50 | 11.04.2023 14:09:49 | 0.8831 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 0 | 13.426 | 2.392 | 0 | 71.879
1747788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8467327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:16:45 | 11.04.2023 14:17:00 | 1.0042 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.993 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 91.562
1747780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 13:07:57 | 11.04.2023 13:55:37 | 0.7944 | 2 | 148 | 13 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | 4.36 | 13.207 | 241.854 | 2.386 | 64.041 | 4.121 | 0 | 0 | 329.97
1747779 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:07:47 | 11.04.2023 13:09:13 | 0.0239 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 3.571
1747776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:56:24 | 11.04.2023 14:05:00 | 1.1433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.846 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 18.496
1747940 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:51:06 | 11.04.2023 17:18:00 | 4.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
1747766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:48:20 | 11.04.2023 12:49:00 | 0.0111 | 3 | 551 | 33 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 0.403 | 0.542 | 4.098 | 0 | 3.574 | 0.15 | 0.903 | 0 | 9.671
1747763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:42:35 | 11.04.2023 12:43:54 | 0.0219 | 0 | 463 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0.495 | 0.092 | 0 | 0 | 1.77
1747770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6714505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:39:51 | 11.04.2023 13:59:31 | 1.3278 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.778 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 50.391
1747749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11356772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:37:28 | 11.04.2023 13:22:00 | 0.7422 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.631
1747739 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:24:59 | 11.04.2023 12:26:25 | 0.0239 | 0 | 1611 | 9 | 9 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0.414 | 0.078 | 1.275 | 2.444 | 0 | 0 | 7.978
1747738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6546519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:24:39 | 11.04.2023 13:52:00 | 1.4558 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.269 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0 | 48.04
1747736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO10352251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:23:23 | 11.04.2023 14:10:00 | 1.7769 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.047
1747733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:19:20 | 11.04.2023 13:00:00 | 0.6778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
1747782 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7158306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:17:34 | 11.04.2023 14:02:00 | 1.7406 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.969 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 42.667
1747723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:04:54 | 11.04.2023 12:59:00 | 0.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042
1747712 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:54:28 | 11.04.2023 12:23:42 | 0.4872 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.682 | 0 | 53.479 | 0 | 0 | 0 | 234.161
1747696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:41:03 | 11.04.2023 13:49:00 | 2.1325 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.954
1748371 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | ISO6712621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:38:56 | 11.04.2023 20:29:00 | 8.8344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.712
1747692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:36:57 | 11.04.2023 11:37:15 | 0.005 | 3 | 0 | 93 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.445 | 0.06 | 0.364 | 0.001 | 0 | 0 | 1.874
1747688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:34:07 | 11.04.2023 11:57:00 | 0.3814 | 2 | 75 | 4 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 8.131 | 0.256 | 0 | 8.529 | 0 | 0 | 23.414
1747670 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:19:04 | 11.04.2023 11:20:54 | 0.0306 | 2 | 510 | 5 | 8 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0.253 | 1.083 | 0.153 | 0.021 | 0.076 | 0.329 | 0 | 0 | 1.913
1747658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515672931 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:11:37 | 11.04.2023 11:57:00 | 0.7564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1747648 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO29694871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 11:11:34 | 11.04.2023 12:00:00 | 0.8072 | 1 | 231 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6.676 | 14.983 | 0 | 0.635 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 26.659
1747638 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6695209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:08:56 | 11.04.2023 11:36:00 | 0.4511 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 22.088
1747665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12453448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:05:40 | 11.04.2023 11:42:54 | 0.6206 | 0 | 383 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.433 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 0 | 31.019
1747596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:00:34 | 11.04.2023 12:14:00 | 1.2239 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.468 | 0 | 1.621 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 19.064
1747562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:59:33 | 11.04.2023 11:32:27 | 0.5483 | 4 | 734 | 44 | 57 | 21 | 103 | 0 | 0 | 2.412 | 40.783 | 148.032 | 12.135 | 76.704 | 6.872 | 0 | 0 | 286.938
1747561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:59:33 | 11.04.2023 11:00:15 | 0.0117 | 1 | 25093 | 9 | 16 | 70 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 34.908 | 0 | 0.007 | 8.49 | 38.627 | 0 | 0 | 82.031
1747687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6696345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:53:16 | 11.04.2023 12:39:12 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.448 | 0 | 0 | 37.448
1747541 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:46:34 | 11.04.2023 10:47:54 | 0.0222 | 4 | 1142 | 87 | 16 | 22 | 142 | 3 | 0 | 0.133 | 2.166 | 10.804 | 0.478 | 3.024 | 0.248 | 0.138 | 0 | 16.991
1747536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516258165 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:39:20 | 11.04.2023 11:48:00 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161
1747532 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:34:33 | 11.04.2023 10:36:00 | 0.0242 | 0 | 56 | 51 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 26.734 | 0.062 | 1.88 | 0.105 | 0 | 0 | 29.1
1747682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11710892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:27:31 | 11.04.2023 11:55:00 | 1.4581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763
1747531 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:08:51 | 11.04.2023 14:31:00 | 4.3692 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.392
1747478 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:02:55 | 11.04.2023 10:11:55 | 0.15 | 0 | 365 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 14.439 | 22.197
1747477 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:02:03 | 11.04.2023 11:25:00 | 1.3825 | 3 | 2165 | 23 | 25 | 61 | 141 | 0 | 0 | 6.333 | 187.922 | 459.56 | 4.115 | 1079.674 | 55.627 | 0 | 0 | 1793.231
1747476 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:01:25 | 11.04.2023 16:11:57 | 6.1756 | 0 | 294 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 135.837 | 0 | 9.138 | 121.657 | 55.55 | 0 | 0 | 322.181
1747474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11666634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:00:50 | 11.04.2023 16:54:00 | 6.8861 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43.138 | 0 | 21.851 | 0 | 135.369 | 0 | 0 | 0 | 200.358
1747472 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:00:44 | 11.04.2023 12:59:22 | 2.9772 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.98
1747466 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:57:42 | 11.04.2023 10:00:00 | 0.0383 | 0 | 2 | 31 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.057 | 13.533 | 0 | 1.27 | 0.465 | 0.75 | 0 | 16.075
1747680 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11570683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:42:59 | 11.04.2023 13:13:00 | 3.5003 | 0 | 9 | 41 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 689.356 | 0 | 304.115 | 0 | 0 | 0 | 995.104
1747448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8043358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:32:10 | 11.04.2023 12:51:19 | 3.3192 | 2 | 521 | 0 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 23.64 | 109.753 | 0 | 0.644 | 0 | 35.62 | 0 | 0 | 169.657
1747447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:32:03 | 11.04.2023 10:00:16 | 0.4703 | 0 | 566 | 19 | 45 | 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | 32.788 | 22.507 | 12.322 | 19.511 | 20.042 | 0 | 0 | 107.171
1747877 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:31:53 | 11.04.2023 16:36:12 | 7.0719 | 3 | 556 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 23.949 | 378.497 | 122.989 | 2.327 | 16.41 | 103.26 | 0 | 0 | 647.432
1747446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:30:56 | 11.04.2023 11:32:03 | 2.0186 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 1849.329 | 0 | 115.549 | 0 | 0 | 0 | 1967.267
1747445 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7149314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:30:48 | 11.04.2023 10:47:00 | 1.27 | 0 | 350 | 0 | 37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.824 | 0 | 2.862 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 25.357
1747444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:30:43 | 11.04.2023 10:48:00 | 1.2881 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0 | 3.502 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 9.763
1747443 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7149328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:30:24 | 11.04.2023 11:13:00 | 1.71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 1.957
1747442 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO11413184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:30:02 | 11.04.2023 12:01:00 | 2.5161 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.737 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 23.928
1747423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:16:38 | 11.04.2023 09:17:32 | 0.015 | 0 | 73 | 102 | 6 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 28.514 | 0.033 | 6.903 | 0.237 | 0 | 0 | 36.029
1747409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:10:23 | 11.04.2023 09:11:54 | 0.0253 | 1 | 149 | 58 | 18 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 2.514 | 0.076 | 1.511 | 0.065 | 0 | 0 | 4.979
1747675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8467327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:09:20 | 11.04.2023 12:20:00 | 3.1778 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.306 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 305.179
1747399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:06:20 | 11.04.2023 15:50:00 | 6.7278 | 0 | 529 | 0 | 38 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 396.329 | 0 | 8.083 | 0 | 111.656 | 0 | 0 | 516.068
1747553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE28144151 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:06:01 | 11.04.2023 10:58:00 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 3.298
1747391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:05:58 | 11.04.2023 15:49:00 | 6.7172 | 1 | 4294 | 16 | 200 | 27 | 935 | 2 | 0 | 14.24 | 3677.989 | 571.696 | 121.561 | 1966.157 | 2081.823 | 475.627 | 0 | 8909.094
1747449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:05:09 | 11.04.2023 10:10:00 | 1.0808 | 0 | 451 | 0 | 2 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 1.371 | 50.972 | 40.312 | 0 | 0 | 190.125
1747370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:00:11 | 11.04.2023 10:50:00 | 1.8303 | 2 | 36 | 62 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 184.403 | 13.26 | 1651.648 | 3.724 | 939.856 | 15.734 | 0 | 0 | 2808.625
1747368 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:00:11 | 11.04.2023 10:19:00 | 1.3136 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 26.205
1747367 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:00:06 | 11.04.2023 16:02:00 | 7.0317 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.197 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 0 | 130.826
1747358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:58:41 | 11.04.2023 08:59:21 | 0.0111 | 0 | 343 | 1 | 0 | 32 | 1286 | 2 | 16 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 9.558 | 38.396 | 2.216 | 3.988 | 54.173
1747357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:56:39 | 11.04.2023 08:57:34 | 0.0153 | 0 | 11 | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 3.055 | 0.011 | 0.29 | 0.019 | 0 | 0 | 3.387
1747355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:54:23 | 11.04.2023 08:56:30 | 0.0353 | 1 | 701 | 1 | 23 | 15 | 178 | 0 | 0 | 1.929 | 3.044 | 0 | 0.213 | 2.376 | 4.71 | 0 | 0 | 12.273
1747353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:52:57 | 11.04.2023 08:53:27 | 0.0083 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094
1747350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:51:04 | 11.04.2023 09:04:00 | 0.2156 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 3.555 | 3.557 | 0 | 0 | 7.202
1747332 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:47:02 | 11.04.2023 08:47:52 | 0.0139 | 3 | 545 | 62 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0.165 | 0.45 | 17.98 | 0 | 0.038 | 0.109 | 0.778 | 0 | 19.518
1747489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:44:07 | 11.04.2023 13:36:00 | 4.8647 | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.268 | 0 | 136.703 | 0 | 0 | 0 | 1655.971
1747326 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7078186 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:43:28 | 11.04.2023 10:01:05 | 1.2936 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 55.908
1747417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6816136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:42:48 | 11.04.2023 10:33:00 | 1.8367 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 58.941 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 117.691
1747315 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:34:55 | 11.04.2023 08:37:03 | 0.0356 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.049 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 33.955
1747240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:29:17 | 11.04.2023 08:30:29 | 0.02 | 0 | 26 | 81 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 26.165 | 0 | 3.834 | 0 | 0 | 0 | 30.014
1747217 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:25:33 | 11.04.2023 08:27:30 | 0.0325 | 0 | 343 | 1 | 0 | 32 | 1286 | 2 | 16 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 27.958 | 112.304 | 6.483 | 11.666 | 158.453
1747191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:23:19 | 11.04.2023 08:24:19 | 0.0167 | 2 | 8 | 80 | 5 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0.015 | 0 | 12.815 | 0 | 2.115 | 0 | 0.165 | 0 | 15.11
1747184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:20:18 | 11.04.2023 08:26:54 | 0.11 | 0 | 499 | 2 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 6.949 | 0.923 | 0 | 0 | 9.17
1747182 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7002639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:19:32 | 11.04.2023 08:49:27 | 0.4986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.478 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 27.799
1747177 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:13:38 | 11.04.2023 08:48:12 | 0.5761 | 2 | 12 | 4 | 2 | 30 | 89 | 1 | 0 | 0.499 | 0 | 40.409 | 7.731 | 862.997 | 36.251 | 29.216 | 0 | 977.104
1747175 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:11:31 | 11.04.2023 08:14:34 | 0.0508 | 7 | 1407 | 1 | 23 | 22 | 198 | 12 | 0 | 0.102 | 6.212 | 0.067 | 0.107 | 27.961 | 2.121 | 1.259 | 0 | 37.829
1747174 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6832216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:11:08 | 11.04.2023 09:36:00 | 1.4144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.137
1747171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:08:08 | 11.04.2023 09:02:22 | 0.9039 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 44.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.557
1747166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:56:56 | 11.04.2023 07:57:41 | 0.0125 | 1 | 332 | 59 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0.036 | 0.384 | 4.211 | 0.005 | 0.269 | 0.076 | 0 | 0 | 4.982
1747150 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:40:18 | 11.04.2023 07:42:50 | 0.0422 | 0 | 7 | 17 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.597 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.959
1747141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11908176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:32:45 | 11.04.2023 07:33:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.172 | 0 | 0 | 0.533
1747139 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:31:18 | 11.04.2023 07:32:28 | 0.0194 | 2 | 14533 | 5 | 188 | 84 | 2661 | 14 | 1 | 0.03 | 22.002 | 0.014 | 0.203 | 9.161 | 8.983 | 0.345 | 0.161 | 40.898
1747131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:29:13 | 11.04.2023 08:22:00 | 0.8797 | 1 | 763 | 2 | 10 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 77.288 | 4.424 | 0.164 | 39.742 | 8.332 | 0 | 0 | 129.95
1747127 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:26:18 | 11.04.2023 07:28:12 | 0.0317 | 2 | 1121 | 90 | 5 | 14 | 168 | 0 | 0 | 0.436 | 5.473 | 13.849 | 0.096 | 3.41 | 0.887 | 0 | 0 | 24.151
1747119 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:09:47 | 11.04.2023 07:10:41 | 0.015 | 0 | 1 | 52 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 11.818
1747115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:52:18 | 11.04.2023 06:53:57 | 0.0275 | 1 | 1017 | 4 | 68 | 2 | 247 | 0 | 2 | 0.666 | 5.324 | 0.27 | 0.828 | 0.033 | 1.885 | 0 | 0 | 9.006
1747114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:48:15 | 11.04.2023 06:49:09 | 0.015 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 3.709
1747112 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6557415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:44:50 | 11.04.2023 06:46:00 | 0.0194 | 0 | 1755 | 1 | 0 | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0.141 | 0 | 0.56 | 0.42 | 0 | 0 | 4.103
1747407 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:39:23 | 11.04.2023 14:57:52 | 8.3081 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.641 | 0 | 113.652 | 0 | 0 | 0 | 1184.293
1747107 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:36:32 | 11.04.2023 07:13:48 | 0.6211 | 0 | 4417 | 13 | 118 | 26 | 440 | 3 | 1 | 0 | 255.744 | 11.64 | 6.451 | 202.605 | 65.752 | 28.359 | 0.219 | 570.771
1747107 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:36:32 | 11.04.2023 08:34:32 | 1.9667 | 0 | 206 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.697 | 0 | 0.207 | 0 | 9.049 | 0 | 0 | 36.953
1747154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:36:16 | 11.04.2023 09:46:19 | 3.1675 | 3 | 387 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 6.614 | 99.58 | 24.075 | 1.588 | 119.015 | 32.927 | 27.545 | 0 | 311.343
1747100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:26:18 | 11.04.2023 06:27:37 | 0.0219 | 3 | 387 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 0.041 | 0.619 | 0.103 | 0.007 | 0.64 | 0.17 | 0.096 | 0 | 1.676
1747097 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:16:50 | 11.04.2023 06:56:50 | 0.6667 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 68.928 | 2.453 | 0 | 0 | 71.612
1747093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:13:04 | 11.04.2023 09:34:37 | 3.3592 | 7 | 130 | 217 | 23 | 17 | 67 | 5 | 0 | 304.961 | 56.712 | 4986.224 | 116.787 | 614.097 | 85.26 | 1502.212 | 0 | 7666.252
1747092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:12:02 | 11.04.2023 06:13:02 | 0.0167 | 7 | 130 | 217 | 23 | 17 | 67 | 5 | 0 | 1.375 | 0.257 | 16.248 | 0.399 | 2.463 | 0.331 | 4.095 | 0 | 25.167
1747091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO13416316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:12:02 | 11.04.2023 06:13:21 | 0.0219 | 0 | 346 | 37 | 8 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 15.145 | 0.074 | 3.938 | 0.072 | 0 | 0 | 19.946
1747084 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:04:40 | 11.04.2023 06:05:41 | 0.0169 | 4 | 989 | 27 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.118 | 1.556 | 0.836 | 0.01 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2.699
1747081 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 05:31:26 | 11.04.2023 11:39:50 | 6.14 | 0 | 709 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 340.217 | 0 | 0 | 237.876 | 147.373 | 0 | 0 | 725.466
1747073 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 05:25:58 | 11.04.2023 05:27:30 | 0.0256 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 5.083 | 0.095 | 0 | 0 | 5.186
1747066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 04:29:02 | 11.04.2023 04:30:02 | 0.0167 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 6.924 | 0.087 | 1.637 | 0.052 | 0 | 0 | 9.254
1747058 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 03:19:37 | 11.04.2023 04:31:37 | 1.2 | 6 | 1122 | 3 | 8 | 7 | 34 | 0 | 0 | 21.073 | 130.253 | 6.676 | 0.256 | 31.467 | 14.52 | 0 | 0 | 204.246
1747057 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 03:15:35 | 11.04.2023 04:23:42 | 1.1353 | 1 | 543 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1.937 | 57.133 | 0 | 2.378 | 0.658 | 4.523 | 0 | 0 | 66.63
1747055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 02:52:16 | 11.04.2023 03:27:00 | 0.5789 | 0 | 922 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 46.408 | 0 | 0 | 0 | 15.684 | 0 | 0 | 62.092
1747050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516234409 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 02:50:31 | 11.04.2023 03:50:00 | 0.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
1747045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 02:12:52 | 11.04.2023 02:15:07 | 0.0375 | 28 | 751 | 26 | 289 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 1.22 | 2.544 | 1.311 | 0.967 | 0 | 0 | 9.794
1747043 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 02:02:27 | 11.04.2023 02:04:30 | 0.0342 | 0 | 2 | 105 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.318 | 0.954 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 25.506
1747042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8991386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:55:19 | 11.04.2023 02:47:19 | 0.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.525 | 0 | 0 | 0 | 173.525
1747032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:43:16 | 11.04.2023 01:47:11 | 0.0653 | 1 | 326 | 48 | 4 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0.157 | 3.105 | 36.871 | 0.014 | 2.948 | 0.376 | 0.104 | 0 | 43.576
1747031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:41:22 | 11.04.2023 01:42:37 | 0.0208 | 1 | 9 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.93 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 2.515
1747026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:19:47 | 11.04.2023 01:44:44 | 0.4158 | 1 | 220 | 165 | 2 | 25 | 40 | 0 | 0 | 3.906 | 20.926 | 255.658 | 0.095 | 53.848 | 1.561 | 0 | 0 | 335.995
1747024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:15:04 | 11.04.2023 04:33:32 | 3.3078 | 2 | 1558 | 56 | 29 | 13 | 315 | 0 | 0 | 0 | 569.144 | 218.614 | 6.345 | 294.538 | 113.407 | 0 | 0 | 1202.047
1747018 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 00:52:55 | 11.04.2023 00:54:22 | 0.0242 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 5.258 | 0.104 | 0 | 0 | 5.371
1747015 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 00:52:30 | 11.04.2023 01:15:00 | 0.375 | 6 | 1122 | 3 | 8 | 7 | 34 | 0 | 0 | 6.966 | 43.061 | 2.469 | 0.102 | 10.273 | 4.863 | 0 | 0 | 67.735
1746981 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:58:17 | 11.04.2023 00:51:19 | 0.8839 | 3 | 545 | 62 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 12.794 | 34.574 | 709.586 | 0 | 1.883 | 5.911 | 21.534 | 0 | 786.281
1746977 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:52:39 | 10.04.2023 23:53:59 | 0.0222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.17
1746978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:48:12 | 11.04.2023 01:08:59 | 1.3464 | 0 | 202 | 7 | 6 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.977 | 31.761 | 2.753 | 37.007 | 23.891 | 0 | 0 | 160.388
1746973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:44:35 | 10.04.2023 23:45:53 | 0.0217 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 0.026 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 13.969
1746950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:20:41 | 10.04.2023 23:21:35 | 0.015 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 4.003
1746949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:20:23 | 10.04.2023 23:21:08 | 0.0125 | 4 | 907 | 162 | 34 | 17 | 124 | 0 | 0 | 0.878 | 3.105 | 35.975 | 0.367 | 3.535 | 0.927 | 0 | 0 | 44.787
1746936 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:00:55 | 10.04.2023 23:32:00 | 0.5181 | 1 | 415 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.042 | 24.555 | 0 | 0.674 | 0.337 | 2.226 | 0 | 0 | 28.834
1746930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6973128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:35:32 | 11.04.2023 00:29:00 | 1.8911 | 0 | 460 | 0 | 4 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 123.258 | 0 | 0.517 | 0 | 39.111 | 0 | 0 | 162.886
1746910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:15:15 | 10.04.2023 22:17:04 | 0.0303 | 1 | 364 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 1.501 | 0 | 1.405 | 0.161 | 0 | 0 | 4.87
1746909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:14:40 | 10.04.2023 22:20:20 | 0.0944 | 3 | 265 | 321 | 43 | 43 | 150 | 0 | 0 | 1.03 | 6.614 | 601.535 | 16.269 | 64.561 | 5.643 | 0 | 0 | 695.653
1746904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:11:46 | 10.04.2023 22:14:26 | 0.0444 | 1 | 326 | 48 | 4 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0.12 | 2.362 | 31.585 | 0.013 | 2.284 | 0.324 | 0.078 | 0 | 36.766
1746897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:04:58 | 10.04.2023 22:06:13 | 0.0208 | 10 | 1588 | 15 | 223 | 28 | 281 | 1 | 0 | 0.197 | 2.566 | 0.408 | 0.661 | 7.234 | 0.699 | 0.022 | 0 | 11.787
1746896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:03:03 | 10.04.2023 22:32:06 | 0.4842 | 0 | 189 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.021 | 13.69 | 0 | 4.023 | 0.769 | 0 | 0 | 35.504
1746895 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE27211361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:02:30 | 10.04.2023 23:06:46 | 1.0711 | 7 | 116 | 212 | 21 | 16 | 66 | 5 | 0 | 129.831 | 25.859 | 1444.785 | 27.522 | 170.533 | 28.095 | 595.52 | 0 | 2422.145
1746895 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:02:30 | 10.04.2023 23:10:28 | 1.1328 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 38.768 | 0.466 | 19.501 | 0.664 | 0 | 0 | 59.959
1746895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:02:30 | 10.04.2023 22:09:00 | 0.1083 | 3 | 228 | 226 | 40 | 28 | 127 | 0 | 0 | 1.182 | 7.115 | 471.644 | 17.506 | 50.178 | 6.137 | 0 | 0 | 553.761
1746894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:02:29 | 10.04.2023 22:19:29 | 0.2833 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 255.698 | 0 | 35.387 | 0.187 | 0 | 0 | 291.476
1746886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:52:10 | 12.04.2023 16:03:10 | 42.1833 | 0 | 0 | 64 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11815.437 | 6258.594 | 2503.062 | 0 | 0 | 0 | 20577.093
1746884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:45:06 | 10.04.2023 22:19:06 | 0.5667 | 1 | 19 | 36 | 6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 155.074 | 3.03 | 90.682 | 1.825 | 0 | 0 | 252.671
1746883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:42:48 | 10.04.2023 22:24:09 | 0.6892 | 0 | 2 | 45 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.905 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 587.705
1746865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:20:15 | 10.04.2023 21:22:01 | 0.0294 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 7.455
1746863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:16:13 | 11.04.2023 02:58:00 | 5.6964 | 0 | 7 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056.443 | 0 | 74.308 | 0 | 0 | 0 | 4130.751
1746862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:16:07 | 10.04.2023 23:17:02 | 2.0153 | 0 | 11 | 31 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 322.446 | 1.172 | 33.377 | 2.884 | 0 | 0 | 361.829
1746893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:05:48 | 10.04.2023 22:10:00 | 1.07 | 5 | 314 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 7.369 | 44.599 | 43.796 | 0 | 204.545 | 3.983 | 0 | 0 | 304.292
1746853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:00:48 | 10.04.2023 21:02:31 | 0.0286 | 0 | 315 | 125 | 4 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 24.306 | 0.022 | 0.744 | 1.149 | 0 | 0 | 29.332
1746853 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:00:48 | 10.04.2023 22:46:48 | 1.7667 | 1 | 656 | 29 | 3 | 6 | 93 | 19 | 1 | 14.303 | 192.401 | 1729.412 | 0.058 | 49.783 | 21.131 | 24.955 | 0 | 2032.042
1746848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:56:05 | 10.04.2023 20:57:18 | 0.0203 | 1 | 726 | 14 | 13 | 17 | 151 | 0 | 0 | 0.037 | 1.447 | 0.322 | 0.003 | 0.045 | 0.063 | 0 | 0 | 1.917
1746846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:53:46 | 10.04.2023 20:55:19 | 0.0258 | 5 | 316 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.193 | 1.172 | 1.15 | 0 | 5.095 | 0.098 | 0 | 0 | 7.709
1746842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:45:50 | 10.04.2023 20:47:40 | 0.0306 | 7 | 2504 | 127 | 115 | 18 | 475 | 4 | 3 | 2.705 | 6.901 | 28.129 | 0.016 | 3.138 | 1.429 | 0.125 | 0 | 42.443
1746840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6897846 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:40:44 | 10.04.2023 22:09:00 | 1.4711 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.223 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 0 | 0 | 103.105
1746824 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:34:39 | 10.04.2023 20:35:47 | 0.0189 | 2 | 1352 | 1 | 2 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0.086 | 2.199 | 0 | 0.073 | 0.22 | 0.306 | 0 | 0 | 2.883
1746819 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:26:28 | 10.04.2023 21:19:00 | 0.8756 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.247 | 0 | 0.512 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 6.919
1746818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:25:36 | 10.04.2023 20:27:24 | 0.03 | 3 | 551 | 33 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 1.574 | 2.112 | 5.069 | 0 | 7.805 | 0.343 | 0.817 | 0 | 17.72
1746817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:24:51 | 10.04.2023 20:25:56 | 0.0181 | 8 | 1902 | 306 | 151 | 99 | 645 | 15 | 1 | 0.272 | 9.469 | 23.776 | 2.092 | 16.785 | 5.013 | 3.047 | 0.003 | 60.457
1746979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6804854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:13:44 | 11.04.2023 00:40:00 | 4.4378 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.463 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 17.469
1746807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:11:36 | 10.04.2023 21:33:03 | 1.3575 | 3 | 839 | 8 | 19 | 2 | 109 | 0 | 0 | 31.337 | 211.515 | 45.118 | 2.665 | 15.65 | 34.501 | 0 | 0 | 340.786
1746805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:07:31 | 10.04.2023 20:09:10 | 0.0275 | 0 | 131 | 164 | 15 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 51.832 | 0.519 | 10.717 | 0.643 | 0 | 0 | 64.762
1746804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:07:31 | 10.04.2023 20:38:55 | 0.5233 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 133.983 | 0.015 | 33.567 | 6.721 | 0 | 0 | 178.744
1746796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:56:28 | 10.04.2023 19:57:41 | 0.0203 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 2.787
1746793 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:52:28 | 10.04.2023 21:08:32 | 1.2678 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 400.42 | 2.863 | 313.443 | 25.27 | 0 | 0 | 762.296
1746806 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:51:32 | 10.04.2023 21:06:00 | 1.2411 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.083 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.106
1746802 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6941125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:49:02 | 10.04.2023 21:37:00 | 1.7994 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 0 | 0.262 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8.09
1746785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:43:42 | 10.04.2023 19:44:27 | 0.0125 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0.041 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1.733
1746788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:43:16 | 10.04.2023 21:23:28 | 1.67 | 0 | 451 | 0 | 2 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 211.19 | 0 | 1.417 | 56.429 | 55.743 | 0 | 0 | 324.779
1746781 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12732687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:21:41 | 10.04.2023 23:16:00 | 3.9053 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116.435 | 0 | 0 | 0 | 10.977 | 0 | 0 | 127.412
1746767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:17:49 | 10.04.2023 19:19:48 | 0.0331 | 0 | 131 | 164 | 15 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 66.24 | 0.646 | 12.346 | 0.74 | 0 | 0 | 81.315
1746767 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:17:49 | 10.04.2023 20:05:49 | 0.8 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.201 | 216.184 | 0.024 | 49.432 | 9.89 | 0 | 0 | 282.73
1746762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:14:12 | 10.04.2023 19:16:17 | 0.0347 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 9.451 | 0.001 | 2.134 | 0.427 | 0 | 0 | 12.328
1746760 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:11:53 | 10.04.2023 21:32:05 | 2.3367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 11.47
1746758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:10:09 | 10.04.2023 19:11:34 | 0.0236 | 0 | 614 | 11 | 13 | 20 | 105 | 1 | 1 | 0 | 2.479 | 1.458 | 0.099 | 1.253 | 0.623 | 0.484 | 0.197 | 6.594
1746727 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:02:52 | 10.04.2023 20:08:52 | 1.1 | 0 | 79 | 21 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.222 | 427.949 | 1.577 | 28.907 | 5.51 | 0 | 0 | 490.165
1746721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:01:32 | 10.04.2023 19:13:59 | 0.2075 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.344 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 13.504
1746713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:01:23 | 11.04.2023 00:28:15 | 5.4478 | 0 | 2 | 186 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.074 | 0 | 94.838 | 0 | 0 | 0 | 1859.912
1746711 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:59:35 | 10.04.2023 19:00:40 | 0.0181 | 1 | 918 | 25 | 4 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.043 | 1.662 | 0.823 | 0.013 | 0.088 | 0.121 | 0.036 | 0 | 2.786
1746737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:58:12 | 10.04.2023 21:19:58 | 2.3628 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98
1746686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12731704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:52:08 | 10.04.2023 19:02:24 | 0.1711 | 2 | 6845 | 3 | 59 | 29 | 598 | 0 | 0 | 0 | 212.089 | 0 | 1.369 | 26.823 | 36.324 | 0 | 0 | 276.605
1746685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:51:31 | 10.04.2023 19:11:13 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.613 | 0 | 2489.613
1746683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:48:43 | 10.04.2023 19:23:51 | 0.5856 | 1 | 220 | 165 | 2 | 25 | 40 | 0 | 0 | 7.457 | 39.955 | 524.259 | 0.251 | 86.805 | 2.972 | 0 | 0 | 661.699
1746675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:36:38 | 10.04.2023 20:24:57 | 1.8053 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 142.839 | 5.349 | 95.01 | 2.934 | 0 | 0 | 248.548
1746673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7001184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:35:56 | 10.04.2023 19:40:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.464 | 0 | 0 | 106.464
1746773 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:35:29 | 10.04.2023 19:50:00 | 1.2419 | 0 | 346 | 0 | 49 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 15.323 | 0 | 3.536 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 27.079
1746665 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:28:57 | 10.04.2023 19:32:00 | 1.0508 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.259 | 0 | 0.274 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 17.038
1746653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612606 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:18:38 | 10.04.2023 20:09:00 | 1.8394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352
1746647 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:12:21 | 10.04.2023 19:23:00 | 1.1775 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0.52 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 6.679
1746636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6897846 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:10:12 | 10.04.2023 19:00:00 | 0.83 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.636 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0 | 63.161
1746633 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6831026 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:02:36 | 11.04.2023 00:29:00 | 6.44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936
1746626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:59:13 | 10.04.2023 20:20:00 | 2.3464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836
1746616 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:56:05 | 10.04.2023 18:27:53 | 0.53 | 3 | 898 | 0 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 7.06 | 71.898 | 0 | 0.016 | 5.884 | 6.775 | 0 | 0 | 91.633
1746616 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:56:05 | 10.04.2023 19:06:12 | 1.1686 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.801 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 30.086
1746613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:51:34 | 10.04.2023 18:26:00 | 0.5739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 21.279 | 0 | 0 | 21.313
1746612 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393449 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:51:09 | 10.04.2023 18:23:00 | 0.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1746606 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:47:23 | 10.04.2023 18:12:29 | 0.4183 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 142.094 | 1.15 | 99.326 | 8.328 | 0 | 0 | 256.928
1746614 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12732687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:38:23 | 10.04.2023 19:13:00 | 1.5769 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.306 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 52.871
1746585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6905574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:30:17 | 10.04.2023 18:06:17 | 0.6 | 0 | 737 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.792 | 1.39 | 0 | 1.942 | 2.936 | 0 | 0 | 68.061
1746582 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:29:03 | 10.04.2023 17:30:22 | 0.0219 | 0 | 644 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0.309 | 0.028 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 2.432
1746578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:24:48 | 10.04.2023 18:14:16 | 0.8244 | 0 | 16 | 57 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 335.78 | 0 | 68.312 | 0 | 0 | 0 | 407.218
1746567 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6888593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:14:05 | 10.04.2023 18:15:00 | 1.0153 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.535 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 19.676
1746563 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6871410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:11:32 | 10.04.2023 17:55:00 | 0.7244 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0.516 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 5.45
1746573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:07:18 | 10.04.2023 19:58:00 | 2.845 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.643 | 0 | 10.518 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 32.79
1746630 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO13160560 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:04:59 | 10.04.2023 18:14:00 | 1.1503 | 1 | 354 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.14 | 25.182 | 0 | 0.215 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 29.892
1746548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601686 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:04:43 | 10.04.2023 17:50:00 | 0.7547 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267
1746536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:01:50 | 10.04.2023 17:03:38 | 0.03 | 11 | 8413 | 19 | 94 | 33 | 752 | 0 | 1 | 0.537 | 18.678 | 0.499 | 0.417 | 5.785 | 8.011 | 0 | 0 | 33.927
1746537 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516048736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:01:36 | 10.04.2023 17:55:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
1746534 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6588778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:59:20 | 10.04.2023 18:29:00 | 1.4944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 13.736
1746532 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:59:08 | 10.04.2023 18:47:14 | 1.8017 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.088 | 0 | 3.646 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 38.267
1746530 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6743383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:57:00 | 10.04.2023 17:31:00 | 0.5667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138
1746528 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:47:34 | 10.04.2023 18:03:38 | 1.2678 | 0 | 177 | 21 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.212 | 51.287 | 16.829 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 163.208
1746512 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO12797734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:46:38 | 10.04.2023 17:07:38 | 0.35 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 6.934
1746629 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7130224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:45:46 | 10.04.2023 18:10:00 | 1.4039 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.408 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 0 | 0 | 42.695
1746507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:45:46 | 10.04.2023 16:46:56 | 0.0194 | 0 | 1198 | 0 | 9 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0.018 | 0.114 | 0.612 | 0 | 0 | 2.325
1746504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:42:44 | 10.04.2023 17:16:46 | 0.5672 | 0 | 145 | 28 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.213 | 79.684 | 7.95 | 39.466 | 1.542 | 0 | 0 | 145.855
1746498 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7866855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:36:09 | 10.04.2023 17:08:09 | 0.5333 | 0 | 1098 | 4 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.011 | 4.057 | 0 | 24.016 | 5.554 | 0 | 0 | 93.638
1746498 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:36:09 | 10.04.2023 16:39:09 | 0.05 | 7 | 1914 | 21 | 2 | 6 | 139 | 0 | 1 | 1.333 | 8.979 | 5.593 | 0.002 | 2.676 | 1.221 | 0 | 0 | 19.803
1746489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7083968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İŞ KAZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:25:29 | 10.04.2023 18:20:00 | 1.9086 | 0 | 112 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.902 | 0 | 5.933 | 0 | 14.767 | 0 | 0 | 62.602
1746488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6719447 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:23:22 | 10.04.2023 18:03:00 | 1.6606 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.911 | 0 | 1.594 | 0 | 19.873 | 0 | 0 | 50.378
1746487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:22:09 | 10.04.2023 18:16:05 | 1.8989 | 0 | 34 | 5 | 41 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 27.718 | 27.521 | 244.33 | 10.366 | 0 | 0 | 316.872
1746486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:20:32 | 10.04.2023 17:10:00 | 0.8244 | 2 | 36 | 62 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 82.382 | 5.924 | 563.41 | 1.364 | 354.6 | 6.845 | 0 | 0 | 1014.525
1746484 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:19:27 | 10.04.2023 16:35:27 | 0.2667 | 7 | 3012 | 25 | 2 | 9 | 209 | 0 | 1 | 7.109 | 76.97 | 31.895 | 0.008 | 25.914 | 9.374 | 0 | 0 | 151.271
1746562 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7122198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:16:57 | 10.04.2023 21:14:11 | 4.9539 | 1 | 305 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.031 | 179.763 | 3.672 | 3.81 | 0 | 26.723 | 0 | 0 | 225
1746562 | 2 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | BR6712622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:16:57 | 10.04.2023 21:40:03 | 5.385 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.659 | 0 | 0.201 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 101.928
1746476 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:11:28 | 10.04.2023 16:13:16 | 0.03 | 2 | 1070 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 1 | 0.713 | 2.784 | 0 | 0 | 2.088 | 0.492 | 0 | 0 | 6.076
1746477 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:11:28 | 10.04.2023 16:12:13 | 0.0125 | 6 | 3192 | 29 | 3 | 33 | 363 | 7 | 1 | 1.139 | 3.828 | 2.421 | 0.017 | 6.832 | 1.03 | 1.004 | 0 | 16.272
1746470 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:04:27 | 10.04.2023 16:29:00 | 0.4092 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2.59 | 0 | 0.798 | 0 | 14.828 | 0 | 0 | 18.216
1746581 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | ISO6987394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:02:04 | 10.04.2023 21:47:01 | 5.7492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.348
1746464 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 16:00:24 | 10.04.2023 16:52:37 | 0.8703 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.973 | 0.824 | 0 | 0 | 26.797
1746463 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:59:34 | 10.04.2023 18:57:05 | 2.9586 | 0 | 10 | 56 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.456 | 1186.294 | 22.381 | 99.762 | 0.562 | 0 | 0 | 1313.455
1746459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:56:32 | 10.04.2023 15:58:00 | 0.0244 | 0 | 7 | 17 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.994
1746457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:55:02 | 10.04.2023 16:30:47 | 0.5958 | 0 | 145 | 28 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.054 | 123.401 | 7.91 | 44.079 | 1.72 | 0 | 0 | 194.164
1746455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:53:35 | 10.04.2023 16:26:46 | 0.5531 | 1 | 1017 | 4 | 68 | 2 | 247 | 0 | 2 | 15.345 | 122.707 | 8.812 | 29.216 | 0.921 | 66.053 | 0 | 0 | 243.054
1746454 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:53:13 | 10.04.2023 16:53:19 | 1.0017 | 1 | 415 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.544 | 37.216 | 0 | 1.664 | 0.797 | 5.865 | 0 | 0 | 47.087
1746454 | 2 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | LINE28508457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:53:13 | 10.04.2023 23:36:09 | 7.7156 | 0 | 128 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.112 | 0 | 20.734 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 119.836
1746443 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516908027 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:42:29 | 10.04.2023 17:20:00 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
1746432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6847515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:36:46 | 10.04.2023 17:29:00 | 1.8706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | 0 | 0 | 15.711
1746425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197227 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:34:18 | 10.04.2023 17:41:00 | 2.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761
1746426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:32:21 | 10.04.2023 17:30:00 | 1.9608 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 1.213 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 21.443
1746408 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:28:38 | 10.04.2023 21:45:52 | 6.2872 | 6 | 854 | 3 | 6 | 7 | 24 | 0 | 0 | 12.941 | 595.316 | 64.734 | 1.795 | 241.272 | 74.02 | 0 | 0 | 990.079
1746408 | 2 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:28:38 | 10.04.2023 23:08:30 | 7.6644 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.575 | 0 | 1.851 | 0 | 45.224 | 0 | 0 | 318.649
1746406 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:25:58 | 10.04.2023 15:54:31 | 0.4758 | 8 | 4262 | 29 | 3 | 40 | 433 | 9 | 2 | 52.901 | 183.114 | 93.068 | 0.636 | 308.907 | 48.501 | 43.951 | 0 | 731.078
1746547 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:24:42 | 10.04.2023 17:05:44 | 1.6839 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
1746395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:22:16 | 10.04.2023 15:29:50 | 0.1261 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.217 | 3 | 22.059 | 1.522 | 8.647 | 0.244 | 1.123 | 0 | 36.812
1746401 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:21:19 | 10.04.2023 16:14:39 | 0.8889 | 7 | 3012 | 25 | 2 | 9 | 209 | 0 | 1 | 23.14 | 250.532 | 107.067 | 0.028 | 89.738 | 32.003 | 0 | 0 | 502.507
1746378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:20:42 | 10.04.2023 15:21:52 | 0.0194 | 0 | 227 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.371 | 0.079 | 0.002 | 1.102 | 0.264 | 0 | 0.82 | 2.639
1746376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253511 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:17:57 | 10.04.2023 18:21:00 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19
1746422 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:15:02 | 10.04.2023 16:03:00 | 0.7994 | 1 | 861 | 2 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 49.633 | 12.287 | 0 | 30.032 | 10.399 | 0 | 0 | 102.351
1746326 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:04:19 | 10.04.2023 15:23:16 | 0.3158 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 13.584 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 15.691
1746323 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:02:27 | 10.04.2023 15:03:57 | 0.025 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 3.863
1746324 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:02:27 | 10.04.2023 15:03:16 | 0.0136 | 5 | 11394 | 150 | 9 | 63 | 2207 | 6 | 4 | 0.025 | 13.984 | 17.857 | 0.345 | 5.983 | 6.59 | 0.243 | 0 | 45.027
1746320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6754118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:59:29 | 10.04.2023 15:48:00 | 0.8086 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.424 | 0 | 0 | 0 | 20.053 | 0 | 0 | 62.477
1746371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR11023829 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:59:15 | 10.04.2023 16:46:00 | 1.7792 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.091
1746645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:57:42 | 10.04.2023 19:20:59 | 4.3881 | 0 | 40 | 26 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 1991.077 | 0 | 211.217 | 3.432 | 0 | 0 | 2230.497
1746298 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:55:41 | 10.04.2023 14:56:48 | 0.0186 | 2 | 887 | 103 | 9 | 9 | 108 | 0 | 2 | 0.01 | 1.739 | 12.51 | 0.503 | 0.975 | 0.181 | 0 | 0 | 15.917
1746297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:55:12 | 10.04.2023 15:29:58 | 0.5794 | 0 | 27 | 65 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 384.347 | 0 | 39.023 | 0.356 | 0 | 0 | 425.591
1746503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10396800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:54:13 | 10.04.2023 16:43:00 | 1.8131 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 10.471 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 22.844
1746291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:51:27 | 10.04.2023 17:47:00 | 2.9258 | 0 | 54 | 31 | 1 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.919 | 627.833 | 1.548 | 544.475 | 16.342 | 0 | 0 | 1222.117
1746290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:51:09 | 10.04.2023 18:03:00 | 3.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.241
1746286 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:47:51 | 10.04.2023 14:48:40 | 0.0136 | 0 | 343 | 1 | 0 | 32 | 1285 | 2 | 16 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 12.707 | 58.032 | 3.344 | 5.648 | 79.75
1746284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:44:02 | 10.04.2023 14:51:52 | 0.1306 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465
1746281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6804283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:39:23 | 10.04.2023 17:15:00 | 2.5936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 0 | 0 | 0 | 28.791 | 0 | 0 | 44.298
1746280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:37:15 | 10.04.2023 15:11:00 | 0.5625 | 0 | 608 | 132 | 63 | 10 | 129 | 0 | 0 | 0 | 71.456 | 289.749 | 16.955 | 28.892 | 27.794 | 0 | 0 | 434.846
1746321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7069228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:36:44 | 10.04.2023 16:55:00 | 2.3044 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.088 | 0 | 4.554 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 30.471
1746278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:35:36 | 10.04.2023 14:55:29 | 0.3314 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.611 | 8.43 | 58.21 | 4.256 | 23.243 | 0.642 | 3.036 | 0 | 98.428
1746267 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:29:27 | 10.04.2023 14:30:38 | 0.0197 | 2 | 510 | 5 | 8 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0.186 | 0.798 | 0.076 | 0.011 | 0.044 | 0.204 | 0 | 0 | 1.319
1746266 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11544935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:29:14 | 10.04.2023 14:53:00 | 0.3961 | 1 | 222 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.493 | 7.132 | 0 | 0.054 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 8.767
1746264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033713 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:27:53 | 10.04.2023 15:23:00 | 0.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1746257 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:22:50 | 10.04.2023 14:25:22 | 0.0422 | 0 | 27 | 65 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 28.108 | 0 | 2.899 | 0.026 | 0 | 0 | 31.177
1746254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:21:42 | 10.04.2023 14:22:27 | 0.0125 | 0 | 166 | 107 | 4 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 7.522 | 0.028 | 2.658 | 0.18 | 0 | 0 | 10.873
1746253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:21:37 | 10.04.2023 14:23:56 | 0.0386 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.602 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 17.132
1746252 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:21:14 | 10.04.2023 15:03:00 | 0.6961 | 1 | 861 | 2 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45.912 | 10.747 | 0 | 26.791 | 9.078 | 0 | 0 | 92.528
1746250 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:19:42 | 10.04.2023 14:20:27 | 0.0125 | 0 | 27 | 65 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 8.321 | 0 | 0.858 | 0.008 | 0 | 0 | 9.23
1746233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9009167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:14:18 | 10.04.2023 15:02:00 | 0.795 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.767
1746222 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:09:00 | 10.04.2023 14:11:31 | 0.0419 | 4 | 10384 | 11 | 683 | 44 | 1646 | 8 | 0 | 0.1 | 29.401 | 0.78 | 1.846 | 17.1 | 21.12 | 0.572 | 0 | 70.919
1746220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:08:56 | 10.04.2023 14:10:41 | 0.0292 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.541 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.941
1746218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885512 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:07:10 | 10.04.2023 15:01:00 | 0.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
1746204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10808434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 14:05:47 | 10.04.2023 15:22:00 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.748 | 0 | 0 | 0 | 623.748
1746183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 14:00:06 | 10.04.2023 14:40:00 | 0.665 | 1 | 33 | 77 | 6 | 55 | 26 | 0 | 0 | 1.065 | 1.616 | 399.697 | 13.409 | 250.143 | 9.898 | 0 | 0 | 675.827
1746176 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12732687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:54:50 | 10.04.2023 16:01:00 | 2.1028 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.149 | 0 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 52.226
1746174 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:52:06 | 10.04.2023 13:53:27 | 0.0225 | 1 | 5 | 501 | 5 | 29 | 4 | 11 | 0 | 0.299 | 0.005 | 69.662 | 0.884 | 6.744 | 0 | 0.54 | 0 | 78.135
1746184 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6606162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:50:23 | 10.04.2023 15:56:00 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.849 | 0 | 0 | 139.849
1746172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:48:51 | 10.04.2023 13:52:15 | 0.0567 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 3.065 | 0.065 | 0 | 0 | 4.964
1746171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:48:06 | 10.04.2023 13:51:25 | 0.0553 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.481 | 0.125 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 35.289
1746168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:46:57 | 10.04.2023 14:46:56 | 0.9997 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.448 | 0 | 33.795 | 0 | 0 | 0 | 135.243
1746161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:45:29 | 10.04.2023 14:41:56 | 0.9408 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.94 | 0 | 39.094 | 0 | 0 | 0 | 197.034
1746155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:40:56 | 10.04.2023 14:18:20 | 0.6233 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.158 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 164.457
1746153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:40:52 | 10.04.2023 14:55:00 | 1.2356 | 0 | 228 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.993 | 4.419 | 0.694 | 14.251 | 11.528 | 0 | 0 | 88.885
1746150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:36:53 | 10.04.2023 14:18:05 | 0.6867 | 0 | 768 | 34 | 8 | 17 | 214 | 0 | 0 | 0 | 80.898 | 239.725 | 3.139 | 89.203 | 61.48 | 0 | 0 | 474.445
1746229 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10212547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:34:15 | 10.04.2023 16:10:00 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.223 | 0 | 0 | 196.223
1746139 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:33:41 | 10.04.2023 13:34:32 | 0.0142 | 1 | 1153 | 0 | 1 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0.003 | 1.149 | 0 | 0 | 0.392 | 0.276 | 0 | 0 | 1.82
1746135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:29:08 | 10.04.2023 13:31:35 | 0.0408 | 0 | 120 | 10 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.91 | 0.027 | 0.134 | 0.119 | 0 | 0 | 1.907
1746134 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:29:02 | 10.04.2023 13:30:19 | 0.0214 | 1 | 5 | 501 | 5 | 29 | 4 | 11 | 0 | 0.285 | 0.005 | 66.222 | 0.84 | 6.411 | 0 | 0.514 | 0 | 74.276
1746131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735399 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:24:06 | 10.04.2023 14:57:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0.544
1746126 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6719446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:19:13 | 10.04.2023 16:16:00 | 2.9464 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48.291 | 0 | 2.888 | 0 | 38.052 | 0 | 0 | 89.231
1746117 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013352 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:07:40 | 10.04.2023 14:39:00 | 1.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1746115 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR6867898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 13:06:18 | 10.04.2023 14:14:42 | 1.14 | 0 | 773 | 0 | 1 | 3 | 81 | 1 | 0 | 0 | 131.461 | 0 | 0.012 | 64.59 | 3.102 | 127.894 | 0 | 327.06
1746114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:05:58 | 10.04.2023 17:46:17 | 4.6719 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.627 | 0 | 44.775 | 0 | 0 | 0 | 1436.402
1746295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8038087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:03:29 | 10.04.2023 15:17:00 | 2.2253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.081 | 0 | 14.591 | 0 | 0 | 0 | 59.672
1746096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 13:00:13 | 10.04.2023 13:59:00 | 0.9797 | 0 | 319 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 0 | 0.052 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 41.851
1746084 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:56:49 | 10.04.2023 13:00:49 | 0.0667 | 4 | 10384 | 11 | 683 | 44 | 1646 | 8 | 0 | 0.149 | 43.917 | 1.198 | 3.105 | 26.612 | 32.832 | 0.778 | 0 | 108.591
1746082 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:56:49 | 10.04.2023 13:43:00 | 0.7697 | 0 | 530 | 3 | 11 | 4 | 74 | 0 | 1 | 0 | 64.483 | 5.301 | 6.515 | 12.842 | 28.561 | 0 | 0.194 | 117.895
1746093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:53:49 | 10.04.2023 14:01:00 | 1.1197 | 2 | 1828 | 0 | 64 | 12 | 505 | 0 | 3 | 1.787 | 90.353 | 0 | 3.254 | 58.9 | 34.256 | 0 | 0 | 188.551
1746063 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO13075078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:51:29 | 10.04.2023 16:19:00 | 3.4586 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.094 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0 | 67.168
1746062 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7197738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:49:07 | 10.04.2023 23:44:00 | 10.9147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0 | 284.116 | 0 | 0 | 0 | 290.944
1746050 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:42:12 | 10.04.2023 14:16:00 | 1.5633 | 0 | 28 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 3.185 | 65.686 | 43.537 | 0 | 0 | 120.068
1746047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:36:51 | 10.04.2023 13:40:02 | 1.0531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 77.52 | 330.276 | 0 | 0 | 409.775
1746047 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7001033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:36:51 | 10.04.2023 14:42:45 | 2.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 129.655 | 267.034 | 0 | 0 | 397.968
1746049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:36:38 | 10.04.2023 13:09:24 | 0.5461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 99.003 | 0 | 0 | 100.004
1746045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 12:34:23 | 10.04.2023 13:55:20 | 1.3492 | 0 | 5 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.926 | 0 | 13.635 | 0 | 0 | 0 | 240.562
1746046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:33:34 | 10.04.2023 13:34:00 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056
1746054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11283411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:30:04 | 10.04.2023 14:48:00 | 2.2989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 12.644
1746004 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | LINE25684553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:18:47 | 10.04.2023 12:19:47 | 0.0167 | 4 | 10185 | 11 | 683 | 44 | 1601 | 8 | 0 | 0.058 | 10.25 | 0.299 | 0.806 | 6.778 | 7.609 | 0.194 | 0 | 25.994
1746003 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:17:00 | 10.04.2023 12:18:16 | 0.0211 | 4 | 10185 | 11 | 683 | 44 | 1601 | 8 | 0 | 0.046 | 13.079 | 0.379 | 0.985 | 8.419 | 9.708 | 0.246 | 0 | 32.862
1745996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 12:11:09 | 10.04.2023 15:27:00 | 3.2642 | 0 | 263 | 10 | 19 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 136.257 | 19.888 | 23.999 | 144.682 | 0 | 0 | 472.726
1745992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:05:31 | 10.04.2023 12:06:17 | 0.0128 | 0 | 43 | 2 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.137 | 0.019 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.441
1746059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:05:02 | 10.04.2023 15:48:00 | 3.7161 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.358 | 0 | 0 | 0 | 13.038 | 0 | 0 | 38.396
1745987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 12:00:53 | 10.04.2023 14:21:02 | 2.3358 | 0 | 154 | 49 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.951 | 887.052 | 1.367 | 33.535 | 25.742 | 0 | 0 | 1018.648
1745982 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6719446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:56:58 | 10.04.2023 12:34:00 | 0.6172 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0.654 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 18.121
1745974 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:54:18 | 10.04.2023 13:07:43 | 1.2236 | 0 | 25 | 106 | 3 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 1273.793 | 2.165 | 306.438 | 12.923 | 0 | 0 | 1596.063
1745967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:50:36 | 10.04.2023 11:51:49 | 0.0203 | 1 | 9 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.55 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 3.853
1745964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:50:12 | 10.04.2023 11:51:52 | 0.0278 | 0 | 499 | 2 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 1.997 | 0.288 | 0 | 0 | 2.592
1745939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:36:55 | 10.04.2023 11:38:07 | 0.02 | 0 | 6 | 67 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 40.819
1745931 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:31:13 | 10.04.2023 15:43:00 | 4.1964 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 774.401 | 0.996 | 304.564 | 0 | 0 | 0 | 1081.922
1745929 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:30:12 | 10.04.2023 17:35:27 | 6.0875 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.419 | 0 | 49.623 | 0 | 0 | 0 | 1010.042
1745906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:19:21 | 10.04.2023 12:17:08 | 0.9631 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.205 | 0 | 59.054 | 0 | 0 | 0 | 199.259
1745902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:19:00 | 10.04.2023 11:21:13 | 0.0369 | 1 | 25093 | 9 | 16 | 70 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 105.405 | 0 | 0.019 | 25.511 | 118.49 | 0 | 0 | 249.425
1745901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:19:00 | 10.04.2023 11:20:35 | 0.0264 | 7 | 4037 | 143 | 90 | 101 | 508 | 8 | 0 | 0.635 | 8.231 | 57.619 | 1.675 | 32.087 | 4.622 | 0.496 | 0 | 105.364
1745891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:15:55 | 10.04.2023 11:18:47 | 0.0478 | 7 | 4037 | 143 | 90 | 101 | 508 | 8 | 0 | 1.15 | 14.894 | 104.321 | 3.033 | 58.094 | 8.366 | 0.898 | 0 | 190.755
1745889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:15:55 | 10.04.2023 11:17:43 | 0.03 | 1 | 25093 | 9 | 16 | 70 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 85.619 | 0 | 0.016 | 20.716 | 96.221 | 0 | 0 | 202.571
1745890 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:15:55 | 10.04.2023 11:20:55 | 0.0833 | 3 | 669 | 62 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0.927 | 3.516 | 104.277 | 0 | 1.459 | 0.969 | 5.766 | 0 | 116.914
1745888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:15:55 | 10.04.2023 12:03:55 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 107.643 | 0 | 0 | 107.662
1745886 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:12:33 | 10.04.2023 11:13:07 | 0.0094 | 4 | 1466 | 2 | 22 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.137 | 1.258 | 0.014 | 0.026 | 0.127 | 0.328 | 0 | 0 | 1.889
1745912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:12:30 | 10.04.2023 12:21:00 | 1.1417 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 0 | 0.231 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 47.988
1745877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:07:29 | 10.04.2023 11:08:36 | 0.0186 | 3 | 193 | 60 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.33 | 0.311 | 10.552 | 0.237 | 6.005 | 0.475 | 0 | 0 | 17.909
1745869 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:02:29 | 10.04.2023 11:16:44 | 0.2375 | 0 | 77 | 0 | 3 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0.03 | 43.537 | 14.257 | 0 | 0 | 58.357
1745869 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:02:29 | 10.04.2023 11:22:36 | 0.3353 | 1 | 1349 | 2 | 22 | 23 | 179 | 1 | 0 | 1.023 | 42.915 | 4.301 | 2.043 | 61.35 | 21.094 | 93.248 | 0 | 225.974
1745866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:01:32 | 10.04.2023 13:33:51 | 2.5386 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 336.598 | 16.305 | 70.312 | 0.012 | 0 | 0 | 428.725
1745865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:00:04 | 10.04.2023 12:17:00 | 1.2822 | 0 | 7 | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 113.088 | 0 | 0 | 0 | 383.933
1745863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6599393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:59:08 | 10.04.2023 12:05:00 | 1.0978 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 0 | 0.227 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 4.624
1745861 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:58:06 | 10.04.2023 10:59:30 | 0.0233 | 1 | 661 | 42 | 16 | 23 | 120 | 0 | 2 | 0.022 | 1.5 | 8.54 | 0.226 | 2.093 | 0.32 | 0 | 0 | 12.702
1745833 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212815 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:46:23 | 10.04.2023 11:55:00 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0 | 0 | 6.497
1745818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:43:43 | 10.04.2023 10:45:18 | 0.0264 | 1 | 8619 | 0 | 68 | 5 | 593 | 0 | 0 | 0 | 28.208 | 0 | 0.089 | 0.166 | 5.804 | 0 | 0 | 34.267
1745814 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:39:46 | 10.04.2023 11:22:00 | 0.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1745807 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:38:21 | 10.04.2023 11:22:00 | 0.7275 | 5 | 658 | 10 | 2 | 9 | 104 | 1 | 2 | 11.217 | 76.426 | 62.598 | 0.35 | 39.642 | 26.688 | 0 | 0 | 216.921
1745803 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6976272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:34:52 | 10.04.2023 11:09:00 | 0.5689 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0.093 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 2.75
1745800 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:33:49 | 10.04.2023 10:35:31 | 0.0283 | 2 | 887 | 103 | 9 | 9 | 108 | 0 | 2 | 0.015 | 2.591 | 21.193 | 0.838 | 1.551 | 0.268 | 0 | 0 | 26.456
1745794 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:31:23 | 10.04.2023 13:53:03 | 3.3611 | 1 | 122 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 30.639 | 27.206 | 976.875 | 0 | 64.691 | 0.21 | 0 | 0 | 1099.622
1745783 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934701 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:25:48 | 10.04.2023 11:05:00 | 0.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1745719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:14:42 | 10.04.2023 10:15:57 | 0.0208 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 4.601
1745707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:09:38 | 10.04.2023 12:20:35 | 2.1825 | 4 | 734 | 44 | 57 | 21 | 103 | 0 | 0 | 10.26 | 173.454 | 481.104 | 43.863 | 284.406 | 25.822 | 0 | 0 | 1018.91
1745791 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:07:00 | 10.04.2023 11:00:00 | 0.8833 | 0 | 1384 | 0 | 5 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 178.938 | 0 | 2.877 | 0 | 80.542 | 0 | 0 | 262.357
1745684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:02:37 | 10.04.2023 10:45:42 | 0.7181 | 0 | 266 | 18 | 5 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.388 | 135.159 | 2.827 | 174.012 | 3.041 | 0 | 0 | 333.427
1745683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:02:04 | 10.04.2023 10:02:38 | 0.0094 | 0 | 2340 | 5 | 15 | 5 | 871 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.318 | 0.144 | 0.608 | 3.382 | 0 | 0 | 7.832
1745682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:01:50 | 10.04.2023 10:39:39 | 0.6303 | 0 | 245 | 256 | 2 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.252 | 632.734 | 0.134 | 173.056 | 1.472 | 0 | 0 | 825.648
1745673 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:00:20 | 10.04.2023 10:58:00 | 0.9611 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.927
1745672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6811899 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:00:14 | 10.04.2023 11:27:00 | 1.4461 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.842 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 16.91
1745670 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6811902 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:00:09 | 10.04.2023 11:25:00 | 1.4142 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 22.428
1745669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:00:04 | 10.04.2023 10:55:00 | 0.9156 | 2 | 8 | 25 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 188.388 | 0 | 106.792 | 0 | 0 | 0 | 297.831
1745668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:00:00 | 10.04.2023 11:25:00 | 1.4167 | 2 | 78 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.682 | 20.611 | 108.256 | 0 | 20.389 | 0.827 | 0 | 0 | 158.766
1745663 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:58:30 | 10.04.2023 12:19:00 | 2.3417 | 2 | 437 | 45 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 13.421 | 55.892 | 460.41 | 0 | 0 | 7.868 | 0 | 0 | 537.591
1745658 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7874817 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:58:05 | 10.04.2023 15:21:00 | 5.3819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.972 | 0 | 164.554 | 0 | 0 | 0 | 438.526
1745647 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6635067 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:56:57 | 10.04.2023 10:47:00 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164
1746095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:54:59 | 10.04.2023 14:42:14 | 4.7875 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.252 | 0 | 549.949 | 0 | 0 | 0 | 2018.201
1745653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12859495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:49:02 | 10.04.2023 11:30:00 | 1.6828 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.442 | 0 | 15.433 | 0 | 20.706 | 0 | 0 | 69.582
1745629 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:47:39 | 10.04.2023 10:49:00 | 1.0225 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.819 | 1163.192 | 0 | 15.021 | 5.294 | 0 | 0 | 1197.326
1745734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:46:44 | 10.04.2023 11:48:00 | 2.0211 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.067 | 0 | 32.763 | 0 | 0 | 0 | 351.83
1745626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:46:17 | 10.04.2023 09:47:40 | 0.0231 | 1 | 53 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.011 | 0.041 | 0.99 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.094
1745622 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:43:34 | 10.04.2023 09:44:30 | 0.0156 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.449 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 15.785
1745625 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:42:19 | 10.04.2023 10:47:00 | 1.0781 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | 0 | 0.047 | 0 | 5.319 | 0 | 0 | 24.352
1745621 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:42:05 | 10.04.2023 09:42:56 | 0.0142 | 2 | 2720 | 2 | 111 | 15 | 582 | 0 | 0 | 0.014 | 3.59 | 0.133 | 0.227 | 2.66 | 2.442 | 0 | 0 | 9.066
1745618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:38:47 | 10.04.2023 09:40:13 | 0.0239 | 0 | 6 | 67 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.465 | 0 | 4.986 | 0 | 0 | 0 | 52.451
1745617 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:34:10 | 10.04.2023 09:35:07 | 0.0158 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 3.43
1745597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13075891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:30:47 | 10.04.2023 12:03:39 | 2.5478 | 1 | 473 | 2 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 3.886 | 95.61 | 35.15 | 0 | 5313.329 | 124.099 | 0 | 0 | 5572.075
1745596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:30:18 | 10.04.2023 17:02:22 | 7.5344 | 2 | 488 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 13.29 | 140.638 | 126.038 | 0 | 7.169 | 20.774 | 0 | 0 | 307.908
1745595 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6691639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:30:11 | 10.04.2023 10:16:26 | 0.7708 | 3 | 1085 | 1 | 4 | 3 | 89 | 0 | 1 | 1.807 | 38.58 | 0 | 0.033 | 21.089 | 5.76 | 0 | 0 | 67.271
1745592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:24:39 | 10.04.2023 09:25:39 | 0.0167 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 5.487
1745588 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:20:59 | 10.04.2023 09:22:26 | 0.0242 | 0 | 2 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 8.384
1745586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:19:32 | 10.04.2023 09:20:28 | 0.0156 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.036 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.361
1745585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:16:45 | 10.04.2023 09:18:19 | 0.0261 | 1 | 12 | 40 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0.042 | 0.025 | 10.88 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 20.151
1745581 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6910005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:10:56 | 10.04.2023 09:26:00 | 0.2511 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794
1745574 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:01:41 | 10.04.2023 13:49:38 | 4.7992 | 0 | 3 | 82 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.257 | 0 | 624.395 | 0 | 0 | 0 | 2973.652
1745573 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:01:18 | 10.04.2023 11:40:16 | 2.6494 | 7 | 2319 | 65 | 51 | 18 | 179 | 1 | 0 | 35.112 | 342.297 | 166.449 | 5.951 | 502.485 | 66.942 | 7.37 | 0 | 1126.606
1745573 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:01:18 | 10.04.2023 11:40:25 | 2.6519 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.777 | 0 | 0.049 | 0 | 6.741 | 0 | 0 | 18.567
1745572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:00:55 | 10.04.2023 17:05:02 | 8.0686 | 0 | 999 | 2 | 6 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 540.301 | 0 | 3.968 | 51.995 | 354.288 | 0 | 0 | 950.551
1745570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8654884 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:00:33 | 10.04.2023 10:54:00 | 1.8908 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.631 | 0 | 211.421 | 0 | 0 | 0 | 1920.052
1745567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:00:30 | 10.04.2023 09:01:40 | 0.0194 | 4 | 8 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 6.947 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 8.421
1745565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12564006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:00:00 | 10.04.2023 11:09:00 | 2.15 | 0 | 950 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 295.686 | 0 | 0.276 | 0 | 36.557 | 0 | 0 | 332.519
1745564 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:00:00 | 10.04.2023 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.165 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 11.321
1745566 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7054920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:00:00 | 10.04.2023 12:30:00 | 3.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.164 | 0 | 0 | 0 | 46.296 | 0 | 0 | 116.46
1745569 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:00:00 | 10.04.2023 12:47:19 | 3.7886 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.695 | 0 | 0 | 0 | 106.902 | 0 | 0 | 135.598
1745515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:37:20 | 10.04.2023 08:38:14 | 0.015 | 0 | 5 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 8.285
1745517 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:36:55 | 10.04.2023 08:38:45 | 0.0306 | 1 | 1012 | 57 | 18 | 17 | 404 | 1 | 0 | 0.011 | 3.565 | 14.316 | 0.307 | 1.907 | 2.727 | 0 | 0 | 22.832
1745513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:35:46 | 10.04.2023 08:36:41 | 0.0153 | 1 | 1012 | 57 | 18 | 17 | 403 | 1 | 0 | 0.005 | 1.784 | 7.158 | 0.153 | 0.953 | 1.363 | 0 | 0 | 11.418
1745512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:26:42 | 10.04.2023 08:28:45 | 0.0342 | 1 | 860 | 104 | 59 | 15 | 128 | 0 | 0 | 0.176 | 1.789 | 23.091 | 1.563 | 2.494 | 0.245 | 0 | 0 | 29.358
1745507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8284769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:22:22 | 10.04.2023 08:22:47 | 0.0069 | 1 | 1 | 65 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.962 | 0.056 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 1.357
1745503 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:13:01 | 10.04.2023 08:14:01 | 0.0167 | 7 | 3012 | 25 | 2 | 9 | 209 | 0 | 1 | 0.436 | 4.726 | 2.139 | 0 | 1.521 | 0.466 | 0 | 0 | 9.288
1745502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:12:55 | 10.04.2023 08:14:06 | 0.0197 | 0 | 1035 | 29 | 74 | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.836 | 0.602 | 0.67 | 1.082 | 0 | 0 | 5.8
1745493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214141 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:04:23 | 10.04.2023 09:20:00 | 1.2603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1745492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:01:15 | 10.04.2023 08:02:48 | 0.0258 | 0 | 388 | 1 | 10 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.035 | 0.007 | 1.231 | 0.122 | 0 | 0 | 2.395
1745494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:54:13 | 10.04.2023 09:31:00 | 1.6131 | 4 | 77 | 105 | 15 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.032 | 20.157 | 2616.495 | 132.198 | 218.594 | 13.942 | 0 | 0 | 3001.418
1745487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:53:53 | 10.04.2023 12:30:00 | 4.6019 | 0 | 7 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.748 | 0 | 185.188 | 0 | 0 | 0 | 784.936
1745484 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:52:26 | 10.04.2023 07:54:34 | 0.0356 | 1 | 832 | 21 | 11 | 10 | 154 | 2 | 0 | 0.07 | 1.497 | 2.051 | 0.183 | 0.318 | 0.217 | 8.349 | 0 | 12.684
1745843 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:32:25 | 10.04.2023 12:23:00 | 4.8431 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.056
1745467 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:31:27 | 10.04.2023 07:32:33 | 0.0183 | 4 | 1809 | 106 | 120 | 12 | 115 | 8 | 0 | 0.046 | 2.766 | 4.509 | 0.3 | 1.872 | 0.337 | 0.156 | 0 | 9.985
1745466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:29:25 | 10.04.2023 08:22:00 | 0.8764 | 2 | 151 | 228 | 5 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 3799.892 | 2.679 | 221.501 | 24.941 | 0 | 0 | 4067.818
1745445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:22:21 | 10.04.2023 07:24:03 | 0.0283 | 2 | 591 | 24 | 6 | 6 | 65 | 0 | 1 | 0.105 | 2.257 | 3.232 | 0.127 | 0.671 | 0.264 | 0 | 0 | 6.656
1745439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:17:07 | 10.04.2023 07:18:55 | 0.03 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 2.886 | 0.117 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 4.282
1745434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:14:40 | 10.04.2023 11:47:00 | 4.5389 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.695 | 0 | 274.458 | 0 | 0 | 0 | 3056.154
1745431 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:13:03 | 10.04.2023 07:14:03 | 0.0167 | 0 | 2 | 105 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.345 | 0.641 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 17.169
1745428 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:12:57 | 10.04.2023 07:15:19 | 0.0394 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.393 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 15.712
1745429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:12:56 | 10.04.2023 07:15:17 | 0.0392 | 0 | 1384 | 0 | 5 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7.335 | 0 | 0.069 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 9.515
1745420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:08:57 | 10.04.2023 07:10:43 | 0.0294 | 0 | 602 | 1 | 16 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.667 | 0.819 | 0.111 | 1.292 | 0 | 0 | 4.408
1745414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:04:54 | 10.04.2023 09:21:54 | 2.2833 | 4 | 125 | 131 | 17 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.044 | 39.313 | 5035.173 | 164.45 | 400.216 | 20.612 | 0 | 0 | 5659.809
1745412 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:04:07 | 10.04.2023 07:06:01 | 0.0317 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
1745510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6933242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:04:01 | 10.04.2023 09:38:00 | 2.5664 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.856 | 0 | 1.117 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 23.823
1745400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:01:27 | 10.04.2023 07:03:15 | 0.03 | 2 | 685 | 7 | 25 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.012 | 1.428 | 0.283 | 0.046 | 0.062 | 1.043 | 0 | 0 | 2.874
1745395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:59:16 | 10.04.2023 07:00:41 | 0.0236 | 1 | 46 | 22 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 5.174 | 0.09 | 1.595 | 0.039 | 0 | 0 | 6.967
1745389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6880201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:46:28 | 10.04.2023 09:29:00 | 2.7089 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.379 | 0 | 1.799 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 10.244
1745387 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:45:55 | 10.04.2023 06:48:03 | 0.0356 | 0 | 15727 | 0 | 0 | 6 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 74.193 | 0 | 0 | 0.656 | 27.698 | 0 | 0 | 102.547
1745374 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:31:47 | 10.04.2023 06:33:47 | 0.0333 | 6 | 2297 | 2 | 16 | 8 | 133 | 0 | 0 | 0.459 | 2.915 | 0.075 | 0 | 1.083 | 0.257 | 0 | 0 | 4.789
1745423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6680086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:31:17 | 10.04.2023 07:18:41 | 0.79 | 0 | 3834 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 417.782 | 0 | 0 | 0 | 58.333 | 0 | 0 | 476.115
1745359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:25:35 | 10.04.2023 06:28:02 | 0.0408 | 0 | 1760 | 24 | 6 | 8 | 501 | 0 | 0 | 0 | 10.555 | 0.265 | 0.001 | 4.004 | 3.08 | 0 | 0 | 17.905
1745357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:24:49 | 10.04.2023 06:26:21 | 0.0256 | 0 | 3952 | 0 | 121 | 7 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12.589 | 0 | 0.186 | 3.122 | 2.141 | 0 | 0 | 18.038
1745350 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:23:47 | 10.04.2023 08:41:37 | 2.2972 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.517 | 0 | 175.625 | 0 | 0 | 0 | 763.142
1745349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:22:53 | 10.04.2023 06:23:55 | 0.0172 | 2 | 536 | 118 | 390 | 47 | 221 | 0 | 0 | 0.055 | 0.788 | 3.971 | 2.387 | 5.008 | 0.816 | 0 | 0 | 13.025
1745348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:22:47 | 10.04.2023 07:26:00 | 1.0536 | 2 | 151 | 228 | 5 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21.652 | 3575.729 | 2.589 | 233.489 | 25.062 | 0 | 0 | 3858.52
1745341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:19:10 | 10.04.2023 06:20:41 | 0.0253 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0.326 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 5.412
1745339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:16:44 | 10.04.2023 08:24:50 | 2.135 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.684 | 1335.943 | 17.491 | 218.149 | 6.794 | 0 | 0 | 1639.061
1745338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:13:47 | 10.04.2023 06:14:39 | 0.0144 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.394 | 0.062 | 0 | 0 | 0.458
1745337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:05:26 | 11.04.2023 15:45:26 | 33.6667 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.901 | 241.077 | 972.996 | 0 | 0 | 0 | 3482.973
1745336 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 05:59:21 | 10.04.2023 06:00:35 | 0.0206 | 0 | 682 | 1 | 27 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0.079 | 0.172 | 0.077 | 0.771 | 0 | 0 | 3.317
1745334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 05:54:35 | 10.04.2023 05:55:46 | 0.0197 | 1 | 163 | 111 | 21 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0.032 | 0.297 | 6.543 | 0.592 | 1.368 | 0.02 | 0 | 0 | 8.853
1745330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 04:21:25 | 10.04.2023 04:23:16 | 0.0308 | 2 | 544 | 20 | 1 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0.013 | 1.864 | 1.98 | 0.008 | 0.123 | 0.328 | 0 | 0 | 4.316
1745327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12563795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 03:45:03 | 10.04.2023 06:33:00 | 2.7992 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.106 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 19.281
1745318 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 01:38:59 | 10.04.2023 02:32:00 | 0.8836 | 0 | 214 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 0 | 0 | 26.677 | 6.066 | 0 | 0 | 51.423
1745307 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 01:20:44 | 10.04.2023 01:22:02 | 0.0217 | 0 | 6072 | 2 | 0 | 12 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 14.189 | 0.322 | 0 | 0.871 | 3.965 | 0 | 0 | 19.346
1745305 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 01:02:04 | 10.04.2023 01:04:04 | 0.0333 | 0 | 6072 | 2 | 0 | 12 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 21.806 | 0.495 | 0 | 1.339 | 6.096 | 0 | 0 | 29.737
1745302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6897846 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:43:34 | 10.04.2023 01:01:00 | 1.2906 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.557 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 76.122
1745300 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:37:41 | 10.04.2023 00:22:00 | 0.7386 | 5 | 1708 | 0 | 2 | 3 | 126 | 0 | 1 | 8.639 | 137.992 | 0 | 0.02 | 15.395 | 12.056 | 0 | 0 | 174.102
1745278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:29:40 | 09.04.2023 23:11:00 | 0.6889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
1745237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:21:42 | 09.04.2023 22:30:47 | 0.1514 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.523
1745236 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:21:42 | 09.04.2023 22:30:41 | 0.1497 | 0 | 7 | 17 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.357 | 15.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.865
1745234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:19:39 | 09.04.2023 22:21:18 | 0.0275 | 3 | 3550 | 174 | 13 | 20 | 468 | 1 | 1 | 0.24 | 12.609 | 17.805 | 0.234 | 2.695 | 2.463 | 0 | 0 | 36.045
1745226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:54:10 | 10.04.2023 01:12:48 | 3.3106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.176 | 0 | 151.366 | 0 | 0 | 0 | 574.542
1745223 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:46:22 | 09.04.2023 21:48:36 | 0.0372 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 7.337
1745221 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:42:20 | 09.04.2023 23:29:00 | 1.7778 | 1 | 93 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3.637 | 24.195 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 30.526
1745219 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:37:55 | 10.04.2023 00:16:00 | 2.6347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1745217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535188647 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:30:21 | 09.04.2023 22:30:00 | 0.9942 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586
1745215 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:28:51 | 09.04.2023 21:35:49 | 0.1161 | 1 | 243 | 9 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.252 | 4.788 | 22.912 | 0.004 | 2.496 | 0.561 | 0 | 0 | 31.013
1745213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6570094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:12:15 | 09.04.2023 23:48:00 | 2.5958 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.725 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 14.472
1745197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:08:41 | 09.04.2023 21:10:27 | 0.0294 | 7 | 2025 | 19 | 5 | 6 | 194 | 0 | 1 | 1.312 | 5.609 | 3.279 | 0.016 | 0.297 | 0.78 | 0 | 0 | 11.294
1745173 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6700266 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:35:04 | 10.04.2023 00:36:00 | 4.0156 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646
1745172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:28:49 | 09.04.2023 21:42:00 | 1.2197 | 0 | 46 | 355 | 126 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.886 | 5156.543 | 486.838 | 2790.359 | 13.952 | 0.886 | 0 | 8449.464
1745224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6690950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:20:16 | 09.04.2023 22:23:00 | 2.0456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 5.747
1745155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:04:13 | 09.04.2023 20:05:40 | 0.0242 | 0 | 166 | 107 | 4 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 14.896 | 0.055 | 4.283 | 0.285 | 0 | 0 | 20.832
1745144 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:56:22 | 09.04.2023 19:58:10 | 0.03 | 5 | 1308 | 12 | 31 | 14 | 124 | 0 | 0 | 0.501 | 6.365 | 2.373 | 0.03 | 3.527 | 0.255 | 0 | 0 | 13.051
1745158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6943093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:53:01 | 09.04.2023 20:38:00 | 0.7497 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.378
1745136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516207068 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:47:40 | 09.04.2023 21:15:00 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
1745132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:28:06 | 09.04.2023 20:37:00 | 1.1483 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.795 | 0 | 0.259 | 0 | 3.442 | 0 | 0 | 16.497
1745126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:16:54 | 09.04.2023 19:18:44 | 0.0306 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 4.15
1745124 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6621888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:12:10 | 09.04.2023 21:09:00 | 1.9472 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.038 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 51.238
1745121 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12564010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:07:20 | 09.04.2023 23:49:00 | 4.6944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 27.918
1745119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:58:24 | 09.04.2023 19:57:03 | 0.9775 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.538 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 73.128
1745113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:50:03 | 09.04.2023 22:26:44 | 3.6114 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.977 | 239.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.218
1745106 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:41:55 | 09.04.2023 18:42:55 | 0.0167 | 1 | 661 | 42 | 16 | 23 | 120 | 0 | 2 | 0.023 | 1.586 | 6.862 | 0.154 | 1.137 | 0.187 | 0 | 0 | 9.95
1745105 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR7136775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:40:08 | 09.04.2023 19:29:00 | 0.8144 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.133 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 73.703
1745095 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6637464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:20:14 | 09.04.2023 19:14:00 | 0.8961 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.143 | 0 | 0 | 0 | 25.955 | 0 | 0 | 51.098
1745094 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:19:49 | 09.04.2023 19:00:56 | 0.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.626 | 0 | 0 | 0 | 118.626
1745086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:16:38 | 09.04.2023 18:18:31 | 0.0314 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.771 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 7.259
1745083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:11:54 | 09.04.2023 18:15:54 | 0.0667 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.066 | 0.306 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 47.989
1745082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:11:53 | 09.04.2023 18:16:13 | 0.0722 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.833 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 20.86
1745067 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:09:41 | 09.04.2023 18:44:00 | 0.5719 | 3 | 641 | 25 | 10 | 2 | 45 | 0 | 0 | 8.628 | 51.422 | 122.993 | 0.021 | 0.849 | 3.258 | 0 | 0 | 187.172
1745062 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:08:18 | 09.04.2023 18:09:23 | 0.0181 | 11 | 3066 | 57 | 30 | 22 | 183 | 0 | 0 | 0.938 | 4.466 | 13.894 | 0.001 | 1.205 | 0.311 | 0 | 0 | 20.814
1745052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10505727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:00:34 | 09.04.2023 18:59:00 | 0.9739 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.546
1745065 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:56:00 | 09.04.2023 18:09:58 | 0.2328 | 2 | 301 | 73 | 10 | 14 | 42 | 1 | 0 | 0.3 | 12.475 | 432.082 | 0 | 16.978 | 1.256 | 0.12 | 0 | 463.211
1745036 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:44:18 | 09.04.2023 17:46:07 | 0.0303 | 0 | 1512 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0.919 | 0.162 | 0.909 | 2.619 | 0 | 0 | 10.531
1745032 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:37:47 | 09.04.2023 18:41:00 | 1.0536 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 2.917 | 1.683 | 0.606 | 0.631 | 0 | 0 | 8.263
1745024 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9023277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:31:14 | 09.04.2023 18:22:14 | 0.85 | 4 | 1003 | 290 | 28 | 242 | 330 | 0 | 0 | 3.265 | 158.579 | 962.324 | 18.265 | 785.712 | 95.563 | 0 | 0 | 2023.706
1745104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:29:29 | 09.04.2023 20:57:00 | 3.4586 | 0 | 0 | 167 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.852 | 87.673 | 9.598 | 1.578 | 0 | 0 | 1136.7
1745006 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:22:38 | 09.04.2023 17:26:38 | 0.0667 | 0 | 166 | 107 | 4 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 48.432 | 0.185 | 11.092 | 0.747 | 0 | 0 | 63.393
1745015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:20:49 | 09.04.2023 17:22:04 | 0.0208 | 1 | 971 | 155 | 7 | 10 | 169 | 19 | 1 | 0.15 | 3.967 | 63.597 | 0.03 | 1.1 | 1.002 | 0.232 | 0 | 70.078
1745014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:14:00 | 09.04.2023 17:46:10 | 0.5361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.347 | 0 | 25.537 | 0 | 0 | 0 | 126.884
1745012 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349428 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:10:14 | 09.04.2023 18:51:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 3.208
1745007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12731894 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 17:00:01 | 09.04.2023 17:24:00 | 0.3997 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 17.993 | 0 | 0 | 19.828
1745003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:34:18 | 09.04.2023 18:30:00 | 1.9283 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 6.45
1744989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6667058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:32:16 | 09.04.2023 17:34:00 | 1.0289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 3.124
1744988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:31:45 | 09.04.2023 16:33:01 | 0.0211 | 1 | 726 | 14 | 13 | 17 | 151 | 0 | 0 | 0.028 | 1.118 | 0.557 | 0.005 | 0.038 | 0.061 | 0 | 0 | 1.807
1744986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:27:20 | 09.04.2023 16:27:50 | 0.0083 | 0 | 0 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.63 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 1.892
1744981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:17:18 | 09.04.2023 16:19:06 | 0.03 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.05 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.422
1744980 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895644 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:15:08 | 09.04.2023 16:58:00 | 0.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1744979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652863 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:14:36 | 09.04.2023 16:47:00 | 0.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
1744964 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:51:00 | 09.04.2023 16:14:54 | 0.3983 | 1 | 918 | 24 | 4 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.667 | 25.834 | 43.333 | 0.804 | 2.176 | 2.583 | 0.891 | 0 | 76.286
1744963 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:47:54 | 09.04.2023 15:49:53 | 0.0331 | 0 | 282 | 2 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0.451 | 3.685 | 0 | 0 | 6.065
1744958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:41:49 | 09.04.2023 15:42:35 | 0.0128 | 5 | 1106 | 126 | 5 | 36 | 327 | 7 | 1 | 0.368 | 1.361 | 45.996 | 0.016 | 8.538 | 0.486 | 0.09 | 0 | 56.854
1744943 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6734994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:12:37 | 09.04.2023 16:43:00 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 0 | 0 | 14.219
1744940 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6892843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:07:04 | 09.04.2023 15:56:00 | 0.8156 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.858 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 8.929
1744917 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:46:49 | 09.04.2023 14:47:59 | 0.0194 | 0 | 1512 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0.712 | 0.103 | 0.624 | 1.692 | 0 | 0 | 6.928
1744904 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:32:56 | 09.04.2023 15:45:00 | 1.2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.085 | 0 | 64.674 | 0 | 0 | 0 | 108.759
1744903 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12752682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 14:31:40 | 09.04.2023 14:52:32 | 0.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.166 | 2.462 | 0 | 0 | 19.627
1744902 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 14:30:33 | 09.04.2023 17:16:00 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.949 | 0.564 | 0 | 0 | 31.513
1744899 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13116695 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 14:30:14 | 09.04.2023 15:17:00 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.529 | 0 | 0 | 43.529
1744898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12752960 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 14:30:03 | 09.04.2023 15:11:00 | 0.6825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 76.276 | 0 | 0 | 77.056
1744901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:29:42 | 09.04.2023 18:01:00 | 3.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196
1744900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13963215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:29:33 | 09.04.2023 15:28:00 | 0.9742 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 38.396 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 1.26 | 0 | 46.19
1744892 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6730346 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:23:16 | 09.04.2023 17:05:16 | 2.7 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 541.762 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 573.662
1744879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:16:35 | 09.04.2023 14:59:37 | 0.7172 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.795 | 0 | 35.167 | 0 | 0 | 0 | 169.961
1744877 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12971592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:10:46 | 09.04.2023 14:25:46 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 4.65
1744876 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:09:35 | 09.04.2023 14:11:30 | 0.0319 | 1 | 918 | 25 | 4 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.058 | 2.248 | 3.424 | 0.067 | 0.176 | 0.206 | 0.08 | 0 | 6.259
1744875 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12921048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:09:00 | 09.04.2023 15:16:00 | 1.1167 | 0 | 146 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.263 | 16.945 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 34.242
1744870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652863 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:04:10 | 09.04.2023 14:38:00 | 0.5639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
1744868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 14:02:02 | 09.04.2023 14:52:00 | 0.8328 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.354
1744869 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326666 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:02:00 | 09.04.2023 14:55:00 | 0.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
1744860 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:41:36 | 09.04.2023 13:42:11 | 0.0097 | 1 | 640 | 11 | 6 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0.019 | 0.838 | 0.012 | 0.004 | 0.031 | 0.126 | 0 | 0 | 1.03
1744855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:31:33 | 09.04.2023 16:06:00 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551
1744850 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:30:08 | 09.04.2023 14:59:59 | 1.4975 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.304 | 0 | 4.793 | 0 | 0 | 0 | 425.097
1744849 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6615756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:30:03 | 09.04.2023 14:07:00 | 0.6158 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 9.304
1744842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:22:24 | 09.04.2023 13:28:24 | 0.1 | 8 | 573 | 124 | 6 | 43 | 112 | 1 | 0 | 1.74 | 7.824 | 143.621 | 1.154 | 33.288 | 1.549 | 0.543 | 0 | 189.72
1744841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:21:53 | 09.04.2023 13:22:23 | 0.0083 | 8 | 573 | 124 | 6 | 43 | 112 | 1 | 0 | 0.145 | 0.653 | 11.968 | 0.096 | 2.775 | 0.129 | 0.045 | 0 | 15.811
1744835 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753124 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:09:56 | 09.04.2023 13:59:09 | 0.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 29.426 | 0 | 0 | 29.755
1744821 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:01:05 | 09.04.2023 14:25:03 | 1.3994 | 2 | 289 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5.335 | 21.929 | 0.413 | 0.114 | 15.697 | 2.768 | 0 | 0 | 46.257
1744819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6766670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:00:18 | 09.04.2023 15:10:00 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.377 | 11.163 | 0 | 0 | 536.54
1744818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:00:11 | 09.04.2023 14:21:35 | 1.3567 | 1 | 11 | 186 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 2911.089 | 0 | 77.77 | 0 | 0 | 0 | 2991.771
1744816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:00:01 | 09.04.2023 17:09:00 | 4.1497 | 1 | 47 | 163 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 133.271 | 26.953 | 4657.746 | 0 | 5047.05 | 4.629 | 77.001 | 0 | 9946.651
1744817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6614614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:00:00 | 09.04.2023 15:03:00 | 2.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.99 | 0 | 376.35 | 0 | 0 | 0 | 446.34
1744811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:53:23 | 09.04.2023 12:54:48 | 0.0236 | 3 | 193 | 60 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.486 | 0.457 | 16.211 | 0.361 | 5.928 | 0.472 | 0 | 0 | 23.915
1744802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515626229 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:32:03 | 09.04.2023 14:14:00 | 1.6992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474
1744801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:31:13 | 09.04.2023 12:58:00 | 0.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1744800 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753513 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 12:30:08 | 09.04.2023 13:17:00 | 0.7811 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.377 | 0 | 0 | 56.377
1744799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753681 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 12:30:00 | 09.04.2023 13:03:00 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 49.148 | 0 | 0 | 49.508
1744795 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:24:41 | 09.04.2023 12:48:51 | 0.4028 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443.705 | 0 | 13.683 | 0 | 0.386 | 0 | 457.773
1744793 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:21:13 | 09.04.2023 12:23:28 | 0.0375 | 0 | 464 | 1 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0.136 | 0.854 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 4.38
1744785 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:11:27 | 09.04.2023 12:13:16 | 0.0303 | 10 | 590 | 19 | 3 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0.451 | 2.776 | 3.01 | 0.165 | 1.268 | 0.461 | 0 | 0 | 8.13
1744808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:10:08 | 09.04.2023 12:18:08 | 0.1333 | 0 | 7 | 32 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.633 | 0 | 6.566 | 0 | 0.436 | 0 | 60.635
1744784 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:09:24 | 09.04.2023 12:10:31 | 0.0186 | 2 | 1346 | 0 | 4 | 5 | 186 | 0 | 0 | 0.12 | 1.638 | 0 | 0.004 | 0.684 | 0.602 | 0 | 0 | 3.048
1744780 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:02:03 | 09.04.2023 12:03:24 | 0.0225 | 0 | 11 | 100 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 34.001 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 34.283
1744775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 12:00:13 | 09.04.2023 13:44:00 | 1.7297 | 2 | 133 | 8 | 6 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.578 | 37.549 | 322.204 | 6.404 | 15.684 | 20.674 | 0 | 0 | 409.094
1744761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:36:25 | 09.04.2023 12:29:11 | 0.8794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.149 | 0 | 43.329 | 0 | 0 | 0 | 204.478
1744790 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:25:51 | 09.04.2023 16:16:00 | 4.8358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.233 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | 0 | 171.589
1744753 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:25:25 | 09.04.2023 12:08:00 | 0.7097 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
1744750 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:22:15 | 09.04.2023 11:23:45 | 0.025 | 4 | 754 | 119 | 23 | 33 | 133 | 6 | 2 | 0.184 | 1.587 | 44.634 | 0 | 8.331 | 0.578 | 0.357 | 0 | 55.672
1744814 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6963023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:16:20 | 09.04.2023 14:02:00 | 2.7611 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.316 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 31.485
1744747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:14:00 | 09.04.2023 12:14:03 | 1.0008 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.349 | 93.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.646
1744722 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO13329834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:01:14 | 09.04.2023 14:34:00 | 3.5461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 4.542
1744720 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6839976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:00:10 | 09.04.2023 14:18:00 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 0 | 0 | 6.204
1744721 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:00:04 | 09.04.2023 12:29:00 | 1.4822 | 5 | 2918 | 6 | 39 | 8 | 127 | 0 | 0 | 14.616 | 248.3 | 0.882 | 18.072 | 67.762 | 44.086 | 0 | 0 | 393.719
1744719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:00:03 | 09.04.2023 12:46:00 | 1.7658 | 0 | 52 | 25 | 0 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.744 | 284.332 | 0 | 1117.154 | 0 | 10.083 | 0 | 1413.313
1744718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:00:00 | 09.04.2023 12:28:00 | 1.4667 | 0 | 72 | 8 | 72 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.149 | 102.68 | 217.81 | 16.766 | 28.436 | 0 | 0 | 396.842
1744717 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10212547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:00:00 | 09.04.2023 12:44:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 0 | 0 | 31.77
1744714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:52:53 | 09.04.2023 10:54:03 | 0.0194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 4.658
1744708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:45:00 | 09.04.2023 11:45:00 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.479 | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 257.671
1744743 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6634342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:34:40 | 09.04.2023 14:31:00 | 3.9389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 20.139
1744693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:34:21 | 09.04.2023 11:48:08 | 1.2297 | 0 | 1632 | 6 | 2 | 34 | 194 | 2 | 0 | 0 | 195.899 | 2.192 | 5.507 | 268.72 | 69.327 | 118.346 | 0 | 659.99
1744787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6528475 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:30:23 | 09.04.2023 17:24:00 | 6.8936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 12.07
1744738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6977595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:28:49 | 09.04.2023 23:23:11 | 12.9061 | 0 | 1012 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 2118.777 | 0 | 0 | 0 | 968.824 | 0 | 0 | 3087.601
1744684 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6871985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:16:53 | 09.04.2023 11:12:00 | 0.9186 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 0 | 0 | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 33.785
1744685 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO13077416 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:16:42 | 09.04.2023 11:15:00 | 0.9717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.084
1744675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:05:45 | 09.04.2023 11:39:00 | 1.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.827 | 0 | 0 | 0 | 722.827
1744672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:03:03 | 09.04.2023 12:18:51 | 2.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.574 | 0.229 | 0 | 0 | 938.803
1744671 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:01:10 | 09.04.2023 15:04:54 | 5.0622 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 257 | 2 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 1214.009 | 268.856 | 52.917 | 0 | 1537.355
1744670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:00:34 | 09.04.2023 14:58:11 | 4.9603 | 0 | 137 | 0 | 10 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 205.529 | 0 | 54.769 | 130.585 | 326.66 | 0 | 0 | 717.543
1744697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:49:58 | 09.04.2023 10:04:00 | 0.2339 | 0 | 2221 | 2 | 20 | 21 | 220 | 1 | 1 | 0 | 77.124 | 0 | 0.956 | 108.68 | 45.255 | 18.718 | 0.704 | 251.438
1744656 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:33:19 | 09.04.2023 10:58:00 | 1.4114 | 3 | 427 | 2 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4.914 | 33.625 | 2.275 | 3.222 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 50.246
1744654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:31:09 | 09.04.2023 10:32:11 | 1.0172 | 0 | 3 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.208 | 0 | 27.955 | 0 | 0 | 0 | 233.163
1744651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:30:27 | 09.04.2023 12:00:00 | 2.4925 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.594 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 25.842
1744650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7044915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:30:05 | 09.04.2023 11:21:00 | 1.8486 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.002
1744648 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:28:40 | 09.04.2023 10:09:00 | 0.6722 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.916
1744641 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:23:17 | 09.04.2023 09:36:17 | 0.2167 | 0 | 1406 | 2 | 28 | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 37.388 | 0 | 4.478 | 3.467 | 19.275 | 0 | 0 | 64.607
1744642 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:23:17 | 09.04.2023 09:25:00 | 0.0286 | 15 | 11777 | 93 | 70 | 95 | 1127 | 15 | 5 | 0.348 | 39.963 | 34.225 | 1.36 | 27.789 | 6.455 | 5.574 | 0.061 | 115.774
1744673 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6620375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:20:43 | 09.04.2023 10:10:00 | 0.8214 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 113.112 | 0 | 0 | 12.445 | 23.285 | 0 | 0 | 148.842
1744646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6840155 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:17:25 | 09.04.2023 10:09:00 | 0.8597 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 8.066
1744636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:15:14 | 09.04.2023 09:16:44 | 0.025 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.141 | 0 | 1.481 | 0.01 | 0 | 0 | 1.638
1744633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740401 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:11:07 | 09.04.2023 16:39:00 | 7.4647 | 249 | 11515 | 2206 | 1310 | 180 | 1957 | 46 | 0 | 714.104 | 12320.611 | 54467.307 | 8577.873 | 5226.919 | 3450.194 | 398.545 | 0 | 85155.552
1744632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740404 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:10:59 | 09.04.2023 16:38:00 | 7.4503 | 33 | 2318 | 238 | 359 | 31 | 416 | 5 | 0 | 26.915 | 2079.171 | 7437.273 | 2527 | 1375.865 | 590.669 | 46.766 | 0 | 14083.658
1744624 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:01:12 | 09.04.2023 09:30:34 | 0.4894 | 8 | 3480 | 10 | 69 | 11 | 169 | 0 | 0 | 6.065 | 88.825 | 1.296 | 6.138 | 29.112 | 16.149 | 0 | 0 | 147.585
1744623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:00:28 | 09.04.2023 09:02:07 | 0.0275 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0.022 | 0 | 0.052 | 0.168 | 0 | 0.519
1744621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:00:14 | 09.04.2023 16:47:20 | 7.785 | 0 | 614 | 11 | 13 | 20 | 105 | 1 | 1 | 0 | 572.511 | 701.917 | 49.487 | 415.281 | 188.002 | 206.078 | 22.061 | 2155.338
1744620 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7138161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:00:02 | 09.04.2023 11:37:00 | 2.6161 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 0.256 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 11.799
1744611 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:46:49 | 09.04.2023 08:47:40 | 0.0142 | 1 | 918 | 25 | 4 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.021 | 0.808 | 1.285 | 0.02 | 0.071 | 0.068 | 0.03 | 0 | 2.303
1744606 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:40:36 | 09.04.2023 08:41:40 | 0.0178 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 1.523 | 0 | 0.01 | 0 | 1.696
1744598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:25:15 | 09.04.2023 08:26:07 | 0.0144 | 4 | 697 | 129 | 12 | 17 | 59 | 1 | 0 | 0.129 | 0.892 | 11.797 | 0.133 | 0.514 | 0.106 | 0.014 | 0 | 13.585
1744668 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6840678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:17:26 | 09.04.2023 10:33:00 | 2.2594 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.219 | 0 | 0.065 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 12.309
1744609 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12947212 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:15:26 | 09.04.2023 09:23:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.967 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 146.767
1744586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:14:24 | 09.04.2023 09:42:00 | 1.46 | 0 | 1098 | 4 | 17 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 106.799 | 14.184 | 3.442 | 22.618 | 17.501 | 0 | 0 | 164.544
1744574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 08:11:26 | 09.04.2023 13:01:00 | 4.8261 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.274 | 0 | 123.21 | 0 | 0 | 0 | 1385.484
1744596 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11420583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:46:29 | 09.04.2023 10:21:00 | 2.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.616 | 0 | 0.738 | 0 | 945.354
1744615 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:39:45 | 09.04.2023 09:33:00 | 1.8875 | 0 | 235 | 40 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.976 | 328.101 | 0.872 | 47.767 | 6.265 | 0 | 0 | 435.981
1744560 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:38:05 | 09.04.2023 07:39:02 | 0.0158 | 2 | 1026 | 9 | 101 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.018 | 1.571 | 0.327 | 0.295 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 2.296
1744558 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:30:37 | 09.04.2023 07:31:40 | 0.0175 | 8 | 3464 | 80 | 35 | 58 | 591 | 3 | 4 | 0.161 | 4.944 | 11.442 | 0.153 | 9.641 | 1.036 | 0.676 | 0 | 28.054
1744556 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6839445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:12:32 | 09.04.2023 08:48:00 | 1.5911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508
1744549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 06:54:33 | 09.04.2023 06:56:18 | 0.0292 | 2 | 391 | 15 | 4 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0.302 | 1.469 | 1.421 | 0.001 | 4.665 | 0.31 | 0 | 0 | 8.168
1744547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 06:41:59 | 09.04.2023 06:42:59 | 0.0167 | 0 | 262 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.462
1744541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 06:19:00 | 09.04.2023 06:20:10 | 0.0194 | 0 | 10 | 22 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.15 | 0.555 | 0.755 | 0.067 | 0 | 0 | 6.574
1744540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO10945059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 05:29:03 | 09.04.2023 05:31:03 | 0.0333 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.008 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 1.215
1744507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 01:31:45 | 09.04.2023 01:54:34 | 0.3803 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.995
1744498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:34:16 | 08.04.2023 23:19:00 | 0.7456 | 0 | 72 | 32 | 2 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 663.151 | 0.571 | 95.176 | 5.347 | 0 | 0 | 769.05
1744492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:26:51 | 08.04.2023 22:00:00 | 0.5525 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98
1744491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6634071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:24:40 | 08.04.2023 22:38:00 | 1.2222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 7.7
1744487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:21:56 | 08.04.2023 21:22:41 | 0.0125 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 3.136
1744485 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11215635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:15:57 | 08.04.2023 21:17:19 | 0.0228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 4.382 | 0 | 0.297 | 15.139
1744483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:13:17 | 08.04.2023 21:14:42 | 0.0236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.331
1744472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:16:07 | 08.04.2023 20:17:45 | 0.0272 | 1 | 364 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.692 | 0 | 1.313 | 0.156 | 0 | 0 | 4.871
1744473 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO7125936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:15:33 | 08.04.2023 20:52:00 | 0.6075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972
1744469 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR13241858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:11:07 | 08.04.2023 21:38:00 | 1.4481 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.193 | 0 | 1.211 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 32.942
1744462 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515994526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:55:20 | 08.04.2023 21:51:00 | 1.9278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951
1744461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:36:56 | 08.04.2023 22:32:41 | 2.9292 | 0 | 90 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.324 | 1002.472 | 0 | 32.498 | 3.317 | 0 | 0 | 1089.611
1744459 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:19:23 | 08.04.2023 21:38:00 | 2.3103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
1744454 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:06:21 | 08.04.2023 22:53:00 | 3.7775 | 0 | 51 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.625 | 234.918 | 0 | 41.771 | 15.91 | 0 | 0 | 328.225
1744457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:56:10 | 08.04.2023 19:26:00 | 0.4972 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 12.833
1744450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:55:17 | 08.04.2023 18:56:38 | 0.0225 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 6.805
1744438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:25:21 | 08.04.2023 18:26:32 | 0.0197 | 4 | 8 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 7.251 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 8.428
1744428 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:19:01 | 08.04.2023 18:20:25 | 0.0233 | 0 | 644 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0.415 | 0.03 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 2.93
1744427 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494866 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:17:35 | 08.04.2023 21:33:00 | 3.2569 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.839
1744426 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515411695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:16:38 | 08.04.2023 21:24:00 | 3.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208
1744406 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:03:43 | 08.04.2023 18:32:10 | 0.4742 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.662 | 206.013 | 1.415 | 110.502 | 8.809 | 0 | 0 | 333.402
1744397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:01:08 | 08.04.2023 18:03:25 | 0.0381 | 3 | 3550 | 174 | 13 | 20 | 468 | 1 | 1 | 0.319 | 16.804 | 29.271 | 0.38 | 3.688 | 3.549 | 0 | 0 | 54.012
1744471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:58:13 | 08.04.2023 20:36:00 | 2.6297 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.606
1744392 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:50:53 | 08.04.2023 17:52:34 | 0.0281 | 0 | 6071 | 2 | 0 | 12 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 16.015 | 0.677 | 0 | 1.298 | 7.096 | 0 | 0 | 25.085
1744390 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517169383 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:45:56 | 08.04.2023 18:39:00 | 0.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1744385 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:33:47 | 08.04.2023 19:14:00 | 1.6703 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 19.583 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 21.307
1744384 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:33:10 | 08.04.2023 18:34:00 | 1.0139 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 2.541 | 1.333 | 0.588 | 0.624 | 0 | 0 | 7.057
1744383 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR7081580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:31:02 | 08.04.2023 19:03:00 | 1.5328 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15.767 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 19.062
1744382 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:29:23 | 08.04.2023 18:06:00 | 0.6103 | 0 | 167 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0.342 | 1.866 | 2.191 | 0 | 0 | 14.164
1744377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6700266 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:15:53 | 08.04.2023 18:16:00 | 1.0019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
1744375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6785512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:12:13 | 08.04.2023 18:32:00 | 1.3297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
1744372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:08:09 | 08.04.2023 17:09:10 | 0.0169 | 2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 7.076
1744367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6627558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:57:01 | 08.04.2023 18:00:00 | 1.0497 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.171 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 19.296
1744364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:54:18 | 08.04.2023 16:57:01 | 0.0453 | 0 | 168 | 2 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.469 | 0.012 | 7.478 | 0.102 | 0 | 0 | 9.32
1744363 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7116695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:53:39 | 08.04.2023 17:27:00 | 0.5558 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 3.203
1744359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:48:32 | 08.04.2023 16:49:36 | 0.0178 | 0 | 266 | 18 | 5 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 3.855 | 0.065 | 3.512 | 0.066 | 0 | 0 | 7.909
1744353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:38:51 | 08.04.2023 17:15:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.927
1744338 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515176115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:10:52 | 08.04.2023 16:40:00 | 0.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1744357 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6669660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:53:31 | 08.04.2023 17:02:00 | 1.1414 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 9.445
1744321 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6839450 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:45:04 | 08.04.2023 16:53:00 | 1.1322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
1744312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:31:16 | 08.04.2023 15:35:09 | 0.0647 | 1 | 330 | 81 | 16 | 28 | 45 | 6 | 0 | 0.359 | 1.027 | 78.153 | 0 | 19.832 | 0.442 | 1.597 | 0 | 101.409
1744312 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:31:16 | 08.04.2023 17:57:00 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.124 | 0 | 0 | 0 | 28.124
1744358 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6933818 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:20:35 | 08.04.2023 16:46:30 | 1.4319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0 | 5.297
1744303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:17:54 | 08.04.2023 18:37:00 | 3.3183 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.442 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0 | 38.852
1744310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:12:18 | 08.04.2023 17:31:00 | 2.3117 | 0 | 386 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 89.989 | 0 | 0 | 42.629 | 73.474 | 0 | 0 | 206.092
1744297 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:08:34 | 08.04.2023 15:09:30 | 0.0156 | 3 | 440 | 1 | 23 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.031 | 0.573 | 0.158 | 0.007 | 0.187 | 0.085 | 0 | 0 | 1.041
1744482 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7807787 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:04:48 | 08.04.2023 22:57:00 | 7.87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.304
1744293 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:54:52 | 08.04.2023 15:06:52 | 0.2 | 0 | 167 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0.114 | 0.662 | 0.755 | 0 | 0 | 4.533
1744291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:53:57 | 08.04.2023 15:14:47 | 0.3472 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.119 | 8.874 | 12.075 | 0 | 0 | 0 | 140.068
1744289 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721473 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:48:21 | 08.04.2023 15:48:00 | 0.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1744288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8672762 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:47:16 | 08.04.2023 15:42:00 | 0.9122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 7.512
1744283 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:36:34 | 08.04.2023 14:39:04 | 0.0417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.071
1744280 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:30:14 | 08.04.2023 15:12:00 | 0.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045
1744275 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10506357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:28:26 | 08.04.2023 18:48:00 | 4.3261 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 1.857 | 2.54 | 50.072 | 2.739 | 0 | 0 | 58.143
1744272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:27:32 | 08.04.2023 14:55:32 | 0.4667 | 0 | 114 | 58 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 234.221 | 0.033 | 23.259 | 1.269 | 0 | 0 | 266.603
1744304 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6982746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:23:08 | 08.04.2023 16:20:00 | 1.9478 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.751 | 0 | 4.915 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 34.844
1744264 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6788552 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:11:31 | 08.04.2023 16:04:00 | 1.8747 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.793 | 0 | 0 | 0 | 14.522 | 0 | 0 | 25.315
1744265 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742702 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:11:04 | 08.04.2023 16:53:00 | 2.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166
1744259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12173062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 14:01:55 | 08.04.2023 16:54:30 | 2.8764 | 1 | 304 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 0 | 3.298 | 40.584 | 0 | 0.022 | 758.041 | 5.654 | 14.7 | 0 | 822.299
1744260 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 14:00:00 | 08.04.2023 14:22:00 | 0.3667 | 0 | 46 | 16 | 1 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 166.432 | 0.214 | 26.985 | 0.394 | 0 | 0 | 195.356
1744250 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:45:19 | 08.04.2023 14:23:00 | 0.6281 | 0 | 139 | 41 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 107.482 | 3.402 | 6.944 | 3.364 | 0 | 0 | 132.202
1744245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:32:17 | 08.04.2023 19:36:00 | 6.0619 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.555 | 0 | 352.136 | 0 | 0 | 0 | 2359.691
1744247 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7875894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:31:32 | 08.04.2023 14:11:00 | 0.6578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216
1744237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610525 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:25:51 | 08.04.2023 17:29:00 | 4.0525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 9.372
1744224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6962225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:14:40 | 08.04.2023 14:28:00 | 1.2222 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.289 | 0 | 0.191 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 17.3
1744218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:07:49 | 08.04.2023 13:09:17 | 0.0244 | 0 | 525 | 12 | 3 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0.259 | 0.028 | 0.202 | 0.63 | 0 | 0 | 4.228
1744216 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:05:02 | 08.04.2023 13:33:10 | 0.4689 | 1 | 109 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1.295 | 2.816 | 50.061 | 0 | 0 | 1.064 | 22.203 | 0 | 77.439
1744214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515130505 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:01:40 | 08.04.2023 13:58:00 | 0.9389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
1744210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 13:00:23 | 08.04.2023 13:47:00 | 0.7769 | 2 | 44 | 72 | 13 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 309.142 | 14.706 | 40.578 | 4.976 | 0 | 0 | 374.89
1744201 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:53:19 | 08.04.2023 14:37:00 | 1.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.105
1744183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:42:59 | 08.04.2023 12:43:55 | 0.0156 | 4 | 219 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.027 | 0.693 | 0.013 | 0.072 | 0.234 | 0.066 | 0 | 0 | 1.104
1744168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6640141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:32:48 | 08.04.2023 13:15:00 | 0.7033 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.639 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 38.37
1744279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE12912613 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:25:44 | 08.04.2023 15:33:00 | 3.1211 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 24.189
1744143 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:16:24 | 08.04.2023 12:25:34 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | 0 | 7.559
1744142 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:16:18 | 08.04.2023 12:25:27 | 0.1525 | 0 | 1512 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 24.272 | 5.275 | 0.753 | 5.312 | 14.288 | 0 | 0 | 49.9
1744139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428539 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:10:19 | 08.04.2023 13:21:00 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023
1744136 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7093575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:03:36 | 08.04.2023 16:53:00 | 4.8233 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 18.94
1744133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516977403 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:01:06 | 08.04.2023 14:08:00 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318
1744132 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DM | ISO6744982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 12:00:09 | 08.04.2023 12:39:58 | 0.6636 | 0 | 1086 | 1 | 34 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 35.587 | 1.928 | 0.16 | 0.442 | 17.138 | 0 | 0 | 55.255
1744119 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:46:17 | 08.04.2023 11:46:47 | 0.0083 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 1.357
1744118 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:46:17 | 08.04.2023 12:44:00 | 0.9619 | 0 | 5 | 55 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.316 | 0.608 | 67.619 | 2.521 | 0 | 0 | 633.064
1744115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:43:46 | 08.04.2023 11:46:03 | 0.0381 | 7 | 2504 | 127 | 115 | 18 | 475 | 4 | 3 | 2.317 | 5.938 | 54.936 | 0.026 | 4.106 | 1.71 | 0.438 | 0 | 69.471
1744103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10559501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:27:36 | 08.04.2023 12:19:00 | 0.8567 | 0 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.551 | 0.889 | 74.515 | 12.537 | 18.352 | 0 | 129.844
1744102 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:25:19 | 08.04.2023 11:37:00 | 0.1947 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 12.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.889
1744099 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:24:25 | 08.04.2023 12:02:00 | 0.6264 | 2 | 564 | 53 | 0 | 6 | 88 | 0 | 1 | 11.11 | 26.079 | 498.003 | 0 | 14.49 | 6.85 | 0 | 0 | 556.533
1744093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:17:27 | 08.04.2023 15:10:53 | 3.8906 | 1 | 20 | 32 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1.416 | 7.137 | 1389.98 | 0 | 149.214 | 17.479 | 0 | 0 | 1565.226
1744089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195336 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:12:39 | 08.04.2023 12:43:00 | 1.5058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1744080 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:06:55 | 08.04.2023 11:08:13 | 0.0217 | 0 | 831 | 0 | 104 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0.252 | 0.368 | 0.651 | 0 | 0 | 2.602
1744076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:01:06 | 08.04.2023 14:18:58 | 3.2978 | 0 | 473 | 20 | 16 | 8 | 206 | 0 | 0 | 0 | 190.763 | 480.309 | 43.641 | 85.574 | 216.35 | 0 | 0 | 1016.636
1744073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:00:02 | 08.04.2023 14:02:00 | 3.0328 | 1 | 121 | 14 | 2 | 19 | 33 | 0 | 1 | 40.296 | 64.522 | 561.2 | 11.798 | 659.311 | 40.983 | 0 | 0 | 1378.11
1744059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7834795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:50:20 | 08.04.2023 12:18:00 | 1.4611 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.984
1744058 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:47:37 | 08.04.2023 10:55:59 | 0.1394 | 0 | 11 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 48.107 | 0 | 36.516 | 0 | 0 | 0 | 84.691
1744047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:38:44 | 08.04.2023 10:40:03 | 0.0219 | 0 | 90 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 10.598 | 0 | 0.281 | 0.025 | 0 | 0 | 11.212
1744045 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9009365 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:35:24 | 08.04.2023 11:30:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.954 | 0 | 0 | 0 | 500.954
1744039 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:29:12 | 08.04.2023 14:08:00 | 3.6467 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.473 | 0 | 0 | 0 | 16.497 | 0 | 0 | 42.969
1744037 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:28:58 | 08.04.2023 11:07:30 | 0.6422 | 2 | 1277 | 48 | 79 | 42 | 90 | 1 | 0 | 0.097 | 78.523 | 70.008 | 33.992 | 242.668 | 9.521 | 22.074 | 0 | 456.883
1744029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:24:45 | 08.04.2023 13:18:00 | 2.8875 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.382 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 103.77
1744026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:19:52 | 08.04.2023 10:59:01 | 0.6525 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.227 | 16.345 | 24.092 | 0 | 0 | 0 | 272.664
1744017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:02:17 | 08.04.2023 10:34:42 | 0.5403 | 1 | 46 | 22 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 213.592 | 3.75 | 50.205 | 1.378 | 0 | 0 | 270.725
1744016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:01:49 | 08.04.2023 10:34:25 | 0.5433 | 4 | 125 | 131 | 17 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.011 | 10.025 | 1622.733 | 51.965 | 107.6 | 5.779 | 0 | 0 | 1798.113
1744015 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6953376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:01:24 | 08.04.2023 12:30:00 | 2.4767 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.833 | 0 | 2.735 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 19.786
1744014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6897084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:01:12 | 08.04.2023 10:47:00 | 0.7633 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0.008 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 10.669
1744013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:00:54 | 08.04.2023 11:51:00 | 1.835 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
1744011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6976001 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:00:39 | 08.04.2023 11:55:00 | 1.9058 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
1744009 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR10793618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:00:08 | 08.04.2023 10:42:00 | 0.6978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 1.382
1744000 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:51:08 | 08.04.2023 09:52:39 | 0.0253 | 16 | 9092 | 32 | 471 | 73 | 732 | 1 | 0 | 0.355 | 16.067 | 4.702 | 1.98 | 23.867 | 8.309 | 1.036 | 0 | 56.315
1743998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:50:21 | 08.04.2023 10:57:00 | 1.1108 | 0 | 1098 | 4 | 17 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 86.176 | 11.823 | 2.701 | 20.544 | 17.357 | 0 | 0 | 138.601
1743997 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7124001 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:46:37 | 08.04.2023 12:57:00 | 3.1731 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 1.842
1743994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:45:57 | 08.04.2023 09:48:04 | 0.0353 | 0 | 999 | 2 | 6 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0.016 | 0.206 | 1.259 | 0 | 0 | 3.618
1743993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:45:16 | 08.04.2023 09:46:16 | 0.0167 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 3.028 | 0 | 0.937 | 0 | 4.481
1743979 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:38:24 | 08.04.2023 09:38:59 | 0.0097 | 1 | 640 | 11 | 6 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0.014 | 0.603 | 0.012 | 0.003 | 0.035 | 0.127 | 0 | 0 | 0.793
1743968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:33:42 | 08.04.2023 09:35:01 | 0.0219 | 0 | 1318 | 1 | 37 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0.219 | 0.095 | 0.015 | 0.449 | 0 | 0 | 3.216
1743966 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:32:42 | 08.04.2023 10:07:25 | 0.5786 | 0 | 2 | 31 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.766 | 207.182 | 0 | 16.352 | 5.858 | 9.173 | 0 | 239.33
1743964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6911649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:30:03 | 08.04.2023 13:29:00 | 3.9825 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 523.998 | 0 | 0 | 0 | 112.264 | 0 | 0 | 636.262
1743962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7019285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:26:48 | 08.04.2023 10:23:00 | 0.9367 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0.037 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.011
1743961 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7159150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:25:10 | 08.04.2023 10:31:15 | 1.1014 | 0 | 696 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 304.897 | 0 | 0 | 99.351 | 59.223 | 0 | 0 | 463.471
1743961 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE28999032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:25:10 | 08.04.2023 15:37:36 | 6.2072 | 0 | 5017 | 0 | 0 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5305.782 | 0 | 0 | 19.69 | 1394.224 | 0 | 0 | 6719.696
1743960 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:25:02 | 08.04.2023 09:25:56 | 0.015 | 4 | 417 | 0 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0.027 | 0.381 | 0 | 0.021 | 7.176 | 0.092 | 0 | 0 | 7.697
1743945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:11:08 | 08.04.2023 09:50:00 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.804 | 0 | 0 | 0 | 18.804
1743940 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:03:25 | 08.04.2023 09:05:38 | 0.0369 | 0 | 1512 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 1.286 | 0.149 | 1.301 | 3.179 | 0 | 0 | 11.468
1743938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:02:41 | 08.04.2023 09:43:50 | 0.6858 | 2 | 4143 | 1 | 76 | 38 | 1127 | 0 | 3 | 0.959 | 127.889 | 0 | 2.179 | 113.525 | 45.132 | 0 | 0 | 289.683
1743938 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO10716229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:02:41 | 08.04.2023 09:45:22 | 0.7114 | 1 | 753 | 1 | 1 | 5 | 105 | 0 | 1 | 0.128 | 31.057 | 0 | 0.372 | 42.734 | 13.748 | 0 | 1.756 | 89.794
1743937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:01:59 | 08.04.2023 12:51:01 | 3.8172 | 2 | 916 | 20 | 35 | 0 | 146 | 0 | 1 | 10.835 | 473.722 | 190.277 | 88.123 | 0 | 89.01 | 0 | 0 | 851.967
1743934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:00:17 | 08.04.2023 11:34:00 | 2.5619 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.926 | 0 | 0 | 0 | 9.729 | 0 | 0 | 41.655
1743933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:00:03 | 08.04.2023 12:57:00 | 3.9492 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.433 | 0 | 0 | 0 | 47.107 | 0 | 0 | 145.54
1743931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:57:41 | 08.04.2023 08:58:50 | 0.0192 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 5.943
1743929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:51:23 | 08.04.2023 08:52:54 | 0.0253 | 1 | 656 | 4 | 12 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0.765 | 0.007 | 0.675 | 0.917 | 0 | 0 | 4.115
1743926 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:47:51 | 08.04.2023 09:58:00 | 1.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1743914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:39:03 | 08.04.2023 08:40:04 | 0.0169 | 2 | 208 | 23 | 12 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.073 | 0.657 | 1.455 | 0.064 | 0.135 | 0.136 | 0 | 0 | 2.519
1743912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:38:11 | 08.04.2023 08:40:07 | 0.0322 | 0 | 69 | 232 | 14 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 41.605 | 0.41 | 7.962 | 0.336 | 0 | 0 | 50.656
1743923 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:33:14 | 08.04.2023 09:46:14 | 1.2167 | 0 | 682 | 1 | 27 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 123.414 | 9.053 | 16.472 | 6.04 | 64.78 | 0 | 0 | 219.759
1743943 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7099052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:32:04 | 08.04.2023 09:40:55 | 1.1475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.343 | 0 | 269.073 | 0 | 25.025 | 0 | 430.442
1743943 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6626126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:32:04 | 08.04.2023 12:09:43 | 3.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.819 | 0 | 0 | 0 | 914.819
1743903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515626229 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:26:14 | 08.04.2023 11:14:00 | 2.7961 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914
1743902 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:25:21 | 08.04.2023 08:30:00 | 0.0775 | 2 | 820 | 244 | 59 | 35 | 130 | 0 | 2 | 0 | 8.487 | 134.058 | 7.7 | 21.078 | 1.7 | 0 | 0 | 173.024
1743902 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:25:21 | 08.04.2023 09:44:54 | 1.3258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.962
1743897 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO12307098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:20:15 | 08.04.2023 08:47:24 | 0.4525 | 0 | 4874 | 0 | 1 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 307.908 | 0 | 0 | 0 | 56.976 | 0 | 0 | 364.884
1743897 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7078186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:20:15 | 08.04.2023 11:00:56 | 2.6781 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.68 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 106.749
1743896 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:20:12 | 08.04.2023 08:21:57 | 0.0292 | 0 | 682 | 1 | 27 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0.199 | 0.33 | 0.136 | 1.413 | 0 | 0 | 5.064
1743893 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:16:14 | 08.04.2023 08:17:28 | 0.0206 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.108
1743892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:14:18 | 08.04.2023 08:15:30 | 0.02 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 8.726
1743891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:12:49 | 08.04.2023 09:32:17 | 1.3244 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.76
1743880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6528004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:56:03 | 08.04.2023 08:34:00 | 0.6325 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.295
1743874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:53:49 | 08.04.2023 07:54:56 | 0.0186 | 0 | 1921 | 23 | 32 | 10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0.221 | 0.011 | 0.635 | 0.546 | 0 | 0 | 3.649
1743881 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:53:21 | 08.04.2023 08:30:00 | 0.6108 | 0 | 1612 | 1 | 3 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 69.874 | 0 | 0.055 | 0.154 | 15.896 | 0 | 0 | 85.98
1743894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:45:19 | 08.04.2023 09:07:00 | 1.3614 | 1 | 399 | 17 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.255 | 33.462 | 18.785 | 2.722 | 34.064 | 9.009 | 0 | 0 | 98.296
1743865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:31:52 | 08.04.2023 07:33:04 | 0.02 | 3 | 7051 | 3 | 78 | 46 | 1468 | 0 | 4 | 0.029 | 6.218 | 0.039 | 0.044 | 3.496 | 1.907 | 0 | 0.031 | 11.764
1743858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:29:10 | 08.04.2023 07:30:21 | 0.0197 | 1 | 971 | 155 | 7 | 10 | 169 | 19 | 1 | 0.1 | 2.663 | 39.481 | 0.013 | 0.908 | 0.675 | 0.26 | 0 | 44.1
1743857 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:21:48 | 08.04.2023 07:23:06 | 0.0217 | 5 | 374 | 4 | 3 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.275 | 0.842 | 0.243 | 0.022 | 1.447 | 0.258 | 0 | 0 | 3.088
1743867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:12:05 | 08.04.2023 09:55:45 | 2.7278 | 1 | 339 | 79 | 11 | 55 | 93 | 0 | 0 | 3.742 | 78.173 | 1766.581 | 42.443 | 832.909 | 41.583 | 0 | 0 | 2765.432
1743850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:00:06 | 08.04.2023 07:06:30 | 0.1067 | 0 | 768 | 34 | 8 | 17 | 214 | 0 | 0 | 0 | 10.057 | 31.911 | 0.265 | 9.74 | 5.493 | 0 | 0 | 57.467
1743849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:56:28 | 08.04.2023 06:58:10 | 0.0283 | 7 | 2626 | 76 | 376 | 7 | 612 | 0 | 2 | 1.062 | 9.363 | 1.526 | 1.778 | 2.396 | 2.743 | 0 | 0 | 18.869
1743848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:54:53 | 08.04.2023 06:57:05 | 0.0367 | 3 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.156 | 0.567 | 1.087 | 0.075 | 3.527 | 0.011 | 0 | 0 | 5.423
1743854 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:52:28 | 08.04.2023 09:38:00 | 2.7589 | 0 | 4512 | 6 | 343 | 10 | 611 | 0 | 1 | 0 | 960.146 | 0 | 142.141 | 2204.351 | 332.751 | 0 | 0 | 3639.389
1743839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:48:52 | 08.04.2023 06:50:02 | 0.0194 | 0 | 30 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.044 | 0 | 0.108 | 0.006 | 0 | 0 | 1.225
1743807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:39:22 | 08.04.2023 06:40:42 | 0.0222 | 7 | 2626 | 76 | 376 | 7 | 612 | 0 | 2 | 0.833 | 7.345 | 1.197 | 1.394 | 1.879 | 2.151 | 0 | 0 | 14.8
1743806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:32:12 | 08.04.2023 06:33:28 | 0.0211 | 2 | 574 | 0 | 21 | 5 | 139 | 0 | 0 | 2.053 | 1.084 | 0 | 0.02 | 0.388 | 1.129 | 0 | 0 | 4.674
1743796 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:04:22 | 08.04.2023 06:05:42 | 0.0222 | 0 | 37 | 40 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 1.748 | 0.015 | 0.215 | 0.137 | 0 | 0 | 2.194
1743795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 05:59:45 | 08.04.2023 07:33:00 | 1.5542 | 1 | 399 | 17 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.287 | 37.595 | 14.156 | 2.168 | 32.759 | 8.474 | 0 | 0 | 95.44
1743794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 04:56:23 | 08.04.2023 05:25:00 | 0.4769 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 6.438
1743790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 03:37:18 | 08.04.2023 03:38:04 | 0.0128 | 5 | 1435 | 215 | 11 | 24 | 152 | 0 | 3 | 0.991 | 3.46 | 14.214 | 0.049 | 2.052 | 0.311 | 0 | 0 | 21.076
1743780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515626229 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 02:52:35 | 08.04.2023 03:15:00 | 0.3736 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927
1743759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:58:57 | 08.04.2023 00:00:22 | 0.0236 | 1 | 918 | 25 | 4 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.048 | 1.861 | 1.381 | 0.035 | 0.109 | 0.142 | 0.05 | 0 | 3.626
1743746 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10627560 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:29:32 | 07.04.2023 23:03:00 | 0.5578 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.373
1743741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:48:19 | 07.04.2023 22:39:00 | 0.8447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306
1743739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535187789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:39:03 | 08.04.2023 01:04:00 | 3.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
1743737 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:33:38 | 07.04.2023 22:39:00 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
1743728 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:14:08 | 07.04.2023 22:37:00 | 1.3811 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.079 | 0 | 72.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.667
1743725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:06:06 | 07.04.2023 21:17:25 | 0.1886 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.006 | 8.691 | 27.123 | 2.182 | 27.603 | 9.65 | 0 | 0 | 75.255
1743723 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:54:24 | 07.04.2023 21:01:21 | 0.1158 | 3 | 273 | 9 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.754 | 2.77 | 6.07 | 0.523 | 14.863 | 0.057 | 0 | 0 | 25.037
1743721 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:44:08 | 07.04.2023 21:40:00 | 0.9311 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.012 | 958.312 | 0 | 11.448 | 4.497 | 0 | 0 | 991.269
1743715 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:44:07 | 07.04.2023 20:44:37 | 0.0083 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1.326
1743713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8091445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:39:00 | 07.04.2023 22:12:00 | 1.55 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.133 | 0 | 6.838 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 27.64
1743733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7053693 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:26:55 | 07.04.2023 23:53:00 | 3.4347 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 141.94
1743699 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117233 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:05:03 | 07.04.2023 20:49:00 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1743698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12686651 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:04:47 | 07.04.2023 20:57:00 | 0.8703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
1743693 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:50:40 | 07.04.2023 21:14:00 | 1.3889 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.083 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 46.315
1743690 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7045684 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:46:17 | 07.04.2023 20:23:00 | 0.6119 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12
1743689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:44:38 | 07.04.2023 20:17:00 | 0.5394 | 2 | 151 | 228 | 5 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | 1546.529 | 2.441 | 98.065 | 18.864 | 0 | 0 | 1683.209
1743697 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792789 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:37:58 | 07.04.2023 22:17:00 | 2.6506 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.382
1743685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:20:31 | 07.04.2023 19:45:20 | 0.4136 | 1 | 326 | 48 | 4 | 6 | 48 | 2 | 0 | 1.266 | 25.073 | 394.899 | 0.194 | 22.881 | 2.822 | 0.608 | 0 | 447.742
1743706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:58:40 | 07.04.2023 20:46:00 | 1.7889 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.986 | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 96.687
1743663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:47:19 | 07.04.2023 21:50:00 | 3.0447 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.634 | 0 | 15.324 | 0 | 22.282 | 0 | 0 | 53.239
1743654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119110 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:37:18 | 07.04.2023 21:12:00 | 2.5783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709
1743631 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:29:59 | 07.04.2023 18:31:02 | 0.0175 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 8.54 | 0.053 | 4.337 | 0.347 | 0 | 0 | 13.533
1743630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:29:32 | 07.04.2023 19:49:00 | 1.3244 | 2 | 137 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.952 | 30.29 | 27.525 | 0.787 | 42.429 | 1.847 | 0 | 0 | 105.831
1743629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:28:40 | 07.04.2023 18:31:53 | 0.0536 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.068
1743610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:23:39 | 07.04.2023 18:25:00 | 0.0225 | 0 | 614 | 11 | 13 | 20 | 105 | 1 | 1 | 0 | 2.033 | 2.023 | 0.12 | 1.241 | 0.613 | 0.603 | 0.246 | 6.879
1743603 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:19:35 | 07.04.2023 18:20:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | 0 | 0.585 | 0 | 0.019 | 0 | 19.59
1743658 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7574494 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:14:05 | 07.04.2023 19:05:00 | 0.8486 | 0 | 184 | 29 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.474 | 151.436 | 1.147 | 22.532 | 7.786 | 0 | 0 | 203.374
1743657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6768554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:05:27 | 07.04.2023 18:57:00 | 0.8592 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 6.065
1743566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:03:56 | 07.04.2023 20:27:00 | 2.3844 | 0 | 68 | 5 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.984 | 119.829 | 46.34 | 123.545 | 17.012 | 0 | 0 | 359.709
1743563 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:56:02 | 07.04.2023 18:00:51 | 0.0803 | 0 | 1446 | 65 | 100 | 11 | 240 | 0 | 1 | 0 | 15.32 | 11.954 | 2.004 | 4.323 | 7.951 | 0 | 0 | 41.552
1743553 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7632453 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:41:18 | 07.04.2023 18:40:00 | 0.9783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 1.347
1743550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:41:07 | 07.04.2023 17:41:53 | 0.0128 | 3 | 0 | 93 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 3.557 | 0.135 | 0.747 | 0.002 | 0 | 0 | 4.453
1743549 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:39:49 | 07.04.2023 17:40:56 | 0.0186 | 3 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.099 | 0.365 | 1.143 | 0.088 | 2.433 | 0.009 | 0 | 0 | 4.137
1743711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:36:14 | 07.04.2023 21:21:04 | 3.7472 | 1 | 332 | 59 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 16.155 | 170.005 | 1560.476 | 2.093 | 84.777 | 32.517 | 0 | 0 | 1866.023
1743542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12578198 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:35:56 | 07.04.2023 19:11:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.291
1743525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:32:06 | 07.04.2023 17:33:01 | 0.0153 | 0 | 1609 | 0 | 13 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0.042 | 1.083 | 1.356 | 0 | 0 | 5.825
1743524 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:31:50 | 07.04.2023 19:11:00 | 1.6528 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.035 | 0 | 26.678 | 0 | 0 | 0 | 95.713
1743520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6781807 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:27:53 | 07.04.2023 17:57:00 | 0.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 3.185
1743517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8450449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:24:11 | 07.04.2023 17:46:00 | 0.3636 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.797 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 13.194
1743509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:15:04 | 07.04.2023 18:15:03 | 0.9997 | 0 | 54 | 16 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 312.592 | 0 | 343.558 | 0.16 | 0 | 0 | 659.742
1743502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:00:06 | 07.04.2023 17:18:40 | 0.3094 | 0 | 7 | 43 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.34 | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 0 | 86.097
1743495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247901 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:52:26 | 07.04.2023 17:54:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075
1743492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:49:31 | 07.04.2023 16:51:10 | 0.0275 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.296 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 11.607
1743488 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7039624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:45:57 | 07.04.2023 17:57:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259
1743522 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:43:46 | 07.04.2023 18:31:00 | 1.7872 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.603 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 15.982
1743484 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:42:27 | 07.04.2023 17:53:27 | 1.1833 | 2 | 296 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13.654 | 25.559 | 24.848 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 65.763
1743489 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:40:24 | 07.04.2023 18:03:00 | 1.3767 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.884
1743481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:39:46 | 07.04.2023 17:26:16 | 0.775 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.358 | 0 | 23.905 | 0 | 0 | 0 | 129.263
1743477 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:23:25 | 07.04.2023 16:41:00 | 0.2931 | 0 | 5138 | 0 | 1 | 2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 243.19 | 0 | 0 | 7.902 | 76.994 | 0 | 0 | 328.086
1743473 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359314 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:10:19 | 07.04.2023 17:57:00 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 1.093
1743521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:08:45 | 07.04.2023 17:35:37 | 1.4478 | 2 | 39 | 53 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.755 | 6.528 | 470.033 | 44.771 | 15.671 | 0.042 | 0 | 0 | 540.8
1743470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:08:26 | 07.04.2023 16:11:20 | 0.0483 | 1 | 576 | 21 | 7 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0.077 | 1.447 | 9.539 | 0.101 | 8.571 | 0.293 | 0 | 0 | 20.028
1743467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6666770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:02:45 | 07.04.2023 17:48:00 | 1.7542 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.445 | 0 | 0 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | 28.391
1743460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:48:46 | 07.04.2023 15:49:58 | 0.02 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 21.138 | 0.292 | 2.939 | 0.109 | 0 | 0 | 25.088
1743497 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO13961616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:41:19 | 07.04.2023 20:50:00 | 5.1447 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.716 | 0 | 0 | 0 | 12.386 | 0 | 0 | 72.102
1743633 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:40:29 | 07.04.2023 18:46:00 | 3.0919 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.782 | 0 | 210.642 | 0 | 0 | 0 | 719.423
1743450 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:34:04 | 07.04.2023 15:34:37 | 0.0092 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 1.621
1743443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12665708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:29:10 | 07.04.2023 17:09:19 | 1.6692 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.714 | 0 | 7.715 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 37.049
1743394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:17:00 | 07.04.2023 15:17:12 | 0.0033 | 9 | 717 | 156 | 3 | 47 | 114 | 11 | 0 | 0.075 | 0.307 | 9.523 | 0.015 | 3.21 | 0.09 | 0.1 | 0 | 13.318
1743391 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:15:10 | 07.04.2023 16:48:00 | 1.5472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717
1743433 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:14:36 | 07.04.2023 15:23:09 | 0.1425 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.564 | 0 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 25.205
1743353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6957721 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:12:21 | 07.04.2023 17:34:00 | 2.3608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 13.075
1743400 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:05:42 | 07.04.2023 15:16:00 | 0.1717 | 5 | 16185 | 151 | 9 | 74 | 3035 | 6 | 4 | 0.329 | 267.26 | 311.902 | 5.033 | 100.389 | 112.936 | 3.013 | 0 | 800.862
1743298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:43:34 | 07.04.2023 14:46:20 | 0.0461 | 0 | 9594 | 4 | 4 | 21 | 640 | 0 | 0 | 0 | 56.754 | 0 | 0 | 1.47 | 9.972 | 0 | 0 | 68.195
1743294 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE12753325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:38:26 | 07.04.2023 15:42:00 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.473
1743282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:35:17 | 07.04.2023 15:32:00 | 0.9453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
1743257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR12862590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:28:06 | 07.04.2023 15:17:00 | 0.815 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.552
1743253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6884181 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:24:14 | 07.04.2023 18:27:00 | 4.0461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 29.904 | 0 | 0 | 35.383
1743250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:21:16 | 07.04.2023 14:28:20 | 0.1178 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.003 | 4.228 | 25.772 | 1.963 | 21.452 | 7.125 | 0 | 0 | 60.543
1743245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311566 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:16:34 | 07.04.2023 15:32:00 | 1.2572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 18.604 | 0 | 281.988 | 0 | 301
1743215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:04:04 | 07.04.2023 15:31:00 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
1743213 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:01:00 | 07.04.2023 14:02:23 | 0.0231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.771
1743212 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 14:00:16 | 07.04.2023 15:04:00 | 1.0622 | 0 | 326 | 0 | 19 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.063 | 0 | 0.815 | 15.375 | 2.319 | 0 | 0 | 40.572
1743212 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 14:00:16 | 07.04.2023 15:04:51 | 1.0764 | 0 | 500 | 1 | 33 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40.937 | 11.862 | 3.696 | 0 | 11.068 | 0 | 0 | 67.563
1743210 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:58:19 | 07.04.2023 14:56:00 | 0.9614 | 0 | 76 | 29 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12.957 | 546.261 | 0 | 27.812 | 4.216 | 0 | 0 | 591.247
1743206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:57:09 | 07.04.2023 13:58:01 | 0.0144 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 2.21
1743199 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8990695 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:46:33 | 07.04.2023 13:56:00 | 0.1575 | 0 | 1291 | 127 | 48 | 11 | 221 | 0 | 0 | 0 | 38.923 | 221.857 | 10.327 | 9.117 | 17.353 | 0 | 0 | 297.578
1743244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:39:08 | 07.04.2023 15:08:52 | 1.4956 | 0 | 888 | 9 | 23 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 230.912 | 183.204 | 5.143 | 12.645 | 40.925 | 0 | 0 | 472.828
1743194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:38:13 | 07.04.2023 13:56:47 | 0.3094 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 25.096 | 0 | 0 | 0 | 29.611 | 0 | 0 | 54.707
1743188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:31:57 | 07.04.2023 14:30:07 | 0.9694 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.883 | 0 | 47.389 | 0 | 0 | 0 | 295.272
1743181 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:08:57 | 07.04.2023 13:09:59 | 0.0172 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 3.033
1743179 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:04:37 | 07.04.2023 15:03:23 | 1.9794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.16
1743178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:03:55 | 07.04.2023 14:02:23 | 0.9744 | 4 | 16 | 34 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 | 8.151 | 11.52 | 483.389 | 9.562 | 212.428 | 1.034 | 9.616 | 0 | 735.701
1743177 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:02:02 | 07.04.2023 13:04:47 | 0.0458 | 7 | 2115 | 9 | 87 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0.207 | 7.909 | 1.565 | 1.246 | 0.787 | 2.088 | 0 | 0 | 13.803
1743176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO13087584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:01:46 | 07.04.2023 13:27:00 | 0.4206 | 0 | 9 | 42 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.116
1743172 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:59:26 | 07.04.2023 13:00:56 | 0.025 | 0 | 15 | 39 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 10.057
1743171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:59:15 | 07.04.2023 13:31:47 | 0.5422 | 4 | 17 | 99 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | 136.51 | 8.257 | 57.338 | 0 | 0 | 0 | 206.393
1743168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:57:21 | 07.04.2023 13:32:27 | 0.585 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 44.274 | 0 | 0 | 0 | 109.805
1743167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:57:10 | 07.04.2023 12:59:13 | 0.0342 | 2 | 998 | 5 | 5 | 41 | 90 | 1 | 0 | 0.061 | 2.647 | 0 | 0.048 | 28.268 | 0.446 | 0 | 0 | 31.469
1743165 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:54:35 | 07.04.2023 15:14:35 | 2.3333 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.673 | 0 | 301.467 | 0 | 0 | 0 | 409.14
1743161 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6828578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:45:39 | 07.04.2023 13:38:00 | 0.8725 | 1 | 276 | 38 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2.109 | 39.106 | 716.481 | 0.488 | 55.216 | 6.525 | 0 | 0 | 819.926
1743142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516121723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:37:11 | 07.04.2023 13:49:00 | 1.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1743133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:31:49 | 07.04.2023 12:32:41 | 0.0144 | 2 | 544 | 20 | 1 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0.006 | 0.864 | 2.22 | 0.01 | 0.087 | 0.267 | 0 | 0 | 3.454
1743130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:28:14 | 07.04.2023 12:29:45 | 0.0253 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 23.638 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 23.922
1743187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7022913 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:25:41 | 07.04.2023 15:05:04 | 2.6564 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.894 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 35.325
1743469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12550203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:24:14 | 07.04.2023 16:09:00 | 3.7461 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 13.035
1743117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:16:59 | 07.04.2023 12:19:17 | 0.0383 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.001 | 1.499 | 8.451 | 0.705 | 6.729 | 2.254 | 0 | 0 | 19.64
1743115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:13:30 | 07.04.2023 12:15:32 | 0.0339 | 1 | 535 | 299 | 5 | 65 | 119 | 0 | 0 | 0.129 | 3.255 | 120.027 | 0.084 | 26.929 | 1.106 | 0 | 0 | 151.529
1743105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:57:17 | 07.04.2023 12:30:22 | 0.5514 | 1 | 326 | 48 | 4 | 6 | 48 | 2 | 0 | 1.34 | 26.624 | 645.744 | 0.327 | 36.252 | 4.367 | 1.96 | 0 | 716.613
1743012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:50:37 | 07.04.2023 11:52:15 | 0.0272 | 4 | 591 | 44 | 52 | 29 | 180 | 1 | 2 | 1.49 | 1.515 | 11.778 | 0.013 | 5.65 | 0.551 | 0.053 | 0 | 21.052
1743094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:48:34 | 07.04.2023 12:09:00 | 0.3406 | 1 | 535 | 299 | 5 | 65 | 119 | 0 | 0 | 1.254 | 31.498 | 1242.395 | 0.83 | 281.767 | 11.276 | 0 | 0 | 1569.02
1743096 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8075547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:44:23 | 07.04.2023 15:05:00 | 3.3436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.625
1743088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159674 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:38:27 | 07.04.2023 13:43:00 | 2.0758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
1743086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:38:19 | 07.04.2023 15:21:00 | 3.7114 | 2 | 36 | 62 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 398.703 | 28.67 | 3626.119 | 7.491 | 1754.927 | 32.243 | 0 | 0 | 5848.154
1743085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:37:39 | 07.04.2023 11:38:51 | 0.02 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91
1743081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:35:05 | 07.04.2023 11:47:05 | 0.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.579 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 53.996
1743078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:28:45 | 07.04.2023 13:25:09 | 1.94 | 0 | 7 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.115 | 0 | 81.295 | 0 | 0 | 0 | 413.41
1743077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822616 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:25:41 | 07.04.2023 14:33:00 | 3.1219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1743067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:17:08 | 07.04.2023 15:38:00 | 4.3478 | 0 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.39 | 0 | 270.117 | 0 | 0 | 0 | 1195.506
1743065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:15:43 | 07.04.2023 13:11:00 | 1.9214 | 0 | 63 | 128 | 14 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.093 | 1842.027 | 41.142 | 431.364 | 29.378 | 0 | 0 | 2369.004
1743064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:15:41 | 07.04.2023 11:16:55 | 0.0206 | 0 | 115 | 132 | 4 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 106.882 | 0.339 | 8.505 | 0.294 | 0 | 0 | 116.215
1743099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:11:37 | 07.04.2023 14:08:37 | 2.95 | 0 | 7 | 40 | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1840.262 | 0 | 577.499 | 0 | 20.483 | 0 | 2438.243
1743043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:09:38 | 07.04.2023 12:05:00 | 0.9228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 5.836 | 0 | 9.625
1743042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:09:11 | 07.04.2023 11:09:33 | 0.0061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.04 | 0 | 0.065
1743030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:58:31 | 07.04.2023 11:02:41 | 0.0694 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 19.384 | 0 | 0 | 2.698 | 8.029 | 0 | 0 | 30.111
1743028 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:58:05 | 07.04.2023 12:35:05 | 1.6167 | 2 | 168 | 7 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.306 | 32.195 | 11.098 | 4.131 | 47.29 | 8.033 | 0 | 0 | 103.054
1743027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:58:04 | 07.04.2023 10:58:19 | 0.0042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0.044
1743024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:55:23 | 07.04.2023 12:10:00 | 1.2436 | 0 | 67 | 75 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.307 | 2264.208 | 0 | 199.857 | 0.78 | 0 | 0 | 2473.152
1743020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:50:44 | 07.04.2023 12:17:00 | 1.4378 | 0 | 120 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.247 | 340.504 | 0 | 21.273 | 0.507 | 0 | 0 | 384.531
1743017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046123 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:45:28 | 07.04.2023 12:20:00 | 1.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1743092 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:43:55 | 07.04.2023 13:15:00 | 2.5181 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.328
1743098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:43:37 | 07.04.2023 12:25:00 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
1743001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:30:09 | 07.04.2023 10:33:23 | 0.0539 | 0 | 1 | 34 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 9.754
1742999 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516052308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:29:03 | 07.04.2023 12:37:00 | 2.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
1742996 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7377677 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:25:29 | 07.04.2023 11:46:00 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 6.09
1742997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:25:16 | 07.04.2023 14:00:34 | 3.5883 | 0 | 6 | 111 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.48 | 0 | 239.003 | 0 | 0 | 0 | 3212.483
1742989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:24:44 | 07.04.2023 13:26:36 | 3.0311 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.109 | 0 | 52.041 | 0 | 0 | 0 | 155.15
1742988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:23:59 | 07.04.2023 10:51:00 | 0.4503 | 0 | 4 | 12 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.399 | 0 | 542.814 | 5.346 | 0 | 0 | 702.559
1743000 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6935547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:15:52 | 07.04.2023 10:39:07 | 0.3875 | 0 | 2832 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 167.138 | 0 | 0 | 0 | 32.387 | 0 | 0 | 199.525
1742969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:08:53 | 07.04.2023 10:11:00 | 0.0353 | 0 | 3 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.904 | 0.222 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 11.748
1743011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7126295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:03:23 | 07.04.2023 11:15:47 | 1.2067 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101.478 | 0 | 0 | 0 | 43.082 | 0 | 0 | 144.56
1743011 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7126303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:03:23 | 07.04.2023 19:14:36 | 9.1869 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 318.259 | 0 | 0 | 0 | 53.669 | 0 | 0 | 371.927
1742968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:02:39 | 07.04.2023 10:42:00 | 0.6558 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.714 | 0 | 5.949 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 14.937
1742956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6526195 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:01:01 | 07.04.2023 11:50:00 | 1.8164 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.773 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 18.883
1742952 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:00:21 | 07.04.2023 11:14:00 | 1.2275 | 1 | 67 | 34 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 12.152 | 720.822 | 0 | 15.345 | 0.89 | 0 | 0 | 749.459
1742948 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6620124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:54:48 | 07.04.2023 12:33:00 | 2.6367 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.364 | 0 | 0.039 | 0 | 7.256 | 0 | 0 | 59.659
1742938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:43:45 | 07.04.2023 09:45:15 | 0.025 | 1 | 9 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.589 | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 5.468
1742936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:41:06 | 07.04.2023 11:09:54 | 1.48 | 1 | 220 | 147 | 2 | 20 | 36 | 0 | 0 | 12.407 | 66.461 | 1967.718 | 0.87 | 241.884 | 8.875 | 0 | 0 | 2298.214
1742933 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:38:43 | 07.04.2023 15:02:43 | 5.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.154 | 0 | 61.051 | 0 | 0 | 0 | 4787.205
1742932 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:37:41 | 07.04.2023 12:29:54 | 2.8703 | 0 | 73 | 102 | 6 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.393 | 6320.306 | 6.505 | 1332.869 | 47.35 | 0 | 0 | 7773.422
1742931 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7067912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:36:15 | 07.04.2023 11:01:00 | 1.4125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 5.157
1742923 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE27950593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:33:09 | 07.04.2023 10:11:30 | 0.6392 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 398.858 | 25.82 | 16.635 | 0 | 3.039 | 0 | 444.352
1742923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:33:09 | 07.04.2023 09:42:45 | 0.16 | 3 | 193 | 66 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 3.01 | 2.83 | 134.509 | 2.016 | 59.116 | 3.929 | 0 | 0 | 205.411
1743009 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6879468 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:31:38 | 07.04.2023 13:42:00 | 4.1728 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 59.76 | 0 | 0 | 71.861
1742920 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:31:12 | 07.04.2023 13:47:36 | 4.2733 | 0 | 2 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.151 | 0 | 327.206 | 0 | 0 | 0 | 847.357
1742919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:30:07 | 07.04.2023 09:30:52 | 0.0125 | 0 | 39 | 226 | 4 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 19.275 | 0.076 | 2.933 | 0.003 | 0 | 0 | 22.322
1742919 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:30:07 | 07.04.2023 12:46:07 | 3.2667 | 0 | 69 | 233 | 15 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.356 | 5529.851 | 68.259 | 1050.63 | 49.941 | 0 | 0 | 6739.036
1742918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7063784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:30:00 | 07.04.2023 13:29:00 | 3.9833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273
1742917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:26:24 | 07.04.2023 11:39:00 | 2.21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.548 | 0 | 392.243 | 0 | 0 | 0 | 834.791
1742916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:25:05 | 07.04.2023 09:26:30 | 0.0236 | 0 | 108 | 458 | 18 | 84 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 75.702 | 0.606 | 13.094 | 0.35 | 0 | 0 | 90.092
1742915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:21:42 | 07.04.2023 09:25:19 | 0.0603 | 8 | 573 | 123 | 6 | 43 | 112 | 1 | 0 | 0.83 | 3.733 | 91.086 | 0.616 | 26.252 | 1.134 | 0.888 | 0 | 124.538
1742915 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:21:42 | 07.04.2023 09:59:05 | 0.6231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.895
1742900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:18:03 | 07.04.2023 14:44:32 | 5.4414 | 0 | 4 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 2313.227 | 0 | 329.044 | 0 | 0 | 0 | 2645.45
1742898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:17:33 | 07.04.2023 09:18:31 | 0.0161 | 8 | 573 | 124 | 6 | 43 | 112 | 1 | 0 | 0.222 | 0.998 | 25.791 | 0.165 | 7.017 | 0.303 | 0.237 | 0 | 34.732
1742896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:16:39 | 07.04.2023 09:20:09 | 0.0583 | 0 | 48 | 26 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 61.549 | 0.036 | 3.939 | 0.106 | 0 | 0 | 65.929
1742893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:15:05 | 07.04.2023 09:17:29 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 1.888
1742892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:15:00 | 07.04.2023 09:16:00 | 0.0167 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 3.14 | 0.11 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 3.774
1742891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:14:06 | 07.04.2023 09:45:35 | 0.5247 | 0 | 6 | 62 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 185.256 | 11.217 | 9.437 | 0 | 0 | 0 | 206.43
1742888 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:12:00 | 07.04.2023 09:13:39 | 0.0275 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.514 | 0.173 | 0 | 0 | 4.707
1742907 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:11:25 | 07.04.2023 09:22:08 | 0.1786 | 2 | 1415 | 1 | 54 | 9 | 201 | 0 | 0 | 0.174 | 22.598 | 0.061 | 2.294 | 21.779 | 9.535 | 0 | 0 | 56.442
1742878 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:08:53 | 07.04.2023 09:10:30 | 0.0269 | 0 | 248 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.888
1742865 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:02:18 | 07.04.2023 09:45:00 | 0.7117 | 1 | 196 | 38 | 7 | 18 | 30 | 0 | 1 | 0.235 | 24.163 | 225.328 | 1.435 | 75.005 | 8.446 | 0 | 0 | 334.612
1742864 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:02:03 | 07.04.2023 10:39:00 | 1.6158 | 2 | 162 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11.722 | 17.488 | 59.804 | 0.014 | 47.755 | 0.33 | 0 | 0 | 137.113
1742862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:01:16 | 07.04.2023 09:45:00 | 0.7289 | 0 | 241 | 4 | 56 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.571 | 13.551 | 29.489 | 2.171 | 10.535 | 0 | 0 | 75.317
1742860 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12761681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:00:47 | 07.04.2023 10:30:00 | 1.4869 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.481 | 0 | 0 | 0 | 53.443 | 0 | 0 | 75.924
1742859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:00:47 | 07.04.2023 12:01:00 | 3.0036 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 138.788 | 0 | 0 | 0 | 355.92 | 0 | 0 | 494.707
1742858 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Direği | ISO6643836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:00:31 | 07.04.2023 09:59:00 | 0.9747 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 0.598 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 9.082
1742863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:00:31 | 07.04.2023 16:52:00 | 7.8581 | 0 | 95 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.947 | 87.856 | 0 | 203.955 | 3.736 | 0 | 0 | 328.495
1742857 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:00:16 | 07.04.2023 09:39:00 | 0.6456 | 0 | 79 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.806 | 61.004 | 6.928 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 85.212
1742854 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6812130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:00:04 | 07.04.2023 13:51:00 | 4.8489 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.125 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 36.503
1742853 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:00:01 | 07.04.2023 09:03:00 | 0.0497 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 12.306
1742852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:59:38 | 07.04.2023 09:01:44 | 0.035 | 1 | 715 | 5 | 13 | 14 | 94 | 1 | 0 | 0.037 | 1.981 | 0.697 | 0.101 | 2.991 | 0.664 | 0.085 | 0 | 6.556
1742851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:58:57 | 07.04.2023 09:00:37 | 0.0278 | 0 | 6 | 62 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 9.064 | 0.515 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 10.064
1742850 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:58:55 | 07.04.2023 09:18:55 | 0.3333 | 0 | 2975 | 2 | 137 | 12 | 325 | 6 | 0 | 0 | 65.613 | 0 | 3.234 | 39.937 | 43.618 | 4.045 | 0 | 156.447
1742849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:58:24 | 07.04.2023 09:31:00 | 0.5433 | 0 | 64 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 7.332 | 1.112 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 18.357
1742844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:56:44 | 07.04.2023 08:57:44 | 0.0167 | 8 | 573 | 124 | 6 | 43 | 112 | 1 | 0 | 0.233 | 1.047 | 23.471 | 0.134 | 6.278 | 0.268 | 0.195 | 0 | 31.627
1742835 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:48:07 | 07.04.2023 09:31:25 | 0.7217 | 2 | 486 | 41 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4.463 | 19.382 | 686.346 | 0 | 2.174 | 6.301 | 0 | 0 | 718.666
1742831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515155859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:44:04 | 07.04.2023 11:04:00 | 2.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
1742830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:43:14 | 07.04.2023 10:07:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.621 | 0 | 0 | 0 | 46.621
1742823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:38:42 | 07.04.2023 08:40:01 | 0.0219 | 2 | 937 | 6 | 33 | 13 | 324 | 0 | 0 | 0.159 | 3.532 | 0.449 | 0.068 | 1.838 | 1.521 | 0 | 0 | 7.568
1742819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:37:24 | 07.04.2023 08:38:39 | 0.0208 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.155 | 0 | 0.123 | 0.377 | 0 | 0.727
1742818 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:37:18 | 07.04.2023 08:38:31 | 0.0203 | 0 | 2975 | 2 | 137 | 12 | 325 | 6 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0.157 | 2.117 | 2.288 | 0.198 | 0 | 8.812
1742814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079364 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:34:41 | 07.04.2023 09:22:00 | 0.7886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1742776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12577173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:33:23 | 07.04.2023 08:36:22 | 0.0497 | 30 | 17006 | 116 | 944 | 156 | 1699 | 5 | 0 | 2.466 | 78.37 | 24.826 | 11.338 | 175.229 | 34.198 | 14.717 | 0 | 341.143
1742750 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:32:54 | 07.04.2023 11:31:16 | 2.9728 | 0 | 269 | 2 | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.154 | 4.952 | 2.049 | 126.486 | 12.331 | 0 | 0 | 169.972
1742742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:32:43 | 07.04.2023 08:33:13 | 0.0083 | 8 | 573 | 124 | 6 | 43 | 112 | 1 | 0 | 0.116 | 0.524 | 11.735 | 0.067 | 3.139 | 0.134 | 0.098 | 0 | 15.814
1742747 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO13961616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:32:25 | 07.04.2023 09:36:00 | 1.0597 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 12.49
1742739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:30:55 | 07.04.2023 09:47:18 | 1.2731 | 0 | 71 | 83 | 6 | 46 | 23 | 1 | 0 | 0 | 27.176 | 1940.547 | 15.151 | 687.364 | 32.454 | 0 | 0 | 2702.693
1742732 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:27:25 | 07.04.2023 08:30:00 | 0.0431 | 2 | 1070 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 1 | 1.032 | 4.021 | 0 | 0 | 2.969 | 0.596 | 0 | 0 | 8.618
1743135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:25:50 | 07.04.2023 13:41:38 | 5.2633 | 1 | 211 | 14 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 27.004 | 161.176 | 1390.055 | 0 | 0 | 27.574 | 0 | 0 | 1605.809
1742714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:17:09 | 07.04.2023 08:18:39 | 0.025 | 5 | 1610 | 9 | 36 | 37 | 390 | 1 | 0 | 0.141 | 3.203 | 0.285 | 0.075 | 14.113 | 0.479 | 5.585 | 0 | 23.882
1742710 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:15:39 | 07.04.2023 08:17:08 | 0.0247 | 0 | 269 | 2 | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.036 | 0.013 | 0.917 | 0.087 | 0 | 0 | 1.253
1742711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:15:04 | 07.04.2023 15:27:01 | 7.1992 | 0 | 5 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.927 | 0 | 76.685 | 0 | 0 | 0 | 2013.612
1742705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:08:24 | 07.04.2023 09:33:00 | 1.41 | 1 | 59 | 39 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.191 | 1065.876 | 12.888 | 24.896 | 11.55 | 0 | 0 | 1127.401
1742704 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:07:13 | 07.04.2023 12:56:58 | 4.8292 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.448 | 0 | 386.158 | 0 | 0 | 0 | 945.606
1742702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:05:58 | 07.04.2023 08:06:58 | 0.0167 | 0 | 519 | 1 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0.251 | 0.008 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 1.733
1742701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:05:43 | 07.04.2023 08:12:27 | 0.1122 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2592 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 6.769 | 154.459 | 0 | 1.264 | 162.922
1742696 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:01:15 | 07.04.2023 17:28:00 | 9.4458 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.754
1742691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:56:18 | 07.04.2023 09:27:14 | 1.5156 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.602 | 0 | 19.893 | 0 | 0 | 0 | 597.495
1742690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:53:41 | 07.04.2023 17:10:00 | 9.2719 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.936 | 0 | 197.981 | 0 | 0 | 0 | 814.917
1742687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:52:45 | 07.04.2023 07:54:28 | 0.0286 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 8.256
1742680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:48:02 | 07.04.2023 09:16:00 | 1.4661 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.131 | 0 | 10.157 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 29.592
1742678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:44:04 | 07.04.2023 07:44:49 | 0.0125 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 1.369
1742677 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:42:11 | 07.04.2023 07:43:19 | 0.0189 | 1 | 211 | 14 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.09 | 0.54 | 3.339 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 4.033
1742674 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:40:10 | 07.04.2023 07:43:00 | 0.0472 | 0 | 370 | 1 | 107 | 4 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.258 | 0.482 | 0.451 | 0.224 | 0 | 2.136
1742675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:39:53 | 07.04.2023 13:21:00 | 5.6853 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.064 | 0 | 195.715 | 0 | 0 | 0 | 977.779
1742673 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:35:38 | 07.04.2023 07:37:12 | 0.0261 | 0 | 370 | 1 | 107 | 4 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.143 | 0.267 | 0.249 | 0.124 | 0 | 1.181
1742670 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:32:24 | 07.04.2023 07:35:00 | 0.0433 | 0 | 269 | 2 | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.048 | 0.017 | 1.247 | 0.115 | 0 | 0 | 1.771
1742671 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887237 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:32:10 | 07.04.2023 09:59:00 | 2.4472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 3.755
1742668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:25:15 | 07.04.2023 08:28:00 | 1.0458 | 1 | 32 | 212 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 1073.134 | 0 | 617.609 | 0 | 0 | 0 | 1693.633
1742666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479016 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:23:49 | 07.04.2023 09:26:00 | 2.0364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606
1742664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:20:13 | 07.04.2023 08:09:35 | 0.8228 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 3.633 | 14.039 | 0 | 0 | 27.099
1742662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:18:20 | 07.04.2023 07:19:43 | 0.0231 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.096 | 0.37 | 0 | 0 | 0.73
1742660 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:17:32 | 07.04.2023 07:19:36 | 0.0344 | 0 | 873 | 1 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 3.016
1742661 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10235817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:17:31 | 07.04.2023 07:18:38 | 0.0186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1742654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:09:32 | 07.04.2023 09:15:32 | 2.1 | 0 | 17 | 26 | 53 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 151.527 | 74.193 | 174.012 | 20.268 | 0 | 0 | 421.404
1742740 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:09:24 | 07.04.2023 08:53:24 | 1.7333 | 4 | 62 | 158 | 2 | 94 | 30 | 0 | 0 | 2.476 | 2.16 | 824.052 | 6.508 | 458.385 | 7.971 | 0 | 0 | 1301.553
1742650 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:05:27 | 07.04.2023 07:27:27 | 0.3667 | 0 | 42 | 6 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 43.023 | 8.119 | 54.342 | 2.726 | 0 | 0 | 108.761
1742649 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:02:10 | 07.04.2023 11:31:30 | 4.4889 | 0 | 351 | 1 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.519 | 1.803 | 0.373 | 0 | 15.245 | 0 | 0 | 51.941
1742648 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:02:10 | 07.04.2023 07:06:06 | 0.0656 | 0 | 115 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.072 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.557
1742647 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:54:16 | 07.04.2023 09:22:00 | 2.4622 | 0 | 305 | 5 | 26 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.522 | 10.534 | 25.687 | 196.722 | 22.331 | 0 | 0 | 336.797
1743396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:53:53 | 07.04.2023 06:55:09 | 0.0211 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 2.347 | 0.289 | 0 | 0 | 5.906
1742642 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:46:26 | 07.04.2023 06:47:19 | 0.0147 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.04 | 0.107 | 0.935 | 0.101 | 0 | 0 | 1.643
1742639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR13344465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:37:51 | 07.04.2023 09:59:00 | 3.3525 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.398 | 0 | 0 | 0 | 28.493 | 0 | 0 | 51.89
1742638 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:37:31 | 07.04.2023 06:38:06 | 0.0097 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.026 | 0.071 | 0.618 | 0.067 | 0 | 0 | 1.085
1742637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:33:57 | 07.04.2023 06:34:55 | 0.0161 | 3 | 233 | 38 | 107 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.013 | 0.182 | 0.483 | 0.119 | 0.211 | 0.006 | 0 | 0 | 1.014
1742632 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:10:44 | 07.04.2023 11:43:22 | 5.5439 | 0 | 168 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 2.712 | 0.553 | 114.323 | 5.694 | 0 | 0 | 142.103
1742630 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:07:10 | 07.04.2023 06:59:13 | 0.8675 | 0 | 620 | 3 | 40 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.751 | 0.915 | 0.344 | 23.575 | 4.019 | 0 | 0 | 41.604
1742629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:04:20 | 07.04.2023 07:42:39 | 1.6386 | 0 | 54 | 16 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 319.191 | 0 | 440.003 | 0.171 | 0 | 0 | 763.911
1742628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:01:24 | 07.04.2023 09:55:00 | 3.8933 | 3 | 18 | 66 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.076 | 15.167 | 3934.224 | 261.981 | 428.437 | 3.835 | 0 | 0 | 4643.72
1742627 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:00:34 | 07.04.2023 06:02:18 | 0.0289 | 0 | 168 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.008 | 0.002 | 0.434 | 0.02 | 0 | 0 | 0.556
1742626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:00:01 | 07.04.2023 06:01:33 | 0.0256 | 0 | 362 | 3 | 19 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0.343 | 0.115 | 0.474 | 0.213 | 0 | 0 | 1.936
1742622 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 05:42:29 | 07.04.2023 05:44:07 | 0.0272 | 0 | 620 | 3 | 40 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.026 | 0.008 | 0.74 | 0.134 | 0 | 0 | 1.33
1742616 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:52:38 | 07.04.2023 05:56:38 | 1.0667 | 0 | 42 | 6 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 84.185 | 18.446 | 149.718 | 8.027 | 0 | 0 | 262.055
1742613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:44:58 | 07.04.2023 05:18:33 | 0.5597 | 4 | 17 | 99 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 65.347 | 3.72 | 41.108 | 0 | 0 | 0 | 114.308
1742612 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:44:47 | 07.04.2023 04:45:22 | 0.0097 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.023 | 0.06 | 0.624 | 0.068 | 0 | 0 | 1.129
1742611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:42:31 | 07.04.2023 04:43:16 | 0.0125 | 4 | 17 | 99 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 1.441 | 0.08 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 2.542
1742606 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:08:07 | 07.04.2023 04:08:38 | 0.0086 | 2 | 9487 | 105 | 9 | 28 | 2042 | 0 | 2 | 0.005 | 9.098 | 3.716 | 0.111 | 1.165 | 2.276 | 0 | 0 | 16.372
1742606 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:08:07 | 07.04.2023 04:10:08 | 0.0336 | 3 | 6698 | 46 | 0 | 46 | 993 | 6 | 2 | 0.052 | 23.387 | 13.657 | 0 | 8.766 | 3.739 | 0.175 | 0 | 49.776
1742605 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:05:20 | 07.04.2023 04:05:55 | 0.0097 | 0 | 305 | 5 | 26 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.023 | 0.06 | 0.624 | 0.068 | 0 | 0 | 1.129
1742602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 03:52:20 | 07.04.2023 03:54:00 | 0.0278 | 4 | 8 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 5.758 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 7.219
1742601 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 03:16:48 | 07.04.2023 04:54:00 | 1.62 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.156
1742598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 02:25:09 | 07.04.2023 05:32:00 | 3.1142 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.155 | 0 | 5.081 | 0 | 6.646 | 0 | 0 | 45.882
1742595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 02:10:32 | 07.04.2023 02:12:44 | 0.0367 | 0 | 6 | 67 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.765 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 66.585
1742594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:51:51 | 07.04.2023 01:53:30 | 0.0275 | 0 | 10 | 22 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 10.95 | 0.953 | 1.005 | 0.114 | 0 | 0 | 13.104
1742591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 01:30:41 | 07.04.2023 02:02:00 | 0.5219 | 0 | 464 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.06 | 0 | 2.197 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 57.198
1742587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:20:36 | 07.04.2023 01:22:07 | 0.0253 | 0 | 10 | 22 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 10.066 | 0.876 | 0.923 | 0.105 | 0 | 0 | 12.045
1742586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:15:24 | 07.04.2023 01:16:49 | 0.0236 | 1 | 220 | 165 | 2 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0.231 | 1.239 | 18.149 | 0.006 | 3.149 | 0.089 | 0 | 0 | 22.863
1742576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:04:14 | 07.04.2023 01:09:36 | 0.0894 | 0 | 7 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 20.815
1742574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:03:12 | 07.04.2023 01:04:12 | 0.0167 | 0 | 7 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.879
1742573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:01:45 | 07.04.2023 01:03:00 | 0.0208 | 0 | 182 | 205 | 21 | 27 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 92.633 | 0.908 | 9.455 | 0.631 | 0 | 0 | 104.433
1742571 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:56:08 | 07.04.2023 01:09:08 | 0.2167 | 5 | 1708 | 0 | 2 | 3 | 126 | 0 | 1 | 2.528 | 40.379 | 0 | 0.004 | 4.393 | 3.435 | 0 | 0 | 50.738
1742564 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:52:12 | 07.04.2023 01:44:54 | 0.8783 | 1 | 12 | 403 | 0 | 21 | 8 | 9 | 0 | 3.633 | 2.006 | 304.969 | 0 | 245.251 | 12.226 | 44.329 | 0 | 612.412
1742563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:51:48 | 07.04.2023 01:02:20 | 0.1756 | 0 | 69 | 232 | 14 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 167.804 | 1.718 | 42.332 | 1.748 | 0 | 0 | 216.117
1742561 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:49:32 | 07.04.2023 02:24:32 | 1.5833 | 1 | 79 | 37 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 8.942 | 11.31 | 718.437 | 0 | 128.398 | 1.664 | 0 | 0 | 868.75
1742560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:49:02 | 07.04.2023 03:55:02 | 3.1 | 0 | 108 | 22 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.388 | 1479.908 | 0.801 | 409.083 | 17.46 | 0 | 0 | 1949.64
1742555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:43:03 | 07.04.2023 00:44:03 | 0.0167 | 4 | 8 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 4.324 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 5.26
1742545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO13183860 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:38:36 | 07.04.2023 00:40:16 | 0.0278 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 5.28
1742537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13237735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:34:00 | 07.04.2023 00:35:19 | 0.0219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
1742531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13237735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:28:10 | 07.04.2023 00:29:35 | 0.0236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592
1742533 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:27:58 | 07.04.2023 01:03:07 | 0.5858 | 0 | 579 | 6 | 1 | 9 | 103 | 1 | 0 | 0 | 37.25 | 43.32 | 0.043 | 146.326 | 11.993 | 57.249 | 0 | 296.18
1742528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:25:48 | 07.04.2023 00:26:56 | 0.0189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0.365
1742527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:23:20 | 07.04.2023 00:44:25 | 0.3514 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.925 | 0 | 20.169 | 0 | 0 | 0 | 44.094
1742522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:20:37 | 07.04.2023 11:12:37 | 10.8667 | 0 | 163 | 21 | 138 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 371.784 | 1519.948 | 1711.638 | 146.68 | 447.92 | 0 | 0 | 4197.97
1742521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:20:20 | 07.04.2023 00:21:51 | 0.0253 | 0 | 6 | 62 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 5.165 | 0.28 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 5.795
1742520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:18:54 | 07.04.2023 01:00:35 | 0.6947 | 1 | 220 | 165 | 2 | 25 | 40 | 0 | 0 | 7.07 | 37.873 | 579.895 | 0.203 | 95.613 | 2.757 | 0 | 0 | 723.411
1742519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:15:46 | 07.04.2023 01:55:00 | 1.6539 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.068 | 0 | 19.825 | 0 | 0 | 0 | 50.892
1742516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:11:28 | 07.04.2023 01:09:04 | 0.96 | 2 | 12 | 4 | 2 | 30 | 89 | 1 | 0 | 1.018 | 0 | 50.631 | 8.272 | 1247.734 | 50.311 | 20.827 | 0 | 1378.794
1742481 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:35:22 | 07.04.2023 00:25:48 | 0.8406 | 0 | 579 | 6 | 1 | 9 | 103 | 1 | 0 | 0 | 55.902 | 71.047 | 0.067 | 219.016 | 18.192 | 85.774 | 0 | 449.998
1742477 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:34:22 | 07.04.2023 00:33:00 | 0.9772 | 4 | 246 | 21 | 19 | 20 | 154 | 0 | 0 | 0.733 | 37.441 | 71.638 | 11.618 | 43.677 | 56.513 | 0 | 0 | 221.619
1742475 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:33:49 | 06.04.2023 23:34:54 | 0.0181 | 0 | 579 | 6 | 1 | 9 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1.253 | 1.716 | 0.002 | 4.896 | 0.411 | 1.919 | 0 | 10.197
1742473 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:33:35 | 07.04.2023 00:30:00 | 0.9403 | 0 | 602 | 1 | 16 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66.087 | 24.163 | 27.158 | 3.937 | 49.785 | 0 | 0 | 171.13
1742461 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:28:28 | 06.04.2023 23:30:01 | 0.0258 | 2 | 1025 | 10 | 28 | 4 | 87 | 0 | 2 | 0.308 | 3.006 | 1.071 | 0.195 | 0.365 | 0.351 | 0 | 0 | 5.297
1742515 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:44:08 | 07.04.2023 02:54:00 | 4.1644 | 0 | 526 | 9 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 323.896 | 299.225 | 0 | 89.367 | 21.817 | 0 | 0 | 734.305
1742446 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:40:07 | 07.04.2023 01:26:07 | 2.7667 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.912 | 0 | 73.289 | 0 | 0 | 0 | 521.202
1742442 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952621 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:00:27 | 06.04.2023 22:47:00 | 0.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 2.706
1742440 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:57:22 | 06.04.2023 23:43:21 | 1.7664 | 2 | 1303 | 23 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 | 40.029 | 315.049 | 235.355 | 0 | 131.745 | 18.499 | 0 | 0 | 740.676
1742440 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:57:22 | 06.04.2023 23:43:47 | 1.7736 | 5 | 1708 | 2 | 2 | 3 | 126 | 0 | 1 | 23.085 | 368.738 | 1.206 | 0.042 | 41.035 | 34.338 | 0 | 0 | 468.443
1742437 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515278525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:52:02 | 06.04.2023 22:43:00 | 0.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
1742436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:50:23 | 06.04.2023 21:59:17 | 0.1483 | 0 | 7 | 41 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 115.109 | 0 | 18.025 | 0.109 | 0 | 0 | 133.36
1742433 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11697137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:36:30 | 06.04.2023 22:28:00 | 0.8583 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 9.313
1742429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6959982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:07:04 | 06.04.2023 22:15:00 | 1.1322 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 5.056
1742422 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:41:29 | 06.04.2023 21:05:00 | 0.3919 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.351 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 11.437
1742431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7030679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:10:11 | 06.04.2023 22:07:00 | 1.9469 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 1.777 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 5.657
1742406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:52:24 | 06.04.2023 19:53:31 | 0.0186 | 4 | 1233 | 31 | 70 | 16 | 67 | 7 | 1 | 0.137 | 3.44 | 4.884 | 0.278 | 1.403 | 0.251 | 0.137 | 0.094 | 10.625
1742402 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516872749 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:37:39 | 06.04.2023 20:56:00 | 1.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272
1742401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:34:23 | 06.04.2023 20:12:20 | 0.6325 | 2 | 1646 | 19 | 19 | 1 | 239 | 0 | 0 | 8.999 | 175.567 | 71.513 | 2.009 | 0.313 | 22.551 | 0 | 0 | 280.95
1742401 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11344646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:34:23 | 06.04.2023 23:21:57 | 3.7928 | 7 | 2625 | 69 | 376 | 7 | 613 | 0 | 2 | 219.531 | 1923.337 | 392.421 | 486.898 | 420.168 | 572.077 | 0 | 0 | 4014.432
1742400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:33:37 | 06.04.2023 19:34:22 | 0.0125 | 9 | 4271 | 88 | 395 | 8 | 852 | 0 | 2 | 0.977 | 10.533 | 2.916 | 1.884 | 1.394 | 2.34 | 0 | 0 | 20.044
1742410 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11413134 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:05:56 | 06.04.2023 19:07:56 | 0.0333 | 0 | 139 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
1742411 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11070960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:02:29 | 06.04.2023 20:24:00 | 1.3586 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 3.797 | 0 | 15.811 | 0 | 0 | 29.769
1742386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10505989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:51:46 | 06.04.2023 21:20:00 | 2.4706 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.99
1742384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6862554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:48:42 | 06.04.2023 19:35:00 | 0.7717 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 7.522
1742380 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:41:05 | 06.04.2023 18:48:32 | 0.1242 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 34.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.137
1742379 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:37:45 | 06.04.2023 18:38:45 | 0.0167 | 2 | 921 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0.877 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 3.936
1742372 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:34:01 | 06.04.2023 19:17:00 | 0.7164 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.663 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 13.785
1742370 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:29:57 | 06.04.2023 18:31:47 | 0.0306 | 2 | 406 | 0 | 23 | 11 | 114 | 0 | 0 | 0.028 | 0.873 | 0 | 0.021 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.954
1742368 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:28:50 | 06.04.2023 18:36:49 | 0.1331 | 2 | 3952 | 2 | 115 | 27 | 514 | 0 | 0 | 0.308 | 48.692 | 0.171 | 1.261 | 14.617 | 14.246 | 0 | 0 | 79.294
1742366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7638617 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:23:59 | 06.04.2023 18:53:00 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 6.375
1742363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:19:14 | 06.04.2023 18:21:10 | 0.0322 | 1 | 190 | 17 | 2 | 5 | 47 | 10 | 0 | 0.343 | 0.966 | 5.774 | 0.001 | 2.249 | 0.183 | 0.425 | 0 | 9.941
1742369 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:18:43 | 06.04.2023 19:53:43 | 1.5833 | 0 | 435 | 0 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56.169 | 0 | 1.879 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 61.611
1742353 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915704 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:07:17 | 06.04.2023 20:53:00 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
1742404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6705293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:04:02 | 06.04.2023 20:53:00 | 2.8161 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.661 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 11.84
1742345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6656064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:58:47 | 06.04.2023 18:26:00 | 0.4536 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 0.336 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 14.82
1742344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:57:11 | 06.04.2023 18:59:00 | 1.0303 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 3.249 | 1.42 | 0.647 | 0.671 | 0 | 0 | 8.385
1742343 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:56:58 | 06.04.2023 18:25:50 | 0.4811 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 2.77
1742342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:53:39 | 06.04.2023 17:55:05 | 0.0239 | 0 | 56 | 1 | 7 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.097 | 3.223 | 4.072 | 0 | 0 | 7.572
1742341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:53:09 | 06.04.2023 18:22:09 | 0.4833 | 0 | 53 | 83 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 450.015 | 0 | 16.263 | 5.671 | 0 | 0 | 476.48
1742329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:37:26 | 06.04.2023 18:27:00 | 0.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
1742316 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:31:23 | 06.04.2023 17:42:00 | 0.1769 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.686
1742312 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405926 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:27:28 | 06.04.2023 17:46:00 | 0.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.231
1742290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:12:12 | 06.04.2023 17:41:14 | 0.4839 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 508.377 | 0 | 61.369 | 0.367 | 0 | 0 | 570.428
1742288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:10:22 | 06.04.2023 17:15:22 | 0.0833 | 15 | 6844 | 256 | 165 | 162 | 858 | 11 | 0 | 6.701 | 48.606 | 433.097 | 7.244 | 106.002 | 16.814 | 11.755 | 0 | 630.219
1742285 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535155624 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:07:07 | 06.04.2023 18:36:00 | 1.4814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022
1742283 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7101818 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:02:23 | 06.04.2023 21:41:00 | 4.6436 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.369 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 27.036
1742276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:01:01 | 06.04.2023 17:02:34 | 0.0258 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 1.421
1742260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:41:02 | 06.04.2023 18:11:02 | 1.5 | 0 | 164 | 73 | 12 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.956 | 781.164 | 20.014 | 22.347 | 15.695 | 0 | 0 | 893.176
1742259 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:39:52 | 06.04.2023 17:42:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
1742256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7113280 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:39:36 | 06.04.2023 19:29:00 | 2.8233 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30.363 | 0 | 0 | 0 | 69.702 | 0 | 0 | 100.065
1742255 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:37:18 | 06.04.2023 16:37:48 | 0.0083 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.259
1742250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:28:11 | 06.04.2023 16:28:41 | 0.0083 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04
1742219 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535215164 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:55:22 | 06.04.2023 17:05:00 | 1.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.191
1742287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7262181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:54:04 | 06.04.2023 17:55:00 | 2.0156 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0 | 59.921 | 13.635 | 0 | 0 | 89.677
1742238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:47:59 | 06.04.2023 16:43:00 | 0.9169 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 32.948 | 0 | 0 | 0 | 31.136 | 0 | 0 | 64.084
1742242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:44:47 | 06.04.2023 16:44:00 | 0.9869 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.271 | 0 | 0.275 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 11.119
1742348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:44:37 | 06.04.2023 18:12:00 | 2.4564 | 1 | 200 | 55 | 9 | 5 | 67 | 0 | 1 | 4.187 | 119.944 | 2978.36 | 48.746 | 38.437 | 49.188 | 0 | 8.324 | 3247.186
1742187 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9408529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:42:09 | 06.04.2023 15:45:41 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109
1742183 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:40:15 | 06.04.2023 15:40:38 | 0.0064 | 2 | 9487 | 105 | 9 | 28 | 2042 | 0 | 2 | 0.003 | 6.03 | 7.077 | 0.205 | 1.352 | 2.965 | 0 | 0 | 17.633
1742183 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:40:15 | 06.04.2023 15:40:52 | 0.0103 | 3 | 6698 | 46 | 0 | 46 | 993 | 6 | 2 | 0.014 | 6.322 | 10.486 | 0 | 4.043 | 1.981 | 0.19 | 0 | 23.037
1742235 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7086508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:35:14 | 06.04.2023 17:24:00 | 1.8128 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.379 | 0 | 0 | 0 | 11.999 | 0 | 0 | 17.378
1742188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515617984 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:35:14 | 06.04.2023 17:51:00 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364
1742175 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 15:30:54 | 06.04.2023 17:54:47 | 2.3981 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.644
1742173 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:26:02 | 06.04.2023 16:12:00 | 0.7661 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 10.419
1742166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11855591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:18:05 | 06.04.2023 15:20:16 | 0.0364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 614 | 0 | 4 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 13.435 | 16.244 | 0 | 0.905 | 30.62
1742164 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6911226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:14:59 | 06.04.2023 16:38:00 | 1.3836 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.491 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.823
1742244 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:07:05 | 06.04.2023 17:08:00 | 2.0153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.173 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 16.093
1742150 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:06:56 | 06.04.2023 15:20:28 | 0.2256 | 2 | 820 | 248 | 59 | 35 | 130 | 0 | 2 | 0 | 26.517 | 572.783 | 37.009 | 83.027 | 7.347 | 0 | 0 | 726.682
1742147 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:05:24 | 06.04.2023 15:07:59 | 0.0431 | 0 | 464 | 1 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0.197 | 0.867 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 4.86
1742146 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:03:41 | 06.04.2023 15:04:59 | 0.0217 | 2 | 820 | 248 | 59 | 35 | 130 | 0 | 2 | 0 | 2.549 | 55.022 | 3.555 | 7.976 | 0.706 | 0 | 0 | 69.807
1742143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:59:24 | 06.04.2023 15:00:49 | 0.0236 | 0 | 90 | 10 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 1.117 | 0.083 | 0.145 | 0.154 | 0 | 0 | 1.894
1742143 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:59:24 | 06.04.2023 15:00:59 | 0.0264 | 0 | 74 | 63 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 14.594 | 0.29 | 0.372 | 0.135 | 0 | 0 | 15.799
1742138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:51:34 | 06.04.2023 14:53:16 | 0.0283 | 15 | 3380 | 73 | 68 | 64 | 302 | 0 | 0 | 0.685 | 9.131 | 17.506 | 1.164 | 12.318 | 3.155 | 0 | 0 | 43.959
1742135 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:45:49 | 06.04.2023 18:39:00 | 3.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175
1742134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:45:09 | 06.04.2023 14:46:09 | 0.0167 | 0 | 300 | 23 | 10 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 7.578 | 0 | 0.258 | 0.1 | 0 | 0 | 8.632
1742129 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:36:17 | 06.04.2023 18:28:17 | 3.8667 | 0 | 8 | 69 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105.741 | 0 | 955.473 | 0 | 0 | 0 | 7061.215
1742124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:27:42 | 06.04.2023 15:36:28 | 1.1461 | 0 | 549 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 38.352 | 0 | 4.006 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 49.727
1742121 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:26:25 | 06.04.2023 15:56:28 | 1.5008 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0.155 | 0 | 16.242 | 0 | 0 | 20.128
1742117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7020475 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:22:31 | 06.04.2023 16:23:00 | 2.0081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 3.024
1742115 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:22:12 | 06.04.2023 14:24:16 | 0.0344 | 0 | 549 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0.124 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1.568
1742109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535194249 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:17:10 | 06.04.2023 15:45:00 | 1.4639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.112
1742101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:06:25 | 06.04.2023 14:07:42 | 0.0214 | 2 | 33 | 6 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.073 | 0.064 | 2.24 | 0 | 2.675 | 0.259 | 0 | 0 | 5.311
1742099 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303647 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:05:13 | 06.04.2023 17:07:00 | 3.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
1742094 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | FUSE6746219 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 14:00:36 | 06.04.2023 17:56:00 | 3.9233 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 9.461
1742092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 14:00:01 | 06.04.2023 14:51:00 | 0.8497 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.778 | 7.526 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 20.968
1742104 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:45:26 | 06.04.2023 17:26:00 | 3.6761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
1742084 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516681103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:44:04 | 06.04.2023 15:19:00 | 1.5822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.172
1742081 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6981878 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:36:14 | 06.04.2023 15:48:00 | 2.1961 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.828 | 0 | 4.477 | 0 | 11.412 | 0 | 0 | 40.717
1742076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:30:45 | 06.04.2023 14:28:46 | 0.9669 | 5 | 152 | 283 | 5 | 51 | 70 | 6 | 0 | 2.309 | 24.147 | 9325.272 | 5.207 | 491.352 | 45.952 | 21.714 | 0 | 9915.953
1742075 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6726257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:30:21 | 06.04.2023 16:53:00 | 3.3775 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.812 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 27.42
1742074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:30:11 | 06.04.2023 14:27:51 | 0.9611 | 0 | 21 | 22 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 818.46 | 40.455 | 54.909 | 54.862 | 0 | 0 | 971.983
1742073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12761282 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:26:19 | 06.04.2023 13:32:14 | 0.0986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 1.297
1742055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7064857 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:18:08 | 06.04.2023 13:47:00 | 0.4811 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.183
1742050 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:02:25 | 06.04.2023 13:03:16 | 0.0142 | 2 | 47 | 29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.102 | 0.077 | 5.035 | 0 | 1.129 | 0.014 | 0 | 0 | 6.358
1742049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:01:47 | 06.04.2023 15:59:00 | 2.9536 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 1.087 | 0 | 4.062 | 177.426 | 0 | 0 | 188.718
1742044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6817688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:00:06 | 06.04.2023 17:53:00 | 4.8817 | 0 | 248 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.66 | 0 | 0.101 | 0 | 14.362 | 0 | 0 | 119.124
1742043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:00:03 | 06.04.2023 15:16:00 | 2.2658 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.215 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 23.469
1742048 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6718668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:57:20 | 06.04.2023 15:22:00 | 2.4111 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 224.997 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 227.528
1742035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO10396270 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:54:10 | 06.04.2023 13:26:00 | 0.5306 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.786 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 10.513
1742024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:47:24 | 06.04.2023 12:49:53 | 0.0414 | 9 | 717 | 154 | 3 | 48 | 114 | 11 | 0 | 1.067 | 4.07 | 134.881 | 0.194 | 42.434 | 1.095 | 1.189 | 0 | 184.93
1742020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:40:04 | 06.04.2023 14:04:00 | 1.3989 | 2 | 78 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.751 | 23.147 | 155.149 | 0 | 20.74 | 0.838 | 0 | 0 | 209.625
1742012 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:36:43 | 06.04.2023 12:37:59 | 0.0211 | 0 | 366 | 222 | 15 | 36 | 106 | 10 | 0 | 0 | 1.466 | 62.487 | 0.296 | 7.415 | 1.334 | 0.675 | 0 | 73.672
1742009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:33:13 | 06.04.2023 13:59:00 | 1.4297 | 0 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 138.057 | 0 | 134.512 | 1.511 | 0 | 0 | 275.024
1742017 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7065673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:26:36 | 06.04.2023 13:14:00 | 0.79 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.945
1742005 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:23:46 | 06.04.2023 12:24:56 | 0.0194 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 2.546
1741997 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:14:55 | 06.04.2023 12:17:04 | 0.0358 | 0 | 11 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 2.653
1741992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:06:39 | 06.04.2023 12:07:52 | 0.0203 | 0 | 22 | 29 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 5.868 | 0.028 | 0.424 | 0.436 | 0 | 0 | 6.863
1741989 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:01:00 | 06.04.2023 13:03:46 | 1.0461 | 0 | 44 | 86 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 1690.035 | 0 | 126.397 | 0.899 | 0 | 0 | 1828.152
1741988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12563905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:00:02 | 06.04.2023 12:48:00 | 0.7994 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 14.374
1741987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:00:02 | 06.04.2023 12:00:58 | 0.0156 | 0 | 53 | 83 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 15.528 | 0 | 0.665 | 0.211 | 0 | 0 | 16.529
1741986 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:55:22 | 06.04.2023 11:57:05 | 0.0286 | 0 | 759 | 11 | 1 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 7.623 | 0.001 | 1.131 | 0.431 | 0 | 0 | 11.438
1742059 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10872734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:39:55 | 06.04.2023 11:40:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042
1741960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:29:21 | 06.04.2023 11:30:15 | 0.015 | 3 | 551 | 33 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 0.587 | 0.79 | 7.343 | 0 | 5.248 | 0.2 | 1.487 | 0 | 15.656
1741959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:29:13 | 06.04.2023 11:31:14 | 0.0336 | 0 | 6 | 67 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.226 | 0 | 7.861 | 0 | 0 | 0 | 103.087
1741928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6670780 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:02:05 | 06.04.2023 11:39:00 | 0.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 2.964
1741924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:01:31 | 06.04.2023 12:24:00 | 1.3747 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17.993 | 0 | 206.677 | 0 | 133.92 | 0 | 0 | 0 | 358.59
1741878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:40:57 | 06.04.2023 10:42:28 | 0.0253 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 6.103
1741835 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:21:11 | 06.04.2023 11:44:48 | 1.3936 | 0 | 256 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.231 | 14.71 | 0.076 | 41.928 | 2.791 | 0 | 0 | 83.736
1741861 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11411637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:16:45 | 06.04.2023 11:12:00 | 0.9208 | 0 | 281 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.005 | 0 | 3.591 | 0.997 | 1.271 | 0 | 0 | 21.864
1742006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:09:19 | 06.04.2023 13:08:00 | 2.9781 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.959 | 0 | 62.058 | 0 | 0 | 0 | 220.017
1741807 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR9756800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:07:44 | 06.04.2023 13:14:00 | 3.1044 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.721 | 0 | 6.741 | 0 | 11.203 | 0 | 0 | 96.665
1741806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:07:38 | 06.04.2023 10:08:43 | 0.0181 | 4 | 17 | 99 | 34 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 5.395 | 0.31 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 7.86
1741802 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:05:55 | 06.04.2023 11:04:00 | 0.9681 | 1 | 22 | 36 | 0 | 44 | 7 | 1 | 0 | 6.143 | 0.553 | 339.315 | 0 | 504.422 | 0 | 5.301 | 0 | 855.733
1741800 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:04:52 | 06.04.2023 10:11:12 | 0.1056 | 2 | 546 | 38 | 0 | 14 | 71 | 20 | 1 | 0.183 | 7.216 | 333.649 | 0 | 17.031 | 1.487 | 13.56 | 0 | 373.125
1741796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:01:38 | 06.04.2023 13:16:46 | 3.2522 | 0 | 428 | 8 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.222 | 151.972 | 3.61 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 249.514
1741791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO13416483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:00:30 | 06.04.2023 11:12:00 | 1.1917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 6.64
1741789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7081884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:00:13 | 06.04.2023 13:00:00 | 2.9964 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.373 | 0 | 0 | 0 | 161.704 | 0 | 0 | 180.077
1741790 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6967488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:00:07 | 06.04.2023 11:15:00 | 1.2481 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.822 | 0 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 503.812
1741787 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:00:01 | 06.04.2023 11:02:00 | 1.0331 | 2 | 716 | 33 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 3.571 | 46.628 | 48.255 | 0.005 | 0 | 6.862 | 0 | 0 | 105.322
1741788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11503385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:00:00 | 06.04.2023 12:29:00 | 2.4833 | 0 | 80 | 9 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 232.978 | 0 | 116.156 | 8.219 | 0 | 0 | 370.585
1741783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6817591 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:58:19 | 06.04.2023 15:02:00 | 5.0614 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.884
1741768 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005873 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:51:40 | 06.04.2023 12:57:00 | 3.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
1741793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009913 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:48:00 | 06.04.2023 10:36:52 | 0.8144 | 4 | 125 | 130 | 17 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.018 | 15.807 | 2902.759 | 97.299 | 192.203 | 10.187 | 0 | 0 | 3218.271
1741754 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:46:56 | 06.04.2023 09:47:54 | 0.0161 | 0 | 256 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.16 | 0.001 | 0.464 | 0.03 | 0 | 0 | 0.915
1741750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6944599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:45:26 | 06.04.2023 14:58:00 | 5.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.076 | 0 | 0 | 162.076
1741980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6611426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:41:01 | 06.04.2023 17:06:00 | 7.4164 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 172.266 | 0 | 0 | 0 | 57.199 | 0 | 0 | 229.465
1741727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:31:46 | 06.04.2023 09:33:55 | 0.0358 | 0 | 499 | 2 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 2.658 | 0.355 | 0 | 0 | 3.445
1741724 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:30:43 | 06.04.2023 11:48:00 | 2.2881 | 0 | 391 | 100 | 22 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 196.956 | 2799.18 | 60.74 | 79.925 | 69.905 | 0 | 0 | 3206.706
1741722 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:30:40 | 06.04.2023 09:32:12 | 0.0256 | 2 | 887 | 103 | 9 | 9 | 108 | 0 | 2 | 0.014 | 2.356 | 26.069 | 0.817 | 1.448 | 0.236 | 0 | 0 | 30.941
1741720 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:30:09 | 06.04.2023 13:22:49 | 3.8778 | 0 | 375 | 2 | 2 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 138.512 | 49.022 | 2.449 | 93.156 | 27.138 | 0 | 0 | 310.276
1741716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:29:48 | 06.04.2023 09:31:33 | 0.0292 | 3 | 40 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.017 | 0.138 | 2.152 | 0 | 0.216 | 0.03 | 0 | 0 | 2.553
1741699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12170710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:21:09 | 06.04.2023 15:21:00 | 5.9975 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.858 | 0 | 90.475 | 0 | 0 | 0 | 1019.334
1742034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:20:44 | 06.04.2023 16:40:44 | 7.3333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.503
1741689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:16:14 | 06.04.2023 10:35:57 | 1.3286 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2.52 | 34.791 | 363.59 | 20.934 | 102.326 | 2.506 | 12.782 | 0 | 539.45
1741685 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:13:42 | 06.04.2023 09:14:51 | 0.0192 | 2 | 191 | 0 | 7 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 1.043 | 0.146 | 0 | 0 | 1.509
1741678 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:08:51 | 06.04.2023 11:10:00 | 2.0192 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.402
1741671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:01:03 | 06.04.2023 09:44:30 | 0.7242 | 0 | 245 | 256 | 2 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.145 | 973.878 | 0.166 | 205.827 | 1.653 | 0 | 0 | 1202.669
1741670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:49 | 06.04.2023 16:34:34 | 7.5625 | 0 | 321 | 0 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 367.247 | 0 | 8.311 | 689.223 | 242.644 | 0 | 0 | 1307.426
1741669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:00:41 | 06.04.2023 09:11:00 | 0.1719 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.313 | 4.321 | 45.836 | 2.614 | 13.048 | 0.316 | 1.615 | 0 | 68.062
1741668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:36 | 06.04.2023 13:33:00 | 4.54 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.437 | 0 | 0 | 0 | 35.128 | 0 | 0 | 153.565
1741667 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:23 | 06.04.2023 10:59:00 | 1.9769 | 2 | 348 | 167 | 10 | 11 | 47 | 0 | 2 | 22.925 | 103.91 | 3711.752 | 52.859 | 187.197 | 14.518 | 0 | 0 | 4093.161
1741666 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6986533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:18 | 06.04.2023 12:57:00 | 3.945 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.871 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 20.023
1741665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:11 | 06.04.2023 12:26:00 | 3.4303 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.375 | 0 | 0 | 0 | 10.556 | 0 | 0 | 43.93
1741664 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:09 | 06.04.2023 13:46:20 | 4.7697 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 145.901 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 212.801
1741657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:51:18 | 06.04.2023 08:56:00 | 0.0783 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.148 | 2.038 | 18.082 | 0.91 | 5.175 | 0.121 | 0.578 | 0 | 27.051
1741650 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:46:45 | 06.04.2023 08:48:12 | 0.0242 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.046 | 0.629 | 5.579 | 0.281 | 1.597 | 0.037 | 0.178 | 0 | 8.346
1741646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:41:14 | 06.04.2023 08:42:20 | 0.0183 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.035 | 0.478 | 4.232 | 0.213 | 1.211 | 0.028 | 0.135 | 0 | 6.332
1741634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:30:33 | 06.04.2023 08:31:41 | 0.0189 | 0 | 1206 | 4 | 44 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0.015 | 0.093 | 0.24 | 0.191 | 0 | 0 | 1.608
1741633 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE29618856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:30:26 | 06.04.2023 08:30:54 | 0.0078 | 1 | 72 | 110 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 17.669 | 0.138 | 1.34 | 0.047 | 0 | 0 | 19.281
1741612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:27:32 | 06.04.2023 08:28:32 | 0.0167 | 0 | 338 | 0 | 31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.201 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1.148
1741604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:23:12 | 06.04.2023 08:23:42 | 0.0083 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.016 | 0.218 | 1.924 | 0.097 | 0.551 | 0.013 | 0.061 | 0 | 2.879
1741597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:19:02 | 06.04.2023 08:55:48 | 0.6128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.532 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 14.71
1741595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:17:14 | 06.04.2023 08:18:24 | 0.0194 | 10 | 365 | 484 | 63 | 53 | 198 | 5 | 0 | 2.134 | 1.502 | 176.78 | 4.576 | 18.224 | 1.606 | 11.459 | 0 | 216.282
1741594 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:16:26 | 06.04.2023 08:18:54 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.419
1741578 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:10:27 | 06.04.2023 08:12:28 | 0.0336 | 0 | 709 | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0.109 | 0.041 | 0.113 | 0 | 0 | 1.668
1741577 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:09:07 | 06.04.2023 08:10:19 | 0.02 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
1741574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:04:32 | 06.04.2023 08:11:13 | 0.1114 | 4 | 282 | 27 | 22 | 62 | 55 | 0 | 0 | 1.417 | 2.521 | 16.969 | 1.434 | 39.835 | 1.143 | 0 | 0 | 63.32
1741653 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12214622 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:04:30 | 06.04.2023 10:23:00 | 2.3083 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 43.467 | 30.062 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | 82.466
1741558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:48:12 | 06.04.2023 07:48:57 | 0.0125 | 1 | 348 | 238 | 17 | 17 | 97 | 0 | 1 | 0.019 | 0.831 | 61.285 | 0.15 | 2.058 | 0.206 | 0 | 0.032 | 64.582
1741556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:47:46 | 06.04.2023 07:48:46 | 0.0167 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 1.722
1741539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:38:54 | 06.04.2023 08:11:00 | 0.535 | 5 | 1132 | 0 | 13 | 6 | 47 | 0 | 0 | 2.792 | 98.61 | 0 | 0.52 | 21.193 | 4.171 | 0 | 0 | 127.286
1741538 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:36:23 | 06.04.2023 07:38:44 | 0.0392 | 0 | 1589 | 127 | 49 | 11 | 241 | 0 | 1 | 0 | 10.627 | 40.548 | 1.267 | 1.713 | 2.967 | 0 | 0.329 | 57.451
1741537 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:36:22 | 06.04.2023 07:37:49 | 0.0242 | 1 | 16 | 13 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 2.067 | 0.116 | 1.754 | 0.402 | 0 | 0 | 4.518
1741532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6564323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:21:42 | 06.04.2023 09:20:00 | 1.9717 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.163 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 14.308
1741530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:20:53 | 06.04.2023 08:04:00 | 0.7186 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 5.868 | 0.042 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 8.886
1741529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6951888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:19:25 | 06.04.2023 08:19:00 | 0.9931 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.233
1741526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:12:49 | 06.04.2023 07:14:26 | 0.0269 | 0 | 451 | 43 | 4 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 8.009 | 0.025 | 7.192 | 0.214 | 0 | 0 | 18.633
1741520 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:03:41 | 06.04.2023 07:05:31 | 0.0306 | 0 | 384 | 5 | 12 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.735 | 0.301 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 4.774
1741516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:58:52 | 06.04.2023 09:42:00 | 2.7189 | 5 | 1099 | 122 | 5 | 32 | 325 | 0 | 1 | 74.618 | 275.994 | 8820.438 | 2.456 | 787.196 | 98.045 | 0 | 0 | 10058.746
1741533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:57:52 | 06.04.2023 08:02:00 | 1.0689 | 0 | 573 | 8 | 6 | 3 | 172 | 2 | 0 | 0 | 85.413 | 43.128 | 0.503 | 14.581 | 68.067 | 2.007 | 0 | 213.698
1741513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:56:46 | 06.04.2023 09:20:43 | 2.3992 | 0 | 188 | 125 | 27 | 19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 105.987 | 7004.445 | 136.485 | 480.054 | 178.281 | 0 | 0 | 7905.252
1741503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:48:48 | 06.04.2023 06:55:05 | 0.1047 | 0 | 188 | 125 | 27 | 19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 187.726 | 3.933 | 16.387 | 5.929 | 0 | 0 | 218.338
1741493 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:33:15 | 06.04.2023 07:10:15 | 0.6167 | 0 | 50 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 35.91 | 0 | 32.333 | 9.032 | 0 | 0 | 80.392
1741486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:16:01 | 06.04.2023 11:52:01 | 5.6 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.871 | 250.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.49
1741485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:14:03 | 06.04.2023 06:15:23 | 0.0222 | 10 | 365 | 484 | 63 | 53 | 198 | 5 | 0 | 2.237 | 1.575 | 113.013 | 3.022 | 15.086 | 1.289 | 5.532 | 0 | 141.753
1741481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6742981 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:36:46 | 06.04.2023 09:07:00 | 3.5039 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.423 | 0 | 0 | 0 | 10.315 | 0 | 0 | 43.738
1741480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:35:11 | 06.04.2023 05:51:00 | 0.2636 | 0 | 52 | 30 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 29.474 | 0 | 4.309 | 2.028 | 0 | 0 | 37.747
1741480 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:35:11 | 06.04.2023 06:36:51 | 1.0278 | 0 | 1 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.786 | 0 | 10.786 | 0 | 0 | 0 | 355.571
1741479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:33:11 | 06.04.2023 10:14:00 | 4.6803 | 2 | 27 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.816 | 11.061 | 316.817 | 0 | 547.048 | 0 | 0 | 0 | 889.742
1741466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:17:23 | 06.04.2023 05:18:43 | 0.0222 | 2 | 391 | 15 | 4 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0.256 | 1.246 | 1.144 | 0 | 4.085 | 0.262 | 0 | 0 | 6.994
1741464 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:15:57 | 06.04.2023 07:01:58 | 1.7669 | 0 | 874 | 69 | 8 | 14 | 175 | 3 | 0 | 0 | 230.107 | 1215.137 | 2.753 | 110.638 | 47.872 | 5.443 | 0 | 1611.95
1741460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:11:21 | 06.04.2023 06:47:20 | 1.5997 | 4 | 17 | 99 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 11.264 | 0 | 207.42 | 11.802 | 117.903 | 0 | 0 | 0 | 348.389
1741457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:10:55 | 06.04.2023 05:11:20 | 0.0069 | 4 | 17 | 99 | 34 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.853 | 0.054 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 1.471
1741484 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7409938 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:09:23 | 06.04.2023 06:20:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.466
1741453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:07:17 | 06.04.2023 05:09:22 | 0.0347 | 1 | 364 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 1.478 | 0 | 1.376 | 0.134 | 0 | 0 | 4.703
1741463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:04:40 | 06.04.2023 06:24:00 | 1.3222 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.478 | 0 | 0.006 | 0 | 10.729 | 0 | 0 | 40.213
1741452 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:02:36 | 06.04.2023 05:03:53 | 0.0214 | 0 | 874 | 69 | 8 | 14 | 175 | 3 | 0 | 0 | 2.916 | 13.709 | 0.035 | 1.321 | 0.641 | 0.064 | 0 | 18.686
1741449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:51:01 | 06.04.2023 09:43:00 | 4.8664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.019
1741446 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:51:00 | 06.04.2023 06:32:44 | 1.6956 | 0 | 5 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.298 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 0 | 208.222
1741445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:50:10 | 06.04.2023 06:00:00 | 1.1639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 | 0 | 12.734
1741442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:48:12 | 06.04.2023 04:49:12 | 0.0167 | 2 | 63 | 38 | 3 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0.005 | 0.124 | 1.912 | 0 | 7.27 | 0.032 | 0.012 | 0 | 9.354
1741417 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:22:10 | 06.04.2023 04:37:00 | 0.2472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142
1741417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:22:10 | 06.04.2023 04:25:59 | 0.0636 | 0 | 2 | 179 | 0 | 12 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.857 | 0 | 4.286 | 1.933 | 0.534 | 0 | 14.61
1741345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:07:03 | 06.04.2023 04:12:03 | 0.0833 | 32 | 27698 | 55 | 500 | 109 | 3906 | 7 | 0 | 2.729 | 226.147 | 6.446 | 4.159 | 71.033 | 50.898 | 106.439 | 0 | 467.851
1741476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:04:15 | 06.04.2023 06:00:14 | 1.9331 | 1 | 200 | 55 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 3.224 | 90.973 | 2521.648 | 19.191 | 29.045 | 23.967 | 0 | 3.86 | 2691.908
1741339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:03:49 | 06.04.2023 06:05:43 | 2.0317 | 2 | 1558 | 56 | 29 | 13 | 315 | 0 | 0 | 0 | 340.008 | 157.466 | 5.454 | 180.286 | 67.342 | 0 | 0 | 750.557
1741334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 03:44:03 | 06.04.2023 04:25:45 | 0.695 | 4 | 282 | 27 | 22 | 62 | 55 | 0 | 0 | 21.2 | 16.215 | 65.504 | 5.475 | 185.22 | 5.329 | 0 | 0 | 298.942
1741328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 03:24:27 | 06.04.2023 05:03:00 | 1.6425 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.429 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 45.926
1741325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 03:08:25 | 06.04.2023 04:13:00 | 1.0764 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.011
1741316 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:29:01 | 06.04.2023 05:08:00 | 2.6497 | 5 | 1099 | 122 | 5 | 32 | 325 | 0 | 1 | 76.878 | 283.131 | 4832.361 | 1.564 | 605.417 | 75.293 | 0 | 0 | 5874.644
1741309 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:27:06 | 06.04.2023 06:09:00 | 3.6983 | 0 | 184 | 14 | 1 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.175 | 573.053 | 0.152 | 110.388 | 22.33 | 0 | 0 | 779.097
1741307 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:17:32 | 06.04.2023 02:19:00 | 0.0244 | 1 | 72 | 110 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.001 | 0.281 | 37.405 | 0.271 | 3.601 | 0.123 | 0 | 0 | 41.682
1741304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:08:53 | 06.04.2023 03:14:36 | 1.0953 | 1 | 1279 | 7 | 21 | 23 | 160 | 1 | 1 | 0 | 171.086 | 30.571 | 5.869 | 127.268 | 62.139 | 3.624 | 21.856 | 422.412
1741304 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7134556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:08:53 | 06.04.2023 04:14:57 | 2.1011 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20.17
1741282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR13265049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:54:57 | 06.04.2023 02:41:00 | 0.7675 | 0 | 585 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.778 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | 70.636
1741282 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO13265050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:54:57 | 06.04.2023 04:15:11 | 2.3372 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.764 | 0 | 0 | 0 | 89.369 | 0 | 0 | 112.133
1741279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:50:31 | 06.04.2023 01:51:50 | 0.0219 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 3.084
1741261 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:21:15 | 06.04.2023 02:20:26 | 0.9864 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.715 | 0 | 27.035 | 0 | 0 | 0 | 110.75
1741260 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:20:29 | 06.04.2023 01:21:08 | 0.0108 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 1.241
1741253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:17:46 | 06.04.2023 01:18:24 | 0.0106 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 1.209
1741251 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:16:04 | 06.04.2023 01:18:15 | 0.0364 | 9 | 1725 | 209 | 30 | 42 | 326 | 2 | 0 | 1.12 | 9.305 | 50.942 | 0.241 | 13.749 | 1.877 | 3.664 | 0 | 80.897
1741249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:15:02 | 06.04.2023 01:57:00 | 0.6994 | 0 | 26 | 81 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 1051.621 | 0 | 138.867 | 0.013 | 0 | 0 | 1191.106
1741247 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:12:38 | 06.04.2023 01:14:34 | 0.0322 | 9 | 1867 | 209 | 30 | 42 | 343 | 2 | 0 | 0.991 | 9.109 | 45.108 | 0.214 | 12.174 | 1.83 | 3.245 | 0 | 72.672
1741237 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:52:12 | 06.04.2023 00:53:23 | 0.0197 | 9 | 1866 | 207 | 30 | 40 | 343 | 2 | 0 | 0.627 | 5.758 | 29.594 | 0.155 | 5.634 | 1.18 | 1.987 | 0 | 44.935
1741201 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:35:59 | 06.04.2023 01:14:58 | 0.6497 | 5 | 16185 | 151 | 9 | 74 | 3035 | 6 | 4 | 1.556 | 1264.75 | 771.715 | 12.419 | 284.673 | 275.608 | 4.391 | 0 | 2615.112
1741200 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:34:47 | 06.04.2023 00:36:01 | 0.0206 | 9 | 1867 | 209 | 30 | 42 | 343 | 2 | 0 | 0.653 | 6.002 | 31.026 | 0.162 | 7.983 | 1.229 | 2.071 | 0 | 49.126
1741195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:27:18 | 06.04.2023 01:47:04 | 1.3294 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.709 | 0 | 37.335 | 0 | 0 | 0 | 192.044
1741194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:26:32 | 06.04.2023 00:27:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 1.876
1741162 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:59:51 | 06.04.2023 00:05:22 | 0.0919 | 0 | 26 | 81 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 149.511 | 0 | 18.798 | 0.002 | 0 | 0 | 168.393
1741158 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:50:20 | 06.04.2023 03:50:11 | 3.9975 | 0 | 7 | 195 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872.962 | 0 | 102.293 | 0 | 0 | 0 | 3975.255
1741152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10716785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:33:50 | 06.04.2023 00:16:50 | 0.7167 | 0 | 136 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.738 | 25.592 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 46.992
1741143 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6858787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:30:50 | 05.04.2023 23:52:50 | 0.3667 | 1 | 5000 | 10 | 52 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0.322 | 256.818 | 14.749 | 3.905 | 10.077 | 31.519 | 0 | 0 | 317.391
1741137 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:29:42 | 05.04.2023 23:30:40 | 0.0161 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.749 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 1.675
1741135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:26:42 | 06.04.2023 00:19:00 | 0.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1741133 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6896917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:18:53 | 06.04.2023 00:45:00 | 1.4353 | 0 | 535 | 1 | 27 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135.342 | 10.92 | 24.643 | 0 | 27.682 | 0 | 0 | 198.587
1741130 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:14:49 | 06.04.2023 01:49:00 | 2.5697 | 1 | 79 | 37 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 15.806 | 19.992 | 1414.222 | 0 | 222.058 | 2.925 | 0 | 0 | 1675.002
1741119 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:00:19 | 06.04.2023 00:22:30 | 1.3697 | 11 | 3038 | 34 | 55 | 21 | 333 | 3 | 5 | 87.082 | 603.059 | 310.875 | 28.706 | 745.699 | 106.921 | 2.607 | 0 | 1884.95
1741103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517095486 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:51:37 | 06.04.2023 02:37:00 | 3.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 1.903
1741125 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6601246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:42:47 | 06.04.2023 01:07:00 | 2.4036 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.814
1741092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:39:54 | 05.04.2023 22:41:10 | 0.0211 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 26.607 | 0 | 2.821 | 0.014 | 0 | 0 | 29.459
1741091 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937703 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:32:12 | 06.04.2023 00:00:00 | 1.4633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
1741084 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:22:47 | 05.04.2023 22:40:00 | 0.2869 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 39.797 | 0 | 9.879 | 0.023 | 0 | 0 | 55.392
1741067 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:07:18 | 05.04.2023 22:24:18 | 0.2833 | 6 | 1374 | 4 | 2 | 8 | 249 | 1 | 0 | 9.047 | 69.863 | 10.986 | 0.145 | 24.401 | 13.967 | 0 | 0 | 128.41
1741067 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:07:18 | 05.04.2023 22:52:47 | 0.7581 | 3 | 498 | 205 | 28 | 35 | 94 | 1 | 0 | 1.317 | 47.538 | 1329.84 | 6.116 | 264.859 | 17.115 | 80.311 | 0 | 1747.096
1741063 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:00:37 | 05.04.2023 22:01:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.427 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 32.518
1741060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:57:46 | 05.04.2023 22:48:46 | 0.85 | 0 | 451 | 42 | 4 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 134.028 | 284.238 | 1.159 | 265.019 | 8.989 | 0 | 0 | 693.432
1741097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:41:51 | 05.04.2023 23:42:00 | 2.0025 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.405 | 0 | 0.185 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 19.616
1741045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11175260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:34:39 | 05.04.2023 21:37:39 | 0.05 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.694
1741033 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:15:01 | 05.04.2023 22:00:28 | 0.7575 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 26.538 | 0 | 46.167 | 0 | 0 | 0 | 73.674
1741017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:59:04 | 05.04.2023 21:01:00 | 0.0322 | 5 | 683 | 20 | 10 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.363 | 2.871 | 2.558 | 0.165 | 0.617 | 0.386 | 0 | 0 | 6.961
1741003 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:50:12 | 05.04.2023 20:51:25 | 0.0203 | 1 | 53 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.014 | 0.053 | 0.899 | 0.01 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.01
1741001 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:48:59 | 05.04.2023 20:49:38 | 0.0108 | 1 | 53 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.007 | 0.028 | 0.48 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.54
1740993 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:33:45 | 05.04.2023 21:22:52 | 0.8186 | 0 | 16 | 56 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 242.54 | 9.253 | 14.344 | 0.153 | 0 | 0 | 271.736
1740989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:27:21 | 05.04.2023 20:28:34 | 0.0203 | 0 | 321 | 0 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0.016 | 1.536 | 0.585 | 0 | 0 | 3.498
1740971 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | SDK Çıkışı | FUSE6853842 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:13:56 | 05.04.2023 23:00:00 | 2.7678 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 12.24
1740997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:10:22 | 05.04.2023 22:10:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.908
1741053 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:09:07 | 05.04.2023 22:02:00 | 1.8814 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.087 | 0 | 0 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | 79.375
1740959 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:01:38 | 05.04.2023 21:22:22 | 1.3456 | 1 | 332 | 59 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 6.207 | 65.317 | 578.076 | 0.645 | 31.565 | 11.971 | 0 | 0 | 693.782
1740983 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10765172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:58:42 | 05.04.2023 21:55:00 | 1.9383 | 0 | 12 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 208.776 | 0.907 | 40.555 | 8.677 | 0 | 0 | 269.54
1740952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:47:02 | 05.04.2023 20:22:02 | 0.5833 | 0 | 100 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.311 | 0 | 0.071 | 0.413 | 5.256 | 0 | 0 | 13.052
1740960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6629733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:41:16 | 05.04.2023 22:21:00 | 2.6622 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.196 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.018
1740940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:34:30 | 05.04.2023 19:35:00 | 0.0083 | 1 | 318 | 59 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0.005 | 0.353 | 3.948 | 0 | 0.673 | 0.065 | 0 | 0 | 5.044
1740926 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE11797526 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:21:28 | 05.04.2023 20:18:00 | 0.9422 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.204 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 58.16
1740905 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:13:51 | 05.04.2023 19:14:46 | 0.0153 | 6 | 6930 | 17 | 217 | 38 | 748 | 1 | 0 | 0.189 | 14.172 | 1.15 | 0.411 | 3.909 | 2.734 | 17.073 | 0 | 39.639
1740904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:13:39 | 05.04.2023 20:17:02 | 1.0564 | 0 | 2 | 115 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.138 | 0 | 38.694 | 13.284 | 0 | 0 | 129.116
1740902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6591181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:11:28 | 05.04.2023 21:09:00 | 1.9589 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.812
1740886 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:02:18 | 05.04.2023 19:03:32 | 0.0206 | 6 | 1457 | 52 | 33 | 31 | 301 | 0 | 0 | 0.426 | 3.33 | 1.406 | 0.036 | 1.532 | 0.389 | 0 | 0 | 7.119
1740880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517257995 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:57:32 | 05.04.2023 22:38:00 | 3.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922
1740866 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6712752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:47:57 | 05.04.2023 21:33:00 | 2.7508 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 11.467
1740865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:47:17 | 05.04.2023 20:08:18 | 1.3503 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369 | 56.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.359
1740852 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:42:29 | 05.04.2023 18:42:36 | 0.0019 | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.12 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0.489
1740867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO13261418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:40:44 | 05.04.2023 23:05:00 | 4.4044 | 1 | 572 | 5 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 | 9.929 | 435.258 | 45.958 | 0.078 | 0 | 40.904 | 0 | 0 | 532.127
1740846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:37:46 | 05.04.2023 19:22:09 | 0.7397 | 0 | 1 | 36 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.978 | 0 | 58.642 | 0 | 0 | 0 | 426.62
1740843 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:36:45 | 05.04.2023 20:01:37 | 1.4144 | 1 | 332 | 59 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 7.002 | 73.685 | 674.124 | 0.726 | 31.887 | 12.115 | 0 | 0 | 799.539
1740820 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6589211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:26:07 | 05.04.2023 19:08:00 | 0.6981 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.281
1740819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:25:13 | 05.04.2023 18:58:00 | 0.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1740803 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:15:10 | 05.04.2023 18:27:17 | 0.2019 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.669
1740791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:08:24 | 05.04.2023 18:09:55 | 0.0253 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 24.528 | 0 | 2.996 | 0.018 | 0 | 0 | 27.563
1740781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6711616 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:02:22 | 05.04.2023 18:58:00 | 0.9272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 4.941
1740753 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:45:37 | 05.04.2023 18:31:01 | 0.7567 | 0 | 530 | 3 | 11 | 4 | 74 | 0 | 1 | 0 | 85.309 | 7.613 | 6.66 | 11.343 | 26.459 | 0 | 0.093 | 137.478
1740729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:37:24 | 05.04.2023 19:14:14 | 1.6139 | 0 | 34 | 5 | 41 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.397 | 35.849 | 24.808 | 212.857 | 8.493 | 0 | 0 | 289.403
1740981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7153283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:36:21 | 05.04.2023 23:07:03 | 5.5117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.484 | 0 | 0 | 0 | 58.817 | 0 | 0 | 77.301
1740726 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:35:56 | 05.04.2023 18:09:00 | 0.5511 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.424 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 12.399
1740720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6881934 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:33:07 | 05.04.2023 22:51:00 | 5.2981 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 96.01 | 0 | 0 | 114.771
1740711 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6838474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:31:18 | 05.04.2023 18:11:41 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.753 | 0 | 12.753
1740715 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:30:59 | 05.04.2023 19:09:00 | 1.6336 | 0 | 1083 | 403 | 6 | 167 | 163 | 0 | 0 | 0 | 642.472 | 4051.019 | 4.643 | 1359.431 | 98.881 | 0 | 0 | 6156.446
1740709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:28:37 | 05.04.2023 18:07:30 | 0.6481 | 1 | 5 | 112 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 454.168 | 0 | 28.364 | 0 | 0 | 0 | 483.512
1740705 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:26:43 | 05.04.2023 17:31:52 | 0.0858 | 0 | 1803 | 2 | 30 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 13.152 | 1.529 | 0.218 | 4.165 | 3.265 | 0 | 0 | 22.33
1740671 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:20:07 | 05.04.2023 17:20:24 | 0.0047 | 0 | 1482 | 1 | 2 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.03 | 0 | 0.229 | 0.151 | 0 | 0 | 1.004
1740661 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:16:56 | 05.04.2023 17:21:29 | 0.0758 | 8 | 2041 | 29 | 54 | 15 | 241 | 1 | 4 | 2.679 | 23.752 | 19.113 | 2.263 | 36.123 | 5.937 | 0 | 0 | 89.866
1740640 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517183238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:14:41 | 05.04.2023 18:34:00 | 1.3219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
1740734 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE12732438 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:14:39 | 05.04.2023 18:50:00 | 1.5892 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14
1740631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:13:32 | 05.04.2023 17:14:00 | 0.0078 | 0 | 2609 | 2 | 46 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0.049 | 0.069 | 0.581 | 0.699 | 0 | 0 | 3.343
1740625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:12:32 | 05.04.2023 18:41:00 | 1.4744 | 2 | 549 | 27 | 13 | 23 | 90 | 1 | 0 | 6.102 | 101.829 | 366.46 | 8.676 | 548.793 | 19.676 | 51.449 | 0 | 1102.984
1740619 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:11:28 | 05.04.2023 17:11:53 | 0.0069 | 0 | 1482 | 1 | 2 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0.044 | 0.001 | 0.337 | 0.222 | 0 | 0 | 1.466
1740598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6846936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:03:48 | 05.04.2023 18:56:00 | 1.87 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.985 | 0 | 6.882 | 0 | 6.477 | 0 | 0 | 39.344
1740596 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:02:31 | 05.04.2023 17:47:00 | 0.7414 | 0 | 172 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.552 | 52.778 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 69.838
1740590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 17:00:16 | 05.04.2023 17:26:34 | 0.4383 | 2 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 157.699 | 0 | 13.227 | 0 | 0 | 0 | 171.419
1740742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:59:59 | 05.04.2023 18:02:00 | 1.0336 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.397 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 34.617
1740585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9428757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:59:31 | 05.04.2023 17:36:00 | 0.6081 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 21.919 | 9.043 | 0 | 0 | 34.817
1740822 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:57:31 | 05.04.2023 18:37:00 | 1.6581 | 2 | 1147 | 51 | 1 | 10 | 93 | 0 | 0 | 6.887 | 262.894 | 300.457 | 0.037 | 41.388 | 32.326 | 0 | 0 | 643.988
1740559 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:48:31 | 05.04.2023 16:49:32 | 0.0169 | 0 | 1472 | 0 | 2 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0.147 | 0.922 | 0 | 0 | 3.034
1740551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12774491 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:41:00 | 05.04.2023 18:55:00 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034
1740545 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:39:00 | 05.04.2023 17:04:00 | 0.4167 | 5 | 499 | 20 | 50 | 32 | 36 | 0 | 0 | 3.593 | 20.784 | 142.049 | 21.604 | 187.64 | 5.82 | 0 | 0 | 381.489
1740523 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:34:48 | 05.04.2023 17:45:08 | 1.1722 | 8 | 3480 | 10 | 69 | 11 | 169 | 0 | 0 | 17.808 | 258.725 | 3.514 | 14.899 | 83.457 | 53.126 | 0 | 0 | 431.529
1740484 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:32:00 | 05.04.2023 16:34:35 | 0.0431 | 0 | 221 | 123 | 13 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 41.01 | 0.585 | 0.828 | 0.665 | 0 | 0 | 45.08
1740482 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:31:29 | 05.04.2023 16:43:00 | 0.1919 | 0 | 366 | 222 | 15 | 36 | 106 | 10 | 0 | 0 | 13.36 | 536.562 | 2.633 | 63.627 | 11.762 | 6.183 | 0 | 634.127
1740476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:31:29 | 05.04.2023 17:23:01 | 0.8589 | 0 | 500 | 1 | 33 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 36.566 | 10.023 | 3.02 | 0 | 8.219 | 0 | 0 | 57.827
1740476 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:31:29 | 05.04.2023 17:44:37 | 1.2189 | 6 | 7051 | 5 | 140 | 46 | 1454 | 3 | 0 | 35.129 | 1076.062 | 31.771 | 30.445 | 1872 | 427.603 | 24.762 | 0 | 3497.772
1740476 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:31:29 | 05.04.2023 18:56:39 | 2.4194 | 0 | 326 | 0 | 19 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61.886 | 0 | 1.793 | 30.665 | 4.668 | 0 | 0 | 99.012
1740476 | 4 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:31:29 | 05.04.2023 19:00:31 | 2.4839 | 0 | 179 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.247 | 0 | 2.587 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 48.484
1740473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:29:54 | 05.04.2023 17:05:00 | 0.585 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0.275 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 3.575
1740464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:24:00 | 05.04.2023 16:28:44 | 0.0789 | 0 | 97 | 160 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 59.522 | 0.007 | 1.649 | 0.084 | 0 | 0 | 63.288
1740462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:23:29 | 05.04.2023 16:24:12 | 0.0119 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 3.502
1740589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13231118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:15:03 | 05.04.2023 17:22:56 | 1.1314 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.998 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 30.607
1740437 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:12:22 | 05.04.2023 18:19:37 | 2.1208 | 9 | 4 | 107 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 501.485 | 0 | 3183.54 | 0 | 831.187 | 4.462 | 101.5 | 0 | 4622.174
1740436 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:11:39 | 05.04.2023 17:10:03 | 0.9733 | 0 | 50 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.817 | 103.673 | 0 | 73.481 | 24.131 | 0 | 0 | 207.102
1740430 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:09:28 | 05.04.2023 17:08:53 | 0.9903 | 0 | 530 | 3 | 11 | 4 | 74 | 0 | 1 | 0 | 92.85 | 10.351 | 9.079 | 16.945 | 36.954 | 0 | 0.22 | 166.399
1740423 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517049011 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:03:56 | 05.04.2023 18:03:00 | 1.9844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
1740400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | BR6591177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:59:34 | 05.04.2023 18:05:00 | 2.0906 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.642
1740393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:58:13 | 05.04.2023 17:22:00 | 1.3964 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 8.065 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 19.02
1740394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:57:38 | 05.04.2023 18:24:00 | 2.4394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
1740392 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:57:12 | 05.04.2023 16:47:00 | 0.83 | 0 | 320 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 18.537
1740375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6585412 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:50:18 | 05.04.2023 17:27:00 | 1.6117 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.169
1740361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6552900 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:47:32 | 05.04.2023 17:49:00 | 2.0244 | 0 | 55 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612
1740356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE12707906 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:46:07 | 05.04.2023 18:42:00 | 2.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
1740344 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:42:48 | 05.04.2023 15:43:58 | 0.0194 | 4 | 417 | 0 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0.041 | 0.578 | 0 | 0.032 | 11.115 | 0.154 | 0 | 0 | 11.92
1740305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:32:58 | 05.04.2023 16:42:00 | 1.1506 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.258 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 20.992
1740280 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:29:14 | 05.04.2023 15:33:14 | 0.0667 | 14 | 7265 | 55 | 34 | 103 | 570 | 0 | 0 | 6.388 | 40.843 | 65.279 | 0.769 | 71.474 | 18.257 | 0 | 0 | 203.011
1740281 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:29:14 | 05.04.2023 15:33:14 | 0.0667 | 1 | 87 | 32 | 20 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 68.019 | 3.939 | 13.771 | 0.372 | 0 | 0 | 87.996
1740278 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515316983 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:26:56 | 05.04.2023 16:23:00 | 0.9344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1740268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:19:31 | 05.04.2023 17:43:00 | 2.3914 | 2 | 9 | 25 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4.24 | 19.7 | 903.814 | 0.009 | 309.196 | 1.473 | 0 | 0 | 1238.432
1740262 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517331328 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:11:18 | 05.04.2023 16:07:00 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
1740258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:09:50 | 05.04.2023 15:36:36 | 0.4461 | 0 | 71 | 83 | 6 | 46 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10.11 | 751.565 | 5.831 | 257.178 | 12.857 | 0 | 0 | 1037.54
1740447 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:06:37 | 05.04.2023 16:17:03 | 1.1739 | 1 | 738 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.253 | 60.114 | 0 | 0.729 | 0 | 26.823 | 0 | 4.098 | 92.017
1740247 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234544 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:02:17 | 05.04.2023 18:38:00 | 3.5953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1740242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:58:23 | 05.04.2023 15:38:13 | 0.6639 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.074 | 0 | 9.843 | 0 | 0 | 0 | 303.917
1740241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:57:47 | 05.04.2023 14:58:17 | 0.0083 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 3.776
1740235 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:53:41 | 05.04.2023 15:05:41 | 0.2 | 0 | 117 | 56 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.276 | 175.092 | 0.26 | 23.952 | 2.55 | 13.005 | 0 | 219.136
1740230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:50:09 | 05.04.2023 15:33:00 | 0.7142 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 10.524
1740229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760200 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:49:04 | 05.04.2023 15:38:00 | 0.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
1740227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:47:21 | 05.04.2023 14:48:44 | 0.0231 | 0 | 429 | 21 | 7 | 26 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1.133 | 43.958 | 0.074 | 6.282 | 0.358 | 0 | 0 | 51.805
1740225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:46:26 | 05.04.2023 15:24:00 | 0.6261 | 2 | 36 | 62 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 64.71 | 4.653 | 657.898 | 1.235 | 322.569 | 5.595 | 0 | 0 | 1056.661
1740223 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:44:17 | 05.04.2023 15:59:00 | 1.2453 | 1 | 23 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.521 | 378.513 | 0 | 64.413 | 0.721 | 0 | 0 | 457.169
1740219 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:43:07 | 05.04.2023 14:44:37 | 0.025 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 4.174
1740206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:38:03 | 05.04.2023 15:07:28 | 0.4903 | 0 | 8 | 4 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 28.18 | 9.887 | 5.925 | 4.978 | 0 | 0 | 49.38
1740210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12774168 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:37:42 | 05.04.2023 15:36:00 | 0.9717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338
1740200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:37:02 | 05.04.2023 15:27:46 | 0.8456 | 0 | 79 | 30 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 909.565 | 0 | 90.999 | 0.551 | 0 | 0 | 1007.031
1740187 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:32:44 | 05.04.2023 15:22:30 | 0.8294 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 102.562 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 108.029
1740180 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7407732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:28:23 | 05.04.2023 15:20:00 | 0.8603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.923 | 0 | 0 | 0 | 12.923
1740171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6568362 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:26:07 | 05.04.2023 14:50:05 | 0.3994 | 0 | 234 | 0 | 4 | 0 | 28 | 14 | 1 | 0 | 5.996 | 0 | 0.255 | 0 | 0.507 | 11.417 | 0 | 18.176
1740153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:18:58 | 05.04.2023 15:25:40 | 1.1117 | 0 | 4 | 34 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.232 | 0 | 116.095 | 0 | 0 | 0 | 317.327
1740151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:18:23 | 05.04.2023 14:19:13 | 0.0139 | 0 | 39 | 69 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 25.872 | 0.006 | 2.306 | 0.002 | 0 | 0 | 28.205
1740807 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO7393160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:08:55 | 05.04.2023 19:18:00 | 5.1514 | 0 | 200 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.425 | 0 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.503
1740081 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 14:03:19 | 05.04.2023 15:23:59 | 1.3444 | 0 | 0 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.779 | 0 | 348.887 | 0 | 0 | 0 | 3335.666
1740075 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 14:00:35 | 05.04.2023 15:19:00 | 1.3069 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968
1740074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 14:00:09 | 05.04.2023 14:56:00 | 0.9308 | 0 | 212 | 51 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.359 | 1469.863 | 1.988 | 458.61 | 2.861 | 0 | 0 | 1957.682
1740059 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:53:05 | 05.04.2023 14:44:00 | 0.8486 | 0 | 182 | 11 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.679 | 30.327 | 0 | 14.576 | 1.71 | 0 | 0 | 59.292
1740051 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:51:41 | 05.04.2023 14:14:00 | 0.3719 | 3 | 2259 | 24 | 27 | 64 | 156 | 0 | 0 | 1.894 | 57.735 | 144.29 | 1.068 | 297.673 | 15.135 | 0 | 0 | 517.795
1740030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13237735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:46:00 | 05.04.2023 13:47:07 | 0.0186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
1739989 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:28:40 | 05.04.2023 15:48:40 | 2.3333 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.573 | 3527.069 | 0 | 35.871 | 12.854 | 0 | 0 | 3609.368
1739962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:13:31 | 05.04.2023 13:42:00 | 0.4747 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0.403 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 10.927
1739949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535273350 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:07:56 | 05.04.2023 15:00:00 | 1.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
1740188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7053973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:07:51 | 05.04.2023 16:08:42 | 3.0142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376
1739947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:04:19 | 05.04.2023 14:02:20 | 0.9669 | 0 | 3 | 245 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.768 | 0 | 56.622 | 0 | 0 | 0 | 1053.391
1739929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:53:51 | 05.04.2023 14:46:12 | 1.8725 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 99.875 | 0 | 0 | 0 | 144.938 | 0 | 0 | 244.813
1739929 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6912965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:53:51 | 05.04.2023 18:48:30 | 5.9108 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 165.333 | 0 | 0 | 0 | 142.951 | 0 | 0 | 308.284
1739919 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:51:57 | 05.04.2023 18:19:00 | 5.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1739912 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192137 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:49:10 | 05.04.2023 13:35:00 | 0.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
1740018 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10354167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:44:37 | 05.04.2023 15:37:00 | 2.8731 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.536
1739897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902551 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:43:26 | 05.04.2023 13:24:00 | 0.6761 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 10.478 | 0 | 0 | 0 | 21.641
1739894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:41:46 | 05.04.2023 12:43:41 | 0.0319 | 0 | 1072 | 86 | 6 | 139 | 157 | 0 | 0 | 0 | 10.746 | 30.246 | 0.109 | 26.25 | 2.229 | 0 | 0 | 69.58
1739760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:28:39 | 05.04.2023 12:57:00 | 0.4725 | 0 | 72 | 46 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 233.861 | 0 | 39.677 | 0.8 | 0 | 0 | 278.225
1739831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 12:19:07 | 05.04.2023 15:13:00 | 2.8981 | 0 | 3 | 32 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.007 | 0 | 186.906 | 0 | 0 | 0 | 808.913
1739802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:02:56 | 05.04.2023 12:22:48 | 0.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.358 | 2.262 | 0 | 0 | 76.621
1739800 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:02:10 | 05.04.2023 12:02:55 | 0.0125 | 14 | 7265 | 55 | 34 | 102 | 570 | 0 | 0 | 1.359 | 8.7 | 11.97 | 0.159 | 13.207 | 3.424 | 0 | 0 | 38.819
1739904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6684290 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:52:40 | 05.04.2023 13:00:00 | 1.1222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 2.559
1739777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516747799 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:51:10 | 05.04.2023 14:49:00 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.798
1739758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:41:01 | 05.04.2023 12:02:00 | 0.3497 | 0 | 117 | 56 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7.566 | 314.258 | 0.513 | 43.269 | 4.468 | 23.774 | 0 | 393.848
1739749 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:34:55 | 05.04.2023 11:54:02 | 0.3186 | 0 | 1149 | 0 | 21 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 29.804 | 0 | 0.627 | 0.211 | 15.645 | 0 | 0 | 46.287
1739748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:34:05 | 05.04.2023 13:43:16 | 2.1531 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 88.069 | 0 | 0 | 0 | 75.441 | 0 | 0 | 163.51
1739708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515155863 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:12:16 | 05.04.2023 12:22:00 | 1.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
1739702 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:11:00 | 05.04.2023 12:13:31 | 1.0419 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.779
1739678 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | DM | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:03:08 | 05.04.2023 11:03:14 | 0.0017 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.737
1739673 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | DM | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:02:17 | 05.04.2023 11:02:22 | 0.0014 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.614
1739658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:55:34 | 05.04.2023 13:03:00 | 2.1239 | 0 | 226 | 15 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.793 | 212.331 | 13.032 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 284.259
1739672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:55:09 | 05.04.2023 11:34:09 | 0.65 | 0 | 36 | 1 | 7 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 3.062 | 107.492 | 118.021 | 0 | 0 | 231.187
1739638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:48:35 | 05.04.2023 11:53:35 | 1.0833 | 0 | 56 | 1 | 7 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 7.563 | 0 | 5.089 | 178.981 | 213.548 | 0 | 0 | 405.18
1739637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:48:06 | 05.04.2023 11:15:00 | 0.4483 | 1 | 7 | 86 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 147.051 | 0 | 31.974 | 0 | 0 | 0 | 179.799
1739630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6868171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:46:06 | 05.04.2023 11:22:00 | 0.5983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856
1739863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE29428213 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:43:43 | 05.04.2023 12:49:00 | 2.0881 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24.661 | 103.685 | 0 | 0 | 0 | 13.174 | 0 | 0 | 141.521
1739622 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:39:19 | 05.04.2023 12:59:00 | 2.3281 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.526
1739596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:19:11 | 05.04.2023 10:52:33 | 0.5561 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 52.421 | 0 | 497.572 | 0 | 0 | 0 | 550.11
1739593 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:15:01 | 05.04.2023 11:00:01 | 0.75 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.823 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0.923 | 0 | 14.829
1739573 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:07:53 | 05.04.2023 12:42:00 | 2.5686 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.546
1739560 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13078989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:03:36 | 05.04.2023 14:28:00 | 4.4067 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.976 | 0 | 32.962 | 0 | 0 | 0 | 260.938
1739554 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:01:30 | 05.04.2023 11:17:00 | 1.2583 | 0 | 236 | 76 | 19 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.061 | 701.156 | 15.485 | 205.958 | 29.35 | 0 | 0 | 1024.01
1739572 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | LINE28304139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:00:39 | 05.04.2023 12:42:00 | 2.6892 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.445
1739551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:00:21 | 05.04.2023 10:54:00 | 0.8942 | 1 | 43 | 71 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4.461 | 3.841 | 1399.357 | 0 | 145.031 | 0.104 | 0 | 0 | 1552.794
1739565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6645673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:59:00 | 05.04.2023 12:59:00 | 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 0.068 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 22.824
1739548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6973151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:57:56 | 05.04.2023 10:34:00 | 0.6011 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85
1739533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6907522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:53:04 | 05.04.2023 11:50:00 | 1.9489 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384
1739524 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515958549 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:50:35 | 05.04.2023 10:42:00 | 0.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503
1739517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6525106 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:48:52 | 05.04.2023 11:33:00 | 1.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1739515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:48:41 | 05.04.2023 09:50:03 | 0.0228 | 3 | 524 | 3 | 2 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.022 | 0.837 | 0.481 | 0.006 | 0.47 | 0.44 | 0 | 0 | 2.255
1739489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:39:30 | 05.04.2023 10:58:00 | 1.3083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.922 | 0 | 41.092 | 0 | 0 | 0 | 137.014
1739477 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515784954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:35:51 | 05.04.2023 10:24:00 | 0.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1739476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197075 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:35:31 | 05.04.2023 13:45:00 | 4.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026
1739474 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:34:38 | 05.04.2023 09:35:55 | 0.0214 | 1 | 832 | 21 | 11 | 10 | 154 | 2 | 0 | 0.047 | 1 | 2.178 | 0.205 | 0.296 | 0.216 | 16.148 | 0 | 20.091
1739390 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:26:56 | 05.04.2023 10:05:00 | 0.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 3.197
1739363 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6640985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:24:56 | 05.04.2023 13:31:00 | 4.1011 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.069 | 0 | 0.628 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 55.752
1739317 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517153021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:21:18 | 05.04.2023 11:06:00 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 2.034
1740771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:20:56 | 05.04.2023 18:53:00 | 9.5344 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281.548 | 0 | 1083.468 | 0 | 0 | 0 | 12365.016
1739308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:16:05 | 05.04.2023 09:21:18 | 0.0869 | 2 | 238 | 5 | 10 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.16 | 1.116 | 1.018 | 0.206 | 0.081 | 0.167 | 0 | 0 | 2.749
1739289 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:10:30 | 05.04.2023 09:13:09 | 0.0442 | 2 | 300 | 5 | 10 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.081 | 0.8 | 0.517 | 0.105 | 0.041 | 0.085 | 0 | 0 | 1.63
1739287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:09:01 | 05.04.2023 09:10:22 | 0.0225 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862
1739284 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12598429 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:05:29 | 05.04.2023 13:11:00 | 4.0919 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.625
1739375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:00:44 | 05.04.2023 09:41:53 | 0.6858 | 3 | 1449 | 8 | 38 | 4 | 158 | 4 | 1 | 8.876 | 70.952 | 6.991 | 6.565 | 2.63 | 14.965 | 7.701 | 0 | 118.679
1739274 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8658940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:00:00 | 05.04.2023 16:40:00 | 7.6667 | 0 | 195 | 0 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90.349 | 0 | 18.609 | 31.374 | 5.88 | 0 | 0 | 146.212
1739259 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6559956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:51:01 | 05.04.2023 10:04:00 | 1.2164 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354
1739682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13291078 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:48:46 | 05.04.2023 12:51:00 | 4.0372 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.924
1739226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:21:10 | 05.04.2023 08:22:03 | 0.0147 | 0 | 57 | 23 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 4.323 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0 | 0 | 4.712
1739224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:17:17 | 05.04.2023 08:41:24 | 0.4019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.961 | 0 | 0 | 0 | 54.961
1739220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:08:00 | 05.04.2023 08:09:02 | 0.0172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 2.355
1739219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:07:39 | 05.04.2023 08:10:13 | 0.0428 | 7 | 685 | 2 | 9 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0.086 | 1.904 | 0.676 | 0 | 0 | 6.576
1739216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6903391 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:48:14 | 05.04.2023 09:03:00 | 1.2461 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 3.349
1739880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:47:35 | 05.04.2023 12:59:00 | 5.1903 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 17.734 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 19.916
1739212 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7117596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:40:45 | 05.04.2023 09:44:00 | 2.0542 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 11.8
1739208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330178 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:28:26 | 05.04.2023 09:56:00 | 2.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
1739201 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:09:04 | 05.04.2023 09:38:00 | 2.4822 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.361 | 3066.293 | 0 | 31.601 | 10.338 | 0 | 0 | 3141.593
1739200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:02:36 | 05.04.2023 08:44:55 | 1.7053 | 0 | 347 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.803 | 0 | 0 | 84.983 | 1.86 | 0 | 0 | 147.646
1739231 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:00:14 | 05.04.2023 09:05:00 | 2.0794 | 6 | 520 | 8 | 2 | 7 | 31 | 0 | 0 | 26.996 | 80.346 | 40.444 | 1.564 | 82.667 | 12.322 | 0 | 0 | 244.34
1739194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:30:46 | 05.04.2023 09:55:30 | 3.4122 | 1 | 18 | 72 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 1096.926 | 4.102 | 77.495 | 0 | 0 | 0 | 1179.118
1739193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:28:07 | 05.04.2023 06:29:25 | 0.0217 | 1 | 18 | 72 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 4.389 | 0.018 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 4.788
1739189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:11:28 | 05.04.2023 06:12:22 | 0.015 | 0 | 231 | 6 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.019 | 0 | 0.054 | 0.038 | 0 | 0 | 0.496
1739187 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 04:07:06 | 05.04.2023 05:18:00 | 1.1817 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 21.717
1739185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:59:29 | 05.04.2023 04:01:33 | 0.0344 | 1 | 718 | 1 | 16 | 4 | 115 | 9 | 0 | 0.06 | 1.737 | 0 | 0.025 | 0.327 | 0.144 | 0.26 | 0 | 2.552
1739186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:58:53 | 05.04.2023 05:08:23 | 1.1583 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 6.106
1739183 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168127 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:19:53 | 05.04.2023 05:15:00 | 1.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355
1739181 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:03:34 | 05.04.2023 03:53:00 | 0.8239 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.093 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.093
1739177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 02:36:27 | 05.04.2023 03:00:38 | 0.4031 | 0 | 186 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.999 | 0 | 0.007 | 100.212 | 4.07 | 0 | 0 | 112.288
1739176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8109209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:50:10 | 05.04.2023 04:27:00 | 2.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10123.59 | 0 | 10123.59
1739175 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6859227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:49:31 | 05.04.2023 03:19:11 | 1.4944 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205
1739172 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:30:08 | 05.04.2023 01:31:06 | 0.0161 | 0 | 256 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.08 | 0 | 0.344 | 0.02 | 0 | 0 | 0.739
1739178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535257978 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:41:44 | 05.04.2023 02:23:00 | 1.6878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886
1739162 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:23:59 | 05.04.2023 00:26:12 | 0.0369 | 0 | 46 | 230 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 9.74
1739160 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:19:02 | 05.04.2023 00:20:54 | 0.0311 | 0 | 256 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0.173 | 0.001 | 0.682 | 0.041 | 0 | 0 | 1.512
1739143 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:43:59 | 05.04.2023 00:29:00 | 0.7503 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75
1739138 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:37:56 | 04.04.2023 23:54:09 | 0.2703 | 0 | 458 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 0 | 15.648 | 1.27 | 0 | 0 | 27.932
1739131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:22:07 | 05.04.2023 00:49:00 | 1.4481 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.363 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 15.044
1739167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:20:34 | 04.04.2023 23:47:34 | 0.45 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.261 | 0 | 71.802 | 0 | 12.327 | 0 | 96.389
1739124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6806039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:00:03 | 04.04.2023 23:49:00 | 0.8158 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 1.628
1739153 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7916160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:40:19 | 04.04.2023 23:49:19 | 1.15 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.743 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 21.703
1739107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:35:17 | 04.04.2023 22:37:06 | 0.0303 | 0 | 1650 | 2 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 3.663
1739106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515617372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:28:42 | 04.04.2023 23:00:00 | 0.5217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1739103 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:26:54 | 04.04.2023 22:43:26 | 0.2756 | 0 | 1290 | 0 | 5 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 64.829 | 0 | 0.575 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 85.264
1739098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:23:15 | 04.04.2023 22:37:49 | 0.2428 | 2 | 1827 | 0 | 64 | 12 | 505 | 0 | 3 | 0.479 | 24.03 | 0 | 0.471 | 10.863 | 6.368 | 0 | 0 | 42.211
1739114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7029654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:21:57 | 04.04.2023 23:47:00 | 1.4175 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.522 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 32.492
1739093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:20:01 | 05.04.2023 00:32:17 | 2.2044 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 14.194 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 20.022
1739092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458840 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:19:16 | 05.04.2023 00:03:00 | 1.7289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023
1739086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6842528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:10:10 | 04.04.2023 23:36:00 | 1.4306 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296
1739074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:03:32 | 04.04.2023 22:49:11 | 0.7608 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372
1739078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:03:27 | 04.04.2023 22:46:00 | 0.7092 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 8.989
1739068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:00:06 | 04.04.2023 23:12:06 | 1.2 | 7 | 1744 | 39 | 49 | 35 | 186 | 0 | 0 | 9.061 | 266.367 | 525.657 | 24.854 | 208.915 | 63.906 | 0 | 0 | 1098.76
1739061 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:52:15 | 04.04.2023 23:23:00 | 1.5125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881
1739046 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:40:55 | 04.04.2023 23:34:30 | 1.8931 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797
1739042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:35:23 | 04.04.2023 22:02:03 | 0.4444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2.164
1739042 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE28381881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:35:23 | 04.04.2023 22:29:29 | 0.9017 | 0 | 318 | 8 | 10 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 42.835 | 35.516 | 0.899 | 110.075 | 9.934 | 1378.375 | 0 | 1577.635
1739034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:29:13 | 04.04.2023 21:47:38 | 0.3069 | 9 | 78 | 4 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3.634 | 1.294 | 0.928 | 1.128 | 1.265 | 0.449 | 0 | 0 | 8.697
1739031 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:25:59 | 04.04.2023 21:27:25 | 0.0239 | 6 | 6694 | 17 | 216 | 38 | 742 | 1 | 0 | 0.265 | 19.121 | 1.281 | 0.482 | 6.116 | 4.414 | 29.567 | 0 | 61.246
1739157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:24:17 | 05.04.2023 00:08:17 | 2.7333 | 0 | 1098 | 4 | 17 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 270.642 | 20.342 | 6.004 | 45.456 | 40.725 | 0 | 0 | 383.169
1739017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:16:20 | 04.04.2023 21:18:23 | 0.0342 | 5 | 5058 | 8 | 169 | 28 | 536 | 0 | 0 | 0.302 | 19.587 | 0.209 | 0.554 | 4.737 | 5.187 | 0 | 0 | 30.577
1739045 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6748938 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:10:55 | 04.04.2023 22:20:23 | 1.1578 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896
1739006 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:10:34 | 04.04.2023 22:37:08 | 1.4428 | 0 | 39 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 732.951 | 2.297 | 0 | 0 | 740.396
1739032 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7070377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:00:44 | 04.04.2023 22:11:00 | 1.1711 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 7.576
1738995 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914018 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:57:01 | 04.04.2023 23:57:00 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
1738994 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:55:23 | 04.04.2023 22:24:00 | 1.4769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
1738990 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:50:01 | 04.04.2023 20:50:53 | 0.0144 | 0 | 126 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.337 | 0.04 | 0 | 0 | 0.634
1738986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6675282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:43:14 | 05.04.2023 00:03:13 | 3.3331 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 6.559
1738985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:42:57 | 04.04.2023 21:36:57 | 0.9 | 2 | 27 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.013 | 54.574 | 0 | 78.005 | 0 | 0 | 0 | 139.662
1738979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12626613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:40:46 | 04.04.2023 22:22:00 | 1.6872 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.209 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 21.256
1738977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679804 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:39:34 | 05.04.2023 00:02:00 | 3.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1739104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7131220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:39:13 | 04.04.2023 23:26:00 | 2.7797 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.728 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 25.797
1739077 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6767038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:37:42 | 04.04.2023 21:29:42 | 0.8667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.068 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0.332 | 0 | 19.535
1738968 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:35:24 | 04.04.2023 23:34:00 | 2.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
1738959 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | FUSE11630567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:31:15 | 04.04.2023 21:23:00 | 0.8625 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 7.521
1738952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:31:12 | 04.04.2023 20:35:25 | 0.0703 | 5 | 911 | 1 | 21 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.545 | 6.735 | 0.042 | 0.313 | 0.857 | 0.807 | 0 | 0 | 9.299
1738955 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7084411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:30:22 | 04.04.2023 21:37:19 | 1.1158 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.614
1738943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515181346 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:28:32 | 04.04.2023 21:37:00 | 1.1411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
1738932 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:19:28 | 04.04.2023 21:46:51 | 1.4564 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.184 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 10.582
1738981 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941362 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:17:10 | 04.04.2023 23:32:41 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.447 | 0 | 0 | 14.447
1738924 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11629747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:16:43 | 04.04.2023 22:17:53 | 2.0194 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.254 | 0 | 0 | 25.084 | 1.344 | 0 | 0 | 54.681
1738921 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:15:32 | 04.04.2023 20:41:31 | 0.4331 | 0 | 4 | 67 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.301 | 0 | 55.764 | 0 | 0 | 0 | 155.065
1738930 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:07:28 | 05.04.2023 00:19:28 | 4.2 | 6 | 520 | 8 | 2 | 7 | 31 | 0 | 0 | 74.108 | 218.473 | 70.006 | 3.049 | 164.662 | 27.552 | 0 | 0 | 557.85
1738987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:04:54 | 04.04.2023 20:56:10 | 0.8544 | 5 | 6376 | 9 | 206 | 29 | 708 | 0 | 0 | 7.841 | 664.103 | 12.64 | 18.254 | 121.071 | 150.281 | 0 | 0 | 974.19
1738901 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785346 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:02:45 | 04.04.2023 23:39:00 | 3.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
1738899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:01:22 | 04.04.2023 21:13:00 | 1.1939 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.726 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 8.76
1738898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7120226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:00:47 | 04.04.2023 22:18:00 | 2.2869 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.114 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 12.272
1738896 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516051583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:56:55 | 04.04.2023 21:03:00 | 1.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
1738894 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6747625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:56:43 | 04.04.2023 20:28:00 | 0.5214 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 3.416
1738891 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:55:17 | 04.04.2023 21:59:00 | 2.0619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792
1738892 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:54:55 | 04.04.2023 21:39:00 | 1.7347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414
1738879 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:51:05 | 04.04.2023 20:59:22 | 1.1381 | 1 | 318 | 8 | 10 | 9 | 34 | 1 | 0 | 2.651 | 60.627 | 48.248 | 1.287 | 134.578 | 12.838 | 1261.612 | 0 | 1521.84
1738879 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO13416660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:51:05 | 04.04.2023 22:02:13 | 2.1856 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.763 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 16.781
1738879 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7916160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:51:05 | 04.04.2023 22:29:41 | 2.6433 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.941 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 58.562
1738970 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6941124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:46:34 | 04.04.2023 20:57:00 | 1.1739 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056
1738867 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:45:40 | 04.04.2023 22:54:00 | 3.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
1738865 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7070377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:45:37 | 04.04.2023 20:04:37 | 0.3167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 2.231
1738864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:45:31 | 04.04.2023 20:35:49 | 0.8383 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.389 | 0 | 0.03 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 6.425
1738862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:42:57 | 04.04.2023 19:44:16 | 0.0219 | 5 | 1631 | 66 | 111 | 37 | 97 | 7 | 1 | 0.162 | 5.748 | 6.415 | 0.493 | 5.501 | 0.543 | 0.157 | 0.113 | 19.132
1738863 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:42:41 | 04.04.2023 21:35:00 | 1.8719 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.493
1738861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:42:23 | 04.04.2023 20:51:00 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
1738906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:40:01 | 05.04.2023 00:16:00 | 4.5997 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.608 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.621
1739059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:37:46 | 04.04.2023 22:47:46 | 3.1667 | 1 | 238 | 5 | 10 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.027 | 54.135 | 8.836 | 4.835 | 89.076 | 5.595 | 0 | 0 | 163.504
1738854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515681979 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:36:34 | 04.04.2023 21:30:00 | 1.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
1738853 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:36:12 | 04.04.2023 21:00:00 | 1.3967 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.747 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 50.005
1738852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:34:42 | 04.04.2023 19:36:00 | 0.0217 | 2 | 300 | 5 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.06 | 0.574 | 0.063 | 0.035 | 0.619 | 0.038 | 0 | 0 | 1.388
1738850 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7350577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:30:55 | 04.04.2023 22:13:00 | 2.7014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.313
1738849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:29:46 | 04.04.2023 19:31:49 | 0.0342 | 5 | 995 | 1 | 23 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0.274 | 3.657 | 0.022 | 0.153 | 0.403 | 0.377 | 0 | 0 | 4.887
1738847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7001839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:29:31 | 04.04.2023 21:45:00 | 2.2581 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0.625 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 10.617
1738848 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:28:58 | 04.04.2023 21:02:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 2.414
1738843 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515544126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:26:51 | 04.04.2023 21:04:00 | 1.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1738842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734386 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:26:45 | 04.04.2023 20:12:00 | 0.7542 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 7.713
1738844 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:25:40 | 04.04.2023 19:45:49 | 0.3358 | 0 | 1040 | 0 | 3 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.352 | 0 | 0.051 | 3.909 | 8.184 | 0 | 0 | 68.496
1738836 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:25:25 | 04.04.2023 19:26:48 | 0.0231 | 6 | 8058 | 23 | 207 | 57 | 882 | 1 | 0 | 0.253 | 23.521 | 0.723 | 0.52 | 11.678 | 5.292 | 0.018 | 0 | 42.005
1738835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990476 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:24:26 | 04.04.2023 23:14:00 | 3.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
1738840 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6953679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:24:14 | 04.04.2023 23:12:05 | 3.7975 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.385
1738831 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6942805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:22:27 | 04.04.2023 23:08:49 | 3.7728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 4.489
1739171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:18:31 | 04.04.2023 19:36:31 | 0.3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.959 | 0 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 46.2
1738815 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:17:47 | 04.04.2023 21:32:00 | 2.2369 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.654 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.249
1738828 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:17:30 | 05.04.2023 01:00:00 | 5.7083 | 6 | 1122 | 3 | 9 | 7 | 34 | 0 | 0 | 65.116 | 776.494 | 58.527 | 4.64 | 173.923 | 93.148 | 0 | 0 | 1171.848
1738813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6864615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:16:20 | 04.04.2023 21:32:00 | 2.2611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052
1738812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:15:27 | 04.04.2023 19:46:39 | 0.52 | 0 | 483 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.232 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 27.172
1738957 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6920794 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:14:14 | 04.04.2023 21:45:00 | 2.5128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.775
1738805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:13:02 | 04.04.2023 21:08:00 | 1.9161 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 5.389
1739070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE29413300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:12:28 | 04.04.2023 22:15:13 | 3.0458 | 0 | 464 | 1 | 4 | 11 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115.948 | 0 | 1.137 | 71.141 | 35.291 | 0 | 0 | 223.516
1738803 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:11:35 | 04.04.2023 19:12:16 | 0.0114 | 32 | 27620 | 55 | 500 | 109 | 3906 | 7 | 0 | 0.524 | 44.025 | 1.358 | 0.733 | 11.025 | 9.932 | 12.243 | 0 | 79.839
1738801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787122 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:10:03 | 04.04.2023 20:43:00 | 1.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
1738800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7130843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:09:11 | 04.04.2023 20:21:00 | 1.1969 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0.256 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 5.288
1738807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:09:02 | 04.04.2023 20:51:00 | 1.6994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341
1738799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:08:37 | 04.04.2023 19:09:47 | 0.0194 | 0 | 227 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.594 | 0.047 | 0.001 | 0.961 | 0.229 | 0 | 0.286 | 2.119
1738819 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:08:15 | 04.04.2023 21:53:05 | 2.7472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337
1738809 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7104170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:07:53 | 04.04.2023 21:20:00 | 2.2019 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277
1738794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:07:15 | 04.04.2023 19:58:00 | 0.8458 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.692 | 0 | 1.715 | 0 | 11.248 | 0 | 0 | 28.656
1738795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6892942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:07:14 | 04.04.2023 20:41:00 | 1.5628 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.673 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 15.246
1738793 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:06:57 | 04.04.2023 19:07:49 | 0.0144 | 0 | 126 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0.327 | 0.039 | 0 | 0 | 0.631
1738768 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917161 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:55:37 | 04.04.2023 23:20:00 | 4.4064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555
1738758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515149362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:52:46 | 04.04.2023 21:40:00 | 2.7872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565
1738769 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | SDK Çıkışı | FUSE6853842 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:49:47 | 04.04.2023 22:35:00 | 3.7536 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.067 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 17.275
1738739 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:49:07 | 04.04.2023 21:47:00 | 2.9647 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.632 | 0 | 0.014 | 0 | 17.004 | 0 | 0 | 69.651
1738735 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400106 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:48:19 | 04.04.2023 20:46:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492
1738725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6608726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:47:03 | 05.04.2023 03:29:00 | 8.6992 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 44.628 | 0 | 0 | 46.501
1738726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6910028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:47:02 | 04.04.2023 20:56:00 | 2.1494 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0 | 14.399
1738723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6869473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:46:50 | 04.04.2023 19:20:00 | 0.5528 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 11.608
1738746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6822530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:45:38 | 04.04.2023 20:08:00 | 1.3728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322
1738722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:45:31 | 05.04.2023 03:02:00 | 8.2747 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.779 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 25.819
1738755 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6634690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:45:16 | 04.04.2023 20:00:00 | 1.2456 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.953 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 18.017
1738719 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:45:12 | 04.04.2023 22:04:44 | 3.3256 | 6 | 814 | 6 | 8 | 2 | 55 | 1 | 1 | 87.647 | 351.282 | 97.724 | 0.142 | 3.895 | 46.001 | 0 | 0 | 586.69
1738718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6643403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:44:37 | 04.04.2023 19:50:00 | 1.0897 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.768 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 15.803
1738704 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:40:57 | 04.04.2023 22:06:00 | 3.4175 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.53 | 0 | 22.489 | 0 | 38.218 | 0 | 0 | 109.237
1738703 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:40:18 | 04.04.2023 19:25:00 | 0.745 | 0 | 27 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.555 | 6.577 | 0 | 361.508 | 0 | 12.567 | 0 | 385.207
1738701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:39:42 | 04.04.2023 20:11:36 | 1.5317 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0.36 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 24.564
1738761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6562608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:38:53 | 04.04.2023 19:18:11 | 0.655 | 1 | 2570 | 2 | 8 | 1 | 226 | 0 | 0 | 3.3 | 377.959 | 0.844 | 3.633 | 3.816 | 56.431 | 0 | 0 | 445.983
1738694 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:38:05 | 04.04.2023 19:19:19 | 0.6872 | 0 | 1 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.008 | 0 | 23.015 | 0 | 0 | 0 | 174.023
1738697 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7036019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:38:02 | 04.04.2023 20:02:07 | 1.4014 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 12.302
1738691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:37:51 | 04.04.2023 18:38:13 | 0.0061 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.698
1738691 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8655417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:37:51 | 04.04.2023 19:17:53 | 0.6672 | 0 | 956 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 142.282 | 0 | 0 | 0 | 27.488 | 0 | 0 | 169.77
1738680 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:35:52 | 05.04.2023 00:04:00 | 5.4689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.625
1738677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:34:39 | 04.04.2023 18:57:00 | 0.3725 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 4.112
1738666 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:31:20 | 04.04.2023 18:43:56 | 0.21 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.432 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 102.846
1738665 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515961525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:30:45 | 04.04.2023 23:09:00 | 4.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 3.402
1738659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:29:23 | 04.04.2023 18:30:46 | 0.0231 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 2.624
1738657 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:29:00 | 04.04.2023 18:29:40 | 0.0111 | 1 | 1153 | 0 | 1 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0.003 | 1.201 | 0 | 0 | 0.262 | 0.194 | 0 | 0 | 1.66
1738652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:28:32 | 04.04.2023 18:31:00 | 0.0411 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.661 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 20.134
1738655 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:27:48 | 04.04.2023 20:03:00 | 1.5867 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 13.449
1738644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:26:21 | 04.04.2023 18:28:45 | 0.04 | 1 | 34 | 221 | 2 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 43.821 | 0.053 | 25.921 | 0 | 0 | 0 | 69.948
1738637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:24:19 | 04.04.2023 18:44:25 | 0.335 | 1 | 19 | 35 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.414 | 0.46 | 119.524 | 0 | 13.536 | 0 | 0 | 0 | 133.934
1738658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:23:33 | 04.04.2023 18:37:00 | 0.2242 | 1 | 3547 | 3 | 8 | 3 | 332 | 0 | 0 | 1.07 | 170.128 | 0.29 | 1.309 | 1.297 | 27.008 | 0 | 0 | 201.103
1738634 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6589213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:23:14 | 04.04.2023 20:22:00 | 1.9794 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.042
1738629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:23:02 | 04.04.2023 20:42:11 | 2.3192 | 0 | 245 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.272 | 0 | 0.282 | 45.561 | 1.574 | 0 | 0 | 82.689
1738631 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:22:57 | 04.04.2023 19:32:00 | 1.1508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 4.382
1738752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11697863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:21:35 | 04.04.2023 18:53:43 | 0.5356 | 0 | 237 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0.209 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 14.76
1738855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:21:02 | 04.04.2023 21:24:05 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 0 | 0 | 10.441
1738623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7099186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:20:43 | 04.04.2023 19:07:00 | 0.7714 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346
1738614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:19:33 | 04.04.2023 18:21:13 | 0.0278 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.285 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 13.604
1738619 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7015022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:18:59 | 04.04.2023 19:22:00 | 1.0503 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891
1738612 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12332384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:18:56 | 04.04.2023 18:19:53 | 0.0158 | 32 | 27697 | 55 | 500 | 109 | 3907 | 7 | 0 | 0.65 | 54.697 | 1.903 | 1.144 | 15.103 | 14.06 | 21.584 | 0 | 109.141
1738845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6923992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:17:29 | 04.04.2023 20:25:00 | 2.1253 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 16.843 | 0 | 0 | 23.222
1738603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12494293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:12:16 | 04.04.2023 19:08:00 | 0.9289 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.823 | 0 | 1.028 | 0 | 8.206 | 0 | 0 | 19.057
1738601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6665595 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:10:50 | 04.04.2023 23:17:00 | 5.1028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539
1738597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:10:17 | 04.04.2023 20:40:59 | 2.5117 | 2 | 1558 | 56 | 29 | 13 | 315 | 0 | 0 | 0 | 580.778 | 320.351 | 9.239 | 275.902 | 122.452 | 0 | 0 | 1308.722
1738598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:09:55 | 04.04.2023 20:15:41 | 2.0961 | 0 | 74 | 51 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.757 | 583.288 | 0 | 75.519 | 13.201 | 0 | 0 | 698.765
1738598 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6956538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:09:55 | 04.04.2023 23:49:46 | 5.6642 | 0 | 53 | 35 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.937 | 1923.939 | 0 | 143.097 | 31.112 | 0 | 0 | 2186.084
1738596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:09:12 | 04.04.2023 22:20:00 | 4.18 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 15.053 | 0 | 25.059 | 0 | 0 | 72.612
1738595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:09:09 | 04.04.2023 21:09:45 | 3.01 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.406 | 0 | 0.905 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 46.346
1738589 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11149162 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:06:46 | 04.04.2023 18:58:00 | 0.8539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309
1738580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:04:17 | 04.04.2023 18:35:24 | 0.5186 | 0 | 864 | 5 | 18 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 65.541 | 0 | 0.778 | 5.975 | 18.956 | 0 | 0 | 91.249
1738578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:03:12 | 04.04.2023 18:42:08 | 0.6489 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.935
1738622 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6848599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:01:27 | 04.04.2023 21:50:00 | 3.8092 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.189 | 0 | 0 | 0 | 29.109 | 0 | 0 | 49.297
1738562 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:57:56 | 04.04.2023 19:21:25 | 1.3914 | 0 | 294 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.443 | 0 | 0.862 | 21.732 | 11.596 | 0 | 0 | 78.632
1738565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6971682 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:57:33 | 04.04.2023 18:54:00 | 0.9408 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.641
1738556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:56:03 | 04.04.2023 17:56:28 | 0.0069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0.035 | 0.172 | 0 | 2.238
1738558 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:55:46 | 04.04.2023 19:34:00 | 1.6372 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.937
1738557 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6847638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:55:42 | 04.04.2023 19:14:00 | 1.305 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.063 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 28.839
1738709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:54:48 | 04.04.2023 19:49:09 | 1.9058 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 96.912 | 0 | 0 | 0 | 57.555 | 0 | 0 | 154.468
1738661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:53:59 | 04.04.2023 18:59:00 | 1.0836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.143 | 0 | 0 | 164.143
1738550 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:53:26 | 04.04.2023 17:54:44 | 0.0217 | 4 | 1142 | 89 | 16 | 25 | 142 | 3 | 0 | 0.142 | 2.302 | 6.645 | 0.229 | 2.928 | 0.219 | 0.073 | 0 | 12.538
1738543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11589232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:50:32 | 04.04.2023 22:24:00 | 4.5578 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.459
1738540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:50:05 | 04.04.2023 17:52:22 | 0.0381 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 12.25
1738541 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:49:55 | 04.04.2023 18:41:00 | 0.8514 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 6.761
1738539 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6856787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:48:50 | 04.04.2023 20:11:05 | 2.3708 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 17.966
1738951 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:48:15 | 04.04.2023 20:31:12 | 2.7158 | 2 | 164 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6.21 | 49.81 | 138.904 | 0 | 42.779 | 4.099 | 0 | 0 | 241.802
1738534 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309808 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:59 | 04.04.2023 18:20:00 | 0.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
1738529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:22 | 04.04.2023 18:15:44 | 0.4728 | 1 | 3699 | 3 | 8 | 3 | 355 | 0 | 0 | 2.062 | 343.168 | 0.619 | 2.772 | 2.793 | 63.177 | 0 | 0 | 414.59
1738530 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12046678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:10 | 04.04.2023 18:40:00 | 0.8806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749
1738531 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6931916 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:46:51 | 04.04.2023 19:15:00 | 1.4692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.687 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 11.275
1738528 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260692 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:46:10 | 04.04.2023 18:37:00 | 0.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
1738781 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:43:27 | 04.04.2023 22:16:00 | 4.5425 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.565 | 0 | 0 | 0 | 9.612 | 0 | 0 | 101.177
1738515 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:40:39 | 04.04.2023 17:45:15 | 0.0767 | 0 | 927 | 0 | 22 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.737 | 0 | 0.135 | 1.272 | 0.611 | 0 | 0 | 7.755
1738511 | 3 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:40:06 | 04.04.2023 18:47:27 | 1.1225 | 9 | 1919 | 32 | 53 | 17 | 230 | 1 | 4 | 49.281 | 357.544 | 221.639 | 25.261 | 495 | 85.872 | 0 | 0 | 1234.596
1738511 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:40:06 | 04.04.2023 17:40:42 | 0.01 | 3 | 492 | 205 | 28 | 35 | 92 | 0 | 0 | 0.014 | 0.524 | 5.783 | 0.068 | 3.925 | 0.259 | 0 | 0 | 10.574
1738511 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:40:06 | 04.04.2023 18:14:04 | 0.5661 | 2 | 996 | 2 | 1 | 4 | 92 | 2 | 1 | 10.96 | 61.81 | 5.097 | 0 | 36.507 | 11.405 | 1.419 | 0 | 127.197
1738510 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:39:42 | 04.04.2023 21:08:35 | 3.4814 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 245.033 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 0 | 0 | 289.916
1738506 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:38:49 | 04.04.2023 21:06:00 | 3.4531 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.708 | 0 | 138.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.445
1738505 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:38:29 | 04.04.2023 19:20:51 | 1.7061 | 0 | 514 | 5 | 9 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 173.832 | 32.952 | 17.779 | 2.05 | 106.251 | 0 | 0 | 332.864
1738501 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:37:19 | 04.04.2023 17:39:47 | 0.0411 | 11 | 2915 | 34 | 54 | 21 | 322 | 3 | 5 | 2.269 | 15.296 | 8.638 | 0.931 | 21.423 | 4.084 | 0.12 | 0 | 52.761
1739134 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517257752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:35:58 | 04.04.2023 23:30:06 | 5.9022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
1738493 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325756 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:35:23 | 04.04.2023 17:58:00 | 0.3769 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
1738486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:34:42 | 04.04.2023 21:07:42 | 3.55 | 1 | 47 | 163 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 142.26 | 28.771 | 3262.709 | 0 | 4752.126 | 4.403 | 64.249 | 0 | 8254.517
1738583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:34:33 | 04.04.2023 18:16:33 | 0.7 | 2 | 1141 | 51 | 1 | 10 | 93 | 0 | 0 | 2.642 | 102.09 | 100.269 | 0.012 | 16.588 | 13.778 | 0 | 0 | 235.38
1739151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:33:53 | 04.04.2023 23:58:34 | 6.4114 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.465 | 0 | 0 | 0 | 46.576 | 0 | 0 | 71.041
1738480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:33:34 | 04.04.2023 19:09:34 | 1.6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.549 | 0 | 74.794 | 1.437 | 0 | 0 | 135.78
1738643 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:33:28 | 04.04.2023 20:09:00 | 2.5922 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 59.844
1738479 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:33:16 | 04.04.2023 17:35:21 | 0.0347 | 2 | 559 | 111 | 3 | 66 | 51 | 8 | 0 | 0.239 | 2.257 | 49.274 | 0.035 | 23.99 | 0.82 | 0.599 | 0 | 77.215
1738497 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6870994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:32:49 | 04.04.2023 20:18:23 | 2.7594 | 0 | 429 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 225.103 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 0 | 0 | 236.377
1738458 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6893838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:31:23 | 04.04.2023 20:40:20 | 3.1492 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.136 | 0 | 0 | 0 | 31.176 | 0 | 0 | 90.312
1738460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:31:20 | 04.04.2023 21:22:00 | 3.8444 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | 0.026 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 13.291
1738454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6653102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:31:01 | 04.04.2023 23:14:00 | 5.7164 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.096 | 0 | 0 | 0 | 17.492 | 0 | 0 | 100.588
1738457 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:30:48 | 04.04.2023 18:15:00 | 0.7367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 4.739
1738450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6902788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:30:39 | 04.04.2023 18:14:00 | 0.7225 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 12.127 | 0 | 0 | 19.318
1738507 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:29:27 | 05.04.2023 02:20:27 | 8.85 | 0 | 284 | 97 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 229.226 | 14623.165 | 0 | 102.018 | 52.832 | 0 | 0 | 15007.241
1738444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:29:02 | 04.04.2023 18:54:00 | 1.4161 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0.014 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 21.678
1738442 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:29:00 | 04.04.2023 22:05:00 | 4.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 52.031
1738437 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:27:52 | 04.04.2023 17:33:52 | 0.1 | 11 | 2915 | 34 | 54 | 21 | 322 | 3 | 5 | 5.52 | 37.2 | 21.011 | 2.264 | 52.111 | 9.933 | 0.291 | 0 | 128.331
1738895 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:26:41 | 04.04.2023 21:37:00 | 4.1719 | 0 | 105 | 68 | 22 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.718 | 939.037 | 47.394 | 100.809 | 32.348 | 0 | 0 | 1234.307
1738429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:25:55 | 04.04.2023 23:19:36 | 5.8947 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.513 | 0 | 0 | 58.113 | 0 | 0 | 0 | 71.626
1738425 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6896306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:24:27 | 04.04.2023 21:07:00 | 3.7092 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 257.511 | 0 | 0 | 0 | 58.174 | 0 | 0 | 315.685
1738420 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:24:25 | 04.04.2023 17:36:25 | 0.2 | 0 | 186 | 18 | 19 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.734 | 5.5 | 0.449 | 6.752 | 0.989 | 0 | 0 | 21.424
1738420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:24:25 | 04.04.2023 17:35:56 | 0.1919 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.035
1738411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:21:27 | 04.04.2023 17:23:29 | 0.0339 | 0 | 456 | 2 | 103 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0.105 | 0.409 | 0.125 | 0 | 0 | 1.939
1738683 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12881245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:20:26 | 04.04.2023 18:51:59 | 1.5258 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.617 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 32.011
1738404 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6867178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:19:54 | 04.04.2023 20:56:53 | 3.6164 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.728 | 0 | 0 | 0 | 9.341 | 0 | 0 | 77.069
1738405 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12306810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:19:37 | 04.04.2023 18:00:00 | 0.6731 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0.093 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.298
1738407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125559 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:19:19 | 04.04.2023 19:36:00 | 2.2781 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 121.383 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 0 | 0 | 130.152
1738399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:17:28 | 04.04.2023 18:08:00 | 0.8422 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43
1738398 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6776430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:17:25 | 04.04.2023 21:31:00 | 4.2264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.233 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 20.356
1738389 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:15:11 | 04.04.2023 17:16:09 | 0.0161 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.239
1738439 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12364866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:14:14 | 04.04.2023 22:26:56 | 5.2117 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112.454 | 0 | 0 | 0 | 23.167 | 0 | 0 | 135.621
1738380 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515976447 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:13:50 | 04.04.2023 20:57:00 | 3.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
1738381 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12873100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:13:23 | 04.04.2023 22:16:45 | 5.0561 | 0 | 225 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 239.719 | 0 | 11.262 | 0 | 109.428 | 0 | 0 | 360.409
1738378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11030371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:13:17 | 04.04.2023 18:18:00 | 1.0786 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 5.815
1738375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6683372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:12:43 | 04.04.2023 17:44:00 | 0.5214 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 4.206
1738374 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12494666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:12:10 | 04.04.2023 18:55:00 | 1.7139 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.629 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.723
1738624 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:57 | 04.04.2023 18:25:19 | 1.2228 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.617 | 0 | 0 | 0 | 7.211 | 0 | 0 | 17.829
1738523 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6913835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:50 | 04.04.2023 19:05:00 | 1.8861 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 68.512 | 0 | 0 | 0 | 12.475 | 0 | 0 | 80.987
1738514 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6593086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:37 | 04.04.2023 22:50:02 | 5.6403 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.082 | 0 | 0 | 0 | 21.009 | 0 | 0 | 129.091
1738588 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6909626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:17 | 04.04.2023 19:08:00 | 1.9453 | 0 | 115 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.465 | 0 | 3.266 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 29.44
1738369 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:17 | 04.04.2023 17:12:28 | 0.0197 | 4 | 1142 | 89 | 16 | 25 | 142 | 3 | 0 | 0.129 | 2.095 | 6.048 | 0.209 | 2.665 | 0.2 | 0.067 | 0 | 11.413
1739155 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:05 | 05.04.2023 00:02:10 | 6.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 70.076 | 203.306
1738367 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:10:50 | 04.04.2023 20:43:22 | 3.5422 | 2 | 903 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 10.168 | 294.474 | 60.318 | 1.292 | 32.395 | 44.389 | 0 | 0 | 443.037
1738428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7036538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:08:37 | 04.04.2023 18:40:00 | 1.5231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 6.24
1738357 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:06:57 | 04.04.2023 17:08:09 | 0.02 | 2 | 903 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0.046 | 1.335 | 0.353 | 0.008 | 0.187 | 0.259 | 0 | 0 | 2.188
1738354 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12307150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:04:42 | 04.04.2023 17:38:00 | 0.555 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 3.29
1739057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9448043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:03:53 | 04.04.2023 21:51:47 | 4.7983 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.824 | 0 | 0 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 23.896
1738502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:01:28 | 04.04.2023 19:02:00 | 2.0089 | 0 | 103 | 24 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.781 | 299.124 | 10.484 | 1.474 | 1.544 | 0 | 0 | 350.407
1739049 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:01:16 | 04.04.2023 22:08:28 | 5.12 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 127.487 | 0 | 0.025 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 137.343
1738342 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030634 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:00:20 | 04.04.2023 17:56:00 | 0.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
1738338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:58:31 | 04.04.2023 18:07:00 | 1.1414 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 7.637
1738360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:58:14 | 04.04.2023 18:15:00 | 1.2794 | 0 | 1098 | 4 | 17 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 114.193 | 11.094 | 2.686 | 22.324 | 21.947 | 0 | 0 | 172.243
1738410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:56:50 | 04.04.2023 17:53:00 | 0.9361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
1738330 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:55:08 | 04.04.2023 17:08:00 | 0.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1738424 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:54:32 | 04.04.2023 20:49:28 | 3.9156 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.099 | 0 | 0 | 0 | 19.296 | 0 | 0 | 136.395
1738526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6772743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:54:28 | 04.04.2023 20:10:00 | 3.2589 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.086 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 135.411
1738561 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:54:05 | 04.04.2023 18:41:00 | 1.7819 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165.708 | 0 | 0 | 0 | 20.017 | 0 | 0 | 185.725
1738343 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6806808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:53:39 | 04.04.2023 18:31:00 | 1.6225 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48.63 | 0 | 0 | 0 | 11.629 | 0 | 0 | 60.259
1739050 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:52:00 | 04.04.2023 22:08:36 | 5.2767 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.545 | 0 | 0.02 | 0 | 15.61 | 0 | 0 | 63.175
1738318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:50:51 | 04.04.2023 18:19:00 | 1.4692 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | 0 | 0.096 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 8.577
1738785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11078176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:50:38 | 04.04.2023 20:00:33 | 3.1653 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.822 | 0 | 0 | 0 | 7.566 | 0 | 0 | 57.388
1738309 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7059895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:50:35 | 04.04.2023 20:44:00 | 3.8903 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.446 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 22.687
1738305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:49:06 | 04.04.2023 16:49:55 | 0.0136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.233
1738306 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6695593 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:48:51 | 04.04.2023 18:19:00 | 1.5025 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 0 | 0 | 18.674
1738303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6743646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:48:27 | 04.04.2023 18:38:00 | 1.8258 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 0 | 0.884 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 10.635
1738302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6572394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:48:19 | 04.04.2023 18:39:02 | 1.8453 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.774 | 0 | 1.854 | 0 | 21.906 | 0 | 0 | 37.534
1738298 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:44:39 | 04.04.2023 17:00:32 | 0.2647 | 0 | 927 | 0 | 22 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16.903 | 0 | 0.534 | 5.32 | 2.248 | 0 | 0 | 25.006
1738295 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6941020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:44:19 | 04.04.2023 18:32:00 | 1.7947 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
1738320 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:43:49 | 04.04.2023 18:13:00 | 1.4864 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.737 | 0 | 0.013 | 0 | 19.102 | 0 | 0 | 58.853
1738292 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:43:39 | 04.04.2023 16:52:01 | 0.1394 | 0 | 1486 | 3 | 25 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 34.833 | 23.769 | 4.193 | 5.515 | 24.389 | 0 | 0 | 92.7
1738547 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7044737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:43:34 | 04.04.2023 18:21:40 | 1.635 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0.012 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 8.52
1738290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11589232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:43:14 | 04.04.2023 17:44:00 | 1.0128 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363
1738409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:41:50 | 04.04.2023 17:35:00 | 0.8861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1738390 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR8656292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:41:18 | 04.04.2023 20:26:00 | 3.745 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 33.908 | 0 | 0.406 | 0 | 139.528 | 0 | 0 | 173.842
1738285 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE7041345 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:40:55 | 04.04.2023 17:18:00 | 0.6181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494
1738283 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:40:54 | 04.04.2023 17:59:00 | 1.3017 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 0.948 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 28.985
1738273 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:39:39 | 04.04.2023 16:40:43 | 0.0178 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 1.497 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 3.208
1738265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:37:29 | 04.04.2023 16:38:10 | 0.0114 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2.11
1738264 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:36:54 | 04.04.2023 16:38:54 | 0.0333 | 0 | 10252 | 0 | 12 | 10 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 33.923 | 0 | 0.011 | 2.088 | 16.291 | 0 | 0 | 52.314
1738560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6730408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:36:45 | 04.04.2023 21:31:05 | 4.9056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 0 | 0 | 13.889
1738376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:36:35 | 04.04.2023 20:31:46 | 3.9197 | 4 | 600 | 90 | 15 | 5 | 151 | 0 | 2 | 5.058 | 333.581 | 1241.582 | 41.653 | 3.429 | 59.186 | 0 | 0 | 1684.49
1738263 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:36:17 | 04.04.2023 17:35:00 | 0.9786 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.973 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 5.053
1738262 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:35:33 | 04.04.2023 18:30:00 | 1.9075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
1738366 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11589347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:33:39 | 04.04.2023 20:18:00 | 3.7392 | 1 | 494 | 0 | 12 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0.979 | 206.54 | 0 | 4.435 | 44.727 | 29.722 | 0 | 0 | 286.403
1738260 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407272 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:32:53 | 04.04.2023 17:56:00 | 1.3853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
1738253 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515197010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:32:37 | 04.04.2023 18:37:00 | 2.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
1738275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7057368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:30:50 | 04.04.2023 19:36:00 | 3.0861 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.758 | 0 | 4.852 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 29.125
1738249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:30:08 | 04.04.2023 17:55:00 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436
1738647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:29:26 | 04.04.2023 19:56:00 | 3.4428 | 0 | 2 | 115 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.057 | 0 | 125.864 | 45.131 | 0 | 0 | 403.052
1738243 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:27:34 | 04.04.2023 17:50:00 | 1.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
1738238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6977572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:27:00 | 04.04.2023 17:43:00 | 1.2667 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.956 | 0 | 0.037 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 16.324
1738797 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:26:57 | 05.04.2023 00:25:42 | 7.9792 | 0 | 8 | 69 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8712.048 | 0 | 1598.339 | 0 | 0 | 0 | 10310.388
1738241 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:26:38 | 04.04.2023 17:08:29 | 0.6975 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.066 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 12.776
1738234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:26:14 | 04.04.2023 17:52:14 | 1.4333 | 2 | 36 | 61 | 2 | 37 | 10 | 0 | 0 | 146.489 | 10.534 | 1148.032 | 2.241 | 632.606 | 11.888 | 0 | 0 | 1951.79
1738231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:26:05 | 04.04.2023 16:30:18 | 0.0703 | 0 | 901 | 2 | 2 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | 0.023 | 0.002 | 0.933 | 3.52 | 0 | 0 | 14.885
1738233 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:25:51 | 04.04.2023 20:32:44 | 4.1147 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 0 | 0.161 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 61.41
1738226 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:23:41 | 04.04.2023 16:25:08 | 0.0242 | 4 | 9658 | 8 | 674 | 39 | 1584 | 8 | 0 | 0.052 | 14.445 | 0.492 | 1.027 | 8.893 | 11.22 | 0.292 | 0 | 36.421
1738223 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6677395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:22:55 | 04.04.2023 18:18:07 | 1.92 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.659 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 17.024
1738222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:22:51 | 04.04.2023 17:26:00 | 1.0525 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.441
1738368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6894828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:21:52 | 04.04.2023 18:13:00 | 1.8522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.813 | 0 | 0 | 59.813
1738221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:21:40 | 04.04.2023 18:48:00 | 2.4389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.668 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 20.673
1738219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:21:08 | 04.04.2023 18:47:00 | 2.4311 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 21.938
1738218 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:19:25 | 04.04.2023 18:09:37 | 1.8367 | 0 | 133 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 657.582 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 691.406
1738871 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6741351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:19:14 | 04.04.2023 22:39:00 | 6.3294 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.783
1738349 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:16:58 | 04.04.2023 19:26:00 | 3.1506 | 1 | 771 | 0 | 6 | 4 | 76 | 0 | 2 | 5.955 | 179.514 | 0 | 0.158 | 45.008 | 36.014 | 0 | 0.068 | 266.718
1738208 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7133439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:16:45 | 04.04.2023 18:35:00 | 2.3042 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.819 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 10.567
1738476 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7055967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:14:42 | 04.04.2023 22:07:40 | 5.8828 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | 0 | 0.181 | 0 | 15.745 | 0 | 0 | 118.237
1738192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:12:09 | 04.04.2023 16:12:29 | 0.0056 | 0 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.305
1738195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:11:58 | 04.04.2023 16:44:00 | 0.5339 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.961
1738186 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:08:20 | 04.04.2023 17:04:00 | 0.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
1738183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:08:09 | 04.04.2023 16:10:28 | 0.0386 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622
1738184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:07:40 | 04.04.2023 16:40:40 | 0.55 | 4 | 487 | 0 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2.459 | 19.184 | 0 | 0.328 | 7.374 | 3.103 | 0 | 0 | 32.448
1738179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:06:44 | 04.04.2023 16:08:34 | 0.0306 | 7 | 712 | 18 | 1 | 15 | 65 | 0 | 3 | 1.69 | 2.273 | 23.31 | 0 | 7.016 | 0.503 | 0 | 0 | 34.792
1738211 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6685271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:06:41 | 04.04.2023 17:32:00 | 1.4219 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 0 | 9.62 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 40.809
1738181 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6579871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:06:28 | 04.04.2023 18:10:00 | 2.0589 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 13.7
1738178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:05:09 | 04.04.2023 16:55:00 | 0.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.841 | 0 | 0 | 0 | 25.841
1738170 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:03:05 | 04.04.2023 18:11:00 | 2.1319 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.573
1738168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:02:56 | 04.04.2023 17:44:00 | 1.6844 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.813 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 7.352
1738171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:02:35 | 04.04.2023 16:48:35 | 0.7667 | 2 | 1141 | 51 | 1 | 10 | 93 | 0 | 0 | 4.672 | 86.602 | 107.914 | 0.015 | 20.367 | 16.613 | 0 | 0 | 236.182
1738166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:01:23 | 04.04.2023 16:05:32 | 0.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
1738245 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:59:32 | 04.04.2023 17:04:00 | 1.0744 | 0 | 764 | 0 | 6 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 69.576 | 0 | 0 | 0 | 51.981 | 0 | 0 | 121.556
1738401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6557848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:59:21 | 04.04.2023 17:26:00 | 1.4442 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 47.666
1738162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:58:45 | 04.04.2023 17:30:00 | 1.5208 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0.01 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 18.66
1738161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:58:43 | 04.04.2023 16:00:41 | 0.0328 | 0 | 103 | 121 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 33.412 | 0.018 | 3.155 | 0.298 | 0 | 0 | 37.472
1738159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:58:16 | 04.04.2023 15:58:46 | 0.0083 | 0 | 1450 | 65 | 101 | 11 | 241 | 2 | 1 | 0 | 1.283 | 3.447 | 0.456 | 0.522 | 0.957 | 0.024 | 0 | 6.689
1738159 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10235331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:58:16 | 04.04.2023 17:05:01 | 1.1125 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.167 | 5.581 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 368.105
1738158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7076189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:58:00 | 04.04.2023 19:03:00 | 3.0833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.697 | 0 | 0 | 0 | 55.176 | 0 | 0 | 115.874
1738156 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:57:58 | 04.04.2023 16:04:21 | 0.1064 | 0 | 927 | 0 | 22 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.737 | 0 | 0.219 | 2.197 | 0.918 | 0 | 0 | 10.069
1738155 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:57:47 | 04.04.2023 16:56:13 | 0.9739 | 1 | 995 | 8 | 36 | 7 | 85 | 0 | 0 | 3.39 | 61.957 | 31.386 | 20.062 | 35.041 | 10.006 | 0 | 0 | 161.842
1738153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:57:20 | 04.04.2023 15:58:11 | 0.0142 | 1 | 499 | 7 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.005 | 0.368 | 0.121 | 0.004 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.565
1738151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:56:46 | 04.04.2023 15:57:06 | 0.0056 | 0 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.314
1738150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7129055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:55:40 | 04.04.2023 18:18:00 | 2.3722 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.257 | 0 | 1.187 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 24.33
1738149 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:55:11 | 04.04.2023 16:54:00 | 0.9803 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.517 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 10.153
1738146 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:54:46 | 04.04.2023 15:55:41 | 0.0153 | 1 | 301 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.081 | 0.282 | 0 | 0 | 0.249 | 0.123 | 0 | 0 | 0.734
1738148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246109 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:54:08 | 04.04.2023 17:13:00 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
1738137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO21701666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:50:49 | 04.04.2023 18:05:00 | 2.2364 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.517 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 28.59
1738484 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7022268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:49:59 | 04.04.2023 19:17:11 | 3.4533 | 0 | 1291 | 0 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 870.995 | 0 | 2.834 | 0 | 191.071 | 0 | 0 | 1064.899
1738131 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:47:51 | 04.04.2023 17:46:00 | 1.9692 | 1 | 144 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.657 | 30.651 | 122.434 | 0.021 | 3.137 | 1.598 | 0 | 0 | 160.497
1738174 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:47:27 | 04.04.2023 16:01:27 | 0.2333 | 0 | 20 | 7 | 1 | 12 | 63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.071 | 0.217 | 42.01 | 57.978 | 6.278 | 6.513 | 119.068
1738128 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:46:42 | 04.04.2023 19:10:30 | 3.3967 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 17.771 | 0 | 0 | 19.441
1738129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:46:28 | 04.04.2023 16:33:00 | 0.7756 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0.009 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 9.7
1738124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7109452 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:44:17 | 04.04.2023 16:27:00 | 0.7119 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
1738122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515115256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:42:41 | 04.04.2023 18:30:00 | 2.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
1738119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:41:48 | 04.04.2023 16:53:00 | 1.1867 | 2 | 115 | 1 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1.991 | 7.816 | 4.244 | 0 | 53.994 | 7.735 | 0 | 0 | 75.779
1738120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515765098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:41:36 | 04.04.2023 18:49:00 | 3.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1738121 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6600990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:41:35 | 04.04.2023 17:27:00 | 1.7569 | 0 | 263 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | 0 | 0.289 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 31.63
1738115 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:40:21 | 04.04.2023 15:41:59 | 0.0272 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.121
1738133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6659439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:36:43 | 04.04.2023 16:36:00 | 0.9881 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 14.964 | 0 | 0 | 17.563
1738101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:33:42 | 04.04.2023 16:46:13 | 1.2086 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.982 | 0 | 75.664 | 0 | 0 | 0 | 269.646
1738100 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:33:27 | 04.04.2023 15:35:08 | 0.0281 | 1 | 995 | 8 | 36 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.097 | 1.772 | 0.927 | 0.601 | 1.074 | 0.3 | 0 | 0 | 4.77
1738621 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:32:44 | 04.04.2023 18:31:00 | 2.9711 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197.541 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 200.381
1738098 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11933037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:31:51 | 04.04.2023 17:26:00 | 1.9025 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 0.022 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 27.342
1738095 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:31:24 | 04.04.2023 22:34:00 | 7.0433 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.789 | 0 | 2.902 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 18.466
1738092 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:29:27 | 04.04.2023 16:29:54 | 1.0075 | 0 | 514 | 5 | 9 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 71.041 | 21.003 | 12.58 | 1.424 | 74.422 | 0 | 0 | 180.47
1738090 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6858458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:28:02 | 04.04.2023 17:25:00 | 1.9494 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.571 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 0 | 21.502
1738086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6593750 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:27:25 | 04.04.2023 17:10:00 | 1.7097 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.226
1738089 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6848601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:26:48 | 04.04.2023 17:37:48 | 2.1833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.288 | 0 | 0 | 0 | 21.426 | 0 | 0 | 55.714
1738107 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6874622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:26:22 | 04.04.2023 17:07:46 | 1.69 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.273
1738140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7065364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:26:10 | 04.04.2023 16:35:10 | 1.15 | 1 | 1026 | 11 | 5 | 10 | 192 | 0 | 0 | 2.57 | 179.229 | 112.865 | 5.748 | 35.76 | 114.479 | 0 | 0 | 450.651
1738083 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE11932961 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:25:43 | 04.04.2023 15:56:23 | 0.5111 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 14.903
1738078 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:25:14 | 04.04.2023 15:26:12 | 0.0161 | 6 | 1017 | 6 | 8 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0.268 | 1.31 | 0.552 | 0.001 | 0.023 | 0.345 | 0 | 0 | 2.498
1738077 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:25:06 | 04.04.2023 15:26:35 | 0.0247 | 1 | 35 | 126 | 11 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 49.79 | 0.485 | 8.995 | 0.754 | 0 | 0 | 60.299
1738072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635052 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:23:24 | 04.04.2023 18:15:00 | 2.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982
1738068 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6747169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:20:26 | 04.04.2023 17:22:00 | 2.0261 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.644 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 68.782
1738066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7115183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:19:07 | 04.04.2023 16:45:00 | 1.4314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 4.394
1738056 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:11:43 | 04.04.2023 15:13:08 | 0.0236 | 13 | 2224 | 1 | 67 | 8 | 276 | 1 | 1 | 1.389 | 2.895 | 0.016 | 0.072 | 1.08 | 0.58 | 0 | 0 | 6.031
1738052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433535 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:09:39 | 04.04.2023 17:31:00 | 2.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121
1738045 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:08:00 | 04.04.2023 15:10:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 21.015
1738024 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:06:07 | 04.04.2023 15:06:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 6.903
1738020 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6629057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:04:31 | 04.04.2023 16:47:00 | 1.7081 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.292 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 8.999
1738012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6722746 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:03:23 | 04.04.2023 17:14:41 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118
1738010 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6767037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:02:28 | 04.04.2023 18:24:00 | 3.3589 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.655 | 0 | 0 | 0 | 8.984 | 0 | 0 | 55.639
1738013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:01:43 | 04.04.2023 15:23:16 | 0.3592 | 1 | 709 | 11 | 3 | 10 | 152 | 0 | 0 | 0.799 | 40.734 | 35.706 | 1.431 | 11.535 | 29.22 | 0 | 0 | 119.425
1738007 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:01:16 | 04.04.2023 15:55:00 | 0.8956 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0.749 | 0 | 13.191 | 0 | 0 | 20.407
1738004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:01:06 | 04.04.2023 17:17:10 | 2.2678 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.111 | 0 | 72.937 | 0 | 0 | 0 | 526.048
1738003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:00:55 | 04.04.2023 15:02:35 | 0.0278 | 1 | 18938 | 3 | 85 | 32 | 2546 | 2 | 3 | 0 | 52.815 | 0.313 | 0.718 | 17.435 | 23.997 | 9.004 | 0 | 104.282
1738003 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6549072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:00:55 | 04.04.2023 16:03:44 | 1.0469 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 157.707 | 0 | 0 | 19.972 | 111.315 | 0 | 0 | 288.995
1737997 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:00:05 | 04.04.2023 16:27:56 | 1.4642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.085 | 0 | 43.05 | 0 | 0 | 0 | 93.135
1738000 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515160969 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:59:28 | 04.04.2023 15:34:00 | 0.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1737991 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168937 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:54:47 | 04.04.2023 17:00:00 | 2.0869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 3.676
1737990 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6770858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:54:29 | 04.04.2023 23:30:25 | 8.5989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 0 | 30.851
1738103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:50:15 | 04.04.2023 15:48:06 | 0.9642 | 0 | 243 | 17 | 5 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.749 | 196.773 | 0 | 32.942 | 17.12 | 0 | 0 | 273.583
1738103 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:50:15 | 04.04.2023 16:44:34 | 1.9053 | 1 | 46 | 22 | 5 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3.701 | 11.321 | 115.628 | 3.96 | 0 | 73.008 | 0 | 0 | 207.618
1737980 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11001898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:48:22 | 04.04.2023 18:39:00 | 3.8439 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.258
1737979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12526244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:47:51 | 04.04.2023 15:43:00 | 0.9192 | 0 | 64 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.346 | 0 | 3.709 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 11.469
1737978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:47:45 | 04.04.2023 15:46:57 | 0.9867 | 14 | 3561 | 430 | 186 | 39 | 857 | 15 | 5 | 64.583 | 328.66 | 2005.835 | 106.988 | 689.69 | 118.276 | 89.317 | 0 | 3403.348
1737975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:46:33 | 04.04.2023 14:48:01 | 0.0244 | 6 | 9991 | 685 | 23 | 71 | 1549 | 2 | 1 | 0.478 | 21.247 | 83.216 | 0.519 | 11.827 | 10.742 | 0.077 | 0 | 128.106
1737974 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:46:28 | 04.04.2023 14:49:09 | 0.0447 | 0 | 154 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0.646 | 0.201 | 0 | 0 | 1.057
1737974 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | LINE26163252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:46:28 | 04.04.2023 16:44:53 | 1.9736 | 0 | 351 | 1 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.097 | 0.741 | 0.168 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 22.878
1737973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:46:02 | 04.04.2023 15:36:07 | 0.8347 | 0 | 757 | 0 | 4 | 9 | 278 | 0 | 0 | 0 | 25.053 | 0 | 0.008 | 5.546 | 10.174 | 0 | 0 | 40.781
1737972 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:45:18 | 04.04.2023 17:59:00 | 3.2283 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.053 | 0 | 0 | 0 | 12.742 | 0 | 0 | 59.795
1738046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:44:58 | 04.04.2023 15:28:00 | 0.7172 | 45 | 1415 | 35 | 62 | 22 | 381 | 0 | 0 | 0.682 | 199.907 | 111.719 | 40.039 | 75.582 | 127.184 | 0 | 0 | 555.113
1738240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6674279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:44:15 | 04.04.2023 21:15:23 | 6.5189 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.961 | 0 | 32.113 | 0 | 52.423 | 0 | 0 | 162.497
1737965 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:43:40 | 04.04.2023 14:44:49 | 0.0192 | 0 | 154 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.013 | 0.277 | 0.086 | 0 | 0 | 0.454
1737965 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:43:40 | 04.04.2023 14:44:51 | 0.0197 | 0 | 576 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.334
1737963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:42:04 | 04.04.2023 15:54:00 | 1.1989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 16.548
1737958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:40:56 | 04.04.2023 14:41:16 | 0.0056 | 0 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1737959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:40:31 | 04.04.2023 15:39:00 | 0.9747 | 0 | 479 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.872 | 0 | 0.01 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 61.771
1737954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:38:39 | 04.04.2023 15:16:08 | 0.6247 | 0 | 84 | 37 | 14 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.001 | 661.684 | 22.56 | 18.503 | 9.161 | 0 | 0 | 720.909
1738088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6525314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:38:11 | 04.04.2023 15:34:00 | 0.9303 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.816
1737908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:38:00 | 04.04.2023 16:16:00 | 1.6333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.723 | 0 | 0 | 49.746 | 2.542 | 0 | 0 | 70.012
1737952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:37:53 | 04.04.2023 14:38:38 | 0.0125 | 0 | 84 | 37 | 14 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 13.274 | 0.469 | 0.373 | 0.184 | 0 | 0 | 14.481
1737951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:37:41 | 04.04.2023 14:44:07 | 0.1072 | 0 | 26 | 17 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 45.301 | 0.337 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 46.113
1737949 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:36:46 | 04.04.2023 14:37:43 | 0.0158 | 5 | 953 | 53 | 4 | 19 | 261 | 0 | 1 | 0.397 | 1.167 | 22.446 | 0.019 | 3.033 | 0.671 | 0 | 0 | 27.733
1737946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:33:39 | 04.04.2023 14:36:37 | 0.0494 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 3.359
1737940 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890873 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:30:05 | 04.04.2023 14:37:32 | 0.1242 | 15 | 6845 | 257 | 165 | 164 | 858 | 11 | 0 | 8.229 | 59.698 | 535.627 | 10.707 | 213.57 | 29.324 | 29.788 | 0 | 886.944
1737917 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:27:25 | 04.04.2023 14:30:11 | 0.0461 | 2 | 546 | 38 | 0 | 14 | 71 | 20 | 1 | 0.067 | 2.653 | 111.329 | 0 | 6.988 | 0.676 | 5.647 | 0 | 127.361
1737916 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:27:11 | 04.04.2023 14:27:41 | 0.0083 | 5 | 953 | 53 | 4 | 19 | 261 | 0 | 1 | 0.209 | 0.614 | 11.814 | 0.01 | 1.596 | 0.353 | 0 | 0 | 14.596
1737913 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:26:26 | 04.04.2023 14:35:14 | 0.1467 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.598 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 19.704
1738175 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:26:02 | 04.04.2023 17:39:00 | 3.2161 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479
1737894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:22:51 | 04.04.2023 14:23:48 | 0.0158 | 0 | 84 | 37 | 14 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 16.813 | 0.594 | 0.473 | 0.233 | 0 | 0 | 18.342
1737893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:22:51 | 04.04.2023 14:27:27 | 0.0767 | 0 | 26 | 17 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 32.392 | 0.241 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 32.972
1737880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:18:49 | 04.04.2023 14:19:19 | 0.0083 | 2 | 340 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.112 | 0 | 0.002 | 0.241 | 0.021 | 0 | 0 | 0.377
1737861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:14:50 | 04.04.2023 15:13:00 | 0.9694 | 4 | 143 | 8 | 17 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.908 | 7.195 | 10.268 | 1.617 | 78.37 | 7.094 | 0 | 0 | 107.452
1737855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:14:18 | 04.04.2023 14:40:09 | 0.4308 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.414 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 0 | 82.859
1737848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:13:30 | 04.04.2023 14:41:58 | 0.4744 | 4 | 1233 | 31 | 70 | 16 | 67 | 7 | 1 | 2.119 | 53.178 | 123.957 | 8.159 | 42.467 | 7.894 | 11.53 | 7.407 | 256.71
1737847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:13:13 | 04.04.2023 14:13:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 2.404
1738019 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:12:36 | 04.04.2023 15:21:00 | 1.14 | 0 | 472 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 0 | 0 | 86.572 | 7.296 | 0 | 0 | 132.192
1737825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:09:57 | 04.04.2023 15:00:33 | 0.8433 | 0 | 3749 | 1 | 58 | 12 | 261 | 1 | 0 | 0 | 425.592 | 0 | 6.579 | 20.888 | 168.907 | 11.306 | 0 | 633.271
1737819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:08:10 | 04.04.2023 14:10:44 | 0.0428 | 2 | 2 | 47 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.698 | 0 | 16.695 | 0 | 2.497 | 0 | 19.896
1737799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12804711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:04:41 | 04.04.2023 14:33:39 | 0.4828 | 0 | 2331 | 0 | 5 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 138.602 | 0 | 0.368 | 0 | 152.308 | 0 | 0 | 291.278
1737804 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:04:27 | 04.04.2023 15:08:00 | 1.0592 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.686 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 19.957
1737797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:04:26 | 04.04.2023 15:29:08 | 1.4117 | 0 | 154 | 49 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.127 | 674.292 | 0.845 | 21.493 | 16.573 | 0 | 0 | 753.329
1737873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:02:41 | 04.04.2023 16:13:00 | 2.1719 | 1 | 51 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 33.411 | 7.609 | 572.686 | 0 | 187.694 | 0.904 | 0 | 0 | 802.303
1737791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 14:02:15 | 04.04.2023 16:45:00 | 2.7125 | 1 | 278 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78.307 | 60.4 | 19.971 | 0.101 | 0 | 5.154 | 0 | 0 | 163.933
1737789 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:02:10 | 04.04.2023 14:04:17 | 0.0353 | 0 | 902 | 2 | 2 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 5.222 | 0.012 | 0.001 | 0.51 | 1.851 | 0 | 0 | 7.595
1737787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6961446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:01:41 | 04.04.2023 16:13:13 | 2.1922 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.267 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 33.403
1738113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:01:41 | 04.04.2023 16:15:41 | 2.2333 | 0 | 2 | 104 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.434 | 0 | 191.349 | 0 | 0 | 0 | 1542.783
1737784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:01:04 | 04.04.2023 14:03:50 | 0.0461 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
1737778 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6595913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:00:23 | 04.04.2023 14:48:00 | 0.7936 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.942 | 0 | 0.363 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 21.217
1738252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:59:49 | 04.04.2023 18:14:00 | 4.2364 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.032 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 19.294
1737781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12357902 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:59:41 | 04.04.2023 15:24:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.276
1737775 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:59:25 | 04.04.2023 14:20:59 | 0.3594 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.413 | 0 | 19.865 | 0 | 0 | 0 | 48.279
1737769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11797009 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:55:47 | 05.04.2023 00:56:00 | 11.0036 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.186
1737760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:52:43 | 04.04.2023 13:53:13 | 0.0083 | 0 | 0 | 64 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 1.709 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 4.987
1737749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:47:45 | 04.04.2023 14:09:45 | 0.3667 | 1 | 150 | 59 | 18 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0.006 | 11.394 | 70.3 | 1.097 | 21.592 | 1.005 | 0 | 0 | 105.395
1737749 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:47:45 | 04.04.2023 14:26:44 | 0.6497 | 1 | 96 | 51 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.984 | 3.429 | 97.899 | 0 | 29.651 | 1.445 | 0 | 0 | 133.407
1738017 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:45:22 | 04.04.2023 14:17:22 | 0.5333 | 1 | 448 | 6 | 9 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0.821 | 12.738 | 20.446 | 0.77 | 29.19 | 9.448 | 0 | 0 | 73.415
1737741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:44:58 | 04.04.2023 13:45:57 | 0.0164 | 0 | 499 | 2 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1.177 | 0.174 | 0 | 0 | 1.556
1738350 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6836378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:43:18 | 04.04.2023 17:42:00 | 3.9783 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.257 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 60.079
1737731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:42:36 | 04.04.2023 13:44:00 | 0.0233 | 2 | 246 | 110 | 18 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.039 | 0.897 | 7.932 | 0.071 | 2.435 | 0.114 | 0 | 0 | 11.489
1737871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:41:40 | 04.04.2023 15:52:00 | 2.1722 | 2 | 36 | 61 | 2 | 37 | 10 | 0 | 0 | 202.338 | 14.55 | 1852.264 | 4.067 | 1104.598 | 19.674 | 0 | 0 | 3197.49
1737713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:38:12 | 04.04.2023 14:05:00 | 0.4467 | 0 | 303 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.094 | 0 | 0.326 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 20.728
1738217 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:34:59 | 04.04.2023 16:22:17 | 2.7883 | 2 | 2944 | 4 | 215 | 15 | 283 | 0 | 0 | 4.661 | 501.362 | 3.91 | 55.956 | 512.675 | 80.953 | 0 | 0 | 1159.517
1737697 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:33:41 | 04.04.2023 13:34:11 | 0.0083 | 2 | 340 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.126 | 0 | 0.002 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0.391
1737768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:32:37 | 04.04.2023 16:00:00 | 2.4564 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 89.019
1737999 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:32:35 | 04.04.2023 18:38:35 | 5.1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.882 | 0 | 154.688 | 0 | 0 | 0 | 2018.57
1737666 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:27:02 | 04.04.2023 14:29:48 | 1.0461 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.356
1737647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:23:44 | 04.04.2023 13:24:06 | 0.0061 | 0 | 102 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.053
1737664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6862948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:23:17 | 04.04.2023 18:24:00 | 5.0119 | 0 | 1265 | 0 | 117 | 10 | 434 | 0 | 1 | 0 | 326.633 | 0 | 17.834 | 0 | 126.05 | 0 | 0 | 470.516
1737609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:18:34 | 04.04.2023 13:19:19 | 0.0125 | 0 | 84 | 37 | 14 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 13.101 | 0.49 | 0.372 | 0.179 | 0 | 0 | 14.346
1737608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:18:22 | 04.04.2023 13:21:06 | 0.0456 | 0 | 26 | 17 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 18.997 | 0.15 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 19.358
1737602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:17:57 | 04.04.2023 13:19:15 | 0.0217 | 1 | 3 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 10.357 | 0.878 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 14.035
1737655 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:17:45 | 04.04.2023 18:30:50 | 5.2181 | 0 | 38 | 54 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.75 | 5949.511 | 0.319 | 1327.912 | 42.572 | 0 | 0 | 7388.065
1737587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:17:44 | 04.04.2023 13:41:26 | 0.395 | 2 | 953 | 15 | 136 | 6 | 299 | 0 | 2 | 14.417 | 64.586 | 9.333 | 18.639 | 52.252 | 30.805 | 0 | 0 | 190.031
1737606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:17:23 | 04.04.2023 13:35:23 | 0.3 | 0 | 32 | 33 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 597.813 | 0 | 16.89 | 1.292 | 0 | 0 | 618.101
1737583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:15:29 | 04.04.2023 13:57:29 | 0.7 | 4 | 114 | 130 | 17 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0.015 | 12.118 | 1906.933 | 76.792 | 156.003 | 8.3 | 0 | 0 | 2160.161
1737644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480461 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:15:18 | 04.04.2023 13:52:00 | 0.6117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
1737582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:14:08 | 04.04.2023 13:16:50 | 0.045 | 3 | 7051 | 3 | 78 | 46 | 1468 | 0 | 4 | 0.083 | 17.841 | 0.127 | 0.204 | 11.833 | 7.72 | 0 | 0.156 | 37.964
1737572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:11:31 | 04.04.2023 14:54:13 | 1.7117 | 0 | 71 | 99 | 21 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.339 | 1804.425 | 45.559 | 399.239 | 14.467 | 0 | 0 | 2291.029
1737572 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:11:31 | 04.04.2023 16:05:16 | 2.8958 | 0 | 12 | 108 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6337.066 | 7.629 | 1212.337 | 0 | 0 | 0 | 7557.031
1737553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 13:00:54 | 04.04.2023 15:32:00 | 2.5183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.654 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 9.773
1737554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:00:08 | 04.04.2023 13:46:00 | 0.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1737547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:59:18 | 04.04.2023 13:23:08 | 0.3972 | 0 | 1476 | 6 | 18 | 10 | 232 | 0 | 0 | 0 | 50.172 | 16.225 | 0.577 | 23.23 | 14.23 | 0 | 0 | 104.434
1737547 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:59:18 | 04.04.2023 13:38:33 | 0.6542 | 2 | 1608 | 6 | 17 | 3 | 222 | 0 | 1 | 7.338 | 94.429 | 0 | 2.54 | 2.044 | 24.33 | 0 | 0 | 130.681
1737538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:56:29 | 04.04.2023 14:49:02 | 1.8758 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 0.569 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 15.662
1737509 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:52:37 | 04.04.2023 14:03:00 | 1.1731 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.406 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 283.756
1737504 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13157904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:51:43 | 04.04.2023 12:57:48 | 0.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 2.152
1737503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:51:43 | 04.04.2023 12:52:59 | 0.0211 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
1737506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:51:22 | 04.04.2023 13:54:00 | 1.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
1737482 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:48:10 | 04.04.2023 12:49:00 | 0.0139 | 0 | 281 | 18 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 6.029 | 0 | 0.038 | 0.063 | 0 | 0 | 6.297
1737482 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE26648523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:48:10 | 04.04.2023 14:35:14 | 1.7844 | 9 | 648 | 116 | 1 | 16 | 64 | 1 | 0 | 347.544 | 136.613 | 3615.389 | 2.579 | 916.495 | 26.167 | 117.125 | 0 | 5161.911
1737477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6949266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:44:58 | 04.04.2023 14:07:00 | 1.3672 | 0 | 66 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.098 | 0 | 0.927 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 13.646
1737454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:41:00 | 04.04.2023 12:43:39 | 0.0442 | 3 | 7051 | 3 | 78 | 46 | 1468 | 0 | 4 | 0.078 | 16.686 | 0.125 | 0.195 | 11.627 | 7.713 | 0 | 0.171 | 36.595
1737451 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:39:58 | 04.04.2023 12:40:33 | 0.0097 | 16 | 4486 | 3 | 24 | 22 | 268 | 1 | 0 | 0.212 | 2.522 | 0.027 | 0.01 | 16.391 | 1.532 | 0.544 | 0 | 21.238
1737450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:39:27 | 04.04.2023 12:40:34 | 0.0186 | 4 | 114 | 130 | 17 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 50.772 | 1.99 | 4.152 | 0.225 | 0 | 0 | 57.448
1737680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:36:20 | 04.04.2023 13:47:00 | 1.1778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 5.314
1737433 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:35:07 | 04.04.2023 13:26:00 | 0.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
1737469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7064853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:34:42 | 04.04.2023 13:16:00 | 0.6883 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.239 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 21.323
1737423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:31:15 | 04.04.2023 19:11:00 | 6.6625 | 0 | 51 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | 528.445 | 0 | 88.934 | 34.247 | 0 | 0 | 702.986
1737953 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7016718 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:30:43 | 04.04.2023 15:45:00 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513 | 0 | 0 | 12.513
1737445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6540812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:30:23 | 04.04.2023 13:05:00 | 0.5769 | 0 | 885 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.564 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 64.86
1737870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10236044 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:28:29 | 04.04.2023 14:33:00 | 2.0753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.775 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 0 | 47.035
1737571 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:26:11 | 04.04.2023 13:38:00 | 1.1969 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.653 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 77.879
1737402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:23:36 | 04.04.2023 12:34:38 | 0.1839 | 4 | 114 | 130 | 17 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0.004 | 3.033 | 501.661 | 19.666 | 41.029 | 2.22 | 0 | 0 | 567.613
1737401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:23:34 | 04.04.2023 12:25:46 | 0.0367 | 3 | 193 | 60 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.701 | 0.659 | 24.105 | 0.47 | 11.828 | 0.976 | 0 | 0 | 38.738
1737387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:21:30 | 04.04.2023 12:22:00 | 0.0083 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.015 | 0.208 | 1.776 | 0.12 | 0.613 | 0.017 | 0.069 | 0 | 2.818
1737384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO13219586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:19:53 | 04.04.2023 13:50:00 | 1.5019 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.413
1737371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:16:37 | 04.04.2023 12:17:08 | 0.0086 | 1 | 166 | 14 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0.015 | 0.215 | 1.835 | 0.124 | 0.633 | 0.017 | 0.072 | 0 | 2.912
1737701 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO7074148 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:14:35 | 04.04.2023 13:36:03 | 1.3578 | 0 | 505 | 1 | 38 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0.511 | 1.08 | 19.574 | 11.437 | 0 | 0 | 49.252
1737701 | 2 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | LINE26163261 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:14:35 | 04.04.2023 17:20:02 | 5.0908 | 0 | 115 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.655 | 7.226 | 0.049 | 137.558 | 0 | 0 | 0 | 163.489
1737353 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:07:34 | 04.04.2023 13:19:34 | 1.2 | 0 | 39 | 47 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 981.497 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 989.151
1737350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:07:19 | 04.04.2023 15:31:13 | 3.3983 | 0 | 28 | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 0 | 5.396 | 400.405 | 20.816 | 0 | 0 | 433.409
1737349 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:06:03 | 04.04.2023 15:32:07 | 3.4344 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.185 | 0 | 227.36 | 0 | 0 | 0 | 786.546
1737352 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6914839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:05:36 | 04.04.2023 14:17:00 | 2.19 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 46.172
1737344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:00:13 | 04.04.2023 14:02:24 | 2.0364 | 1 | 310 | 47 | 4 | 6 | 47 | 2 | 0 | 4.455 | 84.408 | 2021.797 | 1.119 | 137.339 | 16.585 | 8.55 | 0 | 2274.254
1737343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 12:00:06 | 04.04.2023 12:55:00 | 0.915 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.842
1737339 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:57:34 | 04.04.2023 13:48:00 | 1.8406 | 2 | 1176 | 0 | 20 | 1 | 117 | 0 | 1 | 1.295 | 110.343 | 0 | 0.165 | 0 | 58.015 | 0 | 0.123 | 169.942
1737327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:55:12 | 04.04.2023 11:56:05 | 0.0147 | 0 | 245 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.003 | 0.436 | 0.012 | 0 | 0 | 0.589
1737391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR11512801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:54:00 | 04.04.2023 13:29:00 | 1.5833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.118 | 0 | 0 | 0 | 17.417 | 0 | 0 | 45.535
1737320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:53:37 | 04.04.2023 11:54:13 | 0.01 | 11 | 8 | 160 | 27 | 24 | 8 | 12 | 0 | 0.046 | 0 | 9.22 | 0.388 | 2.213 | 0 | 0.375 | 0 | 12.242
1737313 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:52:23 | 04.04.2023 11:52:53 | 0.0083 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 1.54
1737435 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10988311 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:46:08 | 04.04.2023 15:21:00 | 3.5811 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.093 | 0 | 20.95 | 0 | 87.393 | 0 | 0 | 149.436
1737275 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:42:38 | 04.04.2023 13:06:00 | 1.3894 | 1 | 448 | 6 | 9 | 6 | 86 | 0 | 0 | 2.133 | 33.078 | 53.718 | 2.038 | 76.992 | 24.695 | 0 | 0 | 192.655
1737267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:40:48 | 04.04.2023 11:42:19 | 0.0253 | 2 | 998 | 5 | 5 | 41 | 90 | 1 | 0 | 0.035 | 1.539 | 0 | 0.035 | 22.914 | 0.345 | 0 | 0 | 24.868
1737265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:39:36 | 04.04.2023 13:07:00 | 1.4567 | 3 | 0 | 92 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 385.718 | 16.595 | 105.226 | 0.223 | 0 | 0 | 509.048
1737262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:38:24 | 04.04.2023 12:17:00 | 0.6433 | 3 | 111 | 121 | 17 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0.012 | 9.728 | 1601.944 | 71.767 | 148.449 | 7.751 | 0 | 0 | 1839.651
1737250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6679797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:35:22 | 04.04.2023 13:14:00 | 1.6439 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.382 | 0 | 0 | 0 | 21.958 | 0 | 0 | 59.339
1737243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:32:03 | 04.04.2023 11:34:03 | 0.0333 | 2 | 998 | 5 | 5 | 41 | 90 | 1 | 0 | 0.047 | 2.029 | 0 | 0.046 | 30.216 | 0.455 | 0 | 0 | 32.792
1737242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:31:48 | 04.04.2023 12:08:00 | 0.6033 | 0 | 117 | 56 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11.313 | 454.293 | 0.823 | 72.821 | 7.798 | 39.23 | 0 | 586.278
1737217 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:23:50 | 04.04.2023 13:35:50 | 2.2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.108 | 767.72 | 0 | 73.014 | 28.656 | 40.57 | 0 | 913.069
1737225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:20:32 | 04.04.2023 12:38:53 | 1.3058 | 0 | 84 | 37 | 14 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.202 | 1418.148 | 51.859 | 40.145 | 19.082 | 0 | 0 | 1548.435
1737205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:20:31 | 04.04.2023 16:06:44 | 4.7703 | 0 | 3 | 245 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.268 | 0 | 271.948 | 0 | 0 | 0 | 4341.216
1737170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:11:29 | 04.04.2023 12:28:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.392
1737169 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:11:23 | 04.04.2023 12:22:00 | 1.1769 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.008 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 12.608
1737166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:09:47 | 04.04.2023 19:03:50 | 7.9008 | 0 | 3 | 82 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.512 | 0 | 896.529 | 0 | 0 | 0 | 5239.041
1737161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:07:26 | 04.04.2023 14:01:00 | 2.8928 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.383 | 0 | 102.077 | 0 | 0 | 0 | 614.46
1737158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6901084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:06:36 | 04.04.2023 14:19:00 | 3.2067 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 7.7
1737155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005610 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:04:48 | 04.04.2023 13:56:00 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0.954
1737150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:03:41 | 04.04.2023 11:17:42 | 0.2336 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 1.97 | 0.073 | 0 | 0 | 2.358
1737149 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11310624 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:02:49 | 04.04.2023 11:55:00 | 0.8697 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 8.087
1737183 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6565074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:01:03 | 04.04.2023 12:21:00 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.184 | 0 | 0 | 41.184
1737141 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:59:32 | 04.04.2023 12:41:00 | 1.6911 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.568 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 0 | 30.569
1737138 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11604956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:58:19 | 04.04.2023 12:00:00 | 1.0281 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 0 | 34.172
1737137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:57:30 | 04.04.2023 11:20:00 | 0.375 | 0 | 212 | 51 | 6 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.527 | 520.293 | 0.841 | 186.37 | 1.161 | 0 | 0 | 717.192
1737136 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:56:48 | 04.04.2023 11:52:00 | 0.92 | 0 | 35 | 40 | 6 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.231 | 604.114 | 3.092 | 67.619 | 35.959 | 0 | 0 | 721.014
1737132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6740898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:54:43 | 04.04.2023 12:29:00 | 1.5714 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 84.73 | 0 | 0 | 0 | 32.767 | 0 | 0 | 117.497
1737071 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:43:59 | 04.04.2023 11:04:03 | 0.3344 | 0 | 2 | 31 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.474 | 123.732 | 0 | 11.493 | 4.307 | 6.902 | 0 | 146.907
1737067 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:42:17 | 04.04.2023 11:50:57 | 1.1444 | 0 | 1866 | 1 | 178 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 184.989 | 0 | 55.311 | 0 | 36.228 | 0 | 0 | 276.528
1737055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:40:25 | 04.04.2023 10:41:34 | 0.0192 | 0 | 198 | 199 | 12 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 79.638 | 0.108 | 9.264 | 0.269 | 0 | 0 | 89.757
1737043 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK | ISO8421918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:34:47 | 04.04.2023 11:56:00 | 1.3536 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.677
1737042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12454765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:34:25 | 04.04.2023 10:38:47 | 0.0728 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 10.379
1737193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12731885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:33:17 | 04.04.2023 12:04:00 | 1.5119 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 88.194 | 0 | 0 | 93.774
1737036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:30:34 | 04.04.2023 12:04:35 | 1.5669 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.369 | 0 | 136.686 | 0 | 0 | 0 | 1173.055
1737034 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:29:34 | 04.04.2023 12:12:00 | 1.7072 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 411.178 | 0.472 | 137.536 | 0 | 0 | 0 | 549.95
1737062 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6963185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:27:39 | 04.04.2023 12:03:00 | 1.5892 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 4.688
1737037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12752432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:26:37 | 04.04.2023 11:00:37 | 0.5667 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.403 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 0 | 0 | 56.49
1737037 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7026165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:26:37 | 04.04.2023 11:07:42 | 0.6847 | 0 | 378 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.575 | 0 | 0.3 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 30.171
1737037 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7017704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:26:37 | 04.04.2023 12:10:22 | 1.7292 | 0 | 541 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75.205 | 0 | 3.829 | 0 | 31.348 | 0 | 0 | 110.381
1737027 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:26:20 | 04.04.2023 11:05:20 | 0.65 | 6 | 2617 | 59 | 46 | 55 | 348 | 1 | 0 | 7.631 | 200.275 | 268.95 | 13.244 | 378.164 | 77.025 | 3.516 | 0 | 948.804
1737008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:23:58 | 04.04.2023 12:56:00 | 2.5339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636
1737001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:21:43 | 04.04.2023 10:23:01 | 0.0217 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 0.649 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 9.261
1737029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:11:28 | 04.04.2023 11:29:00 | 1.2922 | 0 | 1098 | 4 | 17 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 96.116 | 13.708 | 3.802 | 28.518 | 24.799 | 0 | 0 | 166.943
1736921 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:03:44 | 04.04.2023 10:50:00 | 0.7711 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.985 | 0 | 37.182 | 0 | 0 | 0 | 67.166
1736917 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7023270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:03:16 | 04.04.2023 11:40:00 | 1.6122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
1736916 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033687 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:02:26 | 04.04.2023 12:10:00 | 2.1261 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.953 | 0 | 33.734 | 0 | 0 | 0 | 102.688
1736911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:00:58 | 04.04.2023 12:20:00 | 2.3172 | 1 | 2 | 29 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 4551.361 | 7.283 | 204.265 | 0 | 0 | 0 | 4772.065
1736914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:00:54 | 04.04.2023 11:28:00 | 1.4517 | 0 | 31 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.739 | 161.124 | 3.465 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 171.462
1736910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:00:00 | 04.04.2023 13:59:00 | 3.9833 | 0 | 2 | 261 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607.037 | 0 | 156.585 | 0 | 0 | 0 | 2763.622
1736898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:49:10 | 04.04.2023 10:10:21 | 0.3531 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 6.233 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 7.121
1736891 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253848 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:45:04 | 04.04.2023 13:30:00 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1736881 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:42:21 | 04.04.2023 09:43:27 | 0.0183 | 0 | 5 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 1.35
1736854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:35:34 | 04.04.2023 09:36:47 | 0.0203 | 4 | 1233 | 31 | 70 | 16 | 67 | 7 | 1 | 0.1 | 2.524 | 5.396 | 0.358 | 1.84 | 0.31 | 0.485 | 0.318 | 11.331
1736837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:31:23 | 04.04.2023 11:14:00 | 1.7103 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.098 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 50.648
1736835 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:30:31 | 04.04.2023 09:32:03 | 0.0256 | 2 | 559 | 111 | 3 | 66 | 51 | 8 | 0 | 0.164 | 1.553 | 39.859 | 0.093 | 21.44 | 0.63 | 0.769 | 0 | 64.508
1736831 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506153 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:29:18 | 04.04.2023 10:04:00 | 0.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455 | 0 | 0 | 0 | 16.455
1736829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:28:27 | 04.04.2023 10:26:37 | 0.9694 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.907 | 79.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.578
1736825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:25:42 | 04.04.2023 09:27:03 | 0.0225 | 0 | 6 | 62 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 7.003 | 0.493 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 7.924
1736816 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:20:03 | 04.04.2023 11:10:00 | 1.8325 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.912
1736812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450273 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:14:47 | 04.04.2023 12:06:00 | 2.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
1736807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:11:33 | 04.04.2023 16:20:31 | 7.1494 | 3 | 1138 | 11 | 7 | 13 | 188 | 0 | 0 | 21.786 | 500.729 | 1573.198 | 0 | 396.284 | 46.96 | 0 | 0 | 2538.957
1736913 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:01:20 | 04.04.2023 10:57:26 | 1.935 | 1 | 595 | 11 | 2 | 10 | 39 | 12 | 1 | 1.648 | 137.025 | 23.605 | 0.152 | 51.411 | 19.166 | 174.868 | 0 | 407.876
1736774 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:57:58 | 04.04.2023 08:58:54 | 0.0156 | 1 | 2107 | 34 | 27 | 24 | 234 | 12 | 1 | 0.013 | 3.662 | 0.628 | 0.059 | 1.707 | 1.484 | 1.097 | 0 | 8.649
1736770 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:54:15 | 04.04.2023 09:24:12 | 0.4992 | 0 | 1866 | 1 | 178 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 89.256 | 0 | 21.615 | 0 | 14.214 | 0 | 0 | 125.085
1737747 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7447700 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:43:39 | 04.04.2023 14:34:00 | 5.8392 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.221 | 0 | 138.398 | 0 | 0 | 0 | 1424.619
1736741 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:35:59 | 04.04.2023 09:37:00 | 1.0169 | 0 | 1172 | 1 | 7 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 170.682 | 2.887 | 15.065 | 12.755 | 90.87 | 0 | 0 | 292.259
1736737 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:34:18 | 04.04.2023 08:35:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
1736709 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:14:41 | 04.04.2023 08:16:26 | 0.0292 | 2 | 903 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0.06 | 1.751 | 0.488 | 0.012 | 0.386 | 0.338 | 0 | 0 | 3.034
1736744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6948013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:05:59 | 04.04.2023 11:05:00 | 2.9836 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.027 | 0 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 21.151
1736842 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7659217 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:05:28 | 04.04.2023 09:59:00 | 1.8922 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.599 | 16.066 | 0 | 32.503 | 19.616 | 0 | 0 | 74.784
1736692 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:54:38 | 04.04.2023 07:56:00 | 0.0228 | 0 | 247 | 85 | 9 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 10.41 | 0.139 | 2.209 | 0.585 | 0 | 0 | 14.252
1736691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:52:46 | 04.04.2023 07:53:11 | 0.0069 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.63 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.752
1736660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:27:35 | 04.04.2023 07:28:56 | 0.0225 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.988
1736651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:16:21 | 04.04.2023 08:55:00 | 1.6442 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.156 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 18.675
1736641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:08:51 | 04.04.2023 07:10:47 | 0.0322 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.229 | 0.046 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 17.428
1736634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516937029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:03:23 | 04.04.2023 08:04:00 | 1.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
1736698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:01:33 | 04.04.2023 07:02:33 | 0.0167 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 2.432 | 0 | 0.451 | 0 | 3.228
1736628 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:01:22 | 04.04.2023 07:02:35 | 0.0203 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 2.196
1736625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:58:23 | 04.04.2023 07:00:09 | 0.0294 | 5 | 683 | 20 | 10 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.201 | 1.597 | 1.284 | 0.098 | 0.426 | 0.232 | 0 | 0 | 3.838
1736615 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:15:42 | 04.04.2023 07:09:48 | 0.9017 | 1 | 1385 | 0 | 43 | 12 | 586 | 2 | 2 | 2.047 | 185.165 | 0 | 0.183 | 428.173 | 110.4 | 23.59 | 6.852 | 756.412
1736615 | 2 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:15:42 | 04.04.2023 07:54:01 | 1.6386 | 1 | 421 | 0 | 5 | 9 | 32 | 1 | 0 | 1.736 | 25.826 | 0 | 0.629 | 346.956 | 3.111 | 4.474 | 0 | 382.731
1736615 | 3 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | LINE26514422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:15:42 | 04.04.2023 08:40:37 | 2.4153 | 0 | 838 | 0 | 100 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 83.063 | 0 | 3.855 | 0 | 44.231 | 0 | 0 | 131.149
1736615 | 4 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7149321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:15:42 | 04.04.2023 10:14:18 | 3.9767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.372 | 0 | 1103.005 | 0.947 | 0 | 0 | 1131.325
1736611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:10:52 | 04.04.2023 06:11:56 | 0.0178 | 2 | 704 | 48 | 25 | 27 | 137 | 8 | 0 | 0.268 | 2.301 | 7.258 | 0.259 | 4.043 | 1.02 | 0.101 | 0 | 15.25
1736605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:58:27 | 04.04.2023 06:51:57 | 0.8917 | 2 | 5680 | 21 | 429 | 37 | 744 | 1 | 1 | 8.077 | 368.262 | 25.917 | 46.51 | 1093.266 | 110.801 | 3.581 | 0 | 1656.414
1736602 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6803169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:10:09 | 04.04.2023 15:51:22 | 10.6869 | 1 | 4336 | 8 | 10 | 9 | 281 | 0 | 1 | 0 | 2356.817 | 0 | 7.178 | 540.226 | 621.245 | 0 | 0 | 3525.466
1736602 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:10:09 | 04.04.2023 06:49:04 | 1.6486 | 1 | 919 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 0 | 2.381 | 76.747 | 0.61 | 0.049 | 1295.248 | 6.882 | 30.256 | 0 | 1412.173
1736600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:53:13 | 04.04.2023 06:49:00 | 1.9297 | 0 | 50 | 38 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.947 | 296.934 | 0.52 | 108.648 | 2.527 | 0 | 0 | 427.575
1736586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6745731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:16:49 | 04.04.2023 04:07:00 | 0.8364 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 7.931
1736578 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6980616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 02:05:28 | 04.04.2023 03:57:15 | 1.8631 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084
1736569 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 01:02:22 | 04.04.2023 01:27:00 | 0.4106 | 2 | 75 | 4 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8.823 | 4.126 | 0.102 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 18.552
1736560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:36:55 | 04.04.2023 00:38:12 | 0.0214 | 0 | 34 | 127 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 7.398 | 0.025 | 0.234 | 0.071 | 0 | 0 | 7.844
1736552 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6779872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:36:28 | 04.04.2023 00:24:00 | 0.7922 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.502 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 31.787
1736537 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:34:15 | 03.04.2023 23:19:00 | 0.7458 | 0 | 656 | 0 | 6 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 74.778 | 0 | 0.985 | 0.599 | 17.734 | 0 | 0 | 94.097
1736525 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:29:14 | 03.04.2023 23:17:00 | 0.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
1736507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:10:18 | 03.04.2023 22:10:48 | 0.0083 | 1 | 318 | 59 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0.004 | 0.278 | 2.222 | 0 | 0.623 | 0.06 | 0 | 0 | 3.187
1736482 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:04:57 | 03.04.2023 22:30:00 | 1.4175 | 2 | 508 | 67 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 11.117 | 53.307 | 317.721 | 0.1 | 0.648 | 5.563 | 0 | 0 | 388.455
1736486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8817020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:30:09 | 04.04.2023 00:22:09 | 3.8667 | 3 | 328 | 1 | 57 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 122.943 | 0 | 11.301 | 0 | 668.792 | 0 | 0 | 803.036
1736441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6817860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:07:21 | 03.04.2023 20:59:00 | 0.8608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.841 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 5.41
1736432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6957085 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:54:58 | 03.04.2023 20:13:00 | 0.3006 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 9.815
1736462 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6674221 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:51:49 | 03.04.2023 20:49:36 | 0.9631 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 8.045
1736420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042534 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:29:20 | 03.04.2023 20:55:00 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1736416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:23:46 | 03.04.2023 19:28:30 | 0.0789 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 21.473 | 0.002 | 4.849 | 0.936 | 0 | 0 | 27.975
1736422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6683328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:07:57 | 03.04.2023 21:37:00 | 2.4842 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 2.994
1736387 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:06:35 | 03.04.2023 19:08:15 | 0.0278 | 2 | 5255 | 10 | 13 | 13 | 307 | 1 | 1 | 0.067 | 11.854 | 0.016 | 0.017 | 25.933 | 1.696 | 0.336 | 0 | 39.919
1736413 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6870577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:40:04 | 03.04.2023 19:42:00 | 1.0322 | 0 | 824 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.788 | 0 | 0 | 9.98 | 22.68 | 0 | 0 | 194.448
1736306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:25:40 | 03.04.2023 18:26:25 | 0.0125 | 0 | 42 | 14 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 3.1 | 0.039 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 3.436
1736308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO7125935 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:25:30 | 03.04.2023 18:54:00 | 0.475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 1.113
1736305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027999 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:24:27 | 03.04.2023 20:05:00 | 1.6758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
1736287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:14:05 | 03.04.2023 19:03:00 | 0.8153 | 4 | 137 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5.772 | 20.071 | 11.953 | 0.437 | 27.785 | 1.126 | 0 | 0 | 67.143
1736281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6587922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:11:20 | 03.04.2023 18:18:00 | 0.1111 | 0 | 994 | 125 | 48 | 12 | 188 | 0 | 0 | 0 | 30.161 | 60.336 | 5.033 | 4.854 | 10.441 | 0 | 0 | 110.825
1736278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8109993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:10:02 | 03.04.2023 19:07:00 | 0.9494 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.445
1736250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11349488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:42:37 | 03.04.2023 18:12:00 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.927 | 0 | 0 | 0 | 78.927
1736186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:19:35 | 03.04.2023 18:17:00 | 0.9569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
1736164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:12:04 | 03.04.2023 17:13:09 | 0.0181 | 1 | 872 | 33 | 22 | 8 | 202 | 0 | 0 | 0.023 | 2.329 | 1.75 | 0.251 | 0.791 | 1.372 | 0 | 0 | 6.515
1736141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:03:48 | 03.04.2023 17:24:00 | 0.3367 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.979
1736124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:58:39 | 03.04.2023 17:04:13 | 0.0928 | 4 | 282 | 27 | 22 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0.495 | 2.171 | 8.889 | 1.286 | 29.867 | 1.086 | 0 | 0 | 43.794
1736224 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:57:40 | 03.04.2023 17:45:00 | 0.7889 | 0 | 526 | 9 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.434 | 60.581 | 0 | 14.367 | 5.543 | 0 | 0 | 136.925
1736117 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6558957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:54:20 | 03.04.2023 18:24:00 | 1.4944 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 38.41
1736118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10597532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:54:14 | 03.04.2023 18:06:00 | 1.1961 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 20.605 | 0.804 | 0 | 0 | 35.728
1736112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162670 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:48:11 | 04.04.2023 01:40:24 | 8.8703 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.243 | 0 | 0.519 | 0 | 321.139 | 0 | 0 | 416.9
1736107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:46:07 | 03.04.2023 16:49:46 | 0.0608 | 0 | 246 | 258 | 2 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 53.165 | 0.011 | 14.829 | 0.141 | 0 | 0 | 69.885
1736101 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516048704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:42:07 | 03.04.2023 17:37:00 | 0.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
1736095 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:37:44 | 03.04.2023 16:59:00 | 0.3544 | 3 | 641 | 25 | 10 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3.578 | 21.407 | 49.873 | 0.005 | 0.614 | 2.455 | 0 | 0 | 77.932
1736091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7086357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:34:23 | 03.04.2023 17:11:00 | 0.6103 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.467 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.879
1736086 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:32:04 | 03.04.2023 16:34:42 | 0.0439 | 5 | 1663 | 6 | 18 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0.224 | 3.626 | 0.752 | 0.045 | 0.328 | 0.188 | 0 | 0 | 5.163
1736126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516268334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:07:32 | 03.04.2023 17:11:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
1736052 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833625 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:04:46 | 03.04.2023 17:36:00 | 1.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1736002 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:39:46 | 03.04.2023 15:41:20 | 0.0261 | 0 | 1206 | 3 | 57 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 0.195 | 0.835 | 0.726 | 2.37 | 0 | 0 | 7.542
1735994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:37:05 | 03.04.2023 15:38:22 | 0.0214 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.737 | 0.501 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 7.067
1735992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:36:27 | 03.04.2023 15:40:39 | 0.07 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 6.759
1735980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:31:32 | 03.04.2023 15:32:06 | 0.0094 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 1.312
1735981 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9524587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:31:31 | 03.04.2023 18:50:00 | 3.3081 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.073
1736127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516268313 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:30:19 | 03.04.2023 17:05:00 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085
1735950 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:24:01 | 03.04.2023 15:24:31 | 0.0083 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 1.313
1736083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11614899 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:22:20 | 03.04.2023 16:39:00 | 1.2778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649
1735943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:21:58 | 03.04.2023 17:22:00 | 2.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
1735930 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:20:30 | 03.04.2023 15:29:52 | 0.1561 | 0 | 1206 | 3 | 57 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 20.413 | 1.165 | 4.99 | 4.339 | 14.161 | 0 | 0 | 45.067
1735930 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:20:30 | 03.04.2023 19:54:17 | 4.5631 | 1 | 333 | 11 | 15 | 3 | 43 | 0 | 0 | 8.788 | 179.051 | 188.212 | 36.523 | 86.387 | 172.849 | 0 | 0 | 671.809
1735911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760088 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:05:15 | 03.04.2023 17:48:00 | 2.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319
1735903 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6730353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:00:55 | 03.04.2023 15:39:49 | 0.6483 | 0 | 2634 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 265.334 | 0 | 0 | 0 | 72.231 | 0 | 0 | 337.565
1735903 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7073524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:00:55 | 03.04.2023 16:08:00 | 1.1181 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 266.269 | 0 | 0 | 0 | 27.246 | 0 | 0 | 293.515
1735899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 15:00:01 | 03.04.2023 16:08:00 | 1.1331 | 0 | 1131 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 186.937 | 0 | 4.439 | 0 | 26.825 | 0 | 0 | 218.201
1735892 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:54:16 | 03.04.2023 15:29:12 | 0.5822 | 0 | 876 | 0 | 6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 76.267 | 0 | 4.487 | 0 | 48.654 | 0 | 0 | 129.408
1735559 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:52:13 | 03.04.2023 15:20:00 | 0.4631 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 468.879 | 0 | 6.438 | 2.496 | 0 | 0 | 483.883
1736029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE28385532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:40:15 | 03.04.2023 16:00:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112
1735841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516923654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:31:29 | 03.04.2023 15:02:00 | 0.5086 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381
1735830 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7443879 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:25:02 | 03.04.2023 15:56:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.395
1735779 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:09:15 | 03.04.2023 15:34:48 | 1.4258 | 0 | 6 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 103.617 | 8.398 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 112.633
1735771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 14:00:03 | 03.04.2023 16:11:00 | 2.1825 | 0 | 729 | 1 | 5 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 267.394 | 17.349 | 8.717 | 94.052 | 44.278 | 0 | 0 | 431.79
1735858 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11002909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:53:59 | 03.04.2023 15:51:00 | 1.9503 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 13.169 | 0 | 0 | 52.299
1735898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6559408 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:48:36 | 03.04.2023 17:07:00 | 3.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 1.499
1735855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7900976 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:36:46 | 03.04.2023 14:52:00 | 1.2539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.893 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 13.708
1735718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:26:00 | 03.04.2023 16:38:00 | 3.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 39.831
1735663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6865672 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 13:00:14 | 03.04.2023 17:01:00 | 4.0128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 3.922
1735664 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515208446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:00:10 | 03.04.2023 13:46:00 | 0.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
1735658 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:58:27 | 03.04.2023 13:02:39 | 0.07 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 11.002
1735641 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:46:28 | 03.04.2023 14:09:00 | 1.3756 | 0 | 6 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 97.644 | 8.687 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 106.926
1735613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:39:54 | 03.04.2023 12:47:55 | 0.1336 | 0 | 1 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 26.319 | 0 | 0 | 0 | 47.518
1735592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6741511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:32:30 | 03.04.2023 16:46:00 | 4.225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 24.258 | 0 | 0 | 29.054
1735588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:30:26 | 03.04.2023 12:31:41 | 0.0208 | 0 | 3 | 33 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 3.846 | 0 | 0.045 | 0 | 10.758
1735582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:27:03 | 03.04.2023 12:35:03 | 0.1333 | 2 | 691 | 44 | 29 | 18 | 58 | 1 | 0 | 0.394 | 10.005 | 14.689 | 1.184 | 18.162 | 2.674 | 0.313 | 0 | 47.421
1735571 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021101 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:16:51 | 03.04.2023 13:01:00 | 0.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.22
1735567 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7042225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:13:33 | 03.04.2023 14:24:00 | 2.1742 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.131 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.626
1735876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:07:42 | 03.04.2023 18:55:00 | 6.7883 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.247 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 72.127
1735733 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE29398378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:05:45 | 03.04.2023 14:08:00 | 2.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 22.175 | 0 | 0 | 0 | 27.975
1735540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:57:31 | 03.04.2023 13:06:00 | 1.1414 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0 | 16.136
1735515 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7136642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:45:35 | 03.04.2023 13:20:00 | 1.5736 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
1735471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:24:03 | 03.04.2023 11:39:54 | 0.2642 | 4 | 1233 | 31 | 70 | 16 | 67 | 7 | 1 | 1.177 | 29.532 | 58.832 | 4.599 | 23.619 | 4.177 | 6.251 | 4.212 | 132.399
1735446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515117043 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:11:08 | 03.04.2023 11:45:00 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 4.784
1735432 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11002909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:07:21 | 03.04.2023 12:23:46 | 1.2736 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.979 | 0 | 0 | 0 | 8.517 | 0 | 0 | 32.495
1735428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:06:04 | 03.04.2023 12:49:00 | 1.7156 | 1 | 448 | 6 | 9 | 6 | 86 | 0 | 0 | 2.513 | 38.968 | 54.307 | 2.397 | 90.893 | 29.07 | 0 | 0 | 218.148
1735405 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6939988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:57:22 | 03.04.2023 11:50:00 | 0.8772 | 0 | 161 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 0 | 1.398 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 10.347
1735402 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:50:33 | 03.04.2023 13:40:00 | 2.8242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
1735368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:45:41 | 03.04.2023 11:14:25 | 0.4789 | 1 | 576 | 21 | 7 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0.723 | 13.487 | 75.347 | 0.988 | 90.724 | 2.913 | 0 | 0 | 184.181
1735352 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:37:20 | 03.04.2023 12:13:00 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
1735497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6981595 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:37:08 | 03.04.2023 11:57:00 | 1.3311 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 139.689 | 0 | 0 | 0 | 48.709 | 0 | 0 | 188.398
1735349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6788478 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:34:33 | 03.04.2023 11:09:00 | 0.5742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
1735335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:30:02 | 03.04.2023 11:19:00 | 0.8161 | 0 | 226 | 15 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.016 | 59.227 | 4.397 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 83.516
1735318 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:22:15 | 03.04.2023 10:23:43 | 0.0244 | 0 | 4350 | 0 | 72 | 7 | 1220 | 1 | 2 | 0 | 11.779 | 0 | 0.07 | 4.222 | 10.201 | 0.056 | 0 | 26.329
1735310 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7063562 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:19:11 | 03.04.2023 16:04:08 | 5.7492 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.409 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 28.457
1735294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:13:30 | 03.04.2023 10:18:12 | 0.0783 | 1 | 20446 | 3 | 85 | 36 | 2751 | 2 | 3 | 0 | 174.037 | 0.805 | 2.202 | 51.428 | 71.105 | 24.067 | 0 | 323.644
1735291 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6592424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:12:54 | 03.04.2023 12:11:00 | 1.9683 | 0 | 93 | 0 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.958 | 0 | 2.717 | 83.683 | 66.574 | 0 | 0 | 180.931
1735291 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11174435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:12:54 | 03.04.2023 12:57:54 | 2.75 | 0 | 14 | 19 | 4 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 364.311 | 6.107 | 426.059 | 43.146 | 0 | 0 | 840.422
1735292 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6939988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:12:17 | 03.04.2023 10:53:00 | 0.6786 | 0 | 161 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 1.061 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 8.328
1735254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:03:49 | 03.04.2023 11:12:38 | 1.1469 | 0 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.022 | 0 | 10.242 | 0 | 0 | 0 | 60.264
1735243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6891846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:02:32 | 03.04.2023 11:48:00 | 1.7578 | 1 | 17 | 0 | 1 | 11 | 56 | 0 | 0 | 2.664 | 3.115 | 0 | 0.906 | 785.465 | 161.586 | 0 | 0 | 953.736
1735248 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6608440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:02:10 | 03.04.2023 10:54:00 | 0.8639 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 9.743
1735231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:01:05 | 03.04.2023 14:42:21 | 4.6878 | 1 | 161 | 30 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 7.21 | 105.846 | 1351.805 | 0 | 529.489 | 74.586 | 0 | 0 | 2068.936
1735227 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8552739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:00:52 | 03.04.2023 12:53:00 | 2.8689 | 1 | 167 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.304 | 42.09 | 108.202 | 1.737 | 11.092 | 12.306 | 0 | 0 | 179.731
1735220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6854715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:00:06 | 03.04.2023 14:56:00 | 4.9317 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.972 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 44.172
1735219 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:59:58 | 03.04.2023 11:37:00 | 1.6172 | 1 | 861 | 2 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 101.598 | 27.161 | 0 | 65.241 | 20.652 | 0 | 0 | 214.651
1735165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:51:51 | 03.04.2023 09:53:22 | 0.0253 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0.057 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 18.696
1735456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671106 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:48:38 | 03.04.2023 11:47:00 | 1.9728 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.983 | 0 | 2.14 | 0 | 4.753 | 0 | 0 | 19.876
1735145 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041422 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:45:22 | 03.04.2023 10:15:00 | 0.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
1735133 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7010824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:34:52 | 03.04.2023 12:48:00 | 3.2189 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 0 | 0 | 16.708
1735130 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:34:39 | 03.04.2023 12:56:00 | 3.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 2.843
1735128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:34:17 | 03.04.2023 09:48:01 | 0.2289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0.918
1735127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:33:23 | 03.04.2023 11:12:00 | 1.6436 | 0 | 319 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.796 | 0 | 0.089 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 68.238
1735126 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:31:25 | 03.04.2023 12:40:00 | 3.1431 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.931 | 0 | 0 | 0 | 16.464 | 0 | 0 | 57.396
1735124 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119757 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:30:02 | 03.04.2023 09:59:00 | 0.4828 | 3 | 355 | 36 | 1 | 11 | 33 | 1 | 1 | 5.297 | 11.641 | 370.786 | 0.277 | 54.68 | 1.233 | 2.085 | 0 | 445.998
1735125 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:30:00 | 03.04.2023 11:33:00 | 2.05 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 16.246
1735100 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:17:33 | 03.04.2023 09:18:36 | 0.0175 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 3.083
1735091 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:10:25 | 03.04.2023 09:47:10 | 0.6125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.718 | 343.051 | 0 | 41.245 | 413.015
1735091 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6756202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:10:25 | 03.04.2023 13:11:04 | 4.0108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.525 | 0 | 0 | 571.525
1735092 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10821879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:10:25 | 03.04.2023 09:15:00 | 0.0764 | 0 | 424 | 0 | 1 | 54 | 1999 | 1 | 16 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 120.949 | 316.132 | 0.669 | 19.443 | 457.38
1735085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:08:59 | 03.04.2023 09:54:00 | 0.7503 | 0 | 503 | 35 | 18 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 31.826 | 45.271 | 5.684 | 49.595 | 3.163 | 28.823 | 0 | 164.362
1735086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750327 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:08:53 | 03.04.2023 15:13:00 | 6.0686 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.397
1735075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:04:14 | 03.04.2023 09:10:16 | 0.1006 | 0 | 1081 | 0 | 22 | 28 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7.811 | 0 | 0.377 | 1.438 | 0.738 | 0 | 0 | 10.364
1735073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:03:10 | 03.04.2023 09:03:20 | 0.0028 | 1 | 2673 | 4 | 10 | 6 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0.002 | 0.081 | 0.109 | 0 | 0 | 0.723
1735074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7995274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:02:32 | 03.04.2023 10:52:00 | 1.8244 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.667
1735070 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:01:48 | 03.04.2023 09:45:48 | 0.7333 | 1 | 469 | 1 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0.042 | 35.277 | 0.706 | 0 | 115.596 | 10.071 | 0 | 0 | 161.693
1735068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6944588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:01:13 | 03.04.2023 10:43:00 | 1.6964 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 188.291 | 2.548 | 165.66 | 12.901 | 0 | 0 | 371.525
1735066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:01:06 | 03.04.2023 12:03:00 | 3.0317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.731
1735063 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:00:16 | 03.04.2023 09:37:00 | 0.6122 | 3 | 501 | 24 | 34 | 11 | 45 | 0 | 0 | 9.792 | 34.687 | 202.587 | 17.866 | 90.763 | 23.843 | 0 | 0 | 379.537
1735061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:00:01 | 03.04.2023 16:54:00 | 7.8997 | 2 | 549 | 27 | 13 | 23 | 90 | 1 | 0 | 12.977 | 405.684 | 1370.883 | 70.917 | 3266.319 | 124.45 | 507.236 | 0 | 5758.466
1735060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:00:00 | 03.04.2023 10:55:00 | 1.9167 | 30 | 1126 | 37 | 4 | 11 | 88 | 0 | 0 | 16.673 | 107.47 | 111.951 | 0.103 | 473.605 | 15.834 | 0 | 0 | 725.637
1735044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:47:07 | 03.04.2023 08:47:42 | 0.0097 | 2 | 532 | 117 | 19 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0.004 | 0.821 | 8.265 | 0.25 | 1.645 | 0.138 | 0 | 0 | 11.124
1735029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:31:48 | 03.04.2023 08:33:09 | 0.0225 | 1 | 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.006 | 0.041 | 1.592 | 0 | 3.501 | 0.048 | 0.046 | 0 | 5.235
1735028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:31:47 | 03.04.2023 08:32:53 | 0.0183 | 2 | 1026 | 9 | 101 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.023 | 2.027 | 0.486 | 0.394 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 3.075
1735027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:27:36 | 03.04.2023 08:59:40 | 0.5344 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 53.26 | 0 | 0.679 | 0 | 58.579
1735026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:25:14 | 03.04.2023 08:26:28 | 0.0206 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.049 | 0 | 0.026 | 0 | 2.253
1735024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:17:12 | 03.04.2023 08:18:14 | 0.0172 | 0 | 1535 | 0 | 328 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 1.265 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 7.484
1735018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:03:15 | 03.04.2023 08:04:23 | 0.0189 | 3 | 1870 | 245 | 148 | 73 | 631 | 2 | 1 | 0.102 | 6.628 | 26.339 | 2.389 | 15.332 | 4.508 | 12.627 | 0.008 | 67.933
1735017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7040934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:02:19 | 03.04.2023 09:08:00 | 1.0947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.169
1735006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:31:48 | 03.04.2023 07:32:59 | 0.0197 | 0 | 28 | 23 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 8.993 | 0.006 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 9.177
1734999 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:22:13 | 03.04.2023 07:23:06 | 0.0147 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.808 | 0.095 | 0.186 | 0.016 | 0 | 0 | 1.168
1734994 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:18:37 | 03.04.2023 07:19:26 | 0.0136 | 1 | 1012 | 57 | 18 | 17 | 403 | 1 | 0 | 0.005 | 1.518 | 4.947 | 0.101 | 0.677 | 0.907 | 0 | 0 | 8.153
1734991 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12668782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:11:44 | 03.04.2023 07:12:52 | 0.0189 | 3 | 827 | 36 | 64 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.149 | 1.365 | 2.43 | 0.552 | 2.602 | 0.512 | 0 | 0 | 7.609
1734984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:03:34 | 03.04.2023 07:05:26 | 0.0311 | 0 | 990 | 1 | 37 | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0.284 | 0.504 | 0.383 | 0.698 | 0 | 5.582
1734980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:00:18 | 03.04.2023 07:02:21 | 0.0342 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 24.228 | 0.001 | 1.798 | 0.277 | 0 | 0 | 26.49
1735004 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:36:49 | 03.04.2023 07:31:52 | 0.9175 | 0 | 1866 | 1 | 178 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 145.914 | 0 | 20.593 | 0 | 15.602 | 0 | 0 | 182.109
1735112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7033449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 04:40:21 | 03.04.2023 09:55:08 | 5.2464 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.221 | 0 | 2.061 | 0 | 10.094 | 0 | 0 | 72.376
1734948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12564006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 02:10:05 | 03.04.2023 05:38:00 | 3.4653 | 0 | 950 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 512.963 | 0 | 0.214 | 0 | 35.025 | 0 | 0 | 548.202
1734920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 00:12:59 | 03.04.2023 00:51:00 | 0.6336 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 25.714 | 0 | 0 | 0 | 13.643 | 0 | 0 | 39.357
1734891 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:56:20 | 02.04.2023 23:57:55 | 0.0264 | 4 | 9562 | 8 | 643 | 38 | 1575 | 8 | 0 | 0.076 | 20.692 | 1.461 | 1.028 | 7.621 | 8.459 | 0.083 | 0 | 39.421
1734874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:52:16 | 02.04.2023 23:15:00 | 0.3789 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.779 | 0 | 0.006 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 11.133
1734857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:42:22 | 02.04.2023 21:58:00 | 0.2606 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828
1734880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7099927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:30:26 | 02.04.2023 23:43:00 | 2.2094 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.262 | 0 | 2.029 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 20.477
1734864 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:20:09 | 02.04.2023 23:09:09 | 1.8167 | 0 | 639 | 21 | 13 | 9 | 157 | 0 | 0 | 0 | 222.534 | 91.686 | 10.636 | 223.788 | 77.785 | 0 | 0 | 626.428
1734843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6725308 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:16:09 | 02.04.2023 21:50:00 | 0.5642 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 27.233
1734869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:54:19 | 02.04.2023 22:44:58 | 1.8442 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.651
1734797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6831149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:34:52 | 02.04.2023 21:32:00 | 0.9522 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.251 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 29.036
1734786 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515327710 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:36:52 | 02.04.2023 20:20:00 | 0.7189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
1734783 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6847641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:25:26 | 02.04.2023 20:21:00 | 0.9261 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.651 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 19.846
1734775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:08:00 | 02.04.2023 19:09:57 | 0.0325 | 0 | 927 | 0 | 22 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 0.077 | 0.505 | 0.224 | 0 | 0 | 4.278
1734773 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6671396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:03:59 | 02.04.2023 21:12:00 | 2.1336 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 7.546
1734765 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6975235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:39:14 | 02.04.2023 19:00:00 | 0.3461 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 10.345
1734851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:38:03 | 02.04.2023 22:20:00 | 3.6992 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.569
1734742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6936047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:32:57 | 02.04.2023 20:43:00 | 2.1675 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60.516 | 0 | 0 | 0 | 19.484 | 0 | 0 | 80
1734741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:28:13 | 02.04.2023 18:33:32 | 0.0886 | 6 | 7876 | 6 | 192 | 47 | 1601 | 3 | 0 | 3.194 | 104.999 | 2.973 | 2.842 | 114.005 | 27.152 | 0.512 | 0 | 255.676
1734732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:27:58 | 02.04.2023 18:29:02 | 0.0178 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 4.277
1734719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:07:12 | 02.04.2023 18:10:49 | 0.0603 | 1 | 161 | 30 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.139 | 2.047 | 20.156 | 0 | 4.987 | 0.769 | 0 | 0 | 28.099
1734706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6827387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:53:12 | 02.04.2023 19:12:20 | 1.3189 | 0 | 665 | 1 | 29 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.306 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 101.996
1734690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:48:59 | 02.04.2023 19:09:45 | 1.3461 | 7 | 1835 | 115 | 84 | 18 | 418 | 4 | 3 | 119.183 | 208.785 | 1683.508 | 1.07 | 130.437 | 48.171 | 3.92 | 0 | 2195.073
1734668 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6940300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:24:31 | 02.04.2023 17:58:00 | 0.5581 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 6.441
1734796 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:18:06 | 02.04.2023 21:15:00 | 3.9483 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.616 | 0 | 0 | 0 | 15.043 | 0 | 0 | 29.658
1734618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:12:33 | 02.04.2023 17:14:41 | 0.0356 | 0 | 28042 | 7 | 121 | 170 | 6731 | 3 | 1 | 0 | 122.851 | 0.497 | 0.376 | 7.676 | 72.495 | 1.449 | 0.165 | 205.509
1734609 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323936 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:10:11 | 02.04.2023 18:55:00 | 1.7469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
1734647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7590816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:07:24 | 02.04.2023 17:33:00 | 0.4267 | 0 | 61 | 67 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 353.354 | 4.721 | 50.594 | 6.771 | 0 | 0 | 426.623
1734586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892570 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:56:01 | 02.04.2023 17:55:00 | 0.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1734573 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535167276 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:48:32 | 02.04.2023 18:39:00 | 1.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1734569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430712 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:43:05 | 02.04.2023 17:25:00 | 0.6986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1734591 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:40:08 | 02.04.2023 17:12:00 | 0.5311 | 1 | 289 | 39 | 10 | 6 | 96 | 0 | 1 | 1.228 | 21.378 | 150.377 | 1.343 | 14.499 | 23.212 | 0 | 0 | 212.037
1734554 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6752322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:35:55 | 02.04.2023 18:22:00 | 1.7681 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.222 | 0 | 0.027 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 25.901
1734531 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:23:14 | 02.04.2023 16:24:48 | 0.0261 | 2 | 903 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0.058 | 1.693 | 0.546 | 0.014 | 0.304 | 0.302 | 0 | 0 | 2.918
1734523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:19:13 | 02.04.2023 16:20:21 | 0.0189 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 6.844 | 0.001 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 7.099
1734512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:52:20 | 02.04.2023 17:12:00 | 1.3278 | 0 | 105 | 45 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.409 | 730.493 | 10.207 | 28.953 | 15.14 | 0 | 0 | 811.203
1734499 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515903530 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:47:24 | 02.04.2023 16:35:00 | 0.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
1734496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6806954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:43:51 | 02.04.2023 17:48:00 | 2.0692 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.762 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 24.771
1734486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:39:43 | 02.04.2023 17:06:00 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1734460 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:23:55 | 02.04.2023 15:25:03 | 0.0189 | 2 | 916 | 244 | 0 | 6 | 128 | 0 | 2 | 0.351 | 1.308 | 73.405 | 0 | 0.252 | 0.195 | 0 | 0 | 75.511
1734457 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:22:36 | 02.04.2023 16:36:00 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
1734439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:17:51 | 02.04.2023 17:05:18 | 1.7908 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.267 | 0 | 56.08 | 0 | 0 | 0 | 153.347
1734481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:14:38 | 02.04.2023 15:20:38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 9.381 | 0 | 18.231
1734390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:55:23 | 02.04.2023 14:56:29 | 0.0183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
1734379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:46:59 | 02.04.2023 14:47:39 | 0.0111 | 3 | 551 | 33 | 0 | 18 | 36 | 13 | 0 | 0.467 | 0.629 | 4.457 | 0 | 2.802 | 0.116 | 0.409 | 0 | 8.882
1734366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6647121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:41:57 | 02.04.2023 15:33:00 | 0.8508 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 7.663
1734328 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:13:12 | 02.04.2023 14:27:25 | 0.2369 | 0 | 45 | 56 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 166.699 | 0.324 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 169.428
1734287 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:45:36 | 02.04.2023 13:46:34 | 0.0161 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.406 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 16.985
1734283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:40:10 | 02.04.2023 14:37:00 | 0.9472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.179 | 24.877 | 177.126 | 0 | 575.182
1734271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:30:15 | 02.04.2023 13:50:42 | 0.3408 | 0 | 245 | 256 | 2 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.238 | 384.278 | 0.082 | 72.76 | 0.645 | 0 | 0 | 470.003
1734269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:29:00 | 02.04.2023 14:35:00 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.879
1734262 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:24:19 | 02.04.2023 14:03:22 | 0.6508 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 69.125 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 72.788
1734241 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:07:48 | 02.04.2023 14:56:36 | 1.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.075 | 0 | 0 | 0 | 166.075
1734243 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:07:27 | 02.04.2023 16:11:00 | 3.0592 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 18.424
1734240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:02:14 | 02.04.2023 14:57:00 | 1.9128 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252
1734239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:01:55 | 02.04.2023 14:46:00 | 1.7347 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.294 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 12.347
1734236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:00:35 | 02.04.2023 14:36:00 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
1734235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:00:02 | 02.04.2023 14:12:00 | 1.1994 | 0 | 121 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 233.207 | 0 | 9.958 | 1.886 | 0 | 0 | 265.943
1734213 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140246 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:36:58 | 02.04.2023 14:16:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
1734199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7066936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 12:30:05 | 02.04.2023 14:03:00 | 1.5486 | 0 | 381 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 77.79 | 92.477 | 0 | 0 | 14.895 | 0 | 0 | 185.161
1734193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12577201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:27:07 | 02.04.2023 12:27:22 | 0.0042 | 1 | 473 | 2 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0.007 | 0.183 | 0.067 | 0 | 6.821 | 0.16 | 0 | 0 | 7.238
1734192 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11796448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:27:07 | 02.04.2023 12:27:52 | 0.0125 | 18 | 9125 | 38 | 472 | 88 | 736 | 1 | 0 | 0.254 | 9.612 | 3.379 | 1.394 | 12.273 | 4.103 | 0.207 | 0 | 31.222
1734187 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:19:30 | 02.04.2023 14:14:00 | 1.9083 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.852
1734184 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516924047 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:12:41 | 02.04.2023 12:57:00 | 0.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1734178 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297649 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:07:16 | 02.04.2023 12:35:00 | 0.4622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
1734176 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:05:21 | 02.04.2023 13:20:00 | 1.2442 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 0.845 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 15.033
1734182 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7860707 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:03:13 | 02.04.2023 15:00:00 | 2.9464 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 699.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.646
1734289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:02:37 | 02.04.2023 14:13:00 | 2.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
1734126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:25:22 | 02.04.2023 11:26:51 | 0.0247 | 0 | 102 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.182
1734124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:23:44 | 02.04.2023 12:33:26 | 1.1617 | 0 | 32 | 33 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 2464.338 | 0 | 51.675 | 3.792 | 0 | 0 | 2528.016
1734188 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11570743 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:18:03 | 02.04.2023 12:44:00 | 1.4325 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.186 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 41.711
1734109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12589639 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:14:59 | 02.04.2023 15:53:00 | 4.6336 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.035 | 0 | 0 | 0 | 92.642 | 0 | 0 | 201.677
1734094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:07:12 | 02.04.2023 11:51:00 | 0.73 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.848 | 0 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 159.263
1734086 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO10289258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 11:00:00 | 02.04.2023 12:00:00 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197
1734085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265798 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:58:57 | 02.04.2023 11:57:00 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
1734281 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6952079 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:53:44 | 02.04.2023 13:38:55 | 2.7531 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.175
1734068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:49:42 | 02.04.2023 12:00:00 | 1.1717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.039 | 0 | 37.678 | 0 | 0 | 0 | 99.717
1734062 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931870 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:45:31 | 02.04.2023 11:16:00 | 0.5081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
1734049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:30:31 | 02.04.2023 15:00:42 | 4.5031 | 1 | 821 | 2 | 27 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0.523 | 212.554 | 0 | 7.427 | 186.14 | 37.385 | 0 | 0 | 444.029
1734038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:16:02 | 02.04.2023 10:46:43 | 0.5114 | 0 | 3 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.705 | 3.437 | 17.873 | 0 | 0 | 0 | 152.015
1734167 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11030322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:15:56 | 02.04.2023 12:21:00 | 2.0844 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 0.034 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 9.834
1734021 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:00:17 | 02.04.2023 15:48:00 | 5.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229.276 | 0 | 0 | 0 | 4229.276
1734022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9222327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:00:16 | 02.04.2023 11:01:00 | 1.0122 | 5 | 39 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.644 | 2.119 | 0 | 0.743 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.698
1734019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7001183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:00:05 | 02.04.2023 11:14:00 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.91 | 0 | 0 | 54.91
1734018 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:00:01 | 02.04.2023 15:57:00 | 5.9497 | 1 | 553 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 10.275 | 233.286 | 5.074 | 0.094 | 1082.787 | 27.625 | 0 | 0 | 1359.141
1733995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6988825 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:32:48 | 02.04.2023 10:15:00 | 0.7033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074
1733990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:30:46 | 02.04.2023 10:23:57 | 0.8864 | 3 | 387 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 0 | 1.926 | 28.991 | 8.933 | 0.625 | 31.508 | 8.736 | 4.712 | 0 | 85.431
1734057 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE6757337 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:26:44 | 02.04.2023 14:12:00 | 4.7544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.001
1733982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:21:08 | 02.04.2023 17:02:00 | 7.6811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 16410.929 | 0 | 41.969 | 0 | 16457.35
1733980 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516804532 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:19:22 | 02.04.2023 10:01:04 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1734006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:12:07 | 02.04.2023 09:45:53 | 0.5628 | 0 | 37 | 28 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 324.897 | 7.71 | 10.076 | 6.707 | 0 | 0 | 355.633
1733957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6641068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:06:55 | 02.04.2023 10:07:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.681
1733953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6765380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:06:20 | 02.04.2023 14:02:00 | 4.9278 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.389 | 0 | 69.622 | 102.111 | 31.487 | 0 | 254.608
1733971 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:03:26 | 02.04.2023 11:35:22 | 2.5322 | 0 | 230 | 45 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.391 | 3370.726 | 0 | 29.421 | 9.9 | 0 | 0 | 3444.437
1733939 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713994 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:03:12 | 02.04.2023 16:55:00 | 7.8633 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 107.543 | 0 | 54.019 | 0 | 0 | 0 | 162.23
1733938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713997 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:02:22 | 02.04.2023 16:54:00 | 7.8606 | 0 | 418 | 0 | 0 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 505.448 | 0 | 0 | 905.073 | 315.229 | 0 | 0 | 1725.75
1733937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6969431 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:02:03 | 02.04.2023 16:48:44 | 7.7781 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 468.568 | 0 | 350.872 | 223.729 | 87.516 | 0 | 1130.685
1733931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7054259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:00:44 | 02.04.2023 10:53:00 | 1.8711 | 0 | 819 | 0 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 177.976 | 0 | 0.425 | 0 | 68.993 | 0 | 0 | 247.394
1733932 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535205114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:00:16 | 02.04.2023 10:59:00 | 1.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
1733930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:00:14 | 02.04.2023 10:26:00 | 1.4294 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.549 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 12.048
1733929 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:00:01 | 02.04.2023 11:37:00 | 2.6164 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 6.975
1733907 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:35:17 | 02.04.2023 08:55:16 | 0.3331 | 8 | 4262 | 29 | 3 | 40 | 433 | 9 | 2 | 36.314 | 125.656 | 73.024 | 0.397 | 165.675 | 20.363 | 10.835 | 0 | 432.265
1733893 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:56:11 | 02.04.2023 10:52:11 | 2.9333 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.714 | 2913.84 | 8.923 | 995.708 | 44.835 | 0 | 0 | 4002.02
1733890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:31:02 | 02.04.2023 08:02:02 | 0.5167 | 0 | 37 | 28 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 195.929 | 4.533 | 7.628 | 4.739 | 0 | 0 | 218.02
1733887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:16:53 | 02.04.2023 07:18:21 | 0.0244 | 0 | 456 | 2 | 103 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.062 | 0.221 | 0.051 | 0 | 0 | 1.075
1733882 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:02:28 | 02.04.2023 07:04:07 | 0.0275 | 2 | 689 | 244 | 0 | 6 | 104 | 0 | 2 | 0.417 | 1.231 | 65.555 | 0 | 0.293 | 0.106 | 0 | 0 | 67.602
1733881 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:01:00 | 02.04.2023 07:54:00 | 0.8833 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.519 | 0 | 263.794 | 0 | 0 | 0 | 309.313
1733879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:54:14 | 02.04.2023 06:56:01 | 0.0297 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.982
1733874 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:29:23 | 02.04.2023 07:12:00 | 0.7103 | 4 | 1681 | 10 | 59 | 5 | 221 | 2 | 0 | 24.31 | 120.07 | 32.863 | 5.653 | 7.539 | 36.872 | 159.487 | 0 | 386.794
1733871 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11214767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:25:04 | 02.04.2023 07:35:00 | 1.1656 | 0 | 229 | 19 | 7 | 21 | 135 | 0 | 0 | 0 | 37.507 | 108.001 | 3.731 | 144.527 | 37.451 | 0 | 0 | 331.217
1733867 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 05:27:43 | 02.04.2023 05:53:53 | 0.4361 | 0 | 53 | 63 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.076 | 323.858 | 0.754 | 138.945 | 5.387 | 0 | 0 | 475.021
1733860 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 03:59:29 | 02.04.2023 09:15:53 | 5.2733 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.027 | 0 | 0 | 0 | 16.226 | 0 | 0 | 85.253
1733858 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 03:59:17 | 02.04.2023 04:22:00 | 0.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
1733841 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:18:49 | 02.04.2023 02:21:16 | 1.0408 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.178 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 25.768
1733828 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:11:34 | 02.04.2023 01:56:00 | 0.7406 | 0 | 154 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.127 | 1.289 | 11.274 | 21.314 | 8.167 | 0 | 0 | 71.171
1733823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:53:55 | 02.04.2023 00:55:01 | 0.0183 | 1 | 211 | 14 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.106 | 0.63 | 2.775 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 3.573
1733821 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6606188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:32:14 | 02.04.2023 01:32:00 | 0.9961 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128
1733820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:21:01 | 02.04.2023 00:43:32 | 0.3753 | 0 | 188 | 125 | 27 | 19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19.406 | 957.98 | 21.005 | 60.181 | 24.364 | 0 | 0 | 1082.936
1733817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:18:33 | 02.04.2023 00:57:00 | 0.6408 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.433 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 11.736
1733816 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517249095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:15:38 | 02.04.2023 01:51:00 | 1.5894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1733805 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:30:59 | 02.04.2023 00:57:00 | 1.4336 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.746 | 0 | 143.097 | 0 | 42.191 | 0.092 | 0 | 0 | 211.126
1733802 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6654662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:13:45 | 02.04.2023 00:33:00 | 1.3208 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0.028 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 4.755
1733797 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:56:52 | 01.04.2023 23:35:00 | 0.6356 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 8.433
1733815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:56:15 | 02.04.2023 00:32:00 | 1.5958 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 1.251 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 6.556
1733796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:47:37 | 01.04.2023 23:17:00 | 0.4897 | 11 | 7113 | 11 | 21 | 20 | 375 | 1 | 1 | 2.52 | 211.902 | 0.869 | 0.499 | 506.231 | 42.406 | 5.717 | 0 | 770.143
1733766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:35:00 | 01.04.2023 23:25:09 | 0.8358 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.991 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 42.165
1733761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:21:43 | 01.04.2023 23:26:00 | 1.0714 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0.208 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 8.825
1733758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:15:45 | 01.04.2023 23:23:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.168
1733751 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6675035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:50:07 | 01.04.2023 23:09:00 | 1.3147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.764
1733748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:46:46 | 01.04.2023 22:13:00 | 0.4372 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0.201 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 6.615
1733716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:29:28 | 01.04.2023 22:50:00 | 1.3422 | 2 | 36 | 61 | 2 | 37 | 10 | 0 | 0 | 160.058 | 11.51 | 785.61 | 1.66 | 516.227 | 9.252 | 0 | 0 | 1484.318
1733682 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516823031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:31:05 | 01.04.2023 21:47:00 | 1.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
1733673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:17:09 | 01.04.2023 20:18:42 | 0.0258 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.534
1733672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:06:45 | 01.04.2023 21:54:00 | 1.7875 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.951 | 0 | 0.13 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 5.353
1733653 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517238182 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:32:09 | 01.04.2023 21:00:00 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
1733799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:50:02 | 01.04.2023 23:33:00 | 4.7161 | 4 | 414 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38.001 | 117.73 | 0 | 0.399 | 0 | 71.866 | 0 | 0 | 227.995
1733613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:32:24 | 01.04.2023 19:19:00 | 0.7767 | 1 | 15 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 153.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.475
1733605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:12:49 | 01.04.2023 19:01:00 | 0.8031 | 2 | 549 | 27 | 13 | 23 | 90 | 1 | 0 | 1.701 | 53.323 | 161.127 | 4.549 | 263.707 | 9.768 | 15.477 | 0 | 509.651
1733587 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535153868 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:06:37 | 01.04.2023 18:38:00 | 0.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1733576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:59:41 | 01.04.2023 18:00:59 | 0.0217 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.7 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.84
1733580 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:58:22 | 01.04.2023 18:29:00 | 0.5106 | 0 | 1612 | 1 | 3 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 82.442 | 0 | 0.069 | 0.128 | 16.298 | 0 | 0 | 98.937
1733549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:45:29 | 01.04.2023 21:27:00 | 3.6919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
1733589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7336814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:33:59 | 01.04.2023 22:16:00 | 4.7003 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.061 | 0 | 14.503 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 58.941
1733505 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:14:29 | 01.04.2023 17:15:53 | 0.0233 | 2 | 903 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0.049 | 1.423 | 0.438 | 0.011 | 0.203 | 0.27 | 0 | 0 | 2.394
1733506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:13:58 | 01.04.2023 18:12:00 | 0.9672 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 14.801
1733504 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:12:52 | 01.04.2023 19:24:32 | 2.1944 | 0 | 27 | 65 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.817 | 1678.402 | 0 | 98.402 | 1.103 | 0 | 0 | 1786.724
1733497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:10:44 | 01.04.2023 17:26:04 | 0.2556 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 27.998 | 0.925 | 13.473 | 0.402 | 0 | 0 | 43.027
1733493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:08:54 | 01.04.2023 17:09:09 | 0.0042 | 1 | 4 | 92 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 3.041 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 3.418
1733491 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO7860711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:07:53 | 01.04.2023 19:02:00 | 1.9019 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.694
1733479 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:54:55 | 01.04.2023 20:45:00 | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099
1733451 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323936 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:33:32 | 01.04.2023 18:50:00 | 2.2744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
1733619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11777360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:31:07 | 01.04.2023 19:10:03 | 2.6489 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.864 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 54.753
1733619 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12590308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:31:07 | 01.04.2023 20:30:31 | 3.99 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.744 | 0 | 0 | 0 | 69.628 | 0 | 0 | 89.372
1733434 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7086121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:20:20 | 01.04.2023 17:25:00 | 1.0778 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.973
1733432 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7134582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:17:17 | 01.04.2023 18:33:00 | 2.2619 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0 | 3.81 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 15.853
1733420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6976181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:05:23 | 01.04.2023 17:52:00 | 1.7769 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.334 | 0 | 0 | 23.334
1733499 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12804791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:54:40 | 01.04.2023 19:19:00 | 3.4056 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464
1733391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:40:24 | 01.04.2023 15:41:58 | 0.0261 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 3.24
1733393 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040295 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:40:17 | 01.04.2023 17:20:00 | 1.6619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
1733386 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6942319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:33:35 | 01.04.2023 16:42:00 | 1.1403 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.139 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 29.18
1733385 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:33:17 | 01.04.2023 15:42:33 | 0.1544 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.693 | 0 | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 19.79
1733365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6622090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:19:40 | 01.04.2023 16:30:00 | 1.1722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.201 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7.212
1733331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6587551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:04:23 | 01.04.2023 15:29:00 | 0.4103 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.843 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 17.575
1733245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6869488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 14:03:06 | 01.04.2023 15:31:00 | 1.465 | 0 | 599 | 0 | 14 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 76.073 | 0 | 0.163 | 0 | 17.492 | 0 | 0 | 93.729
1733239 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 14:01:15 | 01.04.2023 14:38:59 | 0.6289 | 0 | 883 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 39.19 | 12.04 | 0 | 3.45 | 1.584 | 0 | 0 | 56.264
1733222 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:51:22 | 01.04.2023 14:40:00 | 0.8106 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 15.173
1733227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:41:52 | 01.04.2023 14:35:00 | 0.8856 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 26.336 | 0 | 0 | 58.825
1733205 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727058 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:38:35 | 01.04.2023 15:13:00 | 1.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1733201 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066116 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:33:41 | 01.04.2023 15:37:00 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
1733149 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10825131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:12:35 | 01.04.2023 13:59:00 | 0.7736 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.573
1733151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7678668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:12:17 | 01.04.2023 15:54:00 | 2.6953 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.398 | 0 | 42.528 | 0 | 0 | 0 | 256.926
1733121 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6963189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 13:00:03 | 01.04.2023 15:26:00 | 2.4325 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.464 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 32.631
1733120 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:59:36 | 01.04.2023 13:02:13 | 0.0436 | 0 | 444 | 54 | 19 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 25.874 | 1.119 | 9.931 | 2.232 | 0 | 0 | 43.411
1733103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517357831 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:46:00 | 01.04.2023 13:49:00 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1733089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13410347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:39:15 | 01.04.2023 13:54:00 | 1.2458 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.477 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 0 | 123.663
1733070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6861094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:27:35 | 01.04.2023 13:19:00 | 0.8569 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13
1733066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:21:28 | 01.04.2023 12:34:41 | 0.2203 | 1 | 5 | 109 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 191.851 | 0 | 10.266 | 0 | 0 | 0 | 202.368
1733057 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6700266 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:12:00 | 01.04.2023 13:43:00 | 1.5167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622
1733016 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:50:40 | 01.04.2023 14:03:00 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427
1733005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213862 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:46:50 | 01.04.2023 12:39:00 | 0.8694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1733104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:45:43 | 01.04.2023 14:12:00 | 2.4381 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 112.469 | 0 | 0 | 0 | 143.52 | 0 | 0 | 255.989
1732988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:43:25 | 01.04.2023 13:42:00 | 1.9764 | 1 | 161 | 20 | 2 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 37.861 | 1202.54 | 2.472 | 13.054 | 17.432 | 0 | 0 | 1273.359
1732981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:42:35 | 01.04.2023 11:44:33 | 0.0328 | 1 | 1595 | 8 | 70 | 17 | 280 | 0 | 0 | 0.071 | 6.789 | 2.318 | 0.307 | 4.89 | 4.536 | 0 | 0 | 18.91
1732972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:38:19 | 01.04.2023 12:09:00 | 0.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
1732969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:34:36 | 01.04.2023 11:36:35 | 0.0331 | 0 | 34 | 127 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 22.158 | 0.08 | 0.469 | 0.145 | 0 | 0 | 22.999
1732960 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:30:37 | 01.04.2023 14:43:39 | 3.2172 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.854 | 0 | 49.249 | 50.71 | 0 | 0 | 706.813
1732955 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515170598 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:25:41 | 01.04.2023 15:25:00 | 3.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926
1733623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775297 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:10:48 | 01.04.2023 20:42:00 | 9.52 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.846 | 0 | 0 | 0 | 13.711 | 0 | 0 | 87.557
1732902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:02:54 | 01.04.2023 11:55:12 | 0.8717 | 0 | 112 | 113 | 4 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.496 | 1261.258 | 1.897 | 155.556 | 15.068 | 0 | 0 | 1449.275
1732896 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:00:20 | 01.04.2023 14:27:00 | 3.4444 | 0 | 33 | 10 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 362.445 | 0.689 | 1608.509 | 22.674 | 0 | 0 | 2000.804
1732894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6912971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:00:00 | 01.04.2023 14:15:00 | 3.25 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 232.764 | 0 | 0 | 0 | 282.12 | 0 | 0 | 514.884
1732916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:58:42 | 01.04.2023 11:54:00 | 0.9217 | 0 | 753 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84.93 | 0 | 0.01 | 0 | 19.187 | 0 | 0 | 104.127
1732889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:56:35 | 01.04.2023 13:01:57 | 2.0894 | 0 | 71 | 84 | 5 | 46 | 23 | 1 | 0 | 0 | 43.888 | 3007.788 | 27.341 | 1022.4 | 50.81 | 0 | 0 | 4152.227
1732873 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10352271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:51:15 | 01.04.2023 11:41:00 | 0.8292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.419
1732870 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:49:22 | 01.04.2023 10:50:22 | 0.0167 | 2 | 916 | 244 | 0 | 6 | 128 | 0 | 2 | 0.299 | 1.113 | 63.638 | 0 | 0.251 | 0.18 | 0 | 0 | 65.48
1732857 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:39:56 | 01.04.2023 10:40:51 | 0.0153 | 1 | 85 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.078 | 0.718 | 0.039 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0 | 0.887
1732850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:30:27 | 01.04.2023 11:32:48 | 1.0392 | 2 | 105 | 20 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 14.332 | 19.755 | 558.92 | 0 | 79.358 | 4.58 | 0 | 0 | 676.946
1732824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7001116 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:15:31 | 01.04.2023 11:49:00 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1732822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6641626 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:14:42 | 01.04.2023 12:29:37 | 2.2486 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 6.126 | 0 | 0 | 21.667
1732821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:13:59 | 01.04.2023 10:15:38 | 0.0275 | 2 | 591 | 24 | 6 | 6 | 65 | 0 | 1 | 0.114 | 2.433 | 5.05 | 0.208 | 0.873 | 0.375 | 0 | 0 | 9.053
1732815 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11723385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:08:59 | 01.04.2023 12:49:00 | 2.6669 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592
1732805 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6947911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:00:23 | 01.04.2023 11:32:00 | 1.5269 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201
1732806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:00:09 | 01.04.2023 11:28:00 | 1.4642 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 6.269
1732804 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:00:01 | 01.04.2023 10:45:00 | 0.7497 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58
1732799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:52:45 | 01.04.2023 10:26:00 | 0.5542 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 1.046
1732798 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:52:32 | 01.04.2023 10:51:00 | 0.9744 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.994
1732851 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6665936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:51:26 | 01.04.2023 10:57:00 | 1.0928 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 14.475
1732791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:49:24 | 01.04.2023 09:57:03 | 0.1275 | 8 | 2309 | 10 | 42 | 37 | 530 | 0 | 0 | 0.453 | 24.576 | 1.274 | 0.699 | 7.647 | 9.297 | 0 | 0 | 43.946
1732790 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6992452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:48:01 | 01.04.2023 11:59:00 | 2.1831 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.159 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 11.789
1732886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6906568 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:47:22 | 01.04.2023 11:16:00 | 1.4772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 79.621 | 0 | 0 | 83.146
1732783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:44:21 | 01.04.2023 09:45:54 | 0.0258 | 8 | 2309 | 10 | 42 | 37 | 530 | 0 | 0 | 0.092 | 4.979 | 0.258 | 0.142 | 1.549 | 1.884 | 0 | 0 | 8.904
1732779 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6959286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:38:45 | 01.04.2023 12:33:00 | 2.9042 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.024 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 0 | 74.477
1732777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:38:39 | 01.04.2023 09:40:00 | 0.0225 | 8 | 2309 | 10 | 42 | 37 | 530 | 0 | 0 | 0.08 | 4.337 | 0.225 | 0.123 | 1.35 | 1.641 | 0 | 0 | 7.755
1732761 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:30:01 | 01.04.2023 14:28:00 | 4.9664 | 0 | 326 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 76.031 | 0 | 0 | 0 | 266.081 | 0 | 0 | 342.112
1732763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451441 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:26:23 | 01.04.2023 10:16:00 | 0.8269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1732750 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:16:24 | 01.04.2023 10:09:57 | 0.8925 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.697 | 0 | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 274.191
1732733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259346 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:02:36 | 01.04.2023 10:29:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.083 | 0 | 0 | 12.083
1732731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:01:18 | 01.04.2023 16:53:31 | 7.8703 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10203.397 | 0 | 101.453 | 0 | 0 | 0 | 10304.849
1732729 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6770795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:53 | 01.04.2023 12:44:00 | 3.7186 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 352.565 | 0 | 0 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 400.475
1732730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:52 | 01.04.2023 12:17:00 | 3.2689 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.862 | 0 | 21.252 | 0 | 26.179 | 0 | 0 | 98.293
1732728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:51 | 01.04.2023 16:53:58 | 7.8853 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7787.259 | 0 | 48.035 | 0 | 0 | 0 | 7835.294
1732727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:29 | 01.04.2023 11:37:00 | 2.6086 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.061 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 83.93
1732726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:18 | 01.04.2023 09:41:41 | 0.6897 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 231.668 | 0.036 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 239.766
1732725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6634242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:11 | 01.04.2023 10:06:00 | 1.0969 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0.422 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 2.001
1732724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12707842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:02 | 01.04.2023 13:57:00 | 4.9494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 12.098
1732723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:00:00 | 01.04.2023 16:58:00 | 7.9667 | 2 | 549 | 27 | 13 | 23 | 90 | 1 | 0 | 12.909 | 403.556 | 1710.875 | 72.739 | 2951.709 | 109.233 | 408.392 | 0 | 5669.413
1732716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:46:22 | 01.04.2023 08:48:07 | 0.0292 | 2 | 591 | 24 | 6 | 6 | 65 | 0 | 1 | 0.106 | 2.273 | 4.46 | 0.158 | 0.817 | 0.323 | 0 | 0 | 8.137
1732693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8742163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:11:12 | 01.04.2023 09:00:00 | 0.8133 | 0 | 194 | 0 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18.711 | 0 | 1.07 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 22.422
1732628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:07:50 | 01.04.2023 08:10:06 | 0.0378 | 0 | 12 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 32.182 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 34.441
1732623 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:02:07 | 01.04.2023 08:03:16 | 0.0192 | 0 | 417 | 1 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.02 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.848
1732622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:00:06 | 01.04.2023 13:20:00 | 5.3317 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 131.936 | 0 | 0 | 0 | 61.49 | 0 | 0 | 193.426
1732608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:55:22 | 01.04.2023 07:57:41 | 0.0386 | 3 | 3550 | 174 | 13 | 20 | 468 | 1 | 1 | 0.21 | 10.977 | 21.488 | 0.211 | 3.276 | 2.543 | 0 | 0 | 38.704
1732604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:46:24 | 01.04.2023 10:57:00 | 3.1767 | 0 | 1077 | 3 | 4 | 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 384.878 | 34.37 | 9.559 | 139.584 | 195.45 | 0 | 0 | 763.84
1732602 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:42:27 | 01.04.2023 07:43:54 | 0.0242 | 0 | 1609 | 0 | 13 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 0.035 | 1.334 | 1.345 | 0 | 0 | 6.535
1732692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6939534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:37:22 | 01.04.2023 08:33:14 | 0.9311 | 0 | 3784 | 0 | 14 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 421.765 | 0 | 1.353 | 0 | 44.608 | 0 | 0 | 467.726
1732595 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6828346 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:18:19 | 01.04.2023 07:52:00 | 0.5614 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 40.636
1732585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6649601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:05:11 | 01.04.2023 08:04:00 | 0.9803 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 184.927 | 0 | 0 | 0 | 34.601 | 0 | 0 | 219.528
1732575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:04:53 | 01.04.2023 07:06:21 | 0.0244 | 2 | 591 | 24 | 6 | 6 | 65 | 0 | 1 | 0.081 | 1.726 | 2.868 | 0.103 | 0.581 | 0.224 | 0 | 0 | 5.582
1732558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 06:56:11 | 01.04.2023 06:57:48 | 0.0269 | 0 | 7819 | 4 | 38 | 14 | 651 | 0 | 2 | 0 | 25.33 | 0 | 0.044 | 7.019 | 4.783 | 0 | 0.644 | 37.821
1732556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 06:47:00 | 01.04.2023 06:51:29 | 0.0747 | 0 | 7305 | 0 | 0 | 14 | 944 | 1 | 0 | 0 | 81.602 | 0 | 0 | 87.134 | 26.032 | 6.612 | 0 | 201.38
1732552 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 06:25:52 | 01.04.2023 06:29:30 | 0.0606 | 2 | 370 | 84 | 5 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0.827 | 2.73 | 18.562 | 0.127 | 5.729 | 0.559 | 0 | 0 | 28.534
1732491 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 04:41:58 | 01.04.2023 06:47:00 | 2.0839 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.179 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 14.372
1732493 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR9389021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO İNİŞ-ÇIKIŞ AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 03:45:26 | 01.04.2023 06:34:00 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.465 | 0 | 63.453 | 602.918
1732417 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 00:04:31 | 01.04.2023 00:05:32 | 0.0169 | 2 | 47 | 29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0.098 | 3.837 | 0 | 0.927 | 0.011 | 0 | 0 | 5.004