## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1678405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6872752 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 23:48:37 | 01.03.2023 00:49:00 | 1.0064 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 4.424
1678362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 22:05:31 | 28.02.2023 22:48:00 | 0.7081 | 2 | 36 | 61 | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 79.187 | 3.806 | 33.691 | 0.374 | 71.558 | 1.009 | 0 | 0 | 189.625
1678359 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6991821 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 21:55:16 | 28.02.2023 22:35:00 | 0.6622 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.718 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 18.768
1678353 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 21:26:46 | 01.03.2023 00:46:05 | 3.3219 | 0 | 11 | 226 | 38 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 293.269 | 46.171 | 155.27 | 0 | 0 | 0 | 495.011
1678321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 20:10:37 | 28.02.2023 20:12:56 | 0.0386 | 0 | 3 | 47 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.006 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 2.009
1678316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:44:17 | 28.02.2023 20:06:48 | 0.3753 | 0 | 107 | 130 | 13 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 59.443 | 4.542 | 27.208 | 4.561 | 0 | 0 | 102.753
1678298 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:37:38 | 28.02.2023 20:15:00 | 0.6228 | 3 | 2001 | 2 | 1 | 7 | 200 | 0 | 1 | 38.834 | 95.658 | 1.117 | 0 | 24.936 | 17.612 | 0 | 0 | 178.158
1678266 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:18:40 | 28.02.2023 20:09:00 | 0.8389 | 0 | 333 | 51 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.584 | 16.83 | 0.453 | 1.729 | 9.291 | 0 | 0 | 68.886
1678254 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6715352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:07:25 | 28.02.2023 19:59:00 | 0.8597 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
1678278 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:59:57 | 28.02.2023 19:30:50 | 0.5147 | 0 | 561 | 64 | 18 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.605 | 19.449 | 1.997 | 20.834 | 14.757 | 0 | 0 | 120.641
1678309 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6933839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:56:34 | 28.02.2023 20:07:00 | 1.1739 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28.263 | 0 | 0 | 0 | 45.113 | 0 | 0 | 73.377
1678168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6981938 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:08:49 | 28.02.2023 18:30:00 | 0.3531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157
1678164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515735583 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:07:04 | 28.02.2023 21:45:00 | 3.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857
1678156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:06:40 | 28.02.2023 18:48:00 | 0.6889 | 0 | 113 | 57 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.322 | 13.739 | 0.078 | 54.401 | 1.995 | 0 | 0 | 85.535
1678158 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7002035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:06:36 | 28.02.2023 20:34:00 | 2.4567 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 23.801
1678143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517337115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:03:04 | 28.02.2023 19:40:00 | 1.6156 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.278
1678122 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:59:33 | 28.02.2023 18:55:00 | 0.9242 | 0 | 149 | 16 | 14 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25.362 | 47.003 | 6.901 | 512.048 | 12.949 | 0 | 0 | 604.264
1678103 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:58:29 | 28.02.2023 18:00:18 | 0.0303 | 3 | 754 | 0 | 19 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.001 | 2.987 | 0 | 0.02 | 0.093 | 0.784 | 0 | 0 | 3.884
1678095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR13157918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:50:23 | 28.02.2023 18:56:00 | 1.0936 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.161 | 0 | 0.598 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 30.797
1678093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10821879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:49:00 | 28.02.2023 17:51:26 | 0.0406 | 0 | 422 | 0 | 1 | 54 | 2032 | 1 | 10 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 60.127 | 203.489 | 0.272 | 3.195 | 267.431
1678087 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:39:26 | 28.02.2023 18:24:00 | 0.7428 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | 19.599 | 0 | 0 | 0 | 32.843
1678085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:32:41 | 28.02.2023 17:34:23 | 0.0283 | 0 | 75 | 86 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 1.002 | 0 | 0.787 | 0.133 | 0 | 0 | 2.265
1678083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:29:55 | 28.02.2023 17:31:13 | 0.0217 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0.95
1678074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210797 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:19:57 | 28.02.2023 19:20:00 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
1678063 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957002 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:10:25 | 28.02.2023 18:10:00 | 0.9931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
1678226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6691404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:06:25 | 28.02.2023 20:45:36 | 3.6531 | 0 | 777 | 0 | 9 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 555.437 | 0 | 0.657 | 0 | 148.376 | 0 | 0 | 704.47
1678226 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | FUSE6752935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:06:25 | 28.02.2023 20:47:36 | 3.6864 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39.204 | 0 | 0 | 0 | 76.224 | 0 | 0 | 115.428
1678051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6525928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:04:31 | 28.02.2023 18:04:00 | 0.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.75 | 0 | 0 | 0 | 598.75
1678049 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:03:35 | 28.02.2023 17:07:55 | 0.0722 | 15 | 7255 | 107 | 52 | 113 | 566 | 0 | 0 | 1.391 | 53.758 | 14.121 | 2.03 | 56.018 | 18.753 | 0 | 0 | 146.072
1678031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:44:45 | 28.02.2023 18:09:00 | 1.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
1678028 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:42:10 | 28.02.2023 16:42:52 | 0.0117 | 2 | 1186 | 20 | 18 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0.023 | 1.529 | 0.148 | 0.012 | 0.603 | 0.327 | 0 | 0 | 2.643
1678020 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO11629992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 16:31:23 | 28.02.2023 17:37:00 | 1.0936 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 7.7
1678019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:28:28 | 28.02.2023 16:29:42 | 0.0206 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0.769
1677997 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:09:36 | 28.02.2023 16:10:57 | 0.0225 | 2 | 690 | 44 | 29 | 17 | 58 | 1 | 0 | 0.067 | 2.069 | 1.376 | 0.06 | 2.346 | 0.423 | 0.009 | 0 | 6.35
1677992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:05:53 | 28.02.2023 16:08:21 | 0.0411 | 3 | 1392 | 2 | 15 | 3 | 109 | 1 | 0 | 0.122 | 4.74 | 0.019 | 0.024 | 1.441 | 0.676 | 0.089 | 0 | 7.11
1677987 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:03:34 | 28.02.2023 16:05:07 | 0.0258 | 1 | 0 | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 1.608 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 2.131
1677986 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:02:16 | 28.02.2023 16:40:08 | 0.6311 | 0 | 98 | 161 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.164 | 21.989 | 0 | 13.119 | 0.169 | 0 | 0 | 52.441
1677968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:54:29 | 28.02.2023 15:56:06 | 0.0269 | 1 | 596 | 8 | 14 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.04 | 1.673 | 0.297 | 0.034 | 35.784 | 0.312 | 0 | 0 | 38.139
1677966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12282466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:53:06 | 28.02.2023 16:41:00 | 0.7983 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0.44 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 4.216
1677965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:52:13 | 28.02.2023 16:03:22 | 0.1858 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0.95 | 0 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | 6.695
1677926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:33:00 | 28.02.2023 15:34:52 | 0.0311 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 1.027
1677917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:27:52 | 28.02.2023 16:36:00 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.641 | 0 | 0 | 239.641
1677905 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:21:28 | 28.02.2023 15:23:32 | 0.0344 | 2 | 693 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.025 | 2.344 | 0 | 0 | 0.344 | 0.209 | 0 | 0 | 2.922
1677808 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:49:10 | 28.02.2023 14:50:16 | 0.0183 | 1 | 1917 | 3 | 6 | 16 | 118 | 3 | 0 | 0.026 | 2.255 | 0.047 | 0.005 | 2.23 | 0.626 | 0.124 | 0 | 5.312
1677807 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:48:40 | 28.02.2023 14:49:08 | 0.0078 | 1 | 1917 | 3 | 6 | 16 | 118 | 3 | 0 | 0.011 | 0.96 | 0.02 | 0.002 | 0.946 | 0.265 | 0.052 | 0 | 2.257
1677774 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:29:51 | 28.02.2023 14:30:43 | 0.0144 | 4 | 20 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0.324 | 0.053 | 0.289 | 0.005 | 0.57 | 0.041 | 0 | 0 | 1.281
1678108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8819928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:29:49 | 28.02.2023 18:17:00 | 3.7864 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.983 | 26.082 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 30.5
1677694 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:46:21 | 28.02.2023 13:47:20 | 0.0164 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.264 | 0 | 6.995 | 0.391 | 0 | 0 | 7.778
1677679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:42:15 | 28.02.2023 13:42:30 | 0.0042 | 0 | 15446 | 11 | 104 | 16 | 1746 | 2 | 0 | 0 | 11.317 | 0.013 | 0.114 | 0.279 | 6.066 | 0.064 | 0 | 17.853
1677673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:38:58 | 28.02.2023 13:39:13 | 0.0042 | 0 | 15861 | 11 | 105 | 16 | 1770 | 2 | 0 | 0 | 11.566 | 0.013 | 0.114 | 0.279 | 6.098 | 0.064 | 0 | 18.135
1677672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:38:56 | 28.02.2023 14:01:03 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 9.69
1677672 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:38:56 | 28.02.2023 14:06:32 | 0.46 | 1 | 4166 | 2 | 2 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 342.391 | 0 | 0 | 0 | 63.776 | 0 | 0 | 406.167
1677672 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 515998511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:38:56 | 28.02.2023 14:09:00 | 0.5011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.572
1677670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:38:02 | 28.02.2023 13:38:54 | 0.0144 | 1 | 4175 | 2 | 2 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 0 | 0 | 0.38 | 2.014 | 0 | 0 | 13.291
1677668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:37:01 | 28.02.2023 13:38:13 | 0.02 | 1 | 333 | 59 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0.078 | 0.851 | 0.228 | 0.007 | 0.655 | 0.232 | 0 | 0 | 2.051
1677780 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:35:07 | 28.02.2023 13:46:07 | 0.1833 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 1.964 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 3.893
1677663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:34:59 | 28.02.2023 13:37:53 | 0.0483 | 1 | 4175 | 2 | 2 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 36.412 | 0 | 0 | 1.271 | 6.74 | 0 | 0 | 44.423
1677643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6769440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:05:36 | 28.02.2023 14:28:00 | 1.3733 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.482 | 0 | 3.162 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 20.392
1677642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:05:32 | 28.02.2023 13:06:44 | 0.02 | 1 | 408 | 2 | 6 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0.017 | 0.804 | 0 | 0 | 0.138 | 0.045 | 0 | 0 | 1.003
1677634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6779902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 13:00:01 | 28.02.2023 14:19:00 | 1.3164 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.245 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 30.561
1677631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:57:12 | 28.02.2023 14:18:00 | 1.3467 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 27.44
1677624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6676763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:54:23 | 28.02.2023 14:41:00 | 1.7769 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 9.673
1677620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302781 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:52:40 | 28.02.2023 13:40:00 | 0.7889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
1677635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6965014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:31:13 | 28.02.2023 14:05:00 | 1.5631 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.325
1677601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12817417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 12:30:42 | 28.02.2023 15:30:00 | 2.9883 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.729 | 0 | 0.142 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 29.648
1677594 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:26:18 | 28.02.2023 13:00:00 | 0.5617 | 1 | 544 | 5 | 0 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.237 | 23.546 | 3.571 | 0 | 97.813 | 37.251 | 0 | 0 | 162.417
1677590 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:24:34 | 28.02.2023 12:49:47 | 0.4203 | 2 | 2715 | 2 | 110 | 15 | 584 | 0 | 0 | 2.672 | 120.55 | 0.918 | 2.545 | 76.982 | 89.795 | 0 | 0 | 293.462
1677521 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960769 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:33:35 | 28.02.2023 13:47:00 | 2.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
1677511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:27:16 | 28.02.2023 13:23:00 | 1.9289 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 37.469 | 0 | 0 | 0 | 38.2
1677504 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:24:15 | 28.02.2023 12:09:00 | 0.7458 | 1 | 120 | 19 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.094 | 5.397 | 29.802 | 0 | 50.251 | 0.03 | 0 | 0 | 85.574
1677486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:15:44 | 28.02.2023 11:17:03 | 0.0219 | 4 | 9 | 56 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.116 | 0.028 | 0.64 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0 | 1.808
1677478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:13:29 | 28.02.2023 11:14:34 | 0.0181 | 0 | 233 | 107 | 4 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.849 | 0.025 | 0.682 | 0.502 | 0 | 0 | 2.743
1677528 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:04:31 | 28.02.2023 12:22:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.757 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 20.914
1677469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:04:14 | 28.02.2023 12:01:00 | 0.9461 | 0 | 2376 | 0 | 26 | 14 | 601 | 0 | 0 | 0 | 471.191 | 0 | 2.992 | 700.867 | 519.822 | 0 | 0 | 1694.871
1677460 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:00:55 | 28.02.2023 11:01:38 | 0.0119 | 1 | 144 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.018 | 0.069 | 0.031 | 0 | 0.355 | 0.042 | 0 | 0 | 0.515
1677448 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:52:14 | 28.02.2023 12:30:00 | 1.6294 | 1 | 448 | 6 | 9 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2.503 | 44.669 | 6.809 | 2.193 | 83.206 | 33.591 | 0 | 0 | 172.972
1677429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:40:14 | 28.02.2023 10:56:00 | 0.2628 | 2 | 151 | 226 | 5 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 63.812 | 1.13 | 21.257 | 9.84 | 0 | 0 | 102.27
1677414 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:31:22 | 28.02.2023 10:32:29 | 0.0186 | 0 | 49 | 42 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.426 | 0.022 | 0.009 | 0.028 | 0 | 0 | 0.601
1677404 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12626335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:30:00 | 28.02.2023 11:42:00 | 1.2 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.894 | 0 | 0.252 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 20.841
1677439 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:27:09 | 28.02.2023 12:25:09 | 1.9667 | 2 | 233 | 134 | 3 | 27 | 21 | 6 | 0 | 168.907 | 48.434 | 205.923 | 3.847 | 335.273 | 27.948 | 40.794 | 0 | 831.127
1677393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:21:32 | 28.02.2023 10:22:59 | 0.0242 | 0 | 112 | 116 | 4 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2.782 | 0.031 | 2.393 | 0.434 | 0 | 0 | 6.19
1677380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:12:17 | 28.02.2023 10:13:00 | 0.0119 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.494 | 0.022 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 1.142
1677378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:11:49 | 28.02.2023 10:13:37 | 0.03 | 0 | 135 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 4.71 | 0.025 | 0 | 0 | 4.863
1677373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7100026 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:05:03 | 28.02.2023 17:15:00 | 7.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.98 | 0 | 0 | 32.98
1677367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:02:16 | 28.02.2023 11:47:00 | 1.7456 | 0 | 305 | 6 | 1 | 16 | 45 | 10 | 0 | 0 | 88.195 | 17.558 | 0.603 | 276.362 | 23.216 | 53.077 | 0 | 459.011
1677365 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6862927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:01:11 | 28.02.2023 10:39:00 | 0.6303 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.778 | 0 | 0 | 0 | 13.029 | 0 | 0 | 102.806
1677364 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6620357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:01:04 | 28.02.2023 10:29:00 | 0.4656 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.548 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 11.225
1677363 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7102887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:00:53 | 28.02.2023 13:26:00 | 3.4186 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 188.86 | 0 | 0.1 | 0 | 46.205 | 0 | 0 | 235.166
1677361 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6603002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:00:02 | 28.02.2023 11:28:00 | 1.4661 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 13.037 | 0 | 0 | 47.937
1677362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6885769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:00:01 | 28.02.2023 10:55:00 | 0.9164 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 12.436
1677360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:58:01 | 28.02.2023 10:18:01 | 0.3333 | 1 | 1426 | 2 | 25 | 29 | 316 | 1 | 0 | 1.18 | 59.65 | 3.498 | 2.267 | 123.56 | 55.375 | 77.565 | 0 | 323.096
1677357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:51:56 | 28.02.2023 09:53:16 | 0.0222 | 2 | 455 | 4 | 15 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0.03 | 0.615 | 0.051 | 0.009 | 0.397 | 0.238 | 0 | 0 | 1.341
1677344 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:30:07 | 28.02.2023 10:21:20 | 0.8536 | 1 | 285 | 18 | 12 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.014 | 30.652 | 31.261 | 2.53 | 63.839 | 5.732 | 0 | 0 | 134.029
1677345 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6769607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:30:04 | 28.02.2023 09:56:00 | 0.4322 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.113 | 0 | 0.011 | 0 | 13.046 | 0 | 0 | 19.169
1677346 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6800951 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:30:00 | 28.02.2023 15:04:00 | 5.5667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 14.255 | 0 | 0 | 80.415
1677343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:29:59 | 28.02.2023 09:56:59 | 0.45 | 0 | 331 | 2 | 3 | 14 | 649 | 0 | 1 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 84.28 | 0 | 0 | 84.497
1677338 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:24:35 | 28.02.2023 10:14:00 | 0.8236 | 0 | 1865 | 1 | 178 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 149.373 | 0 | 13.042 | 0 | 26.426 | 0 | 0 | 188.84
1677332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:20:32 | 28.02.2023 09:21:34 | 0.0172 | 0 | 57 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.317 | 0 | 0.01 | 0.145 | 0 | 0 | 0.575
1677312 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:05:31 | 28.02.2023 09:07:00 | 0.0247 | 0 | 375 | 2 | 2 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0.057 | 0.007 | 1.438 | 0.239 | 0 | 0 | 2.618
1677308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8673305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:01:56 | 28.02.2023 09:29:00 | 0.4511 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.389 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 30.812
1677307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:01:48 | 28.02.2023 09:02:43 | 0.0153 | 2 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.042 | 0.247 | 0.158 | 0 | 1.982 | 0.014 | 0 | 0 | 2.443
1677306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12817425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:01:31 | 28.02.2023 11:00:09 | 1.9772 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.104 | 0 | 0 | 0 | 7.565 | 0 | 0 | 36.669
1677305 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:01:10 | 28.02.2023 09:24:00 | 0.3806 | 0 | 255 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12.645 | 0 | 0.047 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 14.979
1677304 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6838378 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:47 | 28.02.2023 09:25:00 | 0.4036 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.712 | 0 | 0.023 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 6.172
1677303 | 1 | KONYA | AKÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO11095383 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:26 | 28.02.2023 13:02:00 | 4.0261 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.036 | 0 | 0 | 0 | 17.081 | 0 | 0 | 48.117
1677302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12454152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:05 | 28.02.2023 11:57:00 | 2.9486 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.491 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 56.665
1677300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:02 | 28.02.2023 16:30:00 | 7.4994 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126.762 | 0 | 0 | 767.147 | 1.163 | 0 | 0 | 895.072
1677301 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6966130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:01 | 28.02.2023 16:56:00 | 7.9331 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.241
1677299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:00 | 28.02.2023 12:57:00 | 3.95 | 0 | 14 | 56 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.329 | 0 | 324.148 | 0 | 0 | 0 | 377.477
1677298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:59:32 | 28.02.2023 09:00:34 | 0.0172 | 0 | 163 | 18 | 134 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.428 | 0.298 | 0.557 | 0.199 | 0 | 0 | 1.566
1677296 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:58:16 | 28.02.2023 08:59:40 | 0.0233 | 3 | 391 | 0 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.033 | 0.576 | 0 | 0.045 | 13.151 | 0.13 | 0 | 0 | 13.936
1677291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:55:19 | 28.02.2023 10:47:00 | 1.8614 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.848
1677286 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:43:52 | 28.02.2023 08:44:47 | 0.0153 | 4 | 20 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0.309 | 0.05 | 0.332 | 0.005 | 0.606 | 0.041 | 0 | 0 | 1.343
1677284 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:32:20 | 28.02.2023 08:33:20 | 0.0167 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.344 | 0.007 | 0.14 | 0.006 | 0 | 0 | 0.536
1677283 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:28:47 | 28.02.2023 08:29:47 | 0.0167 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0.045 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 1.795
1677280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:24:11 | 28.02.2023 08:25:06 | 0.0153 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.432
1677273 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO13421271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:18:28 | 28.02.2023 08:45:06 | 0.4439 | 0 | 1192 | 4 | 25 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37.542 | 0.126 | 2.065 | 0 | 8.996 | 0 | 0 | 48.729
1677636 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7834483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:00:39 | 28.02.2023 16:19:00 | 8.3058 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042
1677269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6705207 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 07:53:03 | 28.02.2023 09:00:00 | 1.1158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 1.738
1677265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6723691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 07:28:43 | 28.02.2023 09:06:00 | 1.6214 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.651 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | 26.425
1677260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 07:09:59 | 28.02.2023 07:16:17 | 0.105 | 1 | 695 | 5 | 10 | 12 | 88 | 1 | 0 | 0.137 | 5.505 | 0.692 | 0.265 | 4.365 | 1.612 | 0.195 | 0 | 12.771
1677257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 06:52:05 | 28.02.2023 06:53:36 | 0.0253 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.162 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.185
1677254 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6679707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 06:17:19 | 28.02.2023 07:09:00 | 0.8614 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.851
1677236 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 05:34:45 | 28.02.2023 05:36:34 | 0.0303 | 1 | 917 | 25 | 4 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.038 | 1.517 | 0.225 | 0.028 | 0.122 | 0.167 | 0.051 | 0 | 2.147
1677232 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6995622 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 03:40:51 | 28.02.2023 04:13:00 | 0.5358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 1.221
1677231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8862162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 01:58:26 | 28.02.2023 02:17:00 | 0.3094 | 0 | 6325 | 1 | 2 | 12 | 311 | 0 | 0 | 0 | 265.466 | 0 | 0 | 6.653 | 14.49 | 0 | 0 | 286.609
1677201 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 23:04:53 | 27.02.2023 23:08:30 | 0.0603 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 8.047
1677199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12153494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 23:01:51 | 27.02.2023 23:22:00 | 0.3358 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.3
1677181 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:55:20 | 27.02.2023 22:05:00 | 0.1611 | 5 | 495 | 244 | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 | 1.289 | 16.68 | 5.211 | 0 | 74.552 | 1.875 | 0 | 0 | 99.608
1677179 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | FUSE11629985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:51:51 | 27.02.2023 22:33:00 | 0.6858 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.618
1677169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:03:22 | 27.02.2023 22:33:00 | 1.4939 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151
1677161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:41:37 | 27.02.2023 21:14:00 | 0.5397 | 0 | 16 | 22 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 11.75 | 0.231 | 3.012 | 3.426 | 0 | 0 | 18.489
1677144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:05:15 | 27.02.2023 20:11:15 | 0.1 | 2 | 324 | 1 | 28 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 0.562 | 4.543 | 1.821 | 0 | 0 | 11.268
1677142 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515957047 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:52:53 | 27.02.2023 20:17:00 | 0.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
1677140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:41:54 | 27.02.2023 20:31:00 | 0.8183 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0.041 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 5.953
1677137 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR13364140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:28:49 | 27.02.2023 21:31:00 | 2.0364 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.019 | 0 | 21.539 | 0 | 0 | 0 | 29.559
1677141 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:28:41 | 27.02.2023 21:10:00 | 1.6886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367
1677126 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:19:13 | 27.02.2023 21:16:26 | 1.9536 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.116
1677145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114891 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:16:30 | 27.02.2023 20:23:00 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
1677110 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6703049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:07:32 | 27.02.2023 21:29:00 | 2.3578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 5.778
1677099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517236678 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:02:08 | 27.02.2023 19:41:00 | 0.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
1677074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078036 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:45:45 | 27.02.2023 19:36:00 | 0.8375 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.289
1677065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:32:06 | 27.02.2023 18:39:06 | 0.1167 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.526 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.656
1677044 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:28:36 | 27.02.2023 19:16:54 | 0.805 | 0 | 5 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.614 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 20.231
1677051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610889 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:23:11 | 27.02.2023 19:30:00 | 1.1136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 5.823
1677024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196402 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:03:17 | 27.02.2023 18:42:00 | 0.6453 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786
1677020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6690024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:00:50 | 27.02.2023 18:32:00 | 0.5194 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0.028 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 10.843
1677015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6559351 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:58:38 | 27.02.2023 19:33:05 | 1.5742 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.056
1677000 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:53:58 | 27.02.2023 17:55:11 | 0.0203 | 1 | 993 | 8 | 35 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.256 | 1.55 | 0.006 | 0.101 | 0.764 | 0.18 | 0 | 0 | 2.857
1676985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8421095 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:43:08 | 27.02.2023 21:14:00 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 1.076
1676970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11796408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:30:17 | 27.02.2023 17:30:55 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.376
1676958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10822085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:20:17 | 27.02.2023 18:29:00 | 1.1453 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 6.147 | 0 | 0 | 24.516
1676956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:13:13 | 27.02.2023 17:14:14 | 0.0169 | 0 | 53 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.005 | 0.41 | 0.013 | 0 | 0 | 0.497
1676952 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057481 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:12:01 | 27.02.2023 18:07:00 | 0.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
1677107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7498750 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:07:32 | 27.02.2023 19:22:00 | 2.2411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2.116
1676942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6739045 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:00:31 | 27.02.2023 17:16:00 | 0.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151
1676925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6635243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:22:22 | 27.02.2023 17:50:00 | 1.4606 | 0 | 378 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.065 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0 | 121.807
1676914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:19:28 | 27.02.2023 16:59:36 | 0.6689 | 0 | 298 | 6 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.475 | 2.395 | 0 | 0.294 | 4.784 | 0 | 0 | 29.947
1676914 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:19:28 | 27.02.2023 18:13:08 | 1.8944 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 25.337 | 0 | 0 | 0 | 36.231
1676910 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:13:17 | 27.02.2023 17:27:00 | 1.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.051
1676932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8688786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:10:41 | 27.02.2023 17:59:00 | 1.8053 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 8.375
1676906 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:09:03 | 27.02.2023 16:11:30 | 0.0408 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.15 | 0.002 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 2.026
1676902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:59:14 | 27.02.2023 16:05:57 | 0.1119 | 3 | 3 | 28 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 8.356 | 0.362 | 8.861 | 0 | 0 | 0 | 19.469
1676898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:51:50 | 27.02.2023 16:37:51 | 0.7669 | 1 | 1 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.975 | 0 | 20.08 | 0 | 23.007 | 0 | 0 | 0 | 67.062
1676886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7087395 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:42:20 | 27.02.2023 17:28:00 | 1.7611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 0 | 0 | 10.778
1676882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:42:06 | 27.02.2023 15:43:06 | 0.0167 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 1.448
1676875 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6691404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:30:12 | 27.02.2023 17:03:30 | 1.555 | 0 | 756 | 0 | 5 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 173.947 | 0 | 0.917 | 0 | 108.058 | 0 | 0 | 282.923
1676875 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6691405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:30:12 | 27.02.2023 20:45:29 | 5.2547 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.633 | 0 | 0.119 | 0 | 9.884 | 0 | 0 | 73.636
1676857 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:15:32 | 27.02.2023 19:02:00 | 3.7744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 0 | 6.295
1676839 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6972001 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 15:00:00 | 27.02.2023 15:15:00 | 0.25 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61.466 | 0 | 0 | 0 | 10.171 | 0 | 0 | 71.637
1676805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6930713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:23:00 | 27.02.2023 15:13:00 | 0.8333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.831 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 23.31
1676823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:06:58 | 27.02.2023 14:57:33 | 0.8431 | 1 | 5 | 0 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.206 | 0.05 | 0 | 5.467 | 33.546 | 3.245 | 0 | 0 | 43.516
1676789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:05:50 | 27.02.2023 15:46:00 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.583 | 0 | 41.078 | 0 | 73.662
1676786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:01:34 | 27.02.2023 19:26:00 | 5.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.069 | 0 | 0 | 18.069
1676781 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 14:00:04 | 27.02.2023 17:17:00 | 3.2822 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.673 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 31.697
1676760 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:40:03 | 27.02.2023 13:41:14 | 0.0197 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
1676752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:36:30 | 27.02.2023 13:37:22 | 0.0144 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.471
1676744 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6650158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:31:16 | 27.02.2023 15:30:33 | 1.9881 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.418 | 0 | 0 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 50.527
1676743 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535259653 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:30:39 | 27.02.2023 14:08:00 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
1676854 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11493055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:20:02 | 27.02.2023 15:36:00 | 2.2661 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.272 | 0 | 59.191 | 0 | 73.58 | 0 | 0 | 0 | 145.043
1676711 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6915210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:00:59 | 27.02.2023 13:43:00 | 0.7003 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 59.747 | 0 | 0 | 0 | 45.239 | 0 | 0 | 104.986
1676710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:00:05 | 27.02.2023 15:46:00 | 2.7653 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.273 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 38.755
1676709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6981292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:00:01 | 27.02.2023 14:54:00 | 1.8997 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.494 | 0 | 1.597 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 13.428
1676712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:00:00 | 27.02.2023 14:25:00 | 1.4167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.834
1676706 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:58:20 | 27.02.2023 13:00:17 | 0.0325 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
1676681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535192177 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:47:33 | 27.02.2023 14:57:00 | 2.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
1676669 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO7025016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:42:01 | 27.02.2023 14:04:00 | 1.3664 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.848 | 0 | 0 | 0 | 31.87 | 0 | 0 | 42.718
1676666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11796408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:40:54 | 27.02.2023 12:47:54 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 5.491
1676652 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:05:59 | 27.02.2023 14:03:00 | 1.9503 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.231 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 47.668
1676586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:52:38 | 27.02.2023 11:53:00 | 0.0061 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.446
1676753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12282457 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:40:21 | 27.02.2023 14:41:00 | 3.0108 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.709 | 0 | 0.526 | 0 | 37.421 | 0 | 0 | 65.655
1676567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12731991 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:34:56 | 27.02.2023 13:16:00 | 1.6844 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 88.34 | 0 | 0 | 93.732
1676550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 11:30:05 | 27.02.2023 12:21:00 | 0.8486 | 0 | 4 | 12 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.433 | 0 | 913.4 | 12.76 | 0 | 0 | 1053.593
1676519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:11:33 | 27.02.2023 11:13:28 | 0.0319 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 2.333
1676517 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517106373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:09:19 | 27.02.2023 13:15:00 | 2.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
1676502 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7030517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 11:00:59 | 27.02.2023 11:29:00 | 0.4669 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 24.345
1676495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:54:33 | 27.02.2023 10:56:09 | 0.0267 | 0 | 49 | 18 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.025 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.308
1676538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:51:39 | 27.02.2023 12:04:00 | 1.2058 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.534 | 0 | 0 | 64.534
1676484 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6626451 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:44:44 | 27.02.2023 12:02:00 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.765 | 0 | 0 | 6.765
1676479 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:37:59 | 27.02.2023 11:07:59 | 0.5 | 1 | 79 | 34 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 6.747 | 3.525 | 17.708 | 0 | 20.073 | 0.746 | 0 | 0 | 48.799
1676475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:31:24 | 27.02.2023 11:04:28 | 0.5511 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.461 | 0 | 18.778 | 0 | 0 | 0 | 32.239
1676474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240781 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:30:08 | 27.02.2023 11:19:00 | 0.8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1676477 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:30:00 | 27.02.2023 10:56:00 | 0.4333 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.162 | 0 | 0 | 0 | 16.624 | 0 | 0 | 90.786
1676476 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6757749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:30:00 | 27.02.2023 11:04:00 | 0.5667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 7.036 | 0 | 0 | 13.541
1676465 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:23:56 | 27.02.2023 11:46:00 | 1.3678 | 1 | 22 | 38 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39.967 | 0 | 43.983 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 84.365
1676448 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039177 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:16:24 | 27.02.2023 11:54:00 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06
1676469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:10:21 | 27.02.2023 10:44:47 | 0.5739 | 2 | 33 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.534 | 1.442 | 18.557 | 0.003 | 57.297 | 6.76 | 0 | 0 | 85.594
1676436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:01:30 | 27.02.2023 12:12:35 | 2.1847 | 3 | 655 | 0 | 150 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3.517 | 61.668 | 0 | 12.634 | 82.722 | 18.157 | 0 | 0 | 178.698
1676434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:00:30 | 27.02.2023 11:58:13 | 1.9619 | 0 | 1047 | 0 | 10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 286.539 | 0 | 0.146 | 19.729 | 75.832 | 0 | 0 | 382.248
1676435 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:00:23 | 27.02.2023 12:08:00 | 2.1269 | 1 | 770 | 0 | 6 | 3 | 76 | 0 | 2 | 2.93 | 96.437 | 0 | 0.144 | 38.263 | 30.471 | 0 | 0.065 | 168.31
1676432 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7012045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:00:04 | 27.02.2023 10:29:00 | 0.4822 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 10.437
1676431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6747103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:00:03 | 27.02.2023 12:53:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.129
1676433 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:00:03 | 27.02.2023 11:03:00 | 1.0492 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 21.456 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.703
1676430 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6865230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:00:01 | 27.02.2023 10:34:00 | 0.5664 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 5.662
1676422 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:51:20 | 27.02.2023 09:52:16 | 0.0156 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.274 | 0 | 6.938 | 0.377 | 0 | 0 | 7.685
1676409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:37:17 | 27.02.2023 09:38:35 | 0.0217 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.017 | 0.274 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.309
1676407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610889 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:31:45 | 27.02.2023 11:10:00 | 1.6375 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 7.177
1676406 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6878645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:30:01 | 27.02.2023 15:15:00 | 5.7497 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 197.515 | 0 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 214.756 | 464.341
1676400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:27:27 | 27.02.2023 10:05:00 | 0.6258 | 0 | 109 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0.284 | 1.654 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 6.237
1676393 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | SDK Çıkışı | FUSE7025300 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:17:06 | 27.02.2023 10:07:00 | 0.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387
1676391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:15:34 | 27.02.2023 09:17:40 | 0.035 | 0 | 23 | 73 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 2.687 | 0.027 | 0.117 | 0.036 | 0 | 0 | 2.922
1676380 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:05:26 | 27.02.2023 09:06:40 | 0.0206 | 1 | 830 | 21 | 11 | 12 | 154 | 0 | 0 | 0.039 | 0.809 | 0.113 | 0.163 | 1.495 | 0.3 | 0 | 0 | 2.92
1676381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6764317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:05:23 | 27.02.2023 11:47:26 | 2.7008 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.298 | 0 | 0 | 0 | 32.419 | 0 | 0 | 62.716
1676379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:03:49 | 27.02.2023 09:04:59 | 0.0194 | 0 | 107 | 450 | 18 | 82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 4.728 | 0.148 | 6.124 | 0.068 | 0 | 0 | 11.266
1676377 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:01:58 | 27.02.2023 15:07:00 | 6.0839 | 1 | 333 | 11 | 14 | 3 | 44 | 0 | 0 | 8.419 | 174.708 | 35.375 | 23.812 | 124.627 | 158.538 | 0 | 0 | 525.48
1676378 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7009956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:01:55 | 27.02.2023 09:50:00 | 0.8014 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.23 | 0 | 0 | 0 | 26.142 | 0 | 0 | 78.372
1676376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12673951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:01:45 | 27.02.2023 12:44:55 | 3.7194 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 520.592 | 0 | 0 | 0 | 632.523 | 0 | 0 | 1153.115
1676375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6843953 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:01:37 | 27.02.2023 12:53:00 | 3.8564 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.009 | 0 | 6.971 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 15.025
1676374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745640 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:01:20 | 27.02.2023 10:20:18 | 1.3161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 18.125 | 0 | 0 | 22.639
1676371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:58 | 27.02.2023 16:57:00 | 7.9339 | 0 | 81 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.143 | 0 | 9.096 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 87.798
1676369 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6656000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:43 | 27.02.2023 10:00:00 | 0.9881 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.223
1676370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7133744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:39 | 27.02.2023 09:29:00 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.792 | 0 | 0 | 49.792
1676368 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6732502 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:36 | 27.02.2023 11:36:00 | 2.59 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.718
1676367 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:25 | 27.02.2023 15:50:00 | 6.8264 | 3 | 357 | 33 | 1 | 14 | 35 | 1 | 1 | 156.908 | 168.109 | 284.726 | 2.296 | 1035.701 | 26.001 | 28.129 | 0 | 1701.871
1676366 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6794612 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:15 | 27.02.2023 13:28:00 | 4.4625 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.684
1676365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:12 | 27.02.2023 16:46:00 | 7.7633 | 1 | 482 | 0 | 21 | 3 | 93 | 0 | 0 | 20.716 | 221.668 | 0 | 21.331 | 244.211 | 87.353 | 0 | 0 | 595.277
1676364 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6794610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:02 | 27.02.2023 13:28:00 | 4.4661 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.788
1676363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:00:00 | 27.02.2023 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 763.552 | 0 | 0.092 | 0 | 111.136 | 0 | 0 | 874.78
1676315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:38:24 | 27.02.2023 08:40:32 | 0.0356 | 6 | 7869 | 6 | 189 | 48 | 1602 | 2 | 0 | 0.291 | 25.974 | 0.787 | 0.482 | 19.266 | 14.753 | 0 | 0 | 61.553
1676314 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:30:59 | 27.02.2023 09:25:01 | 0.9006 | 10 | 590 | 18 | 3 | 14 | 48 | 0 | 0 | 9.461 | 67.396 | 2.717 | 2.032 | 48.698 | 14.279 | 0 | 0 | 144.583
1676313 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:30:00 | 27.02.2023 09:10:00 | 0.6667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 7.292 | 0 | 0 | 10.537
1676302 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6581324 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:57:56 | 27.02.2023 09:20:00 | 1.3678 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671
1676316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6832507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:57:15 | 27.02.2023 09:12:03 | 1.2467 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 196.527 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 0 | 0 | 227.587
1676300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:49:20 | 27.02.2023 07:50:45 | 0.0236 | 0 | 310 | 73 | 206 | 22 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 1.316 | 0.641 | 2.205 | 0.424 | 0 | 0 | 4.83
1676299 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:46:27 | 27.02.2023 10:14:00 | 2.4592 | 0 | 647 | 1 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.464 | 5.417 | 0 | 134.5 | 25.058 | 0 | 0 | 257.438
1676294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11796408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:26:16 | 27.02.2023 07:28:29 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0.994
1676290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:02:27 | 27.02.2023 07:04:34 | 0.0353 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 6.844 | 0 | 1.038 | 0 | 8.145
1676270 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 02:05:17 | 27.02.2023 08:27:55 | 6.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.588 | 30.941 | 0 | 0 | 149.528
1676264 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516018496 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 01:14:52 | 27.02.2023 02:05:00 | 0.8356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1676261 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 01:12:40 | 27.02.2023 01:14:06 | 0.0239 | 2 | 406 | 0 | 23 | 11 | 114 | 0 | 0 | 0.106 | 0.439 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.563
1676224 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:54:39 | 27.02.2023 00:34:39 | 1.6667 | 0 | 852 | 7 | 22 | 4 | 145 | 0 | 2 | 0 | 121.002 | 65.137 | 1.519 | 35.558 | 14.164 | 0 | 0 | 237.381
1676231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:32:21 | 27.02.2023 00:02:00 | 1.4942 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.018 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 17.618
1676215 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6772249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:09:37 | 26.02.2023 22:45:26 | 0.5969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.068 | 168.118 | 5.283 | 0 | 327.47
1676204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7053743 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:31:36 | 26.02.2023 22:39:00 | 1.1233 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.197 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 33.971
1676203 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:15:55 | 26.02.2023 21:44:00 | 0.4681 | 0 | 568 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 29.726 | 0 | 0 | 0 | 18.959 | 0 | 0 | 48.685
1676174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:00:08 | 26.02.2023 21:54:00 | 1.8978 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.215 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 27.543
1676169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302400 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:27:31 | 26.02.2023 21:19:00 | 1.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741
1676166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7147728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:18:57 | 26.02.2023 20:29:00 | 1.1675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736
1676151 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11070956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:54:04 | 26.02.2023 20:44:00 | 1.8322 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.801 | 0 | 7.277 | 0 | 9.085 | 0 | 0 | 47.163
1676132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142820 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:21:16 | 26.02.2023 20:03:00 | 1.6956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893
1676117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:57:23 | 26.02.2023 18:38:00 | 0.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
1676112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:53:17 | 26.02.2023 17:54:03 | 0.0128 | 4 | 1804 | 106 | 118 | 12 | 116 | 8 | 0 | 0.066 | 2.61 | 0.73 | 0.089 | 1.849 | 0.354 | 0.164 | 0 | 5.863
1676086 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202782 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:05:42 | 26.02.2023 18:32:00 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
1676077 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6945961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:48:24 | 26.02.2023 17:45:00 | 0.9433 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12
1676085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6774519 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:49:30 | 26.02.2023 17:45:00 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 43.037 | 0 | 0 | 43.439
1676048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:43:37 | 26.02.2023 18:25:00 | 2.6897 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.042 | 0 | 2.337 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 17.437
1676046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515737503 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:40:27 | 26.02.2023 17:05:00 | 1.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
1676020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207328 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:20:03 | 26.02.2023 18:08:00 | 2.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285
1676009 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:13:40 | 26.02.2023 15:15:00 | 0.0222 | 1 | 596 | 8 | 14 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.033 | 1.407 | 0.218 | 0.027 | 22.875 | 0.196 | 0 | 0 | 24.756
1676010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6686584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:13:16 | 26.02.2023 16:47:00 | 1.5622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.769
1676008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6823734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:12:00 | 26.02.2023 17:04:00 | 1.8667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 23.513
1676007 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6546925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:11:51 | 26.02.2023 17:17:00 | 2.0858 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 11.224
1675993 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943715 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:00:23 | 26.02.2023 16:04:00 | 1.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1675990 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517070601 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:58:02 | 26.02.2023 15:54:00 | 0.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1675987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211128 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:56:51 | 26.02.2023 16:56:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
1675985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:55:07 | 26.02.2023 17:40:00 | 2.7481 | 1 | 2 | 106 | 7 | 42 | 5 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 201.911 | 3.873 | 110.5 | 0.367 | 0 | 0 | 320.977
1675961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:30:41 | 26.02.2023 15:50:00 | 1.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
1675942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:25:35 | 26.02.2023 14:38:35 | 0.2167 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 21.222 | 0.008 | 7.336 | 1.646 | 0 | 0 | 31.023
1675952 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:25:04 | 26.02.2023 15:32:00 | 1.1156 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 8.558
1675951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10951795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:18:53 | 26.02.2023 15:33:00 | 1.2353 | 0 | 552 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 220.157 | 0 | 0 | 0 | 14.998 | 0 | 0 | 235.155
1675946 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:11:07 | 26.02.2023 15:29:00 | 1.2981 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 65.952 | 0 | 0.068 | 0 | 74.15 | 0 | 0 | 140.169
1675974 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR12791409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:58:42 | 26.02.2023 15:15:00 | 1.2717 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477
1675936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:51:09 | 26.02.2023 16:17:01 | 2.4311 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 134.523 | 17.414 | 0 | 0 | 20.668 | 0 | 0 | 172.605
1675922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:37:03 | 26.02.2023 14:56:00 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527
1675935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:36:01 | 26.02.2023 13:57:57 | 0.3656 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 34.611 | 0.014 | 12.532 | 2.798 | 0 | 0 | 51.432
1675913 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:28:01 | 26.02.2023 15:27:00 | 1.9831 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 36.579 | 0 | 0 | 42.059
1675911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:27:35 | 26.02.2023 13:47:52 | 0.3381 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20.303 | 2.288 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 25.506
1675900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:07:39 | 26.02.2023 17:43:00 | 4.5892 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.239 | 0 | 0 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 42.827
1675893 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:03:36 | 26.02.2023 15:20:16 | 2.2778 | 0 | 583 | 1 | 9 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 195.202 | 0 | 10.137 | 0 | 93.067 | 0 | 0 | 298.407
1675889 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12686387 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:00:02 | 26.02.2023 14:56:00 | 1.9328 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108.131 | 0 | 0 | 0 | 23.563 | 0 | 0 | 131.695
1675890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912102 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:59:36 | 26.02.2023 14:31:14 | 1.5272 | 1 | 87 | 1 | 11 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.484 | 10.199 | 3.268 | 2.001 | 17.978 | 9.099 | 0 | 0 | 45.029
1675885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788250 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:56:07 | 26.02.2023 13:48:00 | 0.8647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1675881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6932617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:48:30 | 26.02.2023 14:01:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386
1675865 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:34:50 | 26.02.2023 12:36:16 | 0.0239 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1675857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7067253 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:27:13 | 26.02.2023 13:32:00 | 1.0797 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962
1675848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6716266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:17:33 | 26.02.2023 16:15:00 | 3.9575 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.135 | 0 | 1.13 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 67.652
1675847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:15:06 | 26.02.2023 12:16:15 | 0.0192 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1675844 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6643296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:10:42 | 26.02.2023 13:41:00 | 1.505 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143.716 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 144.96
1675840 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:06:57 | 26.02.2023 13:53:00 | 1.7675 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 234.972 | 0 | 0 | 0 | 238.028
1675833 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:00:18 | 26.02.2023 12:36:35 | 0.6047 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.649 | 3.893 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 44.78
1675870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8820024 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:58:04 | 26.02.2023 16:56:00 | 4.9656 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.87 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 13.669
1675828 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:56:11 | 26.02.2023 14:16:57 | 2.3461 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0.841 | 6.37 | 0 | 0 | 10.674
1675824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:54:08 | 26.02.2023 11:55:19 | 0.0197 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0.138 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.417
1675823 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:52:41 | 26.02.2023 11:54:03 | 0.0228 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0.062 | 0 | 0 | 0.106
1675817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11030177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:45:56 | 26.02.2023 13:26:00 | 1.6678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 14.681
1675813 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:39:03 | 26.02.2023 11:40:16 | 0.0203 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.007 | 0.055 | 0 | 0 | 0.094
1675832 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR7112691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:33:24 | 26.02.2023 12:29:00 | 0.9267 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 74.101
1675796 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:29:38 | 26.02.2023 11:31:07 | 0.0247 | 3 | 7624 | 11 | 458 | 34 | 961 | 8 | 0 | 0.51 | 13.978 | 0.013 | 0.435 | 6.691 | 5.967 | 0.064 | 0 | 27.657
1675793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:27:01 | 26.02.2023 12:03:33 | 0.6089 | 0 | 292 | 0 | 11 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 0.229 | 0.228 | 0.404 | 0 | 0 | 20.521
1675786 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:22:13 | 26.02.2023 11:22:42 | 0.0081 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
1675783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535229074 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:19:49 | 26.02.2023 14:22:00 | 3.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952
1675681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832569 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:01:50 | 26.02.2023 11:30:00 | 0.4694 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
1675669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6933976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:00:39 | 26.02.2023 14:53:45 | 3.885 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 131.947 | 0 | 0 | 0 | 822.624 | 0 | 0 | 954.572
1675664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:00:23 | 26.02.2023 14:07:00 | 3.1103 | 0 | 12 | 108 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.438 | 5.026 | 123.55 | 0 | 0 | 0 | 270.014
1675637 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6791323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:58:55 | 26.02.2023 13:23:00 | 2.4014 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.11
1675448 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6643296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:43:49 | 26.02.2023 11:40:00 | 0.9364 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.653 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 82.426
1675422 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:39:09 | 26.02.2023 10:41:31 | 0.0394 | 4 | 9684 | 12 | 601 | 39 | 1584 | 8 | 0 | 0.746 | 29.293 | 0.1 | 0.948 | 12.228 | 16.247 | 0.11 | 0 | 59.671
1675417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516667209 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:28:05 | 26.02.2023 11:46:00 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
1675418 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050191 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:27:56 | 26.02.2023 12:06:00 | 1.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034
1675392 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7126444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:09:32 | 26.02.2023 11:16:00 | 1.1078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 6.695
1675388 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:08:07 | 26.02.2023 10:09:05 | 0.0161 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
1675384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11147828 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:00:03 | 26.02.2023 11:34:00 | 1.5658 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.087 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 53.92
1675383 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7106233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:00:03 | 26.02.2023 12:56:00 | 2.9325 | 0 | 839 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 414.052 | 0 | 0.698 | 0 | 27.857 | 0 | 0 | 442.607
1675376 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6558955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:43:52 | 26.02.2023 10:09:49 | 0.4325 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 2.175
1675375 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:43:22 | 26.02.2023 09:44:29 | 0.0186 | 1 | 333 | 59 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0.06 | 0.655 | 0.208 | 0.005 | 0.471 | 0.154 | 0 | 0 | 1.553
1675367 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:30:35 | 26.02.2023 10:12:48 | 0.7036 | 1 | 1113 | 5 | 200 | 7 | 146 | 0 | 0 | 4.918 | 46.221 | 0.208 | 5.733 | 44.009 | 6.187 | 0 | 0 | 107.276
1675366 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:30:11 | 26.02.2023 10:12:48 | 0.7103 | 0 | 478 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.633 | 0 | 0 | 17.308 | 0.494 | 0 | 0 | 28.436
1675338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:18:33 | 26.02.2023 09:20:11 | 0.0272 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
1675336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:18:19 | 26.02.2023 09:19:41 | 0.0228 | 2 | 570 | 0 | 21 | 5 | 140 | 0 | 0 | 2.453 | 1.126 | 0 | 0.038 | 0.955 | 1.864 | 0 | 0 | 6.436
1675334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:17:30 | 26.02.2023 09:20:02 | 0.0422 | 3 | 7210 | 5 | 38 | 13 | 927 | 0 | 0 | 2.303 | 26.718 | 0.101 | 0.128 | 6.475 | 10.461 | 0 | 0 | 46.185
1675299 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:04:09 | 26.02.2023 09:38:00 | 0.5642 | 0 | 3762 | 6 | 271 | 10 | 523 | 0 | 1 | 0 | 177.438 | 0 | 10.203 | 290.472 | 69.094 | 0 | 0 | 547.207
1675286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:34 | 26.02.2023 09:37:11 | 0.6103 | 0 | 296 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.565 | 10.93 | 0.06 | 81.062 | 6.888 | 0 | 0 | 115.505
1675285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12237076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:28 | 26.02.2023 13:00:00 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.136 | 0 | 0 | 19.136
1675282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:14 | 26.02.2023 10:01:44 | 1.025 | 0 | 113 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.575 | 0 | 0 | 142.942 | 7.804 | 0 | 0 | 163.321
1675284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:13 | 26.02.2023 15:52:00 | 6.8631 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.978 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.188
1675283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:07 | 26.02.2023 11:26:00 | 2.4314 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.118 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 46.668
1675281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6821981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:06 | 26.02.2023 13:04:00 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0 | 0 | 21.839
1675280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6951875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:03 | 26.02.2023 10:50:00 | 1.8325 | 2 | 1190 | 0 | 0 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 269.295 | 0 | 0 | 88.217 | 244.404 | 0 | 0 | 601.915
1675278 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:02 | 26.02.2023 10:19:00 | 1.3161 | 0 | 252 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.314 | 0 | 0.505 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 52.848
1675277 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:00:01 | 26.02.2023 13:45:00 | 4.7497 | 0 | 678 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 516.117 | 0 | 0 | 51.746 | 56.245 | 0 | 0 | 624.108
1675279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071023 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:59:21 | 26.02.2023 10:19:00 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
1675276 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6627275 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:56:28 | 26.02.2023 10:18:00 | 1.3589 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 12.809
1675275 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:55:31 | 26.02.2023 08:56:46 | 0.0208 | 2 | 370 | 78 | 5 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0.706 | 0.816 | 0.805 | 0.014 | 1.491 | 0.18 | 0 | 0 | 4.014
1675273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:53:20 | 26.02.2023 08:55:05 | 0.0292 | 0 | 89 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.316 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.608
1675270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516089241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:47:48 | 26.02.2023 09:38:00 | 0.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
1675262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7002639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:35:44 | 26.02.2023 09:09:58 | 0.5706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 1.657
1675261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:35:17 | 26.02.2023 08:36:59 | 0.0283 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1675242 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 07:38:03 | 26.02.2023 07:39:22 | 0.0219 | 0 | 1379 | 1 | 39 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 4.226 | 0.566 | 0.021 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 6.727
1675220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 07:26:00 | 26.02.2023 07:27:22 | 0.0228 | 2 | 570 | 0 | 21 | 5 | 140 | 0 | 0 | 2.278 | 1.046 | 0 | 0.032 | 0.871 | 1.467 | 0 | 0 | 5.694
1675225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 07:25:57 | 26.02.2023 08:10:00 | 0.7342 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.599 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 68.897
1675208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 05:05:58 | 26.02.2023 06:50:00 | 1.7339 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.898 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 17.809
1675098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 23:22:28 | 26.02.2023 09:24:00 | 10.0256 | 0 | 653 | 4 | 12 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 338.536 | 72.395 | 5.75 | 125.488 | 38.423 | 0 | 0 | 580.591
1675099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 22:52:21 | 25.02.2023 23:54:00 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
1675096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12942325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 22:20:04 | 26.02.2023 00:29:00 | 2.1489 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.762 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 119.9
1675067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12751664 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 22:09:12 | 25.02.2023 23:10:00 | 1.0133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671
1675061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610889 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:37:07 | 25.02.2023 22:51:00 | 1.2314 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 5.461
1675045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12752253 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:41:53 | 25.02.2023 21:58:00 | 1.2686 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303
1675034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6798487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:01:13 | 25.02.2023 22:01:58 | 2.0125 | 0 | 877 | 0 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 283.615 | 0 | 0.706 | 0 | 158.033 | 0 | 0 | 442.354
1675060 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6590053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:51:51 | 25.02.2023 21:43:00 | 1.8525 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25
1675009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7404072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:34:17 | 25.02.2023 22:18:00 | 2.7286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.683 | 0 | 0 | 0 | 34.683
1675006 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6869204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:31:54 | 25.02.2023 19:55:56 | 0.4006 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 6.889
1674994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6838851 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:13:23 | 25.02.2023 19:59:00 | 0.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268
1674996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:13:07 | 25.02.2023 20:06:00 | 0.8814 | 1 | 1820 | 0 | 64 | 12 | 502 | 0 | 3 | 0 | 95.906 | 0 | 1.101 | 31.545 | 31.227 | 0 | 0 | 159.779
1674972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515748093 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:54:48 | 25.02.2023 19:13:00 | 0.3033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:38:12 | 25.02.2023 20:46:00 | 2.13 | 2 | 62 | 38 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0.586 | 18.783 | 109.719 | 0 | 753.165 | 5.743 | 1.773 | 0 | 889.769
1674949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6904001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:27:50 | 25.02.2023 19:05:00 | 0.6194 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.377 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 2.732
1674919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:53:35 | 25.02.2023 19:11:00 | 1.2903 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0 | 0.052 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 14.548
1674901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:32:41 | 25.02.2023 18:26:00 | 0.8886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
1674897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 17:30:00 | 25.02.2023 18:07:00 | 0.6167 | 0 | 12 | 92 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 15.672 | 0 | 13.808 | 16.528 | 0 | 0 | 47.683
1674889 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO11331970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:25:04 | 25.02.2023 18:04:00 | 0.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
1674888 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10212898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:18:58 | 25.02.2023 18:26:25 | 1.1242 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.651 | 0 | 9.893 | 260.544
1674851 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:50:12 | 25.02.2023 16:51:12 | 0.0167 | 2 | 1251 | 126 | 0 | 23 | 143 | 6 | 0 | 0.274 | 1.347 | 1.126 | 0 | 0.975 | 0.605 | 0.184 | 0 | 4.51
1674842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:39:25 | 25.02.2023 17:41:00 | 1.0264 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.473 | 0 | 1.753 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 54.284
1674838 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:31:53 | 25.02.2023 17:56:00 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1674802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:49:25 | 25.02.2023 16:51:00 | 1.0264 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.514 | 0 | 0 | 21.514
1674953 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7005482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:41:48 | 25.02.2023 19:47:00 | 4.0867 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.587
1674789 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:40:43 | 25.02.2023 15:42:35 | 0.0311 | 0 | 10 | 220 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1.665
1674778 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:35:33 | 25.02.2023 17:36:00 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.283 | 0 | 0 | 17.283
1674754 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:15:35 | 25.02.2023 15:16:28 | 0.0147 | 0 | 1508 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0.125 | 0.031 | 0.452 | 1.471 | 0 | 0 | 4.728
1674728 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:02:42 | 25.02.2023 15:56:36 | 0.8983 | 5 | 1098 | 113 | 5 | 30 | 325 | 0 | 1 | 31.679 | 107.979 | 139.189 | 0.898 | 69.964 | 33.561 | 0 | 0 | 383.27
1674723 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 15:00:04 | 25.02.2023 15:50:00 | 0.8322 | 2 | 53 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.361 | 4.554 | 20.384 | 4.254 | 0.725 | 1.34 | 0 | 0 | 33.617
1674711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:52:40 | 25.02.2023 15:28:00 | 0.5889 | 1 | 3575 | 4 | 70 | 21 | 975 | 0 | 1 | 0 | 297.548 | 0.358 | 3.624 | 198.701 | 178.194 | 0 | 0 | 678.425
1674724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 14:43:39 | 25.02.2023 15:50:37 | 1.1161 | 0 | 7 | 40 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 56.266 | 0 | 2.03 | 0.954 | 0 | 0 | 60.002
1674668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:41:04 | 25.02.2023 14:41:34 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1674667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:39:28 | 25.02.2023 17:13:16 | 2.5633 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 132.759 | 20.793 | 0 | 0 | 24.582 | 0 | 0 | 178.133
1674666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:37:20 | 25.02.2023 14:38:05 | 0.0125 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.1 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.888
1674665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 14:36:27 | 25.02.2023 16:25:00 | 1.8092 | 4 | 286 | 48 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 141.746 | 112.26 | 0 | 79.401 | 52.138 | 0 | 0 | 385.545
1674664 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:36:07 | 25.02.2023 15:26:00 | 0.8314 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.776 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 16.174
1674634 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:35:39 | 25.02.2023 14:37:37 | 0.0328 | 0 | 10800 | 5 | 42 | 74 | 2165 | 15 | 1 | 0 | 39.912 | 0.104 | 0.085 | 21.546 | 21.757 | 1.183 | 0.306 | 84.894
1674598 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:18:45 | 25.02.2023 14:22:50 | 0.0681 | 4 | 738 | 11 | 24 | 5 | 71 | 0 | 0 | 2.842 | 2.687 | 0.882 | 0.001 | 1.862 | 0.397 | 0 | 0 | 8.67
1674599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:18:38 | 25.02.2023 16:20:00 | 2.0228 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.64 | 0 | 3.525 | 0 | 10.276 | 0 | 0 | 102.442
1674603 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:17:28 | 25.02.2023 15:03:17 | 0.7636 | 0 | 274 | 1 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 0.211 | 0.143 | 0 | 5.431 | 0 | 0 | 10.784
1674596 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:15:38 | 25.02.2023 17:01:38 | 2.7667 | 1 | 61 | 0 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.305 | 39.223 | 0 | 0 | 215.549 | 79.954 | 0 | 0 | 335.031
1674585 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:07:36 | 25.02.2023 14:10:42 | 0.0517 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.085 | 0 | 0 | 17.432 | 2.53 | 0 | 0 | 35.048
1674579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:00:13 | 25.02.2023 14:22:16 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 6.292
1674579 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:00:13 | 25.02.2023 15:50:13 | 1.8333 | 9 | 1270 | 185 | 8 | 49 | 414 | 7 | 2 | 69.036 | 258.793 | 549.261 | 2.924 | 371.818 | 83.736 | 26.232 | 0 | 1361.8
1674538 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12971781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:45:01 | 25.02.2023 17:26:00 | 3.6831 | 0 | 202 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.335 | 0 | 1.641 | 0 | 14.805 | 0 | 0 | 129.781
1674534 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:42:36 | 25.02.2023 15:08:00 | 1.4233 | 0 | 154 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.815 | 5.916 | 3.252 | 0.579 | 6.485 | 0 | 0 | 58.046
1674525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:34:56 | 25.02.2023 13:36:37 | 0.0281 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1674522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:31:14 | 25.02.2023 14:00:38 | 0.49 | 0 | 24 | 21 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.297 | 15.953 | 10.982 | 2.768 | 6.926 | 0 | 0 | 45.925
1674519 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:30:03 | 25.02.2023 14:40:00 | 1.1658 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.933 | 2.764 | 15.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.849
1674518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:26:25 | 25.02.2023 13:28:24 | 0.0331 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.093
1674516 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515412014 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:24:55 | 25.02.2023 15:02:00 | 1.6181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
1674515 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:24:42 | 25.02.2023 13:27:52 | 0.0528 | 0 | 669 | 11 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0.404 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 3.966
1674475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535188427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:10:18 | 25.02.2023 18:42:00 | 5.5283 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.342
1674501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:04:34 | 25.02.2023 13:05:27 | 0.0147 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1674496 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:01:22 | 25.02.2023 14:25:29 | 1.4019 | 0 | 72 | 5 | 70 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 11.962 | 12.293 | 37.405 | 4.257 | 0 | 0 | 70.25
1674496 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:01:22 | 25.02.2023 13:39:24 | 0.6339 | 0 | 91 | 12 | 64 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 7.12 | 5.097 | 8.502 | 4.499 | 0 | 0 | 26.98
1674495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6849757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:00:05 | 25.02.2023 14:08:00 | 1.1319 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.401 | 0 | 0 | 0 | 57.216 | 0 | 0 | 109.617
1674493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12832352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:00:05 | 25.02.2023 16:50:00 | 3.8319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 7.079
1674492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826751 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:00:04 | 25.02.2023 16:38:00 | 3.6322 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.947
1674487 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6573646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:53:31 | 25.02.2023 13:58:00 | 1.0747 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.245 | 0 | 0.61 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 85.656
1674588 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO11828101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:50:29 | 25.02.2023 14:40:00 | 1.8253 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.636 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 10.68
1674465 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6690374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:44:24 | 25.02.2023 12:46:46 | 0.0394 | 1 | 697 | 0 | 23 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0.017 | 4.683 | 0 | 0.016 | 0.54 | 2.565 | 0 | 0 | 7.821
1674390 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093431 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:33:23 | 25.02.2023 14:08:00 | 1.5769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898
1674386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:30:39 | 25.02.2023 14:53:00 | 2.3725 | 0 | 49 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.729 | 15.238 | 0 | 2.259 | 2.638 | 99.142 | 0 | 125.007
1674376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:27:47 | 25.02.2023 12:28:40 | 0.0147 | 1 | 3262 | 197 | 6 | 23 | 358 | 1 | 0 | 0.131 | 3.965 | 0.553 | 0.002 | 1.189 | 0.664 | 0.033 | 0 | 6.536
1674343 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | BR11503065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:17:07 | 25.02.2023 12:18:19 | 0.02 | 3 | 2046 | 2 | 28 | 6 | 380 | 0 | 0 | 0.076 | 4.538 | 0.006 | 0.107 | 0.388 | 2.313 | 0 | 0 | 7.428
1674342 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:15:28 | 25.02.2023 13:27:00 | 1.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
1674341 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:15:14 | 25.02.2023 12:28:30 | 0.2211 | 1 | 837 | 0 | 19 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0.094 | 26.032 | 0 | 0.183 | 3.026 | 14.872 | 0 | 0 | 44.206
1674341 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:15:14 | 25.02.2023 12:29:42 | 0.2411 | 0 | 142 | 1 | 83 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.467 | 1.178 | 0 | 5.584 | 0 | 0 | 8.08
1674341 | 3 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:15:14 | 25.02.2023 12:31:03 | 0.2636 | 0 | 37 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0.037 | 3.607 | 1.381 | 0 | 0 | 5.723
1674341 | 4 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:15:14 | 25.02.2023 12:31:38 | 0.2733 | 0 | 971 | 0 | 17 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 36.349 | 0 | 0.558 | 3.74 | 27.562 | 0 | 0 | 68.209
1674341 | 5 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11426520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:15:14 | 25.02.2023 12:32:19 | 0.2847 | 3 | 7349 | 10 | 450 | 33 | 940 | 8 | 0 | 6.055 | 163.791 | 0.082 | 5.78 | 86.321 | 77.635 | 1.662 | 0 | 341.327
1674297 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:06:55 | 25.02.2023 12:25:55 | 0.3167 | 3 | 7349 | 10 | 450 | 33 | 940 | 8 | 0 | 6.734 | 182.168 | 0.092 | 6.428 | 96.006 | 86.345 | 1.849 | 0 | 379.622
1674293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7047325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:02:42 | 25.02.2023 12:56:00 | 0.8883 | 0 | 39 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0.886 | 0 | 212.28 | 0.942 | 0 | 0 | 220.018
1674288 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR13300450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:00:50 | 25.02.2023 15:01:00 | 3.0028 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.668
1674286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:00:07 | 25.02.2023 12:27:27 | 0.4556 | 0 | 168 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.247 | 0.438 | 0.044 | 76.438 | 1.073 | 0 | 0 | 96.24
1674287 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12218491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:00:02 | 25.02.2023 12:44:00 | 0.7328 | 0 | 132 | 0 | 5 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14.463 | 0 | 0.924 | 0 | 34.784 | 0 | 0 | 50.17
1674285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11445426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:00:01 | 25.02.2023 17:17:37 | 5.2933 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 736.293 | 0 | 0 | 0 | 494.595 | 0 | 0 | 1230.888
1674280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6947858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:58:11 | 25.02.2023 12:40:29 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0 | 4.607
1674271 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:49:19 | 25.02.2023 11:51:05 | 0.0294 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
1674266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:47:46 | 25.02.2023 11:48:35 | 0.0136 | 2 | 197 | 20 | 2 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0.089 | 0.299 | 0.673 | 0.037 | 0.435 | 0.057 | 0.622 | 0 | 2.214
1674262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:45:22 | 25.02.2023 11:47:45 | 0.0397 | 1 | 137 | 16 | 14 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.001 | 0.798 | 0.371 | 0.193 | 1.159 | 0.807 | 0 | 0 | 3.328
1674261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:45:15 | 25.02.2023 11:47:33 | 0.0383 | 4 | 830 | 3 | 132 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.169 | 1.449 | 0 | 0.342 | 2.495 | 0.664 | 0 | 0 | 5.119
1674260 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6980690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:44:22 | 25.02.2023 13:19:00 | 1.5772 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.631 | 0 | 0.529 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 38.357
1674257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:42:52 | 25.02.2023 11:44:06 | 0.0206 | 4 | 830 | 3 | 132 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.091 | 0.778 | 0 | 0.184 | 1.338 | 0.356 | 0 | 0 | 2.747
1674223 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:32:12 | 25.02.2023 11:42:00 | 0.1633 | 0 | 427 | 52 | 9 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.424 | 4.992 | 0.563 | 6.487 | 5.136 | 0 | 0 | 30.602
1674200 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:17:25 | 25.02.2023 11:19:13 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1674187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8284769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:12:21 | 25.02.2023 11:13:09 | 0.0133 | 1 | 1 | 65 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.211 | 0.004 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0.957
1674184 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924808 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:09:56 | 25.02.2023 13:23:00 | 2.2178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
1674179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 11:00:25 | 25.02.2023 11:56:29 | 0.9344 | 0 | 21 | 29 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 18.631 | 0.741 | 0.348 | 5.108 | 0 | 0 | 28.177
1674178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 11:00:02 | 25.02.2023 15:49:00 | 4.8161 | 1 | 1820 | 0 | 64 | 12 | 502 | 0 | 3 | 0 | 437.552 | 0 | 8.015 | 184.928 | 186.928 | 0 | 0 | 817.423
1674094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6547231 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:33:13 | 25.02.2023 12:12:56 | 1.6619 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.775 | 0 | 0 | 0 | 24.916 | 0 | 0 | 64.691
1674088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:31:07 | 25.02.2023 11:38:41 | 1.1261 | 0 | 42 | 14 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 3.147 | 4.547 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 18.236
1674087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6853270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:30:24 | 25.02.2023 11:45:00 | 1.2433 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.245 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 23.379
1674085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:30:00 | 25.02.2023 11:44:00 | 1.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 9.871 | 0 | 0 | 12.348
1674072 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:19:28 | 25.02.2023 17:00:41 | 6.6869 | 3 | 754 | 0 | 19 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.17 | 570.043 | 0 | 4.87 | 20.819 | 171.604 | 0 | 0 | 767.506
1674063 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:13:01 | 25.02.2023 10:43:00 | 0.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1674045 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7039760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:00:32 | 25.02.2023 13:55:00 | 3.9078 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.541 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 40.931
1674044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7020576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:00:13 | 25.02.2023 11:10:00 | 1.1631 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591
1674043 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:00:12 | 25.02.2023 10:56:50 | 0.9439 | 0 | 16 | 55 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 54.143 | 2.809 | 1.265 | 0.458 | 0 | 0 | 60.857
1674040 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:00:01 | 25.02.2023 14:48:00 | 4.7997 | 1 | 333 | 11 | 14 | 3 | 44 | 0 | 0 | 7.267 | 150.805 | 27.723 | 18.503 | 84.144 | 107.966 | 0 | 0 | 396.408
1674039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:59:28 | 25.02.2023 11:01:00 | 1.0256 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 24.18
1674028 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:51:04 | 25.02.2023 09:52:15 | 0.0197 | 0 | 324 | 6 | 1 | 4 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1.127 | 0.027 | 0.006 | 0.286 | 0.388 | 0 | 0 | 1.834
1674025 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:47:41 | 25.02.2023 09:59:47 | 0.2017 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 0 | 0 | 9.047
1674023 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:46:54 | 25.02.2023 11:46:00 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
1674013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:36:14 | 25.02.2023 09:39:21 | 0.0519 | 1 | 403 | 5 | 9 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0.133 | 2.449 | 0.324 | 0 | 5.157 | 0.782 | 0 | 0 | 8.844
1674009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:32:17 | 25.02.2023 09:33:51 | 0.0261 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
1673998 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:23:54 | 25.02.2023 09:24:51 | 0.0158 | 1 | 333 | 59 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0.053 | 0.576 | 0.203 | 0.005 | 0.466 | 0.157 | 0 | 0 | 1.46
1673997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:21:40 | 25.02.2023 09:23:36 | 0.0322 | 1 | 5234 | 3 | 15 | 35 | 975 | 6 | 0 | 0.041 | 10.467 | 0.073 | 0.022 | 6.04 | 4.85 | 0.292 | 0 | 21.786
1673991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:12:47 | 25.02.2023 09:36:00 | 0.3869 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 9.918
1673993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:06:06 | 25.02.2023 09:54:52 | 0.8128 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 6.836
1673993 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:06:06 | 25.02.2023 11:09:41 | 2.0597 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.794 | 0 | 0 | 0 | 9.039 | 0 | 0 | 39.834
1673977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6824516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:03:34 | 25.02.2023 12:05:00 | 3.0239 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.168 | 0 | 1.023 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 73.938
1673976 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:03:16 | 25.02.2023 09:05:00 | 0.0289 | 0 | 2606 | 2 | 46 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 0.142 | 0.242 | 2.097 | 2.519 | 0 | 0 | 10.637
1673973 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:01:31 | 25.02.2023 09:34:00 | 0.5414 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 5.558
1673971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6533425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:01:02 | 25.02.2023 14:14:00 | 5.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.045 | 0 | 0 | 0 | 286.045
1673968 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6895131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:44 | 25.02.2023 09:33:00 | 0.5378 | 0 | 1588 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 27.583 | 0 | 0 | 180.433
1673969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7010799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:40 | 25.02.2023 09:53:00 | 0.8722 | 0 | 1180 | 0 | 25 | 29 | 240 | 0 | 0 | 0 | 73.767 | 0 | 4.57 | 20.625 | 6.082 | 0 | 0 | 105.044
1673967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:37 | 25.02.2023 09:55:51 | 0.9206 | 3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 39.372 | 13.533 | 0 | 0.156 | 0 | 7.144 | 0 | 0 | 60.204
1673966 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:15 | 25.02.2023 12:51:00 | 3.8458 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14.969 | 0 | 0 | 0 | 41.536 | 0 | 0 | 56.505
1673964 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:05 | 25.02.2023 09:42:00 | 0.6986 | 1 | 402 | 6 | 13 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0.898 | 29.466 | 169.865 | 2.23 | 116.91 | 5.557 | 0 | 0 | 324.927
1673965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:04 | 25.02.2023 10:00:00 | 0.9989 | 0 | 12 | 92 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 27.9 | 0 | 24.966 | 28.102 | 0 | 0 | 83.14
1673963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12207872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:01 | 25.02.2023 09:40:00 | 0.6664 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 130.457 | 0 | 0 | 14.125 | 11.31 | 0 | 0 | 155.892
1673972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:00 | 25.02.2023 14:18:00 | 5.3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.33 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 119.455
1673975 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7136765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:00 | 25.02.2023 09:35:00 | 0.5833 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.172 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 89.354
1673974 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:00 | 25.02.2023 09:58:00 | 0.9667 | 3 | 145 | 40 | 3 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.834 | 15.064 | 19.226 | 0.599 | 54.253 | 5.528 | 0 | 0 | 95.503
1673962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:59:23 | 25.02.2023 09:00:57 | 0.0261 | 0 | 55 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.018 | 0 | 0.701 | 0.012 | 0 | 0 | 0.921
1673961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:59:16 | 25.02.2023 08:59:57 | 0.0114 | 0 | 57 | 23 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.174 | 0 | 0.202 | 0.013 | 0 | 0 | 0.456
1673958 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:55:36 | 25.02.2023 08:56:56 | 0.0222 | 2 | 591 | 24 | 6 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0.15 | 2.166 | 0.469 | 0.047 | 0.647 | 0.289 | 0 | 0 | 3.769
1673955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6902320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:44:13 | 25.02.2023 09:42:00 | 0.9631 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0.975 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 2.404
1673951 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:37:03 | 25.02.2023 08:38:01 | 0.0161 | 1 | 596 | 8 | 14 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.02 | 0.832 | 0.189 | 0.018 | 19.127 | 0.152 | 0 | 0 | 20.338
1673946 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:34:28 | 25.02.2023 08:35:45 | 0.0214 | 0 | 53 | 71 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.142 | 2.276 | 0.012 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 2.542
1673940 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6831628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:19:03 | 25.02.2023 09:56:00 | 1.6158 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.96 | 0 | 0.01 | 0 | 6.718 | 0 | 0 | 35.688
1673928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 07:51:37 | 25.02.2023 07:52:32 | 0.0153 | 1 | 333 | 59 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0.048 | 0.527 | 0.187 | 0.004 | 0.384 | 0.113 | 0 | 0 | 1.263
1673921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 07:07:21 | 25.02.2023 07:45:00 | 0.6275 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.947 | 0 | 0.794 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 8.261
1673914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 05:34:16 | 25.02.2023 05:46:00 | 0.1956 | 0 | 212 | 51 | 6 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 9.241 | 0.124 | 22.483 | 0.345 | 0 | 0 | 36.163
1673912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517329954 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 03:03:57 | 25.02.2023 05:48:00 | 2.7342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802
1673903 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 02:18:47 | 25.02.2023 08:50:56 | 6.5358 | 0 | 427 | 52 | 9 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 424.796 | 166.79 | 13.752 | 225.992 | 127.853 | 0 | 0 | 959.183
1673896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 01:21:36 | 25.02.2023 01:23:56 | 0.0389 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 5.875 | 0.018 | 0 | 0 | 6.145
1673877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 23:10:40 | 24.02.2023 23:44:52 | 0.57 | 3 | 387 | 4 | 4 | 4 | 30 | 5 | 0 | 1.201 | 18.392 | 2.678 | 0.108 | 27.127 | 3.649 | 2.842 | 0 | 55.997
1673824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 21:32:07 | 24.02.2023 21:33:05 | 0.0161 | 0 | 36851 | 10 | 68 | 84 | 3657 | 12 | 0 | 0 | 111.071 | 0.127 | 0.061 | 18.366 | 19.062 | 0.255 | 0 | 148.943
1673822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 21:17:34 | 24.02.2023 22:13:00 | 0.9239 | 0 | 1077 | 4 | 51 | 2 | 235 | 0 | 2 | 0 | 100.327 | 0.39 | 1.651 | 10.986 | 10.518 | 0 | 0 | 123.873
1673817 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:57:02 | 24.02.2023 21:47:00 | 0.8328 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 6.129
1673803 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:14:31 | 24.02.2023 20:43:00 | 0.4747 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 14.979 | 0.041 | 41.498 | 0 | 0 | 0 | 56.828
1673772 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:29:30 | 24.02.2023 20:27:00 | 0.9583 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 8.271
1673760 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7145717 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:12:32 | 24.02.2023 23:02:00 | 3.8244 | 0 | 35 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.5 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 6.073
1673723 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516811314 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:51:36 | 24.02.2023 21:21:00 | 2.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1673706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12563910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:44:05 | 24.02.2023 19:39:00 | 0.9153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05
1673701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515533378 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:40:27 | 24.02.2023 19:31:00 | 0.8425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915
1673698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6906269 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:40:05 | 24.02.2023 19:04:00 | 0.3986 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0.008 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 4.169
1673685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:29:35 | 24.02.2023 23:50:16 | 5.3447 | 15 | 3409 | 71 | 68 | 65 | 300 | 0 | 0 | 117.658 | 1805.732 | 2199.235 | 142.224 | 1536.567 | 350.21 | 0 | 0 | 6151.627
1673511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:28:26 | 24.02.2023 18:37:00 | 0.1428 | 1 | 116 | 80 | 50 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0.005 | 1.779 | 7.803 | 1.506 | 0.292 | 0.845 | 0 | 0 | 12.23
1673641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6684923 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:54:21 | 24.02.2023 19:06:00 | 1.1942 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561
1673637 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:51:21 | 24.02.2023 17:52:24 | 0.0175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 1.294
1673633 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:48:08 | 24.02.2023 17:48:54 | 0.0128 | 0 | 3 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.581
1673636 | 1 | KONYA | AKÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO12673865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:46:46 | 24.02.2023 20:26:29 | 2.6619 | 0 | 962 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 399.883 | 0 | 0 | 4.5 | 188.58 | 0 | 0 | 592.964
1673628 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:18:12 | 24.02.2023 17:56:54 | 0.645 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 18.836 | 0 | 0 | 7.386 | 37.25 | 0 | 0 | 63.472
1673587 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228849 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:00:44 | 24.02.2023 17:53:00 | 0.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1673577 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:58:54 | 24.02.2023 16:59:57 | 0.0175 | 2 | 693 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.012 | 1.148 | 0 | 0 | 0.162 | 0.1 | 0 | 0 | 1.423
1673572 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:55:51 | 24.02.2023 16:57:36 | 0.0292 | 4 | 9 | 56 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.38 | 0.034 | 0.861 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0 | 2.303
1673566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:51:07 | 24.02.2023 16:54:43 | 0.06 | 4 | 280 | 27 | 22 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0.831 | 1.29 | 3.264 | 1.268 | 20.786 | 0.933 | 0 | 0 | 28.371
1673563 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:45:00 | 24.02.2023 17:03:00 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
1673538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535269797 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:17:27 | 24.02.2023 17:23:00 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
1673529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:09:32 | 24.02.2023 19:05:00 | 2.9244 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.404 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 7.285
1673526 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515346174 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:04:31 | 24.02.2023 17:30:00 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1673475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:19:52 | 24.02.2023 15:21:47 | 0.0319 | 0 | 296 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0.616 | 0.003 | 5.156 | 0.486 | 0 | 0 | 7.224
1673473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197239 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:17:12 | 24.02.2023 16:13:00 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
1673457 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819879 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:02:41 | 24.02.2023 16:27:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0.804
1673555 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6761735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:38:27 | 24.02.2023 17:44:00 | 3.0925 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.603 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 24.65
1673436 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:36:14 | 24.02.2023 17:35:00 | 2.9794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
1673442 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:34:49 | 24.02.2023 16:09:00 | 1.5697 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.026 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1.299
1673429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:32:09 | 24.02.2023 14:33:14 | 0.0181 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.582
1673404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:10:10 | 24.02.2023 14:11:03 | 0.0147 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.099 | 0.015 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.196
1673402 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 14:06:07 | 24.02.2023 18:09:00 | 4.0481 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.304 | 0 | 0 | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 48.036
1673394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6722148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 14:00:27 | 24.02.2023 16:38:00 | 2.6258 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.774 | 0 | 16.718 | 0 | 13.177 | 0 | 0 | 89.668
1673393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 14:00:05 | 24.02.2023 15:10:00 | 1.1653 | 1 | 4 | 69 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.505 | 11.52 | 80.416 | 0 | 0 | 0 | 131.441
1673391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:56:19 | 24.02.2023 13:58:03 | 0.0289 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
1673422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:50:38 | 24.02.2023 15:34:00 | 1.7228 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19
1673387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775649 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:49:22 | 24.02.2023 19:06:00 | 5.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.073 | 0 | 0 | 27.073
1673386 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6713323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:46:17 | 24.02.2023 17:09:00 | 3.3786 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 0 | 0 | 91.649
1673358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:25:30 | 24.02.2023 13:26:47 | 0.0214 | 16 | 2626 | 254 | 247 | 19 | 471 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 1.603 | 0.839 | 2.1 | 1.706 | 0 | 0 | 12.123
1673348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:18:57 | 24.02.2023 13:19:22 | 0.0069 | 2 | 544 | 19 | 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.003 | 0.465 | 0.059 | 0.002 | 0.001 | 0.145 | 0 | 0 | 0.675
1673344 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:16:29 | 24.02.2023 13:18:15 | 0.0294 | 1 | 12 | 395 | 0 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0.097 | 0.077 | 2.284 | 0 | 6.462 | 0.965 | 3.535 | 0 | 13.419
1673339 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:11:13 | 24.02.2023 13:14:39 | 0.0572 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.488 | 0.002 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 2.821
1673329 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 13:00:08 | 24.02.2023 17:21:00 | 4.3478 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.523 | 0 | 0 | 0 | 29.509 | 0 | 0 | 76.032
1673328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:59:00 | 24.02.2023 13:00:30 | 0.025 | 0 | 75 | 68 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 2.666 | 0.29 | 0.41 | 0.332 | 0 | 0 | 3.933
1673326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516939244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:46:56 | 24.02.2023 14:30:00 | 1.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552
1673317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:35:35 | 24.02.2023 12:36:35 | 0.0167 | 1 | 9 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.154 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 1.522
1673315 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6957524 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:34:25 | 24.02.2023 15:04:07 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037
1673452 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9209436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:25:49 | 24.02.2023 15:21:00 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 44.18
1673300 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:07:35 | 24.02.2023 12:09:08 | 0.0258 | 3 | 501 | 24 | 34 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.053 | 0.938 | 2.6 | 0.191 | 2.041 | 0.262 | 0 | 0 | 6.086
1673290 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400737 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:57:18 | 24.02.2023 12:16:00 | 0.3117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
1673282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:41:47 | 24.02.2023 11:42:32 | 0.0125 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1673266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:29:01 | 24.02.2023 11:34:34 | 0.0925 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.024 | 0 | 43.646 | 0.014 | 0 | 0 | 43.706
1673237 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:10:26 | 24.02.2023 11:18:28 | 0.1339 | 1 | 2656 | 4 | 10 | 6 | 151 | 0 | 1 | 0 | 22.611 | 0 | 0.052 | 4.415 | 5.664 | 0 | 0 | 32.743
1673230 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393823 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:06:49 | 24.02.2023 11:45:00 | 0.6364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1673225 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6769484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:56:08 | 24.02.2023 11:16:00 | 0.3311 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 4.769
1673223 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313213 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:53:01 | 24.02.2023 12:01:00 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1673219 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6871999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:48:25 | 24.02.2023 11:00:00 | 0.1931 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 7 | 887 | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 0 | 0 | 3.159 | 55.426 | 0 | 0 | 132.564
1673213 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245281 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:47:01 | 24.02.2023 11:03:00 | 0.2664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1673212 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:46:41 | 24.02.2023 10:47:55 | 0.0206 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.01 | 0.075 | 0 | 0 | 0.125
1673204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:42:24 | 24.02.2023 11:13:00 | 0.51 | 2 | 111 | 28 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.137 | 5.785 | 13.345 | 0 | 18.564 | 2.01 | 0 | 0 | 39.841
1673194 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:36:07 | 24.02.2023 11:30:51 | 0.9122 | 0 | 44 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0.201 | 14.665 | 1.008 | 0 | 0 | 16.883
1673193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:35:21 | 24.02.2023 12:32:41 | 1.9556 | 0 | 356 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 105.655 | 0 | 0.275 | 0 | 36.938 | 0 | 0 | 142.869
1673188 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:31:24 | 24.02.2023 12:55:00 | 2.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1673183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:28:26 | 24.02.2023 10:30:04 | 0.0272 | 0 | 17 | 71 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.544
1673263 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8692733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:22:46 | 24.02.2023 11:33:00 | 1.1706 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384
1673164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:18:14 | 24.02.2023 10:19:36 | 0.0228 | 1 | 11 | 184 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 2.353 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 3.522
1673157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:14:53 | 24.02.2023 10:18:56 | 0.0675 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.457 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 3.87
1673146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6528019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:09:52 | 24.02.2023 11:07:56 | 0.9678 | 0 | 1006 | 2 | 19 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 73.458 | 0.609 | 1.039 | 27.811 | 22.871 | 0 | 0 | 125.788
1673145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:09:04 | 24.02.2023 10:12:29 | 0.0569 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559
1673139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:00:05 | 24.02.2023 12:55:00 | 2.9153 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 24.694 | 0 | 0 | 49.326
1673138 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7043335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:00:03 | 24.02.2023 11:53:00 | 1.8825 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.719 | 0 | 1.105 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 48.59
1673137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254903 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:58:06 | 24.02.2023 10:54:00 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.981 | 0 | 0 | 14.981
1673128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:54:22 | 24.02.2023 10:15:00 | 0.3439 | 1 | 2656 | 4 | 10 | 6 | 151 | 0 | 1 | 0 | 57.195 | 0 | 0.13 | 11.66 | 14.651 | 0 | 0 | 83.636
1673113 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:50:16 | 24.02.2023 10:19:00 | 0.4789 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 4.118
1673101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:45:17 | 24.02.2023 11:22:17 | 1.6167 | 1 | 220 | 164 | 2 | 24 | 40 | 0 | 0 | 14.195 | 84.818 | 126.209 | 0 | 107.048 | 28.12 | 0 | 0 | 360.391
1673099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:43:41 | 24.02.2023 09:48:12 | 0.0753 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305
1673105 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6863584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:40:23 | 24.02.2023 10:05:00 | 0.4103 | 0 | 373 | 0 | 1 | 42 | 1459 | 0 | 4 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 311.912 | 965.004 | 0 | 15.564 | 1293.714
1673091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:39:49 | 24.02.2023 11:33:00 | 1.8864 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425
1673087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6739620 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:36:24 | 24.02.2023 09:56:00 | 0.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 8.822
1673086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:36:14 | 24.02.2023 09:36:58 | 0.0122 | 3 | 227 | 38 | 107 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.017 | 0.129 | 0.093 | 0.044 | 0.258 | 0.015 | 0 | 0 | 0.556
1673081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6560094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:31:25 | 24.02.2023 10:42:00 | 1.1764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.004 | 0 | 0 | 0 | 7.148 | 0 | 0 | 13.152
1673080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:31:19 | 24.02.2023 12:29:00 | 2.9614 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.468 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 12.382
1673079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:30:56 | 24.02.2023 09:49:58 | 0.3172 | 0 | 71 | 83 | 5 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.215 | 53.202 | 1.77 | 53.896 | 1.733 | 0 | 0 | 116.815
1673078 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:30:15 | 24.02.2023 11:37:44 | 2.1247 | 0 | 840 | 10 | 40 | 5 | 107 | 11 | 0 | 0 | 97.525 | 18.542 | 5.532 | 108.867 | 63.058 | 74.292 | 0 | 367.816
1673074 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:25:07 | 24.02.2023 09:25:52 | 0.0125 | 0 | 56 | 50 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.27 | 0.012 | 0.017 | 0.041 | 0 | 0 | 0.512
1673071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:20:54 | 24.02.2023 09:28:57 | 0.1342 | 0 | 331 | 2 | 3 | 14 | 649 | 0 | 1 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 24.662 | 0 | 0 | 24.727
1673069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:18:12 | 24.02.2023 09:19:31 | 0.0219 | 0 | 6 | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.027 | 0.344 | 0.009 | 0 | 0 | 0.778
1673066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:14:07 | 24.02.2023 09:15:42 | 0.0264 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.46
1673051 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6751433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:01:57 | 24.02.2023 12:54:00 | 3.8675 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 20.023 | 0 | 0 | 22.273
1673050 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:01:51 | 24.02.2023 11:21:00 | 2.3192 | 0 | 167 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.287 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.305
1673049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:00:22 | 24.02.2023 09:23:04 | 0.3783 | 0 | 5 | 172 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 25.183 | 0.114 | 6.583 | 0.227 | 0 | 0 | 32.17
1673048 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6723948 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:00:09 | 24.02.2023 13:32:00 | 4.5308 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.836 | 0 | 0 | 0 | 67.874 | 0 | 0 | 94.71
1673047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:00:02 | 24.02.2023 15:39:00 | 6.6494 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.615 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 40.092
1673039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:54:24 | 24.02.2023 08:55:28 | 0.0178 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.772
1673027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:46:06 | 24.02.2023 08:47:14 | 0.0189 | 2 | 198 | 47 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.265 | 0.766 | 0.984 | 0 | 0.975 | 0.068 | 0 | 0 | 3.059
1673026 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:43:21 | 24.02.2023 08:48:35 | 0.0872 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.509
1673026 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:43:21 | 24.02.2023 11:57:36 | 3.2375 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.763 | 0 | 51.276 | 0 | 0 | 0 | 65.039
1673023 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:42:33 | 24.02.2023 08:43:18 | 0.0125 | 0 | 53 | 64 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.224 | 0 | 5.225 | 0.278 | 0 | 0 | 5.813
1672987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:28:18 | 24.02.2023 08:30:07 | 0.0303 | 5 | 152 | 281 | 5 | 50 | 70 | 6 | 0 | 0.048 | 0.685 | 9.67 | 0.107 | 4.343 | 1.123 | 0.644 | 0 | 16.62
1672967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:13:23 | 24.02.2023 08:14:30 | 0.0186 | 2 | 197 | 20 | 2 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0.11 | 0.367 | 0.989 | 0.041 | 0.653 | 0.083 | 0.946 | 0 | 3.189
1672963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:12:37 | 24.02.2023 08:15:04 | 0.0408 | 1 | 258 | 5 | 6 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.055 | 0.586 | 0.278 | 0.011 | 1.956 | 0.044 | 0.118 | 0 | 3.046
1672958 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118627 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:09:17 | 24.02.2023 08:39:00 | 0.4953 | 0 | 287 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 26.327 | 0 | 0 | 15.77 | 21.2 | 0 | 0 | 63.296
1672956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:56:05 | 24.02.2023 07:57:05 | 0.0167 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.208 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 1.652
1672955 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:51:06 | 24.02.2023 07:52:06 | 0.0167 | 0 | 4 | 31 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1.281
1672954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:40:37 | 24.02.2023 07:42:10 | 0.0258 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.177 | 0 | 0.311 | 0.037 | 0 | 0 | 0.562
1672953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:40:22 | 24.02.2023 07:42:16 | 0.0317 | 2 | 33 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.086 | 0.081 | 0.982 | 0 | 2.535 | 0.267 | 0 | 0 | 3.951
1672951 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:03:34 | 24.02.2023 08:08:15 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.321 | 86.701 | 0 | 0 | 175.023
1672951 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6863584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:03:34 | 24.02.2023 08:10:15 | 1.1114 | 0 | 361 | 0 | 1 | 42 | 1282 | 0 | 3 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 714.241 | 1876.485 | 0 | 28.441 | 2622.4
1672951 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:03:34 | 24.02.2023 09:24:20 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.783 | 0 | 0 | 330.783
1672949 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:01:39 | 24.02.2023 07:03:24 | 0.0292 | 0 | 362 | 0 | 1 | 44 | 1349 | 0 | 3 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 20.675 | 53.203 | 0 | 0.708 | 74.671
1672940 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 06:53:41 | 24.02.2023 06:54:50 | 0.0192 | 0 | 362 | 0 | 1 | 44 | 1349 | 0 | 3 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 11.81 | 26.295 | 0 | 0.267 | 38.428
1672938 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10212898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 06:19:19 | 24.02.2023 08:11:00 | 1.8614 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.084 | 0 | 3.621 | 189.705
1672933 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 05:45:53 | 24.02.2023 05:57:08 | 0.1875 | 0 | 374 | 0 | 1 | 44 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 96.524 | 239.903 | 0 | 2.551 | 339.487
1672927 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 04:31:46 | 24.02.2023 06:04:00 | 1.5372 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 19.929
1672909 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 00:51:02 | 24.02.2023 00:52:21 | 0.0219 | 0 | 26 | 81 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 1.469 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 2.793
1672900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51514054 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 23:42:05 | 24.02.2023 03:47:00 | 4.0819 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.377 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 26.718
1672890 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 22:53:33 | 23.02.2023 22:54:55 | 0.0228 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.535
1672880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703628 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 21:07:03 | 23.02.2023 21:08:48 | 0.0292 | 1 | 590 | 6 | 9 | 19 | 121 | 0 | 0 | 0.651 | 2.273 | 0.313 | 0.006 | 7.262 | 0.253 | 0 | 0 | 10.758
1672878 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515177546 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:58:35 | 23.02.2023 22:25:00 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
1672870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6854049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:40:25 | 23.02.2023 22:04:00 | 1.3931 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 12.039
1672854 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:11:15 | 23.02.2023 20:48:00 | 0.6125 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.722 | 0 | 0 | 0 | 7.057 | 0 | 0 | 21.779
1672879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:57:04 | 23.02.2023 21:02:24 | 1.0889 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.088 | 0 | 0 | 0 | 14.608 | 0 | 0 | 68.696
1672861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:49:00 | 23.02.2023 18:49:50 | 0.0139 | 0 | 15708 | 0 | 0 | 5 | 2660 | 0 | 4 | 0 | 63.832 | 0 | 0 | 8.446 | 22.457 | 0 | 0.006 | 94.741
1672861 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6968998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:49:00 | 23.02.2023 18:53:00 | 0.0667 | 0 | 14936 | 0 | 2 | 4 | 1488 | 1 | 0 | 0 | 304.993 | 0 | 0 | 71.05 | 61.136 | 0 | 0 | 437.179
1672861 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:49:00 | 23.02.2023 19:12:10 | 0.3861 | 0 | 1078 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 130.162 | 0 | 0 | 0 | 51.641 | 0 | 0 | 181.803
1672683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:47:18 | 23.02.2023 18:48:28 | 0.0194 | 5 | 13323 | 1 | 2 | 47 | 1745 | 1 | 1 | 0.006 | 65.336 | 0.005 | 0 | 41.537 | 20.14 | 2.595 | 0.002 | 129.621
1672590 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7073665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:42:08 | 23.02.2023 19:04:00 | 1.3644 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.263 | 0 | 0 | 0 | 8.493 | 0 | 0 | 57.756
1672587 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10951297 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:19:20 | 23.02.2023 18:06:00 | 0.7778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 4.634
1672609 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:15:07 | 23.02.2023 18:10:00 | 0.9147 | 0 | 398 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.271 | 0.921 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 29.454
1672540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:54:32 | 23.02.2023 18:09:00 | 1.2411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1.556
1672537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:47:23 | 23.02.2023 16:50:00 | 0.0436 | 2 | 100 | 50 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0.132 | 0.634 | 1.489 | 0.005 | 6.843 | 0.05 | 0.263 | 0 | 9.416
1672536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:47:23 | 23.02.2023 16:50:05 | 0.045 | 0 | 21 | 29 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.934 | 0.029 | 0.017 | 0.254 | 0 | 0 | 1.397
1672534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12731897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:42:22 | 23.02.2023 21:02:00 | 4.3272 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24.728 | 0 | 0 | 0 | 294.737 | 0 | 0 | 319.465
1672517 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:22:11 | 23.02.2023 18:53:00 | 2.5136 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.786 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 20.824
1672516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:21:39 | 23.02.2023 16:24:57 | 0.055 | 2 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.166 | 0.973 | 0.537 | 0.001 | 5.905 | 0.044 | 0 | 0 | 7.626
1672505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:05:19 | 23.02.2023 16:27:00 | 0.3614 | 0 | 16 | 55 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 13.906 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 17.401
1672504 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6576294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:04:24 | 23.02.2023 16:41:00 | 0.61 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 56.475 | 0 | 0 | 0 | 131.545 | 0 | 0 | 188.02
1672494 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:48:44 | 23.02.2023 15:49:54 | 0.0194 | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.319 | 0 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 4.824
1672492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:41:08 | 23.02.2023 15:45:31 | 0.0731 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 6.121 | 0.066 | 0 | 0 | 6.748
1672490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516216930 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:39:15 | 23.02.2023 17:14:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142
1672473 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:28:35 | 23.02.2023 17:04:00 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.794 | 0 | 0 | 0 | 1742.794
1672451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6891356 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:20:30 | 23.02.2023 16:12:00 | 0.8583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249
1672441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:14:24 | 23.02.2023 15:38:28 | 0.4011 | 0 | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.861 | 14.073 | 8.925 | 2.037 | 6.249 | 0 | 0 | 38.145
1672487 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6832340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:12:50 | 23.02.2023 18:35:00 | 3.3694 | 3 | 501 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 428.912 | 0 | 0 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | 438.897
1672487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6853521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:12:50 | 23.02.2023 15:57:00 | 0.7361 | 6 | 400 | 0 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.578 | 0 | 0.53 | 10.835 | 4.018 | 0 | 0 | 63.96
1672433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7112895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:09:55 | 23.02.2023 18:05:38 | 2.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.569 | 0 | 0 | 0 | 121.569
1672419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12731993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:03:53 | 23.02.2023 15:29:00 | 0.4186 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 32.837 | 0 | 0 | 34.746
1672406 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:55:52 | 23.02.2023 14:56:57 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76
1672392 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:45:36 | 23.02.2023 14:47:14 | 0.0272 | 2 | 693 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.019 | 1.782 | 0 | 0 | 0.276 | 0.167 | 0 | 0 | 2.244
1672387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:38:56 | 23.02.2023 14:39:33 | 0.0103 | 4 | 698 | 130 | 12 | 17 | 58 | 1 | 0 | 0.046 | 0.69 | 0.524 | 0.022 | 0.271 | 0.103 | 0.036 | 0 | 1.692
1672355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 14:24:00 | 23.02.2023 17:28:00 | 3.0667 | 0 | 1077 | 4 | 51 | 2 | 235 | 0 | 2 | 0 | 319.51 | 1.625 | 7.857 | 43.815 | 52.03 | 0 | 0 | 424.837
1672346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:19:47 | 23.02.2023 15:44:54 | 1.4186 | 0 | 71 | 83 | 5 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 28.763 | 221.307 | 8.086 | 223.669 | 7.475 | 0 | 0 | 489.299
1672321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:09:13 | 23.02.2023 14:10:13 | 0.0167 | 3 | 535 | 245 | 25 | 120 | 131 | 7 | 0 | 2.034 | 1.447 | 5.12 | 0.451 | 8.885 | 0.429 | 0.378 | 0 | 18.745
1672319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:08:02 | 23.02.2023 14:30:44 | 0.3783 | 0 | 57 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0.192 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 1.939
1672319 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:08:02 | 23.02.2023 14:51:56 | 0.7317 | 9 | 21 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 3.227 | 1.332 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 16
1672318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:07:53 | 23.02.2023 14:08:55 | 0.0172 | 1 | 21 | 127 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.002 | 0.016 | 0.47 | 0.012 | 0.033 | 0.108 | 0 | 0 | 0.641
1672315 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6707437 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:06:36 | 23.02.2023 16:12:00 | 2.09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 23.207 | 0 | 0 | 23.969
1672303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12731897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:56:48 | 23.02.2023 15:11:19 | 1.2419 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 0 | 0 | 0 | 99.574 | 0 | 0 | 105.172
1672298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:51:56 | 23.02.2023 13:53:05 | 0.0192 | 0 | 75 | 86 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.652 | 0 | 0.624 | 0.102 | 0 | 0 | 1.585
1672381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11855782 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:50:35 | 23.02.2023 20:08:00 | 6.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 1.849
1672276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:46:58 | 23.02.2023 13:47:43 | 0.0125 | 9 | 4221 | 88 | 388 | 8 | 849 | 0 | 2 | 0.911 | 8.384 | 0.877 | 0.705 | 1.277 | 2.526 | 0 | 0 | 14.681
1672253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985230 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:15:43 | 23.02.2023 13:55:00 | 0.6547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879
1672238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:12:28 | 23.02.2023 13:13:30 | 0.0172 | 0 | 30 | 165 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1.571 | 0.042 | 1.325 | 0.004 | 0 | 0 | 2.991
1672235 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325073 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:07:02 | 23.02.2023 14:42:00 | 1.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1672226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 13:02:55 | 23.02.2023 14:20:28 | 1.2925 | 11 | 2989 | 395 | 182 | 21 | 818 | 2 | 5 | 58.007 | 418.013 | 111.178 | 42.936 | 386.857 | 101.806 | 0 | 0 | 1118.797
1672224 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO7053508 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 13:00:08 | 23.02.2023 16:36:00 | 3.5978 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.326 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 0 | 0 | 38.977
1672221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:57:00 | 23.02.2023 12:59:24 | 0.04 | 0 | 288 | 3 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0.308 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 3.453
1672193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:30:25 | 23.02.2023 12:31:44 | 0.0219 | 1 | 74 | 65 | 6 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 3.514 | 0.026 | 6.631 | 0.031 | 0 | 0 | 10.356
1672180 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:22:31 | 23.02.2023 12:24:00 | 0.0247 | 0 | 1 | 41 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.893
1672179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:22:08 | 23.02.2023 12:25:00 | 0.0478 | 1 | 583 | 33 | 47 | 6 | 197 | 0 | 0 | 0.075 | 10.981 | 0.427 | 1.383 | 1.647 | 5.066 | 0 | 0 | 19.578
1672177 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:18:07 | 23.02.2023 12:19:28 | 0.0225 | 1 | 17 | 30 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.001 | 0.037 | 0.389 | 0.135 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.584
1672296 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:14:25 | 23.02.2023 14:38:00 | 2.3931 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.788 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | 0 | 0 | 34.784
1672170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13078355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:12:47 | 23.02.2023 13:50:00 | 1.6203 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.969 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 11.31
1672173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:11:58 | 23.02.2023 13:04:00 | 0.8672 | 2 | 62 | 38 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0.209 | 6.696 | 45.375 | 0 | 376.854 | 3.012 | 1.938 | 0 | 434.084
1672149 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:58:38 | 23.02.2023 13:55:00 | 1.9394 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.481
1672147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:57:04 | 23.02.2023 11:59:23 | 0.0386 | 1 | 596 | 8 | 14 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.058 | 2.447 | 0.411 | 0.055 | 54.775 | 0.468 | 0 | 0 | 58.215
1672146 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6690332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:52:59 | 23.02.2023 12:49:00 | 0.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.764 | 0 | 0 | 32.764
1672140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:47:43 | 23.02.2023 12:25:00 | 0.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 0 | 0 | 46.35
1672118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8284769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:33:57 | 23.02.2023 11:34:22 | 0.0069 | 1 | 1 | 65 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.108 | 0.002 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.553
1672116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 11:30:04 | 23.02.2023 14:09:00 | 2.6489 | 2 | 809 | 16 | 18 | 24 | 101 | 0 | 0 | 0.369 | 156.719 | 82.955 | 0.717 | 450.222 | 34.703 | 0 | 0 | 725.685
1672115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 11:30:03 | 23.02.2023 14:10:00 | 2.6658 | 0 | 902 | 3 | 50 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 223.066 | 0.341 | 12.963 | 8.187 | 88.341 | 0 | 0 | 332.898
1672102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:20:20 | 23.02.2023 11:21:33 | 0.0203 | 0 | 0 | 65 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0.029 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 1.349
1672060 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:05:41 | 23.02.2023 11:11:48 | 0.1019 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 7.518 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10.827
1671976 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516014898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:04:16 | 23.02.2023 12:55:00 | 1.8456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1671978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:50:49 | 23.02.2023 11:06:33 | 0.2622 | 1 | 38108 | 5 | 218 | 49 | 7696 | 2 | 6 | 0 | 1362.382 | 0 | 4.319 | 278.391 | 1017.804 | 61.379 | 4.74 | 2729.014
1671890 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:42:19 | 23.02.2023 10:43:31 | 0.02 | 0 | 56 | 50 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.407 | 0.022 | 0.027 | 0.067 | 0 | 0 | 0.809
1671863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7526437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:30:02 | 23.02.2023 11:01:00 | 0.5161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 7.84
1671857 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:25:36 | 23.02.2023 10:26:43 | 0.0186 | 1 | 84 | 37 | 2 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.329 | 0 | 1.542 | 0.013 | 0 | 0 | 2.048
1671854 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:24:28 | 23.02.2023 11:24:00 | 0.9922 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 5.305 | 0 | 36.153 | 0 | 0 | 0 | 41.622
1671846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:22:55 | 23.02.2023 10:24:19 | 0.0233 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1671836 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:15:30 | 23.02.2023 10:18:26 | 0.0489 | 0 | 233 | 2 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0.096 | 0.14 | 0.038 | 0.199 | 0 | 0 | 1.63
1671837 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:15:30 | 23.02.2023 10:18:05 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 1.041
1671819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:06:41 | 23.02.2023 10:09:56 | 0.0542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.526
1671805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6816178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:02:39 | 23.02.2023 11:57:00 | 1.9058 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.585 | 0 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0 | 88.889
1671804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:02:16 | 23.02.2023 11:54:00 | 1.8622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.255 | 5.847 | 0 | 0 | 73.102
1671799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:01:02 | 23.02.2023 10:42:59 | 0.6992 | 0 | 360 | 3 | 19 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.538 | 1.096 | 2.599 | 1.132 | 10.207 | 0 | 0 | 39.572
1671795 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12321836 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:00:20 | 23.02.2023 11:58:00 | 1.9611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.308 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 22.213
1671794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6609999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:00:09 | 23.02.2023 13:38:00 | 3.6308 | 1 | 679 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 391.96 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 401.5
1671793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:00:01 | 23.02.2023 15:30:00 | 5.4997 | 1 | 445 | 34 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 8.115 | 414.16 | 92.792 | 5.899 | 103.375 | 84.368 | 0 | 0 | 708.71
1671792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:59:59 | 23.02.2023 13:01:04 | 3.0181 | 2 | 490 | 45 | 7 | 15 | 192 | 0 | 0 | 79.862 | 170.181 | 108.368 | 2.611 | 308.806 | 65.135 | 0 | 0 | 734.963
1671790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:59:42 | 23.02.2023 10:01:18 | 0.0267 | 3 | 194 | 67 | 5 | 33 | 19 | 2 | 0 | 0.619 | 0.545 | 2.375 | 0.43 | 3.001 | 0.191 | 0.141 | 0 | 7.302
1671789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:59:26 | 23.02.2023 10:23:25 | 0.3997 | 0 | 25 | 81 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 33.549 | 0 | 33.174 | 0.012 | 0 | 0 | 67.063
1671787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:58:09 | 23.02.2023 09:59:33 | 0.0233 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 1.131
1671800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:56:52 | 23.02.2023 11:39:02 | 1.7028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.531 | 1.655 | 9.99 | 0 | 352.176
1671782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:55:50 | 23.02.2023 11:09:00 | 1.2194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101
1671760 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12453977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:44:24 | 23.02.2023 14:24:00 | 4.66 | 0 | 73 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 82.704 | 0 | 10.823 | 0 | 0 | 105.785
1671754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:42:36 | 23.02.2023 09:43:17 | 0.0114 | 2 | 1 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.43 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 1.053
1671750 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:40:48 | 23.02.2023 09:42:08 | 0.0222 | 0 | 44 | 76 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 1.445 | 0 | 0.797 | 0.023 | 0 | 0 | 2.42
1672421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:34:25 | 23.02.2023 15:20:00 | 5.7597 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 258.704 | 0 | 0 | 0 | 498.407 | 0 | 0 | 757.111
1671733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147266 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:30:17 | 23.02.2023 18:01:00 | 8.5119 | 0 | 93 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91.119 | 0 | 20.527 | 0 | 46.895 | 0 | 0 | 158.542
1671728 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:22:54 | 23.02.2023 09:32:54 | 0.1667 | 0 | 815 | 0 | 103 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 0 | 1.51 | 2.388 | 6.855 | 0 | 0 | 20.267
1671723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:17:09 | 23.02.2023 09:18:46 | 0.0269 | 6 | 2453 | 39 | 114 | 12 | 456 | 0 | 3 | 1.51 | 3.641 | 1.605 | 0.006 | 2.292 | 1.373 | 0 | 0 | 10.426
1671712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:01:08 | 23.02.2023 11:02:00 | 2.0144 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12.449 | 0 | 0 | 0 | 21.205 | 0 | 0 | 33.654
1671710 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:00:56 | 23.02.2023 11:01:07 | 2.0031 | 0 | 300 | 5 | 26 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.663 | 2.537 | 5.024 | 189.801 | 12.494 | 0 | 0 | 254.52
1671709 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Dağıtım Transformatörü | ISO13231068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:00:24 | 23.02.2023 10:19:00 | 1.31 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.677 | 0 | 0.016 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 58.553
1671708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:00:24 | 23.02.2023 10:26:00 | 1.4267 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.493 | 0 | 47.369 | 0 | 0 | 0 | 55.862
1671706 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7089535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:00:09 | 23.02.2023 12:50:00 | 3.8308 | 0 | 437 | 2 | 52 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 201.494 | 48.344 | 16.646 | 228.005 | 65.061 | 0 | 0 | 559.55
1671705 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7089541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:00:06 | 23.02.2023 12:59:00 | 3.9817 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.199
1671698 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:47:11 | 23.02.2023 08:47:56 | 0.0125 | 0 | 56 | 50 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.25 | 0.013 | 0.016 | 0.039 | 0 | 0 | 0.473
1671697 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:46:11 | 23.02.2023 08:47:35 | 0.0233 | 3 | 194 | 67 | 5 | 33 | 19 | 2 | 0 | 0.485 | 0.427 | 2.043 | 0.344 | 2.436 | 0.153 | 0.107 | 0 | 5.995
1671695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6525916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:41:26 | 23.02.2023 09:46:00 | 1.0761 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.486 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 0 | 16.085
1671691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:23:48 | 23.02.2023 08:25:30 | 0.0283 | 0 | 815 | 0 | 103 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0.252 | 0.384 | 1.088 | 0 | 0 | 3.318
1671690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:11:15 | 23.02.2023 08:12:17 | 0.0172 | 3 | 194 | 67 | 5 | 33 | 19 | 2 | 0 | 0.358 | 0.315 | 1.508 | 0.254 | 1.798 | 0.113 | 0.079 | 0 | 4.425
1671613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 02:32:42 | 23.02.2023 08:21:00 | 5.805 | 0 | 191 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.817 | 0 | 7.124 | 117.991 | 17.385 | 0 | 0 | 282.317
1671612 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 02:23:45 | 23.02.2023 04:54:24 | 2.5108 | 0 | 583 | 1 | 9 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 166.741 | 0 | 6.65 | 0 | 63.924 | 0 | 0 | 237.315
1671588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 01:32:15 | 23.02.2023 01:33:55 | 0.0278 | 0 | 38 | 32 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 2.235 | 0.001 | 0.918 | 0.138 | 0 | 0 | 3.379
1671496 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 23:29:50 | 22.02.2023 23:31:59 | 0.0358 | 1 | 1917 | 3 | 6 | 16 | 118 | 3 | 0 | 0.051 | 4.322 | 0.068 | 0.005 | 3.172 | 0.687 | 0.08 | 0 | 8.385
1671489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6939022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 22:42:54 | 22.02.2023 23:23:00 | 0.6683 | 0 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 78.938 | 0 | 0 | 0 | 80.189
1671466 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516977189 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:28:12 | 22.02.2023 21:22:00 | 0.8967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1671460 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6957524 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:14:18 | 22.02.2023 21:22:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 2.286
1671436 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6757531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:23:22 | 22.02.2023 20:16:00 | 0.8772 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.992 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 21.618
1671397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:51:03 | 22.02.2023 20:04:31 | 1.2244 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.508 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 51.213
1671398 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6757531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:50:43 | 22.02.2023 19:11:00 | 0.3381 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 8.563
1671384 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6707435 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:42:55 | 22.02.2023 19:06:00 | 0.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303
1671441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6543172 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:37:14 | 22.02.2023 20:28:00 | 1.8461 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 25.49
1671366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:26:54 | 22.02.2023 19:25:00 | 0.9683 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 12.622 | 0 | 0 | 0 | 24.842
1671365 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6930587 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:25:54 | 22.02.2023 18:53:00 | 0.4517 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.074
1671357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:17:28 | 22.02.2023 18:18:35 | 0.0186 | 0 | 16 | 18 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.422 | 0.015 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.758
1671364 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:01:19 | 22.02.2023 19:12:00 | 1.1781 | 0 | 961 | 4 | 28 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 117.467 | 0 | 1.113 | 0 | 82.171 | 0 | 0 | 200.751
1671305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6722616 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:44:49 | 22.02.2023 18:08:00 | 0.3864 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 2.449
1671301 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:39:17 | 22.02.2023 17:40:10 | 0.0147 | 0 | 16 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.639 | 0.037 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0 | 0.754
1671300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7081377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:34:05 | 22.02.2023 18:28:00 | 0.8986 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 1.242 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 7.121
1671277 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:17:08 | 22.02.2023 17:18:30 | 0.0228 | 4 | 1142 | 90 | 16 | 25 | 142 | 3 | 0 | 0.119 | 2.215 | 0.214 | 0.036 | 2.662 | 0.262 | 0.082 | 0 | 5.592
1671273 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7077568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:13:21 | 22.02.2023 17:44:00 | 0.5108 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.551 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 10.047
1671270 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:08:44 | 22.02.2023 17:10:22 | 0.0272 | 0 | 10 | 220 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1.379
1671283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905957 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:44:19 | 22.02.2023 19:04:31 | 2.3367 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.027 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 140.031
1671193 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941662 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:42:38 | 22.02.2023 17:31:00 | 0.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1671192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516932443 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:38:45 | 22.02.2023 18:20:00 | 1.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873
1671187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535167975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:27:11 | 22.02.2023 17:11:00 | 0.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
1671184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:20:18 | 22.02.2023 16:21:17 | 0.0164 | 0 | 152 | 16 | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.104 | 0.052 | 0.112 | 0.111 | 0 | 0 | 0.869
1671165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:51:35 | 22.02.2023 15:52:05 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1671147 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:30:33 | 22.02.2023 15:52:44 | 0.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 0 | 5.496
1671139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246279 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:14:57 | 22.02.2023 16:19:00 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
1671131 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:03:03 | 22.02.2023 15:04:45 | 0.0283 | 0 | 93 | 117 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3.322
1671123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:00:35 | 22.02.2023 15:25:35 | 0.4167 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.125 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 36.565
1671117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:56:17 | 22.02.2023 14:58:15 | 0.0328 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 2.899
1671080 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6875035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 14:38:01 | 22.02.2023 15:05:00 | 0.4497 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 18.485
1671068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:19:00 | 22.02.2023 15:33:22 | 1.2394 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.201 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 38.766
1671042 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:01:40 | 22.02.2023 14:03:11 | 0.0253 | 3 | 312 | 8 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.588 | 0.913 | 0.133 | 0.017 | 11.118 | 0.125 | 0 | 0 | 12.894
1671041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6440048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:00:08 | 22.02.2023 15:38:00 | 1.6311 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589
1671040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 14:00:01 | 22.02.2023 14:39:00 | 0.6497 | 2 | 36 | 61 | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 69.762 | 3.353 | 40.118 | 0.631 | 77.968 | 1.566 | 0 | 0 | 193.398
1671032 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:54:15 | 22.02.2023 13:55:50 | 0.0264 | 0 | 93 | 117 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 2.97
1671023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:36:36 | 22.02.2023 14:56:00 | 1.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43
1671011 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8127600 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 13:30:02 | 22.02.2023 14:28:00 | 0.9661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1671010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:29:10 | 22.02.2023 13:30:28 | 0.0217 | 0 | 296 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.373 | 0.003 | 3.734 | 0.336 | 0 | 0 | 5.191
1670982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:05:02 | 22.02.2023 13:05:47 | 0.0125 | 6 | 150 | 212 | 4 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0.003 | 0.491 | 4.904 | 0.122 | 3.033 | 0.473 | 0 | 0 | 9.026
1670980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 13:01:50 | 22.02.2023 16:32:12 | 3.5061 | 0 | 7 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.302 | 0 | 56.274 | 0 | 0 | 0 | 124.575
1670978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 13:01:08 | 22.02.2023 17:02:00 | 4.0144 | 0 | 809 | 1 | 19 | 5 | 185 | 1 | 0 | 0 | 407.52 | 0 | 12.21 | 190.903 | 121.529 | 22.634 | 0 | 754.796
1670976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:00:38 | 22.02.2023 13:03:17 | 0.0442 | 0 | 515 | 11 | 68 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0.277 | 0.944 | 2.93 | 0.629 | 0 | 0 | 8.84
1670975 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6725611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 13:00:16 | 22.02.2023 14:46:17 | 1.7669 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 177.828 | 0 | 0 | 0 | 32.031 | 0 | 0 | 209.859
1670974 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6587911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 13:00:00 | 22.02.2023 17:21:00 | 4.35 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0.256 | 0 | 17.776 | 0 | 0 | 32.987
1670973 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6976915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 12:59:58 | 22.02.2023 17:43:00 | 4.7172 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.854 | 0 | 0 | 0 | 24.659 | 0 | 0 | 58.513
1670965 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939580 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:48:42 | 22.02.2023 14:58:00 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
1670943 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:20:50 | 22.02.2023 12:23:18 | 0.0411 | 6 | 2453 | 39 | 114 | 12 | 456 | 0 | 3 | 2.917 | 7.031 | 2.092 | 0.011 | 3.435 | 2.037 | 0 | 0 | 17.523
1670940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6737557 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:15:01 | 22.02.2023 15:28:00 | 3.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
1670919 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7011801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:01:17 | 22.02.2023 19:06:13 | 7.0822 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.079 | 0 | 0.005 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 30.4
1670919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12307274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:01:17 | 22.02.2023 14:48:54 | 2.7936 | 0 | 318 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 95.959 | 0 | 0.764 | 0 | 37.217 | 0 | 0 | 133.94
1671054 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:58:33 | 22.02.2023 14:33:00 | 2.5742 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.768 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 23.713
1670914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:54:42 | 22.02.2023 11:55:17 | 0.0097 | 0 | 3 | 47 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.002 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.644
1670913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:51:20 | 22.02.2023 11:52:16 | 0.0156 | 0 | 73 | 128 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.608 | 0 | 1.729 | 0.022 | 0 | 0 | 2.482
1670907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:47:28 | 22.02.2023 11:48:41 | 0.0203 | 3 | 2 | 121 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 1.403 | 0.178 | 0.354 | 0.003 | 0 | 0 | 1.941
1670899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:41:31 | 22.02.2023 11:43:19 | 0.03 | 0 | 15 | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.523 | 0.015 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.598
1671061 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR6527693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:36:54 | 22.02.2023 15:28:00 | 3.8517 | 0 | 226 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.845 | 0 | 0.04 | 0 | 26.228 | 0 | 0 | 95.114
1671395 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6856988 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:31:58 | 22.02.2023 17:28:00 | 5.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 5.942
1670869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12731897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:24:55 | 22.02.2023 12:13:00 | 0.8014 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 65.925 | 0 | 0 | 69.852
1670865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:19:07 | 22.02.2023 11:20:17 | 0.0194 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0.293 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 2.173
1670861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515181147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:09:25 | 22.02.2023 12:04:00 | 0.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201
1670843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:47:40 | 22.02.2023 10:48:52 | 0.02 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.03 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0.925
1670848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11756279 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:45:49 | 22.02.2023 12:28:00 | 1.7031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
1670839 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983284 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:41:07 | 22.02.2023 16:14:00 | 5.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
1670835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6440048 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:40:11 | 22.02.2023 10:50:00 | 0.1636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663
1670832 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6629142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 10:37:05 | 22.02.2023 11:27:00 | 0.8319 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 162.034 | 0 | 0 | 0 | 133.719 | 0 | 0 | 295.753
1670827 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:33:53 | 22.02.2023 10:35:24 | 0.0253 | 14 | 2952 | 9 | 4 | 17 | 374 | 1 | 1 | 2.169 | 10.009 | 0.12 | 0.019 | 2.348 | 2.812 | 0 | 0 | 17.477
1670817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6666566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:27:13 | 22.02.2023 11:38:00 | 1.1797 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.563 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 62.077
1670815 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517106364 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:25:39 | 22.02.2023 11:16:00 | 0.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1670810 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:23:47 | 22.02.2023 10:24:33 | 0.0128 | 0 | 123 | 5 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.014 | 0.005 | 3.971 | 0.051 | 0 | 0 | 4.228
1670809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8990414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:22:52 | 22.02.2023 11:11:00 | 0.8022 | 0 | 72 | 0 | 6 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 2.075 | 24.306 | 10.085 | 9.249 | 0 | 54.637
1670800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:17:26 | 22.02.2023 10:19:22 | 0.0322 | 0 | 34 | 127 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.756 | 0.038 | 0.089 | 0.074 | 0 | 0 | 1.039
1670850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5402715 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:07:59 | 22.02.2023 11:26:00 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.459 | 0 | 0 | 7.459
1670793 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:07:46 | 22.02.2023 10:31:27 | 0.3947 | 0 | 373 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 0 | 0.012 | 0 | 4.492 | 0 | 0 | 18.1
1670790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:05:39 | 22.02.2023 10:07:39 | 0.0333 | 0 | 57 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.593 | 0 | 0.02 | 0.282 | 0 | 0 | 1.113
1670784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 10:01:07 | 22.02.2023 14:55:48 | 4.9114 | 3 | 193 | 57 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 125.902 | 110.897 | 374.708 | 20.661 | 446.595 | 34.135 | 0 | 0 | 1112.897
1670781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:00:14 | 22.02.2023 11:11:00 | 1.1794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
1670775 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:56:16 | 22.02.2023 09:57:53 | 0.0269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.522 | 11.621 | 0 | 1.787 | 21.93
1670774 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:56:06 | 22.02.2023 09:57:51 | 0.0292 | 0 | 1 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0.493 | 0.096 | 0 | 0 | 0.904
1670773 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6802477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:55:31 | 22.02.2023 10:55:00 | 0.9914 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0.408 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 3.085
1670752 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:51:45 | 22.02.2023 09:53:30 | 0.0292 | 1 | 258 | 5 | 6 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.04 | 0.435 | 0.2 | 0.009 | 1.487 | 0.033 | 0.094 | 0 | 2.298
1670745 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:48:03 | 22.02.2023 09:50:18 | 0.0375 | 0 | 1880 | 3 | 23 | 14 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0.072 | 0.256 | 2.761 | 1.172 | 0 | 0 | 9.288
1670744 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:46:08 | 22.02.2023 09:47:20 | 0.02 | 0 | 1794 | 73 | 48 | 62 | 882 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 2.791 | 0.63 | 8.901 | 8.175 | 0 | 0 | 27.907
1670736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:43:19 | 22.02.2023 09:44:36 | 0.0214 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.03 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0.979
1670727 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:35:58 | 22.02.2023 11:07:52 | 1.5317 | 0 | 38 | 49 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.868 | 0 | 25.292 | 0 | 0 | 0 | 92.16
1670705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:23:10 | 22.02.2023 09:24:30 | 0.0222 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 1.118
1670689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:19:59 | 22.02.2023 09:21:19 | 0.0222 | 3 | 1228 | 11 | 9 | 16 | 203 | 0 | 0 | 0.092 | 1.594 | 0.091 | 0 | 1.135 | 0.199 | 0 | 0 | 3.112
1670671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:18:00 | 22.02.2023 09:19:11 | 0.0197 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 1.833
1670661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:15:27 | 22.02.2023 09:17:44 | 0.0381 | 5 | 1600 | 9 | 36 | 38 | 384 | 0 | 0 | 0.207 | 5.301 | 0.129 | 0.095 | 7.975 | 0.966 | 0 | 0 | 14.673
1670659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:14:44 | 22.02.2023 09:15:40 | 0.0156 | 0 | 107 | 449 | 18 | 83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 3.871 | 0.124 | 4.914 | 0.053 | 0 | 0 | 9.146
1670658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:13:19 | 22.02.2023 09:14:50 | 0.0253 | 2 | 591 | 24 | 6 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0.194 | 2.793 | 0.533 | 0.067 | 0.895 | 0.418 | 0 | 0 | 4.9
1670650 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6606687 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:04:52 | 22.02.2023 10:08:00 | 1.0522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 2.502
1670645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:01:52 | 22.02.2023 09:03:29 | 0.0269 | 1 | 970 | 153 | 7 | 11 | 168 | 19 | 1 | 0.173 | 4.931 | 3.569 | 0.028 | 0.964 | 2.17 | 1.213 | 0 | 13.048
1670643 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:00:47 | 22.02.2023 10:17:03 | 1.2711 | 4 | 1398 | 131 | 7 | 37 | 209 | 0 | 1 | 52.931 | 280.284 | 85.837 | 1.18 | 250.831 | 63.414 | 0 | 0 | 734.477
1670642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:00:29 | 22.02.2023 15:44:00 | 6.7253 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.935 | 0 | 0 | 146.36 | 156.481 | 0 | 0 | 415.775
1670641 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6558835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:00:29 | 22.02.2023 09:53:00 | 0.8753 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 25.057 | 0 | 0 | 0 | 132.288 | 0 | 0 | 157.344
1670639 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:00:05 | 22.02.2023 14:00:00 | 4.9986 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 63.193 | 0 | 0 | 0 | 63.867 | 0 | 0 | 127.06
1670640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:00:03 | 22.02.2023 12:49:00 | 3.8158 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.961 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.051
1670715 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:47:53 | 22.02.2023 09:36:32 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.979 | 0 | 0 | 30.979
1670614 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:30:17 | 22.02.2023 08:31:02 | 0.0125 | 2 | 315 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.077 | 0.228 | 0.027 | 0 | 0.231 | 0.045 | 0 | 0 | 0.608
1670602 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:13:41 | 22.02.2023 08:15:37 | 0.0322 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
1670597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:02:39 | 22.02.2023 08:04:05 | 0.0239 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1670594 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:59:48 | 22.02.2023 08:04:03 | 0.0708 | 0 | 1 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 1.129 | 0.216 | 0 | 0 | 2.086
1670592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6440048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:42:46 | 22.02.2023 10:26:00 | 2.7206 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.819
1670589 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353553 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:20:13 | 22.02.2023 09:54:00 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066
1670584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:06:24 | 22.02.2023 07:07:56 | 0.0256 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 5.085 | 0 | 0.806 | 0 | 6.077
1670565 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6786853 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 03:31:41 | 22.02.2023 05:04:00 | 1.5386 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.087
1670533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516776623 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 22:30:09 | 21.02.2023 23:06:00 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
1670528 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:51:59 | 21.02.2023 21:52:58 | 0.0164 | 3 | 1840 | 620 | 153 | 26 | 424 | 0 | 0 | 0.084 | 9.328 | 2.212 | 0.497 | 2.607 | 1.556 | 0 | 0 | 16.283
1670525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516696280 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:46:50 | 21.02.2023 22:40:00 | 0.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1670522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7025915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:42:02 | 21.02.2023 22:11:00 | 0.4828 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.816 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 24.827
1670516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:36:00 | 21.02.2023 21:37:03 | 0.0175 | 3 | 2267 | 658 | 183 | 35 | 492 | 0 | 0 | 0.089 | 12.022 | 2.543 | 0.758 | 2.851 | 1.849 | 0 | 0 | 20.111
1670527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:21:18 | 21.02.2023 21:49:32 | 0.4706 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.166 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 61.559
1670453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:08:50 | 22.02.2023 00:27:05 | 3.3042 | 1 | 139 | 15 | 21 | 1 | 30 | 0 | 0 | 25.821 | 120.355 | 19.902 | 17.654 | 0 | 22.077 | 0 | 0 | 205.809
1670436 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:27:21 | 21.02.2023 21:28:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117
1670437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6440048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:07:27 | 21.02.2023 23:12:00 | 3.0758 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.035
1670344 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:56:35 | 21.02.2023 18:58:27 | 0.0311 | 1 | 3513 | 1 | 176 | 3 | 359 | 0 | 2 | 0.01 | 7.869 | 0 | 0.111 | 0.418 | 1.676 | 0 | 0.003 | 10.087
1670343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO6825890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:56:14 | 21.02.2023 19:14:00 | 0.2961 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0.791 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 4.037
1670289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:38:46 | 21.02.2023 18:40:31 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 0 | 0 | 11.564
1670275 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515333526 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:31:50 | 21.02.2023 19:39:00 | 1.1194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925
1670276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7059222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:31:48 | 21.02.2023 21:18:00 | 2.77 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 705.035 | 0 | 0 | 0 | 115.488 | 0 | 0 | 820.523
1670245 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:11:52 | 21.02.2023 18:12:48 | 0.0156 | 0 | 91 | 12 | 64 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.178 | 0.109 | 0.205 | 0.108 | 0 | 0 | 0.652
1670266 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349428 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:07:30 | 21.02.2023 19:01:00 | 0.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
1670242 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517329750 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:07:19 | 21.02.2023 20:51:00 | 2.7281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1670219 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:56:38 | 21.02.2023 17:57:42 | 0.0178 | 2 | 313 | 57 | 10 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.025 | 0.592 | 0.654 | 0.013 | 0.235 | 0.076 | 0 | 0 | 1.595
1670218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:56:20 | 21.02.2023 17:56:55 | 0.0097 | 4 | 13 | 71 | 29 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.033 | 0.026 | 1.018 | 0.023 | 0.346 | 0.048 | 0 | 0 | 1.493
1670299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6720094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:53:10 | 21.02.2023 18:45:00 | 0.8639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 3.965
1670213 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6687446 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:52:55 | 21.02.2023 20:00:00 | 2.1181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 4.834
1670207 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:47:35 | 21.02.2023 17:50:02 | 0.0408 | 0 | 6 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.274 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
1670165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12731897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:24:47 | 21.02.2023 18:13:00 | 0.8036 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 58.176 | 0 | 0 | 62.643
1670170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:21:46 | 21.02.2023 17:28:17 | 0.1086 | 1 | 2013 | 48 | 2 | 60 | 310 | 6 | 0 | 0.013 | 30.324 | 8.019 | 0 | 95.566 | 14.389 | 1.109 | 0 | 149.42
1670131 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:19:22 | 21.02.2023 17:20:59 | 0.0269 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 2.244
1670129 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517234814 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:14:59 | 21.02.2023 17:58:00 | 0.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045
1670112 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:07:52 | 21.02.2023 17:45:00 | 0.6189 | 0 | 197 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0.178 | 15.172 | 8.082 | 0 | 0 | 39.972
1670103 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535239697 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:54:50 | 21.02.2023 17:28:00 | 0.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
1670104 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032674 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:51:45 | 21.02.2023 17:21:41 | 0.4989 | 35 | 13972 | 252 | 200 | 209 | 1165 | 3 | 0 | 35.133 | 650.71 | 218.812 | 25.177 | 665.533 | 199 | 18.771 | 0 | 1813.135
1670110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6874306 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:47:52 | 21.02.2023 17:54:00 | 1.1022 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 17.815 | 0 | 0 | 26.087
1670160 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6856439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:44:36 | 21.02.2023 18:07:00 | 1.3733 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465
1670217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:36:44 | 21.02.2023 18:34:00 | 1.9544 | 0 | 98 | 1 | 75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.503 | 0 | 9.153 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 19.971
1670059 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:31:51 | 21.02.2023 17:06:49 | 0.5828 | 0 | 387 | 4 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.934 | 21.469 | 9.767 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 53.758
1670056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:26:08 | 21.02.2023 17:28:00 | 1.0311 | 0 | 653 | 4 | 12 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.38 | 9.397 | 0.874 | 16.587 | 6.948 | 0 | 0 | 80.185
1670048 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:21:58 | 21.02.2023 16:22:22 | 0.0067 | 0 | 91 | 12 | 64 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.08 | 0.052 | 0.093 | 0.05 | 0 | 0 | 0.293
1670021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6737393 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:03:47 | 21.02.2023 17:09:00 | 1.0869 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.399 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 9.867
1670007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:54:45 | 21.02.2023 15:55:45 | 0.0167 | 2 | 483 | 4 | 153 | 7 | 137 | 0 | 0 | 0.049 | 0.345 | 0.022 | 0.188 | 1.06 | 0.108 | 0 | 0 | 1.773
1670002 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535234450 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:43:55 | 21.02.2023 16:27:00 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
1669996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6560568 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:32:17 | 21.02.2023 18:09:00 | 2.6119 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.156 | 0 | 0 | 0 | 46.146 | 0 | 0 | 81.302
1669990 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:29:54 | 21.02.2023 15:31:11 | 0.0214 | 1 | 220 | 164 | 2 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0.189 | 1.132 | 1.599 | 0 | 1.314 | 0.356 | 0 | 0 | 4.589
1669983 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:21:40 | 21.02.2023 15:22:47 | 0.0186 | 8 | 2443 | 793 | 16 | 115 | 762 | 20 | 2 | 0.786 | 6.042 | 17.762 | 0.05 | 7.546 | 2.721 | 1.182 | 0 | 36.089
1669964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:52:09 | 21.02.2023 14:53:23 | 0.0206 | 0 | 296 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.391 | 0.002 | 3.499 | 0.322 | 0 | 0 | 4.864
1669961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156137 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:49:39 | 21.02.2023 18:03:00 | 3.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
1669918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:41:34 | 21.02.2023 14:43:18 | 0.0289 | 0 | 1360 | 139 | 133 | 45 | 590 | 0 | 0 | 0 | 8.426 | 2.837 | 1.587 | 3.509 | 5.19 | 0 | 0 | 21.548
1669914 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:41:34 | 21.02.2023 14:43:18 | 0.0289 | 0 | 1 | 67 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 2.676
1669963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6560091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:41:25 | 21.02.2023 23:07:03 | 8.4272 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.847 | 0 | 0 | 0 | 59.192 | 0 | 0 | 155.039
1669910 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245207 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:39:24 | 21.02.2023 15:32:00 | 0.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082
1669884 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:24:59 | 21.02.2023 14:25:44 | 0.0125 | 3 | 1644 | 4 | 164 | 8 | 212 | 0 | 0 | 0.363 | 1.675 | 0.087 | 0.103 | 0.633 | 0.482 | 0 | 0 | 3.343
1669883 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:23:21 | 21.02.2023 16:49:00 | 2.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
1669870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:13:57 | 21.02.2023 15:13:00 | 0.9842 | 0 | 191 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 1.837 | 27.137 | 5.129 | 0 | 0 | 61.123
1669851 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:50:09 | 21.02.2023 13:52:06 | 0.0325 | 1 | 12 | 395 | 0 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0.105 | 0.083 | 2.579 | 0 | 6.858 | 1.1 | 4.556 | 0 | 15.28
1669842 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:41:54 | 21.02.2023 13:44:01 | 0.0353 | 0 | 7 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.376 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.436
1669841 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:37:55 | 21.02.2023 14:10:00 | 0.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
1669840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7118610 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:36:55 | 21.02.2023 15:28:00 | 1.8514 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 10.067 | 0 | 0 | 12.642
1669824 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 13:16:40 | 21.02.2023 17:14:00 | 3.9556 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 127.149 | 0 | 19.217 | 0 | 57.127 | 0 | 0 | 203.493
1669822 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11190732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 13:15:34 | 21.02.2023 13:48:00 | 0.5406 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 50.102 | 0 | 0 | 0 | 101.07 | 0 | 0 | 151.172
1669820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:14:13 | 21.02.2023 16:41:00 | 3.4464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 0 | 0 | 13.015
1669818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:05:29 | 21.02.2023 14:04:00 | 0.9753 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.886 | 0 | 15.276 | 0 | 0 | 0 | 28.162
1669809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6798872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 13:00:03 | 21.02.2023 17:44:00 | 4.7325 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 286.53 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 289.586
1669797 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516011508 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:53:50 | 21.02.2023 15:12:00 | 2.3028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53
1669795 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:53:28 | 21.02.2023 12:54:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
1669927 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE12504461 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:39:56 | 21.02.2023 15:14:00 | 2.5678 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.601 | 0 | 0 | 0 | 70.242 | 0 | 0 | 213.843
1669771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:29:32 | 21.02.2023 12:31:46 | 0.0372 | 2 | 1371 | 277 | 129 | 16 | 285 | 0 | 0 | 0.367 | 13.623 | 3.58 | 1.757 | 6.9 | 3.797 | 0 | 0 | 30.024
1669765 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:21:54 | 21.02.2023 12:23:29 | 0.0264 | 9 | 78 | 4 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.356 | 0.096 | 0.109 | 0.068 | 0.101 | 0.038 | 0 | 0 | 0.768
1669764 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:21:30 | 21.02.2023 14:22:00 | 2.0083 | 0 | 81 | 0 | 15 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 3.087 | 693.302 | 52.03 | 0 | 0 | 756.236
1669760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:18:05 | 21.02.2023 12:20:06 | 0.0336 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.223 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.264
1669746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:05:14 | 21.02.2023 12:07:26 | 0.0367 | 9 | 78 | 4 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.495 | 0.133 | 0.151 | 0.095 | 0.14 | 0.053 | 0 | 0 | 1.067
1669736 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6775674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:59:50 | 21.02.2023 12:07:11 | 0.1225 | 0 | 7 | 13 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 2.697 | 0 | 7.525 | 0 | 12.523
1669736 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6717062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:59:50 | 21.02.2023 12:10:37 | 0.1797 | 13 | 3230 | 957 | 23 | 172 | 1086 | 27 | 4 | 8.605 | 79.125 | 319.98 | 0.954 | 132.872 | 36.543 | 22.746 | 0 | 600.825
1669736 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:59:50 | 21.02.2023 12:34:00 | 0.5694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 5.106
1669736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:59:50 | 21.02.2023 12:05:19 | 0.0914 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 1.503
1669736 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:59:50 | 21.02.2023 12:44:00 | 0.7361 | 0 | 110 | 56 | 1 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 565.309 | 0.175 | 64.68 | 12.618 | 0 | 0 | 653.759
1669734 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:57:50 | 21.02.2023 15:07:00 | 3.1528 | 0 | 91 | 13 | 65 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8.279 | 42.238 | 28.293 | 49.418 | 25.888 | 0 | 0 | 154.117
1669734 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:57:50 | 22.02.2023 03:30:00 | 15.5361 | 0 | 72 | 5 | 70 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.709 | 117.205 | 107.823 | 400.87 | 40.922 | 0 | 0 | 713.529
1669728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:50:38 | 21.02.2023 11:52:30 | 0.0311 | 0 | 290 | 88 | 15 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0.801 | 0.174 | 1.002 | 0.771 | 0 | 0 | 4.787
1669724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:49:53 | 21.02.2023 11:50:36 | 0.0119 | 0 | 290 | 88 | 15 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0.307 | 0.067 | 0.385 | 0.296 | 0 | 0 | 1.838
1669712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:42:10 | 21.02.2023 11:43:25 | 0.0208 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0.872
1669668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:37:03 | 21.02.2023 12:18:54 | 0.6975 | 0 | 268 | 2 | 2 | 41 | 381 | 0 | 2 | 0 | 30.328 | 1.722 | 5.677 | 1757.172 | 518.559 | 0 | 11.04 | 2324.499
1669668 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:37:03 | 21.02.2023 12:35:00 | 0.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.819 | 26.284 | 0 | 0 | 940.103
1669665 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:34:54 | 21.02.2023 11:36:55 | 0.0336 | 2 | 5641 | 21 | 428 | 32 | 718 | 1 | 1 | 0.025 | 17.541 | 0.381 | 1.676 | 46.826 | 8.455 | 0.11 | 0 | 75.014
1669652 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:19:43 | 21.02.2023 11:21:48 | 0.0347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
1669646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DEPREM NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:13:24 | 21.02.2023 16:35:13 | 5.3636 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 363.763 | 0 | 0 | 365.258
1669642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:11:38 | 21.02.2023 18:31:00 | 7.3228 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103.777 | 0 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 110.943
1669641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:11:21 | 21.02.2023 18:27:24 | 7.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.852
1669637 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:08:50 | 21.02.2023 11:09:51 | 0.0169 | 7 | 2989 | 25 | 2 | 8 | 208 | 0 | 1 | 0.675 | 5.37 | 0.388 | 0.001 | 1.997 | 0.668 | 0 | 0 | 9.1
1669634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:06:49 | 21.02.2023 11:10:00 | 0.0531 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701
1669727 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6614004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:02:41 | 21.02.2023 12:31:00 | 1.4719 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.765 | 0 | 0 | 0 | 30.317 | 0 | 0 | 67.081
1669615 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:01:08 | 21.02.2023 11:02:22 | 0.0206 | 13 | 2194 | 14 | 142 | 23 | 522 | 0 | 0 | 0.129 | 4.021 | 0.467 | 1.145 | 2.324 | 2.085 | 0 | 0 | 10.171
1669614 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:59:41 | 21.02.2023 12:01:00 | 1.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1669733 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:58:45 | 21.02.2023 14:50:00 | 3.8542 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.671 | 0 | 0.283 | 0 | 6.029 | 0 | 0 | 18.983
1669610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:54:46 | 21.02.2023 11:38:00 | 0.7206 | 0 | 212 | 51 | 6 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.999 | 42.629 | 0.716 | 123.36 | 2.638 | 0 | 0 | 188.342
1669607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:52:46 | 21.02.2023 10:57:54 | 0.0856 | 5 | 236 | 8 | 3 | 18 | 111 | 11 | 0 | 8.778 | 2.562 | 0.524 | 0.748 | 17.444 | 2.623 | 39.773 | 0 | 72.452
1669726 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6614006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:51:45 | 21.02.2023 12:09:00 | 1.2875 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.184 | 0 | 0 | 0 | 21.735 | 0 | 0 | 80.919
1669588 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:49:46 | 21.02.2023 12:26:31 | 1.6125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.694 | 0 | 0 | 0 | 595.694
1669587 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:48:13 | 21.02.2023 10:48:58 | 0.0125 | 5 | 1257 | 87 | 37 | 26 | 144 | 0 | 0 | 0.038 | 1.904 | 0.337 | 0.041 | 0.78 | 1.073 | 0 | 0 | 4.173
1669571 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7149544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:30:00 | 21.02.2023 11:14:00 | 0.7333 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.212 | 0 | 0 | 0 | 17.223 | 0 | 0 | 93.435
1669569 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:28:42 | 21.02.2023 10:31:22 | 0.0444 | 0 | 149 | 20 | 0 | 10 | 53 | 13 | 0 | 0 | 1.004 | 1.32 | 0 | 4.823 | 2.054 | 1.989 | 0 | 11.189
1669566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:27:28 | 21.02.2023 11:06:00 | 0.6422 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0.495 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 4.181
1669565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:24:40 | 21.02.2023 10:26:02 | 0.0228 | 1 | 20 | 118 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 1.224 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 3.278
1669546 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6957524 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:11:13 | 21.02.2023 10:28:00 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0.837
1669544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:07:54 | 21.02.2023 13:58:00 | 3.835 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.802 | 0 | 1.315 | 0 | 10.244 | 0 | 0 | 69.361
1669528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:03:37 | 21.02.2023 10:05:37 | 0.0333 | 0 | 23 | 73 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.619 | 0.027 | 0.114 | 0.035 | 0 | 0 | 2.855
1669525 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:01:05 | 21.02.2023 10:52:00 | 0.8486 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.179 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 26.493
1669524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:53 | 21.02.2023 11:55:00 | 1.9019 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 334.818 | 0 | 0 | 129.095 | 40.883 | 0 | 0 | 504.796
1669522 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6746287 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:23 | 21.02.2023 15:52:42 | 5.8719 | 2 | 812 | 368 | 63 | 13 | 206 | 0 | 0 | 17.49 | 1453.263 | 479.727 | 133.362 | 139.679 | 414.909 | 0 | 0 | 2638.429
1669521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:19 | 21.02.2023 11:45:00 | 1.7447 | 4 | 1102 | 0 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 299.104 | 0 | 0.74 | 0 | 55.967 | 0 | 0 | 355.811
1669519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:02 | 21.02.2023 10:52:00 | 0.8661 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.002 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 6.051
1669520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6558105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:01 | 21.02.2023 10:50:00 | 0.8331 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.495 | 0 | 0.285 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 12.335
1669526 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | ISO7023604 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:00 | 21.02.2023 17:38:32 | 7.6422 | 2 | 655 | 129 | 1 | 13 | 164 | 22 | 0 | 52.563 | 495.442 | 1311.777 | 2.486 | 818.767 | 111.884 | 608.597 | 0 | 3401.515
1669526 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6746278 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:00 | 21.02.2023 17:30:54 | 7.515 | 2 | 674 | 345 | 14 | 20 | 126 | 8 | 2 | 83.096 | 850.448 | 2576.846 | 55.465 | 410.663 | 194.425 | 157.973 | 0 | 4328.917
1669493 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046868 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:31:22 | 21.02.2023 10:35:00 | 1.0606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 2.735
1669484 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:21:24 | 21.02.2023 09:24:01 | 0.0436 | 14 | 2952 | 9 | 4 | 17 | 374 | 1 | 1 | 3.416 | 15.763 | 0.214 | 0.029 | 4.048 | 4.831 | 0 | 0 | 28.301
1669471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:11:44 | 21.02.2023 09:13:12 | 0.0244 | 0 | 454 | 2 | 101 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.062 | 0.406 | 0.104 | 0 | 0 | 1.408
1669466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:04:43 | 21.02.2023 13:10:00 | 4.0881 | 0 | 479 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 272.077 | 0 | 0 | 0 | 274.505 | 0 | 0 | 546.582
1669465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO12494925 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:03:29 | 21.02.2023 11:13:29 | 2.1667 | 0 | 479 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 136.768 | 0 | 0 | 0 | 146.242 | 0 | 0 | 283.011
1669464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:02:41 | 21.02.2023 09:04:55 | 0.0372 | 6 | 7866 | 6 | 188 | 47 | 1601 | 2 | 0 | 0.352 | 31.356 | 0.859 | 0.535 | 22.007 | 16.445 | 0 | 0 | 71.553
1669463 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:01:35 | 21.02.2023 09:03:15 | 0.0278 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1669462 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6968980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:01:21 | 21.02.2023 09:44:00 | 0.7108 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 82.163 | 0 | 0 | 0 | 10.453 | 0 | 0.094 | 92.711
1669460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12179103 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:00:52 | 21.02.2023 11:24:00 | 2.3856 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.121
1669459 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6770798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:00:06 | 21.02.2023 16:59:00 | 7.9817 | 0 | 693 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 590.284 | 0 | 0 | 237.85 | 433.106 | 0 | 0 | 1261.24
1669457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7053585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:59:32 | 21.02.2023 10:22:00 | 1.3744 | 0 | 371 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.883 | 0 | 0.128 | 0 | 8.851 | 0 | 0 | 67.862
1669454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7046739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:58:19 | 21.02.2023 09:51:00 | 0.8781 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 2.491 | 0 | 27.58 | 0 | 0 | 34.056
1669444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:57:38 | 21.02.2023 14:40:00 | 5.7061 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.603 | 0 | 0 | 0 | 9.505 | 0 | 0 | 50.108
1669429 | 1 | KONYA | ÇELTİK | SDK Çıkışı | FUSE12709105 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:49:22 | 21.02.2023 10:16:00 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.945 | 0 | 0 | 64.945
1669426 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910671 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:47:03 | 21.02.2023 10:09:00 | 1.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
1669453 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:42:36 | 21.02.2023 09:42:12 | 0.9933 | 1 | 718 | 177 | 38 | 28 | 111 | 0 | 2 | 0.246 | 118.827 | 105.524 | 19.781 | 134.176 | 28.679 | 0 | 0 | 407.235
1669453 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:42:36 | 21.02.2023 11:45:36 | 3.05 | 0 | 9 | 26 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 23.989 | 0.181 | 97.532 | 16.02 | 0 | 0 | 138.296
1669294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:27:40 | 21.02.2023 08:29:05 | 0.0236 | 2 | 534 | 117 | 390 | 47 | 219 | 0 | 0 | 0.04 | 1.234 | 1.318 | 2.096 | 10.186 | 1.116 | 0 | 0 | 15.989
1669289 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6957524 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:16:47 | 21.02.2023 09:21:00 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 2.996
1669284 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:58:51 | 21.02.2023 08:40:53 | 0.7006 | 1 | 285 | 18 | 12 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.011 | 23.463 | 25.811 | 1.916 | 48.808 | 4.328 | 0 | 0 | 104.336
1669276 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:36:09 | 21.02.2023 08:03:33 | 0.4567 | 2 | 432 | 3 | 0 | 16 | 38 | 8 | 0 | 2.89 | 25.35 | 0.33 | 0 | 51.55 | 2.266 | 5.424 | 0 | 87.81
1669256 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:34:46 | 21.02.2023 08:10:18 | 0.5922 | 0 | 840 | 10 | 40 | 5 | 107 | 11 | 0 | 0 | 24.293 | 5.146 | 1.254 | 26.26 | 14.072 | 14.11 | 0 | 85.134
1669274 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:32:58 | 21.02.2023 10:20:00 | 2.7839 | 0 | 293 | 9 | 1 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 132.846 | 26.826 | 0 | 221.646 | 44.571 | 0 | 0 | 425.889
1669275 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:32:58 | 21.02.2023 07:35:00 | 0.0339 | 2 | 693 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.022 | 2.046 | 0 | 0 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 2.528
1669240 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 04:05:46 | 21.02.2023 04:08:49 | 0.0508 | 0 | 840 | 10 | 40 | 5 | 107 | 11 | 0 | 0 | 1.964 | 0.306 | 0.075 | 1.704 | 0.734 | 0.517 | 0 | 5.301
1669162 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 00:20:27 | 21.02.2023 00:21:49 | 0.0228 | 0 | 840 | 10 | 40 | 5 | 107 | 11 | 0 | 0 | 1.032 | 0.144 | 0.033 | 0.783 | 0.343 | 0.266 | 0 | 2.6
1669148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7053585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 22:50:25 | 20.02.2023 23:22:00 | 0.5264 | 0 | 371 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0.027 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 23.548
1669136 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 22:24:11 | 20.02.2023 23:35:00 | 1.1803 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.243
1669126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6925900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 22:06:05 | 21.02.2023 01:21:00 | 3.2486 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 62.123 | 0 | 0 | 111.262
1669124 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO13329898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:59:28 | 20.02.2023 22:30:00 | 0.5089 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831
1669123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170712 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:51:38 | 20.02.2023 22:21:00 | 0.4894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1669113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:24:44 | 20.02.2023 21:48:00 | 0.3878 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0.023 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 2.196
1669110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515183390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:22:22 | 20.02.2023 22:16:00 | 0.8939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
1669109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:21:36 | 20.02.2023 21:59:00 | 0.6233 | 0 | 117 | 56 | 3 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13.175 | 38.131 | 0.271 | 34.536 | 4.656 | 14.591 | 0 | 105.358
1669106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421404 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:15:28 | 20.02.2023 22:53:00 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1669107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801140 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:28:00 | 20.02.2023 21:17:41 | 0.8281 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 91.383
1669065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:57:39 | 20.02.2023 21:04:00 | 1.1058 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0.075 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 6.829
1669146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200316 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:48:07 | 20.02.2023 23:35:00 | 3.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 2.631
1669061 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6777199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:47:05 | 20.02.2023 21:38:00 | 1.8486 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24
1669049 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:31:46 | 20.02.2023 19:59:59 | 0.4703 | 0 | 328 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 21.222 | 0 | 0.025 | 0 | 4.673 | 4.852 | 0 | 30.771
1669051 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6839415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:31:36 | 20.02.2023 20:59:42 | 1.4683 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213.965 | 0 | 0 | 0 | 8.601 | 0 | 0 | 222.566
1669051 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6629187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:31:36 | 20.02.2023 23:54:36 | 4.3833 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.749
1669051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:31:36 | 20.02.2023 20:37:00 | 1.09 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.393
1669045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515155806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:29:12 | 20.02.2023 20:49:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
1669037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:22:58 | 20.02.2023 20:15:28 | 0.875 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.077
1669037 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6668641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:22:58 | 20.02.2023 20:25:34 | 1.0433 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 406.166 | 0 | 0 | 0 | 128.038 | 0 | 0 | 534.204
1669036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:22:53 | 20.02.2023 19:27:18 | 0.0736 | 1 | 5412 | 0 | 0 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0.034 | 101.285 | 0 | 0 | 1.302 | 20.413 | 0 | 0 | 123.035
1669036 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:22:53 | 20.02.2023 19:31:26 | 0.1425 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.281 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 65.169
1669035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6742711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:21:37 | 20.02.2023 20:41:00 | 1.3231 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236
1669040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6590397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:15:52 | 20.02.2023 19:26:00 | 0.1689 | 9 | 3307 | 0 | 5 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 116.309 | 0 | 0.02 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 121.257
1668988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:57:09 | 20.02.2023 19:31:00 | 0.5642 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.244 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 21.475
1668987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6905581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:49:59 | 20.02.2023 19:40:00 | 0.8336 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.124 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 0 | 0 | 25.059
1668964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:44:24 | 20.02.2023 18:52:24 | 0.1333 | 1 | 45 | 21 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 4.301 | 0.753 | 2.019 | 0.49 | 0 | 0 | 8.1
1668963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:44:18 | 20.02.2023 18:51:26 | 0.1189 | 4 | 129 | 146 | 19 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.003 | 2.591 | 15.724 | 1.882 | 2.297 | 2.524 | 0 | 0 | 25.022
1669073 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:39:25 | 20.02.2023 20:17:00 | 1.6264 | 0 | 143 | 10 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.207 | 17.62 | 0 | 50.066 | 13.795 | 0 | 0 | 107.689
1668956 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515183112 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:36:22 | 20.02.2023 19:16:00 | 0.6606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
1668954 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6957524 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:35:37 | 20.02.2023 19:39:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455
1668951 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:33:07 | 20.02.2023 20:29:42 | 1.9431 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.473 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 32.612
1668944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:32:19 | 20.02.2023 20:48:07 | 2.2633 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.903 | 0 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 179.856
1668941 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:31:18 | 20.02.2023 18:33:31 | 0.0369 | 0 | 471 | 10 | 3 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 2.222 | 0.435 | 0.002 | 1.159 | 0.717 | 0.438 | 0 | 4.974
1668930 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:22:11 | 20.02.2023 19:11:00 | 0.8136 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41.043 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 56.548
1668929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:21:43 | 20.02.2023 18:36:00 | 0.2381 | 0 | 117 | 56 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5.765 | 18.462 | 0.143 | 23.466 | 2.33 | 7.285 | 0 | 57.451
1668911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:09:36 | 20.02.2023 18:11:38 | 0.0339 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.114 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 2.768
1668910 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:08:43 | 20.02.2023 18:26:41 | 0.2994 | 7 | 2024 | 19 | 5 | 6 | 193 | 0 | 1 | 12.163 | 47.9 | 2.629 | 0.009 | 3.203 | 9.519 | 0 | 0 | 75.423
1669078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:02:58 | 20.02.2023 20:20:00 | 2.2839 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.632 | 0 | 0 | 0 | 44.03 | 0 | 0 | 150.662
1668893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6742711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:02:38 | 20.02.2023 18:32:00 | 0.4894 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605
1668919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6610005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:02:35 | 20.02.2023 20:20:13 | 2.2939 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 177.102 | 0 | 0 | 0 | 44.154 | 0 | 0 | 221.256
1668875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:40:53 | 21.02.2023 10:32:56 | 16.8675 | 0 | 2 | 113 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.376 | 0 | 771.308 | 196.824 | 0 | 0 | 1353.508
1668871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:29:08 | 20.02.2023 19:16:13 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.948 | 1.413 | 0 | 0 | 32.361
1668870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:27:56 | 20.02.2023 17:29:15 | 0.0219 | 1 | 210 | 12 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.124 | 0.874 | 0.343 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.438
1668868 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:26:09 | 20.02.2023 18:02:09 | 0.6 | 1 | 490 | 1 | 21 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.938 | 22.092 | 0 | 0.332 | 3.49 | 3.328 | 0 | 0 | 30.18
1668868 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12590820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:26:09 | 20.02.2023 21:01:10 | 3.5836 | 1 | 203 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5.992 | 43.672 | 0 | 0.322 | 1.798 | 3.432 | 0 | 0 | 55.216
1668908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:11:32 | 20.02.2023 18:25:00 | 1.2244 | 0 | 196 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.063 | 16.589 | 0 | 12.347 | 0.199 | 0 | 0 | 45.198
1668840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:03:49 | 20.02.2023 17:08:27 | 0.0772 | 1 | 258 | 5 | 6 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.12 | 1.277 | 0.473 | 0.02 | 3.166 | 0.077 | 0.172 | 0 | 5.306
1668836 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:55:31 | 20.02.2023 16:56:37 | 0.0183 | 3 | 374 | 21 | 29 | 9 | 20 | 12 | 0 | 0.082 | 0.583 | 0.228 | 0.26 | 0.556 | 0.288 | 0.454 | 0 | 2.452
1668831 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389785 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:49:13 | 20.02.2023 19:41:00 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1668826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10730963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:41:55 | 20.02.2023 18:46:03 | 2.0689 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 9.124 | 0 | 10.924 | 0 | 0 | 38.513
1668825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:36:26 | 20.02.2023 16:38:41 | 0.0375 | 0 | 1 | 34 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.777
1668824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:31:29 | 20.02.2023 16:31:39 | 0.0028 | 1 | 339 | 0 | 14 | 6 | 73 | 0 | 1 | 0.183 | 0.131 | 0 | 0.004 | 0.205 | 0.207 | 0 | 0.042 | 0.771
1668817 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8673233 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:26:31 | 20.02.2023 17:25:00 | 0.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875
1668814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:19:37 | 20.02.2023 16:33:35 | 0.2328 | 8 | 1314 | 254 | 8 | 60 | 424 | 7 | 2 | 8.552 | 34.447 | 64.071 | 0.393 | 68.88 | 11.525 | 4.502 | 0 | 192.37
1668814 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:19:37 | 20.02.2023 17:00:27 | 0.6806 | 1 | 119 | 73 | 2 | 27 | 59 | 1 | 0 | 0.433 | 11.74 | 160.26 | 0.216 | 53.028 | 7.249 | 14.983 | 0 | 247.909
1668814 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:19:37 | 20.02.2023 19:16:18 | 2.9447 | 1 | 185 | 20 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0.845 | 54.972 | 219.238 | 0 | 88.6 | 14.611 | 0 | 0 | 378.266
1668810 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO7043200 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:12:15 | 20.02.2023 16:43:00 | 0.5125 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 7.313 | 0 | 0 | 18.785
1668806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250721 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:09:50 | 20.02.2023 16:51:00 | 0.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1668804 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:07:05 | 20.02.2023 17:04:18 | 0.9536 | 7 | 2024 | 19 | 5 | 6 | 193 | 0 | 1 | 32.796 | 129.161 | 9.467 | 0.034 | 10.795 | 34.933 | 0 | 0 | 217.185
1668798 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887820 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:06:22 | 20.02.2023 18:00:00 | 1.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
1668781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:53:24 | 20.02.2023 17:04:00 | 1.1767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
1668779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:50:32 | 20.02.2023 17:34:00 | 1.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
1668777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6553000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:49:24 | 20.02.2023 18:44:00 | 2.91 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 44.838 | 0 | 1.633 | 0 | 203.347 | 0 | 0 | 249.819
1668771 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:44:03 | 20.02.2023 18:16:34 | 2.5419 | 2 | 670 | 250 | 14 | 16 | 126 | 8 | 2 | 28.214 | 287.583 | 741.906 | 17.44 | 114.638 | 58.917 | 44.598 | 0 | 1293.295
1668738 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:39:57 | 20.02.2023 15:42:21 | 0.04 | 6 | 7335 | 17 | 221 | 40 | 795 | 0 | 0 | 0.299 | 24.547 | 0.734 | 0.972 | 62.874 | 9.443 | 0 | 0 | 98.868
1668716 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515333005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:19:42 | 20.02.2023 16:13:00 | 0.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1668707 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:15:28 | 20.02.2023 15:16:52 | 0.0233 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0.009 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.753
1668704 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:13:23 | 20.02.2023 15:15:08 | 0.0292 | 1 | 258 | 5 | 6 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.04 | 0.433 | 0.187 | 0.009 | 1.371 | 0.032 | 0.1 | 0 | 2.172
1668693 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:08:42 | 20.02.2023 15:26:00 | 0.2883 | 0 | 409 | 4 | 12 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5.272 | 0.61 | 0.153 | 0.075 | 6.587 | 2.015 | 0 | 14.712
1668686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:04:02 | 20.02.2023 16:15:00 | 1.1828 | 0 | 7 | 81 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 112.491 | 0 | 35.459 | 0 | 0 | 0 | 148.221
1668722 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6721389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:37:00 | 20.02.2023 16:54:00 | 2.2833 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0.047 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 6.276
1668657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:36:10 | 20.02.2023 16:12:14 | 1.6011 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.472
1668657 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | 517380291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:36:10 | 20.02.2023 19:35:27 | 4.9881 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183
1668657 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | 517377220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:36:10 | 20.02.2023 19:38:33 | 5.0397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25
1668653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:35:08 | 20.02.2023 14:37:42 | 0.0428 | 0 | 878 | 100 | 18 | 18 | 189 | 1 | 0 | 0 | 6.944 | 3.927 | 0.416 | 7.618 | 3.987 | 2.868 | 0 | 25.761
1668643 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:27:07 | 20.02.2023 15:43:00 | 1.2647 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 10.551
1668641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6589432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:25:00 | 20.02.2023 14:56:00 | 0.5167 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 4.373
1668628 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:16:59 | 20.02.2023 14:19:12 | 0.0369 | 1 | 258 | 5 | 6 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.053 | 0.568 | 0.234 | 0.012 | 1.781 | 0.042 | 0.131 | 0 | 2.82
1668624 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:16:00 | 20.02.2023 14:53:46 | 0.6294 | 0 | 961 | 489 | 18 | 135 | 278 | 0 | 0 | 0 | 102.808 | 174.392 | 5.832 | 144.809 | 58.475 | 0 | 0 | 486.315
1668624 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:16:00 | 20.02.2023 14:56:27 | 0.6742 | 1 | 409 | 411 | 3 | 101 | 119 | 0 | 0 | 6.54 | 40.466 | 117.73 | 0.687 | 89.595 | 13.195 | 0 | 0 | 268.213
1668612 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:08:06 | 20.02.2023 14:09:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1668609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6538549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:05:34 | 20.02.2023 18:57:00 | 4.8572 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.262 | 0 | 5.344 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 34.947
1668589 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 14:00:01 | 20.02.2023 18:04:00 | 4.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.519 | 0 | 0 | 9.519
1668564 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:54:22 | 20.02.2023 13:57:00 | 0.0439 | 1 | 3342 | 2 | 4 | 13 | 483 | 6 | 0 | 0.064 | 10.68 | 0.087 | 0.015 | 3.962 | 5.244 | 0.51 | 0 | 20.562
1668563 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:54:20 | 20.02.2023 13:58:04 | 0.0622 | 2 | 2638 | 1 | 146 | 27 | 812 | 3 | 1 | 1.079 | 23.185 | 0.123 | 0.163 | 36.713 | 20.796 | 7.932 | 0.299 | 90.29
1668562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:54:20 | 20.02.2023 13:56:00 | 0.0278 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.008 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.402
1668552 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6812136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:49:14 | 20.02.2023 14:51:00 | 1.0294 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 22.747
1668627 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:48:37 | 20.02.2023 15:37:00 | 1.8064 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 8.063
1668541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:32:32 | 20.02.2023 15:04:43 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.358 | 0 | 140.358
1668539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:29:36 | 20.02.2023 13:31:50 | 0.0372 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579
1668534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6616972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:22:06 | 20.02.2023 13:58:00 | 0.5983 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 2.133
1668533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:21:10 | 20.02.2023 13:22:21 | 0.0197 | 0 | 57 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.312 | 0 | 0.011 | 0.165 | 0 | 0 | 0.615
1668532 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:21:09 | 20.02.2023 13:22:05 | 0.0156 | 0 | 349 | 30 | 2 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0.557 | 0.005 | 0.225 | 0.209 | 0 | 0 | 1.821
1668526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11614891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 13:15:00 | 20.02.2023 16:29:06 | 3.235 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 2.517 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 10.55
1668524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12603886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 13:11:22 | 20.02.2023 14:26:00 | 1.2439 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 0 | 0 | 81.395 | 0 | 0 | 114.805
1668516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115479 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 13:00:12 | 20.02.2023 17:32:00 | 4.53 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.639 | 0 | 0 | 0 | 9.987 | 0 | 0 | 124.626
1668495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:36:55 | 20.02.2023 15:23:00 | 2.7681 | 0 | 653 | 4 | 12 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 114.098 | 25.712 | 2.674 | 50.563 | 20.61 | 0 | 0 | 213.657
1668484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210748 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:33:42 | 20.02.2023 13:16:00 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
1668482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:32:25 | 20.02.2023 12:33:10 | 0.0125 | 0 | 20 | 128 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.461 | 0 | 1.362 | 0.01 | 0 | 0 | 1.839
1668471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:21:21 | 20.02.2023 12:22:37 | 0.0211 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 1.116
1668464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:12:13 | 20.02.2023 12:13:34 | 0.0225 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1668462 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 12:10:22 | 20.02.2023 17:15:17 | 5.0819 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.112 | 0 | 0.459 | 0 | 11.547 | 0 | 0 | 111.118
1668453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6560091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:59:02 | 20.02.2023 13:25:00 | 1.4328 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.993 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 26.593
1668449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:54:15 | 20.02.2023 12:48:00 | 0.8958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.854 | 0 | 0 | 84.854
1668446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:53:51 | 20.02.2023 11:55:07 | 0.0211 | 0 | 84 | 37 | 14 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.588 | 0.257 | 0.218 | 0.166 | 0 | 0 | 1.505
1668423 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:41:31 | 20.02.2023 11:43:32 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 3.037
1668422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:41:03 | 20.02.2023 11:42:42 | 0.0275 | 11 | 917 | 136 | 29 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0.019 | 5.701 | 0.811 | 0.182 | 0.896 | 2.119 | 0 | 0 | 9.728
1668412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:25:51 | 20.02.2023 11:26:48 | 0.0158 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
1668393 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | FUSE7010638 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:18:32 | 20.02.2023 12:09:00 | 0.8411 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 30.315 | 0 | 0 | 35.028
1668363 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:14:29 | 20.02.2023 11:15:35 | 0.0183 | 4 | 4206 | 31 | 94 | 22 | 324 | 3 | 0 | 0.057 | 5.049 | 4.222 | 0.584 | 21.531 | 1.619 | 0.734 | 0 | 33.795
1668358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516258169 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:05:27 | 20.02.2023 11:45:00 | 0.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091
1668357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:03:12 | 20.02.2023 15:28:00 | 4.4133 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.692 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 33.267
1668355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6999175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 11:01:30 | 20.02.2023 11:53:00 | 0.8583 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.412
1668333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:27:33 | 20.02.2023 10:28:03 | 0.0083 | 10 | 1618 | 345 | 10 | 95 | 542 | 8 | 2 | 0.291 | 1.413 | 5.03 | 0.017 | 4.041 | 0.628 | 0.396 | 0 | 11.816
1668323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:01:08 | 20.02.2023 10:02:08 | 0.0167 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
1668322 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6560296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:00:31 | 20.02.2023 11:05:00 | 1.0747 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 1.182 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 5.34
1668321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:00:12 | 20.02.2023 15:45:42 | 5.7583 | 0 | 154 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 149.907 | 0 | 0 | 17.731 | 87.988 | 0 | 0 | 255.626
1668320 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6782544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:00:04 | 20.02.2023 10:26:00 | 0.4322 | 0 | 76 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 0.088 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 4.7
1668319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6912909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:00:02 | 20.02.2023 11:18:00 | 1.2994 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.689 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 19.199
1668294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:44:57 | 20.02.2023 10:04:39 | 0.3283 | 1 | 17 | 30 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.008 | 0.425 | 6.556 | 1.839 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 9.179
1668281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:36:15 | 20.02.2023 09:38:08 | 0.0314 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.237 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.275
1668339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6686557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:34:54 | 20.02.2023 14:50:00 | 5.2517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.078 | 0 | 0 | 14.078
1668275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:31:25 | 20.02.2023 09:31:50 | 0.0069 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.534
1668273 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:30:19 | 20.02.2023 11:04:02 | 1.5619 | 4 | 276 | 39 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 47.71 | 40.004 | 70.754 | 0 | 59.406 | 19.259 | 0 | 0 | 237.134
1668274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622012 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:30:17 | 20.02.2023 10:18:00 | 0.7953 | 0 | 749 | 0 | 5 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 25.469 | 0 | 0.009 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 36.356
1668272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:30:14 | 20.02.2023 13:22:00 | 3.8628 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 0 | 5.566 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 38.209
1668270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:30:02 | 20.02.2023 12:55:00 | 3.4161 | 0 | 50 | 37 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.028 | 59.138 | 1.151 | 172.177 | 6.608 | 0 | 0 | 274.101
1668240 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:09:46 | 20.02.2023 09:11:01 | 0.0208 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
1668227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:05:23 | 20.02.2023 09:06:23 | 0.0167 | 0 | 73 | 128 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.714 | 0 | 1.878 | 0.024 | 0 | 0 | 2.72
1668224 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:00:00 | 20.02.2023 13:37:00 | 4.6167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.285 | 0 | 0 | 0 | 26.202 | 0 | 0 | 97.487
1668223 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8656129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:00:00 | 20.02.2023 11:38:00 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 51.204 | 0 | 0 | 51.323
1668222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6603385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:00:00 | 20.02.2023 10:17:00 | 1.2833 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.003
1668216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:57:17 | 20.02.2023 08:58:19 | 0.0172 | 0 | 1213 | 4 | 72 | 7 | 379 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0.026 | 0.408 | 0.281 | 2.811 | 0 | 0 | 7.377
1668304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO21528873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:52:27 | 20.02.2023 10:17:00 | 1.4092 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 1.387 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 8.712
1668208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:49:34 | 20.02.2023 08:51:11 | 0.0269 | 0 | 11 | 28 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.987 | 0.016 | 0.836 | 0.009 | 0 | 0 | 1.864
1668241 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029713 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:48:23 | 20.02.2023 09:20:28 | 0.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.542 | 0 | 0 | 12.542
1668204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6664915 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:27:28 | 20.02.2023 13:29:00 | 5.0256 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.179 | 0 | 0 | 0 | 33.591 | 0 | 0 | 44.77
1668187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:11:03 | 20.02.2023 08:47:00 | 0.5992 | 0 | 1891 | 0 | 5 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 102.421 | 0 | 0.023 | 52.867 | 98.587 | 0 | 0 | 253.898
1668177 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:05:56 | 20.02.2023 08:06:31 | 0.0097 | 0 | 300 | 5 | 26 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.013 | 0.022 | 0.861 | 0.057 | 0 | 0 | 1.144
1668175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:05:00 | 20.02.2023 08:08:55 | 0.0653 | 11 | 917 | 136 | 29 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0.038 | 11.419 | 2.039 | 0.366 | 1.989 | 4.681 | 0 | 0 | 20.532
1668170 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:00:00 | 20.02.2023 08:00:45 | 0.0125 | 7 | 2988 | 25 | 2 | 8 | 208 | 0 | 1 | 0.389 | 3.096 | 0.296 | 0 | 1.372 | 0.449 | 0 | 0 | 5.603
1668172 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:59:34 | 20.02.2023 08:02:30 | 0.0489 | 0 | 1522 | 145 | 267 | 41 | 716 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 5.829 | 3.17 | 8.439 | 8.71 | 0 | 0 | 38.301
1668171 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:59:34 | 20.02.2023 08:02:30 | 0.0489 | 0 | 3 | 78 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 4.277
1668139 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11306705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:08:19 | 20.02.2023 08:22:40 | 1.2392 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 1.461
1668139 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:08:19 | 20.02.2023 08:09:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | 0 | 13.515 | 0 | 0 | 0 | 21.94
1668113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6894038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 01:01:58 | 20.02.2023 02:02:00 | 1.0006 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.531 | 0 | 0 | 0 | 6.751 | 0 | 0 | 33.282
1668094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 00:36:03 | 20.02.2023 00:50:00 | 0.2325 | 0 | 28 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.427 | 0 | 4.14 | 0.308 | 0 | 0 | 6.234
1668092 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925826 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 00:08:33 | 20.02.2023 01:22:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
1668091 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 00:07:36 | 20.02.2023 01:00:00 | 0.8733 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 3.791
1668074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12307150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 23:06:16 | 19.02.2023 23:57:00 | 0.8456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 1.936
1668042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6884479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 20:37:04 | 19.02.2023 22:05:00 | 1.4656 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0.014 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 10.941
1668011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12731897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:07:51 | 19.02.2023 20:06:00 | 0.9692 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 59.489 | 0 | 0 | 65.16
1668012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7004500 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:07:03 | 19.02.2023 19:50:00 | 0.7158 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.707 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 24.213
1668005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11604962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:55:52 | 19.02.2023 22:25:00 | 3.4856 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 19.406
1667998 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201653 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:39:33 | 19.02.2023 19:26:00 | 0.7742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
1667986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:18:34 | 19.02.2023 19:17:00 | 0.9739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 4.342
1667981 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:12:20 | 19.02.2023 18:14:20 | 0.0333 | 0 | 182 | 8 | 2 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0.815 | 1.218 | 0.014 | 1.074 | 0.432 | 0.28 | 0 | 3.833
1667961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608074 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:33:43 | 19.02.2023 18:40:00 | 1.1047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435
1667956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:30:37 | 19.02.2023 17:32:27 | 0.0306 | 0 | 21 | 29 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.613 | 0.019 | 0.011 | 0.141 | 0 | 0 | 0.907
1667954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:29:34 | 19.02.2023 17:30:19 | 0.0125 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1667976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6834015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:25:48 | 19.02.2023 22:01:04 | 4.5878 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 39.482
1667942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7043335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:23:14 | 19.02.2023 17:55:37 | 0.5397 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.729 | 0 | 0.272 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 15.224
1667927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6734598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:04:59 | 19.02.2023 18:50:00 | 1.7503 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.897 | 0 | 6.106 | 0 | 16.373 | 0 | 0 | 83.377
1667926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515992901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:04:50 | 19.02.2023 17:54:00 | 0.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
1667933 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:39:42 | 19.02.2023 17:23:42 | 0.7333 | 0 | 1096 | 0 | 11 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 112.576 | 0 | 0.677 | 0 | 47.247 | 0 | 0 | 160.5
1667885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6649381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:34:41 | 19.02.2023 18:15:00 | 1.6719 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 309 | 0 | 2 | 0 | 8.438 | 0 | 0 | 26.447 | 903.506 | 0 | 18.87 | 957.261
1668039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:20:45 | 19.02.2023 20:36:49 | 4.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 7.517
1667874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7136565 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:16:02 | 19.02.2023 16:51:00 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 1.902
1667866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:07:16 | 19.02.2023 16:09:33 | 0.0381 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.91
1667859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:58:12 | 19.02.2023 15:58:42 | 0.0083 | 1 | 318 | 57 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0.003 | 0.199 | 0.286 | 0 | 0.118 | 0.053 | 0 | 0 | 0.659
1667850 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:48:17 | 19.02.2023 15:57:20 | 0.1508 | 0 | 507 | 171 | 9 | 95 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15.336 | 19.844 | 0.797 | 17.077 | 6.099 | 0 | 0 | 59.153
1667846 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:43:51 | 19.02.2023 16:56:13 | 1.2061 | 2 | 33 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.755 | 3.528 | 35.076 | 0.006 | 83.643 | 9.983 | 0 | 0 | 135.991
1667835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:38:40 | 19.02.2023 15:40:12 | 0.0256 | 0 | 251 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0.112 | 0.146 | 0.441 | 0.159 | 0 | 0 | 2.171
1667824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:25:52 | 19.02.2023 17:18:00 | 1.8689 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.778 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 0 | 0 | 28.143
1667823 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515812682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:25:40 | 19.02.2023 17:28:00 | 2.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
1667819 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:17:41 | 19.02.2023 15:19:02 | 0.0225 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.311 | 0.051 | 1.529 | 0.118 | 0 | 0 | 2.709
1667805 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:10:38 | 19.02.2023 15:11:38 | 0.0167 | 0 | 50 | 37 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.262 | 0.005 | 0.601 | 0.023 | 0 | 0 | 1.078
1667802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:08:06 | 19.02.2023 17:34:22 | 2.4378 | 0 | 7 | 59 | 1 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.976 | 0 | 2449.966 | 0.157 | 18.345 | 0 | 2614.443
1667796 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:03:32 | 19.02.2023 16:29:00 | 1.4244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482
1667793 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 15:00:34 | 19.02.2023 17:06:00 | 2.0906 | 0 | 583 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 24.292 | 95.398 | 0 | 0 | 282.09
1667784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:54:46 | 19.02.2023 14:57:00 | 0.0372 | 4 | 9 | 56 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.921 | 0.048 | 0.931 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0 | 2.93
1667780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6932547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:46:54 | 19.02.2023 15:50:00 | 1.0517 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.001
1667807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238486 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:38:20 | 19.02.2023 21:58:00 | 7.3278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.568 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 34.578
1667771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:38:03 | 19.02.2023 14:39:45 | 0.0283 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 1.136 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.316
1667769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:28:46 | 19.02.2023 16:32:00 | 2.0539 | 2 | 137 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.231 | 39.426 | 9.626 | 0.621 | 53.775 | 3.056 | 0 | 0 | 109.735
1667750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7073484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:09:33 | 19.02.2023 15:05:00 | 0.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.377 | 0 | 0 | 154.377
1667743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:00:19 | 19.02.2023 14:02:43 | 0.04 | 0 | 2 | 113 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 1.751 | 0.529 | 0 | 0 | 3.119
1667744 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 14:00:18 | 19.02.2023 14:24:00 | 0.395 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 5.135
1667723 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516050395 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:38:14 | 19.02.2023 15:35:00 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
1667722 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:37:50 | 19.02.2023 13:38:55 | 0.0181 | 1 | 84 | 37 | 2 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.263 | 0 | 1.073 | 0.009 | 0 | 0 | 1.532
1667711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515201756 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:21:15 | 19.02.2023 14:26:00 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
1667710 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535247665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:21:09 | 19.02.2023 14:26:00 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
1667705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:14:10 | 19.02.2023 13:15:36 | 0.0239 | 1 | 270 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.007 | 1.229 | 0.042 | 0 | 0.005 | 0.406 | 0 | 0 | 1.689
1667720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:09:33 | 19.02.2023 13:12:33 | 0.05 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.089 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.577
1667701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:08:32 | 19.02.2023 14:00:00 | 0.8578 | 0 | 38 | 334 | 69 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.402 | 422.019 | 13.258 | 1499.794 | 6.619 | 0.902 | 0 | 1942.994
1667690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6798872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 13:04:52 | 19.02.2023 17:48:00 | 4.7189 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 301.359 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 303.744
1667685 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6645754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 13:00:02 | 19.02.2023 14:53:00 | 1.8828 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.939 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 20.398
1667684 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO13421327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 13:00:00 | 19.02.2023 16:23:00 | 3.3833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 10.356
1667686 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515461587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:59:33 | 19.02.2023 13:46:00 | 0.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.283
1667682 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:54:37 | 19.02.2023 12:56:50 | 0.0369 | 0 | 1525 | 223 | 267 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 12.552 | 5.244 | 2.497 | 5.753 | 5.377 | 0 | 0 | 31.422
1667672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:51:31 | 19.02.2023 15:35:31 | 2.7333 | 2 | 799 | 2 | 45 | 4 | 90 | 0 | 0 | 17.639 | 212.155 | 2802.649 | 8.299 | 9.384 | 27.899 | 0 | 0 | 3078.025
1667674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9381149 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:51:25 | 19.02.2023 16:24:00 | 3.5431 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.802 | 0 | 39.706 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 0 | 136.303
1667670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:50:34 | 19.02.2023 12:52:23 | 0.0303 | 0 | 251 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0.118 | 0.181 | 0.536 | 0.193 | 0 | 0 | 2.727
1667669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:49:22 | 19.02.2023 12:50:31 | 0.0192 | 1 | 13 | 29 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.031 | 0.017 | 0.28 | 0.11 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.467
1667666 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:44:09 | 19.02.2023 12:45:21 | 0.02 | 0 | 1 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.247 | 0.049 | 0 | 0 | 0.458
1667644 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937981 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:09:04 | 19.02.2023 12:51:00 | 0.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1667643 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:05:58 | 19.02.2023 12:06:55 | 0.0158 | 0 | 25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.281 | 0.005 | 0.363 | 0.015 | 0 | 0 | 0.772
1667742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:59:18 | 19.02.2023 14:16:18 | 2.2833 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.336 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 36.858
1667628 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:57:45 | 19.02.2023 11:59:10 | 0.0236 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
1667615 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:51:10 | 19.02.2023 11:53:27 | 0.0381 | 0 | 1525 | 223 | 267 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 5.892 | 2.471 | 6.054 | 5.528 | 0 | 0 | 32.261
1667609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:47:51 | 19.02.2023 11:49:19 | 0.0244 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.075 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 1.886
1667610 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:47:47 | 19.02.2023 13:55:00 | 2.1203 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.668 | 0 | 51.362 | 0 | 0 | 0 | 64.03
1667696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6650114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:47:04 | 19.02.2023 19:54:08 | 8.1178 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 419.118 | 0 | 0 | 0 | 48.673 | 0 | 0 | 467.791
1667605 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:46:03 | 19.02.2023 12:02:30 | 0.2742 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 6.56 | 0.009 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 11.807
1667591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780348 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 11:30:34 | 19.02.2023 16:17:00 | 4.7739 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.301 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 35.466
1667590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075301 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 11:30:01 | 19.02.2023 16:26:00 | 4.9331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.092
1667587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:27:00 | 19.02.2023 11:30:57 | 0.0658 | 3 | 508 | 0 | 7 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0.205 | 2.222 | 0 | 0 | 0.838 | 0.174 | 0 | 0 | 3.439
1667585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7120272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:25:28 | 19.02.2023 11:39:00 | 0.2256 | 0 | 1148 | 0 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 48.828 | 0 | 0.051 | 0 | 14.019 | 0 | 0 | 62.898
1667585 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6554353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:25:28 | 19.02.2023 11:41:34 | 0.2683 | 0 | 1635 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 93.631 | 0 | 0.021 | 0 | 14.632 | 0 | 0 | 108.284
1667585 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7120272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:25:28 | 19.02.2023 11:46:00 | 0.3422 | 0 | 2486 | 0 | 2 | 1 | 791 | 0 | 0 | 0 | 158.776 | 0 | 0.003 | 0 | 112.989 | 0 | 0 | 271.768
1667585 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9069935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:25:28 | 19.02.2023 11:58:24 | 0.5489 | 0 | 73 | 0 | 2 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 1.371 | 0 | 92.085 | 0 | 0 | 97.727
1667583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:25:28 | 19.02.2023 13:05:14 | 1.6628 | 0 | 307 | 0 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 104.742 | 0 | 0.558 | 0 | 20.046 | 0 | 0 | 125.345
1667574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:18:51 | 19.02.2023 11:20:26 | 0.0264 | 0 | 471 | 0 | 21 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0.244 | 0.628 | 0.313 | 0 | 0 | 3.218
1667584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:18:07 | 19.02.2023 11:45:00 | 0.4481 | 0 | 352 | 16 | 33 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 3.827 | 4.524 | 93.26 | 9.123 | 0 | 0 | 147.416
1667558 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7048217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:12:38 | 19.02.2023 16:28:00 | 5.2561 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.243 | 0 | 0.109 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 25.693
1667582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:08:30 | 19.02.2023 11:45:00 | 0.6083 | 2 | 244 | 48 | 23 | 44 | 36 | 1 | 0 | 0.147 | 19.463 | 119.887 | 4.234 | 206.995 | 6.927 | 0.488 | 0 | 358.142
1667547 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:05:37 | 19.02.2023 11:47:37 | 0.7 | 2 | 33 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.184 | 2.052 | 18.871 | 0.003 | 51.172 | 5.96 | 0 | 0 | 80.242
1667545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO6683479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 11:00:01 | 19.02.2023 11:26:00 | 0.4331 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0.247 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 5.438
1667543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:58:03 | 19.02.2023 10:59:27 | 0.0233 | 0 | 123 | 11 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.056 | 0.022 | 1.608 | 0.194 | 0 | 0 | 2.304
1667507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:39:35 | 19.02.2023 14:33:38 | 3.9008 | 3 | 264 | 140 | 8 | 71 | 42 | 1 | 0 | 103.436 | 179.286 | 783.308 | 35.072 | 776.397 | 36.595 | 0 | 0 | 1914.093
1667499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:30:33 | 19.02.2023 10:31:48 | 0.0208 | 1 | 321 | 43 | 10 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0.153 | 0.344 | 0.432 | 0 | 0.451 | 0.096 | 0.172 | 0 | 1.648
1667482 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:12:16 | 19.02.2023 10:13:56 | 0.0278 | 9 | 78 | 4 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.329 | 0.089 | 0.117 | 0.06 | 0.083 | 0.03 | 0 | 0 | 0.706
1667479 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6543069 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:06:43 | 19.02.2023 12:40:00 | 2.5547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 13.638 | 0 | 0 | 18.428
1667477 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6859980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:00:14 | 19.02.2023 10:24:00 | 0.3961 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 6.36
1667476 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12751763 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:00:00 | 19.02.2023 11:10:41 | 1.1781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 180.502 | 0 | 0 | 181.509
1667475 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12525566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:00:00 | 19.02.2023 11:50:00 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.336 | 0 | 0 | 381.336
1667472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:54:27 | 19.02.2023 09:54:57 | 0.0083 | 0 | 1444 | 140 | 109 | 13 | 241 | 3 | 1 | 0 | 1.483 | 0.449 | 0.062 | 0.53 | 0.616 | 0.021 | 0 | 3.161
1667455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:37:16 | 19.02.2023 09:38:26 | 0.0194 | 0 | 107 | 449 | 18 | 83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 4.243 | 0.122 | 4.558 | 0.048 | 0 | 0 | 9.177
1667453 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6692721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:36:48 | 19.02.2023 10:29:00 | 0.87 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0.793 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 7.169
1667651 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870643 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:34:52 | 19.02.2023 12:23:00 | 2.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
1667441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516194956 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:26:06 | 19.02.2023 10:46:00 | 1.3317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
1667439 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:22:38 | 19.02.2023 09:24:01 | 0.0231 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
1667431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6945806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:04:58 | 19.02.2023 11:28:00 | 2.3839 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 73.103 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 75.847
1667430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:00:52 | 19.02.2023 16:29:59 | 7.4853 | 0 | 1180 | 0 | 24 | 21 | 239 | 0 | 0 | 0 | 744.996 | 0 | 36.715 | 0 | 45.085 | 0 | 0 | 826.795
1667429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690719 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:00:33 | 19.02.2023 11:23:00 | 2.3742 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.004
1667427 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:00:02 | 19.02.2023 14:22:00 | 5.3661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 3.216
1667428 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:00:01 | 19.02.2023 12:44:00 | 3.7331 | 0 | 73 | 12 | 1 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 31.707 | 1.068 | 165.59 | 53.242 | 0 | 0 | 286.908
1667426 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132777 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:57:01 | 19.02.2023 10:03:00 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
1667418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:24:42 | 19.02.2023 08:26:09 | 0.0242 | 0 | 140 | 64 | 4 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 3.613 | 0.177 | 0.729 | 0.606 | 0 | 0 | 5.823
1667412 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:02:55 | 19.02.2023 08:04:39 | 0.0289 | 0 | 151 | 49 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.824 | 0.008 | 0.335 | 0.096 | 0 | 0 | 1.923
1667410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:56:10 | 19.02.2023 09:36:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 8.821 | 0 | 0 | 0 | 17.464
1667409 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057777 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:52:29 | 19.02.2023 10:48:00 | 2.9253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302
1667417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:33:17 | 19.02.2023 08:50:00 | 1.2786 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.306
1667405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 06:47:07 | 19.02.2023 07:21:00 | 0.5647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 1.211
1667403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 05:28:23 | 19.02.2023 06:43:00 | 1.2436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 1.416
1667402 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 05:09:26 | 19.02.2023 10:35:01 | 5.4264 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.846 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 115.366
1667394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515146485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 02:59:28 | 19.02.2023 03:31:00 | 0.5256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676
1667376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 01:00:00 | 19.02.2023 02:10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.814 | 0 | 0 | 0 | 11.814
1667342 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030883 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 22:30:43 | 19.02.2023 00:21:00 | 1.8381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.879
1667341 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517260676 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 22:28:34 | 19.02.2023 02:09:00 | 3.6739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1667369 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6818981 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 21:37:10 | 19.02.2023 01:16:00 | 3.6472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.062 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 0 | 0 | 26.424
1667368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7130447 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 21:25:57 | 19.02.2023 16:52:00 | 19.4342 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.917
1667322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:52:22 | 18.02.2023 21:19:00 | 0.4439 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 11.212
1667325 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6527693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:49:08 | 18.02.2023 21:56:00 | 1.1144 | 0 | 226 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.152 | 0 | 0.007 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 25.161
1667318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:45:55 | 19.02.2023 00:03:46 | 3.2975 | 2 | 941 | 73 | 11 | 14 | 106 | 2 | 0 | 15.694 | 454.9 | 104.67 | 5.261 | 219.871 | 52.074 | 4.403 | 0 | 856.874
1667321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:39:19 | 18.02.2023 21:42:03 | 1.0456 | 0 | 479 | 7 | 20 | 4 | 94 | 0 | 2 | 0 | 48.599 | 44.819 | 1.078 | 25.088 | 3.054 | 0 | 0 | 122.637
1667321 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:39:19 | 18.02.2023 21:44:03 | 1.0789 | 0 | 372 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39.389 | 0 | 0.019 | 0 | 8.602 | 0 | 0 | 48.009
1667308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6816178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:32:02 | 18.02.2023 21:51:00 | 1.3161 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.265 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 62.646
1667300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6949440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:41:16 | 18.02.2023 20:13:00 | 0.5289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 2.144
1667298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:38:56 | 18.02.2023 20:01:56 | 0.3833 | 18 | 190 | 7 | 17 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18.173 | 3.783 | 1.343 | 30.502 | 3.658 | 0 | 0 | 57.459
1667299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6560091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:38:46 | 18.02.2023 20:45:00 | 1.1039 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 19.947
1667294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:22:50 | 18.02.2023 20:28:00 | 1.0861 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 45.316 | 0 | 0 | 0 | 52.236
1667292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415867 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:18:00 | 18.02.2023 20:12:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1.423
1667282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6684923 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:01:58 | 18.02.2023 19:47:00 | 0.7506 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643
1667264 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:44:34 | 18.02.2023 18:45:43 | 0.0192 | 0 | 1611 | 9 | 9 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0.118 | 0.037 | 0.926 | 1.726 | 0 | 0 | 6.884
1667256 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:42:34 | 18.02.2023 19:11:46 | 0.4867 | 1 | 185 | 19 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0.158 | 10.272 | 13.442 | 0 | 14.123 | 2.288 | 0 | 0 | 40.282
1667234 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6636698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:25:55 | 18.02.2023 20:22:00 | 1.9347 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0.025 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 3.764
1667274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:24:42 | 18.02.2023 19:27:42 | 1.05 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.108 | 0 | 1.006 | 0 | 20.122 | 0 | 0 | 52.236
1667220 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:22:14 | 18.02.2023 18:25:13 | 0.0497 | 3 | 374 | 21 | 29 | 9 | 20 | 12 | 0 | 0.262 | 1.958 | 0.601 | 0.5 | 1.392 | 0.707 | 0.449 | 0 | 5.868
1667213 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO13231068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:14:18 | 18.02.2023 18:33:18 | 0.3167 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.261 | 0 | 0.003 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 16.885
1667195 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:43:03 | 18.02.2023 18:21:00 | 0.6325 | 0 | 161 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.463 | 0 | 0.016 | 0.41 | 0.127 | 0 | 0 | 12.017
1667194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7071345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:41:31 | 18.02.2023 18:46:00 | 1.0747 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 10.937
1667189 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6839746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:28:23 | 18.02.2023 19:28:00 | 1.9936 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.344 | 0 | 0 | 0 | 5.548 | 0 | 0 | 49.892
1667187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:27:38 | 18.02.2023 18:35:00 | 1.1228 | 0 | 328 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.188 | 0 | 0.059 | 34.156 | 6.209 | 0 | 0 | 69.612
1667237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE12369330 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:27:00 | 18.02.2023 18:41:46 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 2.219
1667173 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7031770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:15:56 | 18.02.2023 17:39:00 | 0.3844 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 6.774
1667151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:55:02 | 18.02.2023 16:55:33 | 0.0086 | 10 | 1618 | 345 | 10 | 95 | 542 | 8 | 2 | 0.321 | 1.556 | 5.01 | 0.017 | 3.164 | 0.511 | 0.203 | 0 | 10.781
1667150 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:54:59 | 18.02.2023 16:56:18 | 0.0219 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 14.5 | 0 | 0 | 18.196
1667149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6719283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:53:08 | 18.02.2023 17:16:00 | 0.3811 | 0 | 124 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0.049 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 4.548
1667132 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:32:50 | 18.02.2023 16:34:13 | 0.0231 | 0 | 461 | 210 | 5 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 3.486 | 0.017 | 0.42 | 0.307 | 0 | 0 | 5.356
1667120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6600384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:26:13 | 18.02.2023 17:36:00 | 1.1631 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.695 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | 0 | 0 | 74.6
1667111 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:23:27 | 18.02.2023 17:58:00 | 1.5758 | 2 | 670 | 250 | 14 | 16 | 126 | 8 | 2 | 17.533 | 178.533 | 458.647 | 10.657 | 65.774 | 33.863 | 15.781 | 0 | 780.786
1667107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:20:36 | 18.02.2023 16:23:58 | 0.0561 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 521 | 1 | 5 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 67.931 | 166.01 | 3.256 | 6.933 | 244.638
1667106 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:20:30 | 18.02.2023 16:58:40 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.514 | 0.824 | 0 | 0 | 16.338
1667072 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:51:15 | 18.02.2023 15:52:00 | 0.0125 | 1 | 563 | 1 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.018 | 0.466 | 0.006 | 0.003 | 0.178 | 0.133 | 0 | 0 | 0.804
1667062 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:37:25 | 18.02.2023 17:40:14 | 2.0469 | 0 | 647 | 1 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93.282 | 4.314 | 0 | 91.045 | 17.68 | 0 | 0 | 206.321
1667058 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:35:03 | 18.02.2023 15:36:01 | 0.0161 | 2 | 130 | 0 | 48 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.229 | 0.174 | 0 | 0.028 | 0.209 | 0.034 | 0 | 0 | 0.674
1667048 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:14:29 | 18.02.2023 17:14:00 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1667041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12731993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:12:04 | 18.02.2023 16:10:00 | 0.9656 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 66.787 | 0 | 0 | 71.131
1667029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE7020843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:45:56 | 18.02.2023 15:40:00 | 0.9011 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 31.763 | 0 | 0 | 0 | 15.712 | 0 | 0 | 47.475
1667025 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:38:53 | 18.02.2023 14:39:23 | 0.0083 | 1 | 84 | 37 | 2 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.143 | 0 | 0.552 | 0.005 | 0 | 0 | 0.776
1667008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 14:00:03 | 18.02.2023 15:27:00 | 1.4492 | 2 | 26 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 3.519 | 83.379 | 0 | 176.592 | 0 | 0 | 0 | 267.716
1667054 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6856790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:51:51 | 18.02.2023 15:45:00 | 1.8858 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 174.267 | 0 | 0 | 0 | 109.095 | 0 | 0 | 283.361
1666992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7118610 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:34:20 | 18.02.2023 14:47:00 | 1.2111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 0 | 7.487
1666991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:34:10 | 18.02.2023 13:35:03 | 0.0147 | 0 | 57 | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.139 | 0 | 0.277 | 0.018 | 0 | 0 | 0.549
1666989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:32:27 | 18.02.2023 15:49:28 | 2.2836 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 170.821 | 0 | 0 | 0 | 78.066 | 0 | 0 | 248.887
1666986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:30:21 | 18.02.2023 14:24:00 | 0.8942 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 178.832 | 0.049 | 0 | 0 | 179.599
1666983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:21:44 | 18.02.2023 13:22:29 | 0.0125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.117
1666982 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:21:39 | 18.02.2023 13:23:21 | 0.0283 | 0 | 300 | 9 | 3 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0.388 | 0.012 | 1.547 | 0.417 | 0 | 0 | 3.21
1666995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6607562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:18:33 | 18.02.2023 15:12:00 | 1.8908 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.669 | 0 | 0 | 0 | 38.671 | 0 | 0 | 81.341
1666980 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:15:36 | 18.02.2023 13:15:55 | 0.0053 | 0 | 4891 | 1 | 86 | 7 | 1326 | 1 | 3 | 0 | 3.618 | 0 | 0.016 | 0.91 | 2.304 | 0.009 | 0 | 6.857
1666979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:15:25 | 18.02.2023 13:17:06 | 0.0281 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.469
1666978 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:13:18 | 18.02.2023 13:14:24 | 0.0183 | 0 | 4891 | 1 | 86 | 7 | 1326 | 1 | 3 | 0 | 12.473 | 0 | 0.055 | 3.162 | 7.992 | 0.032 | 0 | 23.715
1666977 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:13:18 | 18.02.2023 13:15:14 | 0.0322 | 20 | 4894 | 5 | 249 | 31 | 787 | 1 | 4 | 4.819 | 14.026 | 0.233 | 0.319 | 11.811 | 3.929 | 0 | 0 | 35.139
1666975 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:08:17 | 18.02.2023 14:00:00 | 0.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1666974 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6876529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:06:45 | 18.02.2023 14:56:00 | 1.8208 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 199.017 | 0 | 0 | 0 | 169.964 | 0 | 0 | 368.982
1666973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7133415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:01:19 | 18.02.2023 13:26:00 | 0.4114 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1666972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:00:00 | 18.02.2023 17:46:00 | 4.7667 | 1 | 277 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 174.206 | 124.005 | 0 | 0.167 | 0 | 9.023 | 0 | 0 | 307.401
1666971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6670022 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:00:00 | 18.02.2023 15:14:00 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.556 | 0 | 0 | 18.556
1666962 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7126442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:40:10 | 18.02.2023 14:42:00 | 2.0306 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.816
1666961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:39:49 | 18.02.2023 12:41:48 | 0.0331 | 0 | 211 | 6 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0.212 | 0 | 3.34 | 0.197 | 0 | 0 | 5.35
1666963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7048976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:32:48 | 18.02.2023 12:56:00 | 0.3867 | 0 | 791 | 0 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.518 | 0 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 68.262
1666969 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:20:25 | 18.02.2023 12:49:25 | 0.4833 | 0 | 131 | 31 | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.707 | 8.816 | 2.028 | 6.225 | 2.151 | 0 | 0 | 48.927
1666943 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:08:32 | 18.02.2023 12:10:46 | 0.0372 | 1 | 464 | 10 | 2 | 4 | 32 | 11 | 1 | 0.045 | 2.554 | 0.242 | 0.003 | 0.06 | 0.334 | 0.582 | 0 | 3.819
1666941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:07:53 | 18.02.2023 12:08:48 | 0.0153 | 4 | 129 | 147 | 19 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 2.03 | 0.322 | 0.309 | 0.343 | 0 | 0 | 3.321
1666929 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:51:44 | 18.02.2023 11:52:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
1666927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 11:45:02 | 18.02.2023 12:02:00 | 0.2828 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 9.374
1666924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 11:37:51 | 18.02.2023 12:28:00 | 0.8358 | 0 | 4 | 42 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 12.86 | 2.987 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 16.569
1666921 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:31:43 | 18.02.2023 11:32:43 | 0.0167 | 2 | 327 | 70 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.342 | 0.738 | 0.639 | 0.008 | 0.701 | 0.222 | 0 | 0 | 2.651
1666920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:31:15 | 18.02.2023 11:33:15 | 0.0333 | 1 | 786 | 2 | 32 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0.05 | 1.883 | 0.014 | 0.126 | 0.466 | 0.952 | 0 | 0 | 3.49
1666918 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7036606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 11:30:18 | 18.02.2023 12:11:00 | 0.6783 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0.016 | 0 | 5.301 | 0 | 0 | 11.029
1666915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:24:50 | 18.02.2023 11:30:50 | 0.1 | 0 | 408 | 165 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.363 | 3.292 | 0 | 12.361 | 1.297 | 0 | 0 | 26.313
1666913 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:18:52 | 18.02.2023 11:20:43 | 0.0308 | 0 | 4891 | 1 | 86 | 7 | 1326 | 1 | 3 | 0 | 19.494 | 0 | 0.106 | 5.54 | 13.735 | 0.057 | 0 | 38.932
1666912 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:18:52 | 18.02.2023 11:19:52 | 0.0167 | 20 | 4894 | 5 | 249 | 31 | 787 | 1 | 4 | 2.318 | 6.747 | 0.126 | 0.188 | 6.365 | 2.079 | 0 | 0 | 17.822
1666911 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:13:17 | 18.02.2023 11:14:53 | 0.0267 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0.406 | 0.074 | 2.172 | 0.167 | 0 | 0 | 3.643
1666910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13075891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:11:57 | 18.02.2023 11:12:42 | 0.0125 | 1 | 466 | 2 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0.019 | 0.503 | 0.037 | 0 | 24.946 | 0.62 | 0 | 0 | 26.124
1666904 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:02:32 | 18.02.2023 12:09:00 | 1.1078 | 1 | 786 | 115 | 28 | 13 | 99 | 0 | 0 | 59.743 | 218.058 | 84.682 | 20.884 | 72.858 | 73.035 | 0 | 0 | 529.26
1666902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 11:00:48 | 18.02.2023 12:58:00 | 1.9533 | 1 | 302 | 0 | 5 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.364 | 0 | 0.094 | 333.486 | 26.711 | 0 | 0 | 387.656
1667001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050528 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:59:18 | 18.02.2023 14:10:00 | 3.1783 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.662 | 0 | 0.033 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 41.736
1666899 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:59:00 | 18.02.2023 11:00:00 | 0.0167 | 0 | 568 | 163 | 18 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 2.088 | 0.104 | 0.947 | 0.507 | 0 | 0 | 5.114
1666896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:45:02 | 18.02.2023 11:39:00 | 0.8994 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.045 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 1.669
1666894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611076 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:38:14 | 18.02.2023 12:04:00 | 1.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:33:28 | 18.02.2023 10:36:00 | 0.0422 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 2.004
1666892 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6645775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:31:56 | 18.02.2023 11:13:00 | 0.6844 | 0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 45.162 | 0 | 0 | 0 | 41.287 | 0 | 0 | 86.45
1666890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:30:14 | 18.02.2023 10:31:28 | 0.0206 | 3 | 48 | 49 | 16 | 12 | 39 | 2 | 0 | 0.98 | 0.102 | 3.678 | 0.273 | 2.584 | 0.281 | 10.844 | 0 | 18.742
1666889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:29:29 | 18.02.2023 10:31:44 | 0.0375 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 1.78
1666888 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO13346952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:23:15 | 18.02.2023 12:53:00 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.734 | 0 | 0 | 0 | 2797.734
1666884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:08:52 | 18.02.2023 11:25:00 | 1.2689 | 0 | 236 | 75 | 18 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 83.001 | 38.96 | 12.419 | 183.821 | 19.488 | 0 | 0 | 337.689
1666880 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:05:31 | 18.02.2023 14:06:11 | 4.0111 | 0 | 295 | 0 | 13 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 89.564 | 0 | 0.973 | 55.412 | 93.382 | 0.207 | 0 | 239.538
1666885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:05:29 | 18.02.2023 12:16:35 | 2.185 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 102.988 | 0 | 0 | 0 | 186.908 | 0 | 0 | 289.895
1666878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:00:07 | 18.02.2023 11:29:00 | 1.4814 | 0 | 754 | 0 | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 178.542 | 0 | 0.017 | 60.576 | 41.091 | 0 | 0 | 280.226
1666877 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:00:04 | 18.02.2023 10:56:00 | 0.9322 | 0 | 33 | 9 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 10.163 | 0.156 | 161.92 | 0.263 | 0 | 0 | 174.533
1666876 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:00:02 | 18.02.2023 12:50:00 | 2.8328 | 2 | 353 | 2 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 8.438 | 80.262 | 5.486 | 4.656 | 154.715 | 47.563 | 0 | 0 | 301.12
1666875 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6560352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:00:02 | 18.02.2023 10:33:00 | 0.5494 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 4.897
1666874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6920956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:00:01 | 18.02.2023 10:45:00 | 0.7497 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.671 | 0 | 0.351 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 5.557
1666873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11614894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:00:00 | 18.02.2023 12:28:00 | 2.4667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 9.809
1666871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7093837 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:58:48 | 18.02.2023 10:22:00 | 0.3867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 2.065
1666868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:55:31 | 18.02.2023 09:56:16 | 0.0125 | 3 | 48 | 49 | 16 | 12 | 39 | 2 | 0 | 0.551 | 0.057 | 2.301 | 0.148 | 1.548 | 0.166 | 6.279 | 0 | 11.05
1666866 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226407 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:53:28 | 18.02.2023 12:16:00 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189
1667057 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6673184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:36:53 | 18.02.2023 15:46:00 | 6.1519 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.639 | 68.198 | 0 | 0 | 13.353 | 0 | 0 | 130.189
1666862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:30:05 | 18.02.2023 13:30:00 | 3.9986 | 0 | 1197 | 0 | 1 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 408.411 | 0 | 0 | 1.487 | 99.439 | 0 | 0 | 509.338
1666861 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6931593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:30:05 | 18.02.2023 10:25:00 | 0.9153 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
1666859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:27:51 | 18.02.2023 09:28:21 | 0.0083 | 0 | 57 | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.09 | 0 | 0.165 | 0.01 | 0 | 0 | 0.316
1666938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302346 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:25:21 | 18.02.2023 22:10:35 | 12.7539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.094
1666955 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:19:16 | 18.02.2023 14:18:00 | 4.9789 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 364.964 | 0 | 0 | 0 | 121.528 | 0 | 0 | 486.493
1666870 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6763184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:10:54 | 18.02.2023 10:48:00 | 1.6183 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.106 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 31.228
1666850 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:00:26 | 18.02.2023 09:48:20 | 0.7983 | 0 | 186 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.062 | 1.814 | 0 | 31.817 | 2.668 | 0 | 0 | 54.362
1666850 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:00:26 | 18.02.2023 15:39:56 | 6.6583 | 0 | 107 | 8 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 176.989 | 45.546 | 0 | 203.301 | 75.146 | 0 | 0 | 500.982
1666849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818551 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:00:03 | 18.02.2023 12:03:00 | 3.0492 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.715 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 46.441
1666848 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10395930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:00:00 | 18.02.2023 09:39:00 | 0.65 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 80.731 | 0 | 0 | 0 | 16.714 | 0 | 0 | 97.445
1666838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6882731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 08:29:57 | 18.02.2023 11:57:00 | 3.4508 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 15.958
1666837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:28:59 | 18.02.2023 08:30:44 | 0.0292 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.525 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.577
1666836 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:27:51 | 18.02.2023 14:39:00 | 6.1858 | 6 | 1447 | 53 | 33 | 31 | 301 | 0 | 0 | 31.565 | 732.961 | 73.026 | 16.091 | 628.246 | 145.387 | 0 | 0 | 1627.276
1666831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:19:38 | 18.02.2023 08:21:00 | 0.0228 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
1666840 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6773399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:48:52 | 18.02.2023 08:57:00 | 1.1356 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 7.489 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 10.905
1666824 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6873613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:39:43 | 18.02.2023 09:16:00 | 1.6047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 8.746
1666813 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6762841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 03:08:36 | 18.02.2023 06:00:42 | 2.8683 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.652 | 0 | 0 | 0 | 24.732 | 0 | 0 | 61.384
1666794 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 01:12:37 | 18.02.2023 03:50:17 | 2.6278 | 0 | 815 | 0 | 103 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 139.146 | 0 | 12.266 | 24.664 | 50.918 | 0 | 0 | 226.995
1666800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:54:50 | 18.02.2023 01:43:00 | 0.8028 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.375 | 0 | 0 | 0 | 36.353 | 0 | 0 | 68.729
1666782 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:37:47 | 18.02.2023 00:59:31 | 0.3622 | 3 | 552 | 32 | 0 | 18 | 35 | 13 | 0 | 9.667 | 17.589 | 11.809 | 0 | 41.44 | 2.879 | 9.687 | 0 | 93.07
1666779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6649577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:06:33 | 18.02.2023 01:37:00 | 1.5075 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 220.932 | 0 | 0 | 0 | 44.581 | 0 | 0 | 265.513
1666764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7079368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 23:28:34 | 18.02.2023 01:21:00 | 1.8739 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.88
1666754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243968 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:21:24 | 17.02.2023 23:21:00 | 0.9933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
1666757 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:19:35 | 17.02.2023 23:13:01 | 0.8906 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41.694 | 0 | 0 | 0 | 9.179 | 0 | 0 | 50.873
1666757 | 3 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | LINE11382910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:19:35 | 18.02.2023 15:43:35 | 17.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 282.354 | 0 | 0 | 0 | 131.518 | 0 | 0 | 413.873
1666757 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:19:35 | 18.02.2023 02:54:52 | 4.5881 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.082 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 31.304
1666747 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6675357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:15:20 | 18.02.2023 00:59:39 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 1.524
1666734 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:02:47 | 17.02.2023 23:10:47 | 1.1333 | 3 | 552 | 32 | 0 | 18 | 35 | 13 | 0 | 33.66 | 61.245 | 37.652 | 0 | 140.252 | 10.27 | 32.846 | 0 | 315.925
1666725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515626158 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:39:42 | 17.02.2023 22:01:00 | 0.355 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
1666749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:33:08 | 17.02.2023 22:34:00 | 1.0144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 3.831
1666720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:26:10 | 17.02.2023 21:27:16 | 0.0183 | 1 | 3260 | 171 | 6 | 22 | 357 | 1 | 0 | 0.166 | 4.999 | 0.549 | 0.001 | 1.356 | 0.608 | 0.021 | 0 | 7.701
1666713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:17:43 | 17.02.2023 21:19:07 | 0.0233 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.419
1666710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11920500 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:56:38 | 17.02.2023 21:14:00 | 0.2894 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
1666709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6793496 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:55:21 | 17.02.2023 22:35:00 | 1.6608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0 | 0 | 10.902
1666708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:55:11 | 17.02.2023 21:32:00 | 0.6136 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 5.97
1666700 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6712377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:42:45 | 17.02.2023 21:21:00 | 0.6375 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234
1666681 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:31:34 | 17.02.2023 20:21:25 | 0.8308 | 6 | 1247 | 3 | 9 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6.519 | 112.195 | 0 | 0.821 | 27.642 | 11.535 | 0 | 0 | 158.712
1666661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:27:52 | 17.02.2023 19:59:45 | 0.5314 | 4 | 6565 | 26 | 97 | 21 | 840 | 1 | 0 | 3.061 | 413.903 | 50.702 | 2.644 | 47.264 | 125.026 | 9.161 | 0 | 651.76
1666648 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:18:35 | 17.02.2023 22:21:20 | 3.0458 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 16.468
1666648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:18:35 | 17.02.2023 20:56:35 | 1.6333 | 1 | 2271 | 43 | 6 | 15 | 258 | 0 | 0 | 15.792 | 283.09 | 19.887 | 0.116 | 99.013 | 40.523 | 0 | 0 | 458.422
1666648 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:18:35 | 17.02.2023 20:59:35 | 1.6833 | 0 | 989 | 128 | 0 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 197.155 | 34.371 | 0 | 28.221 | 24.717 | 2.151 | 0 | 286.615
1666646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:17:50 | 17.02.2023 19:18:25 | 0.0097 | 1 | 3262 | 197 | 6 | 23 | 358 | 1 | 0 | 0.098 | 2.953 | 0.38 | 0.001 | 0.777 | 0.405 | 0.013 | 0 | 4.627
1666628 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6694382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:55:57 | 17.02.2023 19:27:00 | 0.5175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 2.238
1666571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:20:48 | 17.02.2023 18:21:49 | 0.0169 | 0 | 11 | 28 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.589 | 0.011 | 0.451 | 0.005 | 0 | 0 | 1.072
1666569 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:18:40 | 17.02.2023 21:26:00 | 3.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387
1666531 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13078355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:40:19 | 17.02.2023 19:12:00 | 1.5281 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.092 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 10.736
1666524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:21:16 | 17.02.2023 17:45:00 | 0.3956 | 0 | 16 | 56 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 15.712 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 19.589
1666521 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO13183589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:13:18 | 17.02.2023 17:55:00 | 0.695 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0.181 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 4.781
1666520 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7098898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:09:23 | 17.02.2023 17:54:00 | 0.7436 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.221
1666502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:55:05 | 17.02.2023 16:56:27 | 0.0228 | 4 | 280 | 27 | 22 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0.315 | 0.49 | 1.239 | 0.485 | 7.891 | 0.354 | 0 | 0 | 10.774
1666500 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:50:12 | 17.02.2023 17:16:14 | 0.4339 | 0 | 269 | 5 | 25 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 0.539 | 0.86 | 25.645 | 2.37 | 0 | 0 | 37.348
1666501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:49:43 | 17.02.2023 18:45:14 | 1.9253 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.909 | 0 | 0 | 0 | 14.783 | 0 | 0 | 32.692
1666499 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6848425 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:47:22 | 17.02.2023 20:57:00 | 4.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 36.94
1666465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:19:41 | 17.02.2023 16:21:00 | 0.0219 | 0 | 565 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0.685 | 0.451 | 0 | 0 | 2.941
1666454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 16:06:04 | 17.02.2023 16:40:27 | 0.5731 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 19.706 | 0 | 20.945
1666420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:34:46 | 17.02.2023 17:33:39 | 1.9814 | 2 | 902 | 2 | 7 | 2 | 76 | 0 | 1 | 5.957 | 117.673 | 20.61 | 0.569 | 27.306 | 26.497 | 0 | 0.113 | 198.725
1666427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:28:20 | 17.02.2023 16:37:00 | 1.1444 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.466 | 0 | 0 | 0 | 103.939 | 0 | 0 | 155.404
1666405 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:21:17 | 17.02.2023 15:23:45 | 0.0411 | 2 | 902 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0.117 | 2.325 | 0.428 | 0.013 | 0.597 | 0.584 | 0 | 0.003 | 4.066
1666382 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6712934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:49:25 | 17.02.2023 15:10:00 | 0.3431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0 | 9.095
1666381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:49:12 | 17.02.2023 15:36:10 | 0.7828 | 1 | 1 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 20.463 | 0 | 24.622 | 0 | 0 | 0 | 68.455
1666379 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832489 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:46:18 | 17.02.2023 17:04:00 | 2.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1666371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:34:28 | 17.02.2023 15:50:34 | 1.2683 | 4 | 3544 | 4 | 65 | 26 | 635 | 2 | 0 | 5.027 | 474.446 | 24.002 | 6.978 | 375.509 | 130.653 | 0 | 0 | 1016.615
1666370 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO8692433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:31:56 | 17.02.2023 15:49:56 | 1.3 | 4 | 3544 | 4 | 65 | 26 | 635 | 2 | 0 | 5.15 | 486.049 | 24.595 | 7.161 | 385.18 | 133.986 | 0 | 0 | 1042.121
1666358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:18:56 | 17.02.2023 15:35:00 | 1.2678 | 0 | 347 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.173 | 0 | 0 | 73.779 | 1.986 | 0 | 0 | 130.938
1666356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11822990 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:08:07 | 17.02.2023 14:56:00 | 0.7981 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.445 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 0 | 0 | 57.609
1666351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6547330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:07:55 | 17.02.2023 16:51:00 | 2.7181 | 0 | 730 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 368.59 | 0 | 0 | 0 | 60.61 | 0 | 0 | 429.201
1666345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11116265 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:03:10 | 17.02.2023 17:19:00 | 3.2639 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.128 | 0 | 0 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 80.327
1666344 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:02:05 | 17.02.2023 15:50:04 | 1.7997 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.319 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 59.706
1666343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:01:29 | 17.02.2023 15:54:53 | 1.89 | 0 | 1301 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 401.512 | 0 | 0.581 | 0 | 260.386 | 0 | 0 | 662.478
1666342 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231317 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:00:34 | 17.02.2023 14:47:00 | 0.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002
1666341 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:00:05 | 17.02.2023 15:59:00 | 1.9819 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0.442 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 2.515
1666340 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:59:27 | 17.02.2023 14:00:45 | 0.0217 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
1666339 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO12371010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:57:46 | 17.02.2023 15:55:00 | 1.9539 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 5.918
1666334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213478 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:52:06 | 17.02.2023 14:33:00 | 0.6817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1666355 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8067792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:50:54 | 17.02.2023 17:30:00 | 3.6517 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.562 | 0 | 0.372 | 76.628 | 0 | 0 | 0 | 98.562
1666329 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:50:34 | 17.02.2023 15:30:45 | 1.6697 | 0 | 310 | 2 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 112.623 | 0 | 0 | 27.526 | 267.191 | 0 | 0 | 407.339
1666326 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:49:18 | 17.02.2023 13:49:53 | 0.0097 | 0 | 300 | 5 | 26 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.011 | 0.024 | 0.857 | 0.058 | 0 | 0 | 1.199
1666319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:35:02 | 17.02.2023 13:35:47 | 0.0125 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.19
1666318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6709002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:34:14 | 17.02.2023 14:46:00 | 1.1961 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.566 | 0 | 1.138 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 20.173
1666315 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:32:50 | 17.02.2023 15:32:00 | 1.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 1.831
1666313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:32:12 | 17.02.2023 15:15:19 | 1.7186 | 0 | 20 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.746 | 0 | 50.259 | 0 | 0 | 0 | 57.005
1666298 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:23:11 | 17.02.2023 13:45:38 | 0.3742 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 17.083 | 1.153 | 0 | 0 | 21.527
1666280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:18:03 | 17.02.2023 13:21:03 | 0.05 | 1 | 112 | 7 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.008 | 0.767 | 0.315 | 0.015 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 1.341
1666279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:18:01 | 17.02.2023 13:18:46 | 0.0125 | 1 | 3164 | 95 | 1 | 27 | 704 | 0 | 0 | 0.003 | 6.466 | 0.172 | 0 | 1.064 | 3.437 | 0 | 0 | 11.142
1666257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:07:17 | 17.02.2023 13:08:48 | 0.0253 | 1 | 2560 | 105 | 431 | 38 | 432 | 0 | 0 | 0.039 | 11.673 | 3.005 | 1.228 | 7.555 | 3.651 | 0 | 0 | 27.151
1666256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:06:08 | 17.02.2023 13:33:42 | 0.4594 | 3 | 618 | 8 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1.419 | 35.397 | 2.7 | 2.775 | 23.893 | 5.307 | 0 | 0 | 71.491
1666251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:03:44 | 17.02.2023 13:05:01 | 0.0214 | 2 | 205 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.053 | 0.947 | 0.019 | 0.178 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1.407
1666248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:01:47 | 17.02.2023 13:26:00 | 0.4036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1666240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:00:07 | 17.02.2023 17:51:00 | 4.8481 | 0 | 150 | 0 | 28 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.344 | 0 | 5.596 | 80.627 | 137.512 | 0 | 0 | 290.079
1666239 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6600996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:00:02 | 17.02.2023 13:41:00 | 0.6828 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0.254 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 5.107
1666231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:56:00 | 17.02.2023 12:59:17 | 0.0547 | 3 | 1756 | 7 | 15 | 64 | 169 | 10 | 0 | 0.084 | 11.198 | 0.129 | 0.015 | 19.227 | 1.563 | 0.927 | 0 | 33.144
1666222 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:48:06 | 17.02.2023 12:50:15 | 0.0358 | 0 | 151 | 49 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0.91 | 0.011 | 0.54 | 0.174 | 0 | 0 | 2.731
1666223 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:40:11 | 17.02.2023 13:16:00 | 0.5969 | 1 | 544 | 5 | 0 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.243 | 24.171 | 3.772 | 0 | 99.435 | 37.368 | 0 | 0 | 164.989
1666193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:24:39 | 17.02.2023 12:27:03 | 0.04 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.185 | 4.803 | 0.156 | 0.15 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 6.198
1666185 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10254687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:11:53 | 17.02.2023 12:43:00 | 0.5186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 3.375
1666180 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12753516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:06:23 | 17.02.2023 12:44:00 | 0.6269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.875 | 0 | 0 | 79.875
1666153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:55:39 | 17.02.2023 11:57:43 | 0.0344 | 2 | 902 | 2 | 7 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0.106 | 2.09 | 0.354 | 0.011 | 0.539 | 0.509 | 0 | 0.002 | 3.611
1666147 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:46:20 | 17.02.2023 12:19:00 | 0.5444 | 0 | 1477 | 1 | 2 | 3 | 253 | 0 | 1 | 0 | 72.294 | 0 | 0.347 | 8.903 | 31.198 | 0 | 0 | 112.742
1666147 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:46:20 | 17.02.2023 12:18:26 | 0.535 | 0 | 471 | 10 | 3 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 28.595 | 6.182 | 0.036 | 20.114 | 12.073 | 9.963 | 0 | 76.964
1666190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:45:07 | 17.02.2023 13:34:00 | 1.8147 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.145 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 74.632
1666122 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:32:32 | 17.02.2023 11:33:17 | 0.0125 | 0 | 1607 | 0 | 13 | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0.034 | 0.821 | 1.484 | 0 | 0 | 5.288
1666121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653608 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 11:31:44 | 17.02.2023 13:30:00 | 1.9711 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 8.094
1666119 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7101817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 11:30:31 | 17.02.2023 11:59:00 | 0.4747 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 2.737
1666113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:25:26 | 17.02.2023 11:27:27 | 0.0336 | 0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.664 | 0 | 0.513 | 0.158 | 0 | 0 | 1.632
1666108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744873 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:14:17 | 17.02.2023 14:37:00 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16
1666094 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:08:43 | 17.02.2023 11:09:55 | 0.02 | 1 | 17 | 30 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.001 | 0.031 | 0.38 | 0.112 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.545
1666089 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | FUSE6670362 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:01:49 | 17.02.2023 11:51:00 | 0.8197 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 43.832 | 0 | 0 | 46.493
1666084 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:57:23 | 17.02.2023 10:58:29 | 0.0183 | 3 | 391 | 0 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.03 | 0.513 | 0 | 0.037 | 10.831 | 0.11 | 0 | 0 | 11.522
1666079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:53:52 | 17.02.2023 10:56:46 | 0.0483 | 3 | 27 | 42 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.721 | 0.384 | 2.492 | 1.137 | 0.214 | 0.415 | 0 | 0 | 5.362
1666071 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472089 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:42:09 | 17.02.2023 11:03:00 | 0.3475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
1666070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630941 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:40:56 | 17.02.2023 12:36:00 | 1.9178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
1666057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:34:46 | 17.02.2023 11:00:01 | 0.4208 | 5 | 152 | 279 | 5 | 52 | 70 | 6 | 0 | 0.738 | 10.517 | 135.702 | 1.712 | 67.68 | 16.963 | 10.384 | 0 | 243.696
1666047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:20:33 | 17.02.2023 10:21:53 | 0.0222 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.762
1666046 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:16:21 | 17.02.2023 10:51:00 | 0.5775 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.423 | 267.644 | 0 | 9.75 | 960.816
1666046 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:16:21 | 17.02.2023 11:06:00 | 0.8275 | 0 | 242 | 2 | 2 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 33.134 | 2.234 | 6.284 | 704.933 | 42.032 | 0 | 0 | 788.616
1666046 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7130554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:16:21 | 17.02.2023 13:10:36 | 2.9042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 1681.165 | 726.287 | 0 | 0 | 2410.871
1666040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:00:36 | 17.02.2023 10:52:52 | 0.8711 | 2 | 145 | 5 | 10 | 3 | 77 | 1 | 0 | 3.094 | 8.407 | 3.591 | 0.705 | 19.554 | 3.197 | 51.357 | 0 | 89.904
1666036 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:00:05 | 17.02.2023 10:45:00 | 0.7486 | 1 | 25 | 43 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 27.995 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 51.661
1666035 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6852856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:00:05 | 17.02.2023 11:26:05 | 1.4333 | 0 | 840 | 2 | 1 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 175.819 | 0.237 | 0 | 83.748 | 43.78 | 0 | 0 | 303.584
1666037 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6870736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:00:03 | 17.02.2023 10:36:00 | 0.5992 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 25.537
1666005 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:35:06 | 17.02.2023 10:14:25 | 0.6553 | 2 | 685 | 7 | 25 | 2 | 57 | 0 | 0 | 1.854 | 33.626 | 3.508 | 1.395 | 1.57 | 51.033 | 0 | 0 | 92.987
1666002 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:34:27 | 17.02.2023 09:35:43 | 0.0211 | 0 | 653 | 4 | 1 | 11 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1.34 | 0.096 | 0.003 | 3.957 | 1.042 | 4.893 | 0 | 11.331
1666001 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12753516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:33:20 | 17.02.2023 10:42:00 | 1.1444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.743 | 0 | 0 | 154.743
1666024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:32:26 | 17.02.2023 19:16:00 | 9.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.826 | 0 | 0 | 81.826
1665995 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO13201870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:30:07 | 17.02.2023 10:51:00 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 7.012
1665990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:25:33 | 17.02.2023 10:07:33 | 0.7 | 0 | 24 | 21 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 25.87 | 15.449 | 4.771 | 11.477 | 0 | 0 | 69.186
1665973 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:48 | 17.02.2023 09:03:05 | 0.0381 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 2.623
1665973 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:48 | 17.02.2023 09:22:10 | 0.3561 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 164.418 | 0 | 0 | 5.838 | 18.107 | 0 | 0 | 188.363
1665973 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12912885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:48 | 17.02.2023 09:22:37 | 0.3636 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 113.619 | 0 | 0 | 0 | 15.754 | 0 | 0 | 129.373
1665971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:43 | 17.02.2023 16:08:41 | 7.1328 | 2 | 892 | 16 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | 19.493 | 1024.32 | 61.323 | 119.55 | 0 | 153.375 | 0 | 0 | 1378.06
1665972 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6867794 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:40 | 17.02.2023 11:30:00 | 2.4889 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.854 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 90.687
1665970 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6539289 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:30 | 17.02.2023 11:52:00 | 2.8583 | 0 | 1573 | 0 | 3 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 705.775 | 0 | 0.146 | 44.308 | 361.8 | 0 | 0 | 1112.029
1665969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:25 | 17.02.2023 10:55:00 | 1.9097 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 8.5
1665968 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7995049 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:15 | 17.02.2023 15:00:00 | 5.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.707 | 0 | 0 | 50.707
1665965 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR7115476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:03 | 17.02.2023 15:01:00 | 6.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.142 | 0 | 0 | 0 | 94.142
1665967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:02 | 17.02.2023 14:20:00 | 5.3328 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.372 | 0 | 0.103 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 26.541
1665966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7048645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:00 | 17.02.2023 11:31:00 | 2.5167 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 0 | 0.367 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 14.905
1665964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:00 | 17.02.2023 11:24:00 | 2.4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.76 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 151.395
1665959 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163138 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:35:57 | 17.02.2023 10:36:00 | 2.0008 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 3.781
1665947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6773396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:03:03 | 17.02.2023 09:44:00 | 1.6825 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194
1665941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 07:46:53 | 17.02.2023 07:47:53 | 0.0167 | 14 | 3542 | 427 | 182 | 39 | 854 | 15 | 5 | 1.14 | 5.811 | 2.092 | 0.401 | 6.671 | 1.178 | 0.743 | 0 | 18.037
1665938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610648 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 07:14:17 | 17.02.2023 08:28:00 | 1.2286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513
1665933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 05:39:35 | 17.02.2023 07:27:35 | 1.8 | 0 | 21 | 22 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 58.03 | 11.208 | 56.773 | 16.506 | 0 | 0 | 150.352
1665915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 02:06:41 | 17.02.2023 03:37:42 | 1.5169 | 6 | 499 | 451 | 17 | 86 | 193 | 6 | 0 | 4.055 | 104.402 | 817.439 | 10.319 | 324.354 | 77.219 | 9.337 | 0 | 1347.127
1665913 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332228 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 01:46:53 | 17.02.2023 02:55:00 | 1.1353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1665887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199751 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 21:33:06 | 16.02.2023 22:21:00 | 0.7983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
1665895 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 21:24:34 | 16.02.2023 22:33:00 | 1.1406 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.886 | 0 | 0.022 | 0 | 7.781 | 0 | 0 | 32.689
1665881 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:01:48 | 16.02.2023 22:21:00 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
1665868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:18:44 | 16.02.2023 20:07:00 | 0.8044 | 0 | 44 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.021 | 0.202 | 0.054 | 20.375 | 1.415 | 0 | 0 | 27.068
1665866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:59:55 | 16.02.2023 19:01:20 | 0.0236 | 2 | 105 | 20 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.603 | 0.745 | 0.66 | 0 | 0.301 | 0.112 | 0 | 0 | 2.422
1665870 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:48:19 | 16.02.2023 21:35:00 | 2.7781 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.906 | 0 | 0 | 0 | 13.623 | 0 | 0 | 47.529
1665863 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12873139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:19:11 | 16.02.2023 19:18:00 | 0.9803 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.075 | 0 | 1.457 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 29.74
1665843 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | FUSE6670362 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:55:41 | 16.02.2023 18:17:00 | 1.3553 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5.219 | 0 | 0 | 0 | 50.668 | 0 | 0 | 55.887
1665827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:42:29 | 16.02.2023 17:16:05 | 0.56 | 0 | 19 | 29 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 24.951 | 0 | 132.306 | 0.286 | 0 | 0 | 158.155
1665823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR12873139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:31:57 | 16.02.2023 18:12:00 | 1.6675 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.186 | 0 | 2.761 | 0 | 11.198 | 0 | 0 | 47.145
1665876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6986054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:06:08 | 16.02.2023 20:29:00 | 4.3811 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.382 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 18.496
1665816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:49:38 | 16.02.2023 16:48:00 | 0.9728 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 6.301
1665810 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:36:07 | 16.02.2023 15:37:25 | 0.0217 | 0 | 10 | 220 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.17
1665803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6849718 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:22:33 | 16.02.2023 18:18:00 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.079 | 0 | 0 | 41.079
1665798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6538549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:12:38 | 16.02.2023 17:32:00 | 2.3228 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.877 | 0 | 2.397 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 16.93
1665797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:12:38 | 16.02.2023 15:48:00 | 0.5894 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 55.641 | 0 | 0 | 0 | 43.442 | 0 | 0 | 99.083
1665793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:11:24 | 16.02.2023 16:09:00 | 0.96 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 2.231
1665783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6706492 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:04:01 | 16.02.2023 15:25:00 | 0.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565
1665780 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535255866 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:56:40 | 16.02.2023 15:26:00 | 0.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018
1665775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6779691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:34:30 | 16.02.2023 18:20:00 | 3.7583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.202 | 0 | 0 | 38.202
1665766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:34:10 | 16.02.2023 14:34:37 | 0.0075 | 7 | 299 | 319 | 57 | 51 | 173 | 3 | 0 | 0.529 | 0.388 | 4.221 | 0.607 | 1.966 | 0.517 | 4.726 | 0 | 12.953
1665757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7057645 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:27:46 | 16.02.2023 15:19:00 | 0.8539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 5.192
1665764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:27:32 | 16.02.2023 15:32:12 | 1.0778 | 2 | 302 | 324 | 5 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0.73 | 60.799 | 287.999 | 8.035 | 59.704 | 14.214 | 0 | 0 | 431.481
1665764 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:27:32 | 16.02.2023 15:34:12 | 1.1111 | 0 | 450 | 0 | 2 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 124.712 | 0 | 0.685 | 43.097 | 62.964 | 0 | 0 | 231.459
1665739 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10882684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 14:00:01 | 16.02.2023 18:40:00 | 4.6664 | 0 | 103 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.111 | 18.078 | 0 | 80.867 | 5.974 | 0 | 0 | 237.029
1665726 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 13:33:16 | 16.02.2023 15:13:00 | 1.6622 | 2 | 1136 | 51 | 1 | 10 | 93 | 0 | 0 | 14.952 | 213.7 | 19.027 | 0.037 | 50.739 | 39.254 | 0 | 0 | 337.709
1665724 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:23:08 | 16.02.2023 13:23:38 | 0.0083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1665721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11908176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:20:48 | 16.02.2023 13:21:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.129 | 0 | 0 | 0.708
1665720 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6801110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:17:52 | 16.02.2023 14:00:00 | 0.7022 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.959 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 0 | 22.435
1665732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6874295 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:06:01 | 16.02.2023 15:09:00 | 2.0497 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 6.759
1665716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9381159 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 13:00:16 | 16.02.2023 13:46:00 | 0.7622 | 0 | 65 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 0 | 0.13 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 8.57
1665707 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:39:27 | 16.02.2023 12:40:29 | 0.0172 | 0 | 73 | 100 | 6 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 2.465 | 0.007 | 2.516 | 0.106 | 0 | 0 | 5.308
1665703 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR11902505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:34:33 | 16.02.2023 14:01:00 | 1.4408 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 0 | 0 | 67.632
1665704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6661998 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:34:03 | 16.02.2023 13:44:00 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
1665701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:33:13 | 16.02.2023 12:34:13 | 0.0167 | 0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.299 | 0 | 0.252 | 0.077 | 0 | 0 | 0.784
1665696 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:19:26 | 16.02.2023 14:09:00 | 1.8261 | 0 | 726 | 1 | 4 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 236.378 | 3.574 | 3.382 | 61.111 | 30.533 | 0 | 0 | 334.978
1665695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 12:15:01 | 16.02.2023 17:00:00 | 4.7497 | 0 | 453 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 365.564 | 0 | 12.905 | 0 | 57.56 | 0 | 0 | 436.03
1665681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:57:30 | 16.02.2023 11:57:55 | 0.0069 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1665676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:54:22 | 16.02.2023 11:56:04 | 0.0283 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.189 | 0 | 0.41 | 0.054 | 0 | 0 | 0.698
1665678 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:54:14 | 16.02.2023 12:21:00 | 0.4461 | 1 | 521 | 5 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 0.182 | 17.144 | 2.836 | 0 | 77.277 | 26.994 | 0 | 0 | 124.433
1665677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:53:32 | 16.02.2023 12:51:00 | 0.9578 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.755 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 49.28
1665658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:36:27 | 16.02.2023 11:37:41 | 0.0206 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0.293 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 2.271
1665655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 11:30:37 | 16.02.2023 12:33:37 | 1.05 | 0 | 19 | 29 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 44.261 | 0 | 291.368 | 0.601 | 0 | 0 | 337.324
1665634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR13158390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:05:04 | 16.02.2023 11:32:00 | 0.4489 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0.621 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 5.258
1665631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 11:02:11 | 16.02.2023 12:47:00 | 1.7469 | 2 | 490 | 45 | 7 | 15 | 192 | 0 | 0 | 47.251 | 100.687 | 64.799 | 1.509 | 204.509 | 37.481 | 0 | 0 | 456.236
1665630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 11:01:49 | 16.02.2023 12:29:00 | 1.4531 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0.076 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 8.379
1665628 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | SDK Çıkışı | FUSE7013393 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:00:20 | 16.02.2023 11:25:00 | 0.4111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1665624 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069120 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:52:19 | 16.02.2023 15:33:00 | 4.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041
1665606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:31:03 | 16.02.2023 10:45:03 | 0.2333 | 0 | 73 | 34 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 2.127 | 0 | 3.74 | 1.846 | 0 | 0 | 11.524
1665605 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12709159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:30:10 | 16.02.2023 16:55:00 | 6.4139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100.229 | 0 | 0 | 175.229
1665596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6962788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:15:10 | 16.02.2023 11:17:00 | 1.0306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.403
1665566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:05:20 | 16.02.2023 11:45:43 | 1.6731 | 1 | 2550 | 8 | 72 | 7 | 437 | 0 | 0 | 0 | 434.267 | 16.163 | 8.7 | 122.701 | 137.212 | 0 | 0 | 719.043
1665558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6538404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:03:17 | 16.02.2023 13:23:00 | 3.3286 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.439 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 39.663
1665557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7110367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:02:56 | 16.02.2023 10:36:00 | 0.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.401 | 0 | 0 | 17.401
1665556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:01:19 | 16.02.2023 10:58:56 | 0.9603 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 70.686 | 0 | 31.359 | 0 | 0 | 0 | 102.208
1665554 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7024117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:00:34 | 16.02.2023 12:14:00 | 2.2239 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0.761 | 0 | 97.898 | 0 | 0 | 99.406
1665553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:59:59 | 16.02.2023 11:29:00 | 1.4836 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.387 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 0 | 19.579
1665545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:53:54 | 16.02.2023 13:28:54 | 3.5833 | 0 | 24 | 21 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.379 | 118.347 | 89.159 | 24.168 | 58.971 | 0 | 0 | 354.023
1665533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768119 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:34:05 | 16.02.2023 13:13:00 | 3.6486 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.027
1665532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:31:27 | 16.02.2023 11:58:14 | 2.4464 | 0 | 587 | 41 | 33 | 14 | 87 | 7 | 0 | 0 | 215.085 | 45.644 | 30.937 | 121.364 | 33.511 | 31.303 | 0 | 477.845
1665487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:19:59 | 16.02.2023 09:22:24 | 0.0403 | 2 | 956 | 6 | 41 | 13 | 332 | 0 | 0 | 0.053 | 6.73 | 0.112 | 0.177 | 4.055 | 4.649 | 0 | 0 | 15.777
1665477 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8656130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:00:04 | 16.02.2023 13:44:00 | 4.7322 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 20.192 | 0 | 0 | 29.817
1665476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783289 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:59:58 | 16.02.2023 15:11:00 | 6.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.917 | 0 | 0 | 0 | 133.917
1665473 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752921 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:56:54 | 16.02.2023 10:08:00 | 1.185 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905
1665470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:51:07 | 16.02.2023 08:53:02 | 0.0319 | 0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.633 | 0 | 0.468 | 0.14 | 0 | 0 | 1.481
1665460 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:41:01 | 16.02.2023 08:42:11 | 0.0194 | 3 | 1180 | 0 | 72 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0.073 | 0.916 | 0 | 0.094 | 5.23 | 0.201 | 0 | 0 | 6.514
1665575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6964440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:40:26 | 16.02.2023 10:21:00 | 1.6761 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 13.761
1665438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6565232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:34:16 | 16.02.2023 09:02:38 | 0.4728 | 1 | 398 | 0 | 28 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0.01 | 27.163 | 0 | 2.584 | 17.572 | 23.186 | 0 | 0 | 70.515
1665400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:14:32 | 16.02.2023 08:15:47 | 0.0208 | 2 | 704 | 48 | 25 | 26 | 136 | 8 | 0 | 0.367 | 2.724 | 1.712 | 0.269 | 2.368 | 1.194 | 0.351 | 0 | 8.986
1665398 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE6993745 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:09:17 | 16.02.2023 09:00:00 | 0.8453 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.905
1665396 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR11795808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:03:03 | 16.02.2023 08:49:00 | 0.7658 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 5.322
1665395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753451 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:58:06 | 16.02.2023 09:05:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 1.271
1665393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:56:03 | 16.02.2023 07:57:56 | 0.0314 | 1 | 1426 | 2 | 25 | 29 | 316 | 1 | 0 | 0.108 | 5.447 | 0.298 | 0.155 | 9.075 | 3.765 | 3.861 | 0 | 22.709
1665386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6874295 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:37:50 | 16.02.2023 08:40:00 | 1.0361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 3.025
1665383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:27:15 | 16.02.2023 07:41:29 | 0.2372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 55.644 | 95.701 | 0 | 0 | 151.643
1665383 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:27:15 | 16.02.2023 09:45:30 | 2.3042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 34.6 | 1082.034 | 0 | 0 | 1128.457
1665381 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12753523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 06:59:02 | 16.02.2023 07:59:00 | 0.9994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.466 | 0 | 0 | 45.466
1665380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914687 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 06:58:30 | 16.02.2023 12:44:00 | 5.7583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.266
1665377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6866077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 05:09:16 | 16.02.2023 06:32:00 | 1.3789 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.926 | 0 | 2.971 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 35.787
1665335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914689 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:17:49 | 15.02.2023 23:35:00 | 0.2864 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 3.544
1665326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:04:11 | 16.02.2023 01:28:00 | 2.3969 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.958 | 0 | 0 | 0 | 12.604 | 0 | 0 | 31.562
1665323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:55:36 | 16.02.2023 00:00:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1665322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:48:31 | 16.02.2023 00:03:00 | 1.2414 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.775 | 0 | 0 | 0 | 62.621 | 0 | 0 | 120.396
1665321 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:32:55 | 15.02.2023 22:54:16 | 0.3558 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 1.797 | 3.702 | 4.832 | 0.351 | 0 | 0 | 11.055
1665320 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6578915 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:25:02 | 15.02.2023 22:52:00 | 0.4494 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2.952
1665318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:18:31 | 15.02.2023 22:20:30 | 0.0331 | 0 | 73 | 34 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.254 | 0 | 0.461 | 0.047 | 0 | 0 | 1.368
1665302 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7067042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 20:49:27 | 15.02.2023 21:45:00 | 0.9258 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.111 | 0 | 0.007 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 7.386
1665300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914689 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 20:48:02 | 15.02.2023 21:04:00 | 0.2661 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 4.078
1665289 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6712298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 20:05:23 | 15.02.2023 20:51:00 | 0.7603 | 0 | 112 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.863 | 0 | 2.074 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 18.069
1665275 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 19:42:00 | 15.02.2023 20:43:00 | 1.0167 | 0 | 630 | 20 | 13 | 9 | 138 | 0 | 0 | 0 | 130.075 | 5.54 | 1.772 | 134.92 | 32.639 | 0 | 0 | 304.946
1665287 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6738730 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 19:34:45 | 15.02.2023 20:11:00 | 0.6042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
1665248 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8588631 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 19:09:13 | 15.02.2023 19:44:00 | 0.5797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431
1665265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:48:33 | 15.02.2023 21:08:00 | 2.3242 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0.165 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 16.373
1665197 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6798536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:14:48 | 15.02.2023 19:11:00 | 0.9367 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.393 | 0 | 0.087 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 11.599
1665193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:10:35 | 15.02.2023 18:11:56 | 0.0225 | 8 | 1797 | 95 | 40 | 48 | 347 | 5 | 0 | 0.055 | 4.855 | 4.283 | 0.404 | 8.499 | 1.441 | 0.174 | 0 | 19.711
1665146 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:31:13 | 15.02.2023 17:06:00 | 0.5797 | 0 | 408 | 42 | 16 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 52.733 | 10.723 | 5.814 | 121.31 | 18.881 | 0 | 0 | 209.462
1665146 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:31:13 | 15.02.2023 19:14:38 | 2.7236 | 0 | 32 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.383 | 42.463 | 0.769 | 5.25 | 11.49 | 0 | 0 | 80.356
1665144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6882731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 16:30:01 | 15.02.2023 16:59:00 | 0.4831 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 2.538
1665140 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939864 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:23:56 | 15.02.2023 18:27:00 | 2.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
1665124 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE3930001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:50:47 | 15.02.2023 17:01:07 | 1.1722 | 1 | 2130 | 3 | 43 | 8 | 384 | 0 | 3 | 1.563 | 184.111 | 0.508 | 2.418 | 41.024 | 38.67 | 0 | 3.999 | 272.292
1665124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:50:47 | 15.02.2023 16:58:11 | 1.1233 | 2 | 2626 | 8 | 65 | 31 | 351 | 14 | 0 | 6.546 | 268.307 | 48.29 | 21.357 | 242.414 | 55.524 | 268.257 | 0 | 910.694
1665123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:50:01 | 15.02.2023 15:50:46 | 0.0125 | 3 | 4745 | 10 | 108 | 39 | 735 | 14 | 3 | 0.085 | 4.682 | 0.032 | 0.282 | 3.326 | 1.08 | 3.259 | 0.045 | 12.792
1665117 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:35:48 | 15.02.2023 20:26:16 | 4.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74
1665116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 15:30:01 | 15.02.2023 16:59:00 | 1.4831 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.308 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 15.318
1665111 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:20:12 | 15.02.2023 16:53:00 | 1.5467 | 2 | 377 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4.801 | 51.474 | 0 | 0 | 0 | 6.623 | 0 | 0 | 62.897
1665110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993659 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:19:33 | 15.02.2023 17:14:00 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
1665042 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:51:09 | 15.02.2023 14:52:09 | 0.0167 | 0 | 30 | 28 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.144 | 0.063 | 0.493 | 0.007 | 0 | 0 | 0.823
1665031 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:41:08 | 15.02.2023 14:54:49 | 0.2281 | 24 | 3197 | 70 | 10 | 51 | 375 | 14 | 2 | 23.089 | 87.076 | 12.551 | 0.866 | 109.391 | 15.879 | 120.67 | 0 | 369.522
1665031 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:41:08 | 15.02.2023 15:25:00 | 0.7311 | 0 | 1950 | 11 | 5 | 7 | 305 | 1 | 1 | 0 | 135.139 | 8.831 | 0.534 | 38.614 | 57.592 | 17.604 | 0 | 258.314
1665031 | 3 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6862961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:41:08 | 15.02.2023 15:36:00 | 0.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.794 | 0 | 0 | 0 | 13.794
1665056 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516927761 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:31:15 | 15.02.2023 19:28:00 | 4.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 5.068
1665009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:16:34 | 15.02.2023 14:17:33 | 0.0164 | 0 | 43 | 2 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.075 | 0.016 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.446
1664974 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:24:36 | 15.02.2023 13:26:12 | 0.0267 | 0 | 10 | 220 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 1.274
1665026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:22:06 | 15.02.2023 15:08:00 | 1.765 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.212 | 0 | 9.15 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 93.192
1664958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:11:11 | 15.02.2023 13:13:15 | 0.0344 | 0 | 282 | 27 | 14 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0.267 | 0.71 | 2.81 | 0.17 | 0 | 0 | 5.699
1664949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:00:59 | 15.02.2023 13:01:56 | 0.0158 | 0 | 246 | 85 | 9 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.922 | 0.115 | 1.706 | 0.724 | 0 | 0 | 4.38
1664950 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471696 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:00:12 | 15.02.2023 13:56:00 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
1664996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:48:57 | 15.02.2023 13:54:45 | 1.0967 | 0 | 635 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.294 | 0 | 0 | 67.055 | 2.994 | 0 | 0 | 183.344
1664932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:47:43 | 15.02.2023 12:48:08 | 0.0069 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.094 | 0.151 | 0 | 0 | 0.318
1664927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:42:58 | 15.02.2023 12:44:03 | 0.0181 | 0 | 3 | 47 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.004 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 1.143
1664921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:39:00 | 15.02.2023 12:39:45 | 0.0125 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.643
1664913 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:27:34 | 15.02.2023 12:28:00 | 0.0072 | 1 | 536 | 81 | 1 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0.03 | 0.456 | 0.245 | 0.003 | 0.239 | 0.097 | 0 | 0 | 1.07
1664912 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:23:26 | 15.02.2023 12:24:26 | 0.0167 | 3 | 312 | 8 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.416 | 0.646 | 0.079 | 0.012 | 7.488 | 0.083 | 0 | 0 | 8.724
1664906 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:15:27 | 15.02.2023 12:16:42 | 0.0208 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.102
1664905 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:12:39 | 15.02.2023 12:14:36 | 0.0325 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.16
1664905 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:12:39 | 15.02.2023 13:21:47 | 1.1522 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 17.961 | 0 | 0 | 0 | 22.068
1664904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:10:17 | 15.02.2023 12:36:39 | 0.4394 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 17.673 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 20.879
1664899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:02:02 | 15.02.2023 12:02:27 | 0.0069 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1664877 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:50:23 | 15.02.2023 11:52:34 | 0.0364 | 3 | 501 | 24 | 34 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.073 | 1.32 | 3.993 | 0.312 | 3.061 | 0.391 | 0 | 0 | 9.149
1664809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:15:58 | 15.02.2023 11:39:29 | 0.3919 | 5 | 1964 | 49 | 69 | 14 | 317 | 2 | 1 | 19.245 | 98.464 | 13.839 | 2.787 | 24.998 | 46.955 | 339.428 | 0 | 545.716
1664792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:02:50 | 15.02.2023 13:25:37 | 2.3797 | 1 | 576 | 21 | 7 | 25 | 115 | 0 | 0 | 3.725 | 84.745 | 115.054 | 8.253 | 209.88 | 10.905 | 0 | 0 | 432.561
1664755 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:40:56 | 15.02.2023 12:43:56 | 2.05 | 2 | 1100 | 50 | 23 | 14 | 153 | 0 | 0 | 10.615 | 284.549 | 31.017 | 5.465 | 149.665 | 78.049 | 0 | 0 | 559.36
1664720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 10:29:19 | 15.02.2023 16:19:00 | 5.8281 | 0 | 117 | 56 | 3 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 132.474 | 424.228 | 4.438 | 694.351 | 67.385 | 348.929 | 0 | 1671.806
1664822 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7059896 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:12:57 | 15.02.2023 11:53:00 | 1.6675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281
1664704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:07:02 | 15.02.2023 11:32:02 | 1.4167 | 0 | 30 | 165 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 142.029 | 3.662 | 115.545 | 0.348 | 0 | 0 | 265.598
1664694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:54:22 | 15.02.2023 10:17:00 | 0.3772 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 16.624
1664684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:47:35 | 15.02.2023 09:49:24 | 0.0303 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 2.816 | 0.029 | 0 | 0 | 3.071
1664670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:24:27 | 15.02.2023 09:26:36 | 0.0358 | 1 | 970 | 153 | 7 | 11 | 168 | 19 | 1 | 0.23 | 6.557 | 4.747 | 0.037 | 1.282 | 2.886 | 1.613 | 0 | 17.351
1664667 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6588676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:11:45 | 15.02.2023 09:36:00 | 0.4042 | 0 | 1329 | 0 | 1 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 81.453 | 0 | 0.009 | 124.765 | 7.036 | 0 | 0 | 213.263
1664661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7042334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:45:33 | 15.02.2023 13:06:00 | 4.3408 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.952 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 32.089
1664656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:26:35 | 15.02.2023 08:28:17 | 0.0283 | 2 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 0 | 6.511
1664648 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6866197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:07:33 | 15.02.2023 10:10:00 | 2.0408 | 0 | 120 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.151 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 24.53
1664639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:05:36 | 15.02.2023 13:14:06 | 5.1417 | 0 | 115 | 129 | 3 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49.071 | 783.759 | 2.122 | 497.067 | 73.22 | 0 | 0 | 1405.24
1664625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 07:48:32 | 15.02.2023 09:16:50 | 1.4717 | 9 | 1270 | 184 | 8 | 49 | 414 | 7 | 2 | 48.595 | 182.091 | 454.069 | 2.404 | 307.366 | 73.06 | 26.548 | 0 | 1094.132
1664619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 07:22:39 | 15.02.2023 07:41:39 | 0.3167 | 0 | 3865 | 0 | 48 | 8 | 465 | 0 | 0 | 0 | 158.442 | 0 | 0.67 | 20.386 | 54.006 | 0 | 0 | 233.504
1664611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6870702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 07:07:34 | 15.02.2023 08:18:00 | 1.1739 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.298 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 0 | 21.136
1664605 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 06:20:45 | 15.02.2023 06:24:00 | 0.0542 | 2 | 970 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 1.788 | 5.231 | 0 | 0 | 0.63 | 1.92 | 0 | 0 | 9.568
1664573 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 06:18:45 | 15.02.2023 06:20:56 | 0.0364 | 8 | 3123 | 4 | 184 | 24 | 576 | 0 | 3 | 1.47 | 8.872 | 0.222 | 0.213 | 10.657 | 2.588 | 0 | 0 | 24.022
1664612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 06:04:30 | 15.02.2023 10:51:00 | 4.775 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.605 | 0 | 63.105 | 0 | 0 | 0 | 86.711
1664564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 04:38:42 | 15.02.2023 10:41:14 | 6.0422 | 1 | 161 | 30 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 7.845 | 165.667 | 221.266 | 0 | 230.086 | 68.396 | 0 | 0 | 693.26
1664542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11283174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 02:45:10 | 15.02.2023 03:59:41 | 1.2419 | 0 | 25 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.789 | 3.997 | 7.072 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 30.596
1664542 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 02:45:10 | 15.02.2023 05:03:10 | 2.3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.677
1664541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11283174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 02:43:27 | 15.02.2023 02:45:00 | 0.0258 | 0 | 27 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.226 | 0.148 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.783
1664532 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 23:13:23 | 14.02.2023 23:16:07 | 0.0456 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 106.612 | 24.483 | 0.907 | 0.375 | 132.388
1664519 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10956918 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 22:34:32 | 15.02.2023 01:37:00 | 3.0411 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.026
1664509 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:32:53 | 15.02.2023 03:49:41 | 6.28 | 2 | 406 | 0 | 23 | 11 | 114 | 0 | 0 | 29.474 | 126.224 | 0 | 1.327 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 160.985
1664497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454545 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:42:34 | 14.02.2023 21:44:00 | 1.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
1664479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:52:44 | 14.02.2023 21:51:55 | 1.9864 | 0 | 296 | 2 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.246 | 29.929 | 0.199 | 269.773 | 21.875 | 0 | 0 | 401.023
1664475 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6893838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:41:33 | 14.02.2023 20:54:20 | 1.2131 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.648 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 26.896
1664481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535169082 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:59:00 | 14.02.2023 22:30:00 | 3.5167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.103
1664478 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12110032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:49:12 | 14.02.2023 20:42:00 | 1.88 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889
1664448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7129058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:38:12 | 14.02.2023 20:40:00 | 2.03 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.847 | 0 | 0.961 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 69.452
1664384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:21:12 | 14.02.2023 18:23:26 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046
1664274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:57:13 | 14.02.2023 21:52:16 | 3.9175 | 0 | 13 | 3 | 8 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.612 | 24.978 | 33.114 | 64.097 | 75.97 | 0 | 0 | 221.77
1664256 | 4 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:53:49 | 14.02.2023 17:56:53 | 0.0511 | 0 | 13 | 3 | 8 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.368 | 0.536 | 0.87 | 1.137 | 0 | 0 | 3.186
1664256 | 5 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:53:49 | 14.02.2023 17:58:49 | 0.0833 | 1 | 1833 | 11 | 16 | 20 | 307 | 0 | 0 | 0.141 | 21.498 | 0.319 | 0.365 | 27.229 | 8.276 | 0 | 0 | 57.828
1664256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:53:49 | 14.02.2023 17:54:50 | 0.0169 | 22 | 4817 | 79 | 91 | 92 | 413 | 17 | 0 | 0.513 | 8.705 | 8.044 | 0.727 | 117.842 | 2.07 | 0.523 | 0 | 138.426
1664256 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:53:49 | 14.02.2023 17:56:08 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 0 | 13.355
1664256 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:53:49 | 14.02.2023 17:56:31 | 0.045 | 0 | 28 | 3 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.053 | 0 | 7.228 | 0.423 | 0 | 0 | 7.894
1664255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:49:12 | 14.02.2023 17:54:12 | 0.0833 | 1 | 1874 | 17 | 25 | 41 | 362 | 0 | 0 | 0.141 | 22.298 | 1.018 | 1.239 | 70.855 | 10.913 | 0 | 0 | 106.465
1664215 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:29:31 | 14.02.2023 17:30:39 | 0.0189 | 1 | 1072 | 0 | 13 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0.032 | 1.468 | 0 | 0.002 | 0.95 | 0.103 | 0 | 0 | 2.554
1664074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7065625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:53:06 | 14.02.2023 18:01:00 | 1.1317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 6.029 | 0 | 0 | 7.744
1663950 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6969040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:50:09 | 14.02.2023 17:10:41 | 0.3422 | 0 | 6431 | 0 | 0 | 3 | 913 | 0 | 0 | 0 | 516.9 | 0 | 0 | 45.911 | 258.116 | 0 | 0 | 820.927
1663917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO11302669 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:30:58 | 14.02.2023 17:10:00 | 0.6506 | 6 | 67275 | 1 | 14 | 147 | 15211 | 3 | 11 | 1.147 | 9467.608 | 0.172 | 0.129 | 3118.091 | 5238.347 | 446.971 | 2.546 | 18275.011
1663875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6736429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:36:23 | 14.02.2023 16:59:00 | 1.3769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 52.449 | 0 | 0 | 54.679
1663856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:26:17 | 14.02.2023 15:27:19 | 0.0172 | 7 | 978 | 142 | 27 | 44 | 149 | 14 | 0 | 0.135 | 2.31 | 2.236 | 0.113 | 7.406 | 0.52 | 3.768 | 0 | 16.489
1663843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:12:18 | 14.02.2023 18:46:00 | 3.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395
1663842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:12:13 | 14.02.2023 15:14:30 | 0.0381 | 2 | 1167 | 20 | 18 | 33 | 249 | 0 | 0 | 0.876 | 5.38 | 0.855 | 0.013 | 17.395 | 1.307 | 0 | 0 | 25.826
1663836 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:05:40 | 14.02.2023 15:31:53 | 0.4369 | 0 | 1318 | 12 | 16 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 146.508 | 1.308 | 1.148 | 11.329 | 55.771 | 0 | 0 | 216.064
1664423 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6614004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:59:28 | 14.02.2023 19:22:00 | 4.3756 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.179 | 0 | 0 | 0 | 79.158 | 0 | 0 | 196.337
1663848 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:40:05 | 14.02.2023 15:28:00 | 0.7986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.806 | 0 | 31.563 | 105.369
1663775 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:23:43 | 14.02.2023 14:25:02 | 0.0219 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 1.026 | 0.069 | 0 | 0 | 1.301
1663765 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:13:40 | 14.02.2023 15:25:00 | 1.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
1663753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:53:01 | 14.02.2023 13:59:02 | 0.1003 | 0 | 115 | 129 | 3 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 14.655 | 0.04 | 9.379 | 1.453 | 0 | 0 | 26.513
1663838 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516879827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:38:06 | 14.02.2023 15:43:00 | 2.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
1663805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:35:30 | 14.02.2023 15:41:00 | 2.0917 | 0 | 105 | 45 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.12 | 29.961 | 1.795 | 62.574 | 20.213 | 0 | 0 | 158.664
1663733 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:28:46 | 14.02.2023 13:29:44 | 0.0161 | 0 | 2359 | 43 | 40 | 13 | 533 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0.288 | 0.363 | 4.274 | 4.732 | 0 | 0 | 16.509
1663732 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912197 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:28:01 | 14.02.2023 13:59:00 | 0.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
1663726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:22:58 | 14.02.2023 13:31:07 | 0.1358 | 0 | 30 | 26 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 5.724 | 0 | 1.916 | 0.47 | 0 | 0 | 8.613
1663724 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:18:18 | 14.02.2023 13:18:56 | 0.0106 | 1 | 84 | 37 | 2 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.175 | 0 | 0.831 | 0.007 | 0 | 0 | 1.112
1663702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7100582 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:39:08 | 14.02.2023 13:05:00 | 0.4311 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336
1663687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:35:29 | 14.02.2023 13:35:00 | 0.9919 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 7.85
1663683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:33:23 | 14.02.2023 13:14:00 | 0.6769 | 2 | 181 | 106 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0 | 2.12 | 9.151 | 33.454 | 0 | 35.015 | 2.608 | 0 | 0 | 82.348
1663670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:29:15 | 14.02.2023 14:32:34 | 2.0553 | 0 | 2 | 113 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 120.876 | 36.514 | 0 | 0 | 204.91
1663669 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:28:48 | 14.02.2023 12:30:55 | 0.0353 | 3 | 490 | 205 | 28 | 33 | 91 | 0 | 0 | 0.068 | 1.949 | 1.839 | 0.185 | 3.93 | 0.966 | 0 | 0 | 8.938
1663667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:26:17 | 14.02.2023 14:23:00 | 1.9453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.911 | 0 | 0 | 184.911
1663657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986969 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:12:05 | 14.02.2023 14:55:00 | 2.7153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08
1663650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:05:49 | 14.02.2023 12:07:42 | 0.0314 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0.986
1663647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:01:28 | 14.02.2023 12:20:45 | 0.3214 | 1 | 514 | 2 | 10 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 0.128 | 0.347 | 0.648 | 6.826 | 0 | 0 | 35.518
1663645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:00:15 | 14.02.2023 12:01:14 | 0.0164 | 0 | 3 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0.681
1663637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:53:25 | 14.02.2023 11:54:39 | 0.0206 | 1 | 210 | 12 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.114 | 0.798 | 0.339 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.36
1663635 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10353968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:51:54 | 14.02.2023 12:17:54 | 0.4333 | 0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 2.893
1663624 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:37:16 | 14.02.2023 11:39:31 | 0.0375 | 0 | 667 | 148 | 1 | 14 | 233 | 1 | 0 | 0 | 6.258 | 1.46 | 0.013 | 3.648 | 1.984 | 0.113 | 0 | 13.476
1663612 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:18:37 | 14.02.2023 11:19:52 | 0.0208 | 7 | 2024 | 19 | 5 | 6 | 193 | 0 | 1 | 0.754 | 2.98 | 0.209 | 0.001 | 0.277 | 0.87 | 0 | 0 | 5.09
1663602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 11:08:21 | 14.02.2023 14:56:39 | 3.805 | 0 | 154 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106.171 | 0 | 0 | 11.69 | 58.215 | 0 | 0 | 176.076
1663589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:57:26 | 14.02.2023 10:59:13 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.077
1663586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:56:37 | 14.02.2023 10:57:19 | 0.0117 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.049 | 1.272 | 0.053 | 0.048 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 1.709
1663563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:29:43 | 14.02.2023 11:07:00 | 0.6214 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 0 | 14.012 | 0 | 0 | 22.05
1663542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 10:06:14 | 14.02.2023 10:27:03 | 0.3469 | 0 | 17 | 6 | 1 | 15 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0.479 | 3.552 | 0.119 | 55.563 | 4.808 | 10.784 | 0 | 75.306
1663542 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | 535219979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 10:06:14 | 14.02.2023 10:27:43 | 0.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1663528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:39:50 | 14.02.2023 10:11:31 | 0.5281 | 0 | 630 | 15 | 17 | 64 | 113 | 1 | 0 | 0 | 43.794 | 28.898 | 2.457 | 1109.233 | 31.476 | 32.612 | 0 | 1248.47
1663521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:31:42 | 14.02.2023 09:32:42 | 0.0167 | 1 | 565 | 53 | 51 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0.118 | 2.127 | 0.39 | 0.519 | 0.088 | 0.481 | 0 | 0 | 3.722
1663511 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:30:00 | 14.02.2023 16:15:00 | 6.75 | 0 | 32 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.147 | 110.281 | 2.237 | 15.586 | 33.26 | 0 | 0 | 202.511
1663506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:27:00 | 14.02.2023 09:28:34 | 0.0261 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 2.056
1663505 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE11365999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:26:29 | 14.02.2023 10:03:00 | 0.6086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.653 | 0 | 0 | 15.653
1663502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:23:26 | 14.02.2023 09:24:43 | 0.0214 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.747
1663499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7014083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:14:44 | 14.02.2023 11:35:00 | 2.3378 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.998 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 57.483
1663495 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:04:59 | 14.02.2023 09:34:00 | 0.4836 | 2 | 648 | 88 | 7 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.838 | 37.202 | 26.809 | 0.546 | 0.337 | 5.165 | 0 | 0 | 70.896
1663466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6723288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:49:18 | 14.02.2023 09:45:00 | 0.9283 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.672
1663456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6773399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:40:32 | 14.02.2023 10:34:00 | 1.8911 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.954 | 0 | 15.439 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 21.872
1663455 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12789473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:40:22 | 14.02.2023 10:03:00 | 1.3772 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | 0 | 0.443 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 7.949
1663454 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7129107 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:40:05 | 14.02.2023 09:41:00 | 1.0153 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.406 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 0 | 0 | 41.658
1663453 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:39:27 | 14.02.2023 08:41:01 | 0.0261 | 0 | 1193 | 0 | 91 | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1.989 | 0 | 0.067 | 0.408 | 0.903 | 0 | 0 | 3.367
1663452 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:39:27 | 14.02.2023 08:41:01 | 0.0261 | 1 | 2320 | 1 | 85 | 1 | 235 | 0 | 1 | 0.006 | 2.495 | 0 | 0.049 | 0.009 | 0.659 | 0 | 0.004 | 3.222
1663451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210907 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:38:11 | 14.02.2023 09:15:00 | 0.6136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.515
1663444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6638385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:24:23 | 14.02.2023 12:27:00 | 4.0436 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.323 | 0 | 6.572 | 0 | 41.77 | 0 | 0 | 69.665
1663423 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 06:57:19 | 14.02.2023 09:02:00 | 2.0781 | 2 | 315 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 13.366 | 39.654 | 4.623 | 0 | 35.709 | 6.726 | 0 | 0 | 100.077
1663413 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 06:42:24 | 14.02.2023 06:43:53 | 0.0247 | 2 | 315 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.161 | 0.478 | 0.046 | 0 | 0.34 | 0.053 | 0 | 0 | 1.077
1663407 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 04:25:56 | 14.02.2023 05:41:52 | 1.2656 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.818 | 0 | 29.897 | 0 | 6.708 | 0 | 52.423
1663392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6758398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 03:01:23 | 14.02.2023 04:05:00 | 1.0603 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204
1663369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653778 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 23:05:55 | 14.02.2023 02:21:00 | 3.2514 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 224.291 | 0 | 0 | 0 | 63.975 | 0 | 0 | 288.266
1663366 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055382 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:55:18 | 14.02.2023 02:36:00 | 3.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
1663360 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6854386 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:35:45 | 13.02.2023 23:59:00 | 1.3875 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.057 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 60.793
1663356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6910345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:32:52 | 13.02.2023 23:35:00 | 1.0356 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 15.446
1663353 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11512769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:23:04 | 13.02.2023 22:54:00 | 0.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.001 | 0 | 0.376 | 50.377
1663351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:18:10 | 13.02.2023 23:21:00 | 1.0472 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 0.195 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 8.197
1663342 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6785393 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 21:55:59 | 13.02.2023 22:32:00 | 0.6003 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 2.188
1663307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516194650 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:11:30 | 13.02.2023 20:36:00 | 0.4083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225
1663292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:46:34 | 13.02.2023 20:18:00 | 0.5239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 2.212
1663336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:13:24 | 13.02.2023 22:09:00 | 2.9267 | 5 | 159 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 18.727 | 46.122 | 0.619 | 0 | 4.227 | 4.573 | 0 | 0 | 74.267
1663214 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:46:59 | 13.02.2023 19:22:00 | 0.5836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
1663215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7111191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:46:33 | 13.02.2023 19:07:27 | 0.3483 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.752 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 55.48
1663179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206879 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:14:32 | 13.02.2023 20:35:00 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 5.586
1663183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6527384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:06:29 | 13.02.2023 18:34:33 | 0.4678 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.704 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 54.857
1663168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218585 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:03:55 | 13.02.2023 18:56:00 | 0.8681 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316
1663167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7081854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:59:17 | 13.02.2023 18:38:30 | 0.6536 | 0 | 1955 | 3 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 307.98 | 0 | 0.342 | 0 | 27.451 | 0 | 0 | 335.772
1663167 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8627754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:59:17 | 13.02.2023 19:04:09 | 1.0811 | 0 | 730 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 181.867 | 0 | 0 | 0 | 20.828 | 0 | 0 | 202.694
1663156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:56:56 | 13.02.2023 17:59:15 | 0.0386 | 0 | 1424 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11.378 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 12.235
1663133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751353 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:12:40 | 13.02.2023 18:40:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0.346
1663132 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6839216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:09:55 | 13.02.2023 17:40:00 | 0.5014 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.097 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 13.635
1663121 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:02:01 | 13.02.2023 17:04:01 | 0.0333 | 0 | 619 | 1 | 14 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1.066 | 0 | 0.018 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1.322
1663128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6950207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:58:34 | 13.02.2023 19:40:00 | 2.6906 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 9.357
1663113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:50:00 | 13.02.2023 17:28:00 | 0.6333 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 1.332 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 7.974
1663112 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:48:20 | 13.02.2023 18:41:00 | 1.8778 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.002 | 5.999 | 11.943 | 12.544 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 33.712
1663173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782957 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:37:22 | 13.02.2023 18:14:00 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.424 | 0 | 0 | 61.424
1663086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:29:21 | 13.02.2023 16:31:34 | 0.0369 | 2 | 941 | 73 | 11 | 14 | 106 | 2 | 0 | 0.169 | 4.914 | 1.421 | 0.096 | 3.043 | 0.872 | 0.162 | 0 | 10.677
1663071 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6891663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:12:11 | 13.02.2023 16:45:00 | 0.5469 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.403 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0 | 46.081
1663067 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:05:53 | 13.02.2023 16:58:00 | 0.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
1663051 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:43:26 | 13.02.2023 17:20:00 | 1.6094 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.744
1663047 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:41:08 | 13.02.2023 15:42:21 | 0.0203 | 3 | 1818 | 5 | 10 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0.066 | 2.014 | 0.215 | 0.024 | 2.041 | 0.337 | 0 | 0 | 4.696
1663043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:35:47 | 13.02.2023 17:25:00 | 1.8203 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 0 | 0 | 0 | 10.447 | 0 | 0 | 25.011
1663030 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO12453701 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:00:54 | 13.02.2023 16:13:00 | 1.2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 95.274 | 0 | 0 | 96.023
1663022 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6618509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:56:53 | 13.02.2023 16:54:28 | 1.9597 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.257 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 73.322
1663015 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:51:02 | 13.02.2023 14:53:01 | 0.0331 | 1 | 5788 | 18 | 12 | 17 | 1529 | 4 | 0 | 0.019 | 27.731 | 0.209 | 0.071 | 3.982 | 17.055 | 0.46 | 0 | 49.526
1663010 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328937 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:45:40 | 13.02.2023 16:31:00 | 1.7556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897
1663008 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7117535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:45:20 | 13.02.2023 15:15:00 | 0.4944 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 55.574 | 0 | 0 | 0 | 92.14 | 0 | 0 | 147.714
1663099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6751287 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:45:16 | 13.02.2023 20:44:00 | 5.9789 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 195.465 | 0 | 0 | 0 | 281.583 | 0 | 0 | 477.048
1663004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7060483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:43:55 | 13.02.2023 17:29:00 | 2.7514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 106.01 | 0 | 0 | 107.065
1663001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:41:51 | 13.02.2023 14:43:12 | 0.0225 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.191
1662968 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:09:58 | 13.02.2023 15:01:00 | 0.8506 | 1 | 25 | 43 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.815 | 0 | 29.416 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 55.473
1662964 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064249 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 13:59:55 | 13.02.2023 17:45:00 | 3.7514 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.362 | 0 | 0 | 0 | 447.027 | 0 | 0 | 539.389
1662961 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400106 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:57:32 | 13.02.2023 15:05:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197
1662947 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:36:57 | 13.02.2023 13:46:51 | 0.165 | 10 | 729 | 50 | 92 | 38 | 66 | 9 | 0 | 2.066 | 11.815 | 92.626 | 5.982 | 34.688 | 3.142 | 3.901 | 0 | 154.22
1662918 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7129108 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:20:42 | 13.02.2023 14:29:00 | 1.1383 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.642 | 0 | 0 | 0 | 23.024 | 0 | 0 | 49.666
1662912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:18:41 | 13.02.2023 15:49:52 | 2.5197 | 1 | 19 | 36 | 6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 240.25 | 2.854 | 256.642 | 2.955 | 0 | 0 | 511.586
1662910 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516019848 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:15:28 | 13.02.2023 17:30:00 | 4.2422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228
1662902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12665708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:08:20 | 13.02.2023 14:22:00 | 1.2278 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.997 | 0 | 6.361 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 31.522
1662898 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515780786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:02:09 | 13.02.2023 13:49:00 | 0.7808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1662896 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 13:00:01 | 13.02.2023 15:31:00 | 2.5164 | 0 | 104 | 0 | 4 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.313 | 0 | 2.541 | 38.996 | 39.903 | 0 | 0 | 143.753
1662891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:57:29 | 13.02.2023 12:58:46 | 0.0214 | 1 | 4 | 340 | 5 | 27 | 4 | 11 | 0 | 0.262 | 0.005 | 1.676 | 0 | 3.708 | 0 | 0.665 | 0 | 6.316
1662887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7130343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:53:58 | 13.02.2023 13:36:00 | 0.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 8.904
1662877 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:47:17 | 13.02.2023 14:21:53 | 1.5767 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.016
1662867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238265 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:35:47 | 13.02.2023 13:01:00 | 0.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1662911 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:31:44 | 13.02.2023 13:55:00 | 1.3878 | 0 | 73 | 45 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.693 | 32.143 | 0 | 0.908 | 4.881 | 0 | 0 | 45.626
1662851 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:17:50 | 13.02.2023 17:16:00 | 4.9694 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.912 | 0.244 | 68.759 | 2.144 | 31.943 | 8.383 | 0 | 0 | 112.386
1662849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:16:53 | 13.02.2023 12:18:19 | 0.0239 | 0 | 151 | 49 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0.608 | 0.008 | 0.375 | 0.121 | 0 | 0 | 1.804
1662823 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:53:42 | 13.02.2023 11:54:59 | 0.0214 | 2 | 1449 | 0 | 22 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0.206 | 3.244 | 0 | 0.078 | 0.175 | 0.743 | 0 | 0 | 4.446
1662819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:51:22 | 13.02.2023 11:53:07 | 0.0292 | 8 | 1796 | 95 | 40 | 48 | 347 | 5 | 0 | 0.052 | 4.562 | 5.761 | 0.69 | 13.648 | 2.287 | 0.46 | 0 | 27.459
1662802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6677137 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:31:54 | 13.02.2023 13:24:00 | 1.8683 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 6.881
1662792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:26:35 | 13.02.2023 11:27:31 | 0.0156 | 0 | 10 | 22 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.266 | 0.156 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0.784
1662778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:17:46 | 13.02.2023 11:18:18 | 0.0089 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.17
1662764 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9209436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:03:13 | 13.02.2023 11:15:00 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 3.199
1662752 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:52:45 | 13.02.2023 10:55:19 | 0.0428 | 1 | 4721 | 14 | 49 | 23 | 1635 | 0 | 0 | 0.001 | 26.235 | 0.067 | 0.351 | 29.521 | 51.233 | 0 | 0 | 107.408
1662881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:38:32 | 13.02.2023 14:35:00 | 3.9411 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 149.662 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 149.805
1662715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:33:13 | 13.02.2023 10:33:33 | 0.0056 | 2 | 577 | 28 | 18 | 21 | 103 | 8 | 0 | 0.105 | 0.569 | 0.162 | 0.064 | 0.599 | 0.282 | 0.115 | 0 | 1.896
1662715 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:33:13 | 13.02.2023 10:49:14 | 0.2669 | 3 | 319 | 77 | 10 | 34 | 53 | 0 | 0 | 5.944 | 15.262 | 37.447 | 1.468 | 29.805 | 5.486 | 0 | 0 | 95.412
1662715 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:33:13 | 13.02.2023 15:12:23 | 4.6528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.457 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | 0 | 27.836
1662712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:32:35 | 13.02.2023 10:33:03 | 0.0078 | 5 | 896 | 110 | 28 | 57 | 156 | 8 | 0 | 0.32 | 1.241 | 1.351 | 0.133 | 1.723 | 0.555 | 0.16 | 0 | 5.483
1662711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:32:34 | 13.02.2023 10:38:25 | 0.0975 | 0 | 213 | 184 | 9 | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 20.976 | 0.69 | 12.799 | 2.774 | 0 | 0 | 38.912
1662700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:27:08 | 13.02.2023 12:29:00 | 2.0311 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.105 | 0 | 30.984 | 0 | 0 | 0 | 72.089
1662692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:20:08 | 13.02.2023 10:22:00 | 0.0311 | 5 | 1922 | 50 | 193 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0.083 | 3.991 | 0.479 | 0.324 | 1.265 | 1.141 | 0 | 0 | 7.282
1662680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:20:00 | 13.02.2023 10:22:00 | 0.0333 | 10 | 965 | 186 | 110 | 82 | 97 | 1 | 0 | 0.375 | 3.014 | 9.848 | 0.945 | 23.628 | 0.79 | 0.092 | 0 | 38.691
1662678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:18:36 | 13.02.2023 12:00:22 | 1.6961 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.837 | 0 | 0 | 0 | 24.522 | 0 | 0 | 74.359
1662677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:18:36 | 13.02.2023 10:32:34 | 0.2328 | 3 | 319 | 82 | 10 | 36 | 53 | 0 | 0 | 5.183 | 13.309 | 33.654 | 1.28 | 26.483 | 4.784 | 0 | 0 | 84.693
1662677 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:18:36 | 13.02.2023 10:49:14 | 0.5106 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 5.793 | 8.799 | 0 | 2.86 | 0 | 19.285
1662674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:17:35 | 13.02.2023 10:18:35 | 0.0167 | 3 | 320 | 87 | 12 | 38 | 53 | 2 | 0 | 0.371 | 0.953 | 2.469 | 0.281 | 2.183 | 0.343 | 0.093 | 0 | 6.694
1662673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:17:35 | 13.02.2023 10:21:52 | 0.0714 | 0 | 213 | 185 | 9 | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 15.387 | 0.505 | 9.371 | 2.031 | 0 | 0 | 28.52
1662664 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:12:07 | 13.02.2023 10:46:32 | 0.5736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 9.57 | 0 | 22.002 | 0 | 33.205
1662653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:01:08 | 13.02.2023 12:12:17 | 2.1858 | 0 | 150 | 0 | 33 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 0 | 3.333 | 19.275 | 52.461 | 0 | 0 | 96.058
1662652 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:55 | 13.02.2023 10:32:23 | 0.5244 | 2 | 5226 | 10 | 13 | 14 | 296 | 0 | 1 | 0.701 | 140.814 | 0.332 | 0.235 | 558.244 | 40.188 | 0 | 0 | 740.514
1662650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146444 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:37 | 13.02.2023 12:12:36 | 2.1997 | 0 | 418 | 0 | 18 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 183.357 | 0 | 23.185 | 853.482 | 261.558 | 0 | 0 | 1321.582
1662649 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12201660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:34 | 13.02.2023 15:33:00 | 5.5406 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 0 | 6.839 | 0 | 5.634 | 0 | 0 | 102.813
1662651 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6821734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:26 | 13.02.2023 18:08:00 | 8.1261 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.227 | 0 | 0.327 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 71.555
1662647 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:08 | 13.02.2023 10:44:48 | 0.7444 | 0 | 4 | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.339 | 0 | 15.523 | 0 | 0 | 0 | 28.862
1662646 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6548669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:01 | 13.02.2023 10:58:00 | 0.9664 | 0 | 210 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.972 | 0.272 | 0 | 140.254 | 32.553 | 0 | 0 | 200.052
1662645 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6702923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:00 | 13.02.2023 17:25:00 | 7.4167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.512 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | 82.362
1662643 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:56:25 | 13.02.2023 10:04:52 | 0.1408 | 0 | 2776 | 1 | 6 | 18 | 656 | 0 | 0 | 0 | 33.402 | 0 | 0.033 | 39.104 | 38.176 | 0 | 0 | 110.716
1662642 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:54:06 | 13.02.2023 10:13:00 | 0.315 | 10 | 3027 | 249 | 51 | 70 | 565 | 0 | 0 | 3.544 | 54.779 | 52.546 | 5.157 | 78.596 | 14.149 | 0 | 0 | 208.772
1662638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:48:48 | 13.02.2023 09:49:23 | 0.0097 | 4 | 13 | 71 | 29 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | 0.018 | 1.098 | 0.026 | 0.428 | 0.056 | 0 | 0 | 1.649
1662639 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6736573 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:40:33 | 13.02.2023 12:47:03 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 20.19
1662660 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6914732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:14:02 | 13.02.2023 12:00:00 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.618 | 0 | 0 | 110.618
1662612 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:07:37 | 13.02.2023 09:08:37 | 0.0167 | 14 | 2952 | 9 | 4 | 17 | 374 | 1 | 1 | 1.141 | 5.267 | 0.079 | 0.011 | 1.524 | 1.861 | 0 | 0 | 9.883
1662609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:00:02 | 13.02.2023 16:56:00 | 7.9328 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.441 | 0 | 0.514 | 0 | 15.038 | 0 | 0 | 93.993
1662608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:00:01 | 13.02.2023 09:56:00 | 0.9331 | 0 | 83 | 10 | 8 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15.779 | 4.969 | 3.93 | 30.163 | 15.868 | 14.622 | 0 | 85.331
1662607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6958001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:54:33 | 13.02.2023 09:29:33 | 0.5833 | 0 | 1706 | 3 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 173.955 | 0 | 0.359 | 0 | 33.169 | 0 | 0 | 207.484
1662595 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:49:22 | 13.02.2023 09:27:00 | 0.6272 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 0 | 0 | 13.416 | 0 | 0 | 22.179
1662593 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:36:11 | 13.02.2023 10:31:00 | 1.9136 | 0 | 413 | 0 | 10 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 41.494 | 0 | 0.801 | 0 | 15.713 | 0 | 0 | 58.008
1662585 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:33:14 | 13.02.2023 08:34:28 | 0.0206 | 1 | 2320 | 1 | 85 | 1 | 235 | 0 | 1 | 0.004 | 1.802 | 0 | 0.038 | 0.007 | 0.525 | 0 | 0.003 | 2.379
1662582 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:23:21 | 13.02.2023 09:08:00 | 0.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288
1662575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:06:58 | 13.02.2023 08:08:49 | 0.0308 | 1 | 187 | 59 | 19 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0.718 | 0.056 | 1.914 | 0.157 | 0 | 0 | 3.577
1662579 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8656128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 07:57:23 | 13.02.2023 08:30:00 | 0.5436 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 9.503
1662563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346120 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 07:47:11 | 13.02.2023 08:45:00 | 0.9636 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.004
1662557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 07:04:33 | 13.02.2023 07:06:00 | 0.0242 | 0 | 522 | 1 | 38 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0.006 | 0.671 | 0.337 | 0.081 | 0 | 2.566
1662552 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 05:38:21 | 13.02.2023 06:09:38 | 0.5214 | 2 | 279 | 47 | 2 | 23 | 41 | 0 | 1 | 0 | 16.01 | 9.98 | 0 | 32.218 | 0.666 | 0 | 0 | 58.874
1662547 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7129108 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 03:30:34 | 13.02.2023 04:12:00 | 0.6906 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.066 | 0 | 0 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 19.375
1662524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 01:59:06 | 13.02.2023 02:03:58 | 0.0811 | 1 | 2911 | 11 | 146 | 17 | 521 | 0 | 0 | 0.029 | 32.395 | 0.556 | 0.824 | 10.015 | 9.411 | 0 | 0 | 53.229
1662521 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 01:59:06 | 13.02.2023 02:07:15 | 0.1358 | 19 | 5123 | 243 | 97 | 79 | 909 | 7 | 3 | 24.943 | 76.768 | 13.62 | 1.75 | 235.581 | 16.458 | 0.587 | 0 | 369.706
1662503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 00:44:14 | 13.02.2023 02:07:00 | 1.3794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1662493 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6703707 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:28:08 | 13.02.2023 00:52:00 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052
1662480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:12:52 | 12.02.2023 22:01:00 | 0.8022 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.351 | 0 | 0 | 0 | 8.386 | 0 | 0 | 43.737
1662420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12784858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:39:52 | 12.02.2023 22:19:00 | 1.6522 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.599 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 17.516
1662396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:31:57 | 12.02.2023 20:40:09 | 0.1367 | 0 | 522 | 1 | 38 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 10.823 | 0 | 0.033 | 3.482 | 1.739 | 0.199 | 0 | 16.277
1662392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:19:38 | 12.02.2023 20:22:24 | 0.0461 | 3 | 3907 | 23 | 165 | 57 | 705 | 1 | 0 | 1.215 | 32.521 | 1.163 | 0.643 | 24.242 | 8.315 | 0.024 | 0 | 68.122
1662386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO11933168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:07:30 | 12.02.2023 20:31:55 | 0.4069 | 0 | 522 | 1 | 38 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 32.227 | 0 | 0.099 | 10.369 | 5.179 | 0.593 | 0 | 48.468
1662381 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:02:50 | 12.02.2023 20:44:50 | 0.7 | 1 | 190 | 92 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 16.16 | 14.072 | 43.852 | 0.063 | 42.062 | 4.956 | 0 | 0 | 121.165
1662314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6696796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:06:48 | 12.02.2023 20:44:39 | 1.6308 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 107.381 | 0 | 0 | 0 | 21.413 | 0 | 0 | 128.794
1662326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:01:21 | 12.02.2023 19:09:15 | 0.1317 | 0 | 522 | 1 | 38 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 11.786 | 0 | 0.035 | 3.441 | 1.834 | 0.194 | 0 | 17.29
1662380 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:53:47 | 12.02.2023 19:05:47 | 0.2 | 1 | 391 | 182 | 27 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0.006 | 10.341 | 8.256 | 0.629 | 5.848 | 2.087 | 0 | 0 | 27.167
1662384 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:53:37 | 12.02.2023 20:06:00 | 1.2064 | 22 | 9030 | 266 | 262 | 136 | 1614 | 8 | 3 | 386.581 | 2038.281 | 176.176 | 33.808 | 2737.149 | 474.616 | 6.07 | 0 | 5852.68
1662172 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:21:10 | 12.02.2023 20:11:00 | 1.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
1662171 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910432 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:10:16 | 12.02.2023 19:38:00 | 1.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.297
1662154 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:50:51 | 12.02.2023 18:48:00 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1662152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6984072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:48:09 | 12.02.2023 19:01:00 | 1.2142 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.248 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 36.431
1662149 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:47:25 | 12.02.2023 17:48:22 | 0.0158 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
1662149 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:47:25 | 12.02.2023 17:48:28 | 0.0175 | 4 | 587 | 27 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.523 | 1.405 | 0.112 | 0.01 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 2.238
1662149 | 3 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:47:25 | 12.02.2023 17:48:32 | 0.0186 | 0 | 271 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.911
1662149 | 4 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:47:25 | 12.02.2023 17:48:35 | 0.0194 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.229
1662149 | 5 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:47:25 | 12.02.2023 17:49:26 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.175 | 0 | 1.11
1662150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260181 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:46:32 | 12.02.2023 22:29:00 | 4.7078 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.048
1662148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515752713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:42:44 | 12.02.2023 18:55:00 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
1662147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6769976 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:42:13 | 12.02.2023 18:53:00 | 1.1797 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678
1662133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6574676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:31:44 | 12.02.2023 18:29:00 | 0.9544 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.144 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 20.873
1662118 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6882951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:27:20 | 12.02.2023 18:13:00 | 0.7611 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 27.018
1662137 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6667049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:26:58 | 12.02.2023 19:14:00 | 1.7839 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 17.356
1662111 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7091647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:25:06 | 12.02.2023 20:50:00 | 3.415 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.019 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 28.528
1662096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6840548 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:56:23 | 12.02.2023 17:59:00 | 1.0436 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13.432 | 0 | 0 | 0 | 39.981 | 0 | 0 | 53.413
1662076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6660413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:45:40 | 12.02.2023 18:00:00 | 1.2389 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.796 | 0 | 0.047 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 27.333
1662075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10987944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:43:45 | 12.02.2023 17:45:00 | 1.0208 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.816
1662064 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:36:09 | 12.02.2023 16:53:01 | 0.2811 | 0 | 1330 | 9 | 8 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45.988 | 1.677 | 0.593 | 12.274 | 13.114 | 0 | 0 | 73.646
1662058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:32:10 | 12.02.2023 17:08:00 | 0.5972 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.399 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 9.185
1662035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:21:02 | 12.02.2023 16:23:00 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.215 | 0 | 0 | 2.352
1662040 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11597987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:20:15 | 12.02.2023 16:28:19 | 0.1344 | 2 | 2289 | 10 | 27 | 13 | 280 | 0 | 0 | 0.423 | 38.773 | 0.785 | 1.439 | 4.269 | 8.078 | 0 | 0 | 53.767
1662033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:16:56 | 12.02.2023 16:21:00 | 0.0678 | 2 | 9756 | 24 | 13 | 20 | 632 | 0 | 0 | 0.057 | 136.996 | 0.877 | 0.031 | 61.707 | 36.74 | 0 | 0 | 236.409
1662008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:38:38 | 12.02.2023 16:37:56 | 0.9883 | 0 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 451.851 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 459.942
1662055 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6839501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:36:25 | 12.02.2023 17:13:25 | 1.6167 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 40.906 | 0 | 0.011 | 0 | 57.539 | 0 | 0 | 98.457
1662003 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:34:12 | 12.02.2023 16:12:17 | 0.6347 | 2 | 642 | 18 | 71 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.088 | 89.481 | 12.67 | 16.115 | 29.467 | 16.876 | 0 | 0 | 164.697
1662003 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:34:12 | 12.02.2023 17:09:12 | 1.5833 | 3 | 125 | 37 | 105 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0.609 | 19.182 | 53.589 | 30.656 | 45.127 | 2.437 | 0 | 0 | 151.6
1661977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:26:53 | 12.02.2023 15:29:08 | 0.0375 | 0 | 3227 | 1 | 15 | 15 | 323 | 0 | 0 | 0 | 17.077 | 0 | 0.007 | 1.407 | 2.555 | 0 | 0 | 21.046
1661973 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516973725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:13:53 | 12.02.2023 17:08:00 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
1661971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:10:19 | 12.02.2023 15:14:00 | 0.0614 | 2 | 9756 | 24 | 13 | 20 | 632 | 0 | 0 | 0.049 | 118.343 | 0.75 | 0.028 | 56.3 | 33.565 | 0 | 0 | 209.034
1661970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:08:57 | 12.02.2023 16:09:57 | 1.0167 | 10 | 847 | 85 | 231 | 69 | 176 | 4 | 0 | 1.03 | 161.935 | 199.635 | 48.271 | 1136.929 | 41.383 | 7.06 | 0 | 1596.244
1661960 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6693161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:00:26 | 12.02.2023 16:50:00 | 1.8261 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 15.868
1661946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:50:18 | 12.02.2023 15:30:00 | 0.6617 | 1 | 576 | 21 | 7 | 25 | 115 | 0 | 0 | 1 | 22.75 | 30.972 | 1.831 | 42.674 | 2.265 | 0 | 0 | 101.492
1661939 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:45:46 | 12.02.2023 14:46:47 | 0.0169 | 2 | 920 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0.678 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 3.242
1661938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:44:22 | 12.02.2023 14:44:52 | 0.0083 | 4 | 1837 | 101 | 99 | 27 | 269 | 26 | 0 | 0.118 | 2.328 | 0.417 | 0.26 | 0.978 | 0.453 | 0.202 | 0 | 4.755
1661935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 14:30:18 | 12.02.2023 15:16:25 | 0.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47
1661935 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12357826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 14:30:18 | 12.02.2023 15:25:00 | 0.9117 | 0 | 574 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 88.369
1661931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:23:21 | 12.02.2023 14:45:45 | 0.3733 | 1 | 576 | 21 | 7 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0.577 | 13.123 | 17.034 | 1.033 | 24.111 | 1.289 | 0 | 0 | 57.167
1661926 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:15:38 | 12.02.2023 14:16:31 | 0.0147 | 0 | 25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.285 | 0.004 | 0.33 | 0.013 | 0 | 0 | 0.727
1661914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6579586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 14:09:25 | 12.02.2023 17:01:00 | 2.8597 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.806 | 0 | 0.83 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 57.96
1661906 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO8284397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:06:54 | 12.02.2023 14:42:00 | 0.585 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19.088 | 0 | 0.014 | 0 | 8.867 | 0 | 0 | 27.969
1661907 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:06:41 | 12.02.2023 14:25:41 | 0.3167 | 0 | 248 | 4 | 14 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 9.468 | 2.539 | 1.876 | 21.375 | 20.416 | 0 | 0 | 55.674
1661893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:01:30 | 12.02.2023 14:02:40 | 0.0194 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 1.456
1661898 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO13295605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 14:00:00 | 12.02.2023 17:32:00 | 3.5333 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.786 | 0 | 0.159 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 32.141
1661883 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:47:54 | 12.02.2023 15:31:00 | 1.7183 | 0 | 198 | 61 | 13 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.715 | 39.832 | 4.608 | 1.738 | 12.576 | 0 | 0 | 99.47
1661862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:35:27 | 12.02.2023 15:46:00 | 2.1758 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572
1661859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12279394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:34:57 | 12.02.2023 15:00:00 | 1.4175 | 0 | 151 | 0 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.412 | 0 | 1.813 | 1.837 | 1.031 | 0 | 0 | 23.094
1661858 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 13:30:00 | 12.02.2023 18:05:00 | 4.5833 | 0 | 73 | 12 | 1 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 47.445 | 39.834 | 1.323 | 195.974 | 62.078 | 0 | 0 | 346.654
1661855 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:29:52 | 12.02.2023 13:31:52 | 0.0333 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 2.376
1661846 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6811644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:18:28 | 12.02.2023 15:34:02 | 2.2594 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 129.735 | 0 | 0 | 0 | 20.203 | 0 | 0 | 149.938
1661846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6811646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:18:28 | 12.02.2023 14:21:22 | 1.0483 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.636 | 0 | 0 | 0 | 28.074 | 0 | 0 | 100.71
1661830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6572442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 13:03:05 | 12.02.2023 16:58:00 | 3.9153 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.977
1661829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:02:26 | 12.02.2023 13:03:28 | 0.0172 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.537 | 0.028 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 1.537
1661825 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:56:10 | 12.02.2023 14:36:37 | 1.6742 | 1 | 46 | 87 | 1 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0.82 | 7.13 | 52.259 | 0 | 4.885 | 0.434 | 8.591 | 0 | 74.119
1661820 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:50:07 | 12.02.2023 12:51:41 | 0.0261 | 0 | 230 | 49 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0.321 | 0.062 | 1.82 | 0.14 | 0 | 0 | 3.231
1661819 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:50:07 | 12.02.2023 12:51:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 1.181
1661818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:49:58 | 12.02.2023 12:50:37 | 0.0108 | 1 | 318 | 57 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0.004 | 0.282 | 0.33 | 0 | 0.157 | 0.07 | 0 | 0 | 0.844
1661786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:36:38 | 12.02.2023 12:53:59 | 0.2892 | 1 | 46 | 87 | 1 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0.143 | 1.243 | 8.496 | 0 | 0.857 | 0.075 | 1.394 | 0 | 12.208
1661785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:35:16 | 12.02.2023 12:37:15 | 0.0331 | 2 | 941 | 73 | 11 | 14 | 106 | 2 | 0 | 0.172 | 4.999 | 1.003 | 0.082 | 2.333 | 0.65 | 0.046 | 0 | 9.285
1661769 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:06:49 | 12.02.2023 16:16:49 | 4.1667 | 0 | 38 | 334 | 69 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.856 | 2098.563 | 62.696 | 7246.702 | 31.923 | 4.241 | 0 | 9445.98
1661769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:06:49 | 12.02.2023 13:34:56 | 1.4686 | 0 | 8 | 19 | 75 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.057 | 37.479 | 0.524 | 4.336 | 0 | 0 | 54.396
1661762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:03:20 | 12.02.2023 12:04:20 | 0.0167 | 1 | 7 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.627 | 0.005 | 0.091 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.801
1661759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6932291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 12:01:30 | 12.02.2023 13:13:29 | 1.1997 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 149.776 | 0 | 0 | 0 | 162.249 | 0 | 0 | 312.025
1661749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:43:48 | 12.02.2023 12:34:00 | 0.8367 | 0 | 376 | 2 | 21 | 13 | 194 | 0 | 0 | 0 | 65.007 | 1.056 | 4.79 | 33.863 | 29.944 | 0 | 0 | 134.66
1661732 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:38:15 | 12.02.2023 11:38:30 | 0.0042 | 2 | 287 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.013 | 0.063 | 0.001 | 0 | 0.051 | 0.009 | 0 | 0 | 0.137
1661728 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:26:47 | 12.02.2023 12:04:00 | 0.6203 | 1 | 786 | 115 | 27 | 13 | 100 | 0 | 0 | 34.9 | 127.382 | 41.753 | 9.559 | 35.685 | 36.234 | 0 | 0 | 285.513
1661726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7080974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:21:47 | 12.02.2023 12:25:00 | 1.0536 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 24.678 | 0 | 0 | 0 | 15.311 | 0 | 0 | 39.989
1661717 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6681087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 11:00:05 | 12.02.2023 13:00:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.336 | 0 | 0 | 0 | 45.336
1661715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:55:46 | 12.02.2023 11:45:00 | 0.8206 | 0 | 4 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 18.682 | 0 | 20.336 | 0 | 0 | 0 | 39.205
1661710 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:50:22 | 12.02.2023 10:51:16 | 0.015 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.05
1661698 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320515 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:42:57 | 12.02.2023 12:21:00 | 1.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
1661697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832569 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 10:42:17 | 12.02.2023 11:33:00 | 0.8453 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048
1661696 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:42:08 | 12.02.2023 10:43:03 | 0.0153 | 1 | 1213 | 0 | 15 | 4 | 185 | 1 | 2 | 0.021 | 1.065 | 0 | 0.001 | 0.394 | 0.235 | 0.092 | 0 | 1.81
1661690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:26:43 | 12.02.2023 10:27:40 | 0.0158 | 0 | 872 | 8 | 21 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.157 | 0.041 | 0.39 | 0.327 | 0 | 0 | 3.275
1661679 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6594316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 10:02:58 | 12.02.2023 14:50:00 | 4.7839 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 0 | 33.223 | 0 | 0 | 40.145
1661675 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6839501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:53:43 | 12.02.2023 10:52:00 | 0.9714 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21.702 | 0 | 0.007 | 0 | 35.155 | 0 | 0 | 56.863
1661666 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6703711 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:40:27 | 12.02.2023 12:02:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.131 | 0 | 0 | 14.131
1661678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:37:11 | 12.02.2023 11:11:00 | 1.5636 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.435 | 0 | 0.514 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 14.735
1661662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:30:30 | 12.02.2023 10:47:27 | 1.2825 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 68.314 | 0 | 0 | 63.994 | 128.93 | 0 | 0 | 261.237
1661661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7079948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:30:00 | 12.02.2023 11:48:00 | 2.3 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63.509 | 0 | 0.653 | 0 | 36.096 | 0 | 0 | 100.257
1661654 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:01:49 | 12.02.2023 13:43:00 | 4.6864 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 11.294 | 0 | 0 | 13.017
1661653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6625086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:00:56 | 12.02.2023 16:57:00 | 7.9344 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.914 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 74.533
1661652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:00:14 | 12.02.2023 10:27:00 | 1.4461 | 2 | 208 | 31 | 15 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0.222 | 62.577 | 54.69 | 38.188 | 62.686 | 11.273 | 0 | 0 | 229.637
1661651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:46:41 | 12.02.2023 10:36:00 | 1.8219 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.202 | 0 | 0 | 0 | 7.224 | 0 | 0 | 67.426
1661648 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6823516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:38:15 | 12.02.2023 09:35:00 | 0.9458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 4.353
1661639 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:18:36 | 12.02.2023 08:19:21 | 0.0125 | 1 | 2320 | 1 | 85 | 1 | 235 | 0 | 1 | 0.002 | 1.066 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.217 | 0 | 0 | 1.309
1661638 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:17:57 | 12.02.2023 09:26:57 | 1.15 | 3 | 391 | 0 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1.507 | 25.909 | 0 | 1.893 | 492.406 | 4.599 | 0 | 0 | 526.315
1661637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:11:37 | 12.02.2023 10:41:06 | 2.4914 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.431 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 13.505
1661622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6866077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 07:57:52 | 12.02.2023 09:06:00 | 1.1356 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 0 | 2.917 | 0 | 6.014 | 0 | 0 | 30.043
1661616 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6979136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 07:41:02 | 12.02.2023 09:51:00 | 2.1661 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 5.089
1661602 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7159089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 05:48:42 | 12.02.2023 10:35:36 | 4.7817 | 0 | 291 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 219.591 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 219.956
1661598 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 04:35:37 | 12.02.2023 05:44:31 | 1.1483 | 0 | 913 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 73.508 | 0 | 0 | 0 | 30.644 | 0 | 0 | 104.151
1661508 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 03:50:20 | 12.02.2023 04:04:00 | 0.2278 | 0 | 6 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 1.455 | 0.16 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.659
1661507 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 03:46:29 | 12.02.2023 03:48:58 | 0.0414 | 0 | 6 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.262 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
1661565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 03:43:07 | 12.02.2023 03:58:07 | 0.25 | 5 | 13193 | 35 | 184 | 77 | 1303 | 0 | 0 | 0.114 | 365.745 | 8.235 | 2.184 | 108.92 | 70.162 | 0 | 0 | 555.36
1661480 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 03:34:27 | 12.02.2023 05:29:27 | 1.9167 | 2 | 271 | 14 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.618 | 3.176 | 7.119 | 0 | 0.372 | 1.395 | 0 | 0 | 14.68
1661455 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 03:25:26 | 12.02.2023 10:03:00 | 6.6261 | 1 | 190 | 92 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 107.513 | 93.623 | 451.301 | 0.622 | 367.394 | 38.216 | 0 | 0 | 1058.669
1661442 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:40:08 | 12.02.2023 02:42:27 | 0.0386 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
1661442 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:40:08 | 12.02.2023 02:42:35 | 0.0408 | 1 | 98 | 240 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.479 | 0.865 | 2.412 | 0 | 0.762 | 0.005 | 0 | 0 | 4.524
1661441 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:35:33 | 12.02.2023 02:37:50 | 0.0381 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895
1661430 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 23:16:45 | 12.02.2023 01:01:45 | 1.75 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.994 | 0 | 0.315 | 0 | 14.852 | 0 | 0 | 39.161
1661428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 23:06:20 | 12.02.2023 01:28:49 | 2.3747 | 0 | 1176 | 1 | 5 | 10 | 209 | 0 | 0 | 0 | 289.138 | 1.655 | 0.649 | 58.937 | 50.662 | 0 | 0 | 401.04
1661412 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515463178 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 22:46:09 | 11.02.2023 23:48:00 | 1.0308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
1661399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515728213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:13:16 | 11.02.2023 22:38:00 | 1.4122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
1661381 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6889192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:51:19 | 11.02.2023 20:22:00 | 0.5114 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 6.898
1661376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531771 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:39:20 | 11.02.2023 20:15:00 | 0.5944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587
1661375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7063614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:33:45 | 11.02.2023 19:37:00 | 0.0542 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.001 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.192
1661337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:07:20 | 11.02.2023 19:09:06 | 0.0294 | 0 | 1483 | 0 | 39 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0.11 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 15.681
1661336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:07:20 | 11.02.2023 19:09:26 | 0.035 | 0 | 482 | 257 | 47 | 68 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 4.052 | 0.539 | 2.587 | 0.309 | 0 | 0 | 9.59
1661295 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:09:05 | 11.02.2023 19:39:00 | 1.4986 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69.838 | 0 | 0.204 | 0 | 9.684 | 0 | 0 | 79.726
1661293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7130447 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:05:17 | 11.02.2023 19:46:00 | 1.6786 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.366
1661289 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:59:26 | 11.02.2023 19:59:00 | 1.9928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174
1661274 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6880745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:37:39 | 11.02.2023 20:00:42 | 2.3842 | 0 | 394 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 121.635 | 0 | 0 | 0 | 64.745 | 0 | 0 | 186.38
1661274 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:37:39 | 11.02.2023 18:41:47 | 1.0689 | 15 | 1532 | 4 | 4 | 5 | 195 | 0 | 0 | 14.255 | 161.518 | 0 | 0.599 | 44.809 | 36.893 | 0 | 0 | 258.074
1661260 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6979136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:37:26 | 11.02.2023 19:09:00 | 1.5261 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 5.054
1661250 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:34:32 | 11.02.2023 17:35:55 | 0.0231 | 0 | 56 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1661247 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:33:32 | 11.02.2023 17:34:30 | 0.0161 | 0 | 56 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.036
1661242 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:28:19 | 11.02.2023 17:31:59 | 0.0611 | 2 | 5638 | 21 | 428 | 32 | 721 | 1 | 1 | 0.043 | 32.653 | 0.668 | 2.531 | 81.516 | 12.355 | 0.082 | 0 | 129.849
1661231 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7124000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:16:06 | 11.02.2023 18:17:00 | 1.015 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.673
1661223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:07:12 | 11.02.2023 18:03:12 | 0.9333 | 0 | 145 | 124 | 7 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.238 | 65.014 | 0.566 | 26.767 | 5.648 | 0 | 0 | 127.232
1661272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6630459 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:03:07 | 11.02.2023 19:25:00 | 2.3647 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.102 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 20.388
1661212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:49:39 | 11.02.2023 16:50:37 | 0.0161 | 0 | 290 | 88 | 15 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0.413 | 0.08 | 0.401 | 0.319 | 0 | 0 | 2.202
1661215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6891963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:24:39 | 11.02.2023 19:43:00 | 3.3058 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 19.634
1661329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6760243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:21:37 | 11.02.2023 19:42:00 | 3.3397 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.686 | 0 | 0.926 | 0 | 22.704 | 0 | 0 | 89.316
1661201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6560954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:16:35 | 11.02.2023 18:18:00 | 2.0236 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.758 | 0 | 1.48 | 0 | 8.425 | 0 | 0 | 48.663
1661161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7137049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:43:03 | 11.02.2023 15:50:00 | 1.1158 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.494 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 32.396
1661160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11614946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:41:42 | 11.02.2023 15:32:27 | 0.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.597 | 0 | 0 | 0 | 2767.597
1661149 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:28:59 | 11.02.2023 14:31:28 | 0.0414 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
1661148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:22:45 | 11.02.2023 14:23:30 | 0.0125 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.525
1661147 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515963265 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:19:18 | 11.02.2023 14:53:00 | 0.5617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
1661144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:14:15 | 11.02.2023 16:26:47 | 2.2089 | 2 | 121 | 79 | 5 | 24 | 29 | 1 | 0 | 6.36 | 38.982 | 118.245 | 1.743 | 327.895 | 13.9 | 9.851 | 0 | 516.976
1661143 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6695593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:12:39 | 11.02.2023 15:32:00 | 1.3225 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 21.721
1661129 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 14:00:58 | 11.02.2023 16:19:33 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.912 | 0 | 390.798 | 0 | 1367.71
1661128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 14:00:03 | 11.02.2023 17:14:00 | 3.2325 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.524 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 46.886
1661125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 14:00:00 | 11.02.2023 15:30:00 | 1.5 | 0 | 617 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.791 | 0 | 0.045 | 0 | 9.714 | 0 | 0 | 113.549
1661126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6747936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:59:01 | 11.02.2023 15:17:00 | 1.2997 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0.022 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 6.435
1661117 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:47:40 | 11.02.2023 13:48:49 | 0.0192 | 0 | 151 | 49 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.514 | 0.006 | 0.255 | 0.084 | 0 | 0 | 1.469
1661091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:36:54 | 11.02.2023 13:42:54 | 0.1 | 4 | 830 | 3 | 132 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.474 | 4.05 | 0 | 0.786 | 6.247 | 1.695 | 0 | 0 | 13.252
1661091 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:36:54 | 11.02.2023 13:44:36 | 0.1283 | 2 | 868 | 1 | 79 | 6 | 105 | 3 | 0 | 0.412 | 6.146 | 0.055 | 0.601 | 3.892 | 1.404 | 1.286 | 0 | 13.796
1661088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO13283107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:33:58 | 11.02.2023 14:09:00 | 0.5839 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.392 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 11.015
1661084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:30:15 | 11.02.2023 13:33:09 | 0.0483 | 6 | 1696 | 4 | 211 | 15 | 230 | 3 | 0 | 0.384 | 4.27 | 0.021 | 0.607 | 4.485 | 1.348 | 0.484 | 0 | 11.6
1661078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:19:48 | 11.02.2023 13:22:15 | 0.0408 | 6 | 1696 | 4 | 211 | 15 | 230 | 3 | 0 | 0.325 | 3.608 | 0.018 | 0.513 | 3.789 | 1.139 | 0.409 | 0 | 9.801
1661072 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237207 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:10:16 | 11.02.2023 13:42:00 | 0.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1661070 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995904 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:09:50 | 11.02.2023 14:00:00 | 0.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1661065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:02:28 | 11.02.2023 13:03:11 | 0.0119 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0.421 | 0.02 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.109
1661063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6873750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 13:00:24 | 11.02.2023 15:01:00 | 2.01 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.067 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 25.755
1661058 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:51:09 | 11.02.2023 13:37:20 | 0.7697 | 14 | 7137 | 52 | 32 | 96 | 548 | 0 | 0 | 14.069 | 527.774 | 84.236 | 5.177 | 397.486 | 195.345 | 0 | 0 | 1224.087
1660926 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:48:32 | 11.02.2023 13:02:32 | 0.2333 | 15 | 7247 | 107 | 52 | 113 | 564 | 0 | 0 | 4.282 | 165.779 | 42.873 | 7.617 | 188.861 | 60.422 | 0 | 0 | 469.834
1660927 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:48:16 | 11.02.2023 13:24:00 | 0.5956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
1661074 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7006441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:47:44 | 11.02.2023 14:53:24 | 2.0944 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 308.576 | 0 | 0 | 0 | 20.312 | 0 | 0 | 328.888
1660905 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:37:45 | 11.02.2023 13:46:00 | 1.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
1660891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:19:31 | 11.02.2023 12:20:37 | 0.0183 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.721
1660879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:02:52 | 11.02.2023 13:12:00 | 1.1522 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.426 | 0 | 0.385 | 0 | 6.951 | 0 | 0 | 20.762
1660875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:01:06 | 11.02.2023 12:16:00 | 0.2483 | 2 | 36 | 61 | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 28.68 | 1.378 | 14.587 | 0.245 | 26.301 | 0.537 | 0 | 0 | 71.729
1660874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:59:59 | 11.02.2023 12:01:33 | 0.0261 | 1 | 576 | 21 | 7 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0.042 | 0.958 | 1.26 | 0.085 | 1.977 | 0.106 | 0 | 0 | 4.426
1660860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11117456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:31:22 | 11.02.2023 12:32:00 | 1.0106 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0 | 0.349 | 0 | 6.353 | 0 | 0 | 18.351
1660856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7124039 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:22:36 | 11.02.2023 11:25:00 | 0.04 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0.003 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 2.011
1660850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:19:19 | 11.02.2023 11:20:50 | 0.0253 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.113 | 2.927 | 0.108 | 0.107 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 3.786
1660849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:19:19 | 11.02.2023 11:20:44 | 0.0236 | 2 | 121 | 78 | 5 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0.07 | 0.43 | 1.237 | 0.022 | 3.772 | 0.155 | 0.128 | 0 | 5.815
1660838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:05:03 | 11.02.2023 11:06:28 | 0.0236 | 1 | 970 | 153 | 7 | 11 | 168 | 19 | 1 | 0.162 | 4.631 | 2.892 | 0.025 | 0.722 | 1.678 | 0.863 | 0 | 10.975
1660834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 11:02:51 | 11.02.2023 12:18:00 | 1.2525 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 5.72 | 0 | 49.484 | 0 | 0 | 0 | 55.517
1660832 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6650477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 11:02:14 | 11.02.2023 11:38:00 | 0.5961 | 0 | 351 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39.441 | 0 | 0.008 | 0 | 11.712 | 0 | 0 | 51.161
1660828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6859709 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:00:15 | 11.02.2023 12:29:00 | 1.4792 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 14.821 | 0 | 0 | 18.382
1660827 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:58:28 | 11.02.2023 11:07:28 | 0.15 | 3 | 2389 | 1 | 79 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0.662 | 38.99 | 0 | 0.684 | 12.316 | 22.463 | 0 | 0 | 75.114
1660825 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:56:34 | 11.02.2023 12:13:00 | 1.2739 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 11.168
1660821 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:51:45 | 11.02.2023 13:25:00 | 2.5542 | 0 | 10 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.933
1660800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:33:41 | 11.02.2023 12:17:00 | 1.7219 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.703 | 0 | 9.201 | 0 | 13.166 | 0 | 0 | 70.07
1660795 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:30:35 | 11.02.2023 11:44:01 | 1.2239 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.606 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 51.577
1660792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11598171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 10:30:23 | 11.02.2023 17:01:00 | 6.5103 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0.894 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 14.852
1660783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:16:21 | 11.02.2023 10:17:53 | 0.0256 | 2 | 121 | 79 | 5 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0.071 | 0.436 | 1.425 | 0.023 | 4.179 | 0.169 | 0.149 | 0 | 6.452
1660775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914687 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:08:51 | 11.02.2023 10:36:00 | 0.4525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
1660767 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO8688029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 10:02:29 | 11.02.2023 13:08:01 | 3.0922 | 2 | 2825 | 2 | 41 | 20 | 488 | 2 | 0 | 5.704 | 1025.911 | 49.85 | 18.604 | 799.072 | 258.89 | 0 | 0 | 2158.032
1660767 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 10:02:29 | 11.02.2023 13:08:17 | 3.0967 | 1 | 221 | 2 | 17 | 6 | 67 | 0 | 0 | 3.176 | 83.647 | 7.206 | 0.357 | 59.052 | 14.161 | 0 | 0 | 167.599
1660767 | 3 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 10:02:29 | 11.02.2023 13:08:32 | 3.1008 | 1 | 498 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4.658 | 166.906 | 0 | 0.288 | 0 | 18.365 | 0 | 0 | 190.217
1660766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8422740 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:01:46 | 11.02.2023 10:20:00 | 0.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167
1660764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6965203 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 10:00:00 | 11.02.2023 14:42:00 | 4.7 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.424 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 64.477
1660768 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12453673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 10:00:00 | 11.02.2023 11:46:00 | 1.7667 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 279.277 | 0 | 0 | 0 | 100.831 | 0 | 0 | 380.107
1660762 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:54:36 | 11.02.2023 09:57:09 | 0.0425 | 0 | 293 | 9 | 1 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0.411 | 0 | 3.029 | 0.617 | 0 | 0 | 6.008
1660756 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320634 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:47:42 | 11.02.2023 10:20:00 | 0.5383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1660750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:30:03 | 11.02.2023 11:56:00 | 2.4325 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.632 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 12.502
1660759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630033 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:30:00 | 11.02.2023 12:07:00 | 2.6167 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.909 | 0 | 2.863 | 0 | 17.903 | 0 | 0 | 43.675
1660740 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7036371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:13:50 | 11.02.2023 10:28:00 | 1.2361 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 9.584
1660967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:06:30 | 11.02.2023 14:20:00 | 5.225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48
1660727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11731223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:05:41 | 11.02.2023 10:12:00 | 1.1053 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 11.689
1660901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221650 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:05:14 | 11.02.2023 13:30:00 | 4.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0.457
1660723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:00:23 | 11.02.2023 17:04:00 | 8.0603 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.036 | 0 | 0.747 | 0 | 36.451 | 0 | 0 | 76.234
1660721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6701882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:00:02 | 11.02.2023 17:06:00 | 8.0994 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 279.834 | 0 | 0 | 282.101
1660720 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12901347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:00:00 | 11.02.2023 10:18:00 | 1.3 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 169.091 | 0 | 0 | 0 | 24.347 | 0 | 0 | 193.438
1660717 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:57:35 | 11.02.2023 08:58:20 | 0.0125 | 1 | 2320 | 1 | 85 | 1 | 235 | 0 | 1 | 0.003 | 1.133 | 0 | 0.021 | 0.004 | 0.263 | 0 | 0.001 | 1.424
1660716 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938757 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:56:41 | 11.02.2023 11:01:00 | 2.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736
1660715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6801651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:54:39 | 11.02.2023 10:23:00 | 1.4725 | 0 | 124 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.959 | 0 | 1.728 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 17.118
1660712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:38:07 | 11.02.2023 08:39:28 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.269
1660703 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:00:23 | 11.02.2023 08:01:17 | 0.015 | 2 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.037 | 0.217 | 0.153 | 0 | 1.574 | 0.01 | 0 | 0 | 1.991
1660693 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 07:38:55 | 11.02.2023 08:32:00 | 0.8847 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.794 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 31.352
1660681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914689 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 07:15:47 | 11.02.2023 07:28:00 | 0.2036 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 2.2
1660678 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6774743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 06:58:56 | 11.02.2023 07:40:58 | 0.7006 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.052
1660718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 06:18:00 | 11.02.2023 10:03:00 | 3.75 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.158 | 0 | 0 | 0 | 23.044 | 0 | 0 | 49.202
1660648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 04:20:26 | 11.02.2023 04:22:33 | 0.0353 | 5 | 4432 | 0 | 64 | 12 | 566 | 0 | 0 | 0.204 | 23.188 | 0 | 0.074 | 2.439 | 6.497 | 0 | 0 | 32.402
1660618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 04:19:26 | 11.02.2023 04:25:46 | 0.1056 | 3 | 5781 | 0 | 34 | 62 | 1819 | 3 | 3 | 15.218 | 80.336 | 0 | 0.172 | 119.79 | 56.76 | 4.763 | 0.683 | 277.723
1660597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 01:51:46 | 11.02.2023 02:31:00 | 0.6539 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102.784 | 0 | 0 | 0 | 18.556 | 0 | 0 | 121.341
1660556 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6774490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 00:08:30 | 11.02.2023 01:18:00 | 1.1583 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.926
1660550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12673897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 23:40:35 | 11.02.2023 00:55:00 | 1.2403 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0 | 0.109 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 11.869
1660545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 23:00:13 | 11.02.2023 00:40:04 | 1.6642 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.462 | 0 | 0 | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 44.02
1660543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6614822 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 22:41:12 | 11.02.2023 05:43:07 | 7.0319 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.277 | 0 | 0 | 0 | 29.708 | 0 | 0 | 42.985
1660537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6914689 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 22:24:10 | 10.02.2023 23:55:00 | 1.5139 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.444 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 19.184
1660546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516886925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 22:20:49 | 11.02.2023 00:08:00 | 1.7864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873
1660536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 22:17:28 | 10.02.2023 22:33:11 | 0.2619 | 2 | 751 | 246 | 7 | 34 | 155 | 0 | 0 | 0.186 | 46.121 | 37.694 | 0.931 | 18.552 | 11.174 | 0 | 0 | 114.658
1660530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6983804 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:55:57 | 10.02.2023 23:18:00 | 1.3675 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.147 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 27.092
1660529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:45:24 | 10.02.2023 22:07:00 | 0.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
1660475 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:26:28 | 10.02.2023 20:37:00 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
1660535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:06:45 | 10.02.2023 22:33:58 | 3.4536 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.849 | 0 | 14.194 | 0 | 0 | 0 | 262.044
1660451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:54:32 | 10.02.2023 21:40:00 | 2.7578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966
1660503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6932841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:46:17 | 10.02.2023 20:35:00 | 1.8119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966
1660431 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7124120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:37:58 | 10.02.2023 19:27:00 | 0.8172 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 11.547
1660428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6654168 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:35:42 | 10.02.2023 20:46:00 | 2.1717 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 8.979 | 0 | 0 | 17.436
1660417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:19:09 | 10.02.2023 18:25:09 | 0.1 | 2 | 208 | 31 | 15 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0.022 | 6.141 | 3.99 | 2.491 | 4.651 | 0.904 | 0 | 0 | 18.198
1660410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:14:51 | 10.02.2023 18:17:11 | 0.0389 | 0 | 1 | 41 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1.396
1660399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:08:43 | 10.02.2023 18:09:46 | 0.0175 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 1.544
1660397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:08:12 | 10.02.2023 18:09:42 | 0.025 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 1.084
1660382 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:57:19 | 10.02.2023 19:03:57 | 1.1106 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.175
1660381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:56:28 | 10.02.2023 17:58:07 | 0.0275 | 0 | 34 | 127 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.603 | 0.024 | 0.061 | 0.054 | 0 | 0 | 0.814
1660369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6891960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:47:14 | 10.02.2023 19:21:00 | 1.5628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 0 | 0 | 21.494
1660364 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535199938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:39:55 | 10.02.2023 18:32:00 | 0.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585
1660362 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6553849 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:35:39 | 10.02.2023 17:54:00 | 0.3058 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 1.882
1660482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:33:58 | 10.02.2023 19:47:43 | 2.2292 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.148 | 0 | 4.873 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 42.971
1660384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6926065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:11:13 | 10.02.2023 18:28:00 | 1.2797 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104.484 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 107.156
1660347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6722148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:06:42 | 10.02.2023 18:43:39 | 1.6158 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.902 | 0 | 9.049 | 0 | 7.241 | 0 | 0 | 61.193
1660367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6855631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:52:49 | 10.02.2023 18:09:00 | 1.2697 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.194
1660302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:59:30 | 10.02.2023 18:05:56 | 2.1072 | 0 | 30 | 165 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 206.468 | 4.148 | 142.141 | 0.455 | 0 | 0 | 358.988
1660236 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:39:10 | 10.02.2023 17:45:10 | 3.1 | 0 | 16 | 22 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 86.345 | 1.791 | 20.636 | 26.851 | 0 | 0 | 135.987
1660235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6654174 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:35:34 | 10.02.2023 17:01:00 | 2.4239 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22.989 | 0 | 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0 | 67.069
1660213 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517272524 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:20:24 | 10.02.2023 15:07:00 | 0.7767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 4.181
1660221 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6805860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:18:27 | 10.02.2023 15:11:00 | 0.8758 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0.028 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 4.053
1660210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7000221 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:16:36 | 10.02.2023 17:25:00 | 3.14 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70.572 | 0 | 0 | 0 | 60.859 | 0 | 0 | 131.432
1660209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:10:17 | 10.02.2023 14:11:51 | 0.0261 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
1660208 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158595 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:06:59 | 10.02.2023 14:48:00 | 0.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
1660202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11554721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 14:00:37 | 10.02.2023 18:37:29 | 4.6144 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.939 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 38.127
1660196 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6540880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:48:31 | 10.02.2023 14:36:00 | 0.7914 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.307
1660191 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:42:04 | 10.02.2023 13:43:13 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0.342 | 0 | 1.036
1660174 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 13:01:11 | 10.02.2023 15:47:00 | 2.7636 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 330.665 | 0 | 0 | 0 | 14.083 | 0 | 0 | 344.748
1660150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:43:45 | 10.02.2023 13:06:56 | 0.3864 | 2 | 251 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1.192 | 6.359 | 0 | 0.024 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 9.2
1660150 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:43:45 | 10.02.2023 14:22:47 | 1.6506 | 2 | 485 | 4 | 153 | 7 | 137 | 0 | 0 | 4.944 | 35.181 | 2.044 | 19.66 | 105.988 | 10.732 | 0 | 0 | 178.549
1660147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:37:13 | 10.02.2023 12:39:08 | 0.0319 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.148 | 3.836 | 0.124 | 0.12 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 4.95
1660255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693884 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:25:31 | 10.02.2023 15:51:00 | 3.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
1660120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:10:06 | 10.02.2023 12:33:00 | 0.3817 | 0 | 144 | 4 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.779 | 4.218 | 2.156 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 21.18
1660078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264048 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:44:23 | 10.02.2023 13:53:00 | 2.1436 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 6.856 | 0 | 0 | 11.738
1660061 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:23:54 | 10.02.2023 11:25:25 | 0.0253 | 0 | 2321 | 5 | 14 | 5 | 865 | 0 | 0 | 0 | 10.802 | 0.489 | 0.176 | 1.167 | 9.456 | 0 | 0 | 22.09
1660057 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6530770 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:16:01 | 10.02.2023 12:59:00 | 1.7164 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.897 | 0 | 0 | 0 | 40.622 | 0 | 0 | 73.519
1660049 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE13158153 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:13:10 | 10.02.2023 13:50:00 | 2.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
1660026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 11:00:39 | 10.02.2023 11:48:15 | 0.7933 | 0 | 537 | 0 | 7 | 9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 25.619 | 0 | 0.732 | 0 | 122.593 | 0 | 0 | 148.943
1660013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:48:34 | 10.02.2023 10:49:48 | 0.0206 | 0 | 26 | 81 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 1.814 | 0 | 1.693 | 0.001 | 0 | 0 | 3.531
1660010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:44:15 | 10.02.2023 10:46:11 | 0.0322 | 1 | 13 | 29 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.048 | 0.025 | 0.63 | 0.197 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.967
1660009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:41:28 | 10.02.2023 11:32:00 | 0.8422 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.497 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 11.645
1660002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:33:41 | 10.02.2023 11:15:00 | 0.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.488 | 0 | 0 | 53.488
1659996 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6645086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:30:36 | 10.02.2023 11:01:00 | 0.5067 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.359 | 0 | 0 | 0 | 17.734 | 0 | 0 | 89.093
1659995 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:30:00 | 10.02.2023 17:39:00 | 7.15 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 32.562
1659964 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:16:26 | 10.02.2023 10:19:21 | 0.0486 | 1 | 12 | 395 | 0 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0.154 | 0.121 | 4.206 | 0 | 10.708 | 1.663 | 7.053 | 0 | 23.905
1659963 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:16:19 | 10.02.2023 10:41:00 | 0.4114 | 0 | 754 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 82.172 | 0 | 0.01 | 0 | 62.961 | 0 | 0 | 145.143
1659957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:11:51 | 10.02.2023 10:12:52 | 0.0169 | 5 | 1837 | 403 | 45 | 100 | 540 | 6 | 0 | 0.48 | 3.69 | 7.11 | 0.33 | 17.579 | 1.142 | 0.262 | 0 | 30.593
1659959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7063036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:03:36 | 10.02.2023 10:41:00 | 0.6233 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 3.786
1659944 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6540191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:00:07 | 10.02.2023 11:00:00 | 0.9981 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.671 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 31.844
1659943 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:00:01 | 10.02.2023 10:32:00 | 0.5331 | 0 | 25 | 31 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 19.749
1659945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6619520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:00:00 | 10.02.2023 12:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 2.269
1659981 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:53:01 | 10.02.2023 11:05:00 | 1.1997 | 0 | 578 | 12 | 8 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 184.134 | 3.791 | 0.899 | 14.169 | 79.926 | 0 | 0 | 282.918
1659915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:42:49 | 10.02.2023 10:37:49 | 0.9167 | 0 | 1318 | 12 | 16 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 302.018 | 2.916 | 2.519 | 25.752 | 122.22 | 0 | 0 | 455.425
1659913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899510 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:30:00 | 10.02.2023 12:29:00 | 2.9833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 53.192
1659886 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6833801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:12:40 | 10.02.2023 10:40:00 | 1.4556 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0.453 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 6.108
1659908 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | BR6587118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:12:27 | 10.02.2023 15:18:57 | 6.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.954 | 0 | 36.954
1659842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:08:22 | 10.02.2023 09:08:57 | 0.0097 | 17 | 8778 | 11 | 34 | 32 | 533 | 0 | 1 | 0.168 | 4.89 | 0.025 | 0.008 | 18.744 | 2.659 | 0 | 0 | 26.494
1659838 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:00:53 | 10.02.2023 17:03:34 | 8.0447 | 0 | 300 | 5 | 26 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 192.282 | 10.029 | 18.834 | 715.52 | 48.305 | 0 | 0 | 984.97
1659837 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6856790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:00:16 | 10.02.2023 09:24:00 | 0.3956 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 34.283 | 0 | 0 | 0 | 26.788 | 0 | 0 | 61.071
1659836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:00:06 | 10.02.2023 18:02:00 | 9.0317 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 3.091 | 118.92 | 68.382 | 0 | 0 | 191.663
1659835 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:00:01 | 10.02.2023 18:04:00 | 9.0664 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.583 | 0 | 8.773 | 0 | 240.861 | 0 | 0 | 254.218
1659825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159000 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:20:22 | 10.02.2023 10:45:00 | 2.4106 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 10.225
1659815 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 07:46:05 | 10.02.2023 10:51:00 | 3.0819 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.763 | 0 | 45.514 | 0 | 0 | 0 | 67.277
1659814 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6983053 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 07:45:13 | 10.02.2023 14:09:00 | 6.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.196 | 0 | 0 | 34.196
1659910 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO13295605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 06:38:12 | 10.02.2023 09:58:00 | 3.33 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.331 | 0 | 0.139 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 26.867
1659790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 05:53:57 | 10.02.2023 06:27:00 | 0.5508 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.159 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 7.886
1659785 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6540880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 04:20:06 | 10.02.2023 08:58:00 | 4.6317 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.515
1659775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 00:58:50 | 10.02.2023 02:30:00 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.562 | 0 | 75.056 | 0 | 451.618
1659779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516216794 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 00:44:04 | 10.02.2023 03:25:00 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
1659745 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6966127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:45:41 | 10.02.2023 00:50:00 | 1.0719 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.847
1659742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:29:43 | 10.02.2023 01:20:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
1659741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6736419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:28:09 | 10.02.2023 01:29:45 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
1659740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6855631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:25:56 | 10.02.2023 01:52:00 | 2.4344 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45
1659706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:19:59 | 09.02.2023 21:20:44 | 0.0125 | 2 | 105 | 20 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.278 | 0.343 | 0.309 | 0 | 0.149 | 0.047 | 0 | 0 | 1.126
1659699 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO12146561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:52:52 | 09.02.2023 21:07:32 | 0.2444 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 0 | 0.058 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 4.992
1659684 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:15:31 | 09.02.2023 22:10:31 | 1.9167 | 0 | 67 | 41 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.721 | 65.5 | 0 | 24.668 | 3.711 | 0 | 0 | 133.6
1659676 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:45:28 | 09.02.2023 23:08:36 | 3.3856 | 8 | 3452 | 80 | 34 | 54 | 591 | 3 | 4 | 74.445 | 1334.766 | 1086.949 | 7.712 | 2023.615 | 248.05 | 111.33 | 0.095 | 4886.96
1659674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:40:54 | 09.02.2023 20:02:07 | 0.3536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 89.506 | 0 | 0 | 0 | 97.93
1659674 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:40:54 | 09.02.2023 20:02:24 | 0.3583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764
1659674 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:40:54 | 09.02.2023 20:03:31 | 0.3769 | 0 | 149 | 13 | 14 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.973 | 7.664 | 2.427 | 9.884 | 4.496 | 0 | 0 | 34.444
1659674 | 4 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:40:54 | 09.02.2023 20:05:34 | 0.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.036 | 0 | 0 | 0 | 99.036
1659626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:47:40 | 09.02.2023 18:58:40 | 0.1833 | 0 | 52 | 30 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 10.262 | 0 | 0.122 | 3.427 | 0 | 0 | 15.563
1659626 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:47:40 | 10.02.2023 11:32:40 | 16.75 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.49 | 0 | 414.072 | 0 | 0 | 0 | 888.562
1659626 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:47:40 | 10.02.2023 11:34:40 | 16.7833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.84 | 0 | 16.085 | 0 | 0 | 0 | 458.925
1659635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6999175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:47:28 | 09.02.2023 22:16:57 | 3.4914 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.169
1659593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:32:26 | 09.02.2023 18:33:11 | 0.0125 | 0 | 229 | 6 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.019 | 0 | 0.07 | 0.053 | 0 | 0 | 0.662
1659592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:31:11 | 09.02.2023 19:20:00 | 0.8136 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.054 | 0 | 0 | 0 | 68.53 | 0 | 0 | 118.584
1659569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:23:48 | 09.02.2023 19:56:00 | 1.5367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341
1659546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:12:36 | 09.02.2023 18:22:00 | 0.1567 | 6 | 10026 | 718 | 24 | 78 | 1551 | 2 | 1 | 4.212 | 237.997 | 25.213 | 0.702 | 33.441 | 59.238 | 0.225 | 0 | 361.027
1659510 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:43:50 | 09.02.2023 17:46:22 | 0.0422 | 0 | 93 | 117 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 4.772
1659509 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:43:37 | 09.02.2023 17:45:15 | 0.0272 | 0 | 293 | 9 | 1 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.236 | 0 | 1.824 | 0.401 | 0 | 0 | 4.12
1659504 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6897644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:34:38 | 09.02.2023 19:00:00 | 1.4228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435
1659502 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:30:53 | 09.02.2023 18:51:00 | 1.3353 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.621 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 31.108
1659486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:13:51 | 09.02.2023 17:15:16 | 0.0236 | 0 | 343 | 57 | 1 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0.565 | 0 | 0.344 | 0.233 | 0 | 0 | 1.783
1659501 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6975320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:13:24 | 09.02.2023 19:36:00 | 2.3767 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.926 | 0 | 0 | 0 | 6.834 | 0 | 0 | 27.76
1659481 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045499 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:06:59 | 09.02.2023 19:37:00 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 2.836
1659454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:32:44 | 09.02.2023 18:16:04 | 1.7222 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 26.822
1659447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:28:21 | 09.02.2023 16:29:43 | 0.0228 | 3 | 320 | 87 | 12 | 38 | 53 | 2 | 0 | 0.573 | 1.472 | 3.329 | 0.349 | 2.46 | 0.409 | 0.105 | 0 | 8.697
1659445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10559236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:27:05 | 09.02.2023 20:40:00 | 4.2153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.858
1659439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8550916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:06:58 | 09.02.2023 16:34:54 | 0.4656 | 0 | 635 | 2 | 2 | 25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 113.377 | 4.148 | 0 | 0 | 125.493
1659419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:41:48 | 09.02.2023 19:21:00 | 3.6533 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 16.625
1659414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:37:46 | 09.02.2023 15:39:43 | 0.0325 | 0 | 149 | 13 | 14 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0.663 | 0.592 | 0.276 | 15.031 | 0.467 | 3.522 | 0 | 20.551
1659392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6724751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:23:44 | 09.02.2023 15:50:00 | 0.4378 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 14.443
1659386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:18:26 | 09.02.2023 15:20:00 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33
1659355 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:54:05 | 09.02.2023 14:55:31 | 0.0239 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 1.799 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2.53
1659348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200481 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:45:54 | 09.02.2023 18:32:00 | 3.7683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 4.031
1659342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:35:56 | 09.02.2023 14:37:27 | 0.0253 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.803
1659338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7069578 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:29:52 | 09.02.2023 20:03:00 | 5.5522 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.776
1659333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:23:26 | 09.02.2023 15:23:00 | 0.9928 | 0 | 46 | 353 | 144 | 37 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.397 | 591.099 | 41.365 | 2211.323 | 13.621 | 3.283 | 0 | 2861.089
1659332 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6558622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:18:00 | 09.02.2023 14:41:00 | 0.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.245 | 0 | 0 | 43.245
1659271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 13:32:53 | 09.02.2023 14:40:07 | 1.1206 | 2 | 197 | 20 | 2 | 13 | 24 | 1 | 0 | 7.17 | 23.914 | 53.937 | 2.817 | 39.388 | 5.252 | 64.327 | 0 | 196.804
1659262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:24:10 | 09.02.2023 13:25:39 | 0.0247 | 0 | 44 | 75 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 1.425 | 0 | 0.853 | 0.026 | 0 | 0 | 2.507
1659259 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:20:39 | 09.02.2023 13:33:14 | 0.2097 | 0 | 185 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 3.254 | 0.373 | 0 | 0 | 5.665
1659256 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:16:23 | 09.02.2023 13:21:23 | 0.0833 | 3 | 2313 | 4 | 3 | 7 | 294 | 0 | 0 | 3.507 | 16.472 | 0.011 | 0.013 | 2.334 | 5.91 | 0 | 0 | 28.245
1659254 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:16:23 | 09.02.2023 13:19:08 | 0.0458 | 1 | 2625 | 0 | 3 | 8 | 508 | 0 | 0 | 0.446 | 9.248 | 0 | 0 | 1.652 | 3.936 | 0 | 0 | 15.282
1659250 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:16:23 | 09.02.2023 13:17:56 | 0.0258 | 6 | 2256 | 6 | 221 | 10 | 466 | 15 | 1 | 2.107 | 6.151 | 0.049 | 0.26 | 2.09 | 3.751 | 0.979 | 0 | 15.388
1659229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:06:53 | 09.02.2023 13:16:29 | 0.16 | 5 | 1576 | 4 | 181 | 12 | 198 | 3 | 0 | 0.999 | 12.248 | 0.068 | 1.859 | 12.633 | 4.767 | 2.107 | 0 | 34.68
1659229 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:06:53 | 09.02.2023 14:37:20 | 1.5075 | 1 | 121 | 0 | 30 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.767 | 8.755 | 0 | 3.177 | 42.523 | 3.285 | 0 | 0 | 59.507
1659347 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6672838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:59:19 | 09.02.2023 14:47:10 | 1.7975 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.696 | 0 | 0 | 0 | 57.52 | 0 | 0 | 107.216
1659206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7069578 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:37:18 | 09.02.2023 13:36:00 | 0.9783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658
1659200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:36:24 | 09.02.2023 12:48:58 | 0.2094 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | 15.216
1659173 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:27:06 | 09.02.2023 12:30:47 | 0.0614 | 0 | 19715 | 0 | 0 | 4 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 283.745 | 0 | 0 | 5.728 | 116.73 | 0 | 0 | 406.203
1659173 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:27:06 | 09.02.2023 12:31:17 | 0.0697 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 0 | 0 | 18.737 | 0 | 0 | 73.988
1659173 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:27:06 | 09.02.2023 12:32:04 | 0.0828 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 56.398 | 0 | 0 | 10.732 | 7.264 | 0 | 0 | 74.394
1659173 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:27:06 | 09.02.2023 12:33:11 | 0.1014 | 0 | 972 | 0 | 0 | 7 | 996 | 1 | 0 | 0 | 25.814 | 0 | 0 | 74.934 | 128.567 | 2.126 | 0 | 231.441
1659128 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7046051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:19:12 | 09.02.2023 13:08:00 | 0.8133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
1659112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:02:43 | 09.02.2023 12:04:03 | 0.0222 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.104 | 2.7 | 0.087 | 0.093 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 3.506
1659095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:52:56 | 09.02.2023 11:53:34 | 0.0106 | 12 | 8550 | 23 | 96 | 36 | 747 | 0 | 1 | 0.176 | 7.24 | 0.112 | 0.193 | 3.524 | 4.046 | 0 | 0.002 | 15.292
1659095 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:52:56 | 09.02.2023 11:53:55 | 0.0164 | 5 | 1922 | 50 | 193 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0.049 | 2.362 | 0.236 | 0.182 | 0.641 | 0.585 | 0 | 0 | 4.055
1659094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6730593 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:52:19 | 09.02.2023 19:22:00 | 7.4947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.157 | 0 | 0 | 0 | 82.576 | 0 | 0 | 130.733
1659093 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6646077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:48:54 | 09.02.2023 12:23:00 | 0.5683 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 4.707
1659080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6893093 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:40:23 | 09.02.2023 14:28:00 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0.805
1659079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:39:05 | 09.02.2023 11:40:05 | 0.0167 | 0 | 5 | 172 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.003 | 0.006 | 0.289 | 0.01 | 0 | 0 | 1.311
1659049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:22:42 | 09.02.2023 13:57:00 | 2.5717 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.618 | 0 | 0.054 | 0 | 26.535 | 0 | 0 | 62.206
1659035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6661761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:20:54 | 09.02.2023 13:05:00 | 1.735 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.022 | 0 | 0 | 0 | 33.886 | 0 | 0 | 65.908
1659114 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13961118 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:13:21 | 09.02.2023 12:30:00 | 1.2775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459
1659027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6986054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:04:35 | 09.02.2023 17:11:00 | 6.1069 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.673 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 21.857
1659018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:53:22 | 09.02.2023 11:10:26 | 0.2844 | 4 | 129 | 147 | 19 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.007 | 5.268 | 40.881 | 6.08 | 6.824 | 7.423 | 0 | 0 | 66.482
1659015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:53:15 | 09.02.2023 11:09:40 | 0.2736 | 1 | 45 | 21 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 11.55 | 1.935 | 5.033 | 1.473 | 0 | 0 | 20.937
1659009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:52:00 | 09.02.2023 10:52:50 | 0.0139 | 0 | 30 | 165 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.381 | 0.034 | 1.136 | 0.003 | 0 | 0 | 2.591
1658998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:50:57 | 09.02.2023 11:09:56 | 0.3164 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 22.983
1658997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:50:32 | 09.02.2023 13:49:20 | 2.98 | 0 | 135 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 0 | 0 | 440.895 | 2.432 | 0 | 0 | 457.052
1658988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:49:21 | 09.02.2023 10:49:42 | 0.0058 | 12 | 8550 | 23 | 96 | 36 | 747 | 0 | 1 | 0.092 | 3.822 | 0.065 | 0.108 | 2 | 2.262 | 0 | 0.001 | 8.349
1658988 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:49:21 | 09.02.2023 10:50:22 | 0.0169 | 5 | 1922 | 50 | 193 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0.048 | 2.313 | 0.254 | 0.191 | 0.681 | 0.61 | 0 | 0 | 4.098
1658981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:43:08 | 09.02.2023 10:44:15 | 0.0186 | 0 | 30 | 165 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.85 | 0.046 | 1.522 | 0.005 | 0 | 0 | 3.472
1658975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6591421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:34:17 | 09.02.2023 11:14:00 | 0.6619 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811
1658960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6914322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:25:44 | 09.02.2023 11:23:00 | 0.9544 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 1.472 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 14.82
1658952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8450586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:15:24 | 09.02.2023 11:25:00 | 1.16 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.021 | 0 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 0 | 36.411
1658942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6785995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:01:17 | 09.02.2023 15:11:00 | 5.1619 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0.02 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 4.559
1658941 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13340243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 10:00:02 | 09.02.2023 17:37:00 | 7.6161 | 1 | 291 | 51 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 49.393 | 302.186 | 45.171 | 0 | 22.266 | 59.045 | 0 | 0 | 478.06
1658938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7130395 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:55:44 | 09.02.2023 11:06:00 | 1.1711 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.018 | 0 | 0 | 0 | 33.992 | 0 | 0 | 43.01
1658978 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7054806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:40:06 | 09.02.2023 13:21:00 | 3.6817 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.509 | 0 | 0 | 0 | 60.849 | 0 | 0 | 84.357
1659045 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6838107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:32:58 | 09.02.2023 12:36:58 | 3.0667 | 0 | 239 | 1 | 34 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.425 | 0.16 | 1.274 | 49.491 | 10.293 | 0 | 0 | 109.643
1658926 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8698678 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:30:33 | 09.02.2023 15:16:00 | 5.7575 | 0 | 24 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.418 | 24.597 | 8.809 | 1954.998 | 4.269 | 0 | 0 | 2006.091
1658923 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:24:59 | 09.02.2023 10:52:00 | 1.4503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 51.044 | 0 | 0 | 0 | 52.717
1659017 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | BR6587118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:21:47 | 09.02.2023 11:00:00 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 10.903
1658916 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12666234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:21:45 | 09.02.2023 10:37:00 | 1.2542 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0.035 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 7.246
1658910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8450586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:16:45 | 09.02.2023 09:51:00 | 0.5708 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.323 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.323
1658909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6622065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:11:48 | 09.02.2023 12:12:00 | 3.0033 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 24.916
1658906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:10:17 | 09.02.2023 09:38:54 | 0.4769 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 23.681 | 0 | 0 | 32.871
1658899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6734555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:42:32 | 09.02.2023 09:19:00 | 0.6078 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.509 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 52.572
1658898 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:40:01 | 09.02.2023 09:49:00 | 1.1497 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 6.24
1658911 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:32:57 | 09.02.2023 09:56:00 | 1.3842 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.633 | 0 | 0.119 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | 26.953
1658896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6905568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:20:05 | 09.02.2023 08:52:00 | 0.5319 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 2.713
1658889 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917409 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:01:15 | 09.02.2023 08:59:00 | 0.9625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
1658886 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916020 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:51:43 | 09.02.2023 09:01:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.333 | 0 | 0 | 10.333
1658878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6744809 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:17:59 | 09.02.2023 10:53:00 | 3.5836 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 39.449 | 0 | 0 | 43.06
1658877 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402490 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:16:47 | 09.02.2023 09:43:00 | 2.4369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195
1658876 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:14:40 | 09.02.2023 07:54:00 | 0.6556 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21.493 | 0 | 0 | 0 | 40.682 | 0 | 0 | 62.175
1658868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7110847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 06:02:35 | 09.02.2023 09:56:00 | 3.8903 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.372 | 0 | 0 | 0 | 15.996 | 0 | 0 | 51.368
1658857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:55:23 | 09.02.2023 10:22:07 | 5.4456 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0.169 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 8.988
1658849 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6983051 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:21:08 | 09.02.2023 04:58:00 | 0.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0.805
1658839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 03:28:19 | 09.02.2023 03:36:18 | 0.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.326 | 0.042 | 0 | 0 | 6.368
1658858 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 02:41:28 | 09.02.2023 06:46:28 | 4.0833 | 0 | 245 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.522 | 0 | 0.292 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 86.888
1658815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 02:12:17 | 09.02.2023 02:13:39 | 0.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.007 | 0 | 0 | 1.089
1658813 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 02:07:23 | 09.02.2023 02:10:35 | 0.0533 | 8 | 1356 | 7 | 32 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0.529 | 4.024 | 0.138 | 0.124 | 1.528 | 0.425 | 0 | 0 | 6.768
1658807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:57:50 | 09.02.2023 01:08:45 | 0.1819 | 8 | 1356 | 7 | 32 | 8 | 104 | 0 | 0 | 1.939 | 14.745 | 0.49 | 0.426 | 5.331 | 1.478 | 0 | 0 | 24.41
1658807 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:57:50 | 09.02.2023 02:16:06 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 5.279
1658785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:16:06 | 09.02.2023 00:48:18 | 0.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282
1658784 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:14:20 | 09.02.2023 00:15:49 | 0.0247 | 8 | 1356 | 7 | 32 | 8 | 104 | 5 | 0 | 0.282 | 2.148 | 0.069 | 0.061 | 0.73 | 0.206 | 0.105 | 0 | 3.6
1658783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:07:34 | 09.02.2023 00:09:19 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124
1658764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 23:02:05 | 08.02.2023 23:24:00 | 0.3653 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 8.09
1658761 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:52:07 | 08.02.2023 23:49:00 | 0.9481 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 0 | 0 | 0 | 10.875 | 0 | 0 | 26.841
1658746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820532 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:48:48 | 08.02.2023 23:00:00 | 1.1867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
1658744 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6766562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:47:06 | 08.02.2023 22:19:00 | 0.5317 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.743 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 28.205
1658754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE13395010 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:30:45 | 08.02.2023 22:40:00 | 1.1542 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.422 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 24.262
1658735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6656937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:21:07 | 08.02.2023 23:15:00 | 1.8981 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.246 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 52.34
1658708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:31:09 | 08.02.2023 20:58:34 | 0.4569 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.005 | 0 | 5.401 | 0 | 0 | 5.896
1658722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6909913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:13:30 | 08.02.2023 20:43:25 | 0.4986 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 21.934 | 0 | 0 | 61.503
1658667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:22:51 | 08.02.2023 19:56:28 | 0.5603 | 0 | 213 | 1 | 20 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 20.178 | 84.796 | 1.165 | 0 | 2.307 | 0 | 4.126 | 112.572
1658655 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:16:25 | 08.02.2023 19:44:00 | 0.4597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1658630 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6894107 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:55:25 | 08.02.2023 19:22:00 | 0.4431 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278
1658654 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6767970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:42:18 | 08.02.2023 19:48:48 | 1.1083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.811 | 0 | 0 | 0 | 741.811
1658606 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:38:53 | 08.02.2023 18:42:53 | 0.0667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.12
1658599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:32:11 | 08.02.2023 23:20:00 | 4.7969 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.798 | 0 | 0 | 0 | 60.976 | 0 | 0 | 104.774
1658603 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE7082437 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:31:19 | 09.02.2023 01:23:00 | 6.8614 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 63.423 | 0 | 0 | 0 | 148.02 | 0 | 0 | 211.443
1658618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195006 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:30:30 | 08.02.2023 21:11:00 | 2.675 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.252
1658591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO13283107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:25:03 | 08.02.2023 19:57:00 | 1.5325 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.669 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 33.686
1658588 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:23:40 | 08.02.2023 19:04:00 | 0.6722 | 0 | 334 | 1 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 41.969 | 0.576 | 0.021 | 8.82 | 11.62 | 0 | 0 | 63.005
1658575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:04:46 | 08.02.2023 18:06:22 | 0.0267 | 1 | 121 | 0 | 30 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.041 | 0.206 | 0 | 0.046 | 0.748 | 0.049 | 0 | 0 | 1.09
1658556 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:27:35 | 08.02.2023 18:02:00 | 0.5736 | 1 | 544 | 5 | 0 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.266 | 26.3 | 3.766 | 0 | 82.856 | 32.389 | 0 | 0 | 145.576
1658594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:13:29 | 08.02.2023 18:32:00 | 1.3086 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0.004 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 8.765
1658534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6849310 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:11:12 | 08.02.2023 17:32:00 | 0.3467 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482
1658526 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:09:00 | 08.02.2023 17:45:00 | 0.6 | 10 | 3027 | 249 | 51 | 70 | 565 | 0 | 0 | 8.743 | 139.996 | 90.852 | 5.7 | 118.639 | 22.927 | 0 | 0 | 386.857
1658523 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6894107 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:03:17 | 08.02.2023 18:05:00 | 1.0286 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78
1658593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:53:24 | 08.02.2023 18:31:00 | 1.6267 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0.02 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 1.704
1658517 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:52:51 | 08.02.2023 16:55:58 | 0.0519 | 3 | 1392 | 2 | 14 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0.248 | 5.668 | 0.108 | 0.079 | 8.177 | 0.845 | 0 | 0 | 15.126
1658494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:25:52 | 08.02.2023 16:28:00 | 0.0356 | 6 | 1696 | 4 | 211 | 15 | 230 | 3 | 0 | 0.281 | 3.126 | 0.016 | 0.443 | 3.414 | 1.044 | 0.426 | 0 | 8.75
1658493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:24:43 | 08.02.2023 17:47:53 | 1.3861 | 1 | 396 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.327 | 69.692 | 0 | 11.562 | 63.355 | 8.293 | 0 | 0 | 155.229
1658482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516666536 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:16:10 | 08.02.2023 17:29:00 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1658481 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:12:41 | 08.02.2023 16:15:00 | 0.0386 | 14 | 7137 | 52 | 32 | 96 | 547 | 0 | 0 | 0.701 | 26.31 | 4.48 | 0.253 | 20.552 | 10.261 | 0 | 0 | 62.558
1658443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776896 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:11:41 | 08.02.2023 19:23:00 | 3.1886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.294
1658427 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:53:33 | 08.02.2023 17:33:00 | 1.6575 | 0 | 334 | 1 | 4 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.127 | 1.187 | 0.059 | 22.69 | 28.647 | 0 | 0 | 139.709
1658522 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12455837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:39:21 | 08.02.2023 17:01:59 | 1.3772 | 1 | 13 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.713 | 1.868 | 0.361 | 1.042 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 95.283
1658397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:27:45 | 08.02.2023 17:20:00 | 1.8708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
1658392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6603644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:16:36 | 08.02.2023 16:01:00 | 0.74 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0.015 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 3.367
1658389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR13340344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:10:58 | 08.02.2023 17:18:00 | 2.1172 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.001
1658388 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339746 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:10:21 | 08.02.2023 17:55:00 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 3.793
1658387 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065012 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:06:58 | 08.02.2023 17:37:00 | 2.5006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134
1658380 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969333 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:57:47 | 08.02.2023 17:51:00 | 2.8869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
1658363 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6851034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:47:25 | 08.02.2023 16:10:58 | 1.3925 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 179.883 | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 0 | 0 | 226.393
1658353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:22:21 | 08.02.2023 14:23:52 | 0.0253 | 2 | 685 | 7 | 25 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.076 | 1.373 | 0.121 | 0.058 | 0.058 | 1.908 | 0 | 0 | 3.594
1658495 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975319 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:15:16 | 08.02.2023 17:26:00 | 3.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 3.526
1658433 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO6658342 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:11:47 | 08.02.2023 17:37:00 | 3.4203 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.158 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 43.731
1658345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:10:45 | 08.02.2023 14:12:01 | 0.0211 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.67
1658313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:40:16 | 08.02.2023 13:41:16 | 0.0167 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.895 | 0.037 | 0 | 0 | 0.987
1658307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6618398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:35:43 | 08.02.2023 15:03:00 | 1.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.034 | 0 | 0 | 38.034
1658299 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6750109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 13:30:04 | 08.02.2023 14:29:00 | 0.9822 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.426 | 0 | 0 | 0 | 9.414 | 0 | 0 | 27.839
1658281 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:56:57 | 08.02.2023 15:14:11 | 2.2872 | 4 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.596 | 0.774 | 36.618 | 0 | 0 | 0 | 64.988
1658275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:52:09 | 08.02.2023 12:53:50 | 0.0281 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
1658276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:52:09 | 08.02.2023 12:53:36 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
1658273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7098172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:47:38 | 08.02.2023 13:34:00 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.516 | 0 | 0 | 29.516
1658268 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923863 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:41:07 | 08.02.2023 14:32:00 | 1.8481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501
1658248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:17:31 | 08.02.2023 12:18:54 | 0.0231 | 0 | 721 | 0 | 196 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0.757 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 3.883
1658224 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423387 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:59:27 | 08.02.2023 14:49:00 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 2.647
1658223 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969569 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:57:33 | 08.02.2023 14:45:00 | 2.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
1658218 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6706017 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:51:26 | 08.02.2023 13:19:00 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.738 | 0 | 0 | 16.738
1658205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6642297 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:40:00 | 08.02.2023 12:24:00 | 0.7333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 6.717
1658208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6600777 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:28:10 | 08.02.2023 11:54:10 | 0.4333 | 0 | 562 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.153 | 0 | 0.036 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 43.519
1658194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:24:49 | 08.02.2023 11:27:35 | 0.0461 | 17 | 10472 | 73 | 289 | 44 | 936 | 0 | 1 | 0.92 | 38.715 | 1.157 | 1.426 | 17.297 | 19.072 | 0 | 0.008 | 78.594
1658154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:23:49 | 08.02.2023 11:24:39 | 0.0139 | 12 | 8550 | 23 | 96 | 36 | 747 | 0 | 1 | 0.235 | 9.657 | 0.148 | 0.267 | 4.663 | 5.259 | 0 | 0.002 | 20.23
1658154 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:23:49 | 08.02.2023 11:24:48 | 0.0164 | 5 | 1922 | 50 | 193 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0.05 | 2.398 | 0.237 | 0.192 | 0.645 | 0.581 | 0 | 0 | 4.103
1658131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:06:49 | 08.02.2023 14:01:00 | 2.9031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292
1658128 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7409620 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:03:20 | 08.02.2023 12:04:20 | 1.0167 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
1658149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6677451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:02:44 | 08.02.2023 16:46:00 | 5.7211 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.547 | 0 | 0.116 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 22.908
1658122 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:56:26 | 08.02.2023 12:50:00 | 1.8928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 108.341 | 0 | 0 | 0 | 115.126
1658119 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054720 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:54:51 | 08.02.2023 13:41:00 | 2.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
1658116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379472 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:50:18 | 08.02.2023 15:24:00 | 4.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1658109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6622061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:47:18 | 08.02.2023 15:45:00 | 4.9617 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 21.89
1658092 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6626451 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:21:57 | 08.02.2023 10:55:00 | 0.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 2.328
1658081 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516806177 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:12:39 | 08.02.2023 12:40:00 | 2.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439
1658065 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6874178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 10:00:34 | 08.02.2023 14:59:00 | 4.9739 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.469
1658058 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462327 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:48:21 | 08.02.2023 10:47:00 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1658053 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6537198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:47:27 | 08.02.2023 10:14:00 | 0.4425 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0.165 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 3.633
1658044 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6836390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:19:18 | 08.02.2023 13:05:00 | 3.7617 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128.408 | 0 | 0 | 0 | 9.668 | 0 | 0 | 138.076
1658043 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6850040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:17:21 | 08.02.2023 10:39:00 | 1.3608 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.045 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 0 | 45.167
1658040 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517149190 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:09:00 | 08.02.2023 12:21:00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081
1658037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE13416414 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:06:14 | 08.02.2023 13:50:00 | 4.7294 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.314
1658291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:01:46 | 08.02.2023 14:04:00 | 5.0372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 2.066
1658034 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6572816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:00:14 | 08.02.2023 11:01:00 | 2.0128 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 6.47
1658033 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6991738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:00:01 | 08.02.2023 13:50:00 | 4.8331 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.197 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 45.485
1658035 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | BR6587118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:56:15 | 08.02.2023 22:58:00 | 14.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.257 | 0 | 70.257
1658024 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:43:08 | 08.02.2023 10:41:00 | 1.9644 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 2.832
1658020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:33:16 | 08.02.2023 10:02:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0.466
1658009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:20:44 | 08.02.2023 11:01:00 | 2.6711 | 0 | 550 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 157.091 | 0 | 0.025 | 0 | 78.911 | 0 | 0 | 236.027
1658002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:13:39 | 08.02.2023 08:15:15 | 0.0267 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.062
1657999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515733437 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:05:07 | 08.02.2023 09:49:00 | 1.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
1657998 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6975235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:03:37 | 08.02.2023 09:05:00 | 1.0231 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 34.762 | 0 | 0 | 42.259
1657995 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285042 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:57:30 | 08.02.2023 10:24:00 | 2.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
1657972 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791250 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:18:51 | 08.02.2023 07:58:00 | 0.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0.866
1657970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE11696988 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:12:32 | 08.02.2023 09:00:00 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
1657963 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 05:49:33 | 08.02.2023 05:49:53 | 0.0056 | 1 | 144 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.007 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0.125 | 0.01 | 0 | 0 | 0.179
1657950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:43:51 | 08.02.2023 04:45:27 | 0.0267 | 6 | 252 | 264 | 34 | 20 | 86 | 8 | 0 | 0.001 | 0.847 | 4.873 | 0.495 | 0.848 | 0.603 | 0.211 | 0 | 7.878
1657858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:25:19 | 08.02.2023 04:32:19 | 0.1167 | 5 | 13318 | 1 | 2 | 48 | 1747 | 1 | 1 | 0.021 | 244.825 | 0.021 | 0 | 214.141 | 70.714 | 9.93 | 0.009 | 539.66
1657856 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:16:39 | 08.02.2023 05:40:00 | 1.3892 | 0 | 41 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.048 | 2.131 | 0 | 50.742 | 0 | 5.067 | 0 | 65.987
1657861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:13:05 | 08.02.2023 04:28:37 | 0.2589 | 0 | 37546 | 0 | 11 | 11 | 4849 | 2 | 1 | 0 | 1571.51 | 0 | 0.03 | 13.444 | 267.533 | 40.053 | 0 | 1892.569
1657784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 03:33:28 | 08.02.2023 03:40:28 | 0.1167 | 0 | 25098 | 0 | 8 | 8 | 3141 | 1 | 1 | 0 | 477.367 | 0 | 0.013 | 4.968 | 73.246 | 12.405 | 0 | 567.999
1657780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 03:32:41 | 08.02.2023 03:42:33 | 0.1644 | 5 | 13318 | 1 | 2 | 48 | 1747 | 1 | 1 | 0.029 | 343.346 | 0.028 | 0 | 299.492 | 97.865 | 14.094 | 0.012 | 754.866
1657772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 02:21:36 | 08.02.2023 02:25:36 | 0.0667 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.006 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.101
1657769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE13416254 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:38:42 | 08.02.2023 03:31:35 | 1.8814 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.871 | 0 | 0 | 0 | 23.682 | 0 | 0 | 49.553
1657748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:34:28 | 08.02.2023 01:36:08 | 0.0278 | 1 | 121 | 0 | 30 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.028 | 0.14 | 0 | 0.029 | 0.657 | 0.03 | 0 | 0 | 0.883
1657747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:33:29 | 08.02.2023 02:35:00 | 1.0253 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.336 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 29.872
1657745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:31:33 | 08.02.2023 01:33:00 | 0.0242 | 1 | 121 | 0 | 30 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.024 | 0.121 | 0 | 0.025 | 0.571 | 0.026 | 0 | 0 | 0.768
1657738 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:00:25 | 08.02.2023 02:26:43 | 1.4383 | 1 | 479 | 1 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0.132 | 71.293 | 0.531 | 0 | 93.238 | 11.36 | 0 | 0 | 176.554
1657740 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:59:41 | 08.02.2023 01:47:41 | 0.8 | 0 | 134 | 56 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.762 | 22.846 | 0.136 | 8.437 | 4.321 | 0 | 0 | 57.501
1657721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:38:07 | 08.02.2023 02:05:21 | 1.4539 | 0 | 44 | 1 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.519 | 0 | 0 | 12.519
1657706 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6843882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:19:45 | 08.02.2023 00:11:00 | 0.8542 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0.01 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 3.36
1657684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6904722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:23:16 | 07.02.2023 22:48:00 | 0.4122 | 0 | 360 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.574 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 27.577
1657679 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11235697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:05:09 | 07.02.2023 22:29:18 | 0.4025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.664
1657671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:26:48 | 07.02.2023 22:15:23 | 0.8097 | 1 | 339 | 0 | 10 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0.862 | 21.467 | 0 | 0.066 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 25.569
1657644 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6869084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:51:02 | 07.02.2023 21:59:00 | 1.1328 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 9.553
1657678 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7145716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:36:44 | 07.02.2023 22:21:00 | 1.7378 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0.216 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 2.776
1657636 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6801194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:23:32 | 07.02.2023 21:07:26 | 0.7317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.164
1657636 | 2 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6801194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:23:32 | 07.02.2023 21:22:54 | 0.9894 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.593
1657632 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:19:39 | 07.02.2023 21:05:00 | 0.7558 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.289 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 45.09
1657627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:16:09 | 07.02.2023 20:17:42 | 0.0258 | 6 | 1695 | 4 | 211 | 15 | 230 | 3 | 0 | 0.244 | 2.713 | 0.009 | 0.232 | 2.349 | 0.61 | 0.142 | 0 | 6.299
1657591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516937259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:35:48 | 07.02.2023 21:10:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554
1657584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:27:20 | 07.02.2023 19:29:07 | 0.0297 | 0 | 149 | 13 | 14 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0.598 | 0.192 | 0.799 | 0.362 | 0 | 0 | 2.8
1657556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:03:59 | 07.02.2023 20:21:00 | 1.2836 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.015 | 0 | 0 | 0 | 22.282 | 0 | 0 | 78.297
1657550 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389824 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:59:02 | 07.02.2023 19:40:00 | 0.6828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.206
1657571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:46:17 | 07.02.2023 20:10:00 | 1.3953 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.296 | 0 | 0.668 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 12.209
1657530 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Direği | BR6564541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:42:08 | 07.02.2023 21:08:00 | 2.4311 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.538
1657558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:34:49 | 07.02.2023 21:28:00 | 2.8864 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.772 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 70.86
1657501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:33:33 | 07.02.2023 18:39:21 | 0.0967 | 1 | 45 | 21 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.144 | 0.539 | 1.441 | 0.417 | 0 | 0 | 5.982
1657500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:33:07 | 07.02.2023 18:34:51 | 0.0289 | 5 | 992 | 1 | 22 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0.279 | 2.715 | 0.012 | 0.06 | 0.392 | 0.337 | 0 | 0 | 3.795
1657523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515805042 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:21:18 | 07.02.2023 19:12:00 | 0.845 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1.522
1657466 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216812 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:16:15 | 07.02.2023 19:09:00 | 0.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711
1657449 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:09:23 | 07.02.2023 19:26:00 | 1.2769 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.474
1657442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453895 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:59:51 | 07.02.2023 19:54:00 | 1.9025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336
1657439 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7152343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:55:09 | 07.02.2023 19:30:00 | 1.5808 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.958 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 17.792
1657686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6538214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:53:09 | 07.02.2023 22:45:00 | 4.8642 | 0 | 282 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 358.52 | 0 | 7.472 | 0 | 6.187 | 0 | 0 | 372.18
1657422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:45:35 | 07.02.2023 17:48:02 | 0.0408 | 5 | 313 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.276 | 1.268 | 0.031 | 0 | 0.483 | 0.163 | 0 | 0 | 2.221
1657410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:42:54 | 07.02.2023 17:44:16 | 0.0228 | 5 | 313 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.154 | 0.709 | 0.017 | 0 | 0.269 | 0.091 | 0 | 0 | 1.24
1657408 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:40:34 | 07.02.2023 19:03:00 | 1.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1657401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7065623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:34:53 | 07.02.2023 21:53:00 | 4.3019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1657384 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:21:22 | 07.02.2023 17:59:00 | 0.6272 | 0 | 435 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 10.167
1657383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:20:37 | 07.02.2023 17:21:55 | 0.0217 | 5 | 313 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.146 | 0.675 | 0.017 | 0 | 0.256 | 0.086 | 0 | 0 | 1.18
1657391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766974 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:04:37 | 07.02.2023 18:31:00 | 1.4397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
1657355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:00:06 | 07.02.2023 17:01:35 | 0.0247 | 5 | 313 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.167 | 0.769 | 0.019 | 0 | 0.292 | 0.098 | 0 | 0 | 1.346
1657352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:58:11 | 07.02.2023 17:05:11 | 0.1167 | 4 | 129 | 147 | 19 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.003 | 2.394 | 16.138 | 2.002 | 2.337 | 2.649 | 0 | 0 | 25.524
1657327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:34:32 | 07.02.2023 16:47:00 | 0.2078 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 1.181
1657302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:28:50 | 07.02.2023 17:43:00 | 1.2361 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18.097 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 19.716
1657292 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:22:43 | 07.02.2023 17:56:00 | 1.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1657257 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7058622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:54:41 | 07.02.2023 19:06:00 | 3.1886 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.693 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 47.22
1657242 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:48:22 | 07.02.2023 16:42:22 | 0.9 | 0 | 855 | 0 | 1 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 54.068 | 0 | 0.01 | 33.357 | 30.053 | 0 | 0 | 117.488
1657271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:29:09 | 07.02.2023 22:29:00 | 6.9975 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.826 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 46.995
1657299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9329298 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:25:23 | 07.02.2023 18:38:26 | 3.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.228 | 0 | 0 | 0 | 84.228
1657185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:17:27 | 07.02.2023 15:54:00 | 0.6092 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.491 | 0 | 0 | 20.491
1657261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:16:16 | 07.02.2023 15:44:00 | 0.4622 | 1 | 693 | 1 | 13 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40.168 | 0 | 0.378 | 15.214 | 6.613 | 0 | 0 | 62.374
1657160 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535278940 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:03:42 | 07.02.2023 18:20:00 | 3.2717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
1657142 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535214775 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:46:53 | 07.02.2023 19:21:00 | 4.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
1657140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:44:08 | 07.02.2023 15:47:00 | 1.0478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
1657134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:41:08 | 07.02.2023 15:33:00 | 0.8644 | 0 | 72 | 31 | 1 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 71.901 | 0.269 | 40.269 | 7.993 | 0 | 0 | 125.242
1657128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:38:55 | 07.02.2023 17:49:00 | 3.1681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007
1657104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516951633 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:21:00 | 07.02.2023 15:18:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
1657097 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:16:48 | 07.02.2023 18:19:00 | 4.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
1657095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:14:54 | 07.02.2023 15:11:00 | 0.935 | 1 | 13 | 6 | 1 | 45 | 83 | 0 | 0 | 7.856 | 0.524 | 1.967 | 0 | 4729.686 | 206.34 | 0 | 0 | 4946.374
1657083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515731172 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:09:42 | 07.02.2023 15:24:00 | 1.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1657084 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11475562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:09:39 | 07.02.2023 15:12:00 | 1.0392 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.105 | 0 | 0.333 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 17.025
1657196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:04:59 | 07.02.2023 15:24:37 | 1.3272 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.851 | 0 | 0 | 28.326 | 0.503 | 0 | 0 | 36.68
1657064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 14:00:05 | 07.02.2023 14:20:00 | 0.3319 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0.614 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 2.249
1657063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:58:32 | 07.02.2023 17:53:00 | 3.9078 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.598
1657051 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7010824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:52:45 | 07.02.2023 14:39:00 | 0.7708 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 5.311
1657025 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:48:32 | 07.02.2023 13:50:53 | 0.0392 | 1 | 4721 | 14 | 49 | 23 | 1635 | 0 | 0 | 0.001 | 27.041 | 0.056 | 0.338 | 25.391 | 45.264 | 0 | 0 | 98.09
1657020 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:42:55 | 07.02.2023 14:21:00 | 0.6347 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.332 | 0 | 0.277 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 8.84
1657017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515750914 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:39:38 | 07.02.2023 15:22:00 | 1.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
1657094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601567 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:31:58 | 07.02.2023 14:31:00 | 0.9839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268
1657005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6556558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:16:17 | 07.02.2023 15:50:00 | 2.5619 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.921 | 0 | 0 | 0 | 18.774 | 0 | 0 | 44.695
1656969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6771231 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:08:51 | 07.02.2023 20:49:00 | 7.6692 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.436 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 0 | 0 | 115.955
1656967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7131421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:06:46 | 07.02.2023 18:59:00 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.614 | 0 | 0 | 86.614
1656965 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6901361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:05:03 | 07.02.2023 15:40:45 | 2.595 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.918 | 0 | 0 | 0 | 15.277 | 0 | 0 | 45.195
1656962 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:02:34 | 07.02.2023 16:41:00 | 3.6406 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.936 | 0 | 0 | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 50.089
1657105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:00:33 | 07.02.2023 15:34:15 | 2.5617 | 3 | 508 | 0 | 7 | 9 | 145 | 0 | 0 | 7.536 | 81.458 | 0 | 0 | 41.303 | 15.871 | 0 | 0 | 146.168
1656953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6904681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 13:00:21 | 07.02.2023 13:35:00 | 0.5775 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 4.516
1656950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515736185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:59:10 | 07.02.2023 15:28:00 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
1656951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:58:52 | 07.02.2023 14:12:26 | 1.2261 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.587
1656944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:54:57 | 07.02.2023 13:41:33 | 0.7767 | 2 | 752 | 324 | 7 | 37 | 155 | 0 | 0 | 0.558 | 139.052 | 197.017 | 6.862 | 64.389 | 56.592 | 0 | 0 | 464.471
1656938 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7133411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:51:29 | 07.02.2023 14:38:51 | 1.7894 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.034 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 20.065
1657023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6713930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:32:15 | 07.02.2023 16:28:20 | 3.9347 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 514.869 | 0 | 0 | 0 | 450.235 | 0 | 0 | 965.105
1657023 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE13416421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:32:15 | 07.02.2023 16:30:33 | 3.9717 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.601 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0 | 59.829
1656912 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516921105 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:22:00 | 07.02.2023 14:37:00 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 1.298
1657181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199539 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:17:32 | 07.02.2023 15:33:00 | 3.2578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.228 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 16.498
1656908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:15:54 | 07.02.2023 13:47:00 | 1.5183 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.417 | 0 | 0.963 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 18.279
1656906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196182 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:13:59 | 07.02.2023 14:59:00 | 2.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1656880 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:49:11 | 07.02.2023 13:52:00 | 2.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.728
1656870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6627514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:43:16 | 07.02.2023 21:03:00 | 9.3289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343
1657012 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6843913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:42:07 | 07.02.2023 15:05:00 | 3.3814 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.342 | 0 | 0.572 | 0 | 11.905 | 0 | 0 | 42.818
1656815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6533247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:23:25 | 07.02.2023 17:47:00 | 6.3931 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 140.054 | 0 | 0 | 0 | 28.843 | 0 | 0 | 168.898
1656803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:13:51 | 07.02.2023 13:09:43 | 1.9311 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.313
1656753 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:52:02 | 07.02.2023 10:53:07 | 0.0181 | 0 | 1354 | 0 | 3 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0.024 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 5.631
1657396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6677454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:47:08 | 07.02.2023 11:56:00 | 1.1478 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | 0.039 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 7.998
1656792 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:18:28 | 07.02.2023 11:12:36 | 0.9022 | 0 | 325 | 12 | 7 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 79.426 | 2.791 | 0.648 | 10.902 | 56.472 | 0 | 0 | 150.239
1656671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6713930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:08:59 | 07.02.2023 11:35:00 | 1.4336 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 200.938 | 0 | 0 | 0 | 175.157 | 0 | 0 | 376.095
1656664 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892492 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:05:52 | 07.02.2023 10:37:00 | 0.5189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1.204
1656663 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8696092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:05:47 | 07.02.2023 11:44:00 | 1.6369 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.837 | 0 | 0.566 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 10.01
1656658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:03:09 | 07.02.2023 11:41:47 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.987 | 0 | 0 | 0 | 37.987
1656655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:02:13 | 07.02.2023 10:29:40 | 0.4575 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.547 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 30.405
1656651 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7030484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:00:53 | 07.02.2023 11:26:00 | 1.4186 | 0 | 364 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.875 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 74.899
1656643 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6791948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:51:37 | 07.02.2023 12:09:00 | 2.2897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944
1656638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:49:04 | 07.02.2023 15:58:00 | 6.1489 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.462 | 0 | 3.073 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 11.655
1656634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:46:59 | 07.02.2023 12:02:36 | 2.2603 | 1 | 1179 | 1 | 24 | 7 | 222 | 0 | 0 | 6.321 | 171.412 | 7.99 | 7.941 | 261.656 | 96.524 | 0 | 0 | 551.844
1656619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:39:08 | 07.02.2023 11:07:00 | 1.4644 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.105 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 8.121
1656615 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:38:23 | 07.02.2023 10:03:03 | 0.4111 | 0 | 662 | 0 | 47 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15.005 | 0 | 1.493 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 20.01
1656614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:38:05 | 07.02.2023 15:40:00 | 6.0319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 102.037 | 0 | 0 | 104.656
1656936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:37:25 | 07.02.2023 15:40:45 | 6.0556 | 1 | 19 | 33 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17.136 | 7.121 | 267.121 | 0 | 295.169 | 0 | 0 | 0 | 586.547
1656613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6683478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:37:22 | 07.02.2023 12:18:00 | 2.6772 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.921 | 0 | 0.855 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 68.524
1656611 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6741929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:35:56 | 07.02.2023 11:51:00 | 2.2511 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.362 | 0 | 0.119 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 16.192
1656608 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:34:18 | 07.02.2023 14:15:00 | 4.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902
1656606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6585253 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:32:17 | 07.02.2023 14:34:00 | 5.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 165.255 | 0 | 0 | 166.221
1656607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:32:16 | 07.02.2023 14:05:00 | 4.5456 | 0 | 7 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.417 | 0.615 | 9.428 | 0 | 0 | 0 | 54.46
1656598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11559796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:30:16 | 07.02.2023 10:40:00 | 1.1622 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668
1656601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516758694 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:29:39 | 07.02.2023 10:50:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854
1656590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:26:05 | 07.02.2023 10:06:00 | 0.6653 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.611 | 0 | 0 | 15.611
1656580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6984847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:23:50 | 07.02.2023 15:40:00 | 6.2694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.239 | 0 | 0 | 0 | 21.939 | 0 | 0 | 36.178
1656576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:22:06 | 07.02.2023 10:23:00 | 1.015 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 0 | 0 | 18.927
1656892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:20:12 | 07.02.2023 12:09:03 | 2.8142 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.926 | 0 | 0.838 | 0 | 13.216 | 0 | 0 | 37.98
1656571 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265487 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:19:27 | 07.02.2023 10:40:00 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 1.081
1656556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:15:10 | 07.02.2023 10:27:00 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1656554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6773434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:14:10 | 07.02.2023 14:58:36 | 5.7406 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.227 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 26.473
1656555 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:13:20 | 07.02.2023 10:37:00 | 1.3944 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.991 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 32.417
1656552 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:10:33 | 07.02.2023 09:47:00 | 0.6075 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 7.932
1656570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12463876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:07:08 | 07.02.2023 10:29:32 | 1.3733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046
1656546 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8689578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:06:58 | 07.02.2023 15:10:00 | 6.0506 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 0 | 2.034 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 14.608
1656545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7085324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:04:32 | 07.02.2023 11:42:00 | 2.6244 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.781 | 0 | 0 | 0 | 68.239 | 0 | 0 | 131.02
1656534 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:59:29 | 07.02.2023 10:07:00 | 1.1253 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 10.587
1656529 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7152343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:58:23 | 07.02.2023 10:49:32 | 1.8525 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.527 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 16.576
1656818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:56:46 | 07.02.2023 11:54:00 | 2.9539 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 2.597 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 9.422
1656525 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:55:45 | 07.02.2023 09:11:45 | 0.2667 | 2 | 690 | 44 | 29 | 17 | 58 | 1 | 0 | 0.721 | 22.339 | 17.463 | 0.756 | 32.51 | 5.43 | 0.111 | 0 | 79.329
1656629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6654593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:55:24 | 07.02.2023 13:47:00 | 4.86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45
1656519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6803777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:52:45 | 07.02.2023 09:54:00 | 1.0208 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0.94 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 4.841
1656528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:49:21 | 07.02.2023 10:39:00 | 1.8275 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.628 | 0 | 0 | 0 | 8.054 | 0 | 0 | 41.682
1656642 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7010183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:49:19 | 07.02.2023 11:05:00 | 2.2614 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369
1656976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6580322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:47:11 | 07.02.2023 10:16:42 | 1.4919 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 3.505
1656502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:46:46 | 07.02.2023 13:40:00 | 4.8872 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 8.379
1656491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:40:18 | 07.02.2023 09:18:26 | 0.6356 | 2 | 1193 | 5 | 5 | 50 | 100 | 10 | 0 | 0.847 | 48.515 | 0 | 0.047 | 183.082 | 10.638 | 15.046 | 0 | 258.175
1656491 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:40:18 | 07.02.2023 09:57:18 | 1.2833 | 1 | 751 | 2 | 10 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 140.647 | 3.677 | 0.26 | 114.856 | 17.708 | 0 | 0 | 277.149
1656488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:38:49 | 07.02.2023 09:35:00 | 0.9364 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.481
1656544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13237781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:34:38 | 07.02.2023 10:13:13 | 1.6431 | 4 | 285 | 31 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.845 | 94.281 | 0 | 109.379 | 56.152 | 0 | 0 | 381.656
1656481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6923450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:34:17 | 07.02.2023 11:05:00 | 2.5119 | 0 | 56 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.926 | 0 | 5.268 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 11.967
1656478 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:33:28 | 07.02.2023 10:39:56 | 2.1078 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 19.379 | 0 | 1.38 | 0 | 8.777 | 33.307 | 0 | 62.843
1656541 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:32:56 | 07.02.2023 09:20:00 | 0.7844 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 3.895
1657016 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:30:08 | 07.02.2023 13:44:00 | 5.2311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.499
1656588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:26:44 | 07.02.2023 14:45:00 | 6.3044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 20.118 | 0 | 0 | 22.988
1657364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11149209 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:26:06 | 07.02.2023 17:25:45 | 8.9942 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.481 | 0 | 7.313 | 0 | 60.037 | 0 | 0 | 119.831
1656894 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | LINE10323708 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:24:23 | 07.02.2023 12:14:00 | 3.8269 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.133 | 131.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.62
1656460 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6844595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:23:08 | 07.02.2023 12:01:00 | 3.6311 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.202 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 19.389
1656597 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6898392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:23:03 | 07.02.2023 13:29:33 | 5.1083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.976
1656457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:22:03 | 07.02.2023 15:15:00 | 6.8825 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.415 | 139.428 | 49.517 | 4.077 | 15.701 | 0 | 0 | 226.138
1656455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:21:21 | 07.02.2023 11:06:14 | 2.7481 | 3 | 64 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11.292 | 17.522 | 43.647 | 0 | 55.898 | 4.953 | 0 | 0 | 133.312
1656451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:20:26 | 07.02.2023 09:34:12 | 1.2294 | 0 | 662 | 0 | 47 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 43.457 | 0 | 4.314 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 57.871
1656625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:18:15 | 07.02.2023 09:59:35 | 1.6889 | 0 | 491 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.099 | 0.565 | 0 | 5.307 | 7.725 | 0 | 0 | 61.696
1656432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7099186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:13:37 | 07.02.2023 12:45:00 | 4.5231 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.568
1656609 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO12527131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:13:16 | 07.02.2023 10:11:40 | 1.9733 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.102 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 14.061
1657015 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:01:13 | 07.02.2023 13:43:00 | 5.6964 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
1656593 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11697205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:01:00 | 07.02.2023 10:28:00 | 2.45 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 3.245 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 8.697
1656413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:00:15 | 07.02.2023 12:41:00 | 4.6792 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.511 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.513
1656407 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:50:47 | 07.02.2023 10:29:00 | 2.6369 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.559 | 0 | 0 | 0 | 14.343 | 0 | 0 | 20.902
1656404 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6830450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:49:46 | 07.02.2023 16:10:38 | 8.3478 | 2 | 576 | 0 | 8 | 2 | 41 | 0 | 1 | 89.832 | 468.111 | 0 | 0.546 | 20.559 | 80.15 | 0 | 0 | 659.197
1656472 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6814328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:49:37 | 07.02.2023 09:01:00 | 1.1897 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 1.544
1656596 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6944427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:49:36 | 07.02.2023 10:04:00 | 2.24 | 0 | 326 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84.234 | 0 | 1.395 | 0 | 19.365 | 0 | 0 | 104.994
1656550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:48:51 | 07.02.2023 12:47:00 | 4.9692 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 0 | 1.901 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 33.057
1656660 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6980552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:46:38 | 07.02.2023 11:34:00 | 3.7894 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.331 | 0 | 7.05 | 0 | 14.494 | 0 | 0 | 54.875
1656393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6823734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:39:24 | 07.02.2023 08:40:00 | 1.01 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 11.045
1656386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE13416254 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:36:56 | 07.02.2023 08:58:00 | 1.3511 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 0 | 31.763 | 0 | 0 | 51.107
1656635 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6992450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:34:41 | 07.02.2023 09:50:47 | 2.2683 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 6.65
1656723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7549294 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:30:35 | 07.02.2023 16:55:00 | 9.4069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.997
1656374 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6532908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:29:07 | 07.02.2023 09:13:00 | 1.7314 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0.651 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 8.001
1656373 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:27:34 | 07.02.2023 10:05:00 | 2.6239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 14.671
1656617 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7050600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:26:12 | 07.02.2023 12:56:00 | 5.4967 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.359 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 34.491
1656357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:13:57 | 07.02.2023 09:51:00 | 2.6175 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 7.02
1656445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:13:13 | 07.02.2023 09:04:58 | 1.8625 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 104.148 | 0 | 54.492 | 1.721 | 0 | 0 | 169.474
1656341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515737201 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:06:10 | 07.02.2023 13:08:00 | 6.0306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583
1656162 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:05:16 | 07.02.2023 13:25:00 | 6.3289 | 2 | 240 | 0 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 | 62.098 | 116.563 | 0 | 14.489 | 420.13 | 46.018 | 0 | 0 | 659.297
1656308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13184057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:57:29 | 07.02.2023 11:23:29 | 4.4333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.023 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 78.074
1656307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:55:53 | 07.02.2023 09:27:15 | 2.5228 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 76.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.167
1656306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:53:17 | 07.02.2023 07:37:17 | 0.7333 | 3 | 1768 | 7 | 11 | 59 | 162 | 9 | 0 | 0.958 | 122.411 | 1.947 | 0.12 | 199.281 | 15.718 | 9.807 | 0 | 350.243
1656503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7107341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:50:12 | 07.02.2023 09:17:00 | 2.4467 | 0 | 399 | 2 | 3 | 19 | 763 | 0 | 1 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 61.846 | 529.297 | 0 | 0 | 592.274
1656558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:41:42 | 07.02.2023 10:17:39 | 3.5992 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.557 | 0 | 0 | 0 | 176.211 | 0 | 0 | 248.768
1656276 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:33:43 | 07.02.2023 10:54:24 | 4.3447 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.744 | 0 | 0 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 76.668
1656272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:27:29 | 07.02.2023 11:09:00 | 4.6919 | 0 | 1716 | 5 | 14 | 7 | 240 | 0 | 2 | 0 | 624.871 | 14.571 | 13.168 | 243.071 | 153.156 | 0 | 0 | 1048.837
1656292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:17:23 | 07.02.2023 08:16:00 | 1.9769 | 1 | 889 | 1 | 12 | 4 | 99 | 0 | 0 | 2.586 | 182.711 | 22.215 | 2.661 | 53.623 | 39.967 | 0 | 0 | 303.762
1656259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:04:34 | 07.02.2023 11:20:51 | 5.2714 | 0 | 75 | 68 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.328 | 636.134 | 56.984 | 85.084 | 63.845 | 0 | 0 | 885.375
1656253 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6814717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:54:23 | 07.02.2023 10:37:00 | 4.7103 | 0 | 1293 | 1 | 8 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1394.958 | 0 | 12.573 | 868.319 | 901.504 | 0 | 0 | 3177.355
1656240 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12364917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:45:04 | 07.02.2023 07:46:23 | 2.0219 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.961 | 0 | 2.791 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 14.629
1656263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:44:04 | 07.02.2023 06:19:22 | 0.5883 | 0 | 792 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.947 | 0 | 0 | 15.089 | 5.682 | 0 | 0 | 91.718
1656355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:34:19 | 07.02.2023 12:27:00 | 6.8781 | 0 | 213 | 1 | 20 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 175.983 | 1551.584 | 17.627 | 0 | 28.882 | 0 | 92.323 | 1866.399
1656230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:34:14 | 07.02.2023 05:37:18 | 0.0511 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.04
1656225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:25:10 | 07.02.2023 05:27:42 | 0.0422 | 15 | 7486 | 11 | 29 | 21 | 379 | 0 | 1 | 0.56 | 14.187 | 0.079 | 0.024 | 41.687 | 3.417 | 0 | 0 | 59.954
1656216 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:24:27 | 07.02.2023 05:25:02 | 0.0097 | 17 | 8778 | 11 | 34 | 32 | 533 | 0 | 1 | 0.153 | 4.403 | 0.018 | 0.006 | 14.91 | 1.372 | 0 | 0 | 20.862
1656310 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12752898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:21:28 | 07.02.2023 12:12:00 | 6.8422 | 2 | 339 | 64 | 3 | 5 | 42 | 0 | 2 | 68.747 | 400.849 | 1164.795 | 22.425 | 119.762 | 45.774 | 0 | 0 | 1822.353
1656271 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:02:13 | 07.02.2023 11:27:27 | 6.4206 | 2 | 532 | 51 | 0 | 6 | 83 | 0 | 1 | 113.914 | 260.918 | 391.362 | 0 | 83.524 | 64.285 | 0 | 0 | 914.004
1656275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7046738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:59:26 | 07.02.2023 09:05:15 | 4.0969 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 6.045 | 0 | 39.663 | 0 | 0 | 50.017
1656146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:38:54 | 07.02.2023 08:40:21 | 4.0242 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.562 | 0 | 10.076 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 64.345
1656530 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:38:15 | 07.02.2023 05:51:15 | 1.2167 | 0 | 126 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.263 | 0 | 1.196 | 40.12 | 44.678 | 0 | 0 | 100.257
1656143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:37:07 | 07.02.2023 10:43:06 | 6.0997 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 223.722 | 0 | 0 | 0 | 48.873 | 0 | 0 | 272.595
1656156 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:24:06 | 07.02.2023 04:25:06 | 0.0167 | 1 | 2423 | 6 | 5 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0.008 | 5.783 | 0.042 | 0.018 | 0.905 | 2.076 | 0 | 0 | 8.833
1656131 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907368 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:23:07 | 07.02.2023 06:16:23 | 1.8878 | 0 | 62 | 41 | 10 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7.513 | 32.742 | 0.021 | 132.139 | 0.394 | 5.951 | 0 | 178.76
1656131 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001942 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:23:07 | 07.02.2023 05:00:02 | 0.6153 | 2 | 139 | 4 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5.193 | 13.317 | 61.407 | 0 | 15.19 | 3.769 | 0 | 0 | 98.876
1656130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:23:06 | 07.02.2023 04:24:35 | 0.0247 | 7 | 862 | 151 | 56 | 44 | 203 | 7 | 2 | 1.545 | 1.494 | 4.228 | 0.011 | 6.565 | 0.35 | 0.293 | 0 | 14.486
1656096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001938 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:22:06 | 07.02.2023 04:41:21 | 0.3208 | 2 | 992 | 10 | 18 | 32 | 184 | 0 | 0 | 6.294 | 33.792 | 4.251 | 0.067 | 100.238 | 4.812 | 0 | 0 | 149.454
1656096 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | LINE10857780 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:22:06 | 07.02.2023 04:42:15 | 0.3358 | 6 | 5537 | 53 | 139 | 35 | 1294 | 2 | 2 | 13.562 | 217.971 | 9.18 | 2.488 | 242.044 | 78.054 | 85.022 | 0 | 648.322
1656096 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933104 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:22:06 | 07.02.2023 04:43:32 | 0.3572 | 20 | 8036 | 256 | 244 | 104 | 1432 | 8 | 3 | 70.564 | 369.007 | 40.053 | 9.352 | 720.578 | 94.16 | 2.261 | 0 | 1305.975
1656096 | 4 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933168 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:22:06 | 07.02.2023 06:10:52 | 1.8128 | 0 | 522 | 1 | 38 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 109.282 | 0 | 0.445 | 42.327 | 17.175 | 3.495 | 0 | 172.724
1656091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6823734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:18:47 | 07.02.2023 07:31:00 | 3.2036 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.809 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 33.165
1656086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:17:14 | 07.02.2023 04:21:07 | 0.0647 | 0 | 75 | 68 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 5.623 | 0.598 | 0.736 | 0.416 | 0 | 0 | 7.867
1656084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:16:37 | 07.02.2023 05:15:00 | 0.9731 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.613 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 9.272
1656251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6982250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:15:51 | 07.02.2023 08:57:23 | 4.6922 | 0 | 529 | 2 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 316.314 | 4.883 | 1.121 | 129.075 | 53.96 | 0 | 0 | 505.353
1656054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 03:54:15 | 07.02.2023 04:04:15 | 0.1667 | 0 | 5350 | 1 | 0 | 7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 185.929 | 0 | 0 | 1.055 | 30.986 | 0 | 0 | 217.97
1656038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 03:44:34 | 07.02.2023 04:52:29 | 1.1319 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981
1656009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 03:21:29 | 07.02.2023 03:25:13 | 0.0622 | 0 | 165 | 118 | 2 | 18 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1.186 | 15.807 | 0.05 | 2.744 | 1.03 | 0.369 | 0 | 21.187
1656008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 03:21:29 | 07.02.2023 11:13:29 | 7.8667 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 290.936 | 273.567 | 11.188 | 0 | 74.053 | 0 | 0 | 649.746
1656006 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 03:16:41 | 07.02.2023 07:46:41 | 4.5 | 0 | 1946 | 2 | 12 | 2 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1911.256 | 0 | 9.543 | 686.137 | 679.7 | 0 | 0 | 3286.636
1655990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:55:38 | 07.02.2023 02:57:33 | 0.0319 | 3 | 508 | 0 | 7 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0.08 | 0.866 | 0 | 0 | 0.345 | 0.097 | 0 | 0 | 1.388
1655978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:37:18 | 07.02.2023 02:39:09 | 0.0308 | 3 | 2 | 121 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 1.504 | 0.109 | 0.345 | 0.002 | 0 | 0 | 1.966
1655962 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:20:54 | 07.02.2023 03:31:46 | 1.1811 | 0 | 11 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0 | 30.856 | 0 | 0 | 0 | 35.511
1655959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:18:22 | 07.02.2023 02:20:56 | 0.0428 | 3 | 2 | 121 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 2.087 | 0.152 | 0.479 | 0.003 | 0 | 0 | 2.728
1655950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:01:33 | 07.02.2023 02:20:25 | 0.3144 | 1 | 199 | 54 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.395 | 15.767 | 7.723 | 1.747 | 1.3 | 3.263 | 0 | 0.558 | 30.754
1655937 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:42:10 | 07.02.2023 01:44:56 | 0.0461 | 0 | 11 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.421
1655912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7132287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:32:15 | 07.02.2023 03:04:17 | 1.5339 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.928 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 62.619
1655903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:24:26 | 07.02.2023 01:57:37 | 0.5531 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 181.23 | 0 | 0 | 21.978 | 39.611 | 0 | 0 | 242.819
1655899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6823738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:20:35 | 07.02.2023 03:31:00 | 2.1736 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.418 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 64.828
1655886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:14:14 | 07.02.2023 01:16:52 | 0.0439 | 4 | 601 | 44 | 48 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0.238 | 3.234 | 0.742 | 0.195 | 2.711 | 0.182 | 0 | 0 | 7.302
1655857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:07:47 | 07.02.2023 01:55:48 | 0.8003 | 5 | 2166 | 23 | 15 | 6 | 213 | 0 | 0 | 2.948 | 331.45 | 23.213 | 2.104 | 57.686 | 24.16 | 0 | 0 | 441.562
1655843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:04:31 | 07.02.2023 01:05:50 | 0.0219 | 4 | 732 | 44 | 55 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0.119 | 1.902 | 0.371 | 0.098 | 1.355 | 0.149 | 0 | 0 | 3.994
1655884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12731704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:03:17 | 07.02.2023 01:59:22 | 0.9347 | 2 | 5376 | 2 | 56 | 24 | 446 | 0 | 0 | 0 | 722.671 | 0 | 2.398 | 143.246 | 123.455 | 0 | 0 | 991.771
1655832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:01:16 | 07.02.2023 01:03:16 | 0.0333 | 5 | 2171 | 23 | 15 | 6 | 595 | 0 | 0 | 0.123 | 13.871 | 0.967 | 0.088 | 2.403 | 3.614 | 0 | 0 | 21.065
1655830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:57:17 | 07.02.2023 01:00:14 | 0.0492 | 4 | 732 | 44 | 56 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0.287 | 4.585 | 0.851 | 0.239 | 3.094 | 0.343 | 0 | 0 | 9.399
1655824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:54:06 | 07.02.2023 00:57:09 | 0.0508 | 4 | 732 | 44 | 56 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0.299 | 4.77 | 0.882 | 0.249 | 3.203 | 0.355 | 0 | 0 | 9.757
1655819 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:39:16 | 07.02.2023 01:32:00 | 0.8789 | 2 | 88 | 39 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.071 | 5.558 | 25.562 | 0 | 0.281 | 0.436 | 0 | 0 | 37.907
1655822 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:38:59 | 07.02.2023 09:07:59 | 8.4833 | 1 | 291 | 51 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 47.705 | 290.764 | 51.829 | 0 | 19.083 | 39.938 | 0 | 0 | 449.319
1655816 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:37:43 | 07.02.2023 12:50:43 | 12.2167 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 156.939 | 0 | 0 | 160.32 | 46.139 | 0 | 0 | 363.397
1655810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:35:55 | 07.02.2023 09:01:55 | 8.4333 | 0 | 735 | 3 | 8 | 24 | 1314 | 0 | 2 | 0 | 5.491 | 0 | 0 | 170.615 | 1783.721 | 0 | 2.194 | 1962.02
1655809 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:34:47 | 07.02.2023 01:01:00 | 0.4369 | 0 | 1508 | 23 | 25 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 80.883 | 2.805 | 0.532 | 11.157 | 27.521 | 0 | 0 | 122.899
1655779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:29:58 | 07.02.2023 00:45:00 | 0.2506 | 2 | 941 | 73 | 11 | 14 | 106 | 2 | 0 | 1.169 | 33.782 | 7.616 | 0.363 | 15.975 | 3.614 | 0.383 | 0 | 62.902
1655775 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997961 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:25:09 | 07.02.2023 02:48:00 | 2.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
1655774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6590740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:23:20 | 07.02.2023 00:56:00 | 0.5444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402
1655771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6939022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:22:42 | 07.02.2023 01:40:00 | 1.2883 | 0 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 144.084 | 0 | 0 | 0 | 146.45
1655760 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:19:10 | 07.02.2023 03:37:04 | 3.2983 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 10.188
1655753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6982250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:16:58 | 07.02.2023 02:37:52 | 2.3483 | 0 | 529 | 2 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 167.722 | 2.307 | 0.393 | 55.291 | 19.027 | 0 | 0 | 244.74
1655752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:16:09 | 07.02.2023 10:24:09 | 10.1333 | 4 | 138 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 40.335 | 172.84 | 26.602 | 0.097 | 326.597 | 13.081 | 0 | 0 | 579.552
1655734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:10:27 | 07.02.2023 00:56:29 | 0.7672 | 0 | 29 | 247 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 119.569 | 2.18 | 11.294 | 0.01 | 0 | 0 | 133.462
1655718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:05:54 | 07.02.2023 00:07:00 | 0.0183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.255
1656790 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6889195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:03:31 | 07.02.2023 18:08:00 | 18.0747 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448.206 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 448.897
1655706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:00:47 | 07.02.2023 00:02:36 | 0.0303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.422
1655703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:00:03 | 07.02.2023 00:12:19 | 0.2044 | 5 | 177 | 194 | 25 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0.005 | 4.466 | 31.772 | 3.442 | 6.37 | 3.693 | 0 | 0 | 49.748
1655702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:59:48 | 07.02.2023 00:12:03 | 0.2042 | 1 | 50 | 64 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.005 | 2.084 | 8.217 | 0.145 | 0.321 | 0.718 | 0 | 0 | 11.489
1655701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:58:19 | 06.02.2023 23:59:31 | 0.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1655682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13321071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:46:13 | 07.02.2023 00:55:44 | 1.1586 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 983.643 | 0 | 0 | 0 | 114.398 | 0 | 0 | 1098.041
1655630 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:39:44 | 07.02.2023 05:34:00 | 5.9044 | 0 | 809 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 724.218 | 0 | 0 | 142.176 | 54.922 | 0 | 0 | 921.316
1655630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:39:44 | 07.02.2023 01:43:49 | 2.0681 | 0 | 2281 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1153.606 | 0 | 0 | 0 | 170.429 | 0 | 0 | 1324.034
1655630 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6922240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:39:44 | 07.02.2023 02:15:56 | 2.6033 | 0 | 620 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 345.185 | 0 | 0 | 16.883 | 11.052 | 0 | 0 | 373.119
1655630 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7060511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:39:44 | 07.02.2023 03:39:43 | 3.9997 | 0 | 2209 | 1 | 0 | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1705.327 | 0 | 0 | 0 | 239.676 | 0 | 0 | 1945.003
1655630 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6763779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:39:44 | 07.02.2023 04:20:00 | 4.6711 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1721.65 | 0 | 0 | 0 | 134.801 | 0 | 0 | 1856.451
1655626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:38:08 | 06.02.2023 23:39:27 | 0.0219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.304
1655628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6823738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:38:00 | 07.02.2023 00:33:00 | 0.9167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.275 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 29.799
1655614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:32:09 | 06.02.2023 23:33:31 | 0.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054
1655613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:32:09 | 07.02.2023 00:36:09 | 1.0667 | 0 | 734 | 3 | 8 | 24 | 1312 | 0 | 2 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 20.083 | 192.426 | 0 | 0.221 | 213.482
1655592 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516246890 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:18:06 | 07.02.2023 01:06:00 | 1.7983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
1655580 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:12:12 | 07.02.2023 00:20:12 | 1.1333 | 0 | 441 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 79.896 | 0 | 0 | 12.283 | 63.007 | 0 | 0 | 155.187
1655578 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | FUSE6739554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:10:35 | 06.02.2023 23:49:00 | 0.6403 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 2.284
1655576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:09:48 | 06.02.2023 23:10:48 | 0.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1655575 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:09:32 | 06.02.2023 23:11:00 | 0.0244 | 0 | 78 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.081 | 0 | 0.014 | 0.069 | 0 | 0 | 0.359
1655570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:07:32 | 06.02.2023 23:08:38 | 0.0183 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.419 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.731
1655568 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7050602 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:07:05 | 07.02.2023 02:21:00 | 3.2319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 7.287
1655828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:05:13 | 07.02.2023 00:57:00 | 1.8631 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.587 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 11.451
1655532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:59:28 | 06.02.2023 23:00:37 | 0.0192 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1655784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776352 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:56:16 | 07.02.2023 02:44:11 | 3.7986 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121.51 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 128.065
1655508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:56:14 | 06.02.2023 23:11:12 | 0.2494 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.814
1655511 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:56:08 | 06.02.2023 23:02:09 | 0.1003 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0.02 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 2.951
1655510 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:55:29 | 06.02.2023 23:17:24 | 0.3653 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0.134 | 0 | 0.963 | 2.081 | 0 | 6.274
1655500 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:53:23 | 06.02.2023 23:07:00 | 0.2269 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 3.844
1655493 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO12527131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:48:58 | 07.02.2023 03:21:00 | 4.5339 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.508 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 28.943
1655489 | 2 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:44:14 | 07.02.2023 02:11:54 | 3.4611 | 0 | 29 | 0 | 3 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.061 | 0 | 3.753 | 739.915 | 52.956 | 0 | 0 | 812.684
1655489 | 3 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7004459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:44:14 | 07.02.2023 02:23:01 | 3.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.124 | 0 | 0 | 0 | 39.124
1655489 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:44:14 | 06.02.2023 22:47:27 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.259 | 0 | 0.05 | 0 | 122.309
1655483 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:39:41 | 06.02.2023 22:40:08 | 0.0075 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.225
1655481 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:38:41 | 06.02.2023 22:39:34 | 0.0147 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.439
1655480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:38:41 | 06.02.2023 22:40:13 | 0.0256 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.01 | 0 | 0.072 | 0.15 | 0 | 0.454
1655473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6785126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:36:50 | 06.02.2023 23:55:00 | 1.3028 | 0 | 137 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.493 | 0 | 1.664 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 19.907
1655471 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:36:10 | 07.02.2023 02:12:11 | 3.6003 | 9 | 1274 | 19 | 199 | 4 | 110 | 7 | 1 | 132.96 | 391.322 | 9.319 | 16.635 | 51.396 | 44.896 | 19.234 | 0 | 665.761
1655471 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:36:10 | 07.02.2023 13:01:10 | 14.4167 | 4 | 341 | 1 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 213.197 | 357.686 | 12.959 | 25.032 | 797.494 | 95.045 | 0 | 0 | 1501.413
1655468 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181006 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:35:40 | 07.02.2023 02:56:00 | 4.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
1655466 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:33:59 | 06.02.2023 22:35:29 | 0.025 | 0 | 1477 | 3 | 2 | 5 | 243 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0.058 | 0 | 1.307 | 1.823 | 0 | 0 | 7.409
1655463 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:30:35 | 07.02.2023 02:08:00 | 3.6236 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.314 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 49.486
1655615 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:30:25 | 07.02.2023 02:58:00 | 4.4597 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.017 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 73.93
1655454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6917410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:27:42 | 07.02.2023 03:21:48 | 4.9017 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 492.228 | 0 | 0 | 0 | 239.308 | 0 | 0 | 731.536
1655453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:27:40 | 06.02.2023 23:32:48 | 1.0856 | 0 | 165 | 117 | 2 | 18 | 56 | 6 | 0 | 0 | 21.779 | 293.008 | 0.979 | 51.12 | 20.546 | 8.031 | 0 | 395.465
1655453 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 516254236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:27:40 | 06.02.2023 23:34:45 | 1.1181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984
1655452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7034093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:26:16 | 07.02.2023 00:43:00 | 2.2789 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 0 | 3.983 | 0 | 27.592 | 0 | 0 | 55.085
1655449 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:23:20 | 07.02.2023 01:07:00 | 2.7278 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.316 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 12.888
1655446 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:22:54 | 06.02.2023 22:23:54 | 0.0167 | 0 | 78 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.055 | 0 | 0.01 | 0.052 | 0 | 0 | 0.253
1655447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:22:48 | 07.02.2023 02:23:06 | 4.005 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 209.025 | 0 | 0 | 0 | 35.286 | 0 | 0 | 244.31
1655430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:18:05 | 06.02.2023 22:53:00 | 0.5819 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16.207 | 0 | 0 | 2 | 3.774 | 0 | 0 | 21.981
1655421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516121256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:15:44 | 06.02.2023 23:54:00 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
1655485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7114293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:14:31 | 07.02.2023 03:13:00 | 4.9747 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.214 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 67.903
1655413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:14:30 | 06.02.2023 22:15:52 | 0.0228 | 0 | 91 | 33 | 6 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.388 | 0.387 | 0.026 | 0.574 | 0.129 | 0 | 0 | 1.505
1655417 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6979749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:14:04 | 06.02.2023 23:30:48 | 1.2789 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 3.057
1655400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:09:56 | 06.02.2023 22:11:20 | 0.0233 | 0 | 313 | 323 | 16 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 1.515 | 0.068 | 1.936 | 0.293 | 0 | 0 | 5.503
1655401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:09:56 | 06.02.2023 22:11:20 | 0.0233 | 3 | 1419 | 698 | 105 | 119 | 388 | 0 | 3 | 1.184 | 7.474 | 5.656 | 0.917 | 7.304 | 1.788 | 0 | 0 | 24.322
1655399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:09:55 | 06.02.2023 22:11:32 | 0.0269 | 1 | 111 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0.603 | 0.93 | 0 | 0.61 | 0.069 | 0 | 0 | 2.212
1655405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE12043389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:09:09 | 06.02.2023 23:27:09 | 1.3 | 6 | 499 | 449 | 17 | 88 | 193 | 6 | 0 | 3.82 | 98.351 | 756.222 | 10.237 | 297.703 | 76.087 | 9.673 | 0 | 1252.094
1655384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12364917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:02:30 | 07.02.2023 03:25:00 | 5.375 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 5.552 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 37.282
1655378 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:01:09 | 06.02.2023 22:02:59 | 0.0306 | 6 | 499 | 449 | 17 | 88 | 193 | 6 | 0 | 0.091 | 2.335 | 17.746 | 0.244 | 7.073 | 1.842 | 0.23 | 0 | 29.562
1655362 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:56:07 | 06.02.2023 22:22:00 | 0.4314 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.052 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 23.982
1655416 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6636910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:52:57 | 06.02.2023 23:53:00 | 2.0008 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29.599 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 32.457
1655391 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:45:24 | 06.02.2023 23:12:00 | 1.4433 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.279 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 12.923
1655331 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:43:37 | 06.02.2023 21:48:25 | 0.08 | 0 | 4235 | 2 | 28 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 37.06 | 3.829 | 0.037 | 24.574 | 16.437 | 0 | 0 | 81.937
1655328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:42:12 | 06.02.2023 21:43:12 | 0.0167 | 0 | 4235 | 2 | 28 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 7.731 | 0.798 | 0.008 | 5.12 | 3.426 | 0 | 0 | 17.082
1655415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:41:49 | 07.02.2023 13:35:49 | 15.9 | 0 | 134 | 56 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 470.138 | 554.093 | 3.319 | 204.558 | 124.67 | 0 | 0 | 1356.778
1655327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:41:08 | 06.02.2023 22:38:00 | 0.9478 | 0 | 191 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.141 | 0 | 1.06 | 19.328 | 2.922 | 0 | 0 | 48.451
1655321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:39:38 | 07.02.2023 00:54:38 | 3.25 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.019 | 137.262 | 0 | 80.85 | 1.876 | 0 | 0 | 237.007
1655317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:38:24 | 06.02.2023 23:24:13 | 1.7636 | 0 | 734 | 3 | 8 | 24 | 1312 | 0 | 2 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 34.55 | 355.91 | 0 | 0.405 | 392.081
1655302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6603385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:34:00 | 06.02.2023 22:30:00 | 0.9333 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.405
1655296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:33:25 | 06.02.2023 21:35:13 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.564
1655282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:30:12 | 06.02.2023 21:31:10 | 0.0161 | 7 | 3693 | 34 | 41 | 70 | 730 | 14 | 0 | 0.125 | 4.628 | 0.234 | 0.019 | 2.287 | 0.365 | 0.251 | 0 | 7.908
1655280 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11805658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:30:07 | 06.02.2023 23:28:03 | 1.9656 | 1 | 1191 | 3 | 5 | 2 | 106 | 0 | 0 | 15.057 | 109.949 | 3.698 | 0.117 | 37.053 | 14.168 | 0 | 0 | 180.042
1655277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6630561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:27:48 | 06.02.2023 22:07:00 | 0.6533 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 4.008
1655258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:23:31 | 06.02.2023 21:36:05 | 0.2094 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0.171 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 6.969
1655338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:19:23 | 07.02.2023 01:27:26 | 4.1342 | 1 | 94 | 16 | 10 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.098 | 41.923 | 29.565 | 8.888 | 95.58 | 31.202 | 0 | 0 | 207.256
1655247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:18:49 | 06.02.2023 21:37:48 | 0.3164 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 12.744 | 0 | 7.565 | 0.213 | 0 | 0 | 22.299
1655244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:18:07 | 06.02.2023 22:32:00 | 1.2314 | 1 | 889 | 1 | 12 | 4 | 99 | 0 | 0 | 1.765 | 124.679 | 10.455 | 1.311 | 29.692 | 21.218 | 0 | 0 | 189.121
1655254 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6873533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:16:54 | 06.02.2023 22:25:00 | 1.135 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.132 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 16.986
1655202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6768117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:11:06 | 06.02.2023 22:15:37 | 1.0753 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.384 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 23.524
1655176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:07:43 | 06.02.2023 21:10:27 | 0.0456 | 8 | 4582 | 35 | 53 | 74 | 829 | 14 | 0 | 0.422 | 17.858 | 1.052 | 0.102 | 7.589 | 1.853 | 0.709 | 0 | 29.587
1655175 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:07:43 | 07.02.2023 12:59:43 | 15.8667 | 6 | 1447 | 53 | 33 | 31 | 301 | 0 | 0 | 115.203 | 1757.038 | 159.63 | 30.204 | 1487.815 | 296.518 | 0 | 0 | 3846.406
1655171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:06:26 | 06.02.2023 21:07:47 | 0.0225 | 3 | 1732 | 1021 | 121 | 135 | 465 | 0 | 3 | 1.256 | 9.717 | 7.162 | 0.991 | 9.33 | 2.199 | 0 | 0 | 30.654
1655170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:06:25 | 06.02.2023 21:08:10 | 0.0292 | 1 | 111 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0.718 | 1.038 | 0 | 0.695 | 0.084 | 0 | 0 | 2.536
1655165 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168959 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:05:09 | 06.02.2023 22:40:00 | 1.5808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
1655152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:04:31 | 06.02.2023 21:07:05 | 0.0428 | 4 | 732 | 44 | 56 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0.255 | 4.049 | 0.752 | 0.253 | 2.954 | 0.377 | 0 | 0 | 8.641
1655133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:59:16 | 06.02.2023 22:46:26 | 1.7861 | 5 | 2178 | 23 | 15 | 6 | 595 | 0 | 0 | 6.956 | 776.529 | 54.486 | 5.59 | 140.775 | 237.03 | 0 | 0 | 1221.366
1655141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6913131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:57:58 | 06.02.2023 21:21:20 | 0.3894 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.302 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 17.507
1655124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:57:50 | 06.02.2023 21:18:00 | 0.3361 | 0 | 218 | 2 | 7 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 8.891 | 0.648 | 1.295 | 5.211 | 15.911 | 0 | 0 | 31.955
1655121 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6800646 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:56:57 | 06.02.2023 22:11:00 | 1.2342 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.257 | 0 | 0 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 18.867
1655113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:55:34 | 07.02.2023 03:11:00 | 6.2572 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.299 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.854
1655112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:55:32 | 06.02.2023 20:57:42 | 0.0361 | 1 | 5662 | 21 | 27 | 19 | 963 | 1 | 0 | 0.007 | 29.558 | 2.991 | 1.123 | 13.707 | 13.564 | 0.055 | 0 | 61.005
1655098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:53:16 | 06.02.2023 20:54:22 | 0.0183 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.747
1655707 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:51:16 | 07.02.2023 00:11:10 | 3.3317 | 0 | 1816 | 0 | 4 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 810.27 | 0 | 0.148 | 52.125 | 380.282 | 0 | 0 | 1242.825
1655707 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:51:16 | 07.02.2023 01:00:00 | 4.1456 | 0 | 3865 | 0 | 48 | 8 | 465 | 0 | 0 | 0 | 2298.176 | 0 | 7 | 224.2 | 530.255 | 0 | 0 | 3059.631
1655090 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516009362 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:50:55 | 06.02.2023 23:33:00 | 2.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
1655120 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:48:51 | 06.02.2023 22:15:00 | 1.4358 | 1 | 144 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.46 | 29.311 | 29.968 | 0.011 | 2.562 | 0.967 | 0 | 0 | 63.28
1655077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6684005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:47:57 | 06.02.2023 21:32:00 | 0.7342 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.466
1655221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:46:47 | 06.02.2023 21:15:06 | 0.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 1.447
1655063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6913133 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:46:30 | 06.02.2023 21:20:18 | 0.5633 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 8.085
1655062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:44:20 | 06.02.2023 20:59:10 | 0.2472 | 5 | 2178 | 23 | 15 | 6 | 595 | 0 | 0 | 1.093 | 120.869 | 8.321 | 0.901 | 20.732 | 38.641 | 0 | 0 | 190.559
1655049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:43:05 | 06.02.2023 20:44:10 | 0.0181 | 5 | 2178 | 23 | 15 | 6 | 595 | 0 | 0 | 0.08 | 8.83 | 0.608 | 0.066 | 1.514 | 2.826 | 0 | 0 | 13.923
1655052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6994203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:40:48 | 06.02.2023 22:20:00 | 1.6533 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.358 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 29.378
1655018 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876441 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:38:28 | 06.02.2023 21:45:00 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1655015 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:37:47 | 06.02.2023 20:40:00 | 0.0369 | 0 | 5681 | 0 | 52 | 10 | 803 | 0 | 0 | 0 | 34.141 | 0 | 0.078 | 2.819 | 11.172 | 0 | 0 | 48.21
1655014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:37:45 | 06.02.2023 20:42:56 | 0.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.283
1655012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6731526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:36:08 | 06.02.2023 21:57:00 | 1.3478 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 6.724
1654992 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7099172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:33:16 | 06.02.2023 22:10:47 | 1.6253 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884
1654983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671932 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:32:16 | 06.02.2023 22:08:00 | 1.5956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
1654977 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:31:54 | 06.02.2023 20:42:37 | 0.1786 | 0 | 349 | 15 | 28 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15.522 | 1.627 | 2.764 | 0.14 | 8.007 | 0 | 0 | 28.059
1654977 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:31:54 | 06.02.2023 23:06:53 | 2.5831 | 0 | 1445 | 58 | 20 | 58 | 717 | 0 | 0 | 0 | 802.282 | 188.697 | 12.209 | 779.281 | 562.983 | 0 | 0 | 2345.451
1654985 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:31:04 | 06.02.2023 21:39:00 | 1.1322 | 3 | 946 | 10 | 22 | 2 | 121 | 0 | 0 | 3.566 | 78.525 | 5.083 | 0.856 | 13.607 | 4.271 | 0 | 0 | 105.908
1655080 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:26:43 | 06.02.2023 21:18:00 | 0.8547 | 0 | 1006 | 0 | 7 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 153.081 | 0 | 3.657 | 0 | 80.656 | 0 | 0 | 237.395
1654944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:23:04 | 06.02.2023 21:03:04 | 0.6667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 12.455 | 0.182 | 0 | 0 | 17.046
1654942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:20:56 | 06.02.2023 21:16:00 | 0.9178 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 1.691
1655206 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:20:04 | 06.02.2023 22:03:00 | 1.7156 | 0 | 441 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 137.638 | 0 | 0 | 20.556 | 122.194 | 0 | 0 | 280.388
1654932 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:19:05 | 06.02.2023 21:04:00 | 0.7486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
1654931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:18:03 | 07.02.2023 14:16:41 | 17.9772 | 0 | 213 | 184 | 9 | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 319.373 | 3304.056 | 96.547 | 1866.586 | 342.675 | 0 | 0 | 5929.236
1654922 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:16:46 | 06.02.2023 21:28:00 | 1.1872 | 0 | 1301 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 291.61 | 0 | 0.255 | 0 | 114.903 | 0 | 0 | 406.768
1654915 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6800646 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:16:15 | 06.02.2023 20:49:00 | 0.5458 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 9.253
1655127 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8658455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:14:19 | 06.02.2023 21:12:00 | 0.9614 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.377 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 11.395
1655016 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6741929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:12:25 | 06.02.2023 21:37:08 | 1.4119 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0.047 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 10.743
1654891 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:06:23 | 06.02.2023 20:07:39 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.014 | 0 | 0 | 0.098
1655307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958328 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:05:35 | 07.02.2023 01:00:00 | 4.9069 | 2 | 723 | 77 | 4 | 15 | 151 | 0 | 0 | 3.373 | 836.577 | 221.627 | 2.89 | 225.841 | 211.756 | 0 | 0 | 1502.065
1654885 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:05:14 | 06.02.2023 22:11:00 | 2.0961 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 40.301
1654924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6930992 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:00:08 | 06.02.2023 20:46:00 | 0.7644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979
1654870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6698284 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:57:23 | 06.02.2023 21:06:00 | 1.1436 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.711 | 0 | 0 | 0 | 19.931 | 0 | 0 | 71.642
1654854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6849305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:53:46 | 06.02.2023 21:37:00 | 1.7206 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.764
1654850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:52:30 | 06.02.2023 19:53:43 | 0.0203 | 0 | 30 | 0 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.042 | 2.497 | 0.169 | 0 | 0 | 2.797
1654847 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:48:59 | 06.02.2023 20:49:00 | 1.0003 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 5.681
1654880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6645661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:48:40 | 06.02.2023 23:02:00 | 3.2222 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.012 | 0 | 2.514 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 22.745
1654843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:46:05 | 06.02.2023 20:48:05 | 1.0333 | 1 | 4 | 5 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 9.956 | 0 | 1.796 | 0 | 2784.343 | 56.237 | 0 | 0 | 2852.332
1654842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6679322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:45:06 | 06.02.2023 22:33:00 | 2.7983 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.622
1655013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:42:15 | 06.02.2023 21:16:49 | 1.5761 | 0 | 734 | 3 | 8 | 24 | 1312 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 33.7 | 402.194 | 0 | 0.39 | 437.57
1654819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:40:00 | 06.02.2023 19:41:34 | 0.0261 | 1 | 583 | 33 | 47 | 6 | 197 | 0 | 0 | 0.046 | 6.685 | 0.227 | 0.548 | 0.727 | 2.204 | 0 | 0 | 10.436
1654812 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6838107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:36:40 | 06.02.2023 21:33:00 | 1.9389 | 0 | 239 | 1 | 34 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.563 | 0.015 | 0.281 | 23.724 | 4.395 | 0 | 0 | 61.978
1654867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6785126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:35:08 | 06.02.2023 21:15:00 | 1.6644 | 0 | 137 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.556 | 0 | 2.668 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 31.518
1654803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:34:59 | 06.02.2023 19:36:36 | 0.0269 | 0 | 50 | 63 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 1.256 | 0 | 0.692 | 0.023 | 0 | 0 | 2.148
1654804 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:34:56 | 07.02.2023 01:20:00 | 5.7511 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.909 | 0 | 168.626 | 0 | 0 | 0 | 222.535
1654807 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:32:04 | 06.02.2023 20:04:58 | 0.5483 | 0 | 1627 | 0 | 34 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 162.296 | 0 | 0.54 | 6.677 | 52.623 | 0 | 0 | 222.136
1654826 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8689578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:29:23 | 07.02.2023 01:51:00 | 6.3603 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 1.238 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 13.345
1654772 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:28:48 | 06.02.2023 19:30:22 | 0.0261 | 5 | 1627 | 104 | 32 | 27 | 189 | 3 | 0 | 0.183 | 3.809 | 0.539 | 0.065 | 3.184 | 1.247 | 0.062 | 0 | 9.089
1654952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:27:50 | 06.02.2023 21:56:00 | 2.4694 | 0 | 399 | 0 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 139.251 | 0 | 1.088 | 9.232 | 44.398 | 0 | 0 | 193.969
1654746 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:20:01 | 06.02.2023 21:38:08 | 2.3019 | 0 | 4 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.785 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 65.354
1654744 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899799 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:19:11 | 06.02.2023 20:12:00 | 0.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
1655288 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12590824 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:17:47 | 07.02.2023 00:33:00 | 5.2536 | 2 | 583 | 0 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 15.663 | 188.254 | 0 | 1.73 | 16.486 | 18.72 | 0 | 0 | 240.854
1655086 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:17:13 | 07.02.2023 04:18:00 | 9.0131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.776 | 0 | 390.743 | 0 | 0 | 0 | 416.519
1654737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:12:49 | 06.02.2023 19:13:44 | 0.0153 | 1 | 311 | 112 | 24 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.027 | 1.391 | 0.655 | 0.115 | 1.398 | 0.398 | 0 | 0 | 3.984
1655377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:10:15 | 06.02.2023 22:40:00 | 3.4958 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.449 | 0 | 0.093 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 58.813
1654731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:09:18 | 06.02.2023 19:10:16 | 0.0161 | 1 | 333 | 59 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0.073 | 0.792 | 0.145 | 0.004 | 0.427 | 0.146 | 0 | 0 | 1.587
1654727 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230617 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:07:15 | 06.02.2023 20:13:00 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
1654724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:06:36 | 06.02.2023 22:41:00 | 3.5733 | 1 | 112 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.482 | 66.953 | 0 | 137.203 | 18.534 | 0 | 0 | 276.171
1654717 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:05:02 | 07.02.2023 14:43:02 | 19.6333 | 2 | 670 | 249 | 14 | 17 | 126 | 8 | 2 | 203.209 | 2068.333 | 5153.061 | 109.51 | 845.591 | 377.009 | 245.561 | 0 | 9002.274
1654710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:04:27 | 06.02.2023 19:05:46 | 0.0219 | 1 | 90 | 30 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.45 | 0 | 0.887 | 0.066 | 0 | 0 | 1.759
1655047 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11147266 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:01:10 | 06.02.2023 20:46:24 | 1.7539 | 0 | 93 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.203 | 0 | 3.16 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 31.916
1654660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:55:41 | 06.02.2023 19:00:14 | 0.0758 | 6 | 9604 | 684 | 24 | 69 | 1510 | 2 | 1 | 1.806 | 97.86 | 11.024 | 0.368 | 13.391 | 27.585 | 0.118 | 0 | 152.152
1654658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:55:38 | 06.02.2023 19:00:03 | 0.0736 | 0 | 1033 | 7 | 7 | 10 | 103 | 0 | 1 | 0 | 15.261 | 0.626 | 0.155 | 7.93 | 1.536 | 0 | 0 | 25.507
1654633 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:47:26 | 06.02.2023 19:03:00 | 0.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
1655467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:42:40 | 06.02.2023 22:38:00 | 3.9222 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 126.647 | 0 | 0.997 | 0 | 10.704 | 0 | 0 | 138.349
1654608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6830001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:41:13 | 06.02.2023 19:29:00 | 0.7964 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.098 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 0 | 0 | 83.148
1655801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775886 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:35:56 | 07.02.2023 00:00:00 | 5.4011 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 302.455 | 0 | 0 | 0 | 11.544 | 0 | 0 | 313.999
1654569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:33:40 | 06.02.2023 18:36:04 | 0.04 | 0 | 1033 | 7 | 7 | 10 | 103 | 0 | 1 | 0 | 8.291 | 0.34 | 0.084 | 4.31 | 0.835 | 0 | 0 | 13.861
1654557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:31:53 | 06.02.2023 18:33:07 | 0.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
1654556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:31:53 | 06.02.2023 18:33:17 | 0.0233 | 0 | 734 | 3 | 8 | 24 | 1312 | 0 | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.524 | 6.892 | 0 | 0.007 | 7.443
1654554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515149450 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:30:58 | 06.02.2023 19:27:00 | 0.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1656983 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12279739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:29:50 | 07.02.2023 13:24:07 | 18.9047 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.279 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 32.546
1654548 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:28:08 | 06.02.2023 18:30:00 | 0.0311 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.778 | 0.058 | 0 | 0 | 1.069
1654543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:27:27 | 06.02.2023 18:30:04 | 0.0436 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 1.126 | 1.797 | 0 | 0 | 3.584
1654542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:27:27 | 06.02.2023 18:30:28 | 0.0503 | 3 | 4333 | 4 | 114 | 30 | 481 | 0 | 0 | 0.258 | 23.608 | 0.086 | 0.593 | 8.209 | 9.064 | 0 | 0 | 41.818
1654540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7016097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:26:24 | 06.02.2023 19:40:26 | 1.2339 | 0 | 75 | 0 | 66 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 3.89 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 9.692
1654530 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR12626881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:24:38 | 06.02.2023 21:02:00 | 2.6228 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.455 | 0 | 0.195 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 30.974
1654564 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:23:19 | 06.02.2023 19:25:46 | 1.0408 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0 | 0.181 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 4.541
1654648 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517409984 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:20:32 | 06.02.2023 19:21:00 | 1.0078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669
1654467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:18:44 | 06.02.2023 19:24:00 | 1.0878 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.673
1654406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6773434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:12:29 | 06.02.2023 19:18:07 | 1.0939 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 5.652
1654403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:11:41 | 06.02.2023 18:13:08 | 0.0242 | 3 | 4333 | 4 | 114 | 30 | 481 | 0 | 0 | 0.124 | 11.351 | 0.041 | 0.285 | 3.946 | 4.358 | 0 | 0 | 20.105
1654402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:11:40 | 06.02.2023 18:13:44 | 0.0344 | 0 | 913 | 0 | 21 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0.034 | 0.529 | 0.299 | 0 | 0 | 3.474
1654325 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6838107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:57:25 | 06.02.2023 19:27:17 | 1.4978 | 0 | 239 | 1 | 34 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.584 | 0.014 | 0.26 | 19.237 | 3.92 | 0 | 0 | 51.015
1654313 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:52:46 | 06.02.2023 17:55:05 | 0.0386 | 19 | 5122 | 240 | 97 | 80 | 910 | 7 | 3 | 9.438 | 29.187 | 4.706 | 0.619 | 72.184 | 8.865 | 0.523 | 0 | 125.521
1654314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:52:46 | 06.02.2023 17:55:55 | 0.0525 | 1 | 1585 | 8 | 70 | 16 | 279 | 0 | 0 | 0.025 | 15.172 | 0.505 | 0.7 | 7.602 | 8.834 | 0 | 0 | 32.837
1654312 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6796581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:50:09 | 06.02.2023 20:40:40 | 2.8419 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.623 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 8.762
1654289 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:44:39 | 06.02.2023 18:25:00 | 0.6725 | 0 | 117 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0.268 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.962
1654282 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6563301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:42:58 | 06.02.2023 20:18:05 | 2.5853 | 0 | 244 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.666 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 137.023
1654275 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:42:32 | 06.02.2023 21:10:07 | 3.4597 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.52
1654267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:40:16 | 06.02.2023 17:41:28 | 0.02 | 6 | 2453 | 38 | 114 | 13 | 456 | 0 | 3 | 1.375 | 3.264 | 1.081 | 0.005 | 1.388 | 0.88 | 0 | 0 | 7.993
1654259 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:49 | 06.02.2023 18:49:30 | 1.1947 | 0 | 1331 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 305.17 | 0 | 0 | 0 | 43.773 | 0 | 0 | 348.942
1654259 | 3 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:49 | 06.02.2023 19:34:49 | 1.95 | 0 | 2710 | 0 | 4 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 989.696 | 0 | 0.029 | 25.103 | 144.71 | 0 | 0 | 1159.538
1654259 | 4 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:49 | 06.02.2023 19:50:47 | 2.2161 | 0 | 1158 | 2 | 3 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 382.63 | 10.442 | 0.868 | 18.477 | 97.115 | 0 | 0 | 509.531
1654259 | 5 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:49 | 06.02.2023 20:00:22 | 2.3758 | 0 | 1551 | 2 | 0 | 10 | 163 | 0 | 0 | 0 | 628.395 | 0 | 0 | 278.745 | 427.138 | 0 | 0 | 1334.279
1654259 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:49 | 06.02.2023 18:47:30 | 1.1614 | 0 | 377 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.914 | 0 | 0.337 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 61.233
1654247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516776211 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:32:39 | 06.02.2023 23:47:00 | 6.2392 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 9.054
1654199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:20:31 | 06.02.2023 17:56:00 | 0.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
1654179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6984847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:18:09 | 06.02.2023 18:18:13 | 1.0011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 5.412
1654148 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:12:11 | 06.02.2023 18:29:14 | 1.2842 | 2 | 670 | 249 | 14 | 17 | 126 | 8 | 2 | 15.251 | 154.786 | 351.064 | 8.178 | 55.236 | 28.42 | 17.198 | 0 | 630.134
1654263 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO6719319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:02:13 | 06.02.2023 20:01:27 | 2.9872 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 340.584 | 0 | 0 | 0 | 259.534 | 0 | 0 | 600.118
1654262 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6719316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:01:58 | 06.02.2023 19:47:50 | 2.7644 | 0 | 1548 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 840.008 | 0 | 0 | 0 | 202.919 | 0 | 0 | 1042.928
1654262 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:01:58 | 06.02.2023 20:17:37 | 3.2608 | 0 | 1054 | 0 | 4 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 609.585 | 0 | 0.285 | 41.853 | 96.342 | 0 | 0 | 748.065
1654084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:00:57 | 06.02.2023 17:02:01 | 0.0178 | 3 | 1180 | 0 | 72 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0.083 | 1.028 | 0 | 0.081 | 5.132 | 0.168 | 0 | 0 | 6.492
1654076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:59:46 | 06.02.2023 17:04:29 | 0.0786 | 0 | 44 | 1 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174
1654057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:57:23 | 06.02.2023 16:58:25 | 0.0172 | 0 | 481 | 256 | 47 | 69 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.16 | 0.354 | 1.406 | 0.194 | 0 | 0 | 4.914
1654055 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6559189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:55:55 | 07.02.2023 01:18:00 | 8.3681 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.521 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 59.552
1654474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:55:54 | 06.02.2023 19:17:39 | 2.3625 | 0 | 1040 | 5 | 19 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 306.956 | 0 | 2.934 | 30.675 | 89.08 | 0 | 0 | 429.645
1654052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:53:45 | 06.02.2023 17:06:00 | 0.2042 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25.927 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 28.753
1654033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:48:12 | 06.02.2023 17:44:22 | 0.9361 | 1 | 1179 | 1 | 24 | 7 | 222 | 0 | 0 | 2.753 | 73.91 | 3.096 | 2.822 | 86.813 | 33.898 | 0 | 0 | 203.292
1654031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:48:02 | 06.02.2023 17:30:20 | 0.705 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.167
1654029 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:47:07 | 06.02.2023 16:48:41 | 0.0261 | 2 | 862 | 244 | 0 | 7 | 125 | 0 | 2 | 0.673 | 1.558 | 5.187 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 | 7.808
1654035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7148171 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:46:19 | 06.02.2023 22:29:00 | 5.7114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.732 | 0 | 0 | 24.732
1654027 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:46:09 | 06.02.2023 19:32:33 | 2.7733 | 1 | 381 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 4.545 | 148.872 | 0 | 0 | 89.759 | 154.759 | 0 | 0 | 397.934
1654024 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:45:56 | 06.02.2023 16:48:00 | 0.0344 | 0 | 1040 | 5 | 19 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0.049 | 0.481 | 1.411 | 0 | 0 | 5.905
1654020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11805654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:43:20 | 06.02.2023 18:32:20 | 1.8167 | 0 | 224 | 36 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.602 | 19.226 | 0 | 58.68 | 5.614 | 0 | 0 | 128.122
1654010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:39:53 | 06.02.2023 17:42:41 | 1.0467 | 1 | 560 | 1 | 12 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1.588 | 24.214 | 0.273 | 1.734 | 17.938 | 0.871 | 0 | 0 | 46.619
1653987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6984847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:32:39 | 06.02.2023 17:06:31 | 0.5644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 3.025
1653974 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:31:27 | 06.02.2023 18:43:00 | 2.1925 | 1 | 161 | 8 | 0 | 8 | 14 | 10 | 0 | 6.782 | 25.482 | 9.662 | 0 | 118.937 | 1.873 | 38.378 | 0 | 201.113
1653971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:29:23 | 06.02.2023 16:31:24 | 0.0336 | 1 | 112 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.787 | 0 | 1.495 | 0.232 | 0 | 0 | 2.976
1654040 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:27:57 | 06.02.2023 17:22:24 | 0.9075 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 6.621
1654116 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:21:26 | 06.02.2023 17:31:22 | 1.1656 | 1 | 726 | 205 | 39 | 35 | 115 | 0 | 2 | 0.319 | 153.738 | 117.555 | 20.075 | 161.976 | 36.597 | 0 | 0 | 490.26
1653930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:19:49 | 06.02.2023 19:07:21 | 2.7922 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.025 | 0 | 0.807 | 0 | 52.503 | 0 | 0 | 121.335
1653913 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:16:45 | 06.02.2023 16:18:12 | 0.0242 | 2 | 862 | 244 | 0 | 7 | 125 | 0 | 2 | 0.623 | 1.442 | 4.8 | 0 | 0.024 | 0.337 | 0 | 0 | 7.227
1653919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:10:52 | 06.02.2023 16:51:52 | 0.6833 | 1 | 2409 | 4 | 50 | 18 | 327 | 0 | 0 | 0 | 250.82 | 0.416 | 4.444 | 233.553 | 57.987 | 0 | 0 | 547.221
1653919 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:10:52 | 06.02.2023 18:03:49 | 1.8825 | 0 | 1164 | 0 | 20 | 3 | 650 | 0 | 1 | 0 | 278.214 | 0 | 0 | 22.809 | 433.607 | 0 | 0 | 734.629
1653870 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6623479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:09:37 | 06.02.2023 17:03:29 | 0.8978 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711
1653860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:09:23 | 06.02.2023 16:11:11 | 0.03 | 1 | 1585 | 8 | 70 | 16 | 279 | 0 | 0 | 0.013 | 8.018 | 0.305 | 0.437 | 4.144 | 5.17 | 0 | 0 | 18.087
1653855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:07:25 | 06.02.2023 16:38:00 | 0.5097 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 6.225
1653842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6660536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:05:13 | 06.02.2023 17:29:57 | 1.4122 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.262
1653834 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:03:21 | 06.02.2023 23:30:48 | 7.4575 | 10 | 590 | 18 | 3 | 13 | 48 | 0 | 0 | 101.481 | 716.4 | 18.532 | 13.112 | 295.411 | 83.434 | 0 | 0 | 1228.371
1653834 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | 516041634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:03:21 | 07.02.2023 00:04:37 | 8.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.258 | 0 | 0 | 0 | 24.258
1655132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517252215 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:58:40 | 06.02.2023 21:02:00 | 5.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
1653809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6580291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:56:59 | 06.02.2023 17:28:00 | 1.5169 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0.016 | 0 | 8.974 | 0 | 0 | 11.346
1653965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:55:04 | 06.02.2023 16:57:00 | 1.0322 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.533 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 47.642
1653804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635068 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:54:35 | 06.02.2023 17:20:00 | 1.4236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 1.909
1653736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:43:46 | 06.02.2023 17:05:16 | 1.3583 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.385 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 30.867
1654030 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:42:46 | 06.02.2023 17:30:46 | 1.8 | 3 | 2719 | 9 | 278 | 15 | 299 | 0 | 0 | 34.79 | 319.395 | 0.544 | 19.889 | 229.75 | 72.843 | 0 | 0 | 677.211
1653714 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:41:16 | 06.02.2023 15:42:51 | 0.0264 | 17 | 3521 | 258 | 83 | 64 | 423 | 3 | 5 | 1.696 | 10.876 | 3.779 | 0.268 | 31.616 | 3.297 | 0.18 | 0 | 51.713
1653704 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:35:02 | 06.02.2023 16:14:09 | 0.6519 | 0 | 4804 | 0 | 8 | 2 | 1463 | 1 | 0 | 0 | 463.31 | 0 | 0.082 | 9.561 | 447.038 | 0 | 0 | 919.992
1655119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6630557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:34:56 | 06.02.2023 20:58:03 | 5.3853 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.583 | 0 | 0 | 0 | 20.297 | 0 | 0 | 109.88
1653686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067636 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:28:54 | 06.02.2023 17:25:49 | 1.9486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1653710 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:28:51 | 06.02.2023 16:06:36 | 0.6292 | 0 | 383 | 5 | 12 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 68.259 | 1.529 | 7.59 | 0 | 38.209 | 0 | 0 | 115.588
1653745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:26:04 | 06.02.2023 16:03:23 | 0.6219 | 0 | 335 | 4 | 6 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.304 | 0.715 | 0.366 | 9.422 | 3.267 | 0 | 0 | 39.074
1653806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:19:39 | 06.02.2023 16:09:00 | 0.8225 | 0 | 513 | 1 | 25 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 79.854 | 0.987 | 4.3 | 14.061 | 32.26 | 0 | 0 | 131.462
1653674 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6980555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:17:37 | 06.02.2023 16:05:20 | 0.7953 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.577 | 0 | 2.77 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 26.765
1653649 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:15:01 | 06.02.2023 16:33:43 | 1.3117 | 0 | 816 | 5 | 4 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 97.211 | 8.886 | 0.138 | 0 | 29.048 | 0 | 0 | 135.283
1653648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:13:32 | 06.02.2023 15:16:13 | 0.0447 | 0 | 240 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.005 | 1.28 | 0.042 | 0 | 0 | 1.77
1653634 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:02:33 | 06.02.2023 16:35:32 | 1.5497 | 0 | 760 | 0 | 10 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.517 | 0 | 1.094 | 3.401 | 17.395 | 0 | 0 | 99.407
1653865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6771076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:02:28 | 06.02.2023 16:25:00 | 1.3756 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.772 | 0 | 0 | 0 | 27.467 | 0 | 0 | 61.24
1653632 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7084861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:01:47 | 06.02.2023 18:22:00 | 3.3369 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 12.663
1653872 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:41:25 | 06.02.2023 17:05:48 | 2.4064 | 0 | 2709 | 4 | 3 | 13 | 248 | 0 | 0 | 0 | 881.642 | 12.272 | 1.159 | 339.176 | 698.775 | 0 | 0 | 1933.024
1653636 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:37:09 | 06.02.2023 15:45:16 | 1.1353 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.679 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 12.773
1653754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK | ISO7039941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:31:10 | 06.02.2023 19:02:56 | 4.5294 | 1 | 513 | 1 | 7 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 313.498 | 9.391 | 21.206 | 5.773 | 111.457 | 0 | 0 | 461.325
1653542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:25:46 | 06.02.2023 14:27:00 | 0.0206 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.921
1653536 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:24:39 | 06.02.2023 14:25:00 | 0.0058 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0.054
1653536 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:24:39 | 06.02.2023 14:29:39 | 0.0833 | 0 | 1047 | 0 | 10 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0.06 | 2.612 | 1.481 | 0 | 0 | 10.057
1653532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:22:44 | 06.02.2023 16:24:00 | 2.0211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901
1653511 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7121325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:17:48 | 06.02.2023 16:56:00 | 2.6367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.429
1653494 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:11:11 | 06.02.2023 14:12:29 | 0.0217 | 2 | 862 | 244 | 0 | 7 | 125 | 0 | 2 | 0.556 | 1.286 | 4.206 | 0 | 0.024 | 0.33 | 0 | 0 | 6.401
1653493 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:11:10 | 06.02.2023 14:12:53 | 0.0286 | 1 | 633 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.902 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 3.17
1653490 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:08:53 | 06.02.2023 14:11:02 | 0.0358 | 2 | 287 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.103 | 0.452 | 0.009 | 0.003 | 0.554 | 0.103 | 0 | 0 | 1.223
1653481 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6705429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:05:34 | 06.02.2023 16:03:00 | 1.9572 | 0 | 482 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125.377 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 129.983
1653479 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:04:47 | 06.02.2023 15:01:00 | 0.9369 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0.21 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 3.496
1653468 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:00:31 | 06.02.2023 17:07:43 | 3.12 | 0 | 2854 | 1 | 36 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1221.165 | 6.582 | 65.656 | 0 | 356.31 | 0 | 0 | 1649.713
1653423 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:55:16 | 06.02.2023 15:17:00 | 1.3622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 2.094
1653421 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11805658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:54:45 | 06.02.2023 16:11:54 | 2.2858 | 1 | 1191 | 3 | 5 | 2 | 106 | 0 | 0 | 17.898 | 130.694 | 5.787 | 0.242 | 57.931 | 25.046 | 0 | 0 | 237.598
1653409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:49:56 | 06.02.2023 13:51:12 | 0.0211 | 2 | 287 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.062 | 0.273 | 0.005 | 0.002 | 0.333 | 0.062 | 0 | 0 | 0.736
1653406 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6794632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:48:27 | 06.02.2023 15:10:00 | 1.3592 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 7.934
1653400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:47:43 | 06.02.2023 13:51:03 | 0.0556 | 0 | 601 | 1 | 17 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 0 | 0.041 | 6.73 | 4.499 | 0 | 0 | 14.682
1653400 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:47:43 | 06.02.2023 14:02:15 | 0.2422 | 1 | 1426 | 2 | 25 | 29 | 316 | 1 | 0 | 0.897 | 45.105 | 2.278 | 1.612 | 84.169 | 38.915 | 57.078 | 0 | 230.054
1653390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:43:24 | 06.02.2023 14:22:00 | 0.6433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
1653609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:39:22 | 06.02.2023 22:18:00 | 8.6439 | 3 | 64 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 39.887 | 61.89 | 117.075 | 0 | 144.81 | 12.896 | 0 | 0 | 376.559
1653378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:36:39 | 06.02.2023 18:11:00 | 4.5725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077
1653369 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:32:14 | 06.02.2023 13:55:14 | 0.3833 | 2 | 205 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4.614 | 9.76 | 0.76 | 0 | 12.235 | 2.333 | 0 | 0 | 29.702
1653366 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR8659310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:31:44 | 06.02.2023 13:40:00 | 0.1378 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.595
1653365 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DM | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:31:42 | 06.02.2023 16:16:42 | 2.75 | 0 | 614 | 29 | 9 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 144.446 | 56.932 | 0.997 | 81.749 | 293.793 | 0 | 0 | 577.916
1653582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:24:50 | 06.02.2023 14:40:36 | 1.2628 | 0 | 1044 | 5 | 19 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 146.437 | 0 | 1.889 | 19.695 | 56.906 | 0 | 0 | 224.928
1653336 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10749608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:22:31 | 06.02.2023 15:25:59 | 2.0578 | 0 | 548 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.884 | 0 | 1.365 | 0 | 28.248 | 0 | 0 | 103.497
1653309 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6780776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 13:18:59 | 06.02.2023 14:05:33 | 0.7761 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 166.849 | 0 | 0 | 0 | 45.463 | 0 | 0 | 212.312
1653294 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:16:09 | 06.02.2023 13:17:31 | 0.0228 | 10 | 590 | 18 | 3 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0.294 | 2.096 | 0.062 | 0.054 | 1.232 | 0.347 | 0 | 0 | 4.085
1653575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:15:40 | 06.02.2023 17:31:19 | 4.2608 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.997 | 0 | 0 | 0 | 30.524 | 0 | 0 | 50.521
1653467 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:14:02 | 06.02.2023 14:59:08 | 1.7517 | 0 | 4952 | 0 | 8 | 2 | 1462 | 1 | 0 | 0 | 1334.411 | 0 | 0.224 | 27.306 | 1241.992 | 0 | 0 | 2603.933
1653263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:05:29 | 06.02.2023 13:09:19 | 0.0639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.149
1653262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:05:26 | 06.02.2023 13:08:43 | 0.0547 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3.719 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 5.437
1653235 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:02:14 | 06.02.2023 14:01:48 | 0.9928 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 0.896 | 1.103 | 0 | 0 | 9.359
1653235 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:02:14 | 06.02.2023 13:04:48 | 0.0428 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 1.306 | 0.305 | 0 | 0 | 2.799
1653229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6803777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:01:17 | 06.02.2023 14:43:00 | 1.6953 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.715 | 0 | 1.619 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 8.508
1653219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:58:42 | 06.02.2023 13:01:03 | 0.0392 | 0 | 2320 | 7 | 16 | 12 | 295 | 0 | 2 | 0 | 8.573 | 0.259 | 0.176 | 20.279 | 1.975 | 0 | 0 | 31.263
1653216 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:57:16 | 06.02.2023 13:25:31 | 0.4708 | 1 | 432 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.69 | 11.786 | 0 | 0.007 | 1.459 | 5.012 | 0 | 0 | 18.954
1653475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693708 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:56:53 | 06.02.2023 14:21:00 | 1.4019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91
1653214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:56:23 | 06.02.2023 12:58:41 | 0.0383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0.688
1653208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6815816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:53:44 | 06.02.2023 14:22:00 | 1.4711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
1653520 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7079764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:48:04 | 06.02.2023 14:20:34 | 1.5417 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 0 | 0 | 0 | 9.361 | 0 | 0 | 29.147
1653213 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:48:02 | 06.02.2023 15:08:21 | 2.3386 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.043 | 0 | 9.441 | 0 | 0 | 0 | 77.484
1653389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6843882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:47:46 | 06.02.2023 13:44:58 | 0.9533 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0.021 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 4.024
1653841 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6997404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:40:56 | 06.02.2023 18:23:00 | 5.7011 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.513 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 20.234
1653153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:39:45 | 06.02.2023 12:40:10 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021
1653154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE13227920 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:39:17 | 06.02.2023 13:24:00 | 0.7453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 3.428
1653142 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:35:40 | 06.02.2023 18:02:00 | 5.4389 | 0 | 662 | 0 | 47 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 209.602 | 0 | 19.565 | 0 | 43.303 | 0 | 0 | 272.47
1654545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:31:31 | 06.02.2023 22:10:00 | 9.6414 | 1 | 247 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14.769 | 141.583 | 0 | 0 | 0 | 22.918 | 0 | 0 | 179.271
1653150 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:28:02 | 06.02.2023 13:14:44 | 0.7783 | 2 | 863 | 244 | 0 | 7 | 125 | 8 | 2 | 20.362 | 47.116 | 139.388 | 0 | 0.879 | 11.972 | 17.572 | 0 | 237.29
1653119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7410684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:27:52 | 06.02.2023 15:11:03 | 2.7197 | 0 | 308 | 7 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 258.801 | 20.279 | 1.832 | 0 | 169.791 | 0 | 0 | 450.703
1654086 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6540191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:23:29 | 06.02.2023 17:47:00 | 5.3919 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 162.954 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 168.895
1653090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:21:07 | 06.02.2023 12:22:07 | 0.0167 | 13 | 4148 | 33 | 249 | 25 | 557 | 3 | 0 | 0.26 | 5.366 | 0.285 | 0.28 | 2.978 | 1.297 | 0.202 | 0 | 10.668
1653061 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:15:56 | 06.02.2023 12:40:30 | 0.4094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1653051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:12:17 | 06.02.2023 12:27:10 | 0.2481 | 0 | 564 | 27 | 2 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20.718 | 8.352 | 0.09 | 19.953 | 17.08 | 0 | 0 | 66.193
1653051 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:12:17 | 06.02.2023 13:39:17 | 1.45 | 0 | 125 | 7 | 6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.635 | 7.352 | 16.992 | 9.228 | 15.217 | 0 | 0 | 72.424
1653054 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:11:58 | 06.02.2023 16:44:14 | 4.5378 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.343 | 0 | 0.254 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 15.661
1653184 | 4 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6757881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:11:13 | 06.02.2023 17:40:08 | 5.4819 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 223.152 | 0 | 0.449 | 0 | 462.154 | 0 | 0 | 685.754
1653184 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:11:13 | 06.02.2023 13:22:23 | 1.1861 | 0 | 2854 | 1 | 36 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 476.283 | 2.285 | 25.485 | 0 | 143.136 | 0 | 0 | 647.189
1653184 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:11:13 | 06.02.2023 17:17:00 | 5.0964 | 0 | 924 | 6 | 10 | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 634.574 | 4.291 | 9.974 | 1882.472 | 491.907 | 0 | 0 | 3023.217
1653184 | 3 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:11:13 | 06.02.2023 17:30:53 | 5.3278 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 65.292 | 0 | 0 | 0 | 368.416 | 0 | 0 | 433.708
1653157 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7034434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:07:17 | 06.02.2023 13:48:00 | 1.6786 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 12.985
1653018 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6916932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:01:16 | 06.02.2023 13:44:45 | 1.7247 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725
1653678 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:57:18 | 06.02.2023 17:42:40 | 5.7561 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.449 | 0 | 0 | 0 | 18.669 | 0 | 0 | 81.118
1652992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:56:33 | 06.02.2023 15:38:07 | 3.6928 | 1 | 560 | 1 | 12 | 2 | 27 | 0 | 0 | 5.313 | 81.23 | 0.943 | 7.105 | 72.664 | 3.49 | 0 | 0 | 170.745
1653069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6771231 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:55:53 | 06.02.2023 12:38:00 | 0.7019 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.413 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 9.718
1653968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6906314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:55:06 | 06.02.2023 17:05:52 | 5.1794 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.508 | 0 | 0 | 0 | 30.482 | 0 | 0 | 120.99
1652968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:53:49 | 06.02.2023 14:38:49 | 2.75 | 0 | 240 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.579 | 0 | 0.322 | 82.219 | 2.669 | 0 | 0 | 113.79
1652965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:53:05 | 06.02.2023 12:38:00 | 0.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1653622 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:49:43 | 06.02.2023 16:55:05 | 5.0894 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.525
1652949 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:49:03 | 06.02.2023 13:22:00 | 1.5492 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 74.59 | 0 | 0.095 | 0 | 118.813 | 0 | 0 | 193.499
1652951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6613062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:43:26 | 06.02.2023 13:41:01 | 1.9597 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.839 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 78.806
1652915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:42:38 | 06.02.2023 11:43:53 | 0.0208 | 0 | 14193 | 0 | 23 | 14 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 49.989 | 0 | 0.012 | 9.536 | 30.328 | 0 | 0 | 89.864
1653007 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:41:17 | 06.02.2023 13:41:17 | 2 | 0 | 4815 | 1 | 0 | 9 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1069.559 | 3.915 | 0 | 31.757 | 706.286 | 0 | 0 | 1811.518
1652904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:36:59 | 06.02.2023 11:43:59 | 0.1167 | 0 | 14416 | 0 | 24 | 14 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 284.193 | 0 | 0.108 | 53.4 | 169.872 | 0 | 0 | 507.573
1652904 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:36:59 | 06.02.2023 11:45:35 | 0.1433 | 0 | 658 | 0 | 68 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 15.546 | 0 | 0.488 | 5.319 | 15.227 | 0.93 | 0 | 37.51
1652868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:35:42 | 06.02.2023 12:42:09 | 1.1075 | 1 | 146 | 35 | 41 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.937 | 28.747 | 11.64 | 204.886 | 16.768 | 0 | 0 | 279.978
1652868 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:35:42 | 06.02.2023 12:58:49 | 1.3853 | 4 | 1387 | 31 | 87 | 17 | 77 | 7 | 1 | 6.08 | 182.02 | 453.95 | 47.153 | 122.97 | 34.225 | 29.742 | 21.18 | 897.319
1652867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:35:41 | 06.02.2023 11:55:20 | 0.3275 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 14.874
1652867 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6846150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:35:41 | 06.02.2023 12:47:13 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 3.055
1652867 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:35:41 | 06.02.2023 12:26:41 | 0.85 | 0 | 4244 | 0 | 8 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 626.16 | 0 | 0.117 | 53.969 | 115.864 | 0 | 0 | 796.11
1653465 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6599212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:31:43 | 06.02.2023 18:02:00 | 6.5047 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.093
1652847 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:25:02 | 06.02.2023 12:03:47 | 0.6458 | 0 | 2112 | 0 | 6 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 194.456 | 0 | 0.079 | 8.389 | 21.85 | 0 | 0 | 224.775
1652847 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:25:02 | 06.02.2023 12:37:59 | 1.2158 | 0 | 126 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.672 | 0 | 1.966 | 59.668 | 83.203 | 0 | 0 | 161.509
1652767 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:23:23 | 06.02.2023 11:24:37 | 0.0206 | 2 | 4229 | 5 | 129 | 16 | 413 | 0 | 0 | 0.226 | 5.906 | 0 | 0.093 | 3.507 | 3.68 | 0 | 0 | 13.412
1652762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:21:42 | 06.02.2023 12:16:00 | 0.905 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
1652733 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6813637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:19:22 | 06.02.2023 11:56:41 | 0.6219 | 1 | 2742 | 2 | 83 | 13 | 366 | 0 | 0 | 0.876 | 102.538 | 0.351 | 3.289 | 36.628 | 56.675 | 0 | 0 | 200.357
1652731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:18:33 | 06.02.2023 12:36:24 | 1.2975 | 0 | 56 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0.206 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 3.498
1652724 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:15:42 | 06.02.2023 11:35:12 | 0.325 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0.303 | 0.369 | 0 | 0 | 2.986
1652722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6805648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:14:58 | 06.02.2023 13:15:00 | 2.0006 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.252
1652694 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:08:44 | 06.02.2023 11:09:44 | 0.0167 | 2 | 4229 | 5 | 129 | 16 | 413 | 0 | 0 | 0.183 | 4.791 | 0 | 0.076 | 2.844 | 2.984 | 0 | 0 | 10.877
1652686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:06:56 | 06.02.2023 11:08:15 | 0.0219 | 3 | 508 | 0 | 7 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0.062 | 0.671 | 0 | 0 | 0.372 | 0.141 | 0 | 0 | 1.247
1653410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516217736 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:06:08 | 06.02.2023 15:46:00 | 4.6644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64
1652846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6721847 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:04:30 | 06.02.2023 15:00:00 | 3.925 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.365 | 0 | 0 | 0 | 26.475 | 0 | 0 | 68.84
1652678 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:04:19 | 06.02.2023 11:22:19 | 0.3 | 0 | 3297 | 0 | 32 | 11 | 632 | 0 | 0 | 0 | 131.022 | 0 | 0.753 | 130.286 | 56.586 | 0 | 0 | 318.647
1652677 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:04:19 | 06.02.2023 12:29:44 | 1.4236 | 0 | 662 | 0 | 47 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53.859 | 0 | 5.535 | 0 | 12.169 | 0 | 0 | 71.563
1652674 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:03:47 | 06.02.2023 11:11:26 | 0.1275 | 0 | 571 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0.035 | 0.013 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 2.153
1652673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:02:20 | 06.02.2023 17:55:00 | 6.8778 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.215 | 0 | 0.668 | 0 | 97.432 | 0 | 0 | 167.314
1652668 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6813637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:01:02 | 06.02.2023 11:08:44 | 0.1283 | 1 | 2742 | 2 | 83 | 13 | 366 | 0 | 0 | 0.181 | 21.101 | 0.072 | 0.679 | 7.558 | 11.269 | 0 | 0 | 40.86
1652664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:00:00 | 06.02.2023 11:01:00 | 0.0167 | 0 | 189 | 1 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.012 | 0.271 | 0.005 | 0 | 0 | 0.403
1652663 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7027951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:57:26 | 06.02.2023 13:48:49 | 2.8564 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 0 | 0.273 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 15.405
1652641 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:51:47 | 06.02.2023 10:53:19 | 0.0256 | 0 | 56 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.07
1652640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:50:58 | 06.02.2023 13:36:00 | 2.7506 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.483
1652658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:50:48 | 06.02.2023 12:33:00 | 1.7033 | 0 | 1129 | 0 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 315.554 | 0 | 1.19 | 0 | 202.179 | 0 | 0 | 518.923
1652752 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6729049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:48:21 | 07.02.2023 04:16:00 | 17.4608 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.438 | 0 | 0 | 0 | 13.417 | 0 | 0 | 40.855
1652634 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇATI AKMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:42:56 | 06.02.2023 17:57:18 | 7.2394 | 0 | 1520 | 15 | 0 | 9 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1556.843 | 37.554 | 0 | 221.09 | 199.952 | 0 | 0 | 2015.439
1652579 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6635323 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:39:13 | 06.02.2023 11:15:00 | 0.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589
1652560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:37:57 | 06.02.2023 10:40:37 | 0.0444 | 0 | 56 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.006 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.121
1652554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6887297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:37:03 | 06.02.2023 11:41:40 | 1.0769 | 15 | 12048 | 9 | 28 | 78 | 2362 | 15 | 1 | 11.638 | 1355.524 | 3.49 | 3.051 | 938.253 | 934.072 | 55.425 | 17.64 | 3319.093
1652554 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:37:03 | 06.02.2023 11:56:09 | 1.3183 | 1 | 138 | 0 | 1 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.14 | 26.091 | 0 | 0 | 208.012 | 47.135 | 0 | 0 | 281.379
1652553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:35:52 | 06.02.2023 12:08:00 | 1.5356 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27.338 | 0 | 0.009 | 0 | 4.799 | 0 | 0 | 32.146
1652510 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:34:10 | 06.02.2023 10:46:10 | 0.2 | 0 | 3297 | 0 | 32 | 11 | 633 | 0 | 0 | 0 | 82.93 | 0 | 0.453 | 88.974 | 39.159 | 0 | 0 | 211.517
1652508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:33:51 | 06.02.2023 10:35:58 | 0.0353 | 1 | 872 | 32 | 21 | 9 | 204 | 0 | 0 | 0.058 | 4.372 | 1.55 | 0.451 | 1.934 | 1.693 | 0 | 0 | 10.057
1652495 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:31:26 | 06.02.2023 10:32:31 | 0.0181 | 0 | 1040 | 5 | 19 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0.026 | 0.301 | 0.851 | 0 | 0 | 3.109
1652717 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:30:01 | 06.02.2023 15:09:46 | 4.6625 | 1 | 31 | 181 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 12.704 | 6.372 | 710.322 | 0 | 383.483 | 0 | 0 | 0 | 1112.881
1652480 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6967400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:29:37 | 06.02.2023 11:25:00 | 0.9231 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.962 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 32.052
1652469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:26:18 | 06.02.2023 16:16:00 | 5.8283 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.744 | 0 | 1.926 | 0 | 18.988 | 0 | 0 | 49.658
1652460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO9380583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:23:07 | 06.02.2023 12:45:00 | 2.3647 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.519 | 0 | 0.885 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 13.45
1652456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:22:38 | 06.02.2023 16:12:44 | 5.835 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.837 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 40.112
1652696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:20:51 | 06.02.2023 11:51:57 | 1.5183 | 1 | 3515 | 19 | 150 | 12 | 607 | 0 | 0 | 0 | 722.358 | 20.134 | 77.845 | 230.421 | 392.502 | 0 | 0 | 1443.26
1652696 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:20:51 | 06.02.2023 13:38:32 | 3.2947 | 0 | 706 | 0 | 26 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 331.435 | 0 | 8.795 | 345.396 | 57.822 | 0 | 0 | 743.449
1652435 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6708949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:17:35 | 06.02.2023 15:18:00 | 5.0069 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0.058 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 2.245
1653190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6650127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:15:47 | 06.02.2023 14:06:19 | 3.8422 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 130.102 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 137.897
1652429 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:13:10 | 06.02.2023 14:07:10 | 3.9 | 0 | 1355 | 1 | 7 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 620.514 | 0 | 0.036 | 60.925 | 448.794 | 0 | 0 | 1130.269
1652425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6739020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:12:28 | 06.02.2023 13:20:00 | 3.1256 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.696 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 23.006
1654141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:11:29 | 06.02.2023 13:14:00 | 3.0419 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.297 | 0 | 50.763 | 0 | 0 | 0 | 108.06
1652624 | 2 | KONYA | KULU | DM | ISO8656134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇATI AKMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:08:26 | 06.02.2023 15:42:48 | 5.5728 | 1 | 401 | 5 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 2.086 | 139.973 | 37.507 | 0 | 960.324 | 359.122 | 0 | 0 | 1499.011
1652624 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇATI AKMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:08:26 | 06.02.2023 14:00:59 | 3.8758 | 0 | 1720 | 1 | 0 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 762.098 | 2.221 | 0 | 70.495 | 227.191 | 0 | 0 | 1062.005
1653439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:07:39 | 06.02.2023 16:33:00 | 6.4225 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 466.873 | 0 | 0 | 0 | 16.238 | 0 | 0 | 483.111
1653941 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:07:31 | 06.02.2023 16:38:11 | 6.5111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 11.692
1652405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:07:16 | 06.02.2023 10:12:16 | 0.0833 | 2 | 298 | 5 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.223 | 1.208 | 0.437 | 0.165 | 1.808 | 0.113 | 0 | 0 | 3.954
1652500 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6915862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:05:19 | 06.02.2023 11:43:00 | 1.6281 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.582 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 15.982
1652401 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10235826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:04:04 | 06.02.2023 11:39:48 | 1.5956 | 3 | 657 | 0 | 30 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.367 | 0 | 3.798 | 78.653 | 21.503 | 0 | 0 | 154.322
1652400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:03:36 | 06.02.2023 10:05:07 | 0.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12
1652725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:03:30 | 06.02.2023 14:49:21 | 4.7642 | 0 | 171 | 0 | 17 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.759 | 0 | 50.024 | 1802.735 | 411.675 | 0 | 0 | 2351.193
1652398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:02:44 | 06.02.2023 12:20:00 | 2.2878 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0 | 8.331 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 13.294
1652394 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 10:00:50 | 06.02.2023 11:45:00 | 1.7361 | 0 | 33 | 9 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 18.443 | 0.281 | 348.177 | 0.573 | 0 | 0 | 371.191
1652392 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12864757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:59:36 | 06.02.2023 11:38:56 | 1.6556 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.099 | 0 | 0.553 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 24.977
1654433 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:59:31 | 06.02.2023 13:03:40 | 3.0692 | 1 | 716 | 1 | 16 | 4 | 115 | 9 | 0 | 4.301 | 131.861 | 0 | 3.306 | 49.895 | 25.445 | 81.722 | 0 | 296.529
1652364 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6829218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:53:21 | 06.02.2023 11:18:30 | 1.4192 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 3.113
1652359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:52:34 | 06.02.2023 11:19:34 | 1.45 | 0 | 202 | 7 | 6 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.378 | 8.265 | 16.594 | 9.677 | 18.866 | 0 | 0 | 99.78
1652315 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:49:12 | 06.02.2023 09:57:04 | 0.1311 | 3 | 230 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 1.937 | 0.469 | 0 | 0 | 3.892
1652314 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:49:12 | 06.02.2023 09:57:04 | 0.1311 | 0 | 547 | 2 | 30 | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2.691 | 0.409 | 0.306 | 29.613 | 1.289 | 0.008 | 0 | 34.316
1652289 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:46:02 | 06.02.2023 09:47:25 | 0.0231 | 3 | 777 | 2 | 30 | 23 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0.739 | 0.072 | 0.054 | 5.548 | 0.309 | 0.001 | 0 | 6.723
1652282 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:44:45 | 06.02.2023 09:45:45 | 0.0167 | 0 | 1461 | 4 | 47 | 7 | 178 | 2 | 0 | 0 | 1.009 | 0.034 | 0.013 | 0.884 | 1.801 | 0.027 | 0 | 3.769
1652426 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6691928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:44:34 | 06.02.2023 10:13:10 | 0.4767 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.155 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.401
1652419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6843854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:39:51 | 06.02.2023 10:12:48 | 0.5492 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 3.291
1652255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:35:10 | 06.02.2023 11:35:49 | 2.0108 | 0 | 150 | 0 | 33 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.593 | 0 | 3.013 | 17.819 | 48.372 | 0 | 0 | 87.797
1652334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7158406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:34:19 | 06.02.2023 12:35:00 | 3.0114 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.628 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 34.349
1652690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6828375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:33:48 | 06.02.2023 11:09:00 | 1.5867 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.976
1652242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6773637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:29:38 | 06.02.2023 12:15:00 | 2.7561 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 273.78 | 0 | 0 | 0 | 79.466 | 0 | 0 | 353.246
1652232 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6928180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:25:40 | 06.02.2023 10:22:00 | 0.9389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114
1652215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:22:03 | 06.02.2023 12:04:00 | 2.6992 | 0 | 8 | 69 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.099 | 0 | 57.941 | 0 | 0 | 0 | 184.04
1652206 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | BR7007953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:18:53 | 06.02.2023 11:16:36 | 1.9619 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.015 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 23.703
1652206 | 3 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | BR6577215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:18:53 | 06.02.2023 11:18:36 | 1.9953 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 3.047 | 0 | 138.701 | 0 | 0 | 143.132
1652206 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:18:53 | 06.02.2023 10:07:53 | 0.8167 | 0 | 2112 | 0 | 6 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 212.482 | 0 | 0.093 | 51.751 | 27.658 | 0 | 0 | 291.984
1652174 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:16:16 | 06.02.2023 09:17:59 | 0.0286 | 0 | 1520 | 15 | 0 | 9 | 155 | 0 | 1 | 0 | 5.113 | 0.16 | 0 | 0.944 | 0.834 | 0 | 0 | 7.051
1652159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:14:35 | 06.02.2023 11:55:00 | 2.6736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.523 | 0 | 157.164 | 0 | 0 | 0 | 167.687
1652148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:12:08 | 06.02.2023 11:37:18 | 2.4194 | 15 | 2313 | 67 | 51 | 57 | 215 | 0 | 0 | 42.586 | 500.268 | 1041.239 | 96.652 | 932.406 | 229.967 | 0 | 0 | 2843.117
1652148 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:12:08 | 06.02.2023 12:32:58 | 3.3472 | 0 | 1096 | 4 | 17 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 224.596 | 32.506 | 6.535 | 77.632 | 57.133 | 0 | 0 | 398.403
1652142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613675 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:10:21 | 06.02.2023 10:42:00 | 1.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
1652127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:07:49 | 06.02.2023 10:22:00 | 1.2364 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.705 | 0 | 0 | 0 | 18.509 | 0 | 0 | 44.214
1652225 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:07:33 | 06.02.2023 11:00:18 | 1.8792 | 2 | 386 | 81 | 0 | 5 | 51 | 0 | 1 | 42.86 | 37.204 | 67.466 | 0 | 0.932 | 9.719 | 0 | 0 | 158.181
1652130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:07:25 | 06.02.2023 10:04:25 | 0.95 | 1 | 4 | 5 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 6.687 | 0 | 2.092 | 0 | 3007.402 | 63.88 | 0 | 0 | 3080.061
1652116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:04:55 | 06.02.2023 11:01:00 | 1.9347 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.025 | 0 | 11.698 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 51.522
1652112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:04:52 | 06.02.2023 09:06:17 | 0.0236 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.773 | 0.955 | 0 | 0 | 1.978
1652108 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7128022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 09:02:45 | 06.02.2023 09:22:06 | 0.3225 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.786 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 54.439
1652105 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:02:11 | 06.02.2023 09:03:41 | 0.025 | 0 | 1355 | 1 | 7 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0.398 | 2.895 | 0 | 0 | 6.649
1652102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:59:47 | 06.02.2023 09:06:35 | 0.1133 | 0 | 1044 | 0 | 8 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.385 | 0 | 0.024 | 10.603 | 3.137 | 0 | 0 | 27.15
1652099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:59:46 | 06.02.2023 09:01:50 | 0.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
1652445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:56:39 | 06.02.2023 16:46:29 | 7.8306 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.591 | 0 | 9.648 | 0 | 139.173 | 0 | 0 | 244.412
1652117 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:55:55 | 06.02.2023 13:15:00 | 4.3181 | 0 | 14 | 56 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.701 | 0 | 350.775 | 0 | 0 | 0 | 407.476
1652091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6806621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:55:39 | 06.02.2023 11:11:00 | 2.2558 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.384 | 0 | 0 | 0 | 56.824 | 0 | 0 | 129.209
1652069 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:50:45 | 06.02.2023 08:52:37 | 0.0311 | 0 | 1520 | 15 | 0 | 9 | 155 | 0 | 1 | 0 | 5.511 | 0.174 | 0 | 0.955 | 0.848 | 0 | 0 | 7.488
1652101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6849279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:44:39 | 06.02.2023 10:47:00 | 2.0392 | 0 | 257 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.78 | 0 | 0.481 | 9.228 | 21.92 | 0 | 0 | 103.409
1653128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988856 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:44:00 | 06.02.2023 14:14:00 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761
1652029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8657825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:41:05 | 06.02.2023 09:48:00 | 1.1153 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0.223 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5.386
1652020 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:40:31 | 06.02.2023 09:34:00 | 0.8914 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 6.482
1652019 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:39:50 | 06.02.2023 08:53:21 | 0.2253 | 0 | 1355 | 1 | 7 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0.002 | 3.332 | 24.368 | 0 | 0 | 57.653
1651979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:30:23 | 06.02.2023 14:08:40 | 5.6381 | 0 | 734 | 3 | 8 | 24 | 1312 | 0 | 2 | 0 | 3.842 | 0 | 0 | 157.886 | 2071.113 | 0 | 3.071 | 2235.911
1651979 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:30:23 | 06.02.2023 14:09:12 | 5.6469 | 0 | 44 | 1 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.076 | 0 | 0 | 106.076
1652891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:27:05 | 06.02.2023 12:54:12 | 4.4519 | 5 | 1693 | 33 | 67 | 9 | 187 | 0 | 1 | 261.475 | 436.632 | 107.128 | 0.241 | 294.101 | 113.832 | 0 | 0 | 1213.409
1651965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:25:46 | 06.02.2023 08:26:16 | 0.0083 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1651956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO8224433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:22:25 | 06.02.2023 11:17:42 | 2.9214 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 216.926 | 0 | 0 | 218.157
1652358 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:21:50 | 06.02.2023 10:01:47 | 1.6658 | 1 | 2414 | 15 | 1 | 19 | 455 | 0 | 0 | 0.527 | 382.633 | 28.711 | 0 | 452.818 | 230.068 | 0 | 0 | 1094.757
1651947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:21:17 | 06.02.2023 10:23:00 | 2.0286 | 0 | 289 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.187 | 0 | 0.896 | 0 | 11.645 | 0 | 0 | 94.728
1651945 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:19:50 | 06.02.2023 11:22:50 | 3.05 | 7 | 2443 | 125 | 113 | 18 | 468 | 4 | 3 | 172.207 | 416.16 | 294.929 | 0.715 | 274.689 | 154.987 | 49.559 | 0 | 1363.246
1651921 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO12229258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:13:31 | 06.02.2023 09:45:57 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.687 | 2.902 | 0 | 0 | 51.589
1651916 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6769485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:10:33 | 06.02.2023 10:53:22 | 2.7136 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.413 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 41.831
1651912 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724502 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:07:24 | 06.02.2023 10:15:00 | 2.1267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
1652338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:05:35 | 06.02.2023 12:11:00 | 4.0903 | 0 | 723 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 389.274 | 0 | 0 | 0 | 72.236 | 0 | 0 | 461.51
1651903 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6744988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:04:48 | 06.02.2023 13:10:00 | 5.0867 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | 0 | 0.04 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 14.583
1652676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:04:25 | 06.02.2023 14:41:00 | 6.6097 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.412 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 95.803
1651896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:02:00 | 06.02.2023 09:01:58 | 0.9994 | 0 | 145 | 123 | 24 | 19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17.482 | 94.197 | 14.666 | 74.341 | 45.608 | 0 | 0 | 246.294
1651893 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:59:37 | 06.02.2023 08:00:44 | 0.0186 | 0 | 1520 | 15 | 0 | 9 | 155 | 0 | 1 | 0 | 3.365 | 0.103 | 0 | 0.543 | 0.47 | 0 | 0 | 4.48
1651962 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:55:59 | 06.02.2023 09:31:00 | 1.5836 | 0 | 2132 | 11 | 6 | 7 | 218 | 0 | 0 | 0 | 426.289 | 3.974 | 0.165 | 64.033 | 99.413 | 0 | 0 | 593.874
1651870 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:48:24 | 06.02.2023 11:59:00 | 4.1767 | 0 | 336 | 0 | 11 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 124.402 | 0 | 1.729 | 2.049 | 10.885 | 0 | 0 | 139.065
1651865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:46:33 | 06.02.2023 13:43:33 | 5.95 | 3 | 58 | 96 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.127 | 40.754 | 555.454 | 46.049 | 47.643 | 74.903 | 0 | 0 | 764.929
1651866 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:46:05 | 06.02.2023 10:49:00 | 3.0486 | 0 | 393 | 0 | 18 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 92.225 | 0 | 0.633 | 0 | 48.578 | 0 | 0 | 141.436
1652115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:45:21 | 06.02.2023 11:54:55 | 4.1594 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.988 | 0 | 8.011 | 0 | 25.017 | 0 | 0 | 55.015
1651855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8224433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:42:34 | 06.02.2023 08:21:21 | 0.6464 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 40.768 | 0 | 0 | 41.031
1651853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:41:36 | 06.02.2023 07:45:00 | 0.0567 | 0 | 1347 | 0 | 10 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 0 | 0.01 | 0.204 | 4.141 | 0 | 0 | 14.729
1652945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6929281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:38:35 | 06.02.2023 14:05:52 | 6.4547 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 258.005 | 0 | 0 | 0 | 15.095 | 0 | 0 | 273.1
1651838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:36:47 | 06.02.2023 07:48:00 | 0.1869 | 0 | 150 | 84 | 10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 5.37 | 0.227 | 7.721 | 0.142 | 0 | 0 | 15.517
1651838 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:36:47 | 06.02.2023 07:52:47 | 0.2667 | 1 | 7 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 6.254 | 0 | 0 | 0 | 9.802
1651838 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 516239408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:36:47 | 06.02.2023 09:17:28 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
1651837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:35:54 | 06.02.2023 07:36:54 | 0.0167 | 0 | 785 | 0 | 4 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0.05 | 0.439 | 0.942 | 0 | 0 | 4.603
1651973 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12498496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:34:31 | 06.02.2023 08:58:00 | 1.3914 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 7.279
1654287 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6849603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:30:15 | 06.02.2023 13:49:00 | 6.3125 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.183 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 46.313
1651817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:25:36 | 06.02.2023 09:32:00 | 2.1067 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.333
1651816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:25:04 | 06.02.2023 12:42:42 | 5.2939 | 0 | 112 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.187 | 0 | 0 | 83.429 | 10.177 | 0 | 0 | 160.793
1651814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:23:49 | 06.02.2023 07:24:49 | 0.0167 | 3 | 320 | 87 | 12 | 38 | 53 | 2 | 0 | 0.349 | 0.896 | 2.408 | 0.206 | 1.705 | 0.246 | 0.045 | 0 | 5.854
1652044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7057372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:23:27 | 06.02.2023 09:37:00 | 2.2258 | 0 | 93 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.314 | 0 | 4.863 | 0 | 11.609 | 0 | 0 | 35.787
1652058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6731956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:22:19 | 06.02.2023 13:42:00 | 6.3281 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.993 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 49.981
1651808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:20:18 | 06.02.2023 12:43:13 | 5.3819 | 1 | 3 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.266 | 0.012 | 96.098 | 26.336 | 156.012 | 0 | 0 | 0 | 278.724
1651809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:20:18 | 06.02.2023 07:24:41 | 0.0731 | 0 | 112 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.952 | 0.107 | 0 | 0 | 1.953
1651807 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:19:46 | 06.02.2023 07:22:35 | 0.0469 | 1 | 2423 | 6 | 5 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0.023 | 16.339 | 0.169 | 0.065 | 3.157 | 8.888 | 0 | 0 | 28.642
1651800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:18:49 | 06.02.2023 07:20:00 | 0.0197 | 7 | 2500 | 125 | 115 | 18 | 472 | 4 | 3 | 1.105 | 2.706 | 1.871 | 0.003 | 1.427 | 0.754 | 0.164 | 0 | 8.03
1651799 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:18:24 | 06.02.2023 07:22:24 | 0.0667 | 4 | 1413 | 30 | 15 | 1 | 169 | 5 | 0 | 1.481 | 9.887 | 0.473 | 0.062 | 0 | 3.268 | 0.718 | 0 | 15.889
1651797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:17:32 | 06.02.2023 08:13:42 | 0.9361 | 1 | 19 | 33 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.217 | 0.921 | 42.489 | 0 | 38.766 | 0 | 0 | 0 | 84.392
1651795 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:15:35 | 06.02.2023 09:57:00 | 2.6903 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.975 | 0 | 1.006 | 0 | 24.625 | 0 | 0 | 61.605
1651794 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:15:19 | 06.02.2023 08:32:00 | 1.2781 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 82.889 | 0 | 0 | 86.913
1652043 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6744924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:14:25 | 06.02.2023 12:22:53 | 5.1411 | 0 | 223 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.004 | 0 | 3.292 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 90.318
1651790 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6819692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:12:41 | 06.02.2023 09:54:36 | 2.6986 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0.464 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 15.821
1654835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:10:12 | 06.02.2023 07:14:32 | 0.0722 | 0 | 3245 | 0 | 31 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 30.993 | 0 | 0.067 | 0.941 | 4.774 | 0 | 0 | 36.775
1651926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6773637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:10:10 | 06.02.2023 09:20:00 | 2.1639 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 193.947 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 0 | 247.668
1651785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:08:21 | 06.02.2023 07:26:09 | 0.2967 | 0 | 1454 | 0 | 6 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 67.688 | 0 | 0.129 | 4.389 | 19.425 | 0 | 0 | 91.631
1652094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:06:57 | 06.02.2023 09:58:00 | 2.8508 | 1 | 270 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 3.459 | 18.65 | 0 | 0 | 12.526 | 2.483 | 0 | 0 | 37.118
1651810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6806621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:05:43 | 06.02.2023 08:49:00 | 1.7214 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.989 | 0 | 0 | 0 | 35.662 | 0 | 0 | 88.651
1651975 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:58:25 | 06.02.2023 08:35:00 | 1.6097 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558
1651771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:54:51 | 06.02.2023 09:40:00 | 2.7525 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 0 | 0 | 55.673 | 0.935 | 0 | 0 | 70.3
1652224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:53:08 | 06.02.2023 09:57:00 | 3.0644 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.203
1651919 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6815003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:48:54 | 06.02.2023 14:23:00 | 7.5683 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.294 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 36.636
1651757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:46:35 | 06.02.2023 14:51:26 | 8.0808 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.161 | 0 | 0 | 0 | 21.296 | 0 | 0 | 109.457
1651727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:40:33 | 06.02.2023 06:41:51 | 0.0217 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.786
1651683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:37:10 | 06.02.2023 06:40:07 | 0.0492 | 1 | 1007 | 4 | 67 | 2 | 249 | 0 | 2 | 1.491 | 11.138 | 0.104 | 1.684 | 0.04 | 3.038 | 0 | 0 | 17.497
1651682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:37:10 | 06.02.2023 06:38:58 | 0.03 | 0 | 313 | 323 | 16 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 2.365 | 0.1 | 2.452 | 0.367 | 0 | 0 | 7.268
1651684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:37:10 | 06.02.2023 06:38:33 | 0.0231 | 2 | 412 | 694 | 38 | 117 | 139 | 0 | 1 | 0.36 | 1.473 | 6.74 | 0.238 | 6.941 | 0.294 | 0 | 0 | 16.044
1651677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:26:32 | 06.02.2023 12:45:00 | 6.3078 | 0 | 308 | 7 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 257.994 | 7.163 | 23.154 | 0 | 27.582 | 0 | 0 | 315.894
1651666 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7118100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:24:41 | 06.02.2023 11:01:47 | 4.6183 | 0 | 39 | 0 | 2 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15.613 | 0 | 0.044 | 5.293 | 193.09 | 0 | 0 | 214.04
1653209 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6949434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:22:09 | 06.02.2023 13:35:11 | 7.2172 | 0 | 166 | 97 | 4 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 240.838 | 687.812 | 8.831 | 347.892 | 61.215 | 0 | 0 | 1346.588
1651655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10749608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:17:10 | 06.02.2023 11:29:00 | 5.1972 | 0 | 548 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 163.976 | 0 | 2.964 | 0 | 64.618 | 0 | 0 | 231.557
1651654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:14:55 | 06.02.2023 06:18:00 | 0.0514 | 23 | 5916 | 70 | 471 | 72 | 962 | 4 | 0 | 1.107 | 19.433 | 1.567 | 1.075 | 18.505 | 4.795 | 0.249 | 0 | 46.73
1651653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:14:55 | 06.02.2023 07:37:55 | 1.3833 | 0 | 396 | 17 | 42 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.124 | 4.731 | 6.457 | 23.982 | 72.652 | 0 | 0 | 175.945
1651652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:13:43 | 06.02.2023 07:05:00 | 0.8547 | 4 | 1672 | 10 | 59 | 4 | 220 | 2 | 0 | 33.789 | 144.297 | 9.673 | 3.635 | 4.055 | 52.353 | 235.176 | 0 | 482.979
1651649 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:08:22 | 06.02.2023 06:59:57 | 0.8597 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.737 | 0 | 24.703 | 0 | 0 | 0 | 55.441
1651648 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:07:37 | 06.02.2023 06:08:20 | 0.0119 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0.77
1651645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12186427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:05:22 | 06.02.2023 09:45:10 | 3.6633 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 271.733 | 0 | 0 | 0 | 32.749 | 0 | 0 | 304.482
1651641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:01:36 | 06.02.2023 06:03:52 | 0.0378 | 1 | 11 | 184 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 3.17 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 4.489
1651639 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:00:43 | 06.02.2023 06:16:00 | 0.2547 | 0 | 500 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.574 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 21.94
1651639 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:00:43 | 06.02.2023 07:55:49 | 1.9183 | 0 | 1632 | 11 | 5 | 7 | 205 | 0 | 0 | 0 | 372.549 | 4.384 | 0.146 | 60.02 | 76.676 | 0 | 0 | 513.775
1651633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:54:09 | 06.02.2023 05:55:09 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.623
1651632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:52:19 | 06.02.2023 19:18:19 | 13.4333 | 1 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 410.06 | 0 | 285.54 | 0 | 426.988 | 0 | 0 | 0 | 1122.588
1651631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:52:19 | 06.02.2023 05:53:04 | 0.0125 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1651630 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:50:49 | 06.02.2023 05:53:00 | 0.0364 | 0 | 2590 | 5 | 18 | 6 | 955 | 0 | 0 | 0 | 13.931 | 0.552 | 0.17 | 1.181 | 7.36 | 0 | 0 | 23.193
1651629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:48:12 | 06.02.2023 05:49:12 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.623
1651622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:43:42 | 06.02.2023 05:46:01 | 0.0386 | 0 | 8734 | 0 | 13 | 9 | 672 | 0 | 0 | 0 | 48.307 | 0 | 0.19 | 0.404 | 8.761 | 0 | 0 | 57.662
1651621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:43:15 | 06.02.2023 05:44:15 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.623
1651693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:42:42 | 06.02.2023 09:02:00 | 3.3217 | 0 | 191 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 0 | 4.798 | 76.608 | 12.757 | 0 | 0 | 170.942
1652770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:42:01 | 06.02.2023 09:25:00 | 3.7164 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.608 | 0 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 71.512
1651613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:37:06 | 06.02.2023 07:51:06 | 2.2333 | 0 | 1251 | 1 | 28 | 6 | 230 | 2 | 0 | 0 | 430.845 | 0 | 3.824 | 5.295 | 902.221 | 21.19 | 0 | 1363.375
1651610 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:32:15 | 06.02.2023 06:23:00 | 0.8458 | 0 | 86 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0.347 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 7.707
1651873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:28:56 | 06.02.2023 08:58:56 | 3.5 | 0 | 1716 | 5 | 14 | 7 | 240 | 0 | 2 | 0 | 422.229 | 9.946 | 8.114 | 152.048 | 91.205 | 0 | 0 | 683.541
1651907 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7339691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:23:55 | 06.02.2023 09:39:00 | 4.2514 | 13 | 2193 | 14 | 142 | 23 | 522 | 0 | 0 | 21.352 | 661.435 | 92.132 | 173.806 | 390.179 | 317.373 | 0 | 0 | 1656.277
1651597 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535292579 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:13:10 | 06.02.2023 07:58:00 | 2.7472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.784
1651595 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:13:04 | 06.02.2023 05:16:57 | 0.0647 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 1.423 | 1.306 | 0.02 | 0 | 5.874
1651585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6771851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:07:11 | 06.02.2023 06:07:00 | 0.9969 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.977 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | 22.986
1651686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:06:02 | 06.02.2023 11:35:07 | 6.4847 | 0 | 212 | 51 | 6 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 141.658 | 368.044 | 5.126 | 955.092 | 19.063 | 0 | 0 | 1488.983
1651687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:05:55 | 06.02.2023 07:27:57 | 2.3672 | 2 | 36 | 61 | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 206.953 | 9.947 | 128.549 | 1.519 | 205.468 | 3.272 | 0 | 0 | 555.708
1651577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515747928 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:02:01 | 06.02.2023 06:34:00 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
1651576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:01:56 | 06.02.2023 05:03:24 | 0.0244 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.008 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.395
1651575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:01:56 | 06.02.2023 06:06:43 | 1.0797 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
1651574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:01:10 | 06.02.2023 05:01:54 | 0.0122 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1651767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6709002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:00:59 | 06.02.2023 09:32:00 | 4.5169 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 3.419 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 63.298
1651573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6650127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:00:03 | 06.02.2023 06:47:29 | 1.7906 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.355 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 53.171
1651572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE11980464 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:58:53 | 06.02.2023 09:16:00 | 4.2853 | 0 | 249 | 4 | 5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 116.175 | 4.615 | 0.398 | 0.669 | 14.076 | 0 | 0 | 135.933
1652097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:57:03 | 06.02.2023 10:47:00 | 5.8325 | 0 | 372 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 83.415 | 0 | 0.053 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 115.659
1651563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:56:43 | 06.02.2023 04:57:46 | 0.0175 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
1651550 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8990962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:52:39 | 06.02.2023 08:39:00 | 3.7725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 15.002 | 0 | 0 | 33.729
1651547 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:50:58 | 06.02.2023 04:52:41 | 0.0286 | 0 | 4235 | 2 | 28 | 18 | 479 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 1.274 | 0.012 | 7.57 | 4.511 | 0 | 0 | 23.775
1651546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:50:57 | 06.02.2023 04:51:22 | 0.0069 | 4 | 218 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.001 | 0.325 | 0.003 | 0.019 | 0.013 | 0.018 | 0 | 0 | 0.38
1651593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6738562 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:43:21 | 06.02.2023 10:20:00 | 5.6108 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.418 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 0 | 0 | 103.188
1651537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:41:53 | 06.02.2023 05:04:40 | 0.3797 | 0 | 126 | 20 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.576 | 16.082 | 0.432 | 3.857 | 2.22 | 0 | 0 | 35.167
1651537 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:41:53 | 06.02.2023 06:32:51 | 1.8494 | 2 | 576 | 28 | 18 | 22 | 105 | 8 | 0 | 31.297 | 168.475 | 42.475 | 14.229 | 152.855 | 46.534 | 8.829 | 0 | 464.693
1651536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:41:11 | 06.02.2023 04:47:21 | 0.1028 | 1 | 4175 | 2 | 2 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 60.539 | 0 | 0 | 1.739 | 5.919 | 0 | 0 | 68.196
1651532 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:40:18 | 06.02.2023 04:44:23 | 0.0681 | 3 | 534 | 12 | 29 | 24 | 253 | 0 | 0 | 1.109 | 5.227 | 0.4 | 0.387 | 4.5 | 1.846 | 0 | 0 | 13.469
1651590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:39:53 | 06.02.2023 08:22:30 | 3.7103 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 193.407 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 212.157
1651636 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:37:39 | 06.02.2023 08:53:39 | 4.2667 | 1 | 716 | 1 | 16 | 4 | 115 | 9 | 0 | 5.174 | 157.269 | 0 | 3.169 | 51.896 | 23.208 | 51.154 | 0 | 291.87
1651492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:28:32 | 06.02.2023 10:22:39 | 5.9019 | 0 | 16 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.931 | 278.283 | 12.97 | 8.526 | 2.396 | 0 | 0 | 314.107
1651489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:27:22 | 06.02.2023 04:29:00 | 0.0272 | 1 | 658 | 69 | 3 | 10 | 93 | 19 | 1 | 0.148 | 2.109 | 1.342 | 0.005 | 0.601 | 0.225 | 0.269 | 0 | 4.699
1651488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:26:19 | 06.02.2023 04:28:25 | 0.035 | 0 | 515 | 11 | 67 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0.181 | 0.389 | 1.148 | 0.232 | 0 | 0 | 4.332
1651486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:24:07 | 06.02.2023 04:27:06 | 0.0497 | 2 | 3778 | 24 | 94 | 80 | 744 | 4 | 1 | 0.214 | 15.88 | 0.745 | 0.351 | 23.697 | 9.738 | 0.259 | 0.017 | 50.901
1651481 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:20:42 | 06.02.2023 04:23:48 | 0.0517 | 0 | 234 | 1 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0.032 | 0.038 | 0.521 | 0.128 | 0 | 0 | 2.386
1651480 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:20:06 | 06.02.2023 04:20:36 | 0.0083 | 0 | 234 | 1 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.006 | 0.084 | 0.021 | 0 | 0 | 0.386
1651476 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:16:46 | 06.02.2023 10:27:00 | 6.1706 | 0 | 68 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.854 | 5.299 | 0 | 55.668 | 0.265 | 0 | 0 | 86.085
1651475 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:16:15 | 06.02.2023 04:16:44 | 0.0081 | 0 | 68 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1651472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:13:22 | 06.02.2023 06:02:58 | 1.8267 | 2 | 165 | 11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 50.602 | 26.104 | 25.04 | 0 | 0.773 | 5.919 | 0 | 0 | 108.439
1651472 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE12292018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:13:22 | 06.02.2023 10:46:36 | 6.5539 | 2 | 111 | 27 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1.465 | 61.681 | 143.066 | 0 | 198.561 | 19.835 | 0 | 0 | 424.608
1651834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:10:53 | 06.02.2023 11:43:00 | 7.5353 | 5 | 968 | 23 | 8 | 5 | 519 | 0 | 0 | 25.446 | 1238.129 | 274.486 | 15.837 | 700.565 | 1231.583 | 0 | 0 | 3486.047
1653047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:10:53 | 06.02.2023 15:03:00 | 10.8686 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.261 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 114.542
1651452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:00:20 | 06.02.2023 04:01:18 | 0.0161 | 1 | 658 | 69 | 3 | 10 | 93 | 19 | 1 | 0.088 | 1.248 | 0.794 | 0.003 | 0.356 | 0.133 | 0.159 | 0 | 2.782
1651464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10748414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:57:09 | 06.02.2023 05:00:00 | 1.0475 | 0 | 5477 | 0 | 0 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1281.956 | 0 | 0 | 0 | 218.32 | 0 | 0 | 1500.276
1651464 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO8224909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:57:09 | 06.02.2023 05:01:00 | 1.0642 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.485 | 0 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | 0 | 71.589
1651464 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6636237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:57:09 | 06.02.2023 05:02:09 | 1.0833 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 737.837 | 0 | 0 | 6.646 | 111.591 | 0 | 0 | 856.074
1651464 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6643685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:57:09 | 06.02.2023 06:34:00 | 2.6142 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.417
1651442 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:55:28 | 06.02.2023 04:10:28 | 0.25 | 2 | 670 | 249 | 14 | 17 | 126 | 8 | 2 | 2.15 | 21.752 | 54.654 | 1.03 | 8.405 | 3.131 | 1.19 | 0 | 92.311
1652041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:52:52 | 06.02.2023 09:20:36 | 5.4622 | 2 | 298 | 5 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 13.173 | 70.461 | 21.553 | 7.955 | 86.66 | 4.654 | 0 | 0 | 204.456
1651436 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:50:44 | 06.02.2023 03:53:00 | 0.0378 | 0 | 3845 | 2 | 24 | 11 | 590 | 1 | 0 | 0 | 11.624 | 0.015 | 0.021 | 1.98 | 3.932 | 0.011 | 0 | 17.582
1651435 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:49:51 | 06.02.2023 03:54:00 | 0.0692 | 0 | 56 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.005 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1651414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:30:34 | 06.02.2023 03:31:20 | 0.0128 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.045 | 0 | 0.171
1651415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:30:34 | 06.02.2023 03:31:13 | 0.0108 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.273
1651413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:29:12 | 06.02.2023 03:33:56 | 0.0789 | 6 | 1734 | 218 | 14 | 73 | 199 | 9 | 0 | 0.513 | 15.022 | 8.536 | 0.301 | 16.07 | 2.043 | 0.562 | 0 | 43.047
1651412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:26:34 | 06.02.2023 03:31:42 | 0.0856 | 6 | 499 | 449 | 17 | 88 | 193 | 6 | 0 | 0.215 | 5.529 | 45.464 | 0.598 | 17.582 | 4.086 | 0.385 | 0 | 73.858
1651411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:26:34 | 06.02.2023 03:33:39 | 0.1181 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 1.657
1651410 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:26:29 | 06.02.2023 03:27:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.644
1651409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:25:46 | 06.02.2023 03:34:19 | 0.1425 | 0 | 298 | 247 | 14 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8.754 | 6.834 | 0.364 | 3.407 | 1.417 | 0 | 0 | 20.776
1651409 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:25:46 | 06.02.2023 03:36:08 | 0.1728 | 0 | 16 | 76 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 8.597 | 0 | 0 | 0 | 10.575
1651406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6773637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:20:12 | 06.02.2023 06:22:17 | 3.0347 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 263.797 | 0 | 0 | 0 | 40.219 | 0 | 0 | 304.016
1651398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:12:10 | 06.02.2023 19:04:10 | 15.8667 | 0 | 102 | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.78 | 0 | 14.664 | 204.922 | 16.191 | 0 | 0 | 273.558
1651391 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:02:27 | 06.02.2023 03:03:17 | 0.0139 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.349
1651390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:02:27 | 06.02.2023 03:03:24 | 0.0158 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0.055 | 0 | 0.212
1651388 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:01:35 | 06.02.2023 03:02:35 | 0.0167 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.439
1651383 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:53:50 | 06.02.2023 02:56:18 | 0.0411 | 2 | 670 | 249 | 14 | 17 | 126 | 8 | 2 | 0.351 | 3.547 | 8.767 | 0.155 | 1.362 | 0.511 | 0.195 | 0 | 14.888
1651380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6579219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:49:07 | 06.02.2023 06:11:00 | 3.3647 | 0 | 415 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.647 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 160.684
1651376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:47:34 | 06.02.2023 02:51:55 | 0.0725 | 6 | 1734 | 218 | 14 | 73 | 199 | 9 | 0 | 0.476 | 13.95 | 7.915 | 0.271 | 14.685 | 1.88 | 0.51 | 0 | 39.686
1651370 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:42:33 | 06.02.2023 08:29:14 | 5.7781 | 0 | 2623 | 1 | 51 | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 913.765 | 0 | 7.976 | 424.076 | 467.688 | 0 | 0 | 1813.505
1651370 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO13340256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:42:33 | 06.02.2023 10:04:00 | 7.3575 | 0 | 169 | 0 | 57 | 1 | 41 | 6 | 0 | 0 | 18.872 | 0 | 10.88 | 0 | 4.701 | 23.371 | 0 | 57.825
1651370 | 3 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:42:33 | 06.02.2023 11:06:07 | 8.3928 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.433
1651361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:38:30 | 06.02.2023 03:49:00 | 1.175 | 3 | 1019 | 153 | 78 | 17 | 305 | 0 | 0 | 4.055 | 299.099 | 48.62 | 23.334 | 109.844 | 77.222 | 0 | 0 | 562.174
1651361 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:38:30 | 06.02.2023 03:50:00 | 1.1917 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 26.343 | 0 | 39.923 | 0 | 0 | 0 | 67.637
1651359 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:36:27 | 06.02.2023 03:45:07 | 1.1444 | 0 | 437 | 0 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.058 | 0 | 1.666 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 49.651
1651359 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:36:27 | 06.02.2023 09:14:29 | 6.6339 | 1 | 258 | 5 | 7 | 11 | 35 | 1 | 0 | 7.929 | 83.781 | 35.967 | 2.785 | 251.509 | 4.661 | 8.802 | 0 | 395.434
1651358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:36:27 | 06.02.2023 02:39:55 | 0.0578 | 1 | 234 | 0 | 8 | 4 | 49 | 9 | 0 | 0.067 | 0.646 | 0 | 0.019 | 0.572 | 0.131 | 0.333 | 0 | 1.767
1651357 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:36:27 | 06.02.2023 02:39:55 | 0.0578 | 0 | 482 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0.01 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.463
1651352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:33:49 | 06.02.2023 02:36:08 | 0.0386 | 4 | 1024 | 263 | 78 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0.179 | 9.9 | 2.467 | 0.756 | 4.884 | 2.539 | 0 | 0 | 20.724
1651349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:31:43 | 06.02.2023 02:32:55 | 0.02 | 0 | 307 | 262 | 11 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0.981 | 0.039 | 1.201 | 0.199 | 0 | 0 | 3.658
1651349 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:31:43 | 06.02.2023 02:33:49 | 0.035 | 0 | 6 | 61 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.381 | 0.02 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.864
1651311 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:10:14 | 06.02.2023 02:12:44 | 0.0417 | 4 | 1024 | 263 | 78 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0.193 | 10.683 | 2.662 | 0.815 | 5.27 | 2.741 | 0 | 0 | 22.364
1651304 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:09:02 | 06.02.2023 03:53:33 | 1.7419 | 0 | 192 | 0 | 43 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 31.409 | 0 | 3.043 | 0 | 27.819 | 0 | 0 | 62.271
1651315 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:08:35 | 06.02.2023 02:20:23 | 0.1967 | 2 | 670 | 249 | 14 | 17 | 126 | 8 | 2 | 1.677 | 16.97 | 41.939 | 0.74 | 6.515 | 2.446 | 0.932 | 0 | 71.219
1651263 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:05:01 | 06.02.2023 02:07:27 | 0.0406 | 1 | 6789 | 6 | 426 | 26 | 1183 | 8 | 0 | 0.008 | 15.294 | 0.112 | 0.366 | 6.276 | 8.011 | 0.073 | 0 | 30.14
1651256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:02:13 | 06.02.2023 02:04:17 | 0.0344 | 3 | 230 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.389 | 0.054 | 0 | 0 | 0.822
1651255 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:02:13 | 06.02.2023 02:04:17 | 0.0344 | 0 | 547 | 2 | 30 | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.679 | 0.069 | 0.039 | 4.548 | 0.149 | 0 | 0 | 5.485
1651217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13320998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:53:31 | 06.02.2023 10:57:31 | 9.0667 | 1 | 749 | 32 | 9 | 35 | 137 | 0 | 0 | 0 | 714.159 | 178.851 | 105.897 | 378.913 | 307.261 | 0 | 0 | 1685.081
1651217 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13320998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:53:31 | 06.02.2023 10:59:31 | 9.1 | 0 | 503 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 491.789 | 0 | 0 | 343.679 | 97.788 | 0 | 0 | 933.256
1651196 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6744923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:46:29 | 06.02.2023 03:23:00 | 1.6086 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0.524 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 10.024
1651194 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:43:35 | 06.02.2023 02:40:31 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.211
1651193 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:41:46 | 06.02.2023 02:19:33 | 0.6297 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0.014 | 0.485 | 78.117 | 0.106 | 0 | 80.774
1651187 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:31:30 | 06.02.2023 01:35:30 | 0.0667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.453 | 0.27 | 0 | 0 | 3.273
1651155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:23:08 | 06.02.2023 01:26:00 | 0.0478 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.18
1651117 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6635325 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:16:40 | 06.02.2023 02:24:00 | 1.1222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 3.315
1651118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6773628 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:15:56 | 06.02.2023 03:20:08 | 2.07 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 46.466
1654839 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:15:42 | 06.02.2023 01:23:42 | 0.1333 | 15 | 5279 | 5 | 24 | 25 | 885 | 12 | 0 | 1.294 | 58.273 | 0 | 0.083 | 11.267 | 17.907 | 1.085 | 0 | 89.91
1651109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:10:02 | 06.02.2023 11:10:57 | 10.0153 | 1 | 4 | 0 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.17 | 0.509 | 0 | 44.504 | 319.458 | 26.097 | 0 | 0 | 402.738
1651107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:09:17 | 06.02.2023 01:10:00 | 0.0119 | 1 | 4 | 0 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.308 | 0.021 | 0 | 0 | 0.381
1651106 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:08:53 | 06.02.2023 01:10:56 | 0.0342 | 2 | 670 | 249 | 14 | 17 | 126 | 8 | 2 | 0.312 | 3.16 | 7.63 | 0.129 | 1.144 | 0.43 | 0.169 | 0 | 12.973
1651105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:08:29 | 06.02.2023 01:19:00 | 0.1753 | 2 | 123 | 117 | 15 | 7 | 48 | 8 | 0 | 0.003 | 2.956 | 14.587 | 0.899 | 2.717 | 1.246 | 1.073 | 0 | 23.481
1651105 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:08:29 | 06.02.2023 01:40:00 | 0.5253 | 4 | 130 | 147 | 19 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.01 | 8.55 | 55.577 | 6.323 | 9.233 | 6.144 | 0 | 0 | 85.838
1651108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:03:29 | 06.02.2023 01:32:29 | 0.4833 | 0 | 312 | 84 | 4 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39.282 | 19.226 | 0.157 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 72.494
1651101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:02:52 | 06.02.2023 01:13:52 | 0.1833 | 1 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 2.938 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 11.915
1651099 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:02:30 | 06.02.2023 01:12:30 | 0.1667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 3.633 | 0.674 | 0 | 0 | 8.182
1651104 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:02:29 | 06.02.2023 01:41:45 | 0.6544 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0.014 | 0.507 | 81.718 | 0.113 | 0 | 84.56
1651097 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:02:06 | 06.02.2023 19:22:06 | 18.3333 | 0 | 3 | 78 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.721 | 0 | 354.354 | 0 | 0 | 0 | 1407.075
1651095 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:58:53 | 06.02.2023 02:06:00 | 1.1186 | 0 | 646 | 0 | 10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.487 | 0 | 0.386 | 1.035 | 6.09 | 0 | 0 | 48.998
1651095 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:58:53 | 06.02.2023 02:34:53 | 1.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 0.914 | 0.803 | 0 | 0 | 11.483
1651094 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170098 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:58:05 | 06.02.2023 02:12:00 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1651086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:52:00 | 06.02.2023 00:53:51 | 0.0308 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.001 | 0.024 | 3.958 | 0.005 | 0 | 4.101
1651053 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:40:12 | 06.02.2023 15:40:12 | 15 | 1 | 1591 | 5 | 200 | 9 | 160 | 0 | 0 | 104.191 | 1198.125 | 5.822 | 126.616 | 1423.291 | 151.387 | 0 | 0 | 3009.43
1651053 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:40:12 | 06.02.2023 15:42:12 | 15.0333 | 2 | 1576 | 4 | 66 | 8 | 153 | 0 | 0 | 150.604 | 1354.251 | 0 | 21.24 | 837.703 | 382.078 | 0 | 0 | 2745.876
1651043 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:37:01 | 06.02.2023 01:28:00 | 0.8497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.972 | 171.981 | 3.198 | 0 | 616.151
1651043 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6616451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:37:01 | 06.02.2023 02:08:44 | 1.5286 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.483 | 0 | 0 | 198.483
1651041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:36:31 | 06.02.2023 00:37:31 | 0.0167 | 6 | 252 | 264 | 34 | 20 | 86 | 8 | 0 | 0.001 | 0.591 | 3.285 | 0.317 | 0.516 | 0.368 | 0.101 | 0 | 5.178
1651030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:35:48 | 06.02.2023 01:29:00 | 0.8867 | 0 | 1377 | 3 | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 171.153 | 0 | 0 | 17.958 | 8.463 | 0 | 0 | 197.573
1651023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:31:46 | 06.02.2023 01:35:46 | 1.0667 | 3 | 193 | 57 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 22.929 | 19.98 | 61.566 | 2.145 | 61.322 | 3.451 | 0 | 0 | 171.394
1651022 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:31:35 | 06.02.2023 01:22:35 | 0.85 | 2 | 863 | 244 | 0 | 7 | 125 | 8 | 2 | 19.854 | 45.924 | 130.31 | 0 | 0.614 | 6.339 | 4.544 | 0 | 207.585
1651020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:30:30 | 06.02.2023 00:33:00 | 0.0417 | 1 | 45 | 21 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 1.147 | 0.154 | 0.481 | 0.2 | 0 | 0 | 2.114
1651012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:23:38 | 06.02.2023 00:48:00 | 0.4061 | 1 | 111 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.093 | 3.444 | 0 | 0.041 | 0.284 | 0.015 | 0 | 0 | 3.877
1651009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:20:24 | 06.02.2023 00:20:54 | 0.0083 | 1 | 111 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.002 | 0.071 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.08
1650993 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:02:24 | 06.02.2023 00:03:24 | 0.0167 | 0 | 2822 | 1 | 120 | 9 | 301 | 6 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0.041 | 1.13 | 1.137 | 0.025 | 0 | 5.353
1650975 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:51:39 | 05.02.2023 23:53:00 | 0.0225 | 0 | 2 | 45 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0.016 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 2.554
1650973 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:46:52 | 05.02.2023 23:48:42 | 0.0306 | 2 | 863 | 244 | 0 | 7 | 125 | 8 | 2 | 0.776 | 1.794 | 4.903 | 0 | 0.023 | 0.244 | 0.165 | 0 | 7.904
1650964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:44:45 | 06.02.2023 00:59:00 | 1.2375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.675 | 0 | 0 | 0 | 38.675
1650962 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:43:56 | 05.02.2023 23:44:20 | 0.0067 | 0 | 2822 | 1 | 120 | 9 | 300 | 6 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0.017 | 0.473 | 0.478 | 0.01 | 0 | 2.25
1650944 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:40:33 | 05.02.2023 23:41:24 | 0.0142 | 15 | 1773 | 4 | 4 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0.157 | 2.205 | 0 | 0.005 | 0.498 | 0.535 | 0 | 0 | 3.4
1650942 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:39:25 | 05.02.2023 23:40:10 | 0.0125 | 4 | 1364 | 0 | 30 | 17 | 128 | 1 | 0 | 0.071 | 1.007 | 0 | 0.002 | 0.687 | 0.113 | 0.004 | 0 | 1.885
1650941 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:39:22 | 05.02.2023 23:40:51 | 0.0247 | 3 | 655 | 0 | 30 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0.032 | 0.849 | 0.159 | 0 | 0 | 1.844
1650940 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:37:32 | 05.02.2023 23:39:24 | 0.0311 | 0 | 754 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 8.076
1650939 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10235826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:36:32 | 05.02.2023 23:40:51 | 0.0719 | 0 | 120 | 2 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.358 | 0.163 | 0 | 8.628 | 0.004 | 0.001 | 0 | 9.153
1650937 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6933530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:34:36 | 06.02.2023 00:36:00 | 1.0233 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17.092 | 0 | 0.682 | 0 | 15.048 | 0 | 0 | 32.822
1650933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:34:27 | 06.02.2023 00:42:00 | 1.1258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.279
1650928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:31:26 | 05.02.2023 23:33:18 | 0.0311 | 0 | 548 | 0 | 27 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0.032 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 1.187
1650925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:24:30 | 05.02.2023 23:27:01 | 0.0419 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 1.46
1651197 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6563868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:14:57 | 06.02.2023 01:45:00 | 2.5008 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.081 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 34.848
1650918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:11:43 | 05.02.2023 23:50:15 | 0.6422 | 0 | 1716 | 5 | 14 | 7 | 240 | 0 | 2 | 0 | 89.974 | 1.452 | 1.112 | 23.4 | 12.74 | 0 | 0 | 128.679
1650904 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:09:59 | 05.02.2023 23:12:02 | 0.0342 | 3 | 228 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.416 | 0.059 | 0 | 0 | 0.934
1650903 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:09:59 | 05.02.2023 23:12:02 | 0.0342 | 0 | 547 | 2 | 30 | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.822 | 0.077 | 0.044 | 4.855 | 0.163 | 0 | 0 | 5.962
1650887 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:04:42 | 05.02.2023 23:06:25 | 0.0286 | 1 | 391 | 2 | 2 | 5 | 62 | 0 | 1 | 0.139 | 2.17 | 0.162 | 0.066 | 0.819 | 0.19 | 0 | 0 | 3.546
1650882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:59:27 | 05.02.2023 23:01:49 | 0.0394 | 0 | 5 | 45 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.549
1650881 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:58:16 | 06.02.2023 01:56:00 | 2.9622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
1650878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:57:04 | 05.02.2023 23:51:20 | 0.9044 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.478 | 0 | 116.3 | 14.112 | 0 | 0 | 188.889
1650869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:54:23 | 05.02.2023 22:55:53 | 0.025 | 2 | 181 | 106 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.074 | 0.32 | 0.916 | 0 | 0.9 | 0.052 | 0 | 0 | 2.261
1650865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715511 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:47:15 | 05.02.2023 23:32:00 | 0.7458 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.431 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 0 | 32.325
1650862 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:46:00 | 05.02.2023 22:53:38 | 0.1272 | 5 | 9924 | 11 | 677 | 39 | 1621 | 8 | 0 | 2.564 | 97.963 | 0.276 | 2.383 | 35.145 | 38.588 | 0.244 | 0 | 177.163
1650861 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:40:29 | 05.02.2023 22:43:04 | 0.0431 | 3 | 228 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.541 | 0.081 | 0 | 0 | 1.225
1650860 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:40:29 | 05.02.2023 22:43:04 | 0.0431 | 0 | 547 | 2 | 30 | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1.079 | 0.097 | 0.055 | 6.319 | 0.223 | 0.001 | 0 | 7.774
1650858 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:38:06 | 06.02.2023 10:44:06 | 12.1 | 0 | 897 | 4 | 47 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 206.267 | 19.744 | 5.333 | 457.63 | 86.332 | 0 | 0 | 775.306
1650855 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:36:42 | 06.02.2023 01:28:28 | 2.8628 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.984 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 17.589
1650852 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:33:25 | 05.02.2023 22:37:10 | 0.0625 | 0 | 897 | 4 | 47 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0.093 | 0.02 | 2.197 | 0.428 | 0 | 0 | 3.994
1650849 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535169219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:24:57 | 05.02.2023 23:02:00 | 0.6175 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238
1650843 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:04:18 | 05.02.2023 22:45:44 | 0.6906 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 17.247 | 0 | 25.615 | 0 | 0 | 0 | 43.882
1650836 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516025803 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:52:51 | 06.02.2023 00:06:00 | 2.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
1650833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:48:15 | 05.02.2023 21:49:40 | 0.0236 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.018 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.776
1650834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7118076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:47:50 | 05.02.2023 23:43:00 | 1.9194 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.454 | 0 | 0.153 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 25.879
1650832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:47:48 | 05.02.2023 23:50:48 | 2.05 | 0 | 2 | 45 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.901 | 1.494 | 103.249 | 0 | 0 | 0 | 235.643
1650830 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:45:49 | 05.02.2023 23:58:00 | 2.2031 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 12.586
1650831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651827 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:44:56 | 05.02.2023 22:33:00 | 0.8011 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49
1650817 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:36:34 | 05.02.2023 21:38:26 | 0.0311 | 0 | 571 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.495
1650814 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:32:05 | 05.02.2023 21:33:47 | 0.0283 | 0 | 897 | 4 | 47 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0.044 | 0.011 | 1.038 | 0.18 | 0 | 0 | 1.895
1650842 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11544935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:26:27 | 05.02.2023 22:40:36 | 1.2358 | 1 | 222 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2.057 | 24.676 | 0 | 0.085 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 28.596
1650805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:22:45 | 05.02.2023 21:59:00 | 0.6042 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.536 | 0 | 0.031 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 14.309
1650802 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7159044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:12:29 | 05.02.2023 21:30:36 | 0.3019 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 26.957 | 0 | 0 | 29.382
1650802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:12:29 | 05.02.2023 21:29:03 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.435 | 0 | 0 | 0 | 398.435
1650816 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:59:38 | 05.02.2023 21:55:50 | 0.9367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.568 | 53.854 | 0 | 0 | 304.423
1650816 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:59:38 | 05.02.2023 23:08:50 | 2.1533 | 0 | 98 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.779 | 0 | 11.039 | 124.784 | 9.362 | 0 | 0 | 184.964
1650816 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:59:38 | 05.02.2023 23:11:29 | 2.1975 | 1 | 1123 | 1 | 9 | 10 | 237 | 1 | 0 | 0.515 | 544.348 | 1.757 | 10.395 | 655.925 | 118.599 | 1.588 | 0 | 1333.128
1650816 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6821156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:59:38 | 05.02.2023 23:13:09 | 2.2253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3223.044 | 8.324 | 0 | 0 | 3232.368
1650816 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6773121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:59:38 | 05.02.2023 23:47:00 | 2.7894 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0.518 | 81.87 | 19.959 | 0 | 0 | 107.137
1650763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:57:38 | 05.02.2023 20:59:57 | 0.0386 | 2 | 941 | 73 | 11 | 14 | 106 | 2 | 0 | 0.203 | 5.877 | 1.222 | 0.068 | 2.702 | 0.673 | 0.04 | 0 | 10.785
1650761 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12649506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:55:47 | 05.02.2023 21:00:36 | 0.0803 | 3 | 2166 | 4 | 2 | 3 | 354 | 1 | 0 | 2.241 | 26.061 | 0.137 | 0 | 1.131 | 8.031 | 0 | 0 | 37.6
1650760 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:44:46 | 05.02.2023 21:48:00 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
1650752 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:41:37 | 05.02.2023 21:08:45 | 0.4522 | 0 | 36 | 40 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 7.63 | 0.128 | 5.387 | 1.868 | 0 | 0 | 16.244
1650818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:34:53 | 05.02.2023 23:00:00 | 2.4186 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.702 | 0 | 0 | 0 | 17.654 | 0 | 0 | 129.356
1650764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:20:48 | 05.02.2023 23:14:00 | 2.8867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.517
1650746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535148042 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:03:25 | 05.02.2023 22:59:00 | 2.9264 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.762
1650723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517148999 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:46:57 | 05.02.2023 22:00:00 | 2.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
1650718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:44 | 05.02.2023 19:44:07 | 0.0397 | 4 | 429 | 419 | 48 | 69 | 233 | 3 | 0 | 2.949 | 2.932 | 22.851 | 1.705 | 10.527 | 2.49 | 5.569 | 0 | 49.022
1650718 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:44 | 05.02.2023 19:44:20 | 0.0433 | 0 | 30 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.856 | 0 | 0.473 | 0.064 | 0 | 0 | 1.591
1650718 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:44 | 05.02.2023 19:44:53 | 0.0525 | 3 | 27 | 42 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.991 | 0.528 | 2.278 | 0.7 | 0.155 | 0.353 | 0 | 0 | 5.006
1650718 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:44 | 05.02.2023 20:02:29 | 0.3458 | 2 | 752 | 324 | 7 | 37 | 155 | 0 | 0 | 0.302 | 75.369 | 82.556 | 1.518 | 22.262 | 18.496 | 0 | 0 | 200.504
1650701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:34:29 | 05.02.2023 19:35:49 | 0.0222 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.13 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.196
1650681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7065625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:15:24 | 05.02.2023 21:31:00 | 2.26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0 | 12.831
1650685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO11795841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:14:54 | 05.02.2023 19:37:00 | 0.3683 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.376 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 23.152
1650712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:13:20 | 05.02.2023 20:49:20 | 1.6 | 0 | 308 | 7 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 182.795 | 10.592 | 0.716 | 0 | 71.101 | 0 | 0 | 265.204
1650666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:03:59 | 05.02.2023 19:05:43 | 0.0289 | 0 | 308 | 7 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0.2 | 0.013 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 5.066
1650659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6739537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:55:52 | 05.02.2023 19:36:54 | 0.6839 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 107.95 | 0 | 0 | 0 | 17.522 | 0 | 0 | 125.472
1650652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:43:51 | 05.02.2023 19:41:34 | 0.9619 | 2 | 752 | 324 | 7 | 37 | 155 | 0 | 0 | 0.852 | 212.477 | 238.253 | 4.394 | 62.264 | 52.452 | 0 | 0 | 570.691
1650651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:43:50 | 05.02.2023 18:45:23 | 0.0258 | 0 | 308 | 7 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0.196 | 0.013 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 4.582
1650641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:22:59 | 05.02.2023 18:25:44 | 0.0458 | 2 | 702 | 48 | 25 | 26 | 138 | 8 | 0 | 1.208 | 8.936 | 3.822 | 0.483 | 4.208 | 2.173 | 0.202 | 0 | 21.031
1650640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:22:59 | 05.02.2023 18:24:40 | 0.0281 | 0 | 165 | 118 | 2 | 18 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0.785 | 10.213 | 0.035 | 1.446 | 0.747 | 0.133 | 0 | 13.359
1650631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:04:33 | 05.02.2023 18:05:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.426
1650627 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:49:29 | 05.02.2023 18:36:00 | 0.7753 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.61 | 0 | 0 | 0 | 13.291 | 0 | 0 | 61.902
1650621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7065625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:45:38 | 05.02.2023 18:28:00 | 0.7061 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 4.41
1650599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516879755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:25:49 | 05.02.2023 18:33:00 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1650600 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:25:19 | 05.02.2023 18:12:00 | 0.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138
1650574 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906847 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:16:36 | 05.02.2023 17:53:00 | 0.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0.664
1650570 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6980689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:14:30 | 05.02.2023 18:21:00 | 1.1083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 0 | 0 | 0 | 7.335 | 0 | 0 | 18.774
1650598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8185368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:10:45 | 05.02.2023 18:10:00 | 0.9875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957
1650554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:49:09 | 05.02.2023 20:25:44 | 3.6097 | 1 | 97 | 36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 41.515 | 133.684 | 216.452 | 0 | 46.412 | 33.419 | 0 | 0 | 471.482
1650540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:29:26 | 05.02.2023 16:30:57 | 0.0253 | 0 | 112 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0.292 | 0.036 | 0 | 0 | 0.716
1650539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:29:26 | 05.02.2023 16:31:03 | 0.0269 | 1 | 3 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.452 | 0.122 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 1.15
1650527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:49:40 | 05.02.2023 18:55:00 | 3.0889 | 0 | 278 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190.757 | 0 | 0.566 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 192.64
1650516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:34:00 | 05.02.2023 15:35:32 | 0.0256 | 1 | 565 | 53 | 51 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0.198 | 3.569 | 0.492 | 0.708 | 0.094 | 0.536 | 0 | 0 | 5.597
1650509 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941846 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:28:03 | 05.02.2023 16:47:00 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1650506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:25:25 | 05.02.2023 17:55:19 | 2.4983 | 0 | 240 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.599 | 0 | 0.248 | 55.386 | 1.792 | 0 | 0 | 86.025
1650583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7119129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:10:26 | 05.02.2023 17:57:00 | 2.7761 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.814 | 0 | 1.2 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 20.705
1650496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:08:22 | 05.02.2023 17:21:18 | 2.2156 | 3 | 193 | 57 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 57.706 | 50.79 | 165.355 | 7.583 | 146.759 | 11.431 | 0 | 0 | 439.625
1650490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6706681 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 15:00:23 | 05.02.2023 16:00:00 | 0.9936 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0.372 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.294
1650476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:44:20 | 05.02.2023 14:45:22 | 0.0172 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.029 | 0 | 0.157 | 0.085 | 0.176 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.48
1650472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:34:21 | 05.02.2023 14:42:00 | 0.1275 | 0 | 212 | 51 | 6 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 6.443 | 0.105 | 15.533 | 0.339 | 0 | 0 | 25.864
1650468 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7128081 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 14:30:08 | 05.02.2023 15:52:00 | 1.3644 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.351 | 0 | 3.298 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 22.987
1650467 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6556788 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 14:30:05 | 05.02.2023 15:53:00 | 1.3819 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.781 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 19.817
1650443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11660322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 14:14:45 | 05.02.2023 16:01:00 | 1.7708 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.191 | 0 | 2.537 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 23.51
1650441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:10:48 | 05.02.2023 15:52:00 | 1.6867 | 3 | 58 | 96 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.041 | 13.185 | 139.492 | 11.598 | 9.89 | 15.772 | 0 | 0 | 189.977
1650427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11420587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:02:20 | 05.02.2023 14:14:52 | 0.2089 | 6 | 16665 | 28 | 252 | 85 | 2736 | 1 | 0 | 0.691 | 706.035 | 3.881 | 5.973 | 506.924 | 320.173 | 0.578 | 0 | 1544.254
1650376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6936698 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 14:00:07 | 05.02.2023 15:33:00 | 1.5481 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.551 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 69.901
1650375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:58:52 | 05.02.2023 13:59:53 | 0.0169 | 0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.282 | 0 | 0.193 | 0.06 | 0 | 0 | 0.704
1650370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:54:51 | 05.02.2023 13:56:07 | 0.0211 | 0 | 240 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.002 | 0.474 | 0.015 | 0 | 0 | 0.745
1650352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:34:57 | 05.02.2023 15:43:41 | 2.1456 | 0 | 278 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.539 | 0 | 0.333 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 122.783
1650334 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6807756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:19:50 | 05.02.2023 14:08:02 | 0.8033 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 788.132 | 0 | 0 | 75.408 | 155.216 | 0 | 0 | 1018.756
1650320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6909270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:18:26 | 05.02.2023 14:10:10 | 0.8622 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.854 | 0 | 0 | 0 | 91.279 | 0 | 0 | 178.132
1650306 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:15:06 | 05.02.2023 13:16:27 | 0.0225 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.723 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 14.018
1650305 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:13:33 | 05.02.2023 14:02:00 | 0.8075 | 0 | 16 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 36.488 | 2.099 | 0.894 | 0.332 | 0 | 0 | 42.045
1650294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:03:10 | 05.02.2023 13:03:58 | 0.0133 | 2 | 531 | 116 | 19 | 32 | 77 | 0 | 0 | 0.003 | 1.497 | 1.918 | 0.393 | 1.999 | 0.196 | 0 | 0 | 6.005
1650290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12237076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:00:43 | 05.02.2023 17:30:00 | 4.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.419 | 0 | 0 | 21.419
1650289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6821981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:00:10 | 05.02.2023 17:28:00 | 4.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.075 | 0 | 0 | 0 | 23.075
1650288 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9389021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:00:00 | 05.02.2023 13:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.994 | 0 | 9.983 | 308.977
1650280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:49:06 | 05.02.2023 12:50:46 | 0.0278 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.136 | 3.543 | 0.096 | 0.101 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 4.375
1650278 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:41:45 | 05.02.2023 12:42:51 | 0.0183 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 1.121 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.767
1650274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:39:27 | 05.02.2023 12:40:30 | 0.0175 | 0 | 240 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.002 | 0.398 | 0.013 | 0 | 0 | 0.618
1650272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:38:26 | 05.02.2023 12:38:51 | 0.0069 | 2 | 1 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.205 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.507
1650291 | 1 | KONYA | KULU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7011232 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:37:25 | 05.02.2023 13:34:00 | 0.9431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
1650254 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:34:14 | 05.02.2023 12:34:59 | 0.0125 | 0 | 1584 | 125 | 49 | 12 | 238 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0.423 | 0.248 | 0.481 | 1.34 | 0 | 0 | 6.666
1650253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6647518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 12:32:55 | 05.02.2023 13:51:00 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.118 | 0 | 0 | 29.118
1650372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11630225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:22:39 | 05.02.2023 13:58:30 | 1.5975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.542 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 15.18
1650244 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:22:14 | 05.02.2023 13:16:00 | 0.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
1650221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:56:54 | 05.02.2023 11:59:01 | 0.0353 | 3 | 1391 | 2 | 15 | 3 | 109 | 1 | 0 | 0.11 | 4.257 | 0.014 | 0.019 | 1.08 | 0.476 | 0.027 | 0 | 5.983
1650219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7000223 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:53:51 | 05.02.2023 15:35:00 | 3.6858 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.594 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 29.646
1650204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7097751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:33:37 | 05.02.2023 12:48:00 | 1.2397 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 340.131 | 0 | 0 | 0 | 44.903 | 201.556 | 0 | 586.59
1650146 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:27:29 | 05.02.2023 11:29:21 | 0.0311 | 15 | 5879 | 5 | 24 | 25 | 954 | 12 | 0 | 0.379 | 18.88 | 0 | 0.035 | 3.17 | 7.129 | 0.35 | 0 | 29.944
1650142 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905791 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:25:19 | 05.02.2023 12:42:00 | 1.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
1650141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:24:42 | 05.02.2023 11:25:37 | 0.0153 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0.791
1650139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516193779 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:21:57 | 05.02.2023 12:05:00 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1650121 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:59:21 | 05.02.2023 11:00:26 | 0.0181 | 1 | 558 | 61 | 5 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.117 | 0.013 | 0.454 | 0.074 | 0 | 0 | 1.242
1650109 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:55:50 | 05.02.2023 10:56:58 | 0.0189 | 3 | 596 | 48 | 3 | 19 | 152 | 0 | 1 | 0.443 | 1.018 | 0.82 | 0.005 | 0.273 | 0.299 | 0 | 0 | 2.859
1650069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:31:11 | 05.02.2023 10:32:11 | 0.0167 | 2 | 142 | 8 | 17 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.002 | 0.132 | 0.042 | 0.02 | 0.516 | 0.123 | 0 | 0 | 0.834
1650071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:30:00 | 05.02.2023 11:38:00 | 1.1333 | 0 | 425 | 15 | 7 | 17 | 66 | 2 | 0 | 0 | 56.704 | 9.718 | 2.573 | 79.674 | 10.537 | 0 | 0 | 159.205
1650034 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516097280 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:18:59 | 05.02.2023 11:41:00 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
1650031 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:17:29 | 05.02.2023 11:13:53 | 0.94 | 10 | 729 | 50 | 92 | 38 | 66 | 9 | 0 | 11.564 | 66.141 | 516.651 | 29.44 | 154.132 | 13.367 | 7.064 | 0 | 798.358
1649993 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:13:24 | 05.02.2023 10:15:15 | 0.0308 | 0 | 5511 | 58 | 39 | 33 | 928 | 1 | 0 | 0 | 18.613 | 1.1 | 0.08 | 5.332 | 10.598 | 0.597 | 0 | 36.32
1649979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7001184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:03:33 | 05.02.2023 11:18:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.975 | 0 | 0 | 110.975
1649977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:02:02 | 05.02.2023 13:00:00 | 2.9661 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 547.362 | 0 | 0 | 147.731 | 46.644 | 0 | 0 | 741.737
1649976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122957 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:01:53 | 05.02.2023 10:55:00 | 0.8853 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.626 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 33.987
1649974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:01:44 | 05.02.2023 10:53:26 | 0.8617 | 0 | 57 | 25 | 0 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.96 | 24.134 | 0 | 547.689 | 0 | 4.558 | 0 | 577.34
1649970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:01:03 | 05.02.2023 11:56:00 | 1.9158 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.246 | 0 | 444.593 | 0 | 0 | 0 | 449.739
1649971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:01:02 | 05.02.2023 11:49:00 | 1.7994 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.698 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 34.392
1649968 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12752222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:00:31 | 05.02.2023 13:45:00 | 3.7414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 376.406 | 0 | 0 | 381.675
1649965 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7767198 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:00:05 | 05.02.2023 10:39:00 | 0.6486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
1649966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:00:01 | 05.02.2023 11:35:00 | 1.5831 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.711 | 0 | 0.183 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 36.469
1649948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:55:52 | 05.02.2023 09:56:57 | 0.0181 | 0 | 112 | 116 | 4 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 1.853 | 0.018 | 1.292 | 0.224 | 0 | 0 | 3.758
1650238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515496890 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:47:34 | 05.02.2023 12:25:00 | 2.6239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098
1649931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:43:43 | 05.02.2023 09:45:12 | 0.0247 | 2 | 119 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.036 | 0.192 | 0.069 | 0 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0.647
1649927 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:30:26 | 05.02.2023 18:30:26 | 9 | 2 | 5638 | 21 | 428 | 32 | 721 | 1 | 1 | 6.827 | 4827.93 | 90.501 | 368.89 | 9503.139 | 1651.38 | 8.919 | 0 | 16457.585
1649926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7059406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:30:06 | 05.02.2023 10:29:00 | 0.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.763 | 0 | 0 | 18.763
1649916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10942181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:01:58 | 05.02.2023 10:21:00 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0.593
1649912 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:54 | 05.02.2023 10:14:00 | 1.2183 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544
1649913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:53 | 05.02.2023 12:51:00 | 3.8353 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988
1649911 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:51 | 05.02.2023 11:13:00 | 2.2025 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 95.437 | 0 | 0 | 0 | 227.722 | 0 | 0 | 323.159
1649910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:30 | 05.02.2023 17:01:00 | 8.0083 | 0 | 511 | 41 | 17 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 513.342 | 642.369 | 106.003 | 894.014 | 49.764 | 0 | 0 | 2205.492
1649908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6929315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:02 | 05.02.2023 16:53:00 | 7.8828 | 0 | 161 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147.919 | 0 | 0.605 | 486.847 | 192.008 | 0 | 0 | 827.379
1649909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7006701 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:01 | 05.02.2023 13:32:00 | 4.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 4.311
1649915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11570735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:00 | 05.02.2023 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 7 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 14.57 | 9.734 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 25.784
1649914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7001259 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:00:00 | 05.02.2023 12:52:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025
1649886 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6724522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:45:55 | 05.02.2023 17:36:00 | 8.8347 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221.616 | 0 | 0 | 50.115 | 6.782 | 0 | 0 | 278.513
1649921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:45:31 | 05.02.2023 11:08:54 | 2.3897 | 2 | 752 | 324 | 7 | 37 | 155 | 0 | 0 | 1.497 | 372.8 | 598.641 | 17.295 | 153.625 | 125.665 | 0 | 0 | 1269.523
1649884 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:45:02 | 05.02.2023 17:35:00 | 8.8328 | 0 | 73 | 12 | 1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 87.401 | 75.361 | 2.55 | 333.395 | 119.326 | 0 | 0 | 618.033
1649878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:39:15 | 05.02.2023 08:41:55 | 0.0444 | 2 | 751 | 303 | 7 | 33 | 155 | 0 | 0 | 0.024 | 6.043 | 11.777 | 0.3 | 2.664 | 2.097 | 0 | 0 | 22.906
1649877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:39:14 | 05.02.2023 08:41:55 | 0.0447 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.255
1649873 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:35:02 | 05.02.2023 08:35:47 | 0.0125 | 1 | 2320 | 1 | 85 | 1 | 235 | 0 | 1 | 0.002 | 1.066 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.217 | 0 | 0 | 1.309
1649866 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:16:50 | 05.02.2023 08:18:35 | 0.0292 | 1 | 830 | 21 | 11 | 12 | 154 | 0 | 0 | 0.053 | 1.1 | 0.154 | 0.182 | 1.514 | 0.272 | 0 | 0 | 3.275
1649861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:05:00 | 05.02.2023 08:07:43 | 0.0453 | 15 | 3409 | 71 | 68 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0.7 | 10.838 | 19.529 | 1.476 | 13.124 | 3.209 | 0 | 0 | 48.876
1649857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635068 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:00:21 | 05.02.2023 11:18:00 | 3.2942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 3.693
1649847 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 07:41:34 | 05.02.2023 07:42:19 | 0.0125 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
1649846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 07:38:48 | 05.02.2023 07:40:26 | 0.0272 | 0 | 123 | 11 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.071 | 0.02 | 1.684 | 0.17 | 0 | 0 | 2.353
1649835 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 07:25:51 | 05.02.2023 07:26:36 | 0.0125 | 3 | 1644 | 4 | 164 | 8 | 212 | 0 | 0 | 0.292 | 1.347 | 0.089 | 0.07 | 0.451 | 0.273 | 0 | 0 | 2.522
1649834 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6569966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 06:21:08 | 05.02.2023 11:04:00 | 4.7144 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 7.022 | 0 | 76.481 | 0 | 0 | 88.673
1649825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 03:21:18 | 05.02.2023 03:46:14 | 0.4156 | 1 | 2027 | 3 | 42 | 46 | 434 | 1 | 0 | 1.188 | 78.526 | 2.898 | 1.57 | 118.161 | 45.206 | 21.829 | 0 | 269.377
1649795 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11235649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 01:56:30 | 05.02.2023 01:59:53 | 0.0564 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 2.798
1649771 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7093459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 00:10:43 | 05.02.2023 00:40:00 | 0.4881 | 0 | 324 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.206 | 0 | 0.025 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 13.761
1649768 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7093462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:49:34 | 05.02.2023 00:10:00 | 0.3406 | 0 | 207 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0.011 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 7.123
1649746 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:12:41 | 04.02.2023 21:47:00 | 0.5719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
1649742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:45:02 | 04.02.2023 21:53:00 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256
1649743 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7354283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:12:00 | 04.02.2023 21:11:00 | 1.9833 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596
1649702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6999895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:59:47 | 04.02.2023 21:17:00 | 2.2869 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.129 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 0 | 25.95
1649619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR13116540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:01:16 | 04.02.2023 19:09:00 | 1.1289 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25.174 | 0 | 1.775 | 0 | 8.817 | 0 | 0 | 35.766
1649618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:00:46 | 04.02.2023 18:03:44 | 0.0494 | 15 | 3409 | 71 | 68 | 65 | 300 | 0 | 0 | 1.184 | 18.215 | 22.29 | 1.665 | 14.553 | 3.92 | 0 | 0 | 61.826
1649616 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:59:45 | 04.02.2023 18:03:01 | 0.0544 | 1 | 1204 | 31 | 13 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.253 | 4.478 | 0.452 | 0.059 | 2.677 | 0.511 | 0 | 0 | 8.43
1649614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6612779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:57:54 | 04.02.2023 19:11:00 | 1.2183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 3.177
1649611 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:57:21 | 04.02.2023 17:58:06 | 0.0125 | 0 | 25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.271 | 0.004 | 0.373 | 0.013 | 0 | 0 | 0.743
1649603 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966758 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:42:51 | 04.02.2023 18:31:00 | 0.8025 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 7.341
1649583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:08:45 | 04.02.2023 17:35:00 | 0.4375 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 11.074
1649574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:58:00 | 04.02.2023 17:34:57 | 0.6158 | 0 | 1221 | 0 | 12 | 5 | 356 | 0 | 2 | 0 | 53.512 | 0 | 1.111 | 123.284 | 33.045 | 0 | 0 | 210.952
1649524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:13:26 | 04.02.2023 16:55:14 | 0.6967 | 0 | 71 | 83 | 5 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 109.692 | 4.029 | 96.185 | 3.122 | 0 | 0 | 227.128
1649511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 16:00:35 | 04.02.2023 17:48:00 | 1.7903 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0.103 | 0 | 10.977 | 0 | 0 | 12.399
1649510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7726130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 16:00:01 | 04.02.2023 17:50:00 | 1.8331 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 2.311 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 4.703
1649506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:46:41 | 04.02.2023 16:11:00 | 0.4053 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 0.863 | 0 | 473.306 | 0 | 0 | 0 | 477.523
1649503 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:43:12 | 04.02.2023 16:45:00 | 1.03 | 0 | 1716 | 5 | 14 | 7 | 240 | 0 | 2 | 0 | 145.088 | 3.097 | 3.018 | 44.88 | 31.033 | 0 | 0 | 227.117
1649489 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:25:23 | 04.02.2023 15:26:19 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024
1649478 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:18:16 | 04.02.2023 17:05:24 | 1.7856 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 14.089
1649476 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:17:07 | 04.02.2023 15:35:18 | 0.3031 | 9 | 4 | 106 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 56.342 | 0 | 21.712 | 0 | 65.839 | 0.781 | 11.353 | 0 | 156.028
1649474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:13:15 | 04.02.2023 16:45:15 | 1.5333 | 0 | 2320 | 7 | 16 | 12 | 296 | 0 | 2 | 0 | 326.477 | 11.167 | 6.284 | 644.036 | 65.471 | 0 | 0 | 1053.435
1649468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:08:38 | 04.02.2023 16:04:00 | 0.9228 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.693
1649462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:07:22 | 04.02.2023 15:08:50 | 0.0244 | 5 | 685 | 20 | 10 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.173 | 1.555 | 0.203 | 0.072 | 0.461 | 0.297 | 0 | 0 | 2.762
1649459 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6610569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:04:38 | 04.02.2023 17:08:00 | 2.0561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 2.492
1649453 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6685361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:49:32 | 04.02.2023 15:27:00 | 0.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.379 | 0 | 0 | 17.379
1649451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:44:59 | 04.02.2023 15:07:00 | 0.3669 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 4.902
1649493 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:43:00 | 04.02.2023 15:34:00 | 0.85 | 1 | 172 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.222 | 12.143 | 0.213 | 1.096 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 17.867
1649442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:30:04 | 04.02.2023 14:31:43 | 0.0275 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.503 | 0.009 | 5.546 | 0 | 6.224
1649423 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 14:00:11 | 04.02.2023 17:14:00 | 3.2303 | 0 | 837 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 189.458 | 0 | 0 | 7.675 | 5.926 | 0 | 0 | 203.06
1649422 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6644741 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 14:00:11 | 04.02.2023 14:53:00 | 0.8803 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
1649399 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR13295603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 13:30:42 | 04.02.2023 16:38:00 | 3.1217 | 0 | 276 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.338 | 0 | 2.87 | 0 | 7.805 | 0 | 0 | 93.012
1649396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197004 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:21:15 | 04.02.2023 14:31:00 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
1649386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:13:36 | 04.02.2023 13:14:54 | 0.0217 | 0 | 1 | 41 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.755
1649376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6903484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 13:00:00 | 04.02.2023 19:09:00 | 6.15 | 0 | 274 | 1 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 157.404 | 0 | 0 | 0 | 229.136 | 0 | 0 | 386.54
1649362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:51:20 | 04.02.2023 12:52:00 | 0.0111 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.069 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.15
1649358 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6854942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:43:39 | 04.02.2023 14:29:00 | 1.7558 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 6.882 | 0 | 0 | 11.353
1649436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12903585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:31:25 | 04.02.2023 12:33:25 | 0.0333 | 0 | 108 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.076 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.616
1649349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:30:17 | 04.02.2023 12:31:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.017 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.487
1649331 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:36:50 | 04.02.2023 12:13:00 | 0.6028 | 1 | 786 | 114 | 27 | 14 | 100 | 0 | 0 | 33.102 | 120.82 | 44.702 | 11.058 | 39.46 | 41.115 | 0 | 0 | 290.257
1649327 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6601335 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:32:42 | 04.02.2023 12:29:00 | 0.9383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0.786
1649325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:30:14 | 04.02.2023 11:31:35 | 0.0225 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
1649323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6618398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:28:17 | 04.02.2023 12:41:00 | 1.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 0 | 28.508
1649288 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6594076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 11:00:43 | 04.02.2023 11:37:00 | 0.6047 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.388
1649292 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 11:00:00 | 04.02.2023 12:29:00 | 1.4833 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 1.275
1649268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804315 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:42:49 | 04.02.2023 12:32:00 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164
1649266 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:38:56 | 04.02.2023 10:40:07 | 0.0197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.324 | 3.617 | 0 | 0 | 14.941
1649265 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:36:21 | 04.02.2023 11:02:00 | 0.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
1649264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:35:48 | 04.02.2023 10:37:28 | 0.0278 | 0 | 2 | 113 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 1.49 | 0.437 | 0 | 0 | 2.628
1649258 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:30:53 | 04.02.2023 10:32:46 | 0.0314 | 3 | 1818 | 5 | 10 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0.102 | 3.136 | 0.347 | 0.038 | 2.999 | 0.483 | 0 | 0 | 7.107
1649240 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515384802 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:05:52 | 04.02.2023 10:45:00 | 0.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
1649216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137034 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:30 | 04.02.2023 14:51:00 | 4.8417 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.254
1649214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:25 | 04.02.2023 14:59:00 | 4.9764 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.35 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 404.508
1649212 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:14 | 04.02.2023 14:58:00 | 4.9628 | 2 | 75 | 3 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 123.497 | 29.321 | 1.637 | 0 | 72.137 | 0 | 0 | 226.592
1649211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:11 | 04.02.2023 10:57:00 | 0.9469 | 0 | 11 | 41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.987 | 12.44 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 15.905
1649210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6709922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:03 | 04.02.2023 14:34:00 | 4.5658 | 0 | 395 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 271.503 | 0 | 0 | 0 | 94.173 | 0 | 0 | 365.676
1649209 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR13300450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:00 | 04.02.2023 10:38:00 | 0.6333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.437
1649208 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12707711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:00:00 | 04.02.2023 18:14:00 | 8.2333 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.53 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 126.647
1649204 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:58:03 | 04.02.2023 09:59:06 | 0.0175 | 9 | 4278 | 104 | 90 | 34 | 650 | 0 | 1 | 0.178 | 4.254 | 0.585 | 0.287 | 1.314 | 0.865 | 0 | 0 | 7.484
1649200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:47:58 | 04.02.2023 09:49:13 | 0.0208 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 2.704 | 0.562 | 0 | 0 | 5.177
1649198 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:45:39 | 04.02.2023 11:38:00 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
1649185 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:42:25 | 04.02.2023 09:43:29 | 0.0178 | 1 | 1213 | 0 | 15 | 4 | 185 | 1 | 2 | 0.023 | 1.134 | 0 | 0.002 | 0.525 | 0.314 | 0.259 | 0 | 2.257
1649184 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:42:24 | 04.02.2023 09:44:20 | 0.0322 | 8 | 3123 | 4 | 184 | 24 | 576 | 0 | 3 | 1.313 | 7.925 | 0.243 | 0.269 | 11.442 | 3.512 | 0 | 0 | 24.704
1649176 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7973441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:35:20 | 04.02.2023 16:50:00 | 7.2444 | 0 | 306 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.76 | 0 | 2.65 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | 115.541
1649173 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:33:04 | 04.02.2023 09:34:36 | 0.0256 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 2.107 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2.818
1649172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:31:04 | 04.02.2023 10:00:00 | 0.4822 | 0 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 4.394 | 0 | 19.58 | 19.388 | 0 | 0 | 43.383
1649141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:04:30 | 04.02.2023 10:18:00 | 1.225 | 0 | 2 | 45 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.198 | 0 | 52.307 | 0 | 0 | 0 | 94.505
1649131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:01:02 | 04.02.2023 18:19:00 | 9.2994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.71 | 7.588 | 0 | 0 | 1564.297
1649129 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6572816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:36 | 04.02.2023 10:53:00 | 1.8733 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 5.456
1649123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:24 | 04.02.2023 17:44:15 | 8.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.326 | 0 | 0 | 0 | 206.326
1649123 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6832571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:24 | 04.02.2023 17:45:19 | 8.7486 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176.175 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 183.333
1649130 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6976971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:22 | 04.02.2023 13:25:00 | 4.4106 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.295 | 0 | 2.009 | 0 | 3.851 | 0 | 0 | 47.155
1649124 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:18 | 04.02.2023 17:06:00 | 8.095 | 0 | 479 | 0 | 6 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 482.655 | 0 | 3.138 | 45.391 | 186.426 | 0 | 0 | 717.611
1649122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:12 | 04.02.2023 12:50:00 | 3.83 | 0 | 132 | 2 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.945 | 0 | 27.579 | 0 | 7.529 | 0 | 0 | 102.054
1649121 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6822816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:08 | 04.02.2023 12:48:00 | 3.7978 | 0 | 244 | 14 | 29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.148 | 9.785 | 14.541 | 0 | 17.688 | 0 | 0 | 127.162
1649120 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6660723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:05 | 04.02.2023 12:57:00 | 3.9486 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 10.026
1649119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6549158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:00 | 04.02.2023 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.765 | 0 | 0 | 0 | 47.562 | 0 | 0 | 187.327
1649118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:58:24 | 04.02.2023 08:59:24 | 0.0167 | 15 | 3409 | 71 | 68 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0.274 | 4.255 | 7.641 | 0.57 | 5.556 | 1.431 | 0 | 0 | 19.727
1649117 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6601336 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:57:01 | 04.02.2023 09:26:00 | 0.4831 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 6.985
1649111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:54:29 | 04.02.2023 08:55:35 | 0.0183 | 0 | 123 | 11 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.05 | 0.016 | 1.378 | 0.16 | 0 | 0 | 1.896
1649108 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:33:23 | 04.02.2023 09:12:00 | 0.6436 | 0 | 36 | 7 | 14 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 5.851 | 7.435 | 25.299 | 35.213 | 0 | 0 | 75.964
1649105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:26:44 | 04.02.2023 08:29:01 | 0.0381 | 1 | 1585 | 8 | 70 | 16 | 279 | 0 | 0 | 0.014 | 8.645 | 0.41 | 0.473 | 5.062 | 5.703 | 0 | 0 | 20.308
1649259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7777077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:16:44 | 04.02.2023 11:17:00 | 3.0044 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.801
1649103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:09:03 | 04.02.2023 08:09:52 | 0.0136 | 0 | 112 | 116 | 4 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.596 | 0.014 | 1.08 | 0.186 | 0 | 0 | 3.152
1649081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:40:16 | 04.02.2023 08:25:35 | 0.7553 | 1 | 1585 | 8 | 70 | 16 | 279 | 0 | 0 | 0.277 | 171.196 | 7.983 | 8.793 | 95.935 | 103.94 | 0 | 0 | 388.125
1649074 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 06:30:18 | 04.02.2023 09:52:00 | 3.3617 | 0 | 1221 | 0 | 12 | 5 | 356 | 0 | 2 | 0 | 230.877 | 0 | 5.415 | 984.084 | 158.888 | 0 | 0 | 1379.263
1649067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13321090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 06:22:57 | 04.02.2023 06:40:17 | 0.2889 | 0 | 690 | 6 | 53 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 14.575 | 1.78 | 83.283 | 11.469 | 0 | 0 | 137.233
1649059 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 02:25:37 | 04.02.2023 03:28:00 | 1.0397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 117.141 | 0 | 0 | 118.086
1649043 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:38:54 | 04.02.2023 01:10:00 | 0.5183 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.251 | 0 | 0 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 40.895
1649041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6999172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:33:38 | 04.02.2023 01:28:00 | 0.9061 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.965
1649038 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6884961 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:29:09 | 04.02.2023 01:17:00 | 0.7975 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.877
1649015 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | BR6854941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:37:45 | 03.02.2023 22:42:00 | 1.0708 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.782 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 13.675
1649013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:27:32 | 03.02.2023 23:13:00 | 1.7578 | 0 | 135 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 0 | 0 | 187.038 | 0.843 | 0 | 0 | 196.043
1649008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:15:47 | 03.02.2023 22:14:00 | 0.9703 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.813 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 10.117
1648979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:04:19 | 03.02.2023 20:44:00 | 0.6614 | 1 | 12 | 39 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1.371 | 0.812 | 25.338 | 0 | 132.276 | 0 | 0 | 0 | 159.797
1648958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:27:56 | 03.02.2023 21:33:00 | 2.0844 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 21.431
1648945 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:16:17 | 03.02.2023 20:57:00 | 1.6786 | 0 | 863 | 1 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.858 | 0 | 0.39 | 61.266 | 9.51 | 0 | 0 | 161.024
1648916 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR9756800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:51:16 | 03.02.2023 19:39:26 | 0.8028 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.185 | 0 | 0.43 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 28.87
1648898 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:43:16 | 03.02.2023 18:44:16 | 0.0167 | 5 | 1702 | 2 | 2 | 2 | 127 | 0 | 1 | 0.274 | 3.446 | 0 | 0 | 0.436 | 0.363 | 0 | 0 | 4.519
1648876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11246134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:25:06 | 03.02.2023 18:54:00 | 0.4817 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 71.945 | 0 | 0 | 0 | 26.114 | 0 | 0 | 98.059
1648851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7685149 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:06:17 | 03.02.2023 20:20:00 | 2.2286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.584
1648841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:06:15 | 03.02.2023 19:16:00 | 1.1625 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.908 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 48.191
1648793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:40:18 | 03.02.2023 17:41:33 | 0.0208 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4.123 | 0 | 0.775 | 0 | 5.048
1648840 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:27:39 | 03.02.2023 19:04:00 | 1.6058 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.474 | 0 | 0 | 0 | 39.431 | 0 | 0 | 79.906
1648721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:48:05 | 03.02.2023 18:15:00 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1648720 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:45:03 | 03.02.2023 16:46:17 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.03 | 0 | 0 | 0.582
1648714 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054324 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:38:57 | 03.02.2023 17:05:00 | 0.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1648708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:35:18 | 03.02.2023 17:42:00 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.571 | 0 | 0 | 216.571
1648707 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6535579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 16:33:16 | 03.02.2023 17:17:00 | 0.7289 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0.066 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 1.051
1648658 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 15:40:22 | 03.02.2023 17:53:21 | 2.2164 | 1 | 2621 | 2 | 5 | 29 | 102 | 11 | 1 | 0 | 861.855 | 0 | 0.658 | 524.648 | 194.589 | 68.743 | 36.618 | 1687.112
1648656 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:36:43 | 03.02.2023 18:29:37 | 2.8817 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 429.28 | 0 | 0 | 0 | 92.011 | 0 | 0 | 521.291
1648643 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6938834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 15:30:07 | 03.02.2023 15:50:00 | 0.3314 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 4.177
1648641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:25:46 | 03.02.2023 15:27:11 | 0.0236 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 709 | 0 | 2 | 0 | 0.043 | 0.24 | 0 | 0.696 | 24.708 | 0 | 1.091 | 26.778
1648631 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119582 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:15:53 | 03.02.2023 17:23:00 | 2.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
1648621 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | FUSE6885785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 15:00:12 | 03.02.2023 18:28:00 | 3.4633 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7
1648626 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | FUSE8376862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 15:00:00 | 03.02.2023 17:01:00 | 2.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 4.943
1648605 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:43:06 | 03.02.2023 14:44:21 | 0.0208 | 0 | 10 | 220 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.101
1648598 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928258 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:40:43 | 03.02.2023 15:19:00 | 0.6381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1648864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6955023 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:36:37 | 03.02.2023 17:59:00 | 3.3731 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.716 | 0 | 0 | 0 | 163.997 | 0 | 0 | 182.712
1648586 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:31:32 | 03.02.2023 14:33:23 | 0.0308 | 0 | 11 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1.327
1648587 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 14:31:31 | 03.02.2023 15:46:00 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.305 | 0 | 34.305
1648583 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10290181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 14:30:09 | 03.02.2023 15:47:00 | 1.2808 | 0 | 336 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 50.298 | 4.42 | 0.066 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 66.009
1648578 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6875980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:19:04 | 03.02.2023 14:43:30 | 0.4072 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.855 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 44.721
1648572 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6664665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 14:06:26 | 03.02.2023 15:34:00 | 1.4594 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.173 | 0 | 0 | 0 | 26.642 | 0 | 0 | 99.815
1648555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 14:00:52 | 03.02.2023 14:51:20 | 0.8411 | 6 | 1404 | 27 | 25 | 15 | 251 | 0 | 0 | 1.258 | 66.576 | 23.016 | 7.884 | 114.681 | 36.903 | 0 | 0 | 250.318
1648554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6988775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:59:55 | 03.02.2023 15:33:00 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 4.302
1648550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:49:41 | 03.02.2023 13:51:04 | 0.0231 | 0 | 4 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1.25
1648543 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO13160560 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:30:56 | 03.02.2023 17:43:00 | 4.2011 | 1 | 346 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.984 | 70.803 | 0 | 0.095 | 0 | 9.849 | 0 | 0 | 86.732
1648542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:30:41 | 03.02.2023 14:17:59 | 0.7883 | 0 | 6 | 65 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.083 | 0 | 22.826 | 0 | 0 | 0 | 64.91
1648541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12028686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:30:24 | 03.02.2023 16:23:00 | 2.8767 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 278.454 | 0 | 0.019 | 0 | 158.462 | 0 | 0 | 436.935
1648540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:30:05 | 03.02.2023 16:25:00 | 2.9153 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.438 | 0 | 0 | 0 | 118.017 | 0 | 0 | 145.456
1648531 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:20:58 | 03.02.2023 13:22:54 | 0.0322 | 7 | 2331 | 291 | 9 | 21 | 251 | 0 | 1 | 1.182 | 5.65 | 5.235 | 0.012 | 2.742 | 1.44 | 0 | 0 | 16.261
1648525 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:13:38 | 03.02.2023 13:14:29 | 0.0142 | 0 | 25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.295 | 0.005 | 0.412 | 0.017 | 0 | 0 | 0.82
1648507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758335 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:02:40 | 03.02.2023 16:56:00 | 3.8889 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
1648505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:02:00 | 03.02.2023 16:50:38 | 3.8106 | 0 | 1918 | 23 | 32 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 534.675 | 42.78 | 2.624 | 200.994 | 175.659 | 0 | 0 | 956.732
1648500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6681533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:00:04 | 03.02.2023 18:02:00 | 5.0322 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.404 | 0 | 2.996 | 0 | 9.658 | 0 | 0 | 31.058
1648501 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11933732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 12:59:59 | 03.02.2023 14:03:00 | 1.0503 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.612 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 5.254
1648526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:51:01 | 03.02.2023 14:20:00 | 1.4831 | 0 | 653 | 4 | 12 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.95 | 13.564 | 1.358 | 26.423 | 10.842 | 0 | 0 | 115.137
1648456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6968827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 12:30:03 | 03.02.2023 15:12:00 | 2.6992 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0.232 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 3.771
1648454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO12494193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:28:58 | 03.02.2023 13:36:39 | 1.1281 | 0 | 639 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 179.237 | 0 | 0 | 0 | 91.892 | 0 | 0 | 271.128
1648454 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO12494193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:28:58 | 03.02.2023 13:37:04 | 1.135 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 373.416 | 0 | 0 | 0 | 84.959 | 0 | 0 | 458.375
1648446 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:25:18 | 03.02.2023 12:26:38 | 0.0222 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
1648441 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:23:04 | 03.02.2023 14:04:00 | 1.6822 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.889 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 29.223
1648439 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6643963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:19:30 | 03.02.2023 14:31:00 | 2.1917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 10.891
1648435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:14:05 | 03.02.2023 12:14:30 | 0.0069 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0.482
1648432 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:09:50 | 03.02.2023 12:10:30 | 0.0111 | 1 | 95 | 184 | 4 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0.001 | 0.167 | 1.522 | 0.007 | 0.232 | 0.097 | 0 | 0 | 2.026
1648418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6981914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:03:07 | 03.02.2023 13:23:00 | 1.3314 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.424 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 11.64
1648416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115479 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 12:00:42 | 03.02.2023 16:57:00 | 4.9383 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 125.386 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 0 | 136.352
1648384 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:39:11 | 03.02.2023 12:13:11 | 0.5667 | 0 | 33 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 4.72 | 0.182 | 41.588 | 0.087 | 0 | 0 | 49.928
1648379 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:36:32 | 03.02.2023 11:37:32 | 0.0167 | 3 | 391 | 0 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.027 | 0.466 | 0 | 0.034 | 9.543 | 0.099 | 0 | 0 | 10.168
1648378 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:36:07 | 03.02.2023 11:37:47 | 0.0278 | 3 | 312 | 8 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.636 | 0.987 | 0.151 | 0.018 | 12.495 | 0.142 | 0 | 0 | 14.428
1648374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12411567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 11:30:21 | 03.02.2023 12:58:00 | 1.4608 | 0 | 120 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.603 | 0 | 0.155 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 18.143
1648373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6622791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 11:30:09 | 03.02.2023 15:30:00 | 3.9975 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334
1648372 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 11:29:58 | 03.02.2023 12:29:00 | 0.9839 | 2 | 648 | 88 | 7 | 3 | 55 | 0 | 0 | 1.873 | 83.131 | 47.407 | 1.093 | 0.64 | 10.152 | 0 | 0 | 144.295
1648370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:26:20 | 03.02.2023 12:16:00 | 0.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.644 | 0 | 0 | 40.644
1648367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:18:29 | 03.02.2023 11:18:54 | 0.0069 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.514
1648362 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6734879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 11:15:09 | 03.02.2023 13:31:00 | 2.2642 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.953 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 25.058
1648358 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:11:03 | 03.02.2023 11:12:34 | 0.0253 | 1 | 221 | 2 | 17 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0.025 | 0.669 | 0.06 | 0.003 | 0.548 | 0.132 | 0 | 0 | 1.437
1648356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:09:55 | 03.02.2023 11:13:33 | 0.0606 | 0 | 69 | 227 | 14 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 6.383 | 0.32 | 12.611 | 0.193 | 0 | 0 | 20.099
1648352 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516754378 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:06:27 | 03.02.2023 15:03:00 | 3.9425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
1648343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10884804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:59:15 | 03.02.2023 11:35:00 | 0.5958 | 0 | 93 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 0.131 | 18.907 | 1.296 | 0 | 0 | 24.102
1648333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6951858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:49:09 | 03.02.2023 11:46:56 | 0.9631 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.346 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 80.134
1648333 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6951863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:49:09 | 03.02.2023 12:57:00 | 2.1308 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141.389 | 0 | 0.048 | 0 | 15.911 | 0 | 0 | 157.349
1648296 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:26:13 | 03.02.2023 11:13:00 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.635 | 0 | 0 | 30.635
1648289 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:22:01 | 03.02.2023 10:23:56 | 0.0319 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 1.045 | 1.286 | 0 | 0 | 2.747
1648279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:14:55 | 03.02.2023 10:16:16 | 0.0225 | 0 | 54 | 15 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.678 | 0 | 1.811 | 0.006 | 0 | 0 | 2.562
1648278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:07:54 | 03.02.2023 11:21:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.412 | 0 | 0 | 283.412
1648270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207679 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:03:31 | 03.02.2023 11:30:00 | 1.4414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.543
1648265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:45 | 03.02.2023 12:04:00 | 2.0542 | 0 | 498 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169.392 | 0 | 0.924 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 178.984
1648263 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6638999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:25 | 03.02.2023 12:19:00 | 2.3097 | 0 | 458 | 1 | 23 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.384 | 4.947 | 2.937 | 28.922 | 95.467 | 0 | 0 | 288.656
1648262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:07 | 03.02.2023 11:39:00 | 1.6481 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.424 | 0 | 0.034 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 46.867
1648261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:02 | 03.02.2023 10:57:00 | 0.9494 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 3.543
1648267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6908159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:00 | 03.02.2023 13:59:00 | 3.9833 | 0 | 668 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 335.632 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 356.382
1648266 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6538399 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:00 | 03.02.2023 13:55:00 | 3.9167 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.385 | 0 | 0.043 | 0 | 26.592 | 0 | 0 | 99.02
1648244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:55:47 | 03.02.2023 11:51:00 | 1.9203 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.238 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 37.2
1648242 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:53:45 | 03.02.2023 10:22:00 | 0.4708 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 0 | 15.361 | 18.89 | 0 | 0 | 40.287
1648232 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6900456 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:51:30 | 03.02.2023 10:08:40 | 0.2861 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21.003 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 23.731
1648224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:44:02 | 03.02.2023 09:45:36 | 0.0261 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.894
1648202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:34:37 | 03.02.2023 09:35:40 | 0.0175 | 0 | 300 | 23 | 10 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.178 | 0 | 0.291 | 0.138 | 0 | 0 | 1.171
1648186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7001646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:32:13 | 03.02.2023 10:57:00 | 1.4131 | 0 | 355 | 0 | 9 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 98.744 | 0 | 0.335 | 475.315 | 31.567 | 276.589 | 0 | 882.551
1648182 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7134722 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:30:24 | 03.02.2023 10:31:00 | 1.01 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.432 | 0 | 0 | 0 | 5.736 | 0 | 0 | 19.168
1648180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:30:12 | 03.02.2023 14:33:00 | 5.0467 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.692 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 0 | 0 | 118.558
1648179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063517 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:30:08 | 03.02.2023 14:31:00 | 5.0144 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.724 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.848
1648178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:30:07 | 03.02.2023 16:30:00 | 6.9981 | 0 | 511 | 41 | 17 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 428.567 | 628.943 | 99.888 | 1007.066 | 57.344 | 0 | 0 | 2221.807
1648177 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:30:05 | 03.02.2023 17:28:00 | 7.9653 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.897 | 0 | 0 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | 68.587
1648183 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6909279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:29:11 | 03.02.2023 12:16:09 | 2.7828 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 585.397 | 0 | 0 | 0 | 327.667 | 0 | 0 | 913.064
1648157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:01:26 | 03.02.2023 09:42:43 | 0.6881 | 2 | 1 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 27.5 | 0 | 34.206 | 0 | 0 | 0 | 65.528
1648156 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099329 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:58 | 03.02.2023 17:10:00 | 8.1506 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 260.681 | 0 | 0 | 0 | 90.653 | 0 | 0 | 351.333
1648155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:41 | 03.02.2023 11:37:00 | 2.6053 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 10.376
1648154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6811361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:40 | 03.02.2023 11:00:00 | 1.9889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586
1648153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:00:40 | 03.02.2023 09:01:28 | 0.0133 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1648152 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6985187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:28 | 03.02.2023 10:27:00 | 1.4422 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 3.734
1648151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6771075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:27 | 03.02.2023 12:01:00 | 3.0092 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.458
1648150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:20 | 03.02.2023 11:52:00 | 2.8611 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.721 | 0 | 3.214 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 40.061
1648149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:18 | 03.02.2023 14:55:51 | 5.9258 | 0 | 565 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 514.765 | 0 | 0 | 208.124 | 131.35 | 0 | 0 | 854.239
1648149 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:18 | 03.02.2023 14:56:13 | 5.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.612 | 0 | 0 | 0 | 278.612
1648148 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6811362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:07 | 03.02.2023 11:10:00 | 2.1647 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0.083 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 13.802
1648146 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7023089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:05 | 03.02.2023 10:52:00 | 1.8653 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06
1648145 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:04 | 03.02.2023 16:55:00 | 7.9156 | 0 | 167 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.917 | 0 | 6.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.719
1648144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:00:03 | 03.02.2023 11:23:00 | 2.3825 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.675 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 64.45
1648147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6546313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 08:59:58 | 03.02.2023 11:52:00 | 2.8672 | 0 | 243 | 0 | 10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.171 | 0 | 0.323 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 130.216
1648143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229874 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:56:45 | 03.02.2023 11:44:00 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 4.572
1648141 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517199736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:51:58 | 03.02.2023 09:56:00 | 1.0672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
1648140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516702383 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:48:04 | 03.02.2023 10:27:00 | 1.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
1648119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675162 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:27:01 | 03.02.2023 06:13:00 | 0.7664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
1648096 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 01:22:47 | 03.02.2023 04:03:39 | 2.6811 | 1 | 109 | 55 | 20 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.376 | 154.24 | 33.039 | 556.063 | 4.953 | 0 | 0 | 793.671
1648094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616080 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 00:21:15 | 03.02.2023 02:05:00 | 1.7292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916
1648072 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6880355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:01:02 | 02.02.2023 21:27:41 | 0.4442 | 1 | 1746 | 10 | 51 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.726 | 100.135 | 1.703 | 1.421 | 0 | 5.757 | 0 | 0 | 109.741
1648072 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6836383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:01:02 | 02.02.2023 23:17:00 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.598 | 0 | 0 | 0 | 45.598
1648052 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945651 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:30:05 | 02.02.2023 21:14:00 | 0.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
1648040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516220692 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:02:15 | 02.02.2023 22:07:00 | 2.0792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 6.157
1648034 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402490 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:39:16 | 02.02.2023 20:22:00 | 0.7122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
1648041 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6880355 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:28:14 | 02.02.2023 19:56:14 | 0.4667 | 1 | 1746 | 10 | 51 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.875 | 120.793 | 2.014 | 1.841 | 9.69 | 7.597 | 0 | 0 | 142.811
1648008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:26:43 | 02.02.2023 19:34:30 | 0.1297 | 1 | 2014 | 3 | 40 | 42 | 415 | 1 | 0 | 0.617 | 41.136 | 1.166 | 0.691 | 43.723 | 21.713 | 12.068 | 0 | 121.114
1648004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:20:27 | 02.02.2023 22:16:00 | 2.9258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023
1647972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7107207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:49:00 | 02.02.2023 19:50:00 | 1.0167 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.682 | 0 | 0.009 | 0 | 29.945 | 0 | 0 | 63.635
1647967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:44:35 | 02.02.2023 18:48:36 | 0.0669 | 2 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.259 | 1.532 | 0.627 | 0.001 | 7.315 | 0.05 | 0 | 0 | 9.783
1647926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO12848083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:56:20 | 02.02.2023 18:42:00 | 0.7611 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.806 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 33.219
1647886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:31:49 | 02.02.2023 18:14:22 | 0.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.21 | 0.405 | 0 | 0 | 43.614
1647841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:39:46 | 02.02.2023 17:58:00 | 1.3039 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 115.785 | 0 | 0 | 185.465
1647825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:29:08 | 02.02.2023 16:31:01 | 0.0314 | 3 | 27 | 42 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.479 | 0.255 | 1.559 | 0.655 | 0.117 | 0.269 | 0 | 0 | 3.334
1647818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6621962 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:24:54 | 02.02.2023 18:03:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38
1647808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:39:51 | 02.02.2023 17:41:00 | 2.0192 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.545 | 0 | 0 | 0 | 36.037 | 0 | 0 | 140.581
1647728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6713832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:01:06 | 02.02.2023 17:31:00 | 2.4983 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24.088 | 0 | 3.29 | 0 | 6.642 | 0 | 0 | 34.02
1647713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:58:18 | 02.02.2023 15:20:17 | 0.3664 | 2 | 562 | 4 | 11 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1.053 | 12.303 | 0.954 | 0.534 | 20.633 | 2.558 | 0 | 0 | 38.035
1647686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6685550 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:43:03 | 02.02.2023 15:35:00 | 0.8658 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.629 | 0 | 0 | 0 | 48.532 | 0 | 0 | 60.16
1647676 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6886907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 14:34:08 | 02.02.2023 16:30:00 | 1.9311 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0.084 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 3.864
1647675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:32:21 | 02.02.2023 14:33:58 | 0.0269 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.034 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 1.151
1647670 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12157113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 14:30:14 | 02.02.2023 15:59:00 | 1.4794 | 1 | 272 | 3 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.117 | 49.147 | 3.789 | 12.256 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 70.649
1647785 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6694005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:28:50 | 02.02.2023 15:53:00 | 1.4028 | 0 | 403 | 0 | 9 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 50.226 | 0 | 0.309 | 0 | 134.131 | 0 | 0 | 184.666
1647652 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:16:16 | 02.02.2023 14:18:23 | 0.0353 | 1 | 36 | 94 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 2.656 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3.735
1647642 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476377 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:09:28 | 02.02.2023 15:39:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.564 | 0 | 0 | 6.564
1647637 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:09:14 | 02.02.2023 15:01:16 | 0.8672 | 8 | 3881 | 3 | 37 | 11 | 267 | 0 | 0 | 9.021 | 257.107 | 0.76 | 3.826 | 85.841 | 96.651 | 0 | 0 | 453.206
1647636 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:08:46 | 02.02.2023 14:11:17 | 0.0419 | 9 | 4 | 106 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 7.779 | 0 | 2.908 | 0 | 10.711 | 0.125 | 2.447 | 0 | 23.97
1647631 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:08:16 | 02.02.2023 14:09:13 | 0.0158 | 8 | 3736 | 3 | 37 | 11 | 263 | 0 | 0 | 0.165 | 4.5 | 0.014 | 0.07 | 1.569 | 1.75 | 0 | 0 | 8.067
1647624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:05:04 | 02.02.2023 14:06:25 | 0.0225 | 8 | 3874 | 3 | 37 | 11 | 266 | 0 | 0 | 0.234 | 6.651 | 0.02 | 0.099 | 2.229 | 2.488 | 0 | 0 | 11.721
1647622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 14:01:05 | 02.02.2023 15:02:00 | 1.0153 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 5.442
1647621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 14:00:03 | 02.02.2023 14:48:00 | 0.7992 | 0 | 83 | 10 | 8 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15.956 | 3.999 | 3.166 | 24.084 | 12.878 | 12.651 | 0 | 72.733
1647589 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:31:16 | 02.02.2023 13:32:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1647588 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11862261 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:30:31 | 02.02.2023 15:21:00 | 1.8414 | 0 | 87 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 0 | 0 | 0.456 | 0.596 | 0 | 0 | 11.126
1647590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:30:00 | 02.02.2023 15:05:00 | 1.5833 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.404 | 0 | 0 | 0 | 15.664 | 0 | 0 | 37.068
1647573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:21:23 | 02.02.2023 13:22:45 | 0.0228 | 3 | 613 | 8 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0.068 | 1.701 | 0.134 | 0.146 | 1.211 | 0.268 | 0 | 0 | 3.528
1647570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:16:28 | 02.02.2023 13:18:25 | 0.0325 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1647570 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:16:28 | 02.02.2023 13:20:28 | 0.0667 | 2 | 10 | 121 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 3.022 | 0 | 9.754 | 0 | 0 | 0 | 13.872
1647567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6754937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:15:18 | 02.02.2023 14:10:00 | 0.9117 | 1 | 251 | 7 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2.598 | 40.93 | 4.609 | 0.612 | 16.618 | 65.105 | 0 | 0 | 130.472
1647550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:01:03 | 02.02.2023 18:12:18 | 5.1875 | 2 | 105 | 20 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 107.995 | 134.301 | 143.291 | 0 | 74.931 | 28.731 | 0 | 0 | 489.249
1647548 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:00:18 | 02.02.2023 16:31:55 | 3.5269 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.12 | 8.388 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 61.028
1647548 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6527787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:00:18 | 02.02.2023 16:43:49 | 3.7253 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 116.791 | 0 | 0 | 0 | 101.793 | 0 | 0 | 218.584
1647546 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:00:05 | 02.02.2023 13:45:00 | 0.7486 | 1 | 402 | 6 | 13 | 12 | 36 | 0 | 0 | 1.121 | 36.767 | 157.886 | 2.636 | 137.916 | 6.858 | 0 | 0 | 343.184
1647539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:56:19 | 02.02.2023 13:27:00 | 0.5114 | 0 | 7 | 7 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 4.569 | 0 | 2.828 | 0.407 | 0 | 0 | 8.179
1647535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:48:46 | 02.02.2023 12:51:33 | 0.0464 | 2 | 562 | 4 | 11 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0.145 | 1.691 | 0.107 | 0.077 | 2.779 | 0.336 | 0 | 0 | 5.134
1647524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:34:58 | 02.02.2023 12:35:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1647522 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:32:15 | 02.02.2023 13:44:00 | 1.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1647496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 12:00:09 | 02.02.2023 16:57:00 | 4.9475 | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.273 | 0 | 1.741 | 135.527 | 0.512 | 0 | 0 | 147.054
1647495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7026757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 12:00:03 | 02.02.2023 16:57:00 | 4.9492 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.952 | 0 | 0.086 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 10.971
1647497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:59:49 | 02.02.2023 14:58:43 | 2.9817 | 2 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8.893 | 51.932 | 26.575 | 0.037 | 360.668 | 2.592 | 0 | 0 | 450.697
1647487 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:49:49 | 02.02.2023 13:21:47 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.962 | 0 | 0 | 58.962
1647481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:43:40 | 02.02.2023 11:44:51 | 0.0197 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.041 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.182
1647460 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:27:32 | 02.02.2023 12:30:00 | 1.0411 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 6.599
1647433 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906918 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:10:30 | 02.02.2023 11:52:00 | 0.6917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
1647431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097889 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 11:03:14 | 02.02.2023 13:22:00 | 2.3128 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.379 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 20.491
1647430 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696846 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 11:00:00 | 02.02.2023 13:20:00 | 2.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
1647426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12848081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:49:46 | 02.02.2023 11:42:00 | 0.8706 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.411 | 0 | 0 | 0 | 5.081 | 0 | 0 | 36.492
1647415 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516879855 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:48:13 | 02.02.2023 12:52:00 | 2.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
1647374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12236887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:30:17 | 02.02.2023 12:15:00 | 1.7453 | 0 | 170 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.856 | 0 | 0.216 | 0 | 39.975 | 0 | 0 | 83.046
1647373 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6558929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:30:09 | 02.02.2023 11:16:00 | 0.7642 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 4.909
1647372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6759470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:30:01 | 02.02.2023 11:05:00 | 0.5831 | 0 | 190 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.584 | 0 | 0.223 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 16.629
1647346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7084452 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:19:10 | 02.02.2023 11:12:00 | 0.8806 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.582
1647334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:07:18 | 02.02.2023 10:08:44 | 0.0239 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.034 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 1.092
1647325 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:01:18 | 02.02.2023 13:04:46 | 3.0578 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 556.914 | 17.559 | 0 | 0 | 575.593
1647323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6838116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:00:45 | 02.02.2023 14:59:00 | 4.9708 | 0 | 1375 | 0 | 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1218.961 | 0 | 0 | 0 | 646.77 | 0 | 0 | 1865.731
1647322 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:00:30 | 02.02.2023 16:32:49 | 6.5386 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.829 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 150.1
1647321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7084451 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:00:01 | 02.02.2023 11:05:00 | 1.0831 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98
1647324 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:00:00 | 02.02.2023 11:59:00 | 1.9833 | 0 | 136 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.723
1647320 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:59:52 | 02.02.2023 10:02:15 | 0.0397 | 7 | 2330 | 291 | 9 | 21 | 251 | 0 | 1 | 1.334 | 6.375 | 7.031 | 0.015 | 3.669 | 1.863 | 0 | 0 | 20.288
1647310 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6545435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:53:10 | 02.02.2023 11:01:00 | 1.1306 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 10.321
1647308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO12707711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:51:25 | 02.02.2023 12:45:00 | 2.8931 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.973 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 43.851
1647297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:42:44 | 02.02.2023 09:44:00 | 0.0211 | 2 | 562 | 4 | 11 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0.053 | 0.626 | 0.055 | 0.032 | 1.298 | 0.155 | 0 | 0 | 2.219
1647428 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6996662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:40:07 | 02.02.2023 11:01:01 | 1.3483 | 0 | 3402 | 0 | 14 | 6 | 349 | 0 | 0 | 0 | 633.628 | 0 | 2.288 | 91.913 | 250.26 | 0 | 0 | 978.089
1647288 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:36:21 | 02.02.2023 09:37:21 | 0.0167 | 1 | 657 | 42 | 16 | 21 | 120 | 0 | 2 | 0.002 | 0.993 | 1.719 | 0.02 | 1.068 | 0.242 | 0 | 0 | 4.044
1647392 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:36:10 | 02.02.2023 11:50:00 | 2.2306 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.164 | 0 | 0.588 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 46.019
1647268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:33:40 | 02.02.2023 09:34:05 | 0.0069 | 1 | 545 | 1 | 31 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.031 | 0.288 | 0.24 | 0.034 | 0.301 | 0.082 | 0 | 0 | 0.977
1647263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7005622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:30:32 | 02.02.2023 11:54:00 | 2.3911 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.524 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 93.173
1647358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516268776 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:27:19 | 02.02.2023 10:43:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276
1647243 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:12:36 | 02.02.2023 11:17:00 | 2.0733 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.863 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 26.916
1647242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7184565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:09:06 | 02.02.2023 11:53:00 | 2.7317 | 1 | 65 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.062 | 8.615 | 0 | 0.052 | 81.173 | 5.283 | 0 | 0 | 98.187
1647240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7156567 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:06:33 | 02.02.2023 09:45:00 | 0.6408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 2.694
1647237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6651147 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:08 | 02.02.2023 11:27:00 | 2.4478 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.706 | 0 | 1.161 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 34.801
1647236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8721447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:08 | 02.02.2023 15:39:00 | 6.6478 | 0 | 850 | 6 | 22 | 4 | 146 | 0 | 2 | 0 | 496.707 | 2.818 | 11.058 | 212.535 | 109.745 | 0 | 0 | 832.864
1647235 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:06 | 02.02.2023 11:25:00 | 2.415 | 0 | 132 | 0 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.149 | 0 | 10.495 | 2.067 | 23.86 | 0 | 0 | 105.57
1647234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6674933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:05 | 02.02.2023 10:00:00 | 0.9986 | 0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 71.205 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0.063 | 72.693
1647233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:03 | 02.02.2023 11:53:00 | 2.8825 | 0 | 212 | 51 | 6 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 168.633 | 2.748 | 488.196 | 10.428 | 0 | 0 | 740.205
1647232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:03 | 02.02.2023 11:59:00 | 2.9825 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.905 | 0 | 0 | 0 | 6.981 | 0 | 0 | 34.886
1647238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8654541 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:00 | 02.02.2023 10:30:00 | 1.5 | 0 | 751 | 0 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 172.941 | 0 | 0.188 | 0 | 103.271 | 0 | 0 | 276.4
1647313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12046789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:45:54 | 02.02.2023 10:23:00 | 1.6183 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 7.717
1647213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8098919 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:24:41 | 02.02.2023 10:38:00 | 2.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.781 | 0 | 0 | 0 | 77.781
1647217 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8044609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:23:29 | 02.02.2023 11:03:00 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.041 | 0 | 0 | 0 | 134.041
1647209 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116498 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:13:55 | 02.02.2023 09:33:00 | 1.3181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
1647202 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7050127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:08:04 | 02.02.2023 08:31:00 | 0.3822 | 0 | 4807 | 0 | 0 | 10 | 975 | 0 | 0 | 0 | 171.816 | 0 | 0 | 6.499 | 104.859 | 0 | 0 | 283.174
1647196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7027044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 07:39:22 | 02.02.2023 08:57:00 | 1.2939 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0.131 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 6.409
1647193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 07:31:39 | 02.02.2023 11:03:19 | 3.5278 | 0 | 189 | 1 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 2.285 | 54.916 | 0.998 | 0 | 0 | 80.92
1647176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 06:13:04 | 02.02.2023 06:52:45 | 0.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.221 | 0 | 0 | 0 | 76.221
1647160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7012058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 05:46:30 | 02.02.2023 06:34:00 | 0.7917 | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 6.807 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 10.032
1647158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 05:42:53 | 02.02.2023 05:44:23 | 0.025 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1647142 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 05:14:51 | 02.02.2023 05:15:36 | 0.0125 | 10 | 7194 | 10 | 227 | 26 | 1268 | 15 | 1 | 1.355 | 6.412 | 0.021 | 0.078 | 1.299 | 2.072 | 0.146 | 0 | 11.384
1647140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776895 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 05:12:34 | 02.02.2023 06:12:42 | 1.0022 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.134 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 20.542
1647141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7079752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 05:12:08 | 02.02.2023 09:26:00 | 4.2311 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.003 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 35.369
1647133 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7184197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:42:36 | 02.02.2023 08:10:09 | 3.4592 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 16.75 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 21.704
1647133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:42:36 | 02.02.2023 05:59:20 | 1.2789 | 1 | 15 | 28 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.983 | 0.983 | 36.692 | 0 | 40.377 | 0 | 0 | 0 | 81.035
1647122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181319 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:37:42 | 02.02.2023 06:21:00 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
1647114 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535255952 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:09:27 | 02.02.2023 07:08:50 | 2.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1647100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6660165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 03:13:11 | 02.02.2023 03:54:00 | 0.6803 | 0 | 4093 | 1 | 0 | 8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 456.041 | 0 | 0 | 0 | 46.553 | 0 | 0 | 502.594
1647081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 02:11:46 | 02.02.2023 02:12:31 | 0.0125 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.046
1647007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:51:26 | 02.02.2023 01:54:01 | 0.0431 | 53 | 25093 | 24 | 583 | 82 | 4365 | 5 | 17 | 10.285 | 85.728 | 14.665 | 0.765 | 27.855 | 24.549 | 0.271 | 0.244 | 164.364
1647008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:43:48 | 02.02.2023 01:44:33 | 0.0125 | 2 | 866 | 1 | 79 | 6 | 105 | 3 | 0 | 0.033 | 0.492 | 0.004 | 0.031 | 0.297 | 0.08 | 0.052 | 0 | 0.99
1647008 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:43:48 | 02.02.2023 02:05:01 | 0.3536 | 4 | 640 | 2 | 121 | 7 | 106 | 0 | 0 | 1.354 | 9.245 | 0 | 1.377 | 15.269 | 3.388 | 0 | 0 | 30.633
1647004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:40:22 | 02.02.2023 01:42:09 | 0.0297 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1.297 | 0.039 | 0 | 0 | 1.418
1646999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:17:29 | 02.02.2023 01:18:29 | 0.0167 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.727 | 0.022 | 0 | 0 | 0.795
1646979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:51:42 | 02.02.2023 00:53:04 | 0.0228 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.916 | 0.359 | 0 | 0 | 4.674
1646972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:48:24 | 02.02.2023 00:49:39 | 0.0208 | 0 | 499 | 2 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.828 | 0.099 | 0 | 0 | 1.173
1646957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:42:23 | 02.02.2023 00:44:01 | 0.0272 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.211
1646956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:41:44 | 02.02.2023 00:42:44 | 0.0167 | 6 | 2206 | 29 | 37 | 10 | 288 | 0 | 0 | 0.113 | 3.719 | 0.236 | 0.025 | 0.861 | 0.372 | 0 | 0 | 5.327
1646956 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:41:44 | 02.02.2023 00:43:18 | 0.0261 | 2 | 866 | 1 | 79 | 6 | 105 | 3 | 0 | 0.075 | 1.11 | 0.009 | 0.07 | 0.627 | 0.172 | 0.115 | 0 | 2.177
1646956 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:41:44 | 02.02.2023 01:22:35 | 0.6808 | 4 | 640 | 2 | 121 | 7 | 106 | 0 | 0 | 2.746 | 18.746 | 0 | 2.719 | 29.664 | 6.641 | 0 | 0 | 60.517
1646954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:40:34 | 02.02.2023 00:54:04 | 0.225 | 1 | 247 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.321 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 3.711
1646940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:29:47 | 02.02.2023 00:30:40 | 0.0147 | 4 | 734 | 4 | 157 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0.084 | 0.52 | 0.014 | 0.093 | 0.699 | 0.082 | 0 | 0 | 1.491
1646935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:16:33 | 02.02.2023 00:18:48 | 0.0375 | 0 | 499 | 2 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 1.49 | 0.178 | 0 | 0 | 2.111
1646953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:15:41 | 02.02.2023 01:14:00 | 0.9719 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0.011 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 4.161
1646934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:11:29 | 02.02.2023 00:13:42 | 0.0369 | 1 | 247 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.053 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.609
1646931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:10:00 | 02.02.2023 00:12:32 | 0.0422 | 4 | 734 | 4 | 157 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0.241 | 1.489 | 0.04 | 0.265 | 2.004 | 0.235 | 0 | 0 | 4.274
1646928 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:56:23 | 02.02.2023 01:06:00 | 1.1603 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.863
1646927 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:52:21 | 02.02.2023 00:10:00 | 0.2942 | 3 | 822 | 1 | 36 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1.255 | 15.428 | 0 | 0.173 | 2.548 | 1.241 | 0 | 0 | 20.646
1646923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:44:27 | 01.02.2023 23:46:31 | 0.0344 | 1 | 247 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.049 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.567
1646918 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:32:21 | 02.02.2023 00:19:43 | 0.7894 | 1 | 292 | 4 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.121 | 16.483 | 1.02 | 0.037 | 9.835 | 1.682 | 0 | 0 | 30.179
1646908 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060154 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:22:11 | 02.02.2023 00:48:00 | 1.4303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 1.485
1646921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:20:40 | 02.02.2023 00:31:40 | 1.1833 | 2 | 62 | 38 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0.26 | 8.346 | 50.495 | 0 | 379.914 | 2.155 | 1.037 | 0 | 442.207
1646905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:19:28 | 01.02.2023 23:21:20 | 0.0311 | 4 | 734 | 4 | 157 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0.176 | 1.09 | 0.031 | 0.204 | 1.551 | 0.183 | 0 | 0 | 3.234
1646903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:16:20 | 01.02.2023 23:17:20 | 0.0167 | 2 | 62 | 38 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0.004 | 0.117 | 0.723 | 0 | 5.467 | 0.031 | 0.015 | 0 | 6.357
1646902 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:15:34 | 01.02.2023 23:53:00 | 0.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1646900 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6824627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:10:19 | 02.02.2023 00:06:00 | 0.9281 | 0 | 359 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 39.757 | 0 | 0.116 | 0 | 16.318 | 0 | 0 | 56.191
1646895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:06:43 | 01.02.2023 23:48:07 | 0.69 | 1 | 112 | 7 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.106 | 9.645 | 3.603 | 0.169 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 15.468
1646878 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 22:28:02 | 01.02.2023 22:29:39 | 0.0269 | 0 | 226 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.358 | 0.034 | 0 | 0 | 0.79
1646877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 22:22:57 | 01.02.2023 22:28:57 | 0.1 | 4 | 830 | 3 | 132 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.473 | 4.026 | 0 | 0.481 | 5.85 | 1.151 | 0 | 0 | 11.981
1646877 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 22:22:57 | 01.02.2023 22:30:57 | 0.1333 | 0 | 1823 | 6 | 54 | 13 | 319 | 0 | 0 | 0 | 10.564 | 0.291 | 0.441 | 4.063 | 2 | 0 | 0 | 17.359
1646870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6765180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:58:19 | 01.02.2023 23:06:00 | 1.1281 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0.398 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 7.312
1646858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6681071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:25:39 | 01.02.2023 23:49:00 | 2.3892 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.756 | 0 | 0.024 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 21.521
1646826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:13:12 | 02.02.2023 00:05:00 | 3.8633 | 2 | 76 | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 65.713 | 44.148 | 119.207 | 0 | 82.136 | 2.246 | 0 | 0 | 313.451
1646823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:12:38 | 01.02.2023 22:18:20 | 2.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.297 | 0.921 | 0 | 0 | 118.217
1646821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:09:16 | 01.02.2023 20:10:53 | 0.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0.013 | 0 | 0 | 1.572
1646839 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:04:07 | 01.02.2023 20:41:00 | 0.6147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.713 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 13.362
1646797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:16:02 | 01.02.2023 20:27:42 | 1.1944 | 0 | 410 | 0 | 32 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 39.543 | 0 | 1.326 | 0 | 7.913 | 0 | 0 | 48.782
1646790 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:09:42 | 01.02.2023 20:15:00 | 1.0883 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.481 | 0 | 0 | 0 | 24.268 | 0 | 0 | 68.748
1646768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:48:33 | 01.02.2023 20:02:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1646766 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:43:42 | 01.02.2023 19:11:00 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1646763 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:43:07 | 01.02.2023 18:58:07 | 0.25 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 3.287 | 1.096 | 0 | 0 | 8.983
1646752 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7082821 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:35:17 | 01.02.2023 19:36:00 | 1.0119 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.177 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 13.828
1646742 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068958 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:22:23 | 01.02.2023 20:21:00 | 1.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
1646732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6543460 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:13:43 | 01.02.2023 19:13:00 | 0.9881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 4.889
1646745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6747936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:10:24 | 01.02.2023 20:25:00 | 2.2433 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.678 | 0 | 0.032 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 13.134
1646717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6988519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:08:01 | 01.02.2023 18:59:00 | 0.8497 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.275 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 35.861
1646714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:04:15 | 01.02.2023 18:05:24 | 0.0192 | 4 | 830 | 3 | 132 | 9 | 125 | 0 | 0 | 0.11 | 0.941 | 0 | 0.132 | 1.255 | 0.314 | 0 | 0 | 2.752
1646733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:58:08 | 01.02.2023 18:47:00 | 0.8144 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0.495 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 6.372
1646702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:48:13 | 01.02.2023 18:45:37 | 0.9567 | 0 | 206 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.034 | 0 | 0 | 15.539 | 1.537 | 0 | 0 | 30.11
1646696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:43:13 | 01.02.2023 22:44:05 | 5.0144 | 0 | 206 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.402 | 0 | 0 | 77.618 | 6.999 | 0 | 0 | 149.019
1646734 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:38:16 | 01.02.2023 18:47:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.418 | 0 | 0 | 38.418
1646810 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12563792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:20:02 | 01.02.2023 21:12:00 | 3.8661 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.137 | 0 | 0 | 0 | 11.264 | 0 | 0 | 94.401
1646655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6535662 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:01:12 | 01.02.2023 17:54:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
1646641 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:28:32 | 01.02.2023 16:29:44 | 0.02 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
1646618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:10:10 | 01.02.2023 16:11:26 | 0.0211 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 0.044 | 0 | 0 | 1.115
1646613 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6973147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:03:57 | 01.02.2023 21:12:00 | 5.1342 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.052 | 0 | 0 | 0 | 37.637 | 0 | 0 | 61.689
1646606 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6733724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:55:28 | 01.02.2023 17:20:00 | 1.4089 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 15.949
1646605 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:55:15 | 01.02.2023 18:42:34 | 2.7886 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.878 | 0 | 0 | 37.497 | 12.836 | 0 | 0 | 96.212
1646604 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11493055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:55:00 | 01.02.2023 16:02:00 | 0.1167 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 3.109 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 7.361
1646602 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6979747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:53:57 | 01.02.2023 17:54:00 | 2.0008 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 17.026 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0 | 21.87
1646601 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:53:07 | 01.02.2023 15:54:12 | 0.0181 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.268 | 0.09 | 0 | 0 | 0.617
1646600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:52:36 | 01.02.2023 15:54:31 | 0.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0.02 | 0 | 0 | 2.208
1646583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202273 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:23:07 | 01.02.2023 18:49:00 | 3.4314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821
1646573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6694555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:12:11 | 01.02.2023 15:33:00 | 0.3469 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 7.42
1646621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6928072 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:07:29 | 01.02.2023 16:40:00 | 1.5419 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.523 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 11.315
1646566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:04:53 | 01.02.2023 18:13:00 | 3.1353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1646565 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:04:18 | 01.02.2023 15:05:32 | 0.0206 | 2 | 2825 | 2 | 41 | 20 | 489 | 2 | 0 | 0.038 | 6.816 | 0.336 | 0.118 | 5.657 | 1.86 | 0 | 0 | 14.825
1646518 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:20:24 | 01.02.2023 15:46:24 | 1.4333 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.488 | 0 | 0 | 21.727 | 7.227 | 0 | 0 | 49.442
1646496 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12512239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:02:55 | 01.02.2023 14:33:00 | 0.5014 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 480 | 0 | 1 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 133.965 | 789.285 | 0 | 3.214 | 929.131
1646494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:00:16 | 01.02.2023 14:02:14 | 0.0328 | 0 | 308 | 7 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0.247 | 0.022 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 5.502
1646493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7065622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:59:17 | 01.02.2023 14:43:00 | 0.7286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 4.361
1646480 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6850040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:40:50 | 01.02.2023 14:42:00 | 1.0194 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.362 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 35.353
1646472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6901060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 13:31:25 | 01.02.2023 15:36:00 | 2.0764 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 8.512 | 6.532 | 31.915 | 0 | 0 | 0 | 50.065
1646471 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 13:30:16 | 01.02.2023 16:26:28 | 2.9367 | 0 | 541 | 1 | 13 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 188.208 | 63.168 | 22.612 | 5.623 | 123.416 | 0 | 0 | 403.027
1646455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:10:57 | 01.02.2023 15:32:00 | 2.3508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
1646454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 13:10:49 | 01.02.2023 16:17:00 | 3.1031 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.662 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 62.332
1646445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6777437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 13:00:18 | 01.02.2023 13:55:37 | 0.9219 | 0 | 234 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.279 | 0 | 0 | 9.231 | 15.829 | 0 | 0 | 54.339
1646444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10396377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 13:00:00 | 01.02.2023 14:28:00 | 1.4667 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0.118 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 9.536
1646424 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:41:26 | 01.02.2023 12:43:08 | 0.0283 | 1 | 8691 | 1 | 62 | 17 | 1485 | 2 | 1 | 0.045 | 35.776 | 0 | 0.004 | 2.925 | 15.172 | 11.077 | 0 | 65
1646423 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:40:56 | 01.02.2023 12:42:20 | 0.0233 | 0 | 10 | 220 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1.076
1646417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:33:58 | 01.02.2023 12:35:50 | 0.0311 | 3 | 826 | 8 | 19 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.15 | 3.886 | 0.117 | 0.139 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 5.014
1646412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 12:31:42 | 01.02.2023 18:09:52 | 5.6361 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.909 | 0 | 106.876 | 0 | 0 | 0 | 161.786
1646402 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11078003 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:24:24 | 01.02.2023 14:30:00 | 2.0933 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.873
1646395 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515388462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:17:02 | 01.02.2023 13:10:00 | 0.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823
1646385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7065762 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:06:18 | 01.02.2023 13:59:00 | 1.8783 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.349 | 0 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 52.837
1646376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 12:02:45 | 01.02.2023 13:10:40 | 1.1319 | 1 | 478 | 5 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1.809 | 89.115 | 0.651 | 2.3 | 45.529 | 8.772 | 0 | 0 | 148.176
1646323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:34:56 | 01.02.2023 11:36:19 | 0.0231 | 3 | 613 | 8 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0.07 | 1.753 | 0.142 | 0.156 | 1.276 | 0.275 | 0 | 0 | 3.674
1646321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:34:01 | 01.02.2023 11:36:59 | 0.0494 | 4 | 279 | 27 | 22 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0.737 | 1.134 | 2.572 | 1.34 | 19.871 | 0.852 | 0 | 0 | 26.506
1646314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11078003 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:22:40 | 01.02.2023 12:08:00 | 0.7556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.433
1646467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6955603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:19:59 | 01.02.2023 15:59:00 | 4.6503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 20.237
1646303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6870859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:13:48 | 01.02.2023 13:13:00 | 1.9867 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.531 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 12.594
1646289 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7030508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:03:49 | 01.02.2023 13:44:00 | 2.6697 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.859 | 0 | 0.025 | 0 | 3.972 | 0 | 0 | 32.856
1646283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8815412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 11:00:44 | 01.02.2023 12:53:00 | 1.8711 | 0 | 273 | 0 | 2 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30.74 | 0 | 0.154 | 86.409 | 191.336 | 0 | 0 | 308.639
1646234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:27:48 | 01.02.2023 11:51:00 | 1.3867 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.199 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 12.25
1646230 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6583760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:22:10 | 01.02.2023 16:24:00 | 6.0306 | 0 | 132 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.125 | 0 | 5.044 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 49.498
1646216 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535286481 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:08:42 | 01.02.2023 10:46:00 | 0.6217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
1646202 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6575081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 10:01:35 | 01.02.2023 11:00:00 | 0.9736 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.476 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 15.007
1646200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 10:01:02 | 01.02.2023 11:48:00 | 1.7828 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 11.969
1646147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:38:16 | 01.02.2023 09:40:22 | 0.035 | 4 | 129 | 146 | 19 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0.001 | 0.613 | 5.349 | 0.743 | 0.845 | 0.898 | 0 | 0 | 8.45
1646184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6660165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:36:15 | 01.02.2023 10:35:00 | 0.9792 | 0 | 4093 | 1 | 0 | 8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 776.349 | 0 | 0 | 0 | 141.112 | 0 | 0 | 917.461
1646124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:34:03 | 01.02.2023 09:40:03 | 0.1 | 0 | 4358 | 0 | 0 | 4 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 12.27 | 197.367 | 0 | 0 | 287.536
1646124 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:34:03 | 01.02.2023 09:44:04 | 0.1669 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 171 | 1 | 1 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 738.241 | 179.779 | 97.607 | 2.814 | 1020.364
1646142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6800252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:34:03 | 01.02.2023 09:44:04 | 0.1669 | 0 | 61 | 0 | 0 | 54 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 3.389 | 0 | 0 | 1168.13 | 358.705 | 0 | 0 | 1530.224
1646118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942220 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:31:27 | 01.02.2023 11:51:00 | 2.3258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
1646114 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6820023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:30:30 | 01.02.2023 12:55:00 | 3.4083 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.509 | 0 | 0 | 0 | 178.399 | 0 | 0 | 222.908
1646113 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12917882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:30:12 | 01.02.2023 17:17:00 | 7.78 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442
1646112 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6820024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:30:03 | 01.02.2023 12:57:00 | 3.4492 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.452 | 0 | 0 | 0 | 11.012 | 0 | 0 | 25.464
1646092 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:02:59 | 01.02.2023 10:08:45 | 1.0961 | 3 | 753 | 0 | 19 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.026 | 87.276 | 0 | 0.854 | 4.167 | 32.796 | 0 | 0 | 125.119
1646088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:01:23 | 01.02.2023 10:08:00 | 1.1103 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 6.478
1646087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:00:26 | 01.02.2023 10:13:46 | 1.2222 | 0 | 456 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 107.964 | 0 | 0.013 | 0 | 128.677 | 0 | 0 | 236.653
1646087 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:00:26 | 01.02.2023 10:35:34 | 1.5856 | 0 | 1829 | 0 | 3 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 495.886 | 0 | 0.321 | 26.078 | 103.685 | 0 | 0 | 625.97
1646086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:00:22 | 01.02.2023 16:50:00 | 7.8272 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.626 | 0 | 1 | 0 | 5.805 | 0 | 0 | 56.431
1646085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6866222 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:00:01 | 01.02.2023 11:52:00 | 2.8664 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365
1646084 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6874136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:00:00 | 01.02.2023 11:42:00 | 2.7 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 5.692 | 0 | 5.506 | 0 | 0 | 15.823
1646190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6614462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:52:37 | 01.02.2023 15:12:00 | 6.3231 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 13.025 | 17.984 | 105.561 | 184.664 | 0 | 0 | 322.285
1646071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:52:20 | 01.02.2023 08:53:40 | 0.0222 | 2 | 533 | 117 | 390 | 47 | 219 | 0 | 0 | 0.036 | 1.103 | 1.173 | 1.992 | 9.196 | 1.043 | 0 | 0 | 14.543
1646060 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:12:36 | 01.02.2023 08:14:13 | 0.0269 | 0 | 1137 | 0 | 3 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0.002 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 11.907
1646056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 07:20:23 | 01.02.2023 10:22:07 | 3.0289 | 0 | 53 | 82 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.855 | 368.331 | 0 | 100.609 | 62.494 | 0 | 0 | 551.289
1646055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211969 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 07:13:04 | 01.02.2023 08:57:00 | 1.7322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531
1646040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 05:05:47 | 01.02.2023 06:19:00 | 1.2203 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 62.508
1646038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 05:01:59 | 01.02.2023 05:02:59 | 0.0167 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.839
1646032 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 04:23:56 | 01.02.2023 04:24:48 | 0.0144 | 2 | 313 | 57 | 10 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.014 | 0.346 | 0.47 | 0.007 | 0.151 | 0.034 | 0 | 0 | 1.022
1646021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6597090 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 02:00:02 | 01.02.2023 02:43:00 | 0.7161 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.685 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 51.199