## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2017 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | NİSAN | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
275705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KASAPLAR TR28 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 00:49 | 2017-04-01 01:14 | 0.40917 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 60.9658 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
275706 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 01:08 | 2017-04-01 04:27 | 3.3183 | 3 | 669 | 82 | 623 | 9.955 | 2219.965 | 272.1033 | 2067.3217 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
275708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 01:59 | 2017-04-01 02:29 | 0.50056 | 0 | 475 | 0 | 186 | 0 | 237.7639 | 0 | 93.1033 | 15 | BURSA | BESNİ
275709 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ TR: GULER DEMIRSAN TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 02:17 | 2017-04-01 02:30 | 0.21194 | 8 | 304 | 0 | 0 | 1.6956 | 64.4311 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
275710 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR TR: KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 00:55 | 2017-04-01 02:49 | 1.8914 | 2 | 796 | 1 | 2 | 3.7828 | 1505.5456 | 1.8914 | 3.7828 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
275712 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR59 KOKCikis: BOR TR-59 - BOR TR-42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-01 03:01 | 2017-04-01 03:30 | 0.49083 | 0 | 0 | 4 | 5764 | 0 | 0 | 1.9633 | 2829.1633 | 18 | ÇORUM | KAHTA
275720 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BOYALIK KOK KOKCikis: BOYALIK KÖK-YERBAĞ ÇIKIŞI TR: GUNEYYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 03:00 | 2017-04-01 03:56 | 0.93139 | 17 | 6818 | 70 | 5414 | 15.8336 | 6350.2094 | 65.1972 | 5042.5394 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
275727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F4-KAYACIK FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 05:42 | 2017-04-01 16:59 | 11.2858 | 0 | 104 | 15 | 2 | 0 | 1173.7267 | 169.2875 | 22.5717 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
275728 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 05:36 | 2017-04-01 07:47 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1836 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
275729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:29 | 2017-04-01 09:52 | 3.3778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0222 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
275730 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F5-BAYRAKÇI FİDERİ KOK: BAYRAKCI4 TR KOKCikis: BAYRAKCI4 TR-SELVER8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:31 | 2017-04-01 07:11 | 0.67444 | 0 | 0 | 3 | 2297 | 0 | 0 | 2.0233 | 1549.1989 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
275732 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:37 | 2017-04-01 06:56 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 24 | ERZURUM | BAYAT
275733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:37 | 2017-04-01 08:07 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 69.1917 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
275735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:41 | 2017-04-01 07:21 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
275737 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:42 | 2017-04-01 07:12 | 0.5025 | 15 | 493 | 0 | 0 | 7.5375 | 247.7325 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
275738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: DM78-LADİK TM DSI 1 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 05:17 | 2017-04-01 12:00 | 6.7289 | 1 | 57 | 18 | 30 | 6.7289 | 383.5467 | 121.12 | 201.8667 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
275739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 06:49 | 2017-04-01 07:38 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81556 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
275743 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:20 | 2017-04-01 08:36 | 1.2711 | 24 | 55 | 0 | 0 | 30.5067 | 69.9111 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
275746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:29 | 2017-04-01 11:36 | 4.12 | 5 | 5178 | 0 | 0 | 20.6 | 21333.36 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
275748 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: ŞEKER FAB.KÖK KOKCikis: ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:12 | 2017-04-01 09:42 | 2.5039 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 27.5428 | 192.7994 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
275753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU KOKCikis: ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:45 | 2017-04-01 11:09 | 3.4031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.6733 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
275755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 15TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:45 | 2017-04-01 12:49 | 5.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0586 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
275756 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-İMSAN DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:28 | 2017-04-01 08:07 | 0.63528 | 14 | 60 | 0 | 0 | 8.8939 | 38.1167 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
275760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:06 | 2017-04-01 09:45 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5267 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
275761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESENLİK TR3.48 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:09 | 2017-04-01 09:38 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
275762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:12 | 2017-04-01 11:12 | 3.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
275764 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 07:35 | 2017-04-01 08:51 | 1.2639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.3889 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
275771 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: DEVECI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:24 | 2017-04-01 09:40 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66.1411 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
275774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA 03A TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:03 | 2017-04-01 12:30 | 4.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
275780 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DIGRAK TR1 (50 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:33 | 2017-04-01 10:44 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
275788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:38 | 2017-04-01 10:16 | 1.6283 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 32.5667 | 3.2567 | 43 | MALATYA | DİYADİN
275792 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP22 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:36 | 2017-04-01 09:51 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
275795 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:40 | 2017-04-01 09:24 | 0.73333 | 0 | 0 | 30 | 425 | 0 | 0 | 22 | 311.6667 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
275798 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:45 | 2017-04-01 09:32 | 0.77528 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.77528 | 0 | 4.6517 | 46 | MARDİN | MERKEZ
275799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:48 | 2017-04-01 09:20 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
275803 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:30 | 2017-04-01 19:50 | 11.3258 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1574.2908 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
275806 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR: ALTINOVA 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:00 | 2017-04-01 17:42 | 8.7003 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 487.2156 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
275807 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:58 | 2017-04-01 09:32 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56056 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
275809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ KOK: ATAMER KOK KOKCikis: ATAMER KOK-ATIS POLİGONU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:01 | 2017-04-01 13:53 | 4.8664 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 4.8664 | 14.5992 | 97.3278 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
275810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) TR: AYDINLIK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:01 | 2017-04-01 11:12 | 2.1825 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1479.735 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
275812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:01 | 2017-04-01 14:10 | 5.1483 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 411.8667 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
275814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:01 | 2017-04-01 13:46 | 4.7481 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 465.3094 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
275816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK TR: AGACYURDU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:04 | 2017-04-01 12:42 | 3.6261 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.3056 | 55 | SİİRT | SULUOVA
275817 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:08 | 2017-04-01 09:59 | 0.85417 | 3 | 669 | 82 | 623 | 2.5625 | 571.4375 | 70.0417 | 532.1458 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
275818 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:07 | 2017-04-01 10:19 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 297.1867 | 57 | SİVAS | AKYURT
275819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:07 | 2017-04-01 11:30 | 2.3792 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85.65 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
275820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:06 | 2017-04-01 11:30 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3964 | 59 | TOKAT | AYAŞ
275821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: HARMANDALI KOK KOKCikis: HARMANDALI KOK - KAVAK TR 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:03 | 2017-04-01 10:54 | 1.8556 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.8556 | 9.2778 | 60 | TRABZON | BALA
275822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR77 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:14 | 2017-04-01 10:18 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
275824 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:15 | 2017-04-01 09:47 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
275826 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:11 | 2017-04-01 10:27 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1767 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
275827 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM KOK: 84 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:19 | 2017-04-01 11:28 | 2.1439 | 0 | 186 | 7 | 2100 | 0 | 398.7633 | 15.0072 | 4502.1667 | 64 | VAN | EVREN
275829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:21 | 2017-04-01 10:32 | 1.1708 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
275839 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:30 | 2017-04-01 10:42 | 1.2017 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 121.3683 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
275840 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR59 KOKCikis: BOR TR-59 - BOR TR-42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:30 | 2017-04-01 15:00 | 5.4967 | 0 | 0 | 4 | 5764 | 0 | 0 | 21.9867 | 31682.7867 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
275841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR30 KOKCikis: KARAPINAR TR30-TR13 ÇIKIŞI TR: KARAPINAR TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:30 | 2017-04-01 12:56 | 3.4333 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 2698.6 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
275842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:30 | 2017-04-01 11:40 | 2.1692 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 6.5075 | 2982.6042 | 17.3533 | 470.7092 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
275843 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: GUNESLI TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:30 | 2017-04-01 13:43 | 4.2131 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 615.1061 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
275846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:30 | 2017-04-01 14:14 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7308 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
275847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN6 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:33 | 2017-04-01 14:26 | 4.8833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 170.9167 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
276836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:29 | 2017-04-01 17:44 | 8.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2522 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
277836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:33 | 2017-04-01 09:57 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
277838 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:33 | 2017-04-01 11:58 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8389 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
277840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:42 | 2017-04-01 14:21 | 4.655 | 0 | 811 | 0 | 12 | 0 | 3775.205 | 0 | 55.86 | 76 | YALOVA | SİNCAN
277841 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:41 | 2017-04-01 10:30 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
277846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:42 | 2017-04-01 12:19 | 2.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
277847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI7 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:37 | 2017-04-01 11:19 | 1.6986 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.0681 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
277849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-İM 1-1 ÇIKIŞI-1 TR: IM 1-1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:48 | 2017-04-01 13:25 | 3.6153 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 455.525 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
278836 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:42 | 2017-04-01 16:18 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
278837 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIISMAILLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:52 | 2017-04-01 10:38 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 82 |  | AKSEKİ
278840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI1 TR KOKCikis: SULTANHANI1 TR-SULTANHANI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 09:54 | 2017-04-01 11:17 | 1.3864 | 2 | 0 | 151 | 0 | 2.7728 | 0 | 209.3447 | 0 | 83 |  | AKSU
278843 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ DM: 500 EVLER DM1 KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:54 | 2017-04-01 11:11 | 1.2881 | 0 | 120 | 170 | 556 | 0 | 154.5667 | 218.9694 | 716.1589 | 84 |  | ALANYA
278848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:52 | 2017-04-01 11:06 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 85 |  | DEMRE
278852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DSI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 18:11 | 8.1961 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 8.1961 | 0 | 352.4328 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
278853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 17:36 | 7.5914 | 4 | 271 | 33 | 551 | 30.3656 | 2057.2664 | 250.5158 | 4182.8553 | 87 |  | ELMALI
278854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 13:53 | 3.8881 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 451.0144 | 11.6642 | 88 |  | FİNİKE
279836 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YALNIZAGAC TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 12:24 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 219.4456 | 89 |  | GAZİPAŞA
279837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-93A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:58 | 2017-04-01 13:28 | 3.5033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
279841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR20 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:59 | 2017-04-01 10:46 | 0.77861 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.5947 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
279842 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 09:56 | 2017-04-01 11:56 | 1.9981 | 0 | 0 | 41 | 218 | 0 | 0 | 81.9203 | 435.5761 | 92 |  | KEMER
279844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:05 | 2017-04-01 14:09 | 4.0564 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0 | 730.15 | 0 | 16.2256 | 93 |  | KEPEZ
279845 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:02 | 2017-04-01 12:42 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.035 | 94 |  | KONYAALTI
279852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK TR8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:05 | 2017-04-01 12:09 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 95 |  | KORKUTELİ
279853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KOK: YESILDERE KOK KOKCikis: YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI TR: HACIPASA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:08 | 2017-04-01 14:12 | 4.0708 | 9 | 450 | 2827 | 4710 | 36.6375 | 1831.875 | 11508.2458 | 19173.625 | 96 |  | KUMLUCA
279856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:08 | 2017-04-01 20:47 | 10.6478 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 181.0122 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
279857 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: CEMIL KOK KOKCikis: CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:15 | 2017-04-01 14:49 | 4.5636 | 0 | 0 | 66 | 970 | 0 | 0 | 301.1983 | 4426.7028 | 98 |  | MURATPAŞA
279858 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:14 | 2017-04-01 14:04 | 3.8439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6878 | 99 |  | SERİK
279864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:16 | 2017-04-01 11:27 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
279866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:21 | 2017-04-01 11:21 | 0.9975 | 0 | 103 | 0 | 203 | 0 | 102.7425 | 0 | 202.4925 |  |  | ARDANUÇ
279867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:18 | 2017-04-01 16:00 | 5.6994 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 216.5789 | 0 | 5.6994 |  |  | ARHAVİ
279868 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: S.GOKKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:13 | 2017-04-01 12:07 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8919 |  |  | BORÇKA
279869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:20 | 2017-04-01 14:52 | 4.5344 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 149.6367 | 0 | 0 |  |  | HOPA
279872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:17 | 2017-04-01 10:57 | 0.6625 | 6 | 367 | 6 | 5 | 3.975 | 243.1375 | 3.975 | 3.3125 |  |  | MERKEZ
279873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKASYA TR 3.8 TRCikis: D-P Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:18 | 2017-04-01 11:33 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.8181 |  |  | MURGUL
279876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:26 | 2017-04-01 12:01 | 1.5814 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 2202.8747 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
279878 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:24 | 2017-04-01 11:02 | 0.63556 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 13.3467 | 0 | 4.4489 |  |  | ŞAVŞAT
279882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK KOKCikis: MERKEZ TSK KOK - İNOBA SAMUK KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:30 | 2017-04-01 15:15 | 4.7569 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 228.3333 | 0 | 19.0278 |  |  | BOZDOĞAN
279883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:30 | 2017-04-01 13:46 | 3.2661 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3306 | 0 |  |  | BUHARKENT
279885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-8 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:26 | 2017-04-01 12:15 | 1.8036 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.4108 | 0 | 1.8036 |  |  | DİDİM
279886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:30 | 2017-04-01 12:16 | 1.7586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0689 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
279893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:36 | 2017-04-01 11:25 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
279895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:38 | 2017-04-01 11:36 | 0.96083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.8642 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
279898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:37 | 2017-04-01 12:45 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
279903 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK12 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:39 | 2017-04-01 11:26 | 0.79611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 52.5433 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
279904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA18 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:32 | 2017-04-01 12:09 | 1.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
279907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-31 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:43 | 2017-04-01 13:26 | 2.7106 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 92.1589 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
279914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:34 | 2017-04-01 15:16 | 4.6994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4972 |  |  | MERKEZ
279917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR: YENIKENT2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 10:52 | 2017-04-01 12:02 | 1.1669 | 1 | 53 | 0 | 7 | 1.1669 | 61.8481 | 0 | 8.1686 |  |  | NAZİLLİ
279918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ISAKOY1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:40 | 2017-04-01 13:14 | 2.5656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5656 |  |  | SULTANHİSAR
279919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3C 35 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:51 | 2017-04-01 14:07 | 3.2619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3097 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
279921 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HAMZALI1 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:47 | 2017-04-01 12:30 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 |  |  | YENİPAZAR
279924 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:53 | 2017-04-01 11:37 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72806 |  |  | ÇİNE
279927 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:54 | 2017-04-01 13:51 | 2.9444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 108.9444 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
279929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:57 | 2017-04-01 12:15 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
279930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1B TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:54 | 2017-04-01 15:11 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |  |  | BALYA
279931 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:57 | 2017-04-01 12:58 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 |  |  | BANDIRMA
279932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:00 | 2017-04-01 12:13 | 1.2231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4461 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
279933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:00 | 2017-04-01 12:07 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
279934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR7 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 10:55 | 2017-04-01 11:40 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 |  |  | DURSUNBEY
279936 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-BAŞARAKAVAK1 ÇIKIŞI KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-SAĞLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:04 | 2017-04-01 12:39 | 1.5764 | 0 | 375 | 5 | 152 | 0 | 591.1458 | 7.8819 | 239.6111 |  |  | EDREMİT
279937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ DM: DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis: DM-16 - AYDINLIK 9 TR ÇIKIŞI TR: ERENKOY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:06 | 2017-04-01 15:18 | 4.2 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
279938 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:06 | 2017-04-01 12:40 | 1.5664 | 0 | 489 | 0 | 2 | 0 | 765.9642 | 0 | 3.1328 |  |  | GÖMEÇ
279939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:07 | 2017-04-01 12:22 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 85.5478 |  |  | GÖNEN
279940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F3-SANAYİ FİDERİ KOK: EREGLI1022 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:08 | 2017-04-01 13:50 | 2.7072 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 232.8211 | 0 |  |  | HAVRAN
279941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KARAÖMERLER DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:08 | 2017-04-01 16:31 | 5.3875 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 150.85 | 21.55 |  |  | KEPSUT
279942 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F5-SİTE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:11 | 2017-04-01 15:10 | 3.9919 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 7.9839 | 0 | 295.4039 |  |  | MANYAS
279944 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:11 | 2017-04-01 13:21 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 |  |  | MARMARA
279947 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOPRUBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:14 | 2017-04-01 14:54 | 3.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6708 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
279948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:08 | 2017-04-01 18:50 | 7.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6969 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
279953 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:13 | 2017-04-01 18:45 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 |  |  | SINDIRGI
279954 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM 44 KOK: OLUKPINAR KOK KOKCikis: OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:09 | 2017-04-01 12:58 | 1.8114 | 0 | 18 | 0 | 274 | 0 | 32.605 | 0 | 496.3206 |  |  | SUSURLUK
279958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 08:34 | 2017-04-01 11:46 | 3.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2017 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
279960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:23 | 2017-04-01 15:35 | 4.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1975 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
279961 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:27 | 2017-04-01 12:20 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0733 |  |  | GÖLPAZARI
279962 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:30 | 2017-04-01 12:49 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.0544 |  |  | MERKEZ
279963 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:28 | 2017-04-01 11:57 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48639 |  |  | OSMANELİ
279966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 11:38 | 2017-04-01 14:05 | 2.4503 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 793.89 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
279972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR1 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:05 | 2017-04-01 14:17 | 1.2072 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 272.8322 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
279974 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU99 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:30 | 2017-04-01 12:41 | 1.1817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
279975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:39 | 2017-04-01 14:55 | 3.2653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2653 |  |  | İNHİSAR
279977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:38 | 2017-04-01 12:42 | 1.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
279980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN11 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:47 | 2017-04-01 13:16 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 |  |  | GENÇ
279983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM: ISTASYON DM TR AA2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:53 | 2017-04-01 13:27 | 1.5661 | 1 | 0 | 407 | 4 | 1.5661 | 0 | 637.4072 | 6.2644 |  |  | KARLIOVA
279984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ULUPINAR SULAMA TESISI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:50 | 2017-04-01 12:50 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.4764 |  |  | KİĞI
279986 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:51 | 2017-04-01 13:23 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5336 |  |  | MERKEZ
279990 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR8 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 12:01 | 2017-04-01 13:32 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.4436 |  |  | SOLHAN
279991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:59 | 2017-04-01 13:49 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
279992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-ŞEYHSAMİL6 TR TR: SEYHSAMIL6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 12:00 | 2017-04-01 16:07 | 4.1058 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 3407.8417 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
279994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:59 | 2017-04-01 15:17 | 3.2928 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8783 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
280000 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AKCATAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:00 | 2017-04-01 13:56 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 183.2972 |  |  | AHLAT
280008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 12TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 11:56 | 2017-04-01 12:24 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
280012 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ TR: HACIOMEROGLU2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:07 | 2017-04-01 13:47 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 223.4822 |  |  | HİZAN
280014 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:09 | 2017-04-01 12:47 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4644 |  |  | MERKEZ
280016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 12:16 | 2017-04-01 13:08 | 0.86722 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 113.6061 | 0 |  |  | MUTKİ
280018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:17 | 2017-04-01 13:36 | 1.3136 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.645 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
280019 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIBARAK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:16 | 2017-04-01 15:01 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 |  |  | DÖRTDİVAN
280020 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:16 | 2017-04-01 13:27 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.0375 |  |  | GEREDE
280023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:19 | 2017-04-01 14:29 | 2.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
280024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:20 | 2017-04-01 13:25 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
280026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:18 | 2017-04-01 17:31 | 5.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2147 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
280028 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:23 | 2017-04-01 14:51 | 2.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:29 | 2017-04-01 21:34 | 9.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0922 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
280039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: ŞEYHLER KÖK KOKCikis: ŞEYHLER KÖK-ŞEYHLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:35 | 2017-04-01 13:23 | 0.79806 | 0 | 0 | 2 | 444 | 0 | 0 | 1.5961 | 354.3367 |  |  | SEBEN
280053 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:56 | 2017-04-01 14:16 | 1.3306 | 1 | 660 | 50 | 496 | 1.3306 | 878.1667 | 66.5278 | 659.9556 |  |  | YENİÇAĞA
280055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:59 | 2017-04-01 15:15 | 2.2625 | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.7875 | 0 | 42.9875 | 2.2625 |  |  | ALTINYAYLA
280056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 12:58 | 2017-04-01 17:50 | 4.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8717 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
280057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 13:02 | 2017-04-01 14:31 | 1.4839 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 90.5172 | 0 |  |  | BUCAK
280059 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:01 | 2017-04-01 14:13 | 1.1936 | 1 | 1381 | 0 | 42 | 1.1936 | 1648.3769 | 0 | 50.1317 |  |  | GÖLHİSAR
280060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK AZDIN TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:01 | 2017-04-01 14:57 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.855 |  |  | KARAMANLI
280062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:05 | 2017-04-01 18:12 | 5.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 0 | 0 |  |  | KEMER
280068 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK1 TR25 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:09 | 2017-04-01 15:19 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.0267 |  |  | MERKEZ
280072 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: ASAGİ ODEMİSLİ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:13 | 2017-04-01 15:18 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 |  |  | TEFENNİ
280075 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:17 | 2017-04-01 14:19 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 |  |  | YEŞİLOVA
280076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ASAGIKARAOREN 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:17 | 2017-04-01 15:31 | 2.2225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
280078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 13:27 | 2017-04-01 15:55 | 2.4683 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 81.455 | 81.455 |  |  | ÇELTİKÇİ
280083 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 13:32 | 2017-04-01 15:16 | 1.7461 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13.9689 | 3.4922 |  |  | BÜYÜKORHAN
280086 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:30 | 2017-04-01 14:31 | 1.0197 | 30 | 623 | 43 | 25 | 30.5917 | 635.2869 | 43.8481 | 25.4931 |  |  | GEMLİK
280088 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TRT 13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:29 | 2017-04-01 15:14 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
280093 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:38 | 2017-04-01 16:26 | 2.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8053 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
280095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: YEDİKULAC KOK KOKCikis: YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 13:43 | 2017-04-01 15:07 | 1.3953 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 69.7639 | 0 | 97.6694 |  |  | KARACABEY
280097 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:45 | 2017-04-01 21:39 | 7.8956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8956 |  |  | KELES
280099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: TOSUNBURNU KOK KOKCikis: TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:45 | 2017-04-01 14:34 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.09 |  |  | KESTEL
280100 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:43 | 2017-04-01 14:29 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 |  |  | MUDANYA
280104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK2 TR TRCikis: C1 KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 13:53 | 2017-04-01 19:41 | 5.7994 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 156.585 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
280107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:52 | 2017-04-01 14:51 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER
280111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:46 | 2017-04-01 14:22 | 0.61278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
280112 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:44 | 2017-04-01 15:50 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8578 |  |  | ORHANGAZİ
280115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAS SEBZE VE MEYVECILER TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:56 | 2017-04-01 14:15 | 0.30944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30944 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
280120 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:54 | 2017-04-01 19:11 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2869 |  |  | YENİŞEHİR
280121 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN5 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 14:06 | 2017-04-01 17:02 | 2.9317 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 172.9683 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
280122 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 14:05 | 2017-04-01 17:00 | 2.9192 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 110.9283 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
280125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKORENSABANLI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:46 | 2017-04-01 16:13 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4506 |  |  | İZNİK
280126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:05 | 2017-04-01 14:38 | 0.55444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
280128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:54 | 2017-04-01 20:37 | 6.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
280132 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: ILITERE KOK KOKCikis: ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:11 | 2017-04-01 15:03 | 0.87194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0792 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
280133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:05 | 2017-04-01 18:38 | 4.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5517 | 0 | 0 |  |  | BİGA
280138 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR: HAMZALARBAHCE3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:14 | 2017-04-01 16:36 | 2.365 | 0 | 549 | 2 | 377 | 0 | 1298.385 | 4.73 | 891.605 |  |  | ECEABAT
280139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR129 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:12 | 2017-04-01 17:49 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 |  |  | EZİNE
280142 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR5 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:16 | 2017-04-01 15:15 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 |  |  | GELİBOLU
280145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-46 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:27 | 2017-04-01 15:23 | 0.93528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7411 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
280146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:27 | 2017-04-01 14:59 | 0.53583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53583 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
280148 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: BASDERE1 TR KOKCikis: BASDERE1 TR-DAHİLİ Trafo ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:34 | 2017-04-01 15:13 | 0.65444 | 0 | 731 | 19 | 458 | 0 | 478.3989 | 12.4344 | 299.7356 |  |  | MERKEZ
280150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:37 | 2017-04-01 17:47 | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1675 |  |  | YENİCE
280152 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-MİSLİOVA TM DEN GİRİŞ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:35 | 2017-04-01 14:59 | 0.41417 | 5 | 44 | 0 | 0 | 2.0708 | 18.2233 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
280155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: AKCAYAZI KOK KOKCikis: AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:40 | 2017-04-01 15:32 | 0.87 | 0 | 46 | 0 | 274 | 0 | 40.02 | 0 | 238.38 |  |  | ATKARACALAR
280157 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI TR: SATIR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:48 | 2017-04-01 16:03 | 1.2483 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 79.8933 | 0 | 19.9733 |  |  | BAYRAMÖREN
280168 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 14:52 | 2017-04-01 17:55 | 3.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
280174 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:16 | 2017-04-01 15:49 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7156 |  |  | ILGAZ
280194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:35 | 2017-04-01 17:49 | 2.2353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1764 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
280195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ TR: YAZAMCA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:35 | 2017-04-01 16:29 | 0.9025 | 0 | 103 | 0 | 203 | 0 | 92.9575 | 0 | 183.2075 |  |  | KORGUN
280200 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:47 | 2017-04-01 16:51 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
280205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR HANÇERLİ-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:51 | 2017-04-01 16:35 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417 |  |  | MERKEZ
280206 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:52 | 2017-04-01 18:10 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |  |  | ORTA
280208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: MERDIVENLI KOK KOKCikis: MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:52 | 2017-04-01 17:37 | 1.755 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131.625 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
280210 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:59 | 2017-04-01 16:49 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 |  |  | ÇERKEŞ
280215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 15:58 | 2017-04-01 18:01 | 2.0583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
280218 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR20 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:03 | 2017-04-01 16:38 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 |  |  | ALACA
280226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: INOBA SAMUK KOK KOKCikis: INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:10 | 2017-04-01 17:08 | 0.96639 | 4 | 112 | 1 | 153 | 3.8656 | 108.2356 | 0.96639 | 147.8575 |  |  | BAYAT
280227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOGLU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:05 | 2017-04-01 16:24 | 0.31333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
280230 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:16 | 2017-04-01 17:42 | 1.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
280231 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:08 | 2017-04-01 16:44 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 |  |  | KARGI
280232 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:22 | 2017-04-01 17:44 | 1.3614 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3367 | 0 |  |  | LAÇİN
280234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 TRCikis: B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:13 | 2017-04-01 17:03 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 200.4986 |  |  | MECİTÖZÜ
280240 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:25 | 2017-04-01 20:19 | 3.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9006 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280243 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:27 | 2017-04-01 17:49 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 |  |  | ORTAKÖY
280246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:25 | 2017-04-01 17:00 | 0.57639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.1042 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
280254 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:38 | 2017-04-01 17:32 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 |  |  | OĞUZLAR
280256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:41 | 2017-04-01 17:29 | 0.79667 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 14.34 | 12.7467 |  |  | SUNGURLU
280257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: 2A 10TR KOKCikis: 2A 10TR-2B3 ÇIKIŞI TR: 2B 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:45 | 2017-04-02 00:25 | 7.6594 | 2 | 171 | 0 | 0 | 15.3189 | 1309.765 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
280259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HACIHALILLI MOD KOKCikis: HACIHALILLI MOD - FD 3 DEN GELEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:51 | 2017-04-01 18:05 | 1.2308 | 4 | 604 | 50 | 286 | 4.9233 | 743.4233 | 61.5417 | 352.0183 |  |  | İSKİLİP
280261 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR TRCikis: KOVANAGZI CAD | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:41 | 2017-04-01 17:29 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 |  |  | ACIPAYAM
280262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK IHSANIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:53 | 2017-04-01 18:07 | 1.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
280266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 17:00 | 2017-04-01 18:57 | 1.9439 | 0 | 0 | 69 | 549 | 0 | 0 | 134.1283 | 1067.195 |  |  | BABADAĞ
280268 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:55 | 2017-04-01 18:39 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 |  |  | BAKLAN
280269 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) KOK: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR KOKCikis: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR-YEĞİN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:59 | 2017-04-01 17:30 | 0.50833 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 276.025 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
280272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:00 | 2017-04-01 17:25 | 0.41583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
280275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:00 | 2017-04-01 17:44 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
280282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:12 | 2017-04-01 20:36 | 3.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4064 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
280284 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:15 | 2017-04-01 18:28 | 1.2231 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 1.2231 | 463.5381 |  |  | GÜNEY
280286 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:21 | 2017-04-01 18:02 | 0.68306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68306 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
280289 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:26 | 2017-04-01 19:51 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8356 |  |  | KALE
280290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALIOGLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:58 | 2017-04-01 23:33 | 6.5892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1783 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:24 | 2017-04-01 17:42 | 0.2975 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 2.0825 | 141.61 |  |  | SARAYKÖY
280293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:23 | 2017-04-01 23:11 | 5.7928 | 0 | 57 | 0 | 126 | 0 | 330.1883 | 0 | 729.89 |  |  | SERİNHİSAR
280295 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - SAS TARIM ÇIKIŞI TR: KARAKAPI YAYLASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:27 | 2017-04-01 19:54 | 2.4481 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12.2403 | 14.6883 |  |  | TAVAS
280296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: OVACIK TR 9 KOKCikis: OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:20 | 2017-04-01 17:39 | 0.31222 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0.93667 | 0.31222 | 5.62 | 0 |  |  | ÇAL
280304 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:38 | 2017-04-01 18:43 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 |  |  | ÇAMELİ
280305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:41 | 2017-04-01 19:09 | 1.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
280309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KAYACIK YH KOK KOKCikis: KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:48 | 2017-04-01 19:09 | 1.3575 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 90.9525 | 0 | 5.43 |  |  | ÇİVRİL
280313 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:49 | 2017-04-01 20:27 | 2.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
280314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ KOK: TR 21506 KOKCikis: TR 21506 - TR 21508 ÇIKIŞI TR: ELIF TEK _BEKIR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 17:56 | 2017-04-01 18:52 | 0.93556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
280315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK1-GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-01 18:03 | 2017-04-01 19:06 | 1.0525 | 3 | 0 | 411 | 0 | 3.1575 | 0 | 432.5775 | 0 |  |  | DİCLE
280317 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 2 KOK: TR-16 HASTANE KOKCikis: TR-16 HASTANE-TR-17 ACIÖZ YOLU ÇIKIŞI TR: MUCUR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:03 | 2017-04-01 18:39 | 0.59194 | 1 | 867 | 4 | 123 | 0.59194 | 513.2158 | 2.3678 | 72.8092 |  |  | ERGANİ
280318 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: K.INLIBURUN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:02 | 2017-04-01 20:27 | 2.4086 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.4086 | 0 | 48.1722 |  |  | EĞİL
280321 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:00 | 2017-04-01 19:03 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 170.1539 |  |  | HANİ
280325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:05 | 2017-04-01 19:23 | 1.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
280327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:05 | 2017-04-01 20:14 | 2.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
280329 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:11 | 2017-04-01 22:17 | 4.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1133 |  |  | KOCAKÖY
280341 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY-KÖK-BOZKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:25 | 2017-04-01 19:08 | 0.71806 | 7 | 973 | 0 | 7 | 5.0264 | 698.6681 | 0 | 5.0264 |  |  | KULP
280348 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:38 | 2017-04-01 19:45 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99.4822 |  |  | LİCE
280353 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:49 | 2017-04-01 19:59 | 1.1747 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 83.4053 | 0 | 0 |  |  | SUR
280356 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:54 | 2017-04-01 19:16 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 |  |  | SİLVAN
280357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:52 | 2017-04-01 20:33 | 1.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
280360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: YENIDOGAN KOK KOKCikis: YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:07 | 2017-04-01 20:54 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 486.8403 |  |  | ÇERMİK
280362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 13:47 | 2017-04-01 20:00 | 6.2186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124.3722 |  |  | ÇINAR
280363 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:06 | 2017-04-01 19:35 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47083 |  |  | ÇÜNGÜŞ
280364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:09 | 2017-04-01 23:51 | 4.7025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
280365 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 KOK: BASKUYU1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:13 | 2017-04-01 19:57 | 0.73806 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 0 | 0.73806 | 498.9256 |  |  | HAVSA
280368 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:14 | 2017-04-01 19:59 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 |  |  | KEŞAN
280369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: SUDURAGI DM DMCikis: SUDURAGI DM-SUDURAĞI KÖK2 KOK: SUDURAGI KOK2 TR: SUDURAGI8 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:14 | 2017-04-01 20:10 | 0.94056 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.6011 | 0 |  |  | LALAPAŞA
280372 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:17 | 2017-04-01 20:23 | 1.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280376 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI KOK: KALEÖNÜ1 TR12 KOKCikis: KALEÖNÜ1 TR12-TAŞPINAR1 TR6 ÇIKIŞI TR: TAŞPINAR1 TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:21 | 2017-04-01 19:49 | 0.46944 | 1 | 0 | 536 | 0 | 0.46944 | 0 | 251.6222 | 0 |  |  | MERİÇ
280380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:20 | 2017-04-01 20:52 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 |  |  | SÜLOĞLU
280386 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 16:00 | 2017-04-01 21:54 | 5.9042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8083 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
280387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:28 | 2017-04-01 20:50 | 1.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
280390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:29 | 2017-04-01 21:11 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6964 |  |  | ALACAKAYA
280391 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP19 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:30 | 2017-04-01 20:07 | 0.61861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.1258 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
280394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:37 | 2017-04-01 21:18 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
280399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:37 | 2017-04-01 21:52 | 2.2425 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 172.6725 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
280400 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-01 19:40 | 2017-04-01 22:58 | 3.2969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9694 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
280406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK 11 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:02 | 2017-04-01 21:11 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
280413 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DÜLGERLER TR1 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:14 | 2017-04-01 22:14 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 |  |  | KOVANCILAR
280416 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:13 | 2017-04-01 21:34 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 221.0461 |  |  | MADEN
280418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:20 | 2017-04-01 21:23 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:40 | 2017-04-02 01:42 | 5.0375 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 362.7 | 0 | 0 |  |  | PALU
280427 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:03 | 2017-04-01 21:29 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 |  |  | SİVRİCE
280428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:42 | 2017-04-02 02:55 | 6.2117 | 2 | 18 | 408 | 66 | 12.4233 | 111.81 | 2534.36 | 409.97 |  |  | KEMAH
280432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA9 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 20:51 | 2017-04-01 22:22 | 1.5097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5097 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
280435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 21:00 | 2017-04-01 21:40 | 0.66111 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 46.9389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 21:22 | 2017-04-01 21:49 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 |  |  | OTLUKBELİ
280441 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR19 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 21:15 | 2017-04-01 22:31 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 |  |  | REFAHİYE
280443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA18 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 21:49 | 2017-04-01 22:41 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
280447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 22:06 | 2017-04-01 23:55 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
280455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 22:16 | 2017-04-01 22:42 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | ÜZÜMLÜ
280457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 22:15 | 2017-04-01 23:20 | 1.0839 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 195.1 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
280458 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 22:24 | 2017-04-01 23:16 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9711 |  |  | AZİZİYE
280460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK: GOLYUZU KOK 1 KOKCikis: GOLYUZU KOK 1-SUSUZ - ÇATMAKAYA MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 22:21 | 2017-04-01 23:32 | 1.1758 | 0 | 0 | 3 | 558 | 0 | 0 | 3.5275 | 656.115 |  |  | AŞKALE
280465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 23:30 | 2017-04-02 00:47 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.0492 |  |  | HINIS
280475 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F4-RİNG 1 FİDERİ DM: IM 1-1TR TR: ALAVARDI7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 01:28 | 2017-04-02 02:07 | 0.65111 | 0 | 0 | 2 | 8590 | 0 | 0 | 1.3022 | 5593.0444 |  |  | HORASAN
280476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: OVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 01:33 | 2017-04-02 03:50 | 2.285 | 101 | 16655 | 0 | 26 | 230.785 | 38056.675 | 0 | 59.41 |  |  | KARAYAZI
280477 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 01:46 | 2017-04-02 02:19 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 |  |  | KARAÇOBAN
280479 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 03:08 | 2017-04-02 04:01 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.4289 |  |  | KÖPRÜKÖY
280481 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 01:15 | 2017-04-02 03:47 | 2.5347 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 192.6389 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
280485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 06:35 | 2017-04-02 13:19 | 6.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7272 | 0 | 0 |  |  | OLTU
280488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GULLUKUYU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 06:53 | 2017-04-02 10:04 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.665 |  |  | OLUR
280493 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-MİSLİOVA TM DEN GİRİŞ KOK: BOZKÖY TR 3 KOKCikis: BOZKÖY TR 3-BOZKÖY TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 07:20 | 2017-04-02 10:08 | 2.7942 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 480.5967 | 0 | 8.3825 |  |  | PALANDÖKEN
280496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 07:46 | 2017-04-02 09:05 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.7006 |  |  | PASİNLER
280499 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM IMCikis: DEDEKORKUT IM-DEDE KORKUT5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 08:03 | 2017-04-02 16:29 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 5646.36 |  |  | PAZARYOLU
280500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR: KARAHABALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 07:55 | 2017-04-02 09:15 | 1.3467 | 0 | 7 | 15 | 686 | 0 | 9.4267 | 20.2 | 923.8133 |  |  | TEKMAN
280501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F4-RİNG 1 FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM IMCikis: DEDEKORKUT IM-TEKKE KULE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 08:04 | 2017-04-02 16:33 | 8.4919 | 2 | 881 | 0 | 0 | 16.9839 | 7481.4031 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
280502 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:02 | 2017-04-02 09:45 | 1.7194 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 1.7194 | 0 | 280.2694 |  |  | UZUNDERE
280503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F5-KALSİTÇİLER FİDERİ KOK: GÖKNUR KOKCikis: GÖKNUR-NİĞDE-2 TM, F5 KALSİTÇİLER FİDERİ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:07 | 2017-04-02 09:23 | 1.2664 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8647 | 0 |  |  | YAKUTİYE
280507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F2-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: E.KARGACI YOLU KOK 1113 KOKCikis: E.KARGACI YOLU KOK 1113-DİVAN SOKAK ÇIKIŞI TR: EREGLI1116 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:14 | 2017-04-02 09:10 | 0.92861 | 3 | 0 | 182 | 23 | 2.7858 | 0 | 169.0072 | 21.3581 |  |  | ÇAT
280508 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:21 | 2017-04-02 09:27 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8067 |  |  | İSPİR
280510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:29 | 2017-04-02 14:26 | 5.9486 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 523.4778 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
280513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F4-ORGANİZE SU POMPALARI TR: TR3-12 KINDAM TOKI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:26 | 2017-04-02 09:54 | 1.4564 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 1.4564 | 464.5881 |  |  | ALPU
280518 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI TR: GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:56 | 2017-04-02 11:14 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135.7983 |  |  | BEYLİKOVA
280520 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 17:08 | 8.1236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.8542 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
280521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR08 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 12:20 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.0583 |  |  | HAN
280523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 14:32 | 5.5222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 463.8667 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
280524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 10:21 | 1.3447 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99.5094 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
280525 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 14:36 | 5.5944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 262.9389 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
280526 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN KOK KOKCikis: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:54 | 2017-04-02 10:35 | 1.6797 | 0 | 116 | 10 | 136 | 0 | 194.8478 | 16.7972 | 228.4422 |  |  | ODUNPAZARI
280527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:01 | 2017-04-02 15:15 | 6.2328 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 243.0783 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
280529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis: KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI TR: LALE TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 08:57 | 2017-04-02 12:29 | 3.5283 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.755 |  |  | SEYİTGAZİ
280530 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:02 | 2017-04-02 13:33 | 4.51 | 1 | 2 | 253 | 46 | 4.51 | 9.02 | 1141.03 | 207.46 |  |  | SİVRİHİSAR
280532 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:01 | 2017-04-02 12:42 | 3.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6861 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
280534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:09 | 2017-04-02 15:38 | 6.4794 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 19.4383 | 0 | 207.3422 |  |  | ÇİFTELER
280535 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ TR: BEYSEHIR TR 52 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:11 | 2017-04-02 14:30 | 5.3178 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 3961.7444 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
280536 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI TR: KAMAN45 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:14 | 2017-04-02 10:19 | 1.0742 | 1 | 0 | 1193 | 0 | 1.0742 | 0 | 1281.4808 | 0 |  |  | ARABAN
280537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:04 | 2017-04-02 15:59 | 6.9083 | 8 | 9 | 528 | 499 | 55.2667 | 62.175 | 3647.6 | 3447.2583 |  |  | İSLAHİYE
280539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HASANOBA KOK KOKCikis: HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:19 | 2017-04-02 10:50 | 1.5144 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 86.3233 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
280540 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:23 | 2017-04-02 11:53 | 2.505 | 5 | 3 | 40 | 2668 | 12.525 | 7.515 | 100.2 | 6683.34 |  |  | NURDAĞI
280545 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM KOK: KOSELI TR7 KOKCikis: KÖSELİ TR7-KÖSELİ TR8 ÇIKIŞI TR: KOSELI TR-8 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:30 | 2017-04-02 10:02 | 0.53389 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.805 | 0 | 0.53389 |  |  | NİZİP
280546 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELI KOK 1 KOKCikis: KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 16:45 | 7.4356 | 5 | 1056 | 1 | 0 | 37.1778 | 7851.9467 | 7.4356 | 0 |  |  | OĞUZELİ
280547 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:21 | 2017-04-02 10:13 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87833 |  |  | YAVUZELİ
280549 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:34 | 2017-04-02 12:38 | 3.0711 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 193.48 |  |  | ŞAHİNBEY
280550 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI TR: MECIDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:37 | 2017-04-02 11:49 | 2.2067 | 0 | 30 | 0 | 213 | 0 | 66.2 | 0 | 470.02 |  |  | ŞEHİTKAMİL
280556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:49 | 2017-04-02 12:13 | 2.3942 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 184.3508 | 0 |  |  | ALUCRA
280558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F14-OSB 1 FİDERİ KOK: ORGANIZE MOD KOKCikis: ORGANIZE MOD - NEVŞEHİR 2 TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:51 | 2017-04-02 10:11 | 0.32528 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 19.1914 | 0 | 0.32528 |  |  | BULANCAK
280561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 09:52 | 2017-04-02 17:02 | 7.1722 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 516.4 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
280563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR: YENIKENT7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 09:57 | 2017-04-02 16:02 | 6.09 | 2 | 705 | 6 | 56 | 12.18 | 4293.45 | 36.54 | 341.04 |  |  | DOĞANKENT
280565 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI KOK: ALTINEKİN TR 1 KÖK KOKCikis: ALTINEKİN TR 1 KÖK - JANDARMA ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:01 | 2017-04-02 12:25 | 2.4086 | 2 | 170 | 0 | 0 | 4.8172 | 409.4639 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
280566 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:01 | 2017-04-02 14:49 | 4.805 | 3 | 0 | 541 | 0 | 14.415 | 0 | 2599.505 | 0 |  |  | EYNESİL
280567 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:03 | 2017-04-02 14:44 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 585.4167 |  |  | GÖRELE
280568 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:01 | 2017-04-02 10:43 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 |  |  | GÜCE
280570 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ KOK: EREGLI YOLU SULAMA KOK KOKCikis: EREGLI YOLU SULAMA KOK-BOTAS CIKISI TR: OZHANLAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:04 | 2017-04-02 15:31 | 5.4397 | 11 | 8 | 0 | 0 | 59.8369 | 43.5178 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
280572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis: H.ABDULLAH TR-4-HACIABDULLAH TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:05 | 2017-04-02 16:03 | 5.9658 | 0 | 214 | 0 | 33 | 0 | 1276.6883 | 0 | 196.8725 |  |  | MERKEZ
280574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:01 | 2017-04-02 11:46 | 1.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
280575 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:09 | 2017-04-02 10:37 | 0.46722 | 1 | 46 | 3 | 533 | 0.46722 | 21.4922 | 1.4017 | 249.0294 |  |  | TİREBOLU
280576 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: İNANÇ KÖK KOKCikis: İNANÇ KÖK-YEŞİLYURT KÖYÜ ÇIKIŞI TR: YESILYURT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:13 | 2017-04-02 15:09 | 4.9319 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9.8639 | 118.3667 |  |  | YAĞLIDERE
280577 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI TR: ALTINOVA 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:14 | 2017-04-02 17:56 | 7.6919 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 430.7489 |  |  | ÇAMOLUK
280578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-51 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:12 | 2017-04-02 11:09 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333 |  |  | ÇANAKÇI
280579 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI TR: AVANOS10 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:11 | 2017-04-02 11:22 | 1.1917 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 182.325 | 0 | 1.1917 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
280580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 3TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:09 | 2017-04-02 12:13 | 2.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
280584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:12 | 2017-04-02 10:59 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 |  |  | KÖSE
280590 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ ÇATDERE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:32 | 2017-04-02 13:07 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.3611 |  |  | KÜRTÜN
280591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:28 | 2017-04-02 14:12 | 3.7353 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.0583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-43 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:28 | 2017-04-02 11:33 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 |  |  | TORUL
280593 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:43 | 2017-04-02 14:29 | 3.7736 | 0 | 68 | 5 | 2 | 0 | 256.6056 | 18.8681 | 7.5472 |  |  | ŞİRAN
280594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: SAGLIK KOK KOKCikis: SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:41 | 2017-04-02 14:06 | 3.4217 | 0 | 1227 | 8 | 105 | 0 | 4198.385 | 27.3733 | 359.275 |  |  | MERKEZ
280600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F9-MERKEZ FİDERİ KOK: CUMRA60 TR KOKCikis: CUMRA60 TR-İ.ÇUMRA SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:50 | 2017-04-02 13:12 | 2.355 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 42.39 | 2.355 |  |  | YÜKSEKOVA
280603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:49 | 2017-04-02 13:02 | 2.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
280605 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:51 | 2017-04-02 15:10 | 4.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3247 |  |  | ŞEMDİNLİ
280606 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:58 | 2017-04-02 14:35 | 3.6139 | 0 | 186 | 7 | 2100 | 0 | 672.1833 | 25.2972 | 7589.1667 |  |  | ALTINÖZÜ
280607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:00 | 2017-04-02 15:53 | 4.8894 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 4.8894 | 0 | 337.3717 |  |  | BELEN
280608 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI TR: TATBEKIRLI KOYU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:00 | 2017-04-02 11:21 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.33 |  |  | DÖRTYOL
280609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 10:52 | 2017-04-02 11:31 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 |  |  | ERZİN
280610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:02 | 2017-04-02 15:05 | 4.0581 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 409.8636 |  |  | HASSA
280614 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:09 | 2017-04-02 13:38 | 2.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
280619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:12 | 2017-04-02 12:41 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
280621 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:10 | 2017-04-02 18:53 | 7.7175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7175 |  |  | MERKEZ
280622 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR: CATMAKAYAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:14 | 2017-04-02 20:01 | 8.7869 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 254.8214 |  |  | REYHANLI
280623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 10:58 | 2017-04-02 11:24 | 0.43833 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0.87667 | 0 | 67.5033 |  |  | SAMANDAĞ
280624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR30 KOKCikis: KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:13 | 2017-04-02 11:39 | 0.43056 | 3 | 6 | 93 | 38 | 1.2917 | 2.5833 | 40.0417 | 16.3611 |  |  | YAYLADAĞI
280625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI KOK: TR 20801 KOKCikis: TR 20801-TR 20803 ÇIKIŞI TR: TR 20802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 11:16 | 2017-04-02 12:25 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 2771.0944 |  |  | İSKENDERUN
280626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:21 | 2017-04-02 13:27 | 2.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0 | 0 |  |  | AKSU
280627 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:19 | 2017-04-02 16:14 | 4.9306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9306 |  |  | ATABEY
280628 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOKTEPE12A TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:13 | 2017-04-02 12:11 | 0.96 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
280630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:10 | 2017-04-02 13:03 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8761 |  |  | GELENDOST
280635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 11:37 | 2017-04-02 12:14 | 0.62944 | 0 | 48 | 0 | 135 | 0 | 30.2133 | 0 | 84.975 |  |  | GÖNEN
280637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN10 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:38 | 2017-04-02 13:20 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
280639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:37 | 2017-04-02 13:36 | 1.985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 |  |  | MERKEZ
280641 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 11:44 | 2017-04-02 17:20 | 5.5992 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 251.9625 |  |  | SENİRKENT
280646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:38 | 2017-04-02 15:30 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8656 |  |  | SÜTÇÜLER
280647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:29 | 2017-04-02 13:44 | 2.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
280648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:44 | 2017-04-02 12:03 | 0.31694 | 0 | 1094 | 1 | 21 | 0 | 346.7372 | 0.31694 | 6.6558 |  |  | YALVAÇ
280650 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:02 | 2017-04-02 14:13 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
280660 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:09 | 2017-04-02 14:02 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.6444 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
280662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TATLIKUYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:14 | 2017-04-02 13:19 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 |  |  | AKDENİZ
280663 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:16 | 2017-04-02 13:29 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | ANAMUR
280664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:11 | 2017-04-02 14:35 | 2.3922 | 1 | 745 | 0 | 0 | 2.3922 | 1782.2056 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
280670 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR3 TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:14 | 2017-04-02 13:35 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.6433 |  |  | BOZYAZI
280671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:24 | 2017-04-02 18:20 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 |  |  | ERDEMLİ
280673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 3TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 11:35 | 2017-04-02 14:28 | 2.8925 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 280.5725 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
280675 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI TR: HARMAN PINAR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:31 | 2017-04-02 12:41 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11.1944 |  |  | MEZİTLİ
280676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:30 | 2017-04-02 14:28 | 1.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0 | 0 |  |  | MUT
280677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 49 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:27 | 2017-04-02 15:51 | 3.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
280678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:26 | 2017-04-02 13:38 | 1.1956 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 |  |  | TARSUS
280683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:33 | 2017-04-02 13:01 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45.8694 |  |  | TOROSLAR
280684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:31 | 2017-04-02 15:06 | 2.5833 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.9167 | 7.75 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
280685 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:42 | 2017-04-02 13:51 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.8217 |  |  | ÇAMLIYAYLA
280688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CELIKLER YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:43 | 2017-04-02 16:00 | 3.2794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2356 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
280689 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis: AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:47 | 2017-04-02 13:48 | 1.0094 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 26.2456 | 21.1983 |  |  | ARNAVUTKÖY
280691 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: MECIDIYE KOK TR: HARMANYAZI TR2 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:55 | 2017-04-02 18:32 | 5.6139 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1420.3139 |  |  | ATAŞEHİR
280695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:00 | 2017-04-02 14:46 | 1.7706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3117 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
280698 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:02 | 2017-04-02 13:36 | 0.55917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
280705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 13:22 | 2017-04-02 14:53 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0544 |  |  | BAKIRKÖY
280707 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:23 | 2017-04-02 15:02 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 110.5872 |  |  | BAYRAMPAŞA
280710 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:24 | 2017-04-02 16:42 | 3.2961 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.8883 | 0 | 9.8883 |  |  | BAĞCILAR
280714 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:36 | 2017-04-02 20:37 | 7.0244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0244 |  |  | BAŞAKŞEHİR
280716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: Sazlıca G. Kok | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:36 | 2017-04-02 14:46 | 1.1631 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.1631 | 19.7719 |  |  | BEYKOZ
280722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: KARABULUT KOK KOKCikis: KARABULUT KOK-KARABULUT TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 13:53 | 2017-04-02 16:38 | 2.7536 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 2.7536 | 0 | 531.4469 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
280724 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI TR: TEPECIK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:01 | 2017-04-02 14:54 | 0.89111 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 63.2689 | 0 | 0.89111 |  |  | BEYOĞLU
280727 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 14:08 | 2017-04-02 14:47 | 0.6475 | 10 | 81 | 0 | 3 | 6.475 | 52.4475 | 0 | 1.9425 |  |  | BEŞİKTAŞ
280729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 14:11 | 2017-04-02 17:50 | 3.6372 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 534.6717 | 0 | 10.9117 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
280732 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KASOREN1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:01 | 2017-04-02 15:09 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 |  |  | ESENLER
280733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 IMCikis: İM1-TR 1-12 ÇIKIŞI KOK: TR 1-16 KOKCikis: TR 1-16 - TR 1-20 ÇIKIŞI TR: TR 1-20 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 14:14 | 2017-04-02 18:07 | 3.8853 | 1 | 1053 | 0 | 0 | 3.8853 | 4091.1975 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
280735 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:12 | 2017-04-02 15:09 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
280738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:24 | 2017-04-02 17:10 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7742 |  |  | FATİH
280744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: AKCAYAZI KOK KOKCikis: AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 14:29 | 2017-04-02 14:53 | 0.40722 | 0 | 15 | 0 | 119 | 0 | 6.1083 | 0 | 48.4594 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
280745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1376 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:24 | 2017-04-02 15:13 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 |  |  | GÜNGÖREN
280746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:26 | 2017-04-02 15:07 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4311 |  |  | KADIKÖY
280748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:29 | 2017-04-02 17:18 | 2.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
280750 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:35 | 2017-04-02 15:00 | 0.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
280753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI TR: GOKCETOPRAK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 14:39 | 2017-04-02 16:58 | 2.3153 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 4.6306 | 0 | 141.2319 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
280757 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:39 | 2017-04-02 19:11 | 4.5289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5867 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
280758 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-ALTINOVA TIGEM13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 12:43 | 2017-04-02 17:46 | 5.0639 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 0 | 5.0639 | 3423.1889 |  |  | PENDİK
280763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: ÇÖL KÖK KOKCikis: ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:50 | 2017-04-02 18:35 | 3.75 | 0 | 0 | 22 | 523 | 0 | 0 | 82.5 | 1961.25 |  |  | SANCAKTEPE
280764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:00 | 2017-04-02 16:48 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1956 |  |  | SARIYER
280766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 49 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:59 | 2017-04-02 15:53 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
280767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK: 5D 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:00 | 2017-04-02 16:04 | 1.0742 | 12 | 1445 | 0 | 0 | 12.89 | 1552.1708 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
280769 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:02 | 2017-04-02 17:16 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4544 |  |  | SİLİVRİ
280774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE5 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 14:58 | 2017-04-02 17:20 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3617 |  |  | TUZLA
280779 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ KOK: ATAMER KOK KOKCikis: ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 15:19 | 2017-04-02 16:36 | 1.2825 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 725.895 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
280780 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR 5 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:17 | 2017-04-02 17:14 | 1.9444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
280782 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 15:24 | 2017-04-02 19:38 | 4.2306 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42.3056 | 4.2306 |  |  | ÇEKMEKÖY
280783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:18 | 2017-04-02 18:13 | 2.9128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4767 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
280785 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: DORTYOL1 TR KOKCikis: KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:20 | 2017-04-02 16:26 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 554.8369 |  |  | ÜSKÜDAR
280789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis: AKHUYUK CILLER YENI KOK-RECEP ÇALIŞKAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 14:47 | 2017-04-02 16:27 | 1.6619 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.2247 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
280796 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR24 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:42 | 2017-04-02 16:31 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 |  |  | ŞİŞLİ
280806 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 16:01 | 2017-04-02 16:44 | 0.71528 | 0 | 0 | 2 | 8590 | 0 | 0 | 1.4306 | 6144.2361 |  |  | ALİAĞA
280808 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:58 | 2017-04-02 19:41 | 3.7089 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.5578 |  |  | BALÇOVA
280810 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:06 | 2017-04-02 19:15 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | BAYINDIR
280812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:12 | 2017-04-02 16:57 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 |  |  | BAYRAKLI
280813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 15:52 | 2017-04-02 17:56 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0597 |  |  | BERGAMA
280815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:19 | 2017-04-02 18:49 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.7422 |  |  | BEYDAĞ
280818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:21 | 2017-04-02 16:57 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 61.1717 |  |  | BORNOVA
280820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:27 | 2017-04-02 17:43 | 1.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0 |  |  | BUCA
280823 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:34 | 2017-04-02 17:48 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | DİKİLİ
280828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: YASARLAR KOK KOKCikis: YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 16:48 | 2017-04-02 18:37 | 1.8231 | 0 | 137 | 0 | 946 | 0 | 249.7586 | 0 | 1724.6106 |  |  | FOÇA
280831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:52 | 2017-04-02 17:24 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 |  |  | GAZİEMİR
280832 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:27 | 2017-04-02 17:47 | 1.3308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
280834 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-02 17:02 | 2017-04-02 19:08 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3067 |  |  | KARABAĞLAR
280839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:06 | 2017-04-02 18:34 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
280844 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TEPELER YAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:09 | 2017-04-02 21:28 | 4.3158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5792 |  |  | KARŞIYAKA
280850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:21 | 2017-04-02 17:40 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32722 |  |  | KEMALPAŞA
280854 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN 2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:22 | 2017-04-02 17:51 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 |  |  | KINIK
280858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:49 | 2017-04-02 18:26 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0 |  |  | KONAK
280859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:37 | 2017-04-02 20:17 | 2.6744 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.8378 | 0 |  |  | KİRAZ
280860 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 17:59 | 2017-04-02 19:32 | 1.5503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
280866 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KALEDERESİ TR-01 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:04 | 2017-04-02 19:17 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
280869 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:04 | 2017-04-02 20:13 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 |  |  | NARLIDERE
280870 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:13 | 2017-04-02 18:42 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
280873 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KONURKALE TRCikis: D Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:25 | 2017-04-02 19:46 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0478 |  |  | SELÇUK
280877 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:34 | 2017-04-02 19:19 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5889 |  |  | TORBALI
280880 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:45 | 2017-04-02 20:20 | 1.5953 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 106.8836 | 0 | 0 |  |  | TİRE
280882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:42 | 2017-04-02 20:29 | 1.7864 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.2514 |  |  | URLA
280885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:42 | 2017-04-02 22:30 | 3.7897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7897 |  |  | ÇEŞME
280888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ULUPINAR SULAMA TESISI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 18:56 | 2017-04-02 19:36 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 |  |  | ÇİĞLİ
280893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 16:35 | 2017-04-02 20:02 | 3.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4564 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
280897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:10 | 2017-04-02 20:30 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 |  |  | AKYAKA
280898 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI YAYLASI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:08 | 2017-04-02 21:17 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1506 |  |  | ARPAÇAY
280899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR43 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:13 | 2017-04-02 20:38 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 |  |  | DİGOR
280903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIGIRCIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:20 | 2017-04-02 20:34 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 |  |  | KAĞIZMAN
280910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AYGAZ TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:26 | 2017-04-02 20:07 | 0.67389 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 286.4028 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
280916 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:37 | 2017-04-02 20:24 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1183 |  |  | SARIKAMIŞ
280917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:44 | 2017-04-02 20:32 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 |  |  | SELİM
280918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:39 | 2017-04-02 20:03 | 0.39556 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.4044 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
280920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:40 | 2017-04-02 20:45 | 1.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 |  |  | ABANA
280926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:56 | 2017-04-02 21:21 | 1.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
280927 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 19:54 | 2017-04-02 20:22 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3347 |  |  | AZDAVAY
280931 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GUNDOGDU1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 20:10 | 2017-04-02 21:53 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 |  |  | AĞLI
280933 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 20:13 | 2017-04-02 21:43 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5336 |  |  | BOZKURT
280934 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DUGER TR2 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 20:11 | 2017-04-02 22:55 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 |  |  | CİDE
280935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 20:29 | 2017-04-02 23:08 | 2.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 0 | 0 |  |  | DADAY
280939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1535 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 20:46 | 2017-04-02 21:51 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 |  |  | DEVREKANİ
280944 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 21:51 | 2017-04-02 23:09 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 |  |  | DOĞANYURT
280950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 22:39 | 2017-04-02 23:24 | 0.74306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74306 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
280953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 22:05 | 2017-04-02 23:20 | 1.2489 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.6978 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
280954 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ KOK: HATUNSARAY KÖK TR: YESILDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-02 23:22 | 2017-04-03 01:37 | 2.2447 | 0 | 3 | 7 | 383 | 0 | 6.7342 | 15.7131 | 859.7286 |  |  | MERKEZ
280957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 01:20 | 2017-04-03 02:53 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 |  |  | PINARBAŞI
280958 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 01:03 | 2017-04-03 02:27 | 1.3914 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 570.4694 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
280959 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 01:35 | 2017-04-03 03:24 | 1.8156 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 143.4289 | 0 | 3.6311 |  |  | TAŞKÖPRÜ
280960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: MOLLA GURANI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 02:06 | 2017-04-03 05:59 | 3.8872 | 4 | 3650 | 0 | 1 | 15.5489 | 14188.3611 | 0 | 3.8872 |  |  | TOSYA
280966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 06:20 | 2017-04-03 06:51 | 0.515 | 1 | 1154 | 0 | 0 | 0.515 | 594.31 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
280968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AYGAZ TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:01 | 2017-04-03 08:17 | 1.2572 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 534.3194 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
280969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 06:48 | 2017-04-03 09:06 | 2.2967 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 36.7467 | 9.1867 |  |  | İNEBOLU
280970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4B 13TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:07 | 2017-04-03 08:27 | 1.3281 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 365.2153 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
280973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAYIRLI TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 06:27 | 2017-04-03 10:56 | 4.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4792 |  |  | AKKIŞLA
280974 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 06:20 | 2017-04-03 08:59 | 2.6433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2867 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
280976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GEYCEK TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:16 | 2017-04-03 09:33 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 |  |  | DEVELİ
280980 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYABEYLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:30 | 2017-04-03 10:06 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6014 |  |  | FELAHİYE
280981 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TEPEOGLU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:43 | 2017-04-03 10:07 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6389 |  |  | HACILAR
280985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK61 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:43 | 2017-04-03 09:34 | 1.84 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 40.48 | 0 | 1.84 |  |  | KOCASİNAN
280988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:59 | 2017-04-03 09:01 | 1.0389 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 7.2722 | 494.5111 |  |  | MELİKGAZİ
280989 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:03 | 2017-04-03 11:11 | 3.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1342 |  |  | PINARBAŞI
280990 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: HASANALI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:04 | 2017-04-03 10:36 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 |  |  | SARIOĞLAN
280995 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ÇETMİ2TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:18 | 2017-04-03 10:01 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 |  |  | SARIZ
280996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-01 18:22 | 2017-04-02 01:30 | 7.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1317 |  |  | TALAS
281001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis: B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:30 | 2017-04-03 10:12 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 |  |  | TOMARZA
281005 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:39 | 2017-04-03 09:39 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 |  |  | YAHYALI
281006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 07:53 | 2017-04-03 12:12 | 4.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3172 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
281010 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F11-İNSUYU FİDERİ KOK: UZUNCA KÖK KOKCikis: UZUNCA KÖK-UZUNCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:42 | 2017-04-03 10:36 | 1.8967 | 0 | 0 | 19 | 52 | 0 | 0 | 36.0367 | 98.6267 |  |  | ÖZVATAN
281013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:46 | 2017-04-03 11:58 | 3.2003 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 172.815 | 0 |  |  | İNCESU
281022 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:47 | 2017-04-03 12:37 | 3.8369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5108 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
281027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:58 | 2017-04-03 11:56 | 2.9622 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 8.8867 | 4073.0556 | 23.6978 | 642.8022 |  |  | DEMİRKÖY
281035 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ DM: DM23-HARMANCIK DM KOK: HARMANCIK 13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:06 | 2017-04-03 14:50 | 5.74 | 0 | 0 | 4 | 411 | 0 | 0 | 22.96 | 2359.14 |  |  | KOFÇAZ
281037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:06 | 2017-04-03 14:12 | 5.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
281038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:22 | 2017-04-03 15:13 | 4.8486 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 227.8847 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281039 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK: ADAS1 TR KOKCikis: ADAS1 TR-SARAÇOĞLU7 TR ÇIKIŞI TR: SARACOGLU16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:01 | 2017-04-03 14:30 | 5.485 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 389.435 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
281040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:07 | 2017-04-03 10:57 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.6583 |  |  | PINARHİSAR
281042 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR: KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:05 | 2017-04-03 14:16 | 5.1956 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 898.8311 |  |  | VİZE
281043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAKYAYLA5 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:06 | 2017-04-03 14:41 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.18 |  |  | AKPINAR
281044 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:03 | 2017-04-03 16:37 | 7.5708 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 98.4208 | 2248.5375 |  |  | AKÇAKENT
281045 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR5 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:03 | 2017-04-03 09:35 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 |  |  | BOZTEPE
281048 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BEYAĞIL KÖK KOKCikis: BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:53 | 2017-04-03 10:43 | 1.8358 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 20.1942 | 1239.1875 |  |  | KAMAN
281052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:07 | 2017-04-03 13:05 | 3.9703 | 0 | 2 | 39 | 288 | 0 | 7.9406 | 154.8408 | 1143.44 |  |  | MERKEZ
281054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:09 | 2017-04-03 15:46 | 6.6247 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 165.6181 | 0 | 496.8542 |  |  | MUCUR
281055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KISECIK KOK2 TR: KISECIK7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:07 | 2017-04-03 09:54 | 0.78222 | 1 | 11 | 427 | 87 | 0.78222 | 8.6044 | 334.0089 | 68.0533 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
281057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:12 | 2017-04-03 17:32 | 8.3306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 533.1556 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
281058 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 08:55 | 2017-04-03 16:31 | 7.6022 | 0 | 72 | 0 | 448 | 0 | 547.36 | 0 | 3405.7956 |  |  | DARICA
281061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:14 | 2017-04-03 10:14 | 0.99639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9783 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
281064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F14-OSB 1 FİDERİ KOK: ORGANIZE MOD KOKCikis: ORGANIZE MOD - NEVŞEHİR 2 TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:12 | 2017-04-03 10:40 | 1.4719 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 86.8447 | 0 | 1.4719 |  |  | DİLOVASI
281069 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM KOK: BOYALIK KOK KOKCikis: BOYALIK KÖK-YERBAĞ ÇIKIŞI TR: SAHINLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:19 | 2017-04-03 10:51 | 1.5319 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3.0639 | 27.575 |  |  | GEBZE
281078 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK34 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:18 | 2017-04-03 14:58 | 5.6722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6722 |  |  | GÖLCÜK
281082 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 55 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:31 | 2017-04-03 12:25 | 2.9017 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 31.9183 | 0 | 5.8033 |  |  | KANDIRA
281083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: KARAKOL KOK KOKCikis: KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:32 | 2017-04-03 11:46 | 2.2322 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.1989 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
281088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:32 | 2017-04-03 18:06 | 8.5689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1378 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
281095 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI TR: HACIOGLU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:37 | 2017-04-03 09:57 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  |  | KÖRFEZ
281106 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-YUKARI ÇİĞİL TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:43 | 2017-04-03 11:04 | 1.3514 | 1 | 3 | 896 | 313 | 1.3514 | 4.0542 | 1210.8444 | 422.9847 |  |  | ÇAYIROVA
281108 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: IHLARA2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 09:49 | 2017-04-03 12:55 | 3.1064 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6.2128 | 31.0639 | 3.1064 |  |  | İZMİT
281112 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:53 | 2017-04-03 10:38 | 0.75694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
281114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DSI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:59 | 2017-04-03 19:12 | 9.2131 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 9.2131 | 0 | 396.1614 |  |  | AKÖREN
281116 | 1 | KONYA | KULU | TR: HISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:56 | 2017-04-03 11:54 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 |  |  | AKŞEHİR
281117 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis: CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:01 | 2017-04-03 15:07 | 5.1081 | 0 | 768 | 20 | 491 | 0 | 3922.9867 | 102.1611 | 2508.0553 |  |  | ALTINEKİN
281118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-TSK ÇIKIŞI KOK: GOZLU MODULER KOKCikis: GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:01 | 2017-04-03 13:01 | 3.0083 | 0 | 0 | 27 | 300 | 0 | 0 | 81.225 | 902.5 |  |  | BEYŞEHİR
281119 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:01 | 2017-04-03 12:43 | 2.7117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.3867 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
281122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:56 | 2017-04-03 14:54 | 4.9639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9639 |  |  | CİHANBEYLİ
281124 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: SOLAKUSAGI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:01 | 2017-04-03 13:11 | 3.1669 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 224.8531 | 0 | 3.1669 |  |  | DERBENT
281125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-57 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:01 | 2017-04-03 12:40 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.4867 |  |  | DEREBUCAK
281130 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 09:58 | 2017-04-03 11:01 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 |  |  | DOĞANHİSAR
281131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: URGUP16 TR KOKCikis: URGUP16 TR-ORTAHİSAR TR1 ÇIKIŞ TR: ORTAHISAR19 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:05 | 2017-04-03 11:54 | 1.8133 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 204.9067 | 0 | 3.6267 |  |  | EMİRGAZİ
281132 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:05 | 2017-04-03 11:30 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.6139 |  |  | EREĞLİ
281133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ KOK: KARAHUYUK KOK KOKCikis: KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:02 | 2017-04-03 18:35 | 8.545 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 5673.88 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
281134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:05 | 2017-04-03 15:01 | 4.9289 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 211.9422 | 0 | 4.9289 |  |  | HADİM
281136 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:03 | 2017-04-03 14:12 | 4.1422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2844 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
281137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEGIRMENKOY DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:03 | 2017-04-03 12:46 | 2.7011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 |  |  | HÜYÜK
281144 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:11 | 2017-04-03 12:41 | 2.5064 | 1 | 1028 | 0 | 0 | 2.5064 | 2576.5678 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
281157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:26 | 2017-04-03 16:02 | 5.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6042 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
281160 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:28 | 2017-04-03 11:29 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 |  |  | KARAPINAR
281162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR13 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:27 | 2017-04-03 11:47 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 |  |  | KARATAY
281166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:30 | 2017-04-03 11:06 | 0.59083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59083 | 0 | 0 |  |  | KULU
281167 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR15 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:32 | 2017-04-03 10:51 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31583 |  |  | MERAM
281171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-22 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:25 | 2017-04-03 13:14 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 |  |  | SARAYÖNÜ
281172 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:37 | 2017-04-03 17:26 | 6.8064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8064 | 0 |  |  | SELÇUKLU
281180 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:41 | 2017-04-03 11:17 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 |  |  | SEYDİŞEHİR
281185 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:44 | 2017-04-03 12:04 | 1.3408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 |  |  | TAŞKENT
281187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:47 | 2017-04-03 11:30 | 0.70556 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 0.70556 | 267.4056 |  |  | TUZLUKÇU
281188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:28 | 2017-04-03 11:27 | 0.97583 | 0 | 0 | 84 | 469 | 0 | 0 | 81.97 | 457.6658 |  |  | YALIHÜYÜK
281190 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR: CUBUK TARLA TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:00 | 2017-04-03 11:34 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 85.4675 |  |  | YUNAK
281195 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:04 | 2017-04-03 15:07 | 4.0461 | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | 360.1039 | 0 | 40.4611 |  |  | ÇELTİK
281200 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:55 | 2017-04-03 11:58 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 |  |  | ÇUMRA
281202 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUCUKKARAPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:54 | 2017-04-03 12:58 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 |  |  | ALTINTAŞ
281208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ORTAILICEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 11:16 | 2017-04-03 15:42 | 4.4253 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 159.31 |  |  | ASLANAPA
281209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:15 | 2017-04-03 13:19 | 2.0633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
281212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:16 | 2017-04-03 14:17 | 3.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 |  |  | DUMLUPINAR
281226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:29 | 2017-04-03 12:27 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 |  |  | EMET
281227 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: TASTOMEK KOK KOKCikis: TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:31 | 2017-04-03 13:48 | 2.285 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 6.855 | 43.415 | 9.14 |  |  | GEDİZ
281230 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE TOKI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 11:36 | 2017-04-03 11:51 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 |  |  | HİSARCIK
281233 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:23 | 2017-04-03 12:58 | 1.5878 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.2211 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:35 | 2017-04-03 12:18 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 |  |  | PAZARLAR
281248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:37 | 2017-04-03 13:12 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 |  |  | SİMAV
281257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 11:56 | 2017-04-03 12:47 | 0.85417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
281259 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SANAYİ KÖK 11 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:02 | 2017-04-03 13:20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.9 |  |  | ÇAVDARHİSAR
281261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: YEŞİLBURÇ KÖK KOKCikis: YEŞİLBURÇ KÖK-YEŞİLBURÇ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 12:08 | 2017-04-03 17:13 | 5.0786 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 5.0786 | 1335.6747 |  |  | ŞAPHANE
281262 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: ORTAHISAR12 TR KOKCikis: ORTAHISAR12 TR-ORTAHİSAR TR11 - 4 ÇIKIŞ TR: ORTAHISAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 12:09 | 2017-04-03 15:52 | 3.7189 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1063.6022 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
281264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20101 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:08 | 2017-04-03 13:11 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 |  |  | ARAPGİR
281275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:12 | 2017-04-03 15:21 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 210.5661 |  |  | ARGUVAN
281277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:19 | 2017-04-03 13:23 | 1.0675 | 78 | 38364 | 79 | 2225 | 83.265 | 40953.57 | 84.3325 | 2375.1875 |  |  | BATTALGAZİ
281282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:31 | 2017-04-03 13:23 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
281285 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:25 | 2017-04-03 14:13 | 1.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
281286 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:36 | 2017-04-03 20:55 | 8.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3064 |  |  | DOĞANŞEHİR
281288 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YATAGAN SULAMA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:37 | 2017-04-03 18:46 | 6.1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1586 |  |  | HEKİMHAN
281292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN28 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:45 | 2017-04-03 13:09 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 |  |  | KALE
281297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:48 | 2017-04-03 13:41 | 0.87972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1958 | 0 |  |  | KULUNCAK
281299 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:53 | 2017-04-03 15:09 | 2.27 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 4.54 | 88.53 |  |  | MERKEZ
281300 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 2 KOKCikis: GÖKPINAR TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 12:57 | 2017-04-03 14:23 | 1.4358 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.4358 | 15.7942 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
281304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAKYAYLA4 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 13:02 | 2017-04-03 18:46 | 5.7289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6444 |  |  | YAZIHAN
281307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 56 TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 13:09 | 2017-04-03 16:57 | 3.8058 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 361.5542 | 0 | 3.8058 |  |  | YEŞİLYURT
281309 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR23 KOKCikis: BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:00 | 2017-04-03 14:09 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 125.5014 |  |  | AHMETLİ
281311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ TR: EROL GOZEL_ADALET KAYSERILIOGLU_MEHMET EMIN DOSTKO | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 10:10 | 2017-04-03 15:14 | 5.0633 | 9 | 0 | 1 | 2 | 45.57 | 0 | 5.0633 | 10.1267 |  |  | AKHİSAR
281313 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHBEDRETTİN MH TR 41 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:10 | 2017-04-03 14:37 | 1.4561 | 0 | 6 | 479 | 30 | 0 | 8.7367 | 697.4772 | 43.6833 |  |  | ALAŞEHİR
281317 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:20 | 2017-04-03 19:30 | 6.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
281325 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI KOK: BOGAZEVCI KOK KOKCikis: BOĞAZEVCİ KÖK-BOĞAZEVCİ TR1 ÇIKIŞI TR: BOGAZEVCI TR5 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:30 | 2017-04-03 13:55 | 0.40333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 52.4333 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
281328 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 13:35 | 2017-04-03 14:37 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.1322 |  |  | GÖRDES
281331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2 YEŞİLBURÇ TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:30 | 2017-04-03 13:56 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 |  |  | KIRKAĞAÇ
281334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 12:53 | 2017-04-03 15:24 | 2.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 0 |  |  | KULA
281335 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:38 | 2017-04-03 14:43 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
281337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TURKMEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:37 | 2017-04-03 14:56 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 154.8422 |  |  | MERKEZ
281342 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK: FEVZİYE KÖK KOKCikis: FEVZİYE KÖK-TUZYAKA SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:43 | 2017-04-03 14:31 | 0.80389 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3.2156 | 0 | 8.8428 | 0 |  |  | SALİHLİ
281356 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 13:43 | 2017-04-03 14:55 | 1.2083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
281359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 14:03 | 2017-04-03 17:47 | 3.7289 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.4267 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
281360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI DSI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:01 | 2017-04-03 14:43 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 |  |  | SELENDİ
281361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 14:10 | 2017-04-03 17:46 | 3.6042 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 374.8333 |  |  | SOMA
281362 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:07 | 2017-04-03 17:28 | 3.3511 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
281364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ATLANTI TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:08 | 2017-04-03 17:01 | 2.8786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5144 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
281369 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:16 | 2017-04-03 14:57 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 |  |  | ANDIRIN
281370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-4 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:13 | 2017-04-03 15:14 | 1.0164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1475 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
281372 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KORUBELENI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:15 | 2017-04-03 17:14 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9542 |  |  | ELBİSTAN
281379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK: OFİS TR TR: CATALOLUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:26 | 2017-04-03 16:11 | 1.7425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 |  |  | GÖKSUN
281380 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:36 | 2017-04-03 15:14 | 0.63167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 0 |  |  | MERKEZ
281386 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BUYUKYAGLI1 TR TRCikis: A+B+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:22 | 2017-04-03 14:59 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 |  |  | NURHAK
281388 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:40 | 2017-04-03 18:13 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1011 |  |  | PAZARCIK
281390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:43 | 2017-04-03 14:57 | 0.23389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23389 |  |  | TÜRKOĞLU
281398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAMPUS TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:41 | 2017-04-03 17:19 | 2.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6319 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
281402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:49 | 2017-04-03 15:21 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 |  |  | DARGEÇİT
281404 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KONURKALE TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:44 | 2017-04-03 16:09 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8061 |  |  | DERİK
281406 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:50 | 2017-04-03 16:52 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 |  |  | KIZILTEPE
281408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-GÖKGÖZLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 14:46 | 2017-04-03 17:25 | 2.6525 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 47.745 | 42.44 |  |  | MAZIDAĞI
281410 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC 28 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:51 | 2017-04-03 17:16 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4219 |  |  | MERKEZ
281414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 15:02 | 2017-04-03 16:47 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 201.8889 |  |  | MİDYAT
281419 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: KAMPÜS TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:04 | 2017-04-03 16:32 | 1.4639 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 218.1194 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
281421 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 14:58 | 2017-04-03 20:36 | 5.6328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2656 |  |  | SAVUR
281426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:06 | 2017-04-03 20:08 | 5.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
281428 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUKURKUYU KÖK KOKCikis: CUKURKUYU KÖK - CUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:12 | 2017-04-03 17:05 | 1.8822 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 41.4089 | 1086.0422 |  |  | ÖMERLİ
281430 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:08 | 2017-04-03 17:38 | 2.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
281436 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KALEKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:30 | 2017-04-03 15:53 | 0.38472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 |  |  | DALAMAN
281439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:19 | 2017-04-03 16:43 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 |  |  | DATÇA
281441 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:31 | 2017-04-03 20:32 | 5.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0222 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
281443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis: N KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:33 | 2017-04-03 17:23 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
281444 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-KASABA İÇİ KÖK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:34 | 2017-04-03 16:51 | 1.2739 | 0 | 766 | 1 | 11 | 0 | 975.7989 | 1.2739 | 14.0128 |  |  | KÖYCEĞİZ
281447 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:31 | 2017-04-03 17:33 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 |  |  | MARMARİS
281449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:36 | 2017-04-03 17:29 | 1.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR8 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:38 | 2017-04-03 16:52 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 |  |  | MİLAS
281454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:37 | 2017-04-03 17:42 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 |  |  | ORTACA
281456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:41 | 2017-04-03 16:35 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 108.7 |  |  | ULA
281458 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:42 | 2017-04-03 17:12 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 |  |  | YATAĞAN
281465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:50 | 2017-04-03 18:20 | 2.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
281474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:51 | 2017-04-03 17:06 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 |  |  | HASKÖY
281477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:00 | 2017-04-03 16:53 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2261 |  |  | KORKUT
281478 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAKUP DOĞAN KOKCikis: SAKUP DOĞAN - SAVCILI KÖ'DEN GİRİŞ TR: SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:01 | 2017-04-03 17:54 | 1.8886 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1.8886 | 0 | 128.4256 | 0 |  |  | MALAZGİRT
281480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 22 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:03 | 2017-04-03 18:53 | 2.8286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281486 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL.TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:05 | 2017-04-03 19:08 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 |  |  | VARTO
281500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:25 | 2017-04-03 19:16 | 2.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8503 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
281505 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM23-HARMANCIK DM DMCikis: DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:30 | 2017-04-03 17:28 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 344.7567 |  |  | AVANOS
281509 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AYGAZ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:29 | 2017-04-03 19:07 | 2.6306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.7639 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
281518 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI21 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:41 | 2017-04-03 18:09 | 1.4714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2997 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
281520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN22 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:46 | 2017-04-03 18:14 | 1.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4631 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
281523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-TOL İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 16:52 | 2017-04-03 17:34 | 0.69667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 |  |  | KOZAKLI
281527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:51 | 2017-04-03 18:03 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | MERKEZ
281528 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:56 | 2017-04-03 19:13 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 |  |  | ÜRGÜP
281532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 16:57 | 2017-04-03 18:10 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7167 |  |  | ALTUNHİSAR
281546 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:13 | 2017-04-03 18:14 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 |  |  | BOR
281549 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAYBAGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:15 | 2017-04-03 20:16 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 |  |  | MERKEZ
281553 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEVLANA 8 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:15 | 2017-04-03 18:24 | 1.1536 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1.1536 | 0 | 54.2197 |  |  | ULUKIŞLA
281557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:24 | 2017-04-03 20:01 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
281560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:23 | 2017-04-03 20:25 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0439 |  |  | ÇİFTLİK
281574 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:33 | 2017-04-03 18:36 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.0389 |  |  | AKKUŞ
281575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 12 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:35 | 2017-04-03 18:12 | 0.61861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
281576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:32 | 2017-04-03 17:55 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 |  |  | FATSA
281577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA18 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:36 | 2017-04-03 18:58 | 1.3642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5492 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
281580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-4 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:36 | 2017-04-03 20:20 | 2.7353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3528 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
281585 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:36 | 2017-04-03 19:17 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0483 |  |  | GÜRGENTEPE
281586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOG METAL 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:43 | 2017-04-03 18:03 | 0.31972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2381 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
281587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 15:35 | 2017-04-03 19:31 | 3.9289 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 102.1511 | 0 |  |  | KABATAŞ
281588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAZAMCA TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:45 | 2017-04-03 18:37 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 |  |  | KORGAN
281589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1316 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:43 | 2017-04-03 22:30 | 4.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7822 |  |  | KUMRU
281590 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:45 | 2017-04-03 18:17 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53639 |  |  | MERKEZ
281591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:53 | 2017-04-03 19:15 | 1.3572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8578 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
281599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 17:59 | 2017-04-03 19:51 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 |  |  | PERŞEMBE
281600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:05 | 2017-04-03 18:27 | 0.36361 | 0 | 86 | 939 | 918 | 0 | 31.2706 | 341.4308 | 333.795 |  |  | ULUBEY
281606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:14 | 2017-04-03 18:39 | 0.42667 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.8133 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
281609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:13 | 2017-04-03 21:15 | 3.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
281610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:21 | 2017-04-03 19:35 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
281613 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:22 | 2017-04-03 20:40 | 2.2939 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 0 | 2.2939 | 1550.6689 |  |  | ÜNYE
281620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:29 | 2017-04-03 21:56 | 3.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4511 |  |  | İKİZCE
281621 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: H.ABDULLAH TR 11 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:20 | 2017-04-03 20:32 | 2.1919 | 3 | 369 | 0 | 35 | 6.5758 | 808.8275 | 0 | 76.7181 |  |  | ARDEŞEN
281622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:33 | 2017-04-03 19:56 | 1.3831 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 20.7458 | 225.4381 |  |  | DEREPAZARI
281627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA20 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:35 | 2017-04-03 20:45 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
281628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: MERDIVENLI KOK KOKCikis: MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:14 | 2017-04-03 19:53 | 1.6575 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 124.3125 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
281633 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU4 TR TRCikis: A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:46 | 2017-04-03 22:39 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.2569 |  |  | HEMŞİN
281635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:50 | 2017-04-03 19:29 | 0.65083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
281638 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:54 | 2017-04-03 20:19 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEYHSAMIL5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 18:22 | 2017-04-03 21:47 | 3.4153 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9069 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
281646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:12 | 2017-04-03 19:39 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45917 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
281651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:20 | 2017-04-03 20:02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 46.2 |  |  | ÇAYELİ
281653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:19 | 2017-04-03 20:40 | 1.3522 | 17 | 60 | 0 | 79 | 22.9878 | 81.1333 | 0 | 106.8256 |  |  | İKİZDERE
281654 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ORHANIYE YENI KOK KOKCikis: ORHANİYE YENİ KÖK-ORHANİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:21 | 2017-04-03 19:50 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 167.6025 |  |  | İYİDERE
281659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:28 | 2017-04-03 20:05 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 |  |  | ADAPAZARI
281665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:28 | 2017-04-03 20:07 | 0.63667 | 0 | 0 | 26 | 1057 | 0 | 0 | 16.5533 | 672.9567 |  |  | AKYAZI
281670 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:33 | 2017-04-03 20:53 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
281671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR9 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:20 | 2017-04-03 20:12 | 0.87583 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 160.2775 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
281672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:33 | 2017-04-03 20:51 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 |  |  | FERİZLİ
281675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:37 | 2017-04-03 20:24 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.5725 |  |  | GEYVE
281678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11202 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:44 | 2017-04-03 20:26 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69389 |  |  | HENDEK
281679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:44 | 2017-04-03 22:29 | 2.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
281682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:41 | 2017-04-03 19:55 | 0.22472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22472 | 0 | 0 |  |  | KARASU
281685 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:54 | 2017-04-03 21:03 | 1.1572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1006 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
281688 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 19:56 | 2017-04-03 20:43 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 |  |  | KOCAALİ
281690 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:06 | 2017-04-03 20:48 | 0.70833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
281693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:01 | 2017-04-03 21:50 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 |  |  | SAPANCA
281695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:13 | 2017-04-03 22:15 | 2.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0186 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
281699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:25 | 2017-04-03 21:46 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 |  |  | SÖĞÜTLÜ
281702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-4 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:26 | 2017-04-03 23:37 | 3.18 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 225.78 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
281705 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:36 | 2017-04-03 22:35 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  |  | ALAÇAM
281707 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 20:02 | 2017-04-03 21:03 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 |  |  | ASARCIK
281714 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 21:00 | 2017-04-03 21:34 | 0.56778 | 2 | 239 | 1717 | 1968 | 1.1356 | 135.6989 | 974.8744 | 1117.3867 |  |  | ATAKUM
281715 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: DORTYOL1 TR KOKCikis: KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 21:00 | 2017-04-03 22:11 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 588.51 |  |  | AYVACIK
281718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 21:19 | 2017-04-03 22:17 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7881 |  |  | BAFRA
281720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 21:35 | 2017-04-03 22:24 | 0.80639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.6428 | 0 | 0 |  |  | CANİK
281721 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI TR: DERINKUYU12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 21:31 | 2017-04-03 23:21 | 1.8222 | 1 | 0 | 162 | 0 | 1.8222 | 0 | 295.2 | 0 |  |  | HAVZA
281731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR1 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-03 22:31 | 2017-04-03 23:01 | 0.50194 | 0 | 0 | 5 | 355 | 0 | 0 | 2.5097 | 178.1903 |  |  | KAVAK
281732 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 22:25 | 2017-04-03 22:59 | 0.56444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9022 | 0 | 0 |  |  | LADİK
281735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 23:17 | 2017-04-04 01:36 | 2.3164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.0736 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
281736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-03 23:51 | 2017-04-04 00:11 | 0.32722 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 0.32722 | 3381.5144 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
281741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 6TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 00:29 | 2017-04-04 02:51 | 2.3642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.2775 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
281743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 02:07 | 2017-04-04 04:19 | 2.1892 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 582.3183 | 0 | 0 |  |  | TERME
281746 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 04:18 | 2017-04-04 10:19 | 6.0206 | 0 | 674 | 1 | 30 | 0 | 4057.8544 | 6.0206 | 180.6167 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
281750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA46 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 05:41 | 2017-04-04 06:29 | 0.79806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
281752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-2 KOKCikis: ARMUTLU KOK-2-ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 06:46 | 2017-04-04 09:54 | 3.13 | 3 | 1111 | 27 | 122 | 9.39 | 3477.43 | 84.51 | 381.86 |  |  | ÇARŞAMBA
281758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-36 ( CIMENTO DM ) | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 07:32 | 2017-04-04 12:14 | 4.6981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
281759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 07:33 | 2017-04-04 09:40 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3358 |  |  | TİLLO
281763 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 08:02 | 2017-04-04 10:57 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9114 |  |  | BAYKAN
281765 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 08:12 | 2017-04-04 09:57 | 1.7411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2233 | 0 |  |  | ERUH
281769 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMANGAZI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 08:18 | 2017-04-04 08:53 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 44.0167 |  |  | KURTALAN
281787 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 08:34 | 2017-04-04 15:03 | 6.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4817 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DEPER TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 08:34 | 2017-04-04 09:41 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 |  |  | PERVARİ
281797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMADERESI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 08:53 | 2017-04-04 12:40 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.1675 |  |  | ŞİRVAN
281800 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:00 | 2017-04-04 15:22 | 6.3578 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 82.6511 | 1888.26 |  |  | AYANCIK
281809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: ISMIL DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:02 | 2017-04-04 14:10 | 5.1256 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 353.6633 | 138.39 |  |  | BOYABAT
281810 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:02 | 2017-04-04 13:33 | 4.5089 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 234.4622 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
281811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:03 | 2017-04-04 14:33 | 5.5111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 259.0222 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
281812 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM: CATALHUYUK DM DMCikis: CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:03 | 2017-04-04 13:00 | 3.9494 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 3.9494 | 631.9111 |  |  | ERFELEK
281813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: KAMER KÖK KOKCikis: KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:06 | 2017-04-04 10:42 | 1.5906 | 0 | 76 | 884 | 1709 | 0 | 120.8822 | 1406.0511 | 2718.2594 |  |  | GERZE
281818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINLENDIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:13 | 2017-04-04 14:06 | 4.8761 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 160.9117 |  |  | MERKEZ
281821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:11 | 2017-04-04 12:06 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9219 |  |  | SARAYDÜZÜ
281830 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:21 | 2017-04-04 11:13 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 |  |  | TÜRKELİ
281832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KIZILCAKUYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:17 | 2017-04-04 11:45 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.465 |  |  | AKINCILAR
281834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:18 | 2017-04-04 10:54 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 |  |  | ALTINYAYLA
281836 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI MOD KOKCikis: HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:21 | 2017-04-04 12:03 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7042 |  |  | DOĞANŞAR
281845 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR: KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:30 | 2017-04-04 17:03 | 7.545 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1305.285 |  |  | DİVRİĞİ
281849 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: MISAFIRLI KOK KOKCikis: MİSAFİRLİ KÖK-TEKELER TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:33 | 2017-04-04 11:18 | 1.7572 | 0 | 25 | 0 | 193 | 0 | 43.9306 | 0 | 339.1439 |  |  | GEMEREK
281850 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: BARAKAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:28 | 2017-04-04 10:59 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 |  |  | GÖLOVA
281851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:33 | 2017-04-04 11:17 | 1.7278 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 89.8444 | 0 |  |  | GÜRÜN
281852 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR6 KAYAARDI TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:33 | 2017-04-04 11:26 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.8111 |  |  | HAFİK
281864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:34 | 2017-04-04 14:43 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 |  |  | KANGAL
281866 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:35 | 2017-04-04 10:57 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
281875 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK4 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:45 | 2017-04-04 17:47 | 8.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0406 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:56 | 2017-04-04 15:27 | 5.5256 | 0 | 4 | 0 | 409 | 0 | 22.1022 | 0 | 2259.9522 |  |  | SUŞEHRİ
281893 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-04 15:27 | 5.4403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.0444 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
281894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: SAGLIK KOK KOKCikis: SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI TR: CANHUSEYIN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-04 12:34 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6867 |  |  | YILDIZELİ
281896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 09:08 | 2017-04-04 11:22 | 2.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 |  |  | ZARA
281898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:05 | 2017-04-04 14:10 | 4.0794 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 562.9633 |  |  | İMRANLI
281899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-04 11:27 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4572 |  |  | ŞARKIŞLA
281900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR11 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:08 | 2017-04-04 12:08 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0367 |  |  | HAYRABOLU
281901 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:07 | 2017-04-04 14:32 | 4.4086 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1692.9067 |  |  | MALKARA
281902 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM KOK: COMAKLI KOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:09 | 2017-04-04 14:52 | 4.7242 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 878.695 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
281903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR4 TRCikis: D-E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:11 | 2017-04-04 10:37 | 0.43833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.0267 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KARABAG1 TR KOKCikis: KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR: KARABAG1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:13 | 2017-04-04 11:39 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 143.6667 |  |  | MURATLI
281912 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-04 11:33 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 |  |  | SARAY
281915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:17 | 2017-04-04 10:28 | 0.18667 | 0 | 215 | 0 | 464 | 0 | 40.1333 | 0 | 86.6133 |  |  | ÇERKEZKÖY
281917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 16TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:18 | 2017-04-04 11:39 | 1.3472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.5417 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
281920 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:20 | 2017-04-04 14:45 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 251.4333 |  |  | ŞARKÖY
281925 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 09:37 | 2017-04-04 13:52 | 4.2461 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 144.3678 | 0 |  |  | ALMUS
281927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: CIGDEMLI KOK KOKCikis: CIGDEMLI KOK-SULAMA(ESKİ DSİ)ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:25 | 2017-04-04 13:14 | 2.8172 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.9789 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
281930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: AKHAN KOK-1 KOKCikis: AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI TR: AKHAN1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:27 | 2017-04-04 16:53 | 6.4414 | 0 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 25.7656 | 637.6975 |  |  | BAŞÇİFTLİK
281933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-71 KOKCikis: TR1-71-TR1-63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:24 | 2017-04-04 11:31 | 1.1047 | 0 | 0 | 9 | 391 | 0 | 0 | 9.9425 | 431.9464 |  |  | ERBAA
281935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI TR: YAPILCAN3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:32 | 2017-04-04 18:27 | 7.9136 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 601.4344 |  |  | MERKEZ
281938 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:25 | 2017-04-04 15:54 | 5.4781 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 82.1708 | 158.8636 |  |  | NİKSAR
281941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:28 | 2017-04-04 12:25 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 |  |  | PAZAR
281944 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:30 | 2017-04-04 14:38 | 4.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1378 |  |  | REŞADİYE
281946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:38 | 2017-04-04 11:43 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
281948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR01 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:35 | 2017-04-04 11:07 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53611 |  |  | TURHAL
281949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: CIGDEMLI KOK KOKCikis: CIGDEMLI KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:35 | 2017-04-04 11:07 | 0.53083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
281950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK TR: FATMA ORMAN TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:35 | 2017-04-04 17:47 | 7.1956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.9556 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
281951 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:36 | 2017-04-04 11:23 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 |  |  | AKÇAABAT
281952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK: ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis: ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 10:42 | 2017-04-04 12:03 | 1.3431 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 75.2111 | 0 | 1.3431 |  |  | ARAKLI
281957 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 13 KOKCikis: HUYUK TR 13-SULUDERE ÇIKIŞI TR: BASLAMIS TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:45 | 2017-04-04 12:17 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 224.9617 |  |  | ARSİN
281963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:49 | 2017-04-04 12:42 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
281966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 17TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:49 | 2017-04-04 11:37 | 0.80222 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.7267 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
281968 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:49 | 2017-04-04 11:27 | 0.63417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 |  |  | DÜZKÖY
281973 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:49 | 2017-04-04 15:38 | 4.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8025 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
281974 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:43 | 2017-04-04 12:51 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 |  |  | KÖPRÜBAŞI
281975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:43 | 2017-04-04 12:33 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 |  |  | MAÇKA
281977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN TR 3 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:48 | 2017-04-04 19:04 | 8.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2603 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
281982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM KOK: KAYMAKLI1 TR KOKCikis: KAYMAKLI1 TR - KAYMAKLI2 TR ÇIKIŞI TR: KAYMAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 11:02 | 2017-04-04 11:19 | 0.28528 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0.28528 | 0 | 25.9603 | 0 |  |  | OF
281984 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER 2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:02 | 2017-04-04 16:51 | 5.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8106 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
281985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:01 | 2017-04-04 17:10 | 6.1564 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 313.9758 | 0 | 0 |  |  | TONYA
281990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAYAGMUR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 10:50 | 2017-04-04 11:46 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 |  |  | VAKFIKEBİR
281992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:06 | 2017-04-04 13:59 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 |  |  | YOMRA
281998 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:10 | 2017-04-04 11:45 | 0.5775 | 0 | 9 | 0 | 9738 | 0 | 5.1975 | 0 | 5623.695 |  |  | ÇARŞIBAŞI
282007 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:19 | 2017-04-04 15:37 | 4.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2956 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
282012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYIRLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:26 | 2017-04-04 13:24 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 |  |  | ŞALPAZARI
282015 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:30 | 2017-04-04 16:04 | 4.5692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5692 |  |  | HOZAT
282022 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:33 | 2017-04-04 12:36 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
282032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:26 | 2017-04-04 12:16 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028 |  |  | MERKEZ
282034 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:46 | 2017-04-04 15:35 | 3.8092 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 365.68 |  |  | NAZIMİYE
282037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TUYAP DM DMCikis: TUYAP DM-KONYA 3 TM VATAN SANAYİ FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:46 | 2017-04-04 12:25 | 0.64722 | 97 | 552 | 1 | 4 | 62.7806 | 357.2667 | 0.64722 | 2.5889 |  |  | OVACIK
282045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:53 | 2017-04-04 12:59 | 1.0925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
282047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR25 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:51 | 2017-04-04 13:05 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3767 |  |  | PÜLÜMÜR
282052 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZİLER1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:49 | 2017-04-04 17:35 | 5.7536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7536 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
282055 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 11:50 | 2017-04-04 18:19 | 6.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
282064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:12 | 2017-04-04 13:16 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
282068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:14 | 2017-04-04 14:24 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 |  |  | BİRECİK
282069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:13 | 2017-04-04 15:02 | 2.8197 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 191.7411 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
282073 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:14 | 2017-04-04 14:18 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 |  |  | HALFETİ
282074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTOMEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:21 | 2017-04-04 12:59 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63139 |  |  | HARRAN
282076 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:22 | 2017-04-04 16:41 | 4.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3164 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
282080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-25 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:28 | 2017-04-04 13:04 | 0.60111 | 0 | 58 | 0 | 36 | 0 | 34.8644 | 0 | 21.64 |  |  | MERKEZ
282084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE TR8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:17 | 2017-04-04 14:28 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 |  |  | SURUÇ
282090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:36 | 2017-04-04 13:17 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7917 |  |  | SİVEREK
282091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:40 | 2017-04-04 15:03 | 2.3764 | 0 | 72 | 0 | 200 | 0 | 171.1 | 0 | 475.2778 |  |  | VİRANŞEHİR
282092 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:43 | 2017-04-04 18:25 | 5.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6983 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
282102 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:58 | 2017-04-04 18:01 | 5.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0522 | 0 | 0 |  |  | EŞME
282109 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KARAGUNEY1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 12:57 | 2017-04-04 17:16 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3128 |  |  | KARAHALLI
282110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:03 | 2017-04-04 19:00 | 5.9531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9531 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 13:10 | 2017-04-04 14:09 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.9075 |  |  | SİVASLI
282112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: KARACAYIR KOK KOKCikis: KARACAYIR KOK-TAPTUKEMRE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 13:08 | 2017-04-04 13:57 | 0.81306 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.81306 | 78.8664 |  |  | ULUBEY
282113 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:07 | 2017-04-04 16:17 | 3.1683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.8617 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
282114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKIF PASA TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:07 | 2017-04-04 14:45 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
282121 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:12 | 2017-04-04 17:02 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8278 |  |  | EDREMİT
282124 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 13:22 | 2017-04-04 16:06 | 2.7372 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 385.9483 | 0 | 8.2117 |  |  | ERCİŞ
282125 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS14 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:13 | 2017-04-04 15:27 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2297 |  |  | GEVAŞ
282132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT5 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:27 | 2017-04-04 15:51 | 2.4036 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 598.4992 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
282156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 2 TRCikis: E-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:34 | 2017-04-04 15:02 | 1.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282165 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:47 | 2017-04-04 14:18 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 |  |  | MURADİYE
282168 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU4 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:46 | 2017-04-04 14:41 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9456 |  |  | SARAY
282180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:56 | 2017-04-04 14:47 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
282184 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:57 | 2017-04-04 16:12 | 2.2533 | 0 | 0 | 7 | 426 | 0 | 0 | 15.7733 | 959.92 |  |  | ÇATAK
282185 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM: TUYAP DM DMCikis: TUYAP DM-KONYA 3 TM BÜZÜCÜLER FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:55 | 2017-04-04 14:47 | 0.87194 | 36 | 879 | 0 | 0 | 31.39 | 766.4392 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
282188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:01 | 2017-04-04 18:15 | 4.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
282191 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 12 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:59 | 2017-04-04 14:33 | 0.56389 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5.6389 | 0 | 1.6917 |  |  | AYDINCIK
282198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:06 | 2017-04-04 15:37 | 1.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
282201 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:11 | 2017-04-04 21:20 | 7.1508 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 407.5975 |  |  | KADIŞEHRİ
282202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 14:17 | 2017-04-04 17:45 | 3.4622 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 328.9111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11401 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:13 | 2017-04-04 14:36 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 129.1044 |  |  | SARAYKENT
282207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:19 | 2017-04-04 14:35 | 0.26722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26722 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
282209 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:22 | 2017-04-04 15:46 | 1.4017 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 42.05 | 0 | 1.4017 |  |  | SORGUN
282216 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:25 | 2017-04-04 16:05 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6528 |  |  | YENİFAKILI
282224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:42 | 2017-04-04 18:08 | 3.4386 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9475 | 0 |  |  | YERKÖY
282225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALİHOCA TR4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:44 | 2017-04-04 18:01 | 3.2711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2711 |  |  | ÇANDIR
282235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE6 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:47 | 2017-04-04 19:09 | 4.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3767 |  |  | ÇAYIRALAN
282238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:55 | 2017-04-04 15:24 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083 |  |  | ÇEKEREK
282240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:58 | 2017-04-04 17:53 | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 |  |  | ŞEFAATLİ
282244 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:54 | 2017-04-04 19:13 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3092 |  |  | ALAPLI
282245 | 1 | KONYA | MERAM | TR: INLICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 14:58 | 2017-04-04 19:21 | 4.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3756 |  |  | DEVREK
282250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR12 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 15:05 | 2017-04-04 17:11 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3711 |  |  | EREĞLİ
282252 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR11 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:00 | 2017-04-04 16:58 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 |  |  | GÖKÇEBEY
282260 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:18 | 2017-04-04 17:46 | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.415 |  |  | MERKEZ
282262 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKCÜ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:16 | 2017-04-04 17:41 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4114 |  |  | ÇAYCUMA
282263 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:22 | 2017-04-04 16:59 | 1.6214 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3497 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
282264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:22 | 2017-04-04 16:20 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91.0944 |  |  | ESKİL
282270 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:32 | 2017-04-04 17:39 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 |  |  | GÜLAĞAÇ
282274 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK6 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:32 | 2017-04-04 17:02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | GÜZELYURT
282275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:37 | 2017-04-04 18:55 | 3.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:34 | 2017-04-04 18:49 | 3.2517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
282278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYINDIR1TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:34 | 2017-04-04 18:41 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5122 |  |  | SARIYAHŞİ
282285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: ARATOL KOK-2 KOKCikis: ARATOL KOK-2-TR5 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:43 | 2017-04-04 19:43 | 3.9903 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 11.9708 | 442.9208 |  |  | AYDINTEPE
282287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI TR: SEBELTAS 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 15:53 | 2017-04-04 18:14 | 2.355 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.355 | 80.07 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
282288 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F14-OSB 1 FİDERİ KOK: ORGANIZE MOD KOKCikis: ORGANIZE MOD - NEVŞEHİR 2 TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:48 | 2017-04-04 18:41 | 2.8858 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 170.2642 | 0 | 2.8858 |  |  | MERKEZ
282290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TEPECIK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:50 | 2017-04-04 18:09 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3081 |  |  | AYRANCI
282295 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 SELGAH TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:53 | 2017-04-04 21:07 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 4233.7667 |  |  | BAŞYAYLA
282298 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:53 | 2017-04-04 17:59 | 2.1081 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 158.1042 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
282299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:43 | 2017-04-04 17:00 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
282306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 15:59 | 2017-04-04 18:43 | 2.7375 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.225 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:03 | 2017-04-04 17:34 | 1.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
282311 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:06 | 2017-04-04 19:52 | 3.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7592 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
282315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 13 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:07 | 2017-04-04 18:54 | 2.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7775 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
282316 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:02 | 2017-04-04 20:49 | 4.7728 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 219.5478 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
282319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:12 | 2017-04-04 17:36 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 |  |  | KARAKEÇİLİ
282320 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR: KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:12 | 2017-04-04 17:13 | 1.0086 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2.0172 | 0 | 31.2669 |  |  | KESKİN
282329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ADABAG1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:18 | 2017-04-04 18:55 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 99.18 |  |  | MERKEZ
282338 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SANAYI4 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:29 | 2017-04-04 19:39 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.745 |  |  | SULAKYURT
282342 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-04 16:34 | 2017-04-04 19:45 | 3.1858 | 0 | 39 | 0 | 108 | 0 | 124.2475 | 0 | 344.07 |  |  | YAHŞİHAN
282345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:31 | 2017-04-04 17:45 | 1.2319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
282347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:26 | 2017-04-04 17:39 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
282352 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:36 | 2017-04-04 19:56 | 3.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3294 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
282356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:36 | 2017-04-04 18:39 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 |  |  | HASANKEYF
282362 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN1 TR TRCikis: EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:47 | 2017-04-04 19:43 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9253 |  |  | KOZLUK
282366 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:44 | 2017-04-04 18:43 | 1.98 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 81.18 | 0 | 5.94 |  |  | MERKEZ
282370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA52 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:53 | 2017-04-04 19:56 | 3.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0 |  |  | SASON
282371 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:53 | 2017-04-04 18:17 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
282372 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:55 | 2017-04-04 21:02 | 4.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
282375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: KAYAAGIZLI RMU KOKCikis: KAYAAGIZLI RMU-KAYAAGZI CARDAK CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 16:59 | 2017-04-04 18:12 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6625 |  |  | GÜÇLÜKONAK
282377 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:01 | 2017-04-04 19:37 | 2.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6089 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:12 | 2017-04-04 18:47 | 1.59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 0 |  |  | SİLOPİ
282391 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:10 | 2017-04-04 18:07 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
282392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1424 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:14 | 2017-04-04 17:52 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | İDİL
282394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:11 | 2017-04-04 17:47 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60389 |  |  | AMASRA
282395 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:09 | 2017-04-04 19:05 | 1.9356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9356 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
282409 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:32 | 2017-04-04 19:30 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7139 |  |  | MERKEZ
282411 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:35 | 2017-04-04 19:42 | 2.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0 |  |  | ULUS
282416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TR: SIDIKLI BUYUK OBA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:38 | 2017-04-04 19:17 | 1.6581 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3.3161 | 275.2372 |  |  | DAMAL
282418 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:46 | 2017-04-04 19:32 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631 |  |  | GÖLE
282421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1684 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:45 | 2017-04-04 18:26 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 |  |  | HANAK
282422 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:43 | 2017-04-04 20:29 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1576.8417 |  |  | MERKEZ
282427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:49 | 2017-04-04 18:25 | 0.60056 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 82.8767 | 0 | 0 |  |  | POSOF
282429 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:50 | 2017-04-04 18:44 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 |  |  | ÇILDIR
282430 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis: KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:52 | 2017-04-04 18:56 | 1.0739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
282431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:51 | 2017-04-04 21:04 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2178 |  |  | KARAKOYUNLU
282435 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:57 | 2017-04-04 18:26 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.8444 |  |  | MERKEZ
282436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 17:57 | 2017-04-04 18:47 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556 |  |  | TUZLUCA
282439 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY TR 3 KOKCikis: BOZKÖY TR 3-BOZKÖY TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:09 | 2017-04-04 18:49 | 0.66639 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 114.6189 | 0 | 1.9992 |  |  | ALTINOVA
282442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:15 | 2017-04-04 18:42 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
282444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 13:19 | 2017-04-04 18:36 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.25 |  |  | MERKEZ
282445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK6 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:17 | 2017-04-04 20:40 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 |  |  | TERMAL
282451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:20 | 2017-04-04 19:24 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
282456 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:36 | 2017-04-04 19:29 | 0.88139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
282459 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: AYRANCI DM DMCikis: AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK: UCHARMAN KOK KOKCikis: UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:40 | 2017-04-04 19:33 | 0.885 | 0 | 4 | 0 | 679 | 0 | 3.54 | 0 | 600.915 |  |  | EFLANİ
282462 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 18:31 | 2017-04-04 19:09 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 64.8614 |  |  | ESKİPAZAR
282471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:02 | 2017-04-04 22:00 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 |  |  | MERKEZ
282474 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:09 | 2017-04-04 19:31 | 0.36389 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 47.6694 | 0 | 0.36389 |  |  | OVACIK
282477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI5 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:11 | 2017-04-04 22:28 | 3.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2758 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
282479 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN8 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:18 | 2017-04-04 20:36 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 389.8786 |  |  | YENİCE
282482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:26 | 2017-04-04 19:55 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 |  |  | ELBEYLİ
282483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ADABAG1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:30 | 2017-04-04 20:52 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.5167 |  |  | MERKEZ
282487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:42 | 2017-04-04 20:20 | 0.64194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
282489 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:42 | 2017-04-04 20:21 | 0.65028 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4.5519 | 0 | 3.9017 |  |  | POLATELİ
282490 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:45 | 2017-04-04 21:37 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 |  |  | BAHÇE
282492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:47 | 2017-04-04 21:02 | 1.2375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
282495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:57 | 2017-04-04 21:21 | 1.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
282496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:57 | 2017-04-04 20:39 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
282498 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR 10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 20:07 | 2017-04-04 22:44 | 2.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282502 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 20:14 | 2017-04-04 21:43 | 1.4844 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 126.1778 | 1579.4489 |  |  | SUMBAS
282505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 20:29 | 2017-04-04 22:01 | 1.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5208 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
282506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 20:32 | 2017-04-04 20:59 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5222 |  |  | AKÇAKOCA
282509 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 20:43 | 2017-04-04 21:51 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 646.6333 |  |  | CUMAYERİ
282511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 21:02 | 2017-04-04 21:53 | 0.83694 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.8472 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
282518 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 21:46 | 2017-04-04 22:00 | 0.24139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
282527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 22:51 | 2017-04-04 23:19 | 0.46444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
282531 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 03:29 | 2017-04-05 04:02 | 0.55444 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 53.2267 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 06:02 | 2017-04-05 08:49 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 458.1042 |  |  | YIĞILCA
282536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 06:43 | 2017-04-05 08:14 | 1.5303 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 1.5303 | 579.9753 |  |  | ÇİLİMLİ
282537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 06:56 | 2017-04-05 10:45 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 |  |  | MERKEZ
282538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR6 KOKCikis: KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 06:43 | 2017-04-05 07:57 | 1.2347 | 2 | 15 | 536 | 8 | 2.4694 | 18.5208 | 661.8111 | 9.8778 |  |  | MERKEZ
282540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YASSICA TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 07:05 | 2017-04-05 10:03 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100.7156 |  |  | MERKEZ
282541 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 07:10 | 2017-04-05 08:37 | 1.4508 | 0 | 172 | 7 | 2 | 0 | 249.5433 | 10.1558 | 2.9017 |  |  | MERKEZ
282542 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 07:06 | 2017-04-05 08:54 | 1.7928 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 37.6483 | 0 | 26.8917 |  |  | MERKEZ
282543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 07:21 | 2017-04-05 09:16 | 1.9192 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 36.4642 | 0 | 1.9192 |  |  | MERKEZ
282546 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:03 | 2017-04-05 09:09 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | MERKEZ
282547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 07:44 | 2017-04-05 14:54 | 7.1594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2756 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:21 | 2017-04-05 08:57 | 0.59167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 53.8417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:25 | 2017-04-05 10:02 | 1.6172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282558 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:35 | 2017-04-05 09:19 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.6292 |  |  | MERKEZ
282560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI SANAYI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:30 | 2017-04-05 09:23 | 0.88056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282566 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:40 | 2017-04-05 09:24 | 0.73778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
282570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:52 | 2017-04-05 15:07 | 6.2478 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 774.7244 |  |  | MERKEZ
282574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 08:56 | 2017-04-05 14:38 | 5.6994 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 142.4861 | 0 | 427.4583 |  |  | MERKEZ
282578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:00 | 2017-04-05 12:58 | 3.9581 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 142.49 |  |  | MERKEZ
282580 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI TR: ARIF BILGE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:00 | 2017-04-05 15:03 | 6.0428 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2936.79 |  |  | ANADOLU
282583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR3 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:04 | 2017-04-05 10:58 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8986 |  |  | EFELER
282584 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR30 KOKCikis: BOR TR-30 - BOR TR-31 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:03 | 2017-04-05 15:04 | 6.0156 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 6.0156 | 763.9756 |  |  | ALTIEYLÜL
282586 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:02 | 2017-04-05 10:51 | 1.82 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 23.66 | 540.54 |  |  | KARESİ
282587 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: KULU22 TR KOKCikis: KULU22 TR-KULU TR15-TR19-TR20-TR21 RİNG ÇIKIŞI TR: NUH OGUZ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:01 | 2017-04-05 09:45 | 0.72583 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49.3567 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
282589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TOPAKKAYA KOK KOKCikis: TOPAKKAYA KOK-SAĞSAHİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:07 | 2017-04-05 14:51 | 5.7358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9433 | 0 |  |  | ANTAKYA
282590 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 08:57 | 2017-04-05 09:49 | 0.86306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4522 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
282591 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:05 | 2017-04-05 14:24 | 5.3106 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 281.4594 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
282594 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS9 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:03 | 2017-04-05 13:14 | 4.1822 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 142.1956 |  |  | PAYAS
282595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: BAKIRTOLU KOK KOKCikis: BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 08:57 | 2017-04-05 13:26 | 4.4878 | 1 | 568 | 152 | 331 | 4.4878 | 2549.0578 | 682.1422 | 1485.4544 |  |  | DULKADİROĞLU
282597 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:04 | 2017-04-05 10:03 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 |  |  | ONİKİŞUBAT
282603 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:14 | 2017-04-05 18:04 | 8.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8283 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
282607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:16 | 2017-04-05 09:43 | 0.45444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
282614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 1TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:09 | 2017-04-05 09:46 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
282632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KOKEZ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:31 | 2017-04-05 10:58 | 1.4419 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.7939 | 0 |  |  | MENTEŞE
282639 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI KISLA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:30 | 2017-04-05 11:12 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.2517 |  |  | SEYDİKEMER
282648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK: KOCAS KOK KOKCikis: KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:36 | 2017-04-05 11:44 | 2.1383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
282655 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE18 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:47 | 2017-04-05 14:35 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8003 |  |  | HALİLİYE
282656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-5 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:45 | 2017-04-05 10:21 | 0.59167 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 198.2083 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
282658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:44 | 2017-04-05 11:09 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
282660 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:54 | 2017-04-05 15:14 | 5.3336 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.6706 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
282662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F9-KARASINIR FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM DMCikis: GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 09:55 | 2017-04-05 15:21 | 5.4306 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 16.2917 | 222.6528 |  |  | ORTAHİSAR
282670 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 09:56 | 2017-04-05 11:08 | 1.1994 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1797.9672 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
282671 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ASAGIHOMURLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:00 | 2017-04-05 14:48 | 4.7953 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.9292 |  |  | TUŞBA
282672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:02 | 2017-04-05 17:16 | 7.2372 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 260.54 |  |  | ALTINORDU
282675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:04 | 2017-04-05 20:35 | 10.5122 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 641.2456 |  |  | KAPAKLI
282679 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK2 KOKCikis: KATRANCI KOK2-ESKİL 2 (F-13) FİDERİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:06 | 2017-04-05 13:19 | 3.2156 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.0178 | 0 |  |  | KOZLU
282681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:08 | 2017-04-05 14:33 | 4.4103 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1468.6225 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
282683 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:10 | 2017-04-05 11:10 | 1.0003 | 0 | 435 | 11 | 441 | 0 | 435.1208 | 11.0031 | 441.1225 |  |  | BATI
282687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YENIYAPAN1 TR KAMAN TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:10 | 2017-04-05 12:14 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0628
282691 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:09 | 2017-04-05 10:36 | 0.44694 | 0 | 1094 | 1 | 21 | 0 | 488.9572 | 0.44694 | 9.3858
282697 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:13 | 2017-04-05 11:22 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0
282705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: AKÇALAR MODÜLER KOKCikis: AKÇALAR MODÜLER-GEVREKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:26 | 2017-04-05 14:31 | 4.09 | 1 | 869 | 5 | 20 | 4.09 | 3554.21 | 20.45 | 81.8
282709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-04 19:08 | 2017-04-05 04:30 | 9.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3619 | 0 | 0
282718 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:26 | 2017-04-05 11:33 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
282719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:27 | 2017-04-05 11:37 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1678
282726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN2 TR TRCikis: ESKİ SİLLE CAD NO::18 ÖNÜ ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:34 | 2017-04-05 12:49 | 2.2397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.8767 | 0 | 0
282727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-93A TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:41 | 2017-04-05 11:02 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.5994
282734 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:42 | 2017-04-05 14:04 | 3.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 0 | 0
282737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:38 | 2017-04-05 13:06 | 2.4661 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 895.1983 | 0 | 0
282738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-2 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 10:48 | 2017-04-05 11:22 | 0.56667 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 0 | 23.8 | 31.7333
282741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:45 | 2017-04-05 12:36 | 1.8414 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 180.4561 | 0 | 0
282742 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK: BEHLÜLBEY MAH TR 33 KOKCikis: BEHLÜLBEY TR 33 -BEHLÜLBEY TR 31 ÇIKIŞI TR: DURMAZ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:50 | 2017-04-05 12:17 | 1.4531 | 2 | 0 | 10 | 1993 | 2.9061 | 0 | 14.5306 | 2895.9397
282749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13A TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:00 | 2017-04-05 12:31 | 1.5183 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 116.9117 | 0 | 0
282751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOKI MODULER TR 1.3B | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 10:59 | 2017-04-05 11:59 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99722
282752 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ KOK: SADIKLAR KOK KOKCikis: SADIKLAR KÖK-AĞALAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 11:02 | 2017-04-05 17:09 | 6.1161 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1730.8594
282767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BASKISLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:04 | 2017-04-05 21:00 | 9.9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9344
282769 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:07 | 2017-04-05 11:56 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5756
282772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:08 | 2017-04-05 11:29 | 0.35222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70444 | 0 | 0
282781 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:12 | 2017-04-05 11:54 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083
282792 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-31 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:26 | 2017-04-05 18:29 | 7.0442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0442
282793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:26 | 2017-04-05 13:51 | 2.4025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.415 | 0
282796 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:33 | 2017-04-05 14:19 | 2.7589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2767 | 0 | 0
282797 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR8 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:33 | 2017-04-05 14:38 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0917
282802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: DEMIRCI KOK KOKCikis: DEMIRCI KOK-TOZLUKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:40 | 2017-04-05 13:28 | 1.8033 | 1 | 32 | 137 | 511 | 1.8033 | 57.7067 | 247.0567 | 921.5033
282803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINLENDIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:41 | 2017-04-05 13:54 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.5367
282807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:44 | 2017-04-05 15:35 | 3.8564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8564
282813 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR13 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:42 | 2017-04-05 13:35 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7503
282816 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 11:53 | 2017-04-05 15:53 | 3.9922 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 355.3078 | 0 | 43.9144
282817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR21 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:47 | 2017-04-05 12:27 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7461
282827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:50 | 2017-04-05 12:45 | 0.90972 | 5 | 1046 | 0 | 1 | 4.5486 | 951.5694 | 0 | 0.90972
282829 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:01 | 2017-04-05 18:12 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.18
282830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 12:02 | 2017-04-05 12:32 | 0.50111 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 74.6656 | 0
282835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-REİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 11:54 | 2017-04-05 12:47 | 0.88528 | 4 | 0 | 607 | 1 | 3.5411 | 0 | 537.3636 | 0.88528
282837 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR BELEDIYESI (GOLCUK) | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:01 | 2017-04-05 13:21 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
282842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:05 | 2017-04-05 14:55 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
282865 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YIGAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:25 | 2017-04-05 15:11 | 2.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 0
282868 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:25 | 2017-04-05 15:45 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3306
282877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAFAKI TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:31 | 2017-04-05 15:23 | 2.8539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8539
282882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:35 | 2017-04-05 13:48 | 1.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0
282883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:41 | 2017-04-05 13:50 | 1.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0 | 0
282885 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:36 | 2017-04-05 13:38 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319
282887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR38 KOKCikis: KARAPINAR TR38-TR29 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:44 | 2017-04-05 14:03 | 1.3178 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 409.8289 | 0
282891 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: ISAHOCALI KOK1 KOKCikis: ISAHOCALI KOK1-AKPINAR TR1 ÇIKIŞI TR: CINDERESI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:54 | 2017-04-05 14:55 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2361
282897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ KOK: KARAHUYUK KOK KOKCikis: KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 12:59 | 2017-04-05 19:03 | 6.0669 | 6 | 49 | 1878 | 3378 | 36.4017 | 297.2803 | 11393.7217 | 20494.1383
282899 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 13:01 | 2017-04-05 17:05 | 4.0742 | 0 | 0 | 264 | 2747 | 0 | 0 | 1075.58 | 11191.7358
282901 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:00 | 2017-04-05 13:34 | 0.55361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0 | 0
282902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: URUNLU KOK KOKCikis: URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:00 | 2017-04-05 14:10 | 1.1736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9097 | 0 | 0
282912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:10 | 2017-04-05 15:15 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81.185
282913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:12 | 2017-04-05 19:16 | 6.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0678 | 0 | 0
282914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 13:17 | 2017-04-05 16:12 | 2.9161 | 0 | 386 | 0 | 727 | 0 | 1125.6189 | 0 | 2120.0128
282917 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:21 | 2017-04-05 14:21 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1589
282923 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN DEDE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:24 | 2017-04-05 14:58 | 1.5747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7242 | 0 | 0
282936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:36 | 2017-04-05 15:00 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933
282941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DEVLET HASTANESI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:43 | 2017-04-05 14:41 | 0.96278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 0
282943 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: CEVREKAVAK KOK KOKCikis: CEVREKAVAK KOK- CİVLER CİVANDERE ÇIKIŞI TR: CIVANDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:42 | 2017-04-05 15:04 | 1.3675 | 0 | 159 | 1 | 521 | 0 | 217.4325 | 1.3675 | 712.4675
282946 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DUGER TR2 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 13:46 | 2017-04-05 15:38 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
282966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TR: KARACASAR5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:01 | 2017-04-05 14:49 | 0.80778 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.6156 | 0.80778
282974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ TR: ABAKLI HALICILIK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 14:16 | 2017-04-05 17:55 | 3.6536 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 526.12
282975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 14 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:10 | 2017-04-05 15:09 | 0.97694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97694 | 0 | 0
282977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GEDELLI KÖK KOKCikis: GEDELLİ KÖK - ELMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:11 | 2017-04-05 15:48 | 1.6106 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 4.8317 | 334.9956
282979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA32 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:15 | 2017-04-05 17:56 | 3.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6808 | 0 | 0
282980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 14:18 | 2017-04-05 18:07 | 3.8186 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 232.9353 | 0 | 0
282981 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:16 | 2017-04-05 18:43 | 4.4581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3742
282983 | 1 | KONYA | KULU | TR: CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:09 | 2017-04-05 15:35 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2617
282988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:23 | 2017-04-05 15:43 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372
282989 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:25 | 2017-04-05 16:26 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0722
282993 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28 - GODENE 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:32 | 2017-04-05 15:39 | 1.1161 | 1 | 391 | 1 | 0 | 1.1161 | 436.3994 | 1.1161 | 0
282999 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:27 | 2017-04-05 16:23 | 1.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
283003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:39 | 2017-04-05 17:51 | 3.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961 | 0 | 0
283004 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 4 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:43 | 2017-04-05 15:14 | 0.52056 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0 | 34.3567 | 0 | 6.2467
283006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: NAIM ATICI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:42 | 2017-04-05 15:33 | 0.85083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85083 | 0 | 0
283007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: CIMELI KOK KOKCikis: CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR: CIMELIYENI KOY2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:48 | 2017-04-05 19:13 | 4.4178 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 335.7511
283008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:43 | 2017-04-05 17:25 | 2.7072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4144 | 0 | 0
283009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:41 | 2017-04-05 16:22 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68
283012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:47 | 2017-04-05 17:21 | 2.5608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2433 | 0 | 0
283017 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:51 | 2017-04-05 17:15 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4031
283018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:55 | 2017-04-05 17:57 | 3.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0314 | 0 | 0
283020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:57 | 2017-04-05 17:20 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3964
283025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:00 | 2017-04-05 17:16 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9119
283027 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 14:56 | 2017-04-05 16:36 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6811
283031 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:06 | 2017-04-05 16:36 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058
283039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:16 | 2017-04-05 17:03 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0
283045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR DM1 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:11 | 2017-04-05 18:11 | 3.0111 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 337.2444 | 0 | 0
283052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:31 | 2017-04-05 19:46 | 4.2447 | 1 | 734 | 19 | 9 | 4.2447 | 3115.6261 | 80.6497 | 38.2025
283053 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR38 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:32 | 2017-04-05 15:57 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 35.2058
283057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:06 | 2017-04-05 18:14 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.135
283060 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F4-SÖYLEMEZ FİDERİ (15,8 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:37 | 2017-04-05 16:59 | 1.365 | 0 | 49 | 2 | 7021 | 0 | 66.885 | 2.73 | 9583.665
283068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR29 KOKCikis: KARAPINAR TR29-TR27 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:34 | 2017-04-05 16:58 | 1.4086 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 438.0781 | 0
283072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:33 | 2017-04-05 17:18 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7567
283076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: MUTLU KOK KOKCikis: MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:38 | 2017-04-05 16:52 | 1.2428 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.555 | 0
283085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI TR 1 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:51 | 2017-04-05 17:34 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
283087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-35 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:54 | 2017-04-05 16:32 | 0.635 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 137.795 | 0 | 0
283088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DEVLET HASTANESI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:56 | 2017-04-05 16:51 | 0.91722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5861 | 0 | 0
283090 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:55 | 2017-04-05 17:42 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 117.1683
283092 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: KORVELI1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:57 | 2017-04-05 17:56 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831
283094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:59 | 2017-04-05 17:07 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.73
283105 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:04 | 2017-04-05 19:34 | 3.5022 | 0 | 0 | 31 | 426 | 0 | 0 | 108.5689 | 1491.9467
283107 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI TR: KARACAALI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:13 | 2017-04-05 20:31 | 4.2911 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 184.5178
283111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:11 | 2017-04-05 17:18 | 1.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 0 | 0
283113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:14 | 2017-04-05 17:09 | 0.91222 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.2978 | 0 | 0.91222
283116 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 15:49 | 2017-04-05 17:34 | 1.7475 | 0 | 429 | 1 | 122 | 0 | 749.6775 | 1.7475 | 213.195
283123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: DM-6 ( YAZIR DM ) DMCikis: DM6-YAZIR83 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:27 | 2017-04-05 17:27 | 0.99278 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 399.0967 | 0 | 0
283124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:25 | 2017-04-05 16:50 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25
283126 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:29 | 2017-04-05 17:23 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90111
283127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TCK | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:31 | 2017-04-05 17:52 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3553
283133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:37 | 2017-04-05 19:03 | 2.4286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 0
283139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:39 | 2017-04-05 17:05 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44111
283142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLUBESLER TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:41 | 2017-04-05 17:43 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.52
283152 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:48 | 2017-04-05 18:02 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 84.0744
283157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:55 | 2017-04-05 17:54 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417
283169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:03 | 2017-04-05 20:26 | 3.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 0 | 0
283173 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:09 | 2017-04-05 19:00 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.6375
283174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:09 | 2017-04-05 18:02 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0
283179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: TR 1-7 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-03 10:03 | 2017-04-03 15:30 | 5.4578 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 136.4444 | 8344.9422 | 212.8533 | 976.9422
283188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: VAHABOVASI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:24 | 2017-04-05 18:25 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131
283189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 08:25 | 2017-04-05 19:38 | 11.2239 | 0 | 0 | 43 | 538 | 0 | 0 | 482.6272 | 6038.4522
283194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:29 | 2017-04-05 19:40 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.16
283208 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:39 | 2017-04-05 18:03 | 0.4 | 1 | 235 | 2 | 285 | 0.4 | 94 | 0.8 | 114
283216 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI TR2 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:48 | 2017-04-05 21:13 | 3.4192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9342
283217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:45 | 2017-04-05 19:45 | 1.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0
283222 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:51 | 2017-04-05 18:25 | 0.57556 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 75.3978 | 0 | 0.57556
283225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:54 | 2017-04-05 19:20 | 1.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0
283226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: CUKURCA KOK KOKCikis: CUKURCA KOK-YAVŞANÇUKURU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:52 | 2017-04-05 19:31 | 1.6489 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 18.1378 | 0 | 85.7422
283228 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUKKUYU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:59 | 2017-04-05 18:43 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4567
283229 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 17:54 | 2017-04-05 20:39 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7369
283233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 8TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:05 | 2017-04-05 18:25 | 0.3275 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 57.3125 | 0 | 0
283235 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:06 | 2017-04-05 19:08 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
283238 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ TR: KOLUKISA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 20:25 | 2017-04-05 22:05 | 1.6686 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 3.3372 | 0 | 50.0583
283251 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR 2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:27 | 2017-04-05 19:12 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972
283255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:25 | 2017-04-05 20:13 | 1.8067 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 28.9067 | 0 | 7.2267
283258 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:26 | 2017-04-05 20:50 | 2.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0
283259 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:34 | 2017-04-05 19:08 | 0.56611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0
283261 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MISAFIRLI TR1 (50 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:32 | 2017-04-05 22:50 | 4.3042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3042
283264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK GOZLUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 16:55 | 2017-04-05 20:43 | 3.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8017
283265 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:43 | 2017-04-05 20:29 | 1.7706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3117 | 0 | 0
283269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKOY DSI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:50 | 2017-04-05 19:36 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76333
283270 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:51 | 2017-04-05 21:18 | 2.4503 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 83.3094 | 0 | 7.3508
283271 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:51 | 2017-04-05 23:33 | 4.7067 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 786.0133
283273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 18:56 | 2017-04-05 19:32 | 0.59444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0
283285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10/ATR TRCikis: L KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:13 | 2017-04-05 23:00 | 3.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7747 | 0 | 0
283289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:18 | 2017-04-05 19:55 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 59.6
283297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:27 | 2017-04-05 19:47 | 0.31806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31806
283299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR75 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:31 | 2017-04-05 19:45 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 35.2333
283304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-1 KOKCikis: ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-05 17:39 | 2017-04-05 19:55 | 2.2728 | 0 | 367 | 13 | 33 | 0 | 834.1094 | 29.5461 | 75.0017
283309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞI KOK: KARAMAN BS1 KOKCikis: KARAMAN BS1-BS2 DM GİRİŞİ TR: TR 1205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:28 | 2017-04-05 22:13 | 2.7433 | 0 | 31 | 0 | 178 | 0 | 85.0433 | 0 | 488.3133
283310 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:54 | 2017-04-05 22:30 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5964
283313 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 19:59 | 2017-04-05 21:29 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0067
283318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 20:25 | 2017-04-05 22:01 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
283320 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 20:25 | 2017-04-05 22:31 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1633
283327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DSI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 20:55 | 2017-04-05 23:17 | 2.3675 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 2.3675 | 0 | 101.8025
283334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1614 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 21:18 | 2017-04-05 21:50 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.6511
283337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: ESMEKAYA2 TR KOKCikis: ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 21:28 | 2017-04-06 00:07 | 2.6383 | 2 | 0 | 45 | 0 | 5.2767 | 0 | 118.725 | 0
283339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT6 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 21:27 | 2017-04-05 23:55 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9417
283340 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-05 21:42 | 2017-04-05 22:37 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 147.6
283342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK: ASAGIESENCE TR 1 KOKCikis: ASAGIESENCE TR 1-AŞAĞIESENCE TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 21:50 | 2017-04-05 22:26 | 0.59806 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 312.185 | 0 | 0
283345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 22:24 | 2017-04-05 23:44 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0
283347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 22:46 | 2017-04-05 23:25 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0
283348 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 22:44 | 2017-04-05 23:57 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
283350 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 22:35 | 2017-04-05 23:48 | 1.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0 | 0
283351 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-05 22:48 | 2017-04-05 23:49 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072
283355 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 00:30 | 2017-04-06 01:45 | 1.2422 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 3.7267 | 1621.1
283356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 00:31 | 2017-04-06 02:25 | 1.8953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2669 | 0 | 0
283360 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 06:33 | 2017-04-06 07:58 | 1.4167 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 9.9167 | 1446.4167
283361 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 06:16 | 2017-04-06 07:53 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0
283364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR5 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 06:34 | 2017-04-06 11:40 | 5.0981 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.2553
283366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:23 | 2017-04-06 09:52 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4764
283368 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AYLI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:30 | 2017-04-06 09:53 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.3261
283369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: DM-10 - BUHARA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:32 | 2017-04-06 11:27 | 3.9242 | 1 | 538 | 0 | 0 | 3.9242 | 2111.2017 | 0 | 0
283370 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR12 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:33 | 2017-04-06 08:26 | 0.885 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46.905 | 0 | 0
283371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR20 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:32 | 2017-04-06 08:51 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6422
283380 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI KOK: ALTINOVA TIGEM3 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:59 | 2017-04-06 10:16 | 2.2808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1233 | 0 | 0
283384 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-AYKENT DM B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:08 | 2017-04-06 08:33 | 0.42361 | 56 | 1165 | 0 | 0 | 23.7222 | 493.5069 | 0 | 0
283386 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:12 | 2017-04-06 10:53 | 2.6864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0592 | 0 | 0
283387 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR-15 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-15 - ULUKIŞLA TR-16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 07:34 | 2017-04-06 08:44 | 1.1667 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5.8333 | 40.8333
283391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:24 | 2017-04-06 09:38 | 1.2328 | 0 | 98 | 0 | 191 | 0 | 120.8122 | 0 | 235.4606
283397 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:22 | 2017-04-06 11:19 | 2.9472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0
283400 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:29 | 2017-04-06 09:51 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
283406 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:33 | 2017-04-06 11:10 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 225.2006
283413 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI TR: KASOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:43 | 2017-04-06 12:27 | 3.7303 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 533.4297
283415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 08:50 | 2017-04-06 14:49 | 5.9772 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.6811
283422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-35 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:48 | 2017-04-06 09:28 | 0.65972 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 141.8403 | 0 | 0
283425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:54 | 2017-04-06 17:05 | 8.1856 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 130.9689 | 0 | 32.7422
283428 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:01 | 2017-04-06 10:47 | 1.7661 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5967 | 0 | 0
283433 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:04 | 2017-04-06 16:32 | 7.4572 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 96.9439 | 2214.795
283434 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:58 | 2017-04-06 10:38 | 1.6606 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16.6056 | 1.6606
283437 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:01 | 2017-04-06 11:04 | 2.0503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1006 | 0 | 0
283438 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 09:07 | 2017-04-06 12:46 | 3.66 | 1 | 48 | 37 | 293 | 3.66 | 175.68 | 135.42 | 1072.38
283440 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR28 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:04 | 2017-04-06 11:18 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 430.5508
283442 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 09:11 | 2017-04-06 14:31 | 5.3308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 191.91
283443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: CIMELI KOK KOKCikis: CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR: CIMELIYENI KOY2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:07 | 2017-04-06 15:37 | 6.4944 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.4944 | 493.5778
283445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:09 | 2017-04-06 09:32 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0
283448 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY TR16 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:12 | 2017-04-06 09:38 | 0.43611 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4889
283463 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 11 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:28 | 2017-04-06 09:59 | 0.52139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0856 | 0 | 0
283469 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:35 | 2017-04-06 11:13 | 1.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 0 | 0
283480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:48 | 2017-04-06 11:15 | 1.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0
283484 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 09:53 | 2017-04-06 14:34 | 4.6867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103.1067 | 0 | 0
283489 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:38 | 2017-04-06 11:03 | 1.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0
283490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis: ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 09:59 | 2017-04-06 14:05 | 4.0872 | 7 | 798 | 108 | 652 | 28.6106 | 3261.6033 | 441.42 | 2664.8689
283491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:00 | 2017-04-06 13:16 | 3.2672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2672
283492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:57 | 2017-04-06 15:28 | 5.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5158 | 0 | 0
283493 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 10:01 | 2017-04-06 12:26 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 217.475
283494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK KOKCikis: ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 10:03 | 2017-04-06 11:19 | 1.2542 | 0 | 2 | 890 | 97 | 0 | 2.5083 | 1116.2083 | 121.6542
283495 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:03 | 2017-04-06 10:27 | 0.40278 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 76.5278 | 0 | 0
283498 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-DEMİRCİLER 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:06 | 2017-04-06 11:01 | 0.91472 | 15 | 493 | 0 | 0 | 13.7208 | 450.9581 | 0 | 0
283514 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:18 | 2017-04-06 11:34 | 1.2603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0
283523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR11 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:25 | 2017-04-06 13:44 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3175
283536 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN KOK KOKCikis: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 08:34 | 2017-04-06 11:18 | 2.7331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3306 | 0 | 0
283537 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK: ATAKOY KOK KOKCikis: ATAKOY KOK-YENİKENT YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:40 | 2017-04-06 14:11 | 3.5172 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 270.8261 | 0
283541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM DMCikis: GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:44 | 2017-04-06 11:54 | 1.1731 | 0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 11.7306 | 71.5564
283542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 10:46 | 2017-04-06 14:45 | 3.9783 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1181.565
283556 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:54 | 2017-04-06 11:48 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6908
283559 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAĞLIK 2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 09:35 | 2017-04-06 11:22 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831
283565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:04 | 2017-04-06 12:19 | 1.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | 0
283580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM: DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis: DM1-ATTARİTE2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:18 | 2017-04-06 11:39 | 0.34583 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0.69167 | 98.5625 | 0 | 0
283588 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 11:30 | 2017-04-06 12:06 | 0.59361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5297 | 0
283591 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:26 | 2017-04-06 12:40 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.35
283593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK TR1 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:22 | 2017-04-06 14:09 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.45
283597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:33 | 2017-04-06 17:54 | 6.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3594 | 0 | 0
283599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:34 | 2017-04-06 12:59 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
283606 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DUGER TR2 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:34 | 2017-04-06 13:57 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3856
283610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI KOK: TR2-15 ISLETME KOKCikis: TR2-15 / TR2-10 ÇIKIŞI TR: TR2-15 ISLETME | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:45 | 2017-04-06 12:54 | 1.1525 | 0 | 0 | 1 | 3877 | 0 | 0 | 1.1525 | 4468.2425
283613 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: GUNEYSINIR19 TR KOKCikis: GUNEYSINIR19 TR-F-4 KARASINIR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 11:51 | 2017-04-06 15:10 | 3.32 | 0 | 74 | 0 | 29 | 0 | 245.68 | 0 | 96.28
283614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:55 | 2017-04-06 12:42 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0056
283617 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:57 | 2017-04-06 13:54 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
283618 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis: KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 12:00 | 2017-04-06 13:50 | 1.8314 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 142.8483 | 0
283620 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 11:58 | 2017-04-06 13:12 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.5733
283622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:07 | 2017-04-06 13:17 | 1.1722 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.9222 | 0 | 0
283624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HASANOBA KOK KOKCikis: HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:24 | 2017-04-06 14:47 | 1.3831 | 15 | 718 | 1223 | 732 | 20.7458 | 993.0339 | 1691.4769 | 1012.3967
283627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:13 | 2017-04-06 18:55 | 6.695 | 0 | 521 | 2 | 31 | 0 | 3488.095 | 13.39 | 207.545
283636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:19 | 2017-04-06 14:49 | 2.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4908 | 0 | 0
283637 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:17 | 2017-04-06 15:34 | 3.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2986 | 0 | 0
283643 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 53 NOLU KOK KOKCikis: 53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 12:28 | 2017-04-06 16:03 | 3.5811 | 2 | 78 | 0 | 0 | 7.1622 | 279.3267 | 0 | 0
283648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 22 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:25 | 2017-04-06 14:34 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0
283652 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:33 | 2017-04-06 14:39 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1972
283658 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:42 | 2017-04-06 18:06 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 453.04
283659 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:44 | 2017-04-06 15:24 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 537.4322
283660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:46 | 2017-04-06 19:22 | 6.6028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 158.4667 | 0
283666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:47 | 2017-04-06 13:42 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 0 | 0
283672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR20 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:55 | 2017-04-06 13:54 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444
283676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis: BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 10:36 | 2017-04-06 15:03 | 4.4567 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.6767 | 0
283681 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:11 | 2017-04-06 14:05 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 62.1958
283686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis: İM2-ŞEKERCİLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:22 | 2017-04-06 16:47 | 3.42 | 2 | 1720 | 0 | 0 | 6.84 | 5882.4 | 0 | 0
283694 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM IMCikis: DEDEKORKUT IM-ALAVARDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:22 | 2017-04-06 14:16 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 355.6642
283702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:23 | 2017-04-06 18:41 | 5.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2933 | 0 | 0
283703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:29 | 2017-04-06 14:19 | 0.8375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 0
283704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:35 | 2017-04-06 15:08 | 1.5575 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 175.9975 | 15.575 | 102.795
283706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR14 KOKCikis: KARAPINAR TR14-EREZYON ÇIKIŞI TR: ADANA YEM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:36 | 2017-04-06 15:01 | 1.4097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8681 | 0 | 0
283709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 12:47 | 2017-04-06 13:47 | 1.0058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0175 | 0 | 0
283713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA54 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:45 | 2017-04-06 18:24 | 4.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0 | 0
283715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 10 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:46 | 2017-04-06 14:43 | 0.94861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.4583 | 0 | 0
283717 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN59 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:47 | 2017-04-06 14:20 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917
283719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DEVLET HASTANESI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:46 | 2017-04-06 16:42 | 2.9361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4889 | 0 | 0
283720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:53 | 2017-04-06 14:51 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 820.0275
283725 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:01 | 2017-04-06 16:57 | 2.9261 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 149.2317 | 0 | 0
283733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:11 | 2017-04-06 14:47 | 0.60889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60889 | 0 | 0
283735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALIBEY YAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:05 | 2017-04-06 15:58 | 1.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 0
283736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:16 | 2017-04-06 14:52 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.1686
283738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:19 | 2017-04-06 19:27 | 5.1361 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 25.6806 | 4098.6167
283745 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAYBAGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:17 | 2017-04-06 15:20 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
283753 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:18 | 2017-04-06 16:32 | 2.2403 | 7 | 3845 | 1 | 57 | 15.6819 | 8613.8681 | 2.2403 | 127.6958
283756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:28 | 2017-04-06 14:49 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3475
283757 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:24 | 2017-04-06 14:48 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 45.9511
283763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-S.PARSANA66 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:29 | 2017-04-06 17:54 | 3.4111 | 1 | 3016 | 0 | 0 | 3.4111 | 10287.9111 | 0 | 0
283765 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ TR: OVAKAVAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:08 | 2017-04-06 15:20 | 1.1947 | 0 | 35 | 64 | 10 | 0 | 41.8153 | 76.4622 | 11.9472
283772 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU2 KOK KOKCikis: BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:32 | 2017-04-06 15:45 | 1.2236 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 0 | 1.2236 | 827.1611
283781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ALACA KOK KOKCikis: ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 14:51 | 2017-04-06 18:07 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 278.3042
283788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 4TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:55 | 2017-04-06 18:10 | 3.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 0 | 0
283800 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:05 | 2017-04-06 15:41 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
283801 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - GÖDENE DM (DM 29) - GÖDENE 11 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:22 | 2017-04-06 16:14 | 1.8636 | 1 | 391 | 1 | 0 | 1.8636 | 728.6719 | 1.8636 | 0
283807 | 1 | KONYA | MERAM | TR: EKMEKKOCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:10 | 2017-04-06 16:45 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5853
283808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1332 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:12 | 2017-04-06 16:29 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.1867
283810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:15 | 2017-04-06 16:31 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 136.2467
283811 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKCÜ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:18 | 2017-04-06 17:24 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1003
283812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:15 | 2017-04-06 16:47 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5397
283813 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:18 | 2017-04-06 17:55 | 2.615 | 2 | 1 | 600 | 18 | 5.23 | 2.615 | 1569 | 47.07
283814 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:19 | 2017-04-06 15:57 | 0.63667 | 2 | 6 | 412 | 12 | 1.2733 | 3.82 | 262.3067 | 7.64
283817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-SUDURAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:37 | 2017-04-06 15:55 | 1.31 | 20 | 515 | 1195 | 1161 | 26.2 | 674.65 | 1565.45 | 1520.91
283818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 13:25 | 2017-04-06 17:28 | 4.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
283821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3 YEŞİLBURÇ TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:20 | 2017-04-06 17:01 | 1.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0
283822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:23 | 2017-04-06 16:06 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 145.7778
283823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:24 | 2017-04-06 17:19 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 129.2356
283825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis: AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-AĞCAŞAR TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:30 | 2017-04-06 17:16 | 1.7658 | 0 | 0 | 22 | 358 | 0 | 0 | 38.8483 | 632.1683
283826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: BAGLI KOK KOKCikis: BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:28 | 2017-04-06 17:45 | 2.2867 | 2 | 1178 | 13 | 1672 | 4.5733 | 2693.6933 | 29.7267 | 3823.3067
283829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER1 TR TRCikis: K KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:29 | 2017-04-06 16:06 | 0.61306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61306 | 0 | 0
283830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:30 | 2017-04-06 18:14 | 2.7278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4556 | 0 | 0
283835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:35 | 2017-04-06 16:41 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 75.9383
283837 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:39 | 2017-04-06 16:41 | 1.0456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0
283840 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:37 | 2017-04-06 17:10 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1061
283844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: BUMAS ELEKTRIK URET. OLCUM KOK KOKCikis: BUMAS ELEKTRIK URET. OLCUM KOK - BUMAS DM'DEN GİRİŞ TR: MUSA YAGAL | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:48 | 2017-04-06 18:58 | 3.165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.155 | 0 | 0
283852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:05 | 2017-04-06 16:44 | 1.6517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5167 | 0 | 0
283853 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 31 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:52 | 2017-04-06 16:29 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222
283854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 14:36 | 2017-04-06 19:35 | 4.985 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1286.13 | 0 | 0
283859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI1 TR KOKCikis: CIHANBEYLI1 TR-CİHANBEYLİ TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:56 | 2017-04-06 18:12 | 2.2686 | 2 | 783 | 0 | 0 | 4.5372 | 1776.3225 | 0 | 0
283865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:02 | 2017-04-06 17:51 | 1.8231 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 235.1742 | 0 | 235.1742
283867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:07 | 2017-04-06 17:57 | 1.8292 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 182.9167 | 0 | 0
283873 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:17 | 2017-04-06 17:49 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73.9733
283874 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK2 TR TRCikis: C2 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:18 | 2017-04-06 20:34 | 4.2719 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 111.0706
283875 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:20 | 2017-04-06 18:15 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1903
283884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:31 | 2017-04-06 17:33 | 1.0267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
283894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:40 | 2017-04-06 18:58 | 2.3089 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 302.4644 | 0 | 0
283895 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:43 | 2017-04-06 23:02 | 6.3225 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 82.1925 | 1877.7825
283896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:36 | 2017-04-06 17:35 | 0.97194 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 48.5972 | 0 | 4.8597
283900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-14B TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:26 | 2017-04-07 02:37 | 10.1806 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0
283901 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: BUDAK KOK KOKCikis: BUDAK KOK-GÜMÜŞKÜMBET GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:45 | 2017-04-06 19:00 | 2.2514 | 0 | 0 | 18 | 414 | 0 | 0 | 40.525 | 932.075
283907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-DERBENT 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:50 | 2017-04-06 19:25 | 2.5756 | 1 | 1170 | 5 | 580 | 2.5756 | 3013.4 | 12.8778 | 1493.8222
283918 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:56 | 2017-04-06 17:43 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
283919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis: GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 17:01 | 2017-04-06 17:45 | 0.73111 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 116.9778 | 0
283921 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-06 17:05 | 2017-04-06 17:56 | 0.85139 | 0 | 68 | 5 | 2 | 0 | 57.8944 | 4.2569 | 1.7028
283922 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:02 | 2017-04-06 18:51 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6378
283924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 16:47 | 2017-04-06 17:43 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
283931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: TASPINAR KOK KOKCikis: TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:06 | 2017-04-06 18:22 | 1.26 | 1 | 546 | 21 | 685 | 1.26 | 687.96 | 26.46 | 863.1
283937 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUDAK TR-1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:07 | 2017-04-06 19:09 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.385
283938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ DM: GÖLCÜK DM KOK: KAYIRLI TR 5 KOKCikis: KAYIRLI TR 5-KAYIRLI TR(1,2,3,4,6,7) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:11 | 2017-04-06 18:14 | 1.0544 | 1 | 444 | 2 | 143 | 1.0544 | 468.1733 | 2.1089 | 150.7856
283940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:16 | 2017-04-06 22:43 | 5.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4508 | 0 | 0
283945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11401 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:12 | 2017-04-06 18:09 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.4417
283946 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BULDURUŞ KÖK KOKCikis: BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:19 | 2017-04-06 17:55 | 0.60222 | 2 | 484 | 1 | 54 | 1.2044 | 291.4756 | 0.60222 | 32.52
283951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: YENICEOBA KOK KOKCikis: YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:21 | 2017-04-06 19:16 | 1.9178 | 0 | 117 | 0 | 129 | 0 | 224.38 | 0 | 247.3933
283952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:15 | 2017-04-06 20:15 | 2.9922 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.7667
283955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:20 | 2017-04-06 19:00 | 1.6717 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 96.9567 | 0 | 0
283956 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:20 | 2017-04-06 22:04 | 4.7331 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3306 | 0
283960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:23 | 2017-04-06 18:40 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 112.86
283963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BARUTKAVURAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:27 | 2017-04-06 21:31 | 4.0747 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 167.0636
283965 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:27 | 2017-04-06 17:58 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.55
283966 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR10 TRCikis: A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:22 | 2017-04-06 18:29 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.865
283968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10105 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:16 | 2017-04-06 18:26 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 113.1936
283973 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:31 | 2017-04-06 18:21 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 60.955
283976 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:31 | 2017-04-06 18:28 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9575
283981 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI TR1 (50 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:39 | 2017-04-06 18:27 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80556
283983 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:38 | 2017-04-06 21:46 | 4.1308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2617 | 0 | 0
283985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: INOBA SAMUK KOK KOKCikis: INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:47 | 2017-04-06 19:12 | 1.4192 | 4 | 112 | 1 | 153 | 5.6767 | 158.9467 | 1.4192 | 217.1325
283988 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 15:23 | 2017-04-06 18:59 | 3.6044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8133 | 0 | 0
283989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI TR: HACIBEKIRLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:52 | 2017-04-06 19:23 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.9569
283990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-2 KOKCikis: ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN DONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:38 | 2017-04-06 19:25 | 1.7778 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5.3333 | 32
283994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:54 | 2017-04-06 21:29 | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129.02
283995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:31 | 2017-04-06 18:37 | 1.1067 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 4.4267 | 420.5333
284003 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:04 | 2017-04-06 19:27 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.8875
284005 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ALANYURT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:00 | 2017-04-06 18:45 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.35
284006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis: BULDUK SULAMA KÖK-ASFALT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:00 | 2017-04-06 20:06 | 2.0886 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.5697 | 0
284008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:09 | 2017-04-06 19:49 | 1.6725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.7425 | 0 | 0
284011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 17:59 | 2017-04-06 21:59 | 3.9981 | 23 | 1225 | 0 | 23 | 91.9553 | 4897.6181 | 0 | 91.9553
284012 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:10 | 2017-04-06 18:43 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.2781
284013 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:15 | 2017-04-06 20:43 | 2.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0
284014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:17 | 2017-04-06 19:41 | 1.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0
284016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI13 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:18 | 2017-04-06 19:14 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0.93806 | 0 | 73.1683
284017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: OZAY KOK KABIN KOKCikis: OZAY KOK - KARACAŞAR ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:19 | 2017-04-06 18:58 | 0.655 | 0 | 47 | 693 | 106 | 0 | 30.785 | 453.915 | 69.43
284019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:21 | 2017-04-06 22:03 | 3.7036 | 0 | 20 | 0 | 144 | 0 | 74.0722 | 0 | 533.32
284021 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: BUYUK OZ KOK KOKCikis: BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI TR: SAZLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:18 | 2017-04-06 20:24 | 2.1017 | 0 | 0 | 7 | 1290 | 0 | 0 | 14.7117 | 2711.15
284022 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ TR: GOREME12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:23 | 2017-04-06 18:57 | 0.56944 | 6 | 7 | 198 | 2890 | 3.4167 | 3.9861 | 112.75 | 1645.6944
284023 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR7 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:25 | 2017-04-06 19:18 | 0.88694 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14.1911 | 0 | 0.88694
284026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:28 | 2017-04-06 19:00 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 45.9622
284029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:26 | 2017-04-06 19:44 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0
284031 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC10 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:06 | 2017-04-06 19:45 | 1.645 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.545 | 0 | 0
284033 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:29 | 2017-04-06 19:20 | 0.85194 | 19 | 1928 | 13 | 21 | 16.1869 | 1642.5489 | 11.0753 | 17.8908
284036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:33 | 2017-04-06 22:40 | 4.1036 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 221.595 | 0
284043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:36 | 2017-04-06 20:49 | 2.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0
284047 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:45 | 2017-04-06 22:15 | 3.5047 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 196.2644 | 0 | 0
284048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:41 | 2017-04-06 22:43 | 4.0358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0358 | 4.0358
284050 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT TEKKE1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:43 | 2017-04-06 20:01 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
284054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR7 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:51 | 2017-04-06 20:12 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0
284059 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 18:58 | 2017-04-06 21:12 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.44
284063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR11 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:03 | 2017-04-06 19:39 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2133
284067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK40 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:04 | 2017-04-06 19:28 | 0.40028 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 38.0264 | 0 | 0
284069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK: YESILDERE TARIMKOY TOKI TR 1 KOKCikis: YESILDERE TARIMKOY TOKI TR 1-YESILDERE TARIMKOY TOKI TR 2 ÇIKIŞI TR: YESILDERE TARIMKOY TOKI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:04 | 2017-04-06 20:50 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 364.78
284072 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:07 | 2017-04-06 19:39 | 0.53306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0
284076 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:10 | 2017-04-06 20:38 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
284078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:10 | 2017-04-06 19:34 | 0.39778 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 26.6511
284079 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:12 | 2017-04-06 20:06 | 0.89528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.7167 | 0 | 0
284080 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:10 | 2017-04-06 20:54 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7322
284081 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: BUDAK KOK KOKCikis: BUDAK KOK-GÜMÜŞKÜMBET GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:17 | 2017-04-06 23:16 | 3.9917 | 0 | 0 | 18 | 414 | 0 | 0 | 71.85 | 1652.55
284082 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:11 | 2017-04-06 21:58 | 2.7731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5461 | 0 | 0
284083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYAALTI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:18 | 2017-04-06 21:14 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935
284084 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:14 | 2017-04-06 19:28 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23667
284085 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:21 | 2017-04-06 20:03 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.6358
284089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:25 | 2017-04-06 20:19 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91083 | 0 | 0
284092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ KÖK KOKCikis: SARI KABİN - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:24 | 2017-04-06 20:12 | 0.79889 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 18.3744 | 3.9944
284094 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI1 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:21 | 2017-04-06 23:34 | 4.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2222
284097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis: N KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:16 | 2017-04-06 21:53 | 2.6164 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 109.8883 | 0 | 0
284099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK: YAYLA MOD KOKCikis: YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:28 | 2017-04-06 22:16 | 2.7992 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.7992 | 41.9875 | 0 | 0
284102 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:29 | 2017-04-06 20:17 | 0.80528 | 0 | 9 | 0 | 140 | 0 | 7.2475 | 0 | 112.7389
284103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BASKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:29 | 2017-04-06 20:57 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
284106 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:26 | 2017-04-06 20:57 | 1.5206 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.9728 | 0 | 0
284112 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BULDURUŞ KÖK KOKCikis: BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI TR: KAVAKLIGÖL TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:31 | 2017-04-06 20:27 | 0.9375 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.9375 | 101.25
284113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM: GÖLCÜK DM KOK: YILDIZTEPE KÖK KOKCikis: YILDIZTEPE KÖK-YILDIZTEPE TR 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:32 | 2017-04-06 20:38 | 1.0919 | 2 | 408 | 0 | 7 | 2.1839 | 445.5133 | 0 | 7.6436
284115 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIC2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:36 | 2017-04-06 22:54 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3083
284116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TATARILYAS KISLA TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:42 | 2017-04-06 21:05 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.825
284121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:45 | 2017-04-06 21:57 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.665
284125 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:48 | 2017-04-06 20:37 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
284127 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKEVLER TR 3.23 TRCikis: G-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:47 | 2017-04-06 20:15 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6
284128 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL IKIKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:51 | 2017-04-06 20:36 | 0.73583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0
284133 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINDAŞ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:56 | 2017-04-06 23:36 | 3.6669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3339
284134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:55 | 2017-04-06 21:47 | 1.8628 | 0 | 0 | 10 | 116 | 0 | 0 | 18.6278 | 216.0822
284140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖSTERLİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:03 | 2017-04-06 21:39 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908
284141 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:07 | 2017-04-06 20:56 | 0.81944 | 1 | 616 | 3 | 4 | 0.81944 | 504.7778 | 2.4583 | 3.2778
284143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:07 | 2017-04-06 21:29 | 1.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0
284144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis: OSMANKUYUSU KOK-2-İNCESU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:29 | 2017-04-06 23:22 | 3.8808 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.9742 | 0
284148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:10 | 2017-04-06 23:34 | 3.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4047 | 0 | 0
284152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA10 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:07 | 2017-04-06 21:48 | 1.6847 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.9653 | 0 | 0
284153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:14 | 2017-04-06 22:14 | 1.9992 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 75.9683 | 0 | 1.9992
284156 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:10 | 2017-04-06 22:42 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 136.965
284157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DURAK TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:18 | 2017-04-06 22:25 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1128
284158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:16 | 2017-04-06 20:57 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
284162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:26 | 2017-04-06 21:51 | 1.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 0
284164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:25 | 2017-04-06 21:44 | 1.3192 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 478.8575 | 0 | 0
284167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:13 | 2017-04-06 21:08 | 0.91 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12.74 | 0 | 1.82
284168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR11 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:33 | 2017-04-06 22:17 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8067
284170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:47 | 2017-04-06 21:17 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0
284172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:48 | 2017-04-06 22:10 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2267
284174 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:48 | 2017-04-06 23:09 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3486
284177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19/C | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:54 | 2017-04-06 21:28 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3056
284179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YESILOVA KOK 2 KOKCikis: YESILOVA KOK 2-KÖSELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 20:54 | 2017-04-06 22:10 | 1.26 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 328.86 | 0 | 18.9
284187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: KIZILAGIL MOD KOKCikis: KIZILAGIL MOD - KAYAALTI HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 21:28 | 2017-04-06 22:32 | 1.0739 | 0 | 0 | 23 | 507 | 0 | 0 | 24.6994 | 544.4617
284188 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 19:53 | 2017-04-06 21:43 | 1.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | 0
284189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-6A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-06 21:26 | 2017-04-06 22:26 | 1.0047 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109.5147 | 0 | 0
284190 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 21:33 | 2017-04-06 22:46 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6467
284193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: AKHAN KOK-1 KOKCikis: AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 21:42 | 2017-04-06 22:45 | 1.0519 | 2 | 1234 | 10 | 68 | 2.1039 | 1298.0994 | 10.5194 | 71.5322
284195 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF17 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 21:59 | 2017-04-06 22:36 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 53.7533
284197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA48 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 22:06 | 2017-04-06 22:36 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
284198 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 22:07 | 2017-04-06 22:30 | 0.38639 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.7508
284199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 21:21 | 2017-04-06 23:17 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9442 | 0 | 0
284205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 22:34 | 2017-04-06 23:50 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0
284207 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 22:37 | 2017-04-06 23:56 | 1.3111 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.9333 | 0 | 1.3111
284208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR TRCikis: F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 22:53 | 2017-04-06 23:58 | 1.0875 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79.3875 | 0 | 0
284209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 23:10 | 2017-04-07 | 0.82167 | 0 | 0 | 30 | 426 | 0 | 0 | 24.65 | 350.03
284211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 23:18 | 2017-04-07 01:41 | 2.3794 | 1 | 35 | 115 | 6 | 2.3794 | 83.2806 | 273.6361 | 14.2767
284215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ TR: KAYALAR TR 3.49 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 23:38 | 2017-04-07 00:27 | 0.82361 | 0 | 0 | 1 | 1694 | 0 | 0 | 0.82361 | 1395.1972
284216 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 23:39 | 2017-04-07 00:15 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1772
284219 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YESILKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 23:48 | 2017-04-07 02:20 | 2.5447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5447
284221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMET PASA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 23:55 | 2017-04-07 01:47 | 1.8586 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 226.7506 | 0 | 0
284227 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KAMISLIOZU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 00:27 | 2017-04-07 02:17 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
284228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM: DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis: DM1-MEYDAN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 01:05 | 2017-04-07 02:38 | 1.5458 | 6 | 530 | 0 | 0 | 9.275 | 819.2917 | 0 | 0
284232 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 01:30 | 2017-04-07 02:37 | 1.1261 | 5 | 958 | 0 | 66 | 5.6306 | 1078.8144 | 0 | 74.3233
284234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK: AVANOS24 TR KOKCikis: AVANOS24 TR-AVANOS TR25 - 26 - 28 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 02:05 | 2017-04-07 04:58 | 2.8906 | 7 | 334 | 0 | 2 | 20.2339 | 965.4456 | 0 | 5.7811
284235 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: GUMUSDUGUN KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 02:53 | 2017-04-07 03:50 | 0.94778 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 151.6444 | 0
284236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: ESMEKAYA3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 03:20 | 2017-04-07 04:29 | 1.1422 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 166.7644 | 0
284238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMET PASA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 04:29 | 2017-04-07 10:53 | 6.3975 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 166.335 | 0 | 0
284239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 05:32 | 2017-04-07 08:53 | 3.3553 | 0 | 20 | 0 | 144 | 0 | 67.1056 | 0 | 483.16
284241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 06:02 | 2017-04-07 09:04 | 3.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0225
284242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR6 KOKCikis: KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 06:22 | 2017-04-07 07:29 | 1.1203 | 2 | 15 | 536 | 8 | 2.2406 | 16.8042 | 600.4689 | 8.9622
284243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 06:09 | 2017-04-07 10:12 | 4.0475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0
284244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 06:49 | 2017-04-07 10:53 | 4.0733 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 4.0733 | 130.3467
284247 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ TR: KALABA10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 07:22 | 2017-04-07 08:45 | 1.3864 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.1592 | 0 | 8.3183 | 0
284248 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 07:05 | 2017-04-07 08:39 | 1.5603 | 0 | 0 | 28 | 339 | 0 | 0 | 43.6878 | 528.9342
284249 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 07:13 | 2017-04-07 08:31 | 1.3019 | 0 | 0 | 3 | 2703 | 0 | 0 | 3.9058 | 3519.1558
284253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 06:48 | 2017-04-07 09:04 | 2.2686 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6861 | 0
284258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: GÖLCÜK TR 2 KOKCikis: GÖLCÜK TR 2-GÖLÇÜK TR7 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 07:37 | 2017-04-07 09:00 | 1.3853 | 5 | 793 | 1 | 49 | 6.9264 | 1098.5253 | 1.3853 | 67.8786
284261 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKCÜ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 07:59 | 2017-04-07 13:05 | 5.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0933
284262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:03 | 2017-04-07 18:06 | 10.0456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.1367 | 0
284270 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:20 | 2017-04-07 08:41 | 0.36139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36139
284271 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: ANBAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:19 | 2017-04-07 09:33 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235
284278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: GUVERCINLIK4 TR KOKCikis: GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:35 | 2017-04-07 10:28 | 1.8828 | 0 | 0 | 96 | 55 | 0 | 0 | 180.7467 | 103.5528
284280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK66 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:36 | 2017-04-07 11:35 | 2.9875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
284289 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CUMHURIYET1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:38 | 2017-04-07 10:10 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5258
284290 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:34 | 2017-04-07 10:47 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2683
284294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:38 | 2017-04-07 11:17 | 2.6353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6353
284296 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 08:58 | 2017-04-07 13:38 | 4.6667 | 0 | 0 | 39 | 53 | 0 | 0 | 182 | 247.3333
284299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:57 | 2017-04-07 09:40 | 0.70972 | 11 | 2687 | 125 | 2746 | 7.8069 | 1907.0236 | 88.7153 | 1948.8972
284306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HAMIDIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:00 | 2017-04-07 09:47 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972 | 0 | 0
284312 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 09:08 | 2017-04-07 14:59 | 5.8453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.9886 | 0 | 0
284320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F17-REAL FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) KOK: SILLE PARSANA53 TR KOKCikis: SILLE PARSANA53 TR - YAZIR43 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 09:17 | 2017-04-07 16:33 | 7.2644 | 2 | 385 | 0 | 0 | 14.5289 | 2796.8111 | 0 | 0
284326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-122 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:16 | 2017-04-07 09:58 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 392.675
284327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:19 | 2017-04-07 12:28 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7514
284330 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 08:06 | 2017-04-07 12:51 | 4.7361 | 10 | 1888 | 5 | 20 | 47.3611 | 8941.7778 | 23.6806 | 94.7222
284334 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR3 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 09:26 | 2017-04-07 16:00 | 6.5689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5689
284335 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 09:27 | 2017-04-07 14:20 | 4.8831 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.9475
284339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIILICEK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:29 | 2017-04-07 10:36 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.5361
284345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:33 | 2017-04-07 11:12 | 1.6453 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 167.8183 | 0 | 0
284347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:16 | 2017-04-07 10:23 | 1.1217 | 4 | 194 | 0 | 0 | 4.4867 | 217.6033 | 0 | 0
284350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ KOK: YESILOVA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:37 | 2017-04-07 19:23 | 9.7636 | 0 | 453 | 0 | 63 | 0 | 4422.9158 | 0 | 615.1075
284351 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 2 KOKCikis: HUYUK TR 2-HÜYÜK TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:41 | 2017-04-07 09:53 | 0.20806 | 0 | 545 | 1 | 9 | 0 | 113.3903 | 0.20806 | 1.8725
284355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SECILMISLER YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:43 | 2017-04-07 12:23 | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6744
284356 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 09:48 | 2017-04-07 12:31 | 2.7192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0342 | 0 | 0
284357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:33 | 2017-04-07 10:52 | 1.3119 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.2478 | 0 | 5.2478
284359 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCE4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:43 | 2017-04-07 15:34 | 5.8453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8453
284360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 18TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:44 | 2017-04-07 11:18 | 1.5664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3983 | 0 | 0
284363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:53 | 2017-04-07 11:30 | 1.6161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2322 | 0 | 0
284364 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: GOZLUTIGEM1 MODULER KOKCikis: GOZLUTIGEM1 MODULER-TİGEM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:55 | 2017-04-07 12:24 | 2.4853 | 0 | 0 | 10 | 297 | 0 | 0 | 24.8528 | 738.1275
284366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:52 | 2017-04-07 12:27 | 2.5764 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0347 | 0 | 0
284371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS58 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 09:56 | 2017-04-07 10:29 | 0.55111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
284374 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:02 | 2017-04-07 11:20 | 1.2947 | 2 | 669 | 1 | 164 | 2.5894 | 866.1692 | 1.2947 | 212.3344
284375 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:02 | 2017-04-07 15:28 | 5.4356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4356
284377 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 10:07 | 2017-04-07 16:14 | 6.1128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.8044 | 0 | 0
284380 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI TR: BASLAMIS TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:15 | 2017-04-07 19:16 | 9.0211 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1317.0822
284381 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KIZILCAKIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:13 | 2017-04-07 16:09 | 5.9261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9261
284386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:14 | 2017-04-07 11:43 | 1.485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
284388 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM TR: PINARKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:21 | 2017-04-07 11:40 | 1.3131 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 5.2522 | 107.6706
284391 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:23 | 2017-04-07 12:06 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 97.8183
284393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:24 | 2017-04-07 11:05 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
284396 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 08:31 | 2017-04-07 10:59 | 2.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0
284397 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: DEGİRMENALTI TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:30 | 2017-04-07 11:25 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91389
284398 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:29 | 2017-04-07 12:39 | 2.1597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3194 | 0 | 0
284399 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F11-AŞKAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:31 | 2017-04-07 12:49 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 11380.1569
284403 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA14 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:27 | 2017-04-07 10:57 | 0.48722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0 | 0
284406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:31 | 2017-04-07 11:38 | 1.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0
284408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis: SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 10:37 | 2017-04-07 12:16 | 1.6578 | 0 | 0 | 47 | 19 | 0 | 0 | 77.9156 | 31.4978
284409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ TR: HAMIDIYE2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 10:36 | 2017-04-07 18:30 | 7.8939 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 4160.0794
284410 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY-KÖK-BOZKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 10:38 | 2017-04-07 13:08 | 2.4892 | 7 | 83 | 0 | 0 | 17.4242 | 206.6008 | 0 | 0
284435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:07 | 2017-04-07 14:21 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 129.2889
284440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:09 | 2017-04-07 12:39 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4964
284442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: BEYSEHIR TR 25 KOKCikis: BEYSEHIR TR 25-BEYŞEHİR TR-27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:12 | 2017-04-07 12:20 | 1.1383 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1396.735 | 0 | 0
284447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60803 TRCikis: E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 10:48 | 2017-04-07 11:45 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056
284452 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: BUSAN DM DMCikis: BUSAN DM-MESVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:00 | 2017-04-07 11:45 | 0.74361 | 31 | 138 | 0 | 0 | 23.0519 | 102.6183 | 0 | 0
284453 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:20 | 2017-04-07 12:11 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84833
284468 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:37 | 2017-04-07 12:04 | 0.4475 | 0 | 0 | 5 | 425 | 0 | 0 | 2.2375 | 190.1875
284470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 8 TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:33 | 2017-04-07 14:07 | 2.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0
284471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA18 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:43 | 2017-04-07 14:27 | 2.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7364
284478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20524 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:47 | 2017-04-07 12:53 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064
284487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 11:54 | 2017-04-07 13:50 | 1.9314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | 0
284494 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:02 | 2017-04-07 13:42 | 1.6792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0375 | 0 | 0
284496 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-KASABA-2 KÖK-1 ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA1 KOK KOKCikis: KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA2 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 12:06 | 2017-04-07 17:34 | 5.4625 | 0 | 766 | 1 | 11 | 0 | 4184.275 | 5.4625 | 60.0875
284498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:05 | 2017-04-07 12:31 | 0.44528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0
284500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: DM-6 ( YAZIR DM ) DMCikis: DM6-YAZIR3 TR ÇIKIŞI KOK: YAZIR7 TR TR: YAZIR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:08 | 2017-04-07 16:46 | 4.6347 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 973.2917 | 0 | 0
284507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:11 | 2017-04-07 13:03 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85917
284511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:08 | 2017-04-07 14:23 | 2.2519 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.7869 | 0 | 0
284516 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:23 | 2017-04-07 13:49 | 1.4306 | 8 | 4980 | 1 | 57 | 11.4444 | 7124.1667 | 1.4306 | 81.5417
284522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEYHSAMIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:32 | 2017-04-07 23:11 | 10.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6572 | 0 | 0
284523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:39 | 2017-04-07 17:15 | 4.6058 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 92.1167 | 4.6058
284527 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:40 | 2017-04-07 15:21 | 2.6853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7411
284530 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:45 | 2017-04-07 14:43 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9706
284534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:52 | 2017-04-07 22:24 | 9.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5428 | 0 | 0
284535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR11 TR11 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 12:55 | 2017-04-07 16:05 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8625
284536 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:55 | 2017-04-07 13:30 | 0.59917 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 1.1983 | 142.0025
284540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:01 | 2017-04-07 14:12 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0
284548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK KOKCikis: AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:07 | 2017-04-07 15:18 | 3.1897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7589 | 0 | 0
284552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS42 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:27 | 2017-04-07 14:31 | 1.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0
284553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3A TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:26 | 2017-04-07 16:17 | 2.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 0 | 0
284555 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:32 | 2017-04-07 15:32 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9967
284556 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA10 TR TRCikis: B Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:34 | 2017-04-07 14:13 | 0.64333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.8167 | 0 | 0
284558 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKLAR YAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 12:41 | 2017-04-07 14:53 | 2.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1939 | 0 | 0
284567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELDİBİ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:48 | 2017-04-07 18:56 | 5.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1428
284571 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DÜLGERLER TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:51 | 2017-04-07 23:14 | 9.3792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3792
284583 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:03 | 2017-04-07 15:43 | 1.6694 | 2 | 669 | 1 | 164 | 3.3389 | 1116.8583 | 1.6694 | 273.7889
284584 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:01 | 2017-04-07 15:44 | 1.7211 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8844 | 0
284594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 13:29 | 2017-04-07 15:05 | 1.6039 | 3 | 0 | 22 | 1 | 4.8117 | 0 | 35.2856 | 1.6039
284603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 20TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:26 | 2017-04-07 17:33 | 3.1136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2272 | 0 | 0
284605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYAYAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:34 | 2017-04-07 18:11 | 3.6206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2411
284606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALIOGLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:30 | 2017-04-07 18:27 | 3.9547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8189 | 0 | 0
284614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:38 | 2017-04-07 22:21 | 7.7169 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 555.62 | 0 | 0
284629 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:50 | 2017-04-07 15:53 | 1.0433 | 0 | 429 | 2 | 9 | 0 | 447.59 | 2.0867 | 9.39
284635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK44 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:58 | 2017-04-07 17:24 | 2.4394 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.2906 | 0 | 0
284644 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 15:13 | 2017-04-07 15:36 | 0.3875 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1.1625 | 0 | 8.525
284646 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:11 | 2017-04-07 18:50 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.0203
284658 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:15 | 2017-04-07 17:37 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4922
284660 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-46 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:19 | 2017-04-07 18:11 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8664
284667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR TRCikis: D-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:32 | 2017-04-07 17:42 | 2.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1753 | 0 | 0
284670 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ KOK: KURDEN 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:33 | 2017-04-07 19:00 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 410.2194
284671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:37 | 2017-04-07 16:35 | 0.97222 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 526.9444 | 44.7222 | 1257.0833
284673 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:30 | 2017-04-07 19:51 | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6722
284674 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:44 | 2017-04-07 16:53 | 1.1503 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56.3636 | 0 | 0
284679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:38 | 2017-04-07 19:22 | 3.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7267
284683 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 15:57 | 2017-04-07 19:09 | 3.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2019 | 0 | 0
284691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) KOK: SELCUK SANAYI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:05 | 2017-04-07 18:27 | 2.3633 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.7267 | 7.09 | 0 | 0
284693 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:07 | 2017-04-07 18:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8806
284697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:10 | 2017-04-07 18:29 | 2.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 0
284707 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:11 | 2017-04-07 20:34 | 4.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3936 | 0 | 0
284715 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK: OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis: OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:17 | 2017-04-07 20:39 | 4.3772 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8861 | 0
284724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR3 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:23 | 2017-04-07 17:07 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4875
284737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:34 | 2017-04-07 18:48 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2186
284742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR13 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:28 | 2017-04-07 19:07 | 2.6517 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.1117 | 0 | 0
284743 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:45 | 2017-04-07 19:06 | 2.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3539
284745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:35 | 2017-04-07 19:26 | 2.8456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.3667 | 0 | 0
284749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:31 | 2017-04-07 20:45 | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2483
284755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1022 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:59 | 2017-04-07 18:34 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5783
284762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: YENİKÖY KÖK KOKCikis: YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 17:07 | 2017-04-07 17:48 | 0.66972 | 0 | 18 | 0 | 422 | 0 | 12.055 | 0 | 282.6228
284766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:07 | 2017-04-07 19:26 | 2.3231 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 178.8753 | 0 | 0
284774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 14:38 | 2017-04-07 18:53 | 4.2492 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 212.4583 | 0 | 0
284776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:20 | 2017-04-07 18:13 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
284777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK: 199 NOLU KOK KOKCikis: 199 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:21 | 2017-04-07 19:26 | 2.075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
284778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:21 | 2017-04-07 18:02 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028
284781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:23 | 2017-04-07 19:25 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0394
284782 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÖLET KÖK KOKCikis: GÖLET KÖK-YENİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:23 | 2017-04-07 18:35 | 1.1953 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 9.5622 | 1521.5886 | 347.8258 | 1812.0411
284783 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA3 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 17:27 | 2017-04-07 18:38 | 1.1842 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1308 | 0 | 0
284784 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-07 17:27 | 2017-04-07 18:45 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 96.1383
284785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:24 | 2017-04-07 18:59 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5781
284786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:24 | 2017-04-07 19:07 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7086
284787 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:30 | 2017-04-07 20:22 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.865
284793 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI 4TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:34 | 2017-04-07 21:53 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 331.8058
284794 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:31 | 2017-04-07 18:12 | 0.68056 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 2.0417 | 888.125
284801 | 1 | KONYA | KULU | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK1 TR KOKCikis: BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 16:16 | 2017-04-07 17:52 | 1.6053 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 30.5003 | 3.2106 | 52.9742
284804 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM TR: SINCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:43 | 2017-04-07 18:48 | 1.0911 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 53.4644 | 1.0911
284821 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ALICERCI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:52 | 2017-04-07 19:06 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356
284829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK GUVEN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:04 | 2017-04-07 19:22 | 1.2978 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.5511 | 0 | 0
284835 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAYBAGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:11 | 2017-04-08 00:12 | 6.0197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0197
284836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:08 | 2017-04-07 19:55 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7778
284842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:19 | 2017-04-07 18:45 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44056
284848 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: ALDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:27 | 2017-04-07 21:30 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0644
284849 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:29 | 2017-04-07 19:29 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917
284850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-KARAZOR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:27 | 2017-04-07 21:13 | 2.7769 | 0 | 0 | 307 | 17 | 0 | 0 | 852.5219 | 47.2081
284851 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:18 | 2017-04-07 22:24 | 4.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0994 | 0 | 0
284853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:16 | 2017-04-07 20:39 | 2.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 0
284854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: MURADIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:01 | 2017-04-07 19:21 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 93.9172
284861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:32 | 2017-04-07 19:41 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2967
284864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:40 | 2017-04-07 20:35 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9178
284868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:40 | 2017-04-07 19:33 | 0.87778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
284870 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:34 | 2017-04-07 22:11 | 3.6161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2322
284872 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:44 | 2017-04-07 19:34 | 0.83917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83917 | 0 | 0
284875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:57 | 2017-04-07 19:59 | 1.0464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4175 | 0 | 0
284877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:58 | 2017-04-07 20:14 | 1.2647 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15.1767 | 0 | 1.2647
284880 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 18:52 | 2017-04-07 19:43 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.9125
284894 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 52 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 19:20 | 2017-04-07 20:29 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0
284896 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKBUDAK TR1 (50 KWA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 19:22 | 2017-04-08 00:31 | 5.1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1644
284909 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: DURHASANLI KOK KOKCikis: DURHASANLI KOK-SATANSARI CECELİ ÇIKIŞI TR: SATANSARI2 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 19:45 | 2017-04-07 21:45 | 2.0108 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 2.0108 | 351.8958
284912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 19:52 | 2017-04-07 20:54 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.0714
284913 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ISTIKLAL10 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 19:57 | 2017-04-07 22:29 | 2.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0
284919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:02 | 2017-04-07 23:29 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.1
284922 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GÖKBEZ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 17:19 | 2017-04-07 21:06 | 3.7825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7825
284925 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 19:45 | 2017-04-07 20:39 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89806
284928 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: SARIVADI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:05 | 2017-04-07 22:39 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5672
284929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:19 | 2017-04-07 22:56 | 2.6283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5133 | 0 | 0
284930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: HARMANDALI KOK KOKCikis: HARMANDALI KOK - HARMANDALI RESTURANT TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:14 | 2017-04-07 22:34 | 2.3311 | 6 | 18 | 0 | 0 | 13.9867 | 41.96 | 0 | 0
284934 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CUMHURIYET1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:29 | 2017-04-07 21:44 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556
284936 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: BADAK KÖK KOKCikis: BADAK KÖK - BADAK AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:44 | 2017-04-07 21:54 | 1.1739 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 2.3478 | 134.9972
284937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:44 | 2017-04-07 21:23 | 0.64444 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 0.64444 | 244.2444
284940 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:49 | 2017-04-07 21:47 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167
284942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 20:56 | 2017-04-07 21:48 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167
284943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 21:00 | 2017-04-07 22:44 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2058
284946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 21:07 | 2017-04-07 22:25 | 1.3025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0
284948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 21:22 | 2017-04-07 22:17 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111
284951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK GALADERESİ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 21:43 | 2017-04-07 23:27 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7406
284954 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 22:06 | 2017-04-07 23:14 | 1.1328 | 1 | 101 | 1085 | 352 | 1.1328 | 114.4106 | 1229.0639 | 398.7378
284964 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKİN TR4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 23:11 | 2017-04-07 23:47 | 0.59778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 0 | 0
284965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS56 TR KOKCikis: AVANOS56 TR-AVANOS TR57-58 ÇIKIŞ TR: AVANOS57 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-07 23:00 | 2017-04-08 00:06 | 1.0956 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
284968 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-07 23:42 | 2017-04-08 02:50 | 3.1222 | 13 | 394 | 490 | 580 | 40.5889 | 1230.1556 | 1529.8889 | 1810.8889
284972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 00:25 | 2017-04-08 01:42 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842
284973 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 00:48 | 2017-04-08 01:38 | 0.83528 | 1 | 101 | 1085 | 352 | 0.83528 | 84.3631 | 906.2764 | 294.0178
284977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ KOK: GOREME3 TR KOKCikis: GOREME3 TR - GOREME6 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 01:32 | 2017-04-08 02:23 | 0.84611 | 0 | 0 | 122 | 32 | 0 | 0 | 103.2256 | 27.0756
284978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR56 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 01:37 | 2017-04-08 02:29 | 0.86556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556 | 0 | 0
284979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 5TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 00:53 | 2017-04-08 02:38 | 1.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0
284980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 01:58 | 2017-04-08 03:14 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 612.2739
284981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) DMCikis: DM-14 (G W 3)-A SAKARYA 1 TR ÇIKIŞI TR: SILLE AK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 02:11 | 2017-04-08 03:51 | 1.6708 | 1 | 1640 | 0 | 0 | 1.6708 | 2740.1667 | 0 | 0
284982 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 01:20 | 2017-04-08 07:55 | 6.5764 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1091.6806
284985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 02:39 | 2017-04-08 04:50 | 2.1867 | 23 | 1225 | 0 | 23 | 50.2933 | 2678.6667 | 0 | 50.2933
284987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis: TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 02:56 | 2017-04-08 03:34 | 0.63194 | 0 | 151 | 11 | 480 | 0 | 95.4236 | 6.9514 | 303.3333
284989 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 04:05 | 2017-04-08 09:41 | 5.605 | 5 | 3048 | 111 | 2645 | 28.025 | 17084.04 | 622.155 | 14825.225
284990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-122 TR: TR1-122 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 04:14 | 2017-04-08 04:50 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 339.7847
284995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis: DELIKBASTIRAN KOK-F13 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 06:06 | 2017-04-08 06:27 | 0.34972 | 0 | 256 | 0 | 365 | 0 | 89.5289 | 0 | 127.6486
284996 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 06:09 | 2017-04-08 07:45 | 1.595 | 1 | 240 | 6 | 349 | 1.595 | 382.8 | 9.57 | 556.655
284997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 06:33 | 2017-04-08 07:13 | 0.67167 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.3583 | 0 | 0.67167
284998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-122 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 06:38 | 2017-04-08 10:07 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1972.6347
284999 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 06:46 | 2017-04-08 09:01 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.3528
285001 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 06:52 | 2017-04-08 08:21 | 1.4917 | 3 | 669 | 82 | 623 | 4.475 | 997.925 | 122.3167 | 929.3083
285004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:17 | 2017-04-08 08:58 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.6444
285006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:31 | 2017-04-08 10:10 | 2.6506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 0
285007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:23 | 2017-04-08 09:13 | 1.8264 | 0 | 1 | 7 | 105 | 0 | 1.8264 | 12.7847 | 191.7708
285012 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK AZDIN TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:30 | 2017-04-08 10:36 | 3.1003 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.2033
285018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ALACA KOK KOKCikis: ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:54 | 2017-04-08 14:12 | 6.3022 | 2 | 1178 | 13 | 1672 | 12.6044 | 7424.0178 | 81.9289 | 10537.3156
285020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HASANOBA KOK KOKCikis: HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:08 | 2017-04-08 11:18 | 3.1656 | 1 | 11 | 0 | 100 | 3.1656 | 34.8211 | 0 | 316.5556
285022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:02 | 2017-04-08 09:03 | 1.0169 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.0508 | 0 | 5.0847
285026 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:11 | 2017-04-08 09:53 | 1.7008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8033 | 0 | 0
285028 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TEPEOGLU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:38 | 2017-04-08 10:07 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9644
285029 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK: INONU KOK KOKCikis: ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:11 | 2017-04-08 08:46 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0
285031 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:18 | 2017-04-08 09:33 | 1.2492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7408 | 0 | 0
285033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:22 | 2017-04-08 09:28 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
285036 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK: GOKPINAR KOK 2 KOKCikis: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 07:46 | 2017-04-08 11:40 | 3.9008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6033 | 0 | 0
285038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:28 | 2017-04-08 09:43 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 99.1011
285039 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:19 | 2017-04-08 08:51 | 0.53944 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 49.6289 | 0 | 0
285044 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI TR: CIMELI 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:42 | 2017-04-08 09:12 | 0.51361 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.51361 | 22.0853
285052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR86 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:51 | 2017-04-08 09:18 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9744
285054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-AY1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 08:54 | 2017-04-08 09:29 | 0.58778 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.58778 | 34.6789 | 0 | 0
285057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:00 | 2017-04-08 15:33 | 6.5483 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1342.4083 | 0 | 0
285058 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:00 | 2017-04-08 15:53 | 6.8844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8844
285062 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK: ADAS1 TR KOKCikis: ADAS1 TR-SARAÇOĞLU7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:02 | 2017-04-08 13:20 | 4.2975 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1022.805 | 0 | 0
285064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:03 | 2017-04-08 14:25 | 5.3589 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 921.7289 | 0 | 0
285065 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-SAKYATAN KOY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:04 | 2017-04-08 14:18 | 5.2222 | 2 | 159 | 1 | 15 | 10.4444 | 830.3333 | 5.2222 | 78.3333
285066 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:05 | 2017-04-08 12:36 | 3.5283 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28.2267 | 3.5283
285067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU6 TR TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:01 | 2017-04-08 11:33 | 2.5225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.9275 | 0 | 0
285069 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:03 | 2017-04-08 10:38 | 1.5811 | 0 | 2 | 0 | 223 | 0 | 3.1622 | 0 | 352.5878
285071 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:11 | 2017-04-08 11:22 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 803.2203
285074 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:13 | 2017-04-08 14:46 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 7980.9
285077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:16 | 2017-04-08 12:06 | 2.8333 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 56.6667 | 8.5
285079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 13TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:24 | 2017-04-08 09:37 | 0.22389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 0 | 0
285086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-DM2 (A) BARASI ÇIKIŞI KOK: AKÇAY TR KOKCikis: AKÇAY TR-717 MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:32 | 2017-04-08 16:29 | 6.9464 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2861.9122 | 0 | 0
285087 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI10B TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:24 | 2017-04-08 10:38 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
285089 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR6 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:12 | 2017-04-08 09:38 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278
285090 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR8 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:38 | 2017-04-08 14:15 | 4.6194 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 683.6778 | 0 | 0
285091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:41 | 2017-04-08 15:42 | 6.0144 | 0 | 58 | 5 | 271 | 0 | 348.8378 | 30.0722 | 1629.9144
285092 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT5 TR5 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:42 | 2017-04-08 14:03 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 625.76
285097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:42 | 2017-04-08 11:02 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 502.6042
285098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:46 | 2017-04-08 14:27 | 4.6825 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.9675 | 0 | 0
285100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:47 | 2017-04-08 12:32 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5083
285101 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM KOK: KAZANCI KÖK-2 KOKCikis: KAZANCI KÖK2-KAZANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:45 | 2017-04-08 11:11 | 1.4283 | 2 | 1484 | 7 | 2081 | 2.8567 | 2119.6467 | 9.9983 | 2972.3617
285102 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:47 | 2017-04-08 14:04 | 4.2872 | 14 | 3408 | 34 | 2721 | 60.0211 | 14610.8533 | 145.7656 | 11665.5317
285104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI KOK: TR2-69 UCGOZ KOKCikis: TR2-69 / TR2-65 ÇIKIŞI TR: TR2-69 UCGOZ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:47 | 2017-04-08 10:19 | 0.53167 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0.53167 | 107.9283
285105 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:42 | 2017-04-08 10:32 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.9653
285107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:26 | 2017-04-08 10:22 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0
285110 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:50 | 2017-04-08 11:14 | 1.4003 | 1 | 465 | 66 | 2176 | 1.4003 | 651.1292 | 92.4183 | 3047.0044
285115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F1-KARAPINAR FİDERİ KOK: SAZGEÇİT KÖK KOKCikis: SAZGEÇİT KÖK-OYMALI KARAPINAR ÇIKIŞI TR: BEYOREN TSK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 09:58 | 2017-04-08 11:15 | 1.2747 | 0 | 21 | 0 | 256 | 0 | 26.7692 | 0 | 326.3289
285116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:55 | 2017-04-08 12:32 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6097
285121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-30 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:03 | 2017-04-08 10:49 | 1.76 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 0
285122 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:33 | 2017-04-08 17:09 | 7.5983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5983
285123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:41 | 2017-04-08 11:26 | 1.7494 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 1.7494 | 297.4056
285127 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL TR5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:54 | 2017-04-08 11:52 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9383
285129 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:52 | 2017-04-08 13:04 | 3.1878 | 0 | 39 | 0 | 108 | 0 | 124.3233 | 0 | 344.28
285131 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR2 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:58 | 2017-04-08 10:51 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50.605
285133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:03 | 2017-04-08 10:24 | 0.34944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0
285135 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 10:06 | 2017-04-08 11:38 | 1.5269 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 360.3589 | 0 | 0
285136 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:03 | 2017-04-08 14:23 | 4.3369 | 6 | 2888 | 7 | 560 | 26.0217 | 12525.0956 | 30.3586 | 2428.6889
285140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:07 | 2017-04-08 11:29 | 1.375 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 676.5 | 0 | 0
285144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN45 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:11 | 2017-04-08 10:41 | 0.50222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 0 | 0
285149 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 10:19 | 2017-04-08 10:47 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8333
285150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: ESMEKAYA1 TR KOKCikis: ESMEKAYA1 TR-EŞMEKAYA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 10:19 | 2017-04-08 10:40 | 0.35778 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0.71556 | 0 | 16.1 | 0
285151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: INOBA SAMUK KOK KOKCikis: INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 10:19 | 2017-04-08 12:31 | 2.2131 | 4 | 112 | 1 | 153 | 8.8522 | 247.8622 | 2.2131 | 338.5975
285152 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI TR1 (50 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:06 | 2017-04-08 12:01 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9178
285155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:21 | 2017-04-08 11:34 | 1.2228 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 2.4456 | 0 | 188.3078
285156 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT5 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:23 | 2017-04-08 10:58 | 0.58583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58583 | 0 | 0
285158 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERİ TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:22 | 2017-04-08 13:49 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7867
285160 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:24 | 2017-04-08 13:35 | 3.1792 | 0 | 67 | 10 | 918 | 0 | 213.0042 | 31.7917 | 2918.475
285161 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:22 | 2017-04-08 11:11 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083
285162 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 09:54 | 2017-04-08 12:22 | 2.4717 | 1 | 384 | 10 | 853 | 2.4717 | 949.12 | 24.7167 | 2108.3317
285165 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:12 | 2017-04-08 11:50 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2622
285166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:28 | 2017-04-08 14:49 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.355
285168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAYAGMUR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:29 | 2017-04-08 11:05 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.0681
285169 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BARTLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:32 | 2017-04-08 12:04 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.8006
285171 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:34 | 2017-04-08 16:40 | 6.1042 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 384.5625
285180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:40 | 2017-04-08 14:11 | 3.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0
285183 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 10:48 | 2017-04-08 14:47 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 267.6464
285185 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:53 | 2017-04-08 11:49 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0 | 0
285190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:54 | 2017-04-08 11:45 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
285192 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: TASTOMEK KOK KOKCikis: TASTOMEK KOK-CAVDARCI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 11:01 | 2017-04-08 12:43 | 1.7108 | 0 | 0 | 39 | 15 | 0 | 0 | 66.7225 | 25.6625
285193 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 10:49 | 2017-04-08 13:41 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 103.29
285195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALNIZCEVIZ1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:00 | 2017-04-08 14:00 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 538.7
285196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30819 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:02 | 2017-04-08 11:24 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35528
285199 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 11:08 | 2017-04-08 14:40 | 3.5344 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 123.7056
285204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:19 | 2017-04-08 13:29 | 2.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0 | 0
285205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 10:21 | 2017-04-08 14:26 | 4.0717 | 15 | 1 | 14 | 252 | 61.075 | 4.0717 | 57.0033 | 1026.06
285209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:19 | 2017-04-08 13:08 | 1.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0
285211 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:19 | 2017-04-08 13:33 | 2.2411 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4467 | 0
285213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:23 | 2017-04-08 14:38 | 3.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 0 | 0
285218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:29 | 2017-04-08 17:53 | 6.4044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4267 | 0 | 0
285221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK GOZLUK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:29 | 2017-04-08 12:45 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2617
285223 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR108 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:34 | 2017-04-08 20:53 | 9.3092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3092
285226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BELICEKOZ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:36 | 2017-04-08 12:07 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51972
285229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI TR: KANLIKUYU TSK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 11:43 | 2017-04-08 14:00 | 2.2722 | 17 | 61 | 0 | 83 | 38.6278 | 138.6056 | 0 | 188.5944
285230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TASKESIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:45 | 2017-04-08 12:17 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.9056
285233 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 11:48 | 2017-04-08 13:39 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6883
285242 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI12 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:01 | 2017-04-08 13:22 | 1.3639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0
285249 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: KAZIMKARABEKIR DM DMCikis: KAZIMKARABEKİR DM-TSK ÇIKIŞI KOK: KAZIMKARABEKIR TSK KOK KOKCikis: KAZIMKARABEKIR TSK KOK-GİRİŞ TR: OSMAN BARDAKÇI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:14 | 2017-04-08 13:54 | 1.6608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3217 | 0 | 0
285250 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-3 KOKCikis: AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:14 | 2017-04-08 13:51 | 1.6247 | 2 | 0 | 335 | 0 | 3.2494 | 0 | 544.2819 | 0
285255 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: SOGUTOZU KOK KOKCikis: SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:16 | 2017-04-08 15:25 | 3.1456 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 846.1544
285256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR21 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:21 | 2017-04-08 13:37 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
285257 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK: FAHRETTİN ALTAY TR 27 KOKCikis: FAHRETTİN ALTAY TR 27 -FAHRETTİN ALTAY MH TR 37 ÇIKIŞI TR: FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:10 | 2017-04-08 14:54 | 2.7283 | 3 | 0 | 398 | 0 | 8.185 | 0 | 1085.8767 | 0
285259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:21 | 2017-04-08 19:48 | 7.4431 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 416.8111 | 0 | 0
285269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ KOK: TR3-21 HULYA YAPI KOKCikis: TR3-21 / TR3-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:29 | 2017-04-08 13:21 | 0.86611 | 0 | 0 | 3 | 178 | 0 | 0 | 2.5983 | 154.1678
285271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR56 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:33 | 2017-04-08 12:47 | 0.22639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22639 | 0 | 0
285273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 13TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:29 | 2017-04-08 14:35 | 2.1031 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 239.7483 | 0 | 0
285274 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:29 | 2017-04-08 13:26 | 0.94917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0
285275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:29 | 2017-04-08 16:24 | 3.9047 | 0 | 148 | 0 | 17 | 0 | 577.8989 | 0 | 66.3803
285277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:38 | 2017-04-08 14:12 | 1.5739 | 18 | 2213 | 30 | 929 | 28.33 | 3483.0161 | 47.2167 | 1462.1428
285279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI TR: TR2-41BASIBUYUK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:39 | 2017-04-08 13:45 | 1.1094 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.7661 | 7.7661
285286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-08 18:45 | 6.0867 | 0 | 0 | 10 | 116 | 0 | 0 | 60.8667 | 706.0533
285290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK SAGIRKAYA TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:39 | 2017-04-08 14:11 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6847
285292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:47 | 2017-04-08 15:15 | 2.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4681 | 0 | 0
285293 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:46 | 2017-04-08 14:16 | 1.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0
285297 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:54 | 2017-04-08 18:55 | 6.0264 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 6.0264 | 391.7153
285298 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:57 | 2017-04-08 15:15 | 2.3036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9108 | 0 | 0
285301 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI TR: DİKMELİ1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 13:01 | 2017-04-08 13:25 | 0.39167 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
285304 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK KOKCikis: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:37 | 2017-04-08 14:33 | 1.9258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7775 | 0 | 0
285305 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR: SARILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:08 | 2017-04-08 15:49 | 2.6769 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 366.7414 | 0 | 0
285308 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:06 | 2017-04-08 14:32 | 1.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0
285309 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK: COMAKLI KOK 2 KOKCikis: ÇOMAKLI KÖK 2-ÇATALHÜYÜK 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 13:13 | 2017-04-08 17:04 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 377.5178
285316 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:08 | 2017-04-08 15:21 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2178
285317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK: 5D 5TR KOKCikis: 5D 5TR-5D5A ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 13:13 | 2017-04-08 13:41 | 0.46889 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3.7511 | 8.9089 | 0 | 0
285321 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT4 TR4 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 13:19 | 2017-04-08 15:46 | 2.4456 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2278
285322 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:19 | 2017-04-08 14:41 | 1.3747 | 0 | 661 | 7 | 95 | 0 | 908.6914 | 9.6231 | 130.5986
285325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis: OSMANKUYUSU KOK-2-İNCESU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:17 | 2017-04-08 17:23 | 4.0947 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.6103 | 0
285326 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:22 | 2017-04-08 15:13 | 1.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0
285329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:28 | 2017-04-08 18:59 | 5.5233 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 303.7833
285330 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:20 | 2017-04-08 17:48 | 4.4642 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 151.7817
285332 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:30 | 2017-04-08 16:56 | 3.4294 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 6.8589 | 812.7783
285335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM: DM04 TR01 DMCikis: DM04 TR01 -YİBİTAŞ-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:33 | 2017-04-08 13:55 | 0.36583 | 0 | 11 | 0 | 3205 | 0 | 4.0242 | 0 | 1172.4958
285336 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:28 | 2017-04-08 14:01 | 0.54917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54917 | 0 | 0
285341 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY4 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:38 | 2017-04-08 16:22 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.1461
285343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:40 | 2017-04-08 15:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.6864
285347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:42 | 2017-04-08 15:32 | 1.8347 | 1 | 34 | 11 | 653 | 1.8347 | 62.3806 | 20.1819 | 1198.0736
285351 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 13:52 | 2017-04-08 17:42 | 3.8336 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.3378 | 0 | 0
285354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:43 | 2017-04-08 14:50 | 2.1233 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 698.5767 | 0 | 0
285359 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR22 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:53 | 2017-04-08 14:29 | 0.60806 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4.2564 | 0 | 1.8242
285361 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR13 TRCikis: C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:53 | 2017-04-08 15:42 | 1.8236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4708 | 0 | 0
285366 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:56 | 2017-04-08 14:58 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.9133
285368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:00 | 2017-04-08 17:39 | 3.6431 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5722 | 0
285371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - DM6-DM3 B RİNGİ TR: TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 14:05 | 2017-04-08 17:09 | 3.0553 | 0 | 17 | 0 | 11952 | 0 | 51.9397 | 0 | 36516.68
285372 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: SARIKARAMAN7 TR TR: SARIKARAMAN7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:04 | 2017-04-08 17:38 | 3.5694 | 0 | 120 | 1 | 39 | 0 | 428.3333 | 3.5694 | 139.2083
285376 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 5 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:44 | 2017-04-08 14:52 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.3819
285379 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:12 | 2017-04-08 14:45 | 0.55639 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 2.2256 | 105.7139
285381 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:10 | 2017-04-08 17:31 | 3.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 0
285382 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:38 | 2017-04-08 15:44 | 3.1014 | 3 | 117 | 0 | 9 | 9.3042 | 362.8625 | 0 | 27.9125
285385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: 5D 6TR KOKCikis: 5D 6TR-5D7 ÇIKIŞ TR: 5D 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:07 | 2017-04-08 17:16 | 3.1528 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1466.0417 | 0 | 0
285389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:16 | 2017-04-08 15:26 | 1.16 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.32 | 27.84 | 0
285393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:18 | 2017-04-08 16:00 | 1.7017 | 17 | 61 | 0 | 83 | 28.9283 | 103.8017 | 0 | 141.2383
285396 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:23 | 2017-04-08 17:22 | 2.9803 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 217.5603 | 0 | 0
285400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 13:45 | 2017-04-08 16:33 | 2.8061 | 29 | 2000 | 628 | 72 | 81.3772 | 5612.2222 | 1762.2378 | 202.04
285402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:26 | 2017-04-08 16:03 | 1.6228 | 0 | 0 | 104 | 63 | 0 | 0 | 168.7689 | 102.235
285403 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:24 | 2017-04-08 17:29 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08
285404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 14:29 | 2017-04-08 18:39 | 4.1728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.0733 | 0 | 0
285406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BASGOZE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:30 | 2017-04-08 19:58 | 5.4656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4656
285413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:33 | 2017-04-08 18:25 | 3.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8606
285415 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS43 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:35 | 2017-04-08 15:57 | 1.3756 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 187.0756 | 0 | 0
285417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: MERIKSA KOK KOKCikis: MERIKSA KOK-ADANA ASFALTI TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 14:37 | 2017-04-08 14:55 | 0.3025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
285419 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:34 | 2017-04-08 15:48 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4794
285421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:35 | 2017-04-08 15:12 | 0.61333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61333 | 0 | 0
285426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENICEOBA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:42 | 2017-04-08 15:16 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5125
285428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:33 | 2017-04-08 15:39 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
285433 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:47 | 2017-04-08 15:24 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2372
285435 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:51 | 2017-04-08 15:33 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68944
285439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:55 | 2017-04-08 15:40 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.6156
285443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR140 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:00 | 2017-04-08 15:48 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6033
285446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:58 | 2017-04-08 15:20 | 0.365 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 190.53 | 0 | 0
285447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKTEME1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:00 | 2017-04-08 16:13 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.1494
285450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:04 | 2017-04-08 16:29 | 1.4103 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 181.9258 | 0 | 181.9258
285452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-2 KOKCikis: ARMUTLU KOK-2-ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:03 | 2017-04-08 18:02 | 2.9886 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 265.9864 | 0 | 0
285454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:07 | 2017-04-08 17:53 | 2.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7669 | 0 | 0
285455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:05 | 2017-04-08 16:43 | 1.6319 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24.4792 | 1.6319 | 0 | 0
285456 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 15:08 | 2017-04-08 17:11 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 339.5161
285457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ TR: ALACATI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 15:10 | 2017-04-08 15:52 | 0.70083 | 0 | 63 | 0 | 318 | 0 | 44.1525 | 0 | 222.865
285459 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 15:11 | 2017-04-08 16:46 | 1.5856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1711 | 0
285460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:10 | 2017-04-08 19:26 | 4.2708 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 98.2292 | 0 | 59.7917
285465 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 12:39 | 2017-04-08 18:06 | 5.4539 | 0 | 0 | 84 | 546 | 0 | 0 | 458.1267 | 2977.8233
285470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SARIKOY1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:39 | 2017-04-08 17:21 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7083
285472 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR55 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 14:58 | 2017-04-08 21:18 | 6.3364 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 183.7553
285476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:14 | 2017-04-08 18:50 | 3.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0
285478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F3-ATASANAYİ FİDERİ DM: OVACIK DM KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:04 | 2017-04-08 17:06 | 2.0339 | 7 | 798 | 108 | 652 | 14.2372 | 1623.0433 | 219.66 | 1326.0956
285483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:18 | 2017-04-08 18:25 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1214
285484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) KOK: YAZIBELEN ESKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:21 | 2017-04-08 16:51 | 1.5033 | 0 | 0 | 11 | 129 | 0 | 0 | 16.5367 | 193.93
285486 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:29 | 2017-04-08 17:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067
285488 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:25 | 2017-04-08 16:34 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
285491 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR - MADEN TR1'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:29 | 2017-04-08 17:38 | 2.1503 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 2.1503 | 814.9553
285494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:13 | 2017-04-08 16:52 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
285495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:23 | 2017-04-08 17:56 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5467
285499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis: DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:34 | 2017-04-08 17:02 | 1.4692 | 0 | 204 | 0 | 477 | 0 | 299.71 | 0 | 700.7925
285500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:35 | 2017-04-08 16:35 | 0.99444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8889 | 0 | 0
285501 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:36 | 2017-04-08 16:41 | 1.0875 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
285505 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:36 | 2017-04-08 17:58 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5492
285511 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: YAMAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:46 | 2017-04-08 17:12 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.6056
285512 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ KOK: DERINKUYU10 TR KOKCikis: DERINKUYU10 TR - DERINKUYU13 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-08 15:50 | 2017-04-08 16:03 | 0.22444 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 48.9289 | 0
285519 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:51 | 2017-04-08 17:36 | 1.7561 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17.5611 | 5.2683
285520 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI TR: PINARKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:53 | 2017-04-08 18:21 | 2.4731 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 9.8922 | 202.7906
285523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: SUDURAGI DM DMCikis: SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:54 | 2017-04-08 16:49 | 0.92056 | 0 | 139 | 0 | 216 | 0 | 127.9572 | 0 | 198.84
285527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:42 | 2017-04-08 17:08 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3025
285528 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI TR1 (50 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:46 | 2017-04-08 17:23 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6164
285531 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK3 TR23 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:57 | 2017-04-08 18:00 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0528
285534 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY TR2 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:58 | 2017-04-08 18:24 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4258
285535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:02 | 2017-04-08 16:48 | 0.77 | 0 | 98 | 0 | 191 | 0 | 75.46 | 0 | 147.07
285537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:04 | 2017-04-08 19:24 | 3.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3414 | 0 | 0
285538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: KARAKOL KOK KOKCikis: KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:02 | 2017-04-08 18:48 | 2.7694 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.8528 | 0
285545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:13 | 2017-04-08 16:42 | 0.49028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0 | 0
285547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:17 | 2017-04-08 17:44 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375
285548 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:15 | 2017-04-08 22:03 | 5.8094 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6661
285549 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI8 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:13 | 2017-04-08 17:22 | 1.16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 0 | 0
285551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:16 | 2017-04-08 21:50 | 5.5594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5594
285553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 14TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:07 | 2017-04-08 17:17 | 1.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0
285554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:19 | 2017-04-08 16:47 | 0.45944 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 39.0528 | 0 | 0
285555 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:36 | 2017-04-08 17:01 | 1.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 0
285558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ TR: ISAYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:52 | 2017-04-08 19:09 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8639
285563 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 TR: BOYALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:27 | 2017-04-08 20:54 | 4.4419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4419 | 0
285564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ DM: UZUNKUYU DM DMCikis: UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:05 | 2017-04-08 21:52 | 4.7811 | 0 | 13 | 3 | 134 | 0 | 62.1544 | 14.3433 | 640.6689
285566 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR13 TRCikis: C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:31 | 2017-04-08 17:12 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
285572 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:36 | 2017-04-08 17:07 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5686
285574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:35 | 2017-04-08 18:37 | 2.0322 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 172.7389 | 2162.2844
285578 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:39 | 2017-04-08 18:31 | 1.87 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 166.43 | 0 | 20.57
285579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:41 | 2017-04-08 21:50 | 5.1494 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.9889
285584 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: FERHATLAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:48 | 2017-04-08 17:20 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34.5583
285585 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:48 | 2017-04-08 18:13 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147
285586 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR26 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:48 | 2017-04-08 17:29 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3931
285587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:52 | 2017-04-08 19:03 | 2.1819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.3667 | 0
285588 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: DEVECI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:45 | 2017-04-08 19:18 | 2.5381 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 149.7453
285593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:02 | 2017-04-08 17:39 | 0.61778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 0
285594 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMESE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:03 | 2017-04-08 18:04 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244
285596 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:39 | 2017-04-08 18:43 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.65
285601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK: GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis: GOKHUYUK KOK 1-KURANDEVEKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:05 | 2017-04-08 18:52 | 1.7722 | 3 | 188 | 0 | 1 | 5.3167 | 333.1778 | 0 | 1.7722
285604 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AVDAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:10 | 2017-04-08 20:50 | 3.6683 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 172.4117 | 0 | 0
285605 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: AVCITEPE KOK KOKCikis: AVCITEPE KOK-KIZILÖZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:08 | 2017-04-08 19:28 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 361.7528
285609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TEPESİDELİK KÖYÜ TR-1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:12 | 2017-04-08 18:15 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0492
285610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SARIKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 15:13 | 2017-04-08 17:24 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3756
285612 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:16 | 2017-04-08 19:55 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9908
285613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:16 | 2017-04-08 19:45 | 2.4756 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 4.9511 | 0 | 128.7289
285614 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK: DERINKUYU19 TR KOKCikis: DERINKUYU19 TR - DERINKUYU20 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:15 | 2017-04-08 19:29 | 2.2403 | 1 | 0 | 420 | 2 | 2.2403 | 0 | 940.9167 | 4.4806
285615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:19 | 2017-04-08 19:12 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 115.7475
285617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: ACIKUYU KOK KOKCikis: ACIKUYU KOK-BEŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:21 | 2017-04-08 21:14 | 3.8908 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 97.2708 | 0 | 116.725
285619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1466 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:18 | 2017-04-08 19:56 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6344
285620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1031 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:19 | 2017-04-08 19:52 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5578
285621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR86 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:44 | 2017-04-08 23:38 | 6.8961 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 248.26
285624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:18 | 2017-04-08 18:42 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7967
285628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis: MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:27 | 2017-04-08 21:20 | 3.8914 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 501.9892 | 0 | 501.9892
285629 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:23 | 2017-04-08 19:12 | 1.8089 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.5467 | 0 | 0
285633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:26 | 2017-04-08 20:00 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.235
285642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:27 | 2017-04-08 19:26 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8989
285643 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: ŞEKER FAB.KÖK KOKCikis: ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:37 | 2017-04-08 20:54 | 3.285 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 36.135 | 252.945
285652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10105 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:53 | 2017-04-08 18:44 | 0.84333 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 4.2167 | 0 | 81.8033
285657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:57 | 2017-04-08 18:29 | 0.53722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0
285659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:06 | 2017-04-08 18:53 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5956
285663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:11 | 2017-04-08 19:03 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86972
285664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:11 | 2017-04-08 19:53 | 1.6983 | 0 | 20 | 0 | 144 | 0 | 33.9667 | 0 | 244.56
285665 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:13 | 2017-04-08 19:50 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2522
285674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MECAL TR TRCikis: F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:15 | 2017-04-08 19:34 | 1.3178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2711 | 0 | 0
285678 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN1 TR TRCikis: EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:21 | 2017-04-08 20:24 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0483
285679 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:28 | 2017-04-08 21:43 | 4.2475 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 203.88 | 0 | 0
285683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:24 | 2017-04-08 18:54 | 0.5075 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 777.9975 | 0 | 0
285684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 15TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:21 | 2017-04-08 19:05 | 0.73306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4661 | 0 | 0
285688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:28 | 2017-04-08 22:20 | 3.8706 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 259.3272
285696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:33 | 2017-04-08 21:08 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.4208
285697 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:43 | 2017-04-08 20:24 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5686
285698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKI BES TR10 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:44 | 2017-04-08 19:40 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
285700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:44 | 2017-04-08 21:04 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34
285701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:47 | 2017-04-08 20:08 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.3172
285702 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:41 | 2017-04-08 19:51 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3283
285707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F9-MERKEZ FİDERİ KOK: CUMRA SEKER KOK KOKCikis: CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:46 | 2017-04-08 19:13 | 2.4578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.24 | 0 | 0
285711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: EKMEKKOCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:55 | 2017-04-08 19:38 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5958
285714 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM: AYRANCI DM DMCikis: AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK: KARAAGAC KOK KOKCikis: KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:57 | 2017-04-08 20:31 | 1.57 | 0 | 31 | 0 | 563 | 0 | 48.67 | 0 | 883.91
285715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:58 | 2017-04-08 20:43 | 1.7558 | 0 | 73 | 0 | 112 | 0 | 128.1758 | 0 | 196.6533
285718 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:59 | 2017-04-08 20:41 | 1.6997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4986 | 0 | 0
285723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:09 | 2017-04-08 20:12 | 1.0575 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 234.765 | 0 | 0
285731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:10 | 2017-04-08 19:42 | 0.53944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53944 | 0 | 0
285733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ATAKOY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:02 | 2017-04-08 20:02 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0133
285734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 18:59 | 2017-04-08 19:22 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75889
285736 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:04 | 2017-04-08 20:09 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0
285741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:10 | 2017-04-08 20:22 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0
285742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:17 | 2017-04-08 20:10 | 0.88694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88694 | 0 | 0
285745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE TARIMKOY TOKI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:22 | 2017-04-08 21:59 | 2.6103 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 247.9764
285746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:22 | 2017-04-08 19:56 | 3.5708 | 0 | 0 | 104 | 63 | 0 | 0 | 371.3667 | 224.9625
285747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:02 | 2017-04-08 21:17 | 2.2564 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.1278 | 0 | 0
285749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:30 | 2017-04-08 20:26 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222
285759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:36 | 2017-04-08 20:50 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
285761 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:38 | 2017-04-08 21:34 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85.2378
285762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 49 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:39 | 2017-04-08 20:28 | 0.80861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4689 | 0 | 0
285769 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR42 KOKCikis: BOR TR-42 - BOR TR-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:48 | 2017-04-08 22:08 | 2.3392 | 0 | 0 | 2 | 971 | 0 | 0 | 4.6783 | 2271.3308
285771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:45 | 2017-04-08 21:33 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0111
285775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 10 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:28 | 2017-04-08 20:06 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
285776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-41A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:51 | 2017-04-08 20:35 | 0.73361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.0083 | 0 | 0
285778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:46 | 2017-04-08 20:05 | 2.3161 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 34.7417 | 9.2644
285783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KAYIOREN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:59 | 2017-04-08 22:48 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8089
285784 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALINAĞIL1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:02 | 2017-04-08 22:19 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2889
285785 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:38 | 2017-04-08 22:37 | 2.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 0 | 0
285788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:01 | 2017-04-08 22:03 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1075
285790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KUZUKUYUSU TR1 TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:08 | 2017-04-08 23:43 | 3.5906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5906
285791 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:02 | 2017-04-08 20:54 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 101.7575
285795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-KATRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:09 | 2017-04-08 21:56 | 1.7853 | 3 | 0 | 411 | 0 | 5.3558 | 0 | 733.7492 | 0
285796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU9 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 16:21 | 2017-04-08 20:22 | 4.0128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.23 | 0 | 0
285797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:18 | 2017-04-08 22:37 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.505
285798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:16 | 2017-04-08 21:32 | 1.2719 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 282.3717 | 0 | 0
285799 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:13 | 2017-04-08 22:00 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.02
285800 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GODENE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:15 | 2017-04-08 21:49 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 0
285801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR: AYBASTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:22 | 2017-04-08 22:38 | 2.2619 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 4.5239 | 0 | 140.2406
285810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:31 | 2017-04-08 22:37 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.3244
285812 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 19:51 | 2017-04-08 22:34 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.15
285815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21201 TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:32 | 2017-04-08 21:16 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.4681
285821 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 20:49 | 2017-04-08 22:08 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0
285825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: CUMRA SEKER KOK KOKCikis: CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 17:29 | 2017-04-08 23:06 | 5.615 | 3 | 260 | 2 | 0 | 16.845 | 1459.9 | 11.23 | 0
285828 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 21:09 | 2017-04-08 22:43 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1272
285839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 21:20 | 2017-04-08 22:16 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.035
285842 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 21:38 | 2017-04-08 22:37 | 0.975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0
285848 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS38 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 22:09 | 2017-04-08 23:01 | 0.85528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.9217 | 0 | 0
285855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 22:44 | 2017-04-08 23:37 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88194
285856 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 22:47 | 2017-04-08 23:57 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717
285858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 21:08 | 2017-04-08 23:07 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0
285865 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEMIRLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 23:09 | 2017-04-09 00:14 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.26
285866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-08 23:26 | 2017-04-09 00:27 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0
285871 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: TUMOSAN DM DMCikis: TUMOSAN DM-FUAR DM A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 00:05 | 2017-04-09 01:10 | 1.0811 | 21 | 754 | 2 | 0 | 22.7033 | 815.1578 | 2.1622 | 0
285873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 00:25 | 2017-04-09 03:03 | 2.6258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2517
285876 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F4-SÖYLEMEZ FİDERİ (15,8 KVA) TR: MAHMURIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 01:34 | 2017-04-09 01:59 | 0.425 | 0 | 0 | 1 | 4353 | 0 | 0 | 0.425 | 1850.025
285880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: FETHIYE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 06:20 | 2017-04-09 07:12 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86722
285883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 06:21 | 2017-04-09 07:54 | 1.5572 | 78 | 38364 | 79 | 2225 | 121.4633 | 59741.2733 | 123.0206 | 3464.8194
285884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 06:47 | 2017-04-09 11:16 | 4.4783 | 56 | 26112 | 256 | 6238 | 250.7867 | 116938.24 | 1146.4533 | 27935.8433
285886 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 06:48 | 2017-04-09 09:07 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 94.9378
285890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1031 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:00 | 2017-04-09 07:26 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222
285892 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:14 | 2017-04-09 09:24 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.165
285898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR6 KOKCikis: KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:31 | 2017-04-09 08:10 | 0.6525 | 2 | 15 | 536 | 8 | 1.305 | 9.7875 | 349.74 | 5.22
285902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:50 | 2017-04-09 08:52 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 152.1111
285904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:02 | 2017-04-09 09:54 | 1.8653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 0 | 0
285905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: ÇÖL KÖK KOKCikis: ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:53 | 2017-04-09 11:14 | 3.3506 | 0 | 0 | 22 | 523 | 0 | 0 | 73.7122 | 1752.3406
285911 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:07 | 2017-04-09 09:00 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3833
285914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ALİ EFENDİ TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:26 | 2017-04-09 14:06 | 5.6756 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.4311
285915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR7 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:24 | 2017-04-09 12:02 | 3.6392 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 58.2267 | 0 | 3.6392
285918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:26 | 2017-04-09 12:04 | 3.6353 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 7.2706 | 0 | 305.3633
285919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:32 | 2017-04-09 11:41 | 3.1444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1444 | 0 | 3.1444
285920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:46 | 2017-04-09 15:41 | 7.9214 | 1 | 51 | 150 | 415 | 7.9214 | 403.9908 | 1188.2083 | 3287.3764
285922 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:38 | 2017-04-09 09:09 | 0.51861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 | 0 | 0
285923 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC 28 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 08:44 | 2017-04-09 15:46 | 7.0203 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 161.4664
285925 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:44 | 2017-04-09 12:13 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.49
285926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AKTAS1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:45 | 2017-04-09 11:08 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3767
285927 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI HASANLI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:48 | 2017-04-09 10:02 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2328
285930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 KOK: TR 10601 KOKCikis: TR 10601 - TR 10602 ÇIKIŞI TR: TR 10602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 08:53 | 2017-04-09 11:00 | 2.1158 | 0 | 2 | 0 | 280 | 0 | 4.2317 | 0 | 592.4333
285931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:48 | 2017-04-09 10:45 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9594
285932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis: İM2-MOTORLU SANAYİ 2 TR ÇIKIŞI TR: MOTORLU SANAYI KUYU TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:54 | 2017-04-09 10:43 | 1.8139 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 3515.3167 | 0 | 0
285933 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:53 | 2017-04-09 10:10 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 157.4478
285934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:54 | 2017-04-09 10:03 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
285935 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:44 | 2017-04-09 09:15 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278
285936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI CAMI TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:56 | 2017-04-09 11:38 | 2.7136 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 393.4736 | 0 | 0
285938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKCikis: GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:57 | 2017-04-09 09:44 | 0.79056 | 2 | 967 | 18 | 36 | 1.5811 | 764.4672 | 14.23 | 28.46
285940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI2 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:57 | 2017-04-09 11:42 | 2.7536 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 300.1436 | 0 | 0
285941 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:44 | 2017-04-09 12:49 | 4.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0844 | 0 | 0
285944 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR16 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 08:44 | 2017-04-09 09:36 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417
285945 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 2 ÇIKIŞI KOK: ÇİFTLİK TR 9 KOKCikis: ÇİFTLİK TR 9-ÇİFTLİK TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:00 | 2017-04-09 11:27 | 2.4489 | 2 | 680 | 1 | 89 | 4.8978 | 1665.2444 | 2.4489 | 217.9511
285946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-1 KOKCikis: BEYLERCE KOK-1-BEYLERCE RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:01 | 2017-04-09 14:31 | 5.5044 | 24 | 1573 | 6 | 12 | 132.1067 | 8658.4911 | 33.0267 | 66.0533
285947 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BASLAMIS TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:01 | 2017-04-09 14:07 | 5.1061 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 740.3861
285948 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 08:58 | 2017-04-09 13:23 | 4.4175 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 362.235 | 0 | 0
285950 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 08:57 | 2017-04-09 13:14 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.6761
285951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 08:58 | 2017-04-09 15:13 | 6.2511 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 62.5111 | 0 | 18.7533
285953 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ DM: KOMBASSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:02 | 2017-04-09 09:13 | 0.18 | 0 | 21 | 0 | 627 | 0 | 3.78 | 0 | 112.86
285954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:03 | 2017-04-09 10:00 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 135.0158
285955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1614 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:02 | 2017-04-09 09:47 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333
285956 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:04 | 2017-04-09 14:40 | 5.6022 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 924.3667 | 0 | 0
285957 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BOYALIK KOK KOKCikis: BOYALIK KÖK-UĞURLU KÖK GİRİŞİ TR: BOYALIK 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:05 | 2017-04-09 10:37 | 1.54 | 34 | 13635 | 140 | 10828 | 52.36 | 20997.9 | 215.6 | 16675.12
285958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU KOKCikis: ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 07:08 | 2017-04-09 13:34 | 6.4342 | 2 | 0 | 26 | 10 | 12.8683 | 0 | 167.2883 | 64.3417
285959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F4-KAYACIK FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-AVS TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:09 | 2017-04-09 17:36 | 8.4517 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.8067 | 101.42
285960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:10 | 2017-04-09 15:16 | 6.1022 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 280.7022
285962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:08 | 2017-04-09 10:59 | 1.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 0 | 0
285965 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:16 | 2017-04-09 14:10 | 4.9031 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 357.9231 | 0 | 0
285966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:13 | 2017-04-09 10:38 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178
285970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:25 | 2017-04-09 10:03 | 0.62833 | 8 | 9 | 528 | 499 | 5.0267 | 5.655 | 331.76 | 313.5383
285972 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR: KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:30 | 2017-04-09 17:04 | 7.5672 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1309.1294
285973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:21 | 2017-04-09 10:46 | 1.42 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 0 | 0
285976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:27 | 2017-04-09 12:56 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.855
285977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:31 | 2017-04-09 14:09 | 4.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6336
285978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BUACKÇAYIR ÇIKIŞI KOK: TR 1-47 KOKCikis: TR 1-47 - TR 1-46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:34 | 2017-04-09 18:00 | 8.435 | 1 | 374 | 1 | 28 | 8.435 | 3154.69 | 8.435 | 236.18
285980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: BUMAS ELEKTRIK URET. OLCUM KOK KOKCikis: BUMAS ELEKTRIK URET. OLCUM KOK - BUMAS DM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:40 | 2017-04-09 11:32 | 1.8664 | 0 | 28 | 0 | 185 | 0 | 52.2589 | 0 | 345.2819
285982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: ESMEKAYA3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 09:44 | 2017-04-09 11:53 | 2.1606 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 315.4411 | 0
285986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:59 | 2017-04-09 17:10 | 7.1825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 172.38
285989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-4 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:00 | 2017-04-09 12:48 | 2.7939 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 818.6094 | 0 | 0
285994 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:05 | 2017-04-09 14:44 | 4.6581 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 312.0897
285995 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:05 | 2017-04-09 13:37 | 3.5325 | 0 | 152 | 248 | 505 | 0 | 536.94 | 876.06 | 1783.9125
285996 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:05 | 2017-04-09 15:28 | 5.3792 | 10 | 6 | 7 | 24 | 53.7917 | 32.275 | 37.6542 | 129.1
285997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:06 | 2017-04-09 13:39 | 3.5431 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 311.7889 | 0 | 0
286000 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK2 TR TRCikis: C1 KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:09 | 2017-04-09 18:10 | 8.0194 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 16.0389 | 0 | 489.1861
286003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI KOK: AKIN KOK KOKCikis: AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:11 | 2017-04-09 18:49 | 8.6264 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 17.2528 | 2475.7736
286004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: OKLAVA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 09:59 | 2017-04-09 11:35 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5925
286005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞI TR: TEKSTILCILER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:10 | 2017-04-09 10:49 | 0.64778 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 180.0822 | 0 | 0
286008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:14 | 2017-04-09 19:38 | 9.4056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 884.1222 | 0 | 0
286010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:18 | 2017-04-09 13:02 | 2.7183 | 0 | 61 | 0 | 45 | 0 | 165.8183 | 0 | 122.325
286011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA12 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:16 | 2017-04-09 21:09 | 10.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8739 | 0 | 0
286012 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: INONU KOK KOKCikis: ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:17 | 2017-04-09 16:39 | 6.3594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4378 | 0 | 0
286019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 29TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:22 | 2017-04-09 11:00 | 0.63417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 | 0
286022 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: ŞEKER FAB.KÖK KOKCikis: ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:31 | 2017-04-09 13:31 | 2.9914 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 32.9053 | 230.3369
286024 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI TR: BURÇ TR 9 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:21 | 2017-04-09 12:42 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.84
286032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: KOK KARSISI 1 TR KOKCikis: KOK KARSISI 1 TR-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 10:54 | 2017-04-09 12:27 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
286033 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 10:54 | 2017-04-09 12:51 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9597
286035 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: OTOGAR TR 17 KOKCikis: OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR: OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 11:02 | 2017-04-09 13:05 | 2.0558 | 7 | 2 | 219 | 16 | 14.3908 | 4.1117 | 450.2275 | 32.8933
286040 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:10 | 2017-04-09 11:53 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389
286042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:11 | 2017-04-09 12:35 | 1.4031 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.2703 | 0 | 0
286046 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP23 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 11:18 | 2017-04-09 11:30 | 0.20528 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 95.6594 | 0 | 0
286050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40104 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:12 | 2017-04-09 11:57 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861
286052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:18 | 2017-04-09 13:16 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9656
286053 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9 KOKCikis: MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9-İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 11:19 | 2017-04-09 13:32 | 2.2131 | 0 | 1 | 279 | 3 | 0 | 2.2131 | 617.4425 | 6.6392
286055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: ORTAOBA KOK KOKCikis: ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI TR: ORTAOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 11:22 | 2017-04-09 11:34 | 0.20222 | 0 | 5 | 0 | 560 | 0 | 1.0111 | 0 | 113.2444
286061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 11:30 | 2017-04-09 12:21 | 0.85389 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 518.3106 | 0 | 0
286066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:30 | 2017-04-09 12:02 | 0.53361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53361 | 0 | 0
286071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:35 | 2017-04-09 12:15 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.055
286074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:49 | 2017-04-09 14:12 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 484.4933
286076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 11:56 | 2017-04-09 12:37 | 0.68333 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 135.9833 | 0
286077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: IHLARA7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:53 | 2017-04-09 12:45 | 0.87361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8514 | 0 | 0
286079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:53 | 2017-04-09 12:36 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
286083 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:42 | 2017-04-09 13:45 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0614
286087 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR49 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:48 | 2017-04-09 13:45 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 808.7733
286088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2 YAYLAYOLU TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:59 | 2017-04-09 13:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
286093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F10-DM6/2 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - TR-60302 ÇIKIŞI KOK: TR 60301-KARAMAN VALILIGI TR KOKCikis: TR 60301-KARAMAN VALILIGI TR - DM-6'DAN GİRİŞ TR: TR 60302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 12:12 | 2017-04-09 12:40 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 1578 | 0 | 0.46333 | 0 | 731.14
286096 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:18 | 2017-04-09 18:00 | 5.6919 | 1 | 48 | 37 | 293 | 5.6919 | 273.2133 | 210.6019 | 1667.7397
286102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:19 | 2017-04-09 14:42 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7439
286104 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-10 KOKCikis: AKPINAR TR-10-TR17 ÇIKIŞI TR: AKPINAR TR-10 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:25 | 2017-04-09 13:15 | 0.84667 | 6 | 0 | 1145 | 1 | 5.08 | 0 | 969.4333 | 0.84667
286110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKTEME1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:41 | 2017-04-09 14:13 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.1006
286117 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:26 | 2017-04-09 13:16 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.7028
286118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:38 | 2017-04-09 13:13 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.2442
286124 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 12:58 | 2017-04-09 17:42 | 4.7314 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 127.7475 | 0 | 0
286128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YUZBASI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:58 | 2017-04-09 15:19 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3514
286130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 12:59 | 2017-04-09 13:57 | 0.97444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0 | 0
286133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:02 | 2017-04-09 14:21 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0
286134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:04 | 2017-04-09 17:40 | 4.6025 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.64 | 0 | 0
286137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 13:10 | 2017-04-09 15:10 | 1.9989 | 0 | 73 | 0 | 574 | 0 | 145.9189 | 0 | 1147.3622
286138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:05 | 2017-04-09 13:37 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556
286139 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:06 | 2017-04-09 15:46 | 2.6692 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6842
286144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR7 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:16 | 2017-04-09 13:53 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61917
286145 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:17 | 2017-04-09 13:52 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1828
286146 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 13:26 | 2017-04-09 18:16 | 4.8386 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 599.9878
286147 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER FURUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:20 | 2017-04-09 15:51 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5103
286152 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKCÜ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:16 | 2017-04-09 15:18 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0322
286153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:18 | 2017-04-09 14:22 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
286155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIZILÖREN TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:22 | 2017-04-09 14:05 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 59.5756
286157 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:37 | 2017-04-09 15:29 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7367
286165 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:50 | 2017-04-09 16:53 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1158
286168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:42 | 2017-04-09 14:50 | 1.1403 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 88.9417 | 0 | 0
286169 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: YILDIRIMLAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 13:58 | 2017-04-09 14:35 | 0.61028 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.8008
286170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 14:01 | 2017-04-09 14:43 | 0.70361 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2.8144 | 11.2578
286171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 14:07 | 2017-04-09 15:49 | 1.7072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.4867 | 0 | 0
286173 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:07 | 2017-04-09 14:37 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083
286174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-BİNBETON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 14:13 | 2017-04-09 17:20 | 3.1289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.5467 | 0 | 0
286179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK YAS | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:28 | 2017-04-09 15:50 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7011
286183 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:30 | 2017-04-09 15:58 | 1.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0
286185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL.TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:17 | 2017-04-09 16:52 | 2.5853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5853
286192 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI TR: KURTLAR YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:50 | 2017-04-09 15:25 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.9617
286196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM1 DMCikis: TAŞPINAR DM1-YESILHAT A-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:55 | 2017-04-09 16:32 | 1.6039 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.0972 | 0
286202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:00 | 2017-04-09 19:11 | 4.1753 | 2 | 1178 | 13 | 1672 | 8.3506 | 4918.4772 | 54.2786 | 6981.0644
286204 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:00 | 2017-04-09 16:01 | 1.0183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0
286206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:57 | 2017-04-09 16:53 | 1.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0
286207 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:09 | 2017-04-09 15:43 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028
286210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:12 | 2017-04-09 16:52 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6739
286213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS5 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 15:17 | 2017-04-09 16:35 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.4108
286214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4D 20TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 15:18 | 2017-04-09 17:33 | 2.2556 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1495.4333 | 0 | 0
286216 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KULHUYUK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:20 | 2017-04-09 15:59 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9722
286227 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:32 | 2017-04-09 15:58 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44444
286231 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:44 | 2017-04-09 16:20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.4
286232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:47 | 2017-04-09 18:32 | 2.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7539 | 0 | 0
286237 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:57 | 2017-04-09 17:07 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.4078
286239 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KECİMEN1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:56 | 2017-04-09 17:13 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2956
286243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1653 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:58 | 2017-04-09 18:16 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3058
286247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 16:09 | 2017-04-09 16:41 | 0.53111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 0 | 0
286254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 16:15 | 2017-04-09 17:34 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6792
286259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1573 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 16:40 | 2017-04-09 17:36 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861
286261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 16:31 | 2017-04-09 18:42 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
286269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 16:55 | 2017-04-09 17:45 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861
286272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR31 KOKCikis: KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 16:56 | 2017-04-09 17:33 | 0.6075 | 6 | 9 | 23 | 4288 | 3.645 | 5.4675 | 13.9725 | 2604.96
286273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: GÜNYÜZÜ DM1 DMCikis: GÜNYÜZÜ DM1-GÜNYÜZÜ DM2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:02 | 2017-04-09 18:20 | 1.3031 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.7589 | 0
286276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:06 | 2017-04-09 18:02 | 0.93083 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 30.7175 | 30.7175
286278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:11 | 2017-04-09 18:33 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 121.2378
286285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 14:27 | 2017-04-09 17:34 | 3.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0
286289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:26 | 2017-04-09 18:33 | 1.1228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4911 | 0 | 0
286291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:26 | 2017-04-09 18:18 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725
286293 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK: BOYALIK KOK KOKCikis: BOYALIK KÖK-UĞURLU KÖK GİRİŞİ TR: BOYALIK 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 17:38 | 2017-04-09 19:28 | 1.835 | 34 | 13635 | 140 | 10828 | 62.39 | 25020.225 | 256.9 | 19869.38
286294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN YESILHAT KOK KOKCikis: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK - SOYHAN KÖK GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:36 | 2017-04-09 20:01 | 2.4094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2283 | 0
286295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:44 | 2017-04-09 18:47 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0
286302 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:59 | 2017-04-09 18:11 | 0.20556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0
286308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:02 | 2017-04-09 19:34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.62
286311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73A TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:11 | 2017-04-09 19:03 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88056
286313 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF17 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:18 | 2017-04-09 18:43 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278
286314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MURADIYE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:24 | 2017-04-09 19:50 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4336
286315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: PEKMEZCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:27 | 2017-04-09 22:23 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8133
286317 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:23 | 2017-04-09 19:53 | 1.4986 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 137.8722 | 0 | 0
286318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:31 | 2017-04-09 19:16 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0
286320 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-09 18:38 | 2017-04-09 19:59 | 1.35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0
286324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 18:43 | 2017-04-09 22:07 | 3.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0
286334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:01 | 2017-04-09 20:20 | 1.3303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.9358 | 0 | 0
286336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:05 | 2017-04-09 19:35 | 0.49278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0 | 0
286341 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:17 | 2017-04-09 21:19 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0
286342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:17 | 2017-04-09 20:10 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775
286343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:14 | 2017-04-09 20:51 | 1.6272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1361 | 0 | 0
286345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KIRKOBA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:18 | 2017-04-09 21:22 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
286347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-19 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:20 | 2017-04-09 19:52 | 0.52667 | 0 | 558 | 0 | 18 | 0 | 293.88 | 0 | 9.48
286348 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:17 | 2017-04-10 01:29 | 6.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1992
286349 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: IHSANIYE TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:11 | 2017-04-09 21:28 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.4925
286350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:25 | 2017-04-09 20:10 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056
286354 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:35 | 2017-04-09 21:01 | 1.4247 | 0 | 152 | 248 | 505 | 0 | 216.5578 | 353.3311 | 719.4847
286355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:40 | 2017-04-09 20:51 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78.8181
286356 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 55 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:42 | 2017-04-09 20:43 | 1.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0
286358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE1 TR TRCikis: B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 19:49 | 2017-04-09 20:39 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5275
286362 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 20:08 | 2017-04-09 21:15 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 594.5867
286363 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 20:04 | 2017-04-09 23:43 | 3.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6428 | 0 | 0
286371 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 20:18 | 2017-04-09 21:06 | 0.79667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 151.3667 | 0 | 0
286377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULEYMAN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 20:43 | 2017-04-09 21:52 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
286380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 21:14 | 2017-04-10 06:58 | 9.7222 | 18 | 4436 | 0 | 0 | 175 | 43127.7778 | 0 | 0
286381 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F9-ORTAKONAK-1 FİDERİ KOK: KETENCI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 21:15 | 2017-04-10 01:40 | 4.4108 | 5 | 45 | 0 | 0 | 22.0542 | 198.4875 | 0 | 0
286384 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 21:36 | 2017-04-09 22:39 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575
286385 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 21:37 | 2017-04-09 21:55 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25
286391 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 22:02 | 2017-04-10 00:05 | 2.0497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1989 | 0 | 0
286393 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI TR: INALLI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 21:57 | 2017-04-09 22:31 | 0.56417 | 2 | 49 | 814 | 221 | 1.1283 | 27.6442 | 459.2317 | 124.6808
286395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 22:06 | 2017-04-09 23:03 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.895
286398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 22:18 | 2017-04-09 22:46 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
286412 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM: TUMOSAN DM DMCikis: TUMOSAN DM-FUAR DM A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 01:10 | 2017-04-10 01:36 | 0.43444 | 10 | 134 | 1 | 0 | 4.3444 | 58.2156 | 0.43444 | 0
286414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 03:01 | 2017-04-10 06:51 | 3.8214 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 1012.6681 | 0 | 15.2856
286415 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 04:35 | 2017-04-10 06:17 | 1.6942 | 1 | 734 | 19 | 9 | 1.6942 | 1243.5183 | 32.1892 | 15.2475
286418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ZENGEN TR 3 TRCikis: C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 06:09 | 2017-04-10 08:49 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6658
286419 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: TUZKOY IM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 06:31 | 2017-04-10 07:56 | 1.4108 | 1 | 734 | 19 | 9 | 1.4108 | 1035.5517 | 26.8058 | 12.6975
286420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-8 TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 06:42 | 2017-04-10 09:31 | 2.8094 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 429.845 | 0 | 0
286426 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 07:42 | 2017-04-10 09:28 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
286427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM TR: BENZER TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 07:49 | 2017-04-10 10:29 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 380.0078
286430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 07:58 | 2017-04-10 09:16 | 1.2964 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1856 | 0
286439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:24 | 2017-04-10 09:01 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083
286443 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:22 | 2017-04-10 10:03 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6822
286447 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:30 | 2017-04-10 14:15 | 5.7542 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2625
286449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 42 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:37 | 2017-04-10 09:04 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0956
286450 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:39 | 2017-04-10 15:02 | 6.3869 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 268.2517 | 0 | 0
286451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:36 | 2017-04-10 09:54 | 1.3072 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1.3072 | 0 | 16.9939 | 6.5361
286452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:27 | 2017-04-10 14:32 | 6.0883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0883
286453 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:38 | 2017-04-10 09:43 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786
286466 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC 28 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:52 | 2017-04-10 14:41 | 5.8233 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.9367
286467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:54 | 2017-04-10 09:56 | 1.0419 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 218.8083 | 0 | 0
286471 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT ÇAYIRLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:37 | 2017-04-10 15:48 | 5.1811 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310.8667
286474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:55 | 2017-04-10 14:28 | 5.54 | 2 | 10 | 6 | 20 | 11.08 | 55.4 | 33.24 | 110.8
286478 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TORAMAN TR1 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:00 | 2017-04-10 17:26 | 8.4408 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 801.8792
286479 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 11:50 | 2017-04-09 21:45 | 9.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9117
286480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:59 | 2017-04-10 11:33 | 2.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 | 0
286481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25/A TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:00 | 2017-04-10 09:56 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 66.6611
286487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK GALADERESİ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:03 | 2017-04-10 11:26 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3756
286489 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS19 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:09 | 2017-04-10 10:53 | 1.7364 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 283.0314 | 0 | 0
286496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:06 | 2017-04-10 12:50 | 4.7411 | 0 | 2 | 68 | 230 | 0 | 9.4822 | 322.3956 | 1090.4556
286500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:19 | 2017-04-10 15:36 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 320.5917
286501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:16 | 2017-04-10 19:03 | 9.7792 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 48.8958 | 7803.775
286503 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:19 | 2017-04-10 11:14 | 1.9153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8306 | 0 | 0
286505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BUACKÇAYIR ÇIKIŞI KOK: TR 1-47 KOKCikis: TR 1-47 - TR 1-46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:19 | 2017-04-10 19:38 | 10.3119 | 1 | 374 | 1 | 28 | 10.3119 | 3856.6672 | 10.3119 | 288.7344
286509 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:23 | 2017-04-10 10:55 | 1.5319 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 87.3208 | 0 | 0
286512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU9 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:27 | 2017-04-10 11:05 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3067
286518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:32 | 2017-04-10 10:31 | 0.97444 | 1 | 0 | 0 | 4972 | 0.97444 | 0 | 0 | 4844.9378
286529 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL10 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:42 | 2017-04-10 13:37 | 3.9158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.1583
286531 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: BOLUKOREN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:43 | 2017-04-10 19:25 | 9.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6975
286534 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:47 | 2017-04-10 11:35 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7931
286535 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE9 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:48 | 2017-04-10 14:13 | 4.4244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6978
286539 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:49 | 2017-04-10 12:23 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.675
286541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-3 TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:58 | 2017-04-10 17:48 | 7.8275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.895
286542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:00 | 2017-04-10 16:09 | 6.1603 | 0 | 22 | 0 | 341 | 0 | 135.5261 | 0 | 2100.6547
286544 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:58 | 2017-04-10 16:32 | 6.5711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5711
286545 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN11 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:01 | 2017-04-10 12:00 | 1.9758 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 112.6225 | 0 | 0
286548 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:31 | 2017-04-10 11:09 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8842
286549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:05 | 2017-04-10 10:29 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.6189
286550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:06 | 2017-04-10 16:13 | 6.1161 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.8578
286554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 42 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:06 | 2017-04-10 17:27 | 7.3475 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 213.0775
286556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:12 | 2017-04-10 19:15 | 9.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0569 | 0 | 0
286560 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-06 06:39 | 2017-04-06 10:22 | 3.7142 | 0 | 0 | 35 | 768 | 0 | 0 | 129.9958 | 2852.48
286563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK: EREGLI1450 TR KOKCikis: EREGLI1450 TR-ESKİ MAL PAZARI BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 09:30 | 2017-04-10 10:54 | 1.4072 | 4 | 2 | 662 | 60 | 5.6289 | 2.8144 | 931.5811 | 84.4333
286567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:21 | 2017-04-10 14:28 | 4.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1186 | 0 | 0
286571 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ İĞDELİ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:17 | 2017-04-10 19:57 | 9.6556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.8667
286577 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:21 | 2017-04-10 11:24 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478
286579 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:28 | 2017-04-10 13:03 | 2.5794 | 2 | 6 | 412 | 12 | 5.1589 | 15.4767 | 1062.7311 | 30.9533
286583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:29 | 2017-04-10 11:07 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3083
286584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:34 | 2017-04-10 14:52 | 4.2944 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 365.0278 | 4569.2889
286586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:25 | 2017-04-10 11:23 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833
286587 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:34 | 2017-04-10 12:18 | 1.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 0 | 0
286596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:43 | 2017-04-10 11:25 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0
286599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:43 | 2017-04-10 11:21 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.8889
286601 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: OZCE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:48 | 2017-04-10 14:51 | 4.0411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0411
286602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR01 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:51 | 2017-04-10 11:33 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71278
286603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:53 | 2017-04-10 21:55 | 11.0372 | 4 | 604 | 143 | 743 | 44.1489 | 6666.4822 | 1578.3228 | 8200.6561
286604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:43 | 2017-04-10 11:39 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0 | 0
286606 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:31 | 2017-04-10 12:09 | 1.6317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0
286608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:58 | 2017-04-10 16:59 | 6.015 | 0 | 852 | 1 | 36 | 0 | 5124.78 | 6.015 | 216.54
286609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:36 | 2017-04-11 12:34 | 0.96167 | 4 | 604 | 143 | 743 | 3.8467 | 580.8467 | 137.5183 | 714.5183
286611 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM KOK: YESILLI MOD | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:58 | 2017-04-10 12:53 | 1.9025 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.635 | 0
286612 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:54 | 2017-04-10 11:50 | 0.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325 | 0 | 0
286613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 10:59 | 2017-04-10 18:39 | 7.6647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3294
286616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: KARACAYIR KOK KOKCikis: KARACAYIR KOK-BORUCU SALMANLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:12 | 2017-04-10 18:44 | 7.5317 | 0 | 0 | 5 | 359 | 0 | 0 | 37.6583 | 2703.8683
286622 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:22 | 2017-04-10 13:00 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
286626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis: KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:26 | 2017-04-10 15:12 | 3.7589 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.0433 | 0
286632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KIYICI BAHCE TR 3.4 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:25 | 2017-04-10 12:56 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5231
286633 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREKASABASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:32 | 2017-04-10 12:19 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
286634 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:33 | 2017-04-10 18:37 | 7.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0708
286635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-61 SANAYI-8 TRCikis: ERDOĞAN KERESTE | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:38 | 2017-04-10 13:15 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.4861
286643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1084 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:46 | 2017-04-10 12:21 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825
286651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:00 | 2017-04-10 12:41 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 105.8633
286652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:28 | 2017-04-10 12:21 | 0.88472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6542 | 0 | 0
286661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:10 | 2017-04-10 15:06 | 2.9328 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 82.1178 | 49.8572
286666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI TR: GÜMÜŞLER TR 5 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:01 | 2017-04-10 13:32 | 1.5308 | 5 | 1014 | 0 | 0 | 7.6542 | 1552.265 | 0 | 0
286675 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 11:19 | 2017-04-10 13:03 | 1.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 0
286688 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:40 | 2017-04-10 14:02 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514
286690 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR36 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:36 | 2017-04-10 14:25 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161
286691 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK: ISMIL6 TR KOKCikis: ISMIL6 TR-ISMIL7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:26 | 2017-04-10 15:02 | 2.6078 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 795.3722 | 0 | 0
286696 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE4 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:51 | 2017-04-10 16:07 | 3.28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0
286698 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI TR3 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:39 | 2017-04-10 15:02 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7617
286700 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: BUYUK OZ KOK KOKCikis: BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:52 | 2017-04-10 16:03 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 776.0556
286703 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 12:55 | 2017-04-10 14:37 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7008
286704 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9B TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:01 | 2017-04-10 13:57 | 0.93222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7967 | 0 | 0
286706 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:08 | 2017-04-10 15:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4028
286708 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT3 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:14 | 2017-04-10 15:14 | 1.9961 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 770.4989 | 0 | 0
286709 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BOGAZICI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:11 | 2017-04-10 14:05 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.4697
286713 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU17 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:17 | 2017-04-10 13:38 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0158
286714 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:17 | 2017-04-10 14:57 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665
286715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:21 | 2017-04-10 14:59 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.0833
286724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARABURNA6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:17 | 2017-04-10 16:15 | 2.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9686 | 0 | 0
286733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:52 | 2017-04-10 15:04 | 1.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0 | 0
286734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:54 | 2017-04-10 14:27 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333
286738 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR: HARMANPINAR4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:02 | 2017-04-10 16:38 | 2.6069 | 0 | 362 | 2 | 380 | 0 | 943.7139 | 5.2139 | 990.6389
286744 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ TR: OVAKAVAGI6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:07 | 2017-04-10 15:33 | 1.4333 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 116.1 | 0 | 2.8667
286747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:08 | 2017-04-10 15:01 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.6333
286748 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:13 | 2017-04-10 17:33 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3481
286749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:11 | 2017-04-10 16:01 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1986
286750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:15 | 2017-04-10 14:57 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028
286753 | 1 | KONYA | KULU | TR: KATIRTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:14 | 2017-04-10 15:32 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2953
286757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:25 | 2017-04-10 19:32 | 5.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 0 | 0
286758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:21 | 2017-04-10 16:42 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0175
286760 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:22 | 2017-04-10 16:10 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7878
286763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:30 | 2017-04-10 17:13 | 2.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0
286765 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK: 103 AKPINAR SULAMA KOK KOKCikis: 103 AKPINAR SULAMA KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:32 | 2017-04-10 16:15 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7114
286769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:39 | 2017-04-10 15:14 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1606
286774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:31 | 2017-04-10 15:52 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.2444
286777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR TRCikis: F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:52 | 2017-04-10 17:24 | 2.5419 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 322.8269 | 0 | 0
286778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:42 | 2017-04-10 16:54 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
286782 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:52 | 2017-04-10 17:45 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8742
286786 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TOKI TR-30 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 13:35 | 2017-04-10 15:17 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7008
286789 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 08:49 | 2017-04-10 16:23 | 7.5567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5567
286790 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TOKI33 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:11 | 2017-04-10 19:18 | 4.1128 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 390.7139 | 0 | 0
286791 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE6 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:14 | 2017-04-10 18:56 | 3.7014 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 188.7708 | 0 | 7.4028
286795 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: CAMİATİK MH TR 10 KOKCikis: CAMİATİK TR 10 -MİLLİ EĞEMENLİK TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:14 | 2017-04-10 16:58 | 1.7331 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 5.1992 | 77.9875
286797 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SEVINC1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:15 | 2017-04-10 18:48 | 3.5392 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.2442
286798 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:19 | 2017-04-10 15:56 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.0972
286799 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:19 | 2017-04-10 22:36 | 7.2844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2844
286801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:16 | 2017-04-10 15:37 | 0.35111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35111
286805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:24 | 2017-04-10 17:39 | 2.2547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5094 | 0
286810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 30 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:49 | 2017-04-10 15:32 | 0.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225 | 0 | 0
286815 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:33 | 2017-04-10 18:38 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833
286821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:36 | 2017-04-10 16:41 | 1.0922 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 44.7811 | 0 | 22.9367
286823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:30 | 2017-04-10 17:30 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9972
286826 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-19 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:38 | 2017-04-10 17:12 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5808
286829 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YETIKLI GUNESLI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 15:41 | 2017-04-10 17:01 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392
286841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SALT DİBİ TR 1.3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:03 | 2017-04-10 19:40 | 3.6069 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6417
286844 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BILEZIKLI KOK KOKCikis: BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:00 | 2017-04-10 19:13 | 3.2172 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99.7339 | 0
286846 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:07 | 2017-04-10 18:03 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8567
286848 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:08 | 2017-04-10 18:05 | 1.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0
286850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:12 | 2017-04-10 19:46 | 3.5639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 178.1944 | 0 | 0
286858 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: KAVAK KOK KOKCikis: KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI TR: KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:20 | 2017-04-10 19:23 | 3.0464 | 0 | 0 | 5 | 548 | 0 | 0 | 15.2319 | 1669.4211
286863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:25 | 2017-04-10 18:08 | 1.7108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 0
286875 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: CICEKLER KOK KOKCikis: CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:02 | 2017-04-10 19:09 | 2.1103 | 0 | 25 | 1 | 939 | 0 | 52.7569 | 2.1103 | 1981.5508
286876 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK18 TR KOKCikis: YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI TR: YAZIHUYUK18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 16:59 | 2017-04-10 21:04 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 481.6039
286877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:06 | 2017-04-10 19:10 | 2.0783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3917 | 0 | 0
286879 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 33 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:09 | 2017-04-10 17:41 | 0.53306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 70.8964 | 0 | 0
286884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73A TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:14 | 2017-04-10 17:35 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34639
286905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:42 | 2017-04-10 18:13 | 0.51 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 148.92 | 0 | 0
286911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI KOK: GOZLU2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:49 | 2017-04-10 19:02 | 1.2239 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.8211 | 0 | 0
286914 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR86 KOKCikis: BOR TR-86 - BOR TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:49 | 2017-04-10 18:24 | 0.58056 | 0 | 0 | 28 | 6155 | 0 | 0 | 16.2556 | 3573.3194
286919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:59 | 2017-04-10 19:37 | 1.6325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0
286923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 17:59 | 2017-04-10 18:25 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44417
286927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-2 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-2-YELEK TR3 ÇIKIŞI TR: YELEK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:07 | 2017-04-10 18:35 | 0.47917 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 42.6458 | 0
286929 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:05 | 2017-04-10 19:29 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 162.8511
286932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:18 | 2017-04-10 20:29 | 2.1808 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 | 0 | 6.5425 | 429.6242
286938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR TOKI4 TR TRCikis: 1 NOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:23 | 2017-04-10 19:39 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3958
286939 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:29 | 2017-04-10 20:59 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
286940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 7 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:33 | 2017-04-10 20:30 | 1.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 0
286942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:34 | 2017-04-10 20:39 | 2.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0 | 0
286946 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:42 | 2017-04-10 19:39 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
286950 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:41 | 2017-04-10 21:25 | 2.7389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4778
286951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 16TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:45 | 2017-04-10 19:31 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
286953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT DSI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:37 | 2017-04-10 20:27 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.2578
286954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYLIOVA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:49 | 2017-04-10 20:28 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6467
286957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 18:51 | 2017-04-10 21:02 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
286968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:17 | 2017-04-10 20:15 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9344
286971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI TR: HACIOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:23 | 2017-04-10 20:01 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7389
286975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 16TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:16 | 2017-04-10 19:38 | 0.37222 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
286977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:35 | 2017-04-10 20:36 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.4667
286978 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:43 | 2017-04-10 20:40 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
286982 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:42 | 2017-04-10 21:10 | 1.4658 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0558 | 0 | 0
286986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:05 | 2017-04-10 20:18 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22222
286987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 35 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 19:18 | 2017-04-10 20:30 | 1.2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6058 | 0 | 0
286988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMET PASA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:05 | 2017-04-10 20:23 | 0.30028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0
286989 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:05 | 2017-04-10 20:48 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
286994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:15 | 2017-04-10 20:44 | 0.48944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0
287000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA56 TR KOKCikis: CUMRA56 TR-TR 44 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:32 | 2017-04-10 21:51 | 1.3153 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 106.5375 | 0 | 0
287001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR5 TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:32 | 2017-04-10 21:32 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0469
287005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:45 | 2017-04-10 21:38 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.4367
287006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS40 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:40 | 2017-04-10 21:46 | 1.0906 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.4411 | 0 | 0
287007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 42 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:49 | 2017-04-11 00:38 | 3.8169 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 580.1756
287011 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 20:58 | 2017-04-10 23:05 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1131
287020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 21:39 | 2017-04-10 22:34 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194
287022 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AYANBEY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 21:52 | 2017-04-10 22:05 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22333
287025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 22:19 | 2017-04-10 23:03 | 0.73944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0
287030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA31 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-10 14:42 | 2017-04-10 23:00 | 8.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2978 | 0 | 0
287033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-10 23:30 | 2017-04-11 00:42 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2003
287036 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 00:35 | 2017-04-11 01:38 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0
287041 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: SIGRAKLAR KOK KOKCikis: SIGRAKLAR KOK-SIGRAKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 06:09 | 2017-04-11 08:57 | 2.7922 | 4 | 1 | 116 | 94 | 11.1689 | 2.7922 | 323.8978 | 262.4689
287042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F7-DSI-2 FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: DM78-KARAÖMERLER KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 06:08 | 2017-04-11 07:50 | 1.7019 | 1 | 57 | 2 | 2 | 1.7019 | 97.0108 | 3.4039 | 3.4039
287047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 07:00 | 2017-04-11 07:18 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31583
287048 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 06:32 | 2017-04-11 07:29 | 0.94167 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 29.1917 | 2.825
287049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 07:28 | 2017-04-11 12:51 | 5.3697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.6972
287050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 07:40 | 2017-04-11 08:35 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0
287052 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR66 KOKCikis: BOR TR-66 - BOR TR-63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:08 | 2017-04-11 17:38 | 9.4989 | 0 | 0 | 15 | 1927 | 0 | 0 | 142.4833 | 18304.3589
287053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:03 | 2017-04-11 09:52 | 1.8128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0
287058 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:31 | 2017-04-11 16:05 | 7.565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 143.735 | 0
287062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:37 | 2017-04-11 09:24 | 0.79111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
287064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:22 | 2017-04-11 11:55 | 3.5514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5514
287075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:02 | 2017-04-11 14:13 | 5.1819 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 342.0083
287082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUMUSYAYLAEVLERİ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:00 | 2017-04-11 09:55 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6417
287083 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:37 | 2017-04-11 09:45 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281
287085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: NEVSEHIR DM12 DMCikis: NEVŞEHİR DM 12-NEVŞEHİR DM 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:55 | 2017-04-11 09:47 | 0.86 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 6.88 | 0 | 102.34
287089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILYAYLA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:09 | 2017-04-11 10:41 | 1.5389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 | 0 | 0
287098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 16TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:04 | 2017-04-11 12:42 | 3.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6369 | 0 | 0
287099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER SARNIC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:16 | 2017-04-11 10:38 | 1.3742 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59.0892 | 0 | 0
287102 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - GODENE 7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:17 | 2017-04-11 09:57 | 0.66194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66194 | 0 | 0.66194 | 0
287109 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:23 | 2017-04-11 13:26 | 4.0508 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109.3725 | 0 | 0
287110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ALOS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:23 | 2017-04-11 10:30 | 1.1125 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.5625 | 0 | 1.1125
287111 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:22 | 2017-04-11 11:12 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
287115 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-YENİCE ÇIKIŞI TR: YENİCE TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:32 | 2017-04-11 15:37 | 6.0886 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 12.1772 | 870.6714
287116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:33 | 2017-04-11 10:19 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444
287118 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:24 | 2017-04-11 14:11 | 4.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7786
287119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:23 | 2017-04-11 10:22 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.6622
287125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YESILOVA2 TR KOKCikis: YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:45 | 2017-04-11 19:41 | 9.9375 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 2593.6875 | 0 | 149.0625
287126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:43 | 2017-04-11 14:12 | 4.4778 | 0 | 58 | 5 | 271 | 0 | 259.7111 | 22.3889 | 1213.4778
287133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:35 | 2017-04-11 12:25 | 2.8444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6889 | 0 | 0
287135 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DEMIRTAS1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:53 | 2017-04-11 14:16 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 192.8911
287137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:43 | 2017-04-11 10:07 | 0.39528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 0 | 0
287139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 09:29 | 2017-04-11 12:42 | 3.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2106 | 0 | 0
287156 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:04 | 2017-04-11 11:50 | 1.7725 | 0 | 0 | 23 | 679 | 0 | 0 | 40.7675 | 1203.5275
287157 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:04 | 2017-04-11 13:30 | 3.4256 | 0 | 0 | 84 | 546 | 0 | 0 | 287.7467 | 1870.3533
287158 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR9 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:02 | 2017-04-11 11:15 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
287159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F5-KALSİTÇİLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:00 | 2017-04-11 14:19 | 4.3069 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1486 | 0
287160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: ANALIK SAC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:04 | 2017-04-11 11:41 | 1.6108 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.3792 | 0
287166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:10 | 2017-04-11 12:06 | 1.9331 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 160.4436 | 0 | 0
287170 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: UGURLU TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:03 | 2017-04-11 17:40 | 7.6156 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 510.2422
287171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM04 TR01 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:02 | 2017-04-11 11:08 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911
287181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:23 | 2017-04-11 13:19 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7567
287182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:15 | 2017-04-11 11:57 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978
287186 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:25 | 2017-04-11 12:21 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9192
287190 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK: DERINKUYU1 TR KOKCikis: DERINKUYU1 TR - DERINKUYU19 TR ÇIKIŞI TR: DERINKUYU19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:28 | 2017-04-11 15:08 | 4.6631 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 265.7942 | 0
287193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:28 | 2017-04-11 11:48 | 1.3306 | 0 | 455 | 0 | 13 | 0 | 605.4028 | 0 | 17.2972
287199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:39 | 2017-04-13 00:33 | 4.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9056
287209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 10:49 | 2017-04-11 17:15 | 6.4353 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 1106.8678 | 0 | 25.7411
287210 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:00 | 2017-04-11 11:11 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1825
287220 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:08 | 2017-04-11 15:36 | 4.4822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9644 | 0 | 0
287222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:12 | 2017-04-11 13:17 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0853
287223 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: NASUHKUYU KÖK KOKCikis: NASUHKUYU KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:13 | 2017-04-11 13:14 | 2.025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0
287224 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BENZER TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:15 | 2017-04-11 12:23 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1294
287226 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:18 | 2017-04-11 13:05 | 1.7786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5572 | 0 | 0
287235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK: TR 10201 KOKCikis: TR 10201 - TR 10202 ÇIKIŞI TR: TR 10202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:29 | 2017-04-11 11:58 | 0.48972 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 3.9178 | 0 | 42.1161
287238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:31 | 2017-04-11 15:29 | 3.9742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9742
287245 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: BADEMLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:40 | 2017-04-11 14:43 | 3.0447 | 0 | 0 | 228 | 82 | 0 | 0 | 694.1967 | 249.6672
287246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ÇATALHÜYÜK ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:39 | 2017-04-11 14:04 | 2.4231 | 0 | 182 | 7 | 2 | 0 | 440.9961 | 16.9614 | 4.8461
287247 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ERENKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:42 | 2017-04-11 12:33 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 126.65
287257 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:42 | 2017-04-11 12:18 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2106
287266 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KECİMEN1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:59 | 2017-04-11 13:32 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5514
287267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:02 | 2017-04-11 13:37 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864
287276 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:12 | 2017-04-11 12:46 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.0617
287281 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 17:01 | 2017-04-09 23:30 | 6.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4825 | 0 | 0
287282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:18 | 2017-04-11 18:17 | 5.9822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9822
287286 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:20 | 2017-04-11 15:00 | 2.6706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 0 | 0
287287 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:23 | 2017-04-11 13:57 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.0842
287294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:31 | 2017-04-11 14:34 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0
287296 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:37 | 2017-04-11 13:23 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361
287297 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR TRCikis: ZAMBAKLI TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:41 | 2017-04-11 13:38 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.835
287309 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:49 | 2017-04-11 15:09 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3292
287313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:54 | 2017-04-11 20:40 | 7.7703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1622 | 0 | 0
287314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:00 | 2017-04-11 15:32 | 2.5347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5347
287317 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:02 | 2017-04-11 17:46 | 4.7333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0
287319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:05 | 2017-04-11 14:20 | 1.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0
287321 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS41 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:10 | 2017-04-11 14:36 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.1994
287322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 29TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:04 | 2017-04-11 13:51 | 0.78972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1589 | 0 | 0
287333 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS30 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:49 | 2017-04-11 15:01 | 1.2067 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.9867 | 0 | 0
287335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 7 TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:49 | 2017-04-11 15:02 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0
287349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 13:59 | 2017-04-11 15:31 | 1.5367 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0
287355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:11 | 2017-04-11 14:26 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25167
287356 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:05 | 2017-04-11 15:08 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0444
287360 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: KALABA1 TR TR: BASDERE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:21 | 2017-04-11 18:39 | 4.305 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 129.15 | 0 | 51.66
287364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:20 | 2017-04-11 15:50 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0
287371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:13 | 2017-04-11 15:59 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597
287373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 29TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:19 | 2017-04-11 18:39 | 4.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3328 | 0 | 0
287374 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:34 | 2017-04-11 15:09 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528
287381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TOPAKKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:46 | 2017-04-11 19:13 | 4.4497 | 9 | 84 | 0 | 8 | 40.0475 | 373.7767 | 0 | 35.5978
287383 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:41 | 2017-04-11 16:49 | 2.1372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0978 | 0 | 0
287393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:55 | 2017-04-11 16:01 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0
287398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:55 | 2017-04-11 15:28 | 0.54389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389 | 0 | 0
287406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU KOKCikis: ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 08:56 | 2017-04-11 15:38 | 6.6964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6964 | 0 | 0 | 0
287410 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 11:47 | 2017-04-11 15:40 | 3.8847 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 236.9681
287411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BULGURLUK 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:13 | 2017-04-11 17:45 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5272
287415 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F9-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM KOK: KETENCI1 TR KOKCikis: KETENCI1 TR-KETENCİ 2 TR TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 12:51 | 2017-04-11 15:26 | 2.5814 | 6 | 46 | 0 | 0 | 15.4883 | 118.7439 | 0 | 0
287419 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:28 | 2017-04-11 19:29 | 4.0136 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 172.5853 | 0 | 24.0817
287421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:49 | 2017-04-11 16:12 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
287423 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 14:50 | 2017-04-11 15:44 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 117.6089
287433 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:50 | 2017-04-11 17:18 | 1.4678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0
287435 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:29 | 2017-04-11 16:13 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74306
287438 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BEYAĞIL KÖK KOKCikis: BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:53 | 2017-04-11 19:45 | 3.8603 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 42.4631 | 2605.6875
287443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:57 | 2017-04-11 18:23 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
287444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:42 | 2017-04-11 18:05 | 2.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 0 | 0
287447 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:00 | 2017-04-11 19:29 | 3.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9828 | 0 | 0
287448 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DEMIRTAS1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:00 | 2017-04-11 18:20 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3308
287452 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 30 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:40 | 2017-04-11 16:42 | 1.0253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0758 | 0 | 0
287453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:04 | 2017-04-11 17:06 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3331
287470 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:26 | 2017-04-11 19:54 | 3.4661 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3983
287473 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:23 | 2017-04-11 17:36 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0
287474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:22 | 2017-04-11 19:23 | 3.0139 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 9.0417 | 1383.375
287481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20524 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:26 | 2017-04-11 17:51 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4128
287483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:12 | 2017-04-11 17:30 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0
287487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 36 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:41 | 2017-04-11 18:23 | 1.7033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0
287491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-10 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:40 | 2017-04-11 17:29 | 0.80222 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
287493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:33 | 2017-04-11 18:45 | 2.2031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0
287499 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:49 | 2017-04-11 18:15 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356
287501 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F16-RİNG 2 FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI KOK: KÜÇÜK AYMANAS 8 TR KOKCikis: KÜÇÜK AYMANAS 8 TR-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:44 | 2017-04-11 18:49 | 2.0861 | 0 | 4 | 0 | 3026 | 0 | 8.3444 | 0 | 6312.5722
287504 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:54 | 2017-04-11 18:11 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2856
287506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 16:58 | 2017-04-11 17:56 | 0.96639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6303 | 0 | 0
287516 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:09 | 2017-04-11 19:18 | 2.1394 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2.1394 | 0 | 106.9722
287517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 2 KOK: TR-16 HASTANE KOKCikis: TR-16 HASTANE-TR-17 ACIÖZ YOLU ÇIKIŞI TR: MUCUR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:08 | 2017-04-11 17:56 | 0.81278 | 0 | 725 | 4 | 113 | 0 | 589.2639 | 3.2511 | 91.8439
287526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KAYADELIK MEVKI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 15:05 | 2017-04-11 20:29 | 5.4097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4097
287529 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKİN TR4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:15 | 2017-04-11 17:55 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
287531 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:21 | 2017-04-11 19:26 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0806
287544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-10 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:29 | 2017-04-12 01:02 | 7.5492 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 679.425 | 0 | 0
287549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:37 | 2017-04-11 18:07 | 0.50333 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0.50333 | 123.82
287550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: GOZLUKUYU KOK KOKCikis: GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:52 | 2017-04-11 19:01 | 1.1556 | 8 | 252 | 23 | 21 | 9.2444 | 291.2 | 26.5778 | 24.2667
287551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:50 | 2017-04-11 19:01 | 1.1861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3722 | 0 | 0
287557 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:58 | 2017-04-11 19:39 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
287558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:00 | 2017-04-11 19:04 | 1.0739 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.2906 | 0 | 0
287560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 14TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:59 | 2017-04-11 19:33 | 1.5664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1328 | 0 | 0
287564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 17:11 | 2017-04-11 22:24 | 5.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2267 | 0 | 0
287568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:03 | 2017-04-11 20:08 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842
287570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCEKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:09 | 2017-04-11 20:35 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4372
287574 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:14 | 2017-04-11 19:33 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189
287576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:03 | 2017-04-11 20:11 | 2.1333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 522.6667 | 0 | 0
287577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:09 | 2017-04-11 19:08 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.9181
287578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR38 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:12 | 2017-04-11 19:14 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278
287579 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT TR5 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:19 | 2017-04-11 19:36 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8567
287580 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:16 | 2017-04-11 20:27 | 2.1917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0
287581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 60 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:17 | 2017-04-11 19:00 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306
287590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK27 TR TRCikis: F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:35 | 2017-04-11 20:37 | 2.0361 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1539.3 | 0 | 0
287598 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH TR33 (630 KVA) TRCikis: B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:46 | 2017-04-11 19:30 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639
287601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:50 | 2017-04-11 20:21 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
287604 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK: KOZAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:53 | 2017-04-11 19:12 | 0.31278 | 11 | 4080 | 9 | 208 | 3.4406 | 1276.1333 | 2.815 | 65.0578
287609 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:00 | 2017-04-11 20:43 | 1.7128 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 345.9811 | 0 | 0
287610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ESAT TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 18:52 | 2017-04-11 21:51 | 2.9739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9739
287614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: CELTIK KOK 2 KOKCikis: ÇELTİK ÇIKIŞI TR: CELTIK11 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 20:50 | 2017-04-11 23:12 | 2.3753 | 0 | 0 | 190 | 8 | 0 | 0 | 451.3028 | 19.0022
287615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:01 | 2017-04-11 20:03 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.3047
287616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI TR-7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:03 | 2017-04-11 19:49 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0
287624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:14 | 2017-04-11 20:12 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
287627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis: DM37-DM37A A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:15 | 2017-04-11 21:11 | 1.9372 | 0 | 147 | 17 | 3 | 0 | 284.7717 | 32.9328 | 5.8117
287643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AYDINLAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:50 | 2017-04-11 21:26 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936
287648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:51 | 2017-04-11 21:04 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
287654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DEMIRTAS1 TR TRCikis: C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 19:47 | 2017-04-11 22:09 | 2.3614 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.5892
287661 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 20:20 | 2017-04-11 22:03 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7203
287670 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 20:15 | 2017-04-11 22:04 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
287683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 22:00 | 2017-04-11 22:41 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 150.6483
287686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-11 22:31 | 2017-04-12 01:12 | 2.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6786 | 0 | 0
287691 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK: HUYUKLU KOK KOKCikis: HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 01:42 | 2017-04-12 08:55 | 7.2086 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 7.2086 | 1211.0467
287692 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARASEVINC1 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 06:13 | 2017-04-12 07:15 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.3228
287695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: ATAKENT1 TR KOKCikis: ATAKENT1 TR-TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 06:37 | 2017-04-12 07:44 | 1.1178 | 1 | 10 | 636 | 11 | 1.1178 | 11.1778 | 710.9067 | 12.2956
287696 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI6 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 06:55 | 2017-04-12 10:02 | 3.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1156 | 0 | 0
287697 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - MANTAR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 07:03 | 2017-04-12 09:24 | 2.3472 | 0 | 0 | 109 | 110 | 0 | 0 | 255.8472 | 258.1944
287698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 07:02 | 2017-04-12 09:20 | 2.3044 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 2.3044 | 0 | 131.3533
287701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 07:32 | 2017-04-12 10:41 | 3.1628 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 221.3944 | 0 | 0
287703 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ TR: KILLIK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 07:34 | 2017-04-12 08:38 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82.4114
287706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GEDELLİ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 07:59 | 2017-04-12 10:23 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.7133
287711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-STADYUM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:19 | 2017-04-12 14:27 | 6.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0
287721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:38 | 2017-04-12 09:22 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889
287722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BULGURLUK 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:41 | 2017-04-12 12:30 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8217
287727 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GÖRÜNMEZ TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:48 | 2017-04-12 09:41 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8875
287732 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:51 | 2017-04-12 10:10 | 1.3233 | 0 | 3 | 0 | 157 | 0 | 3.97 | 0 | 207.7633
287734 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:49 | 2017-04-12 10:34 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7486
287737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) KOK: YAZIBELEN ESKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:52 | 2017-04-12 12:06 | 3.2367 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 657.0433
287739 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TORAMAN TR1 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:02 | 2017-04-12 17:30 | 8.4761 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 805.2306
287744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARIHOMURLU TR2 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 08:54 | 2017-04-12 10:40 | 1.7694 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 207.025 | 0 | 1.7694
287754 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUKIŞLA KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:04 | 2017-04-12 10:40 | 1.5978 | 0 | 0 | 51 | 2363 | 0 | 0 | 81.4867 | 3775.5489
287756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:10 | 2017-04-12 13:49 | 4.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6472 | 0 | 0
287760 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:14 | 2017-04-12 15:47 | 6.5556 | 1 | 310 | 2 | 6 | 6.5556 | 2032.2222 | 13.1111 | 39.3333
287763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:08 | 2017-04-12 10:27 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133
287765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 IMCikis: İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK: TR 1-21 KOKCikis: TR 1-21 - TR 1-20 ÇIKIŞI TR: TR 1-20 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:19 | 2017-04-12 10:41 | 1.37 | 1 | 1053 | 0 | 0 | 1.37 | 1442.61 | 0 | 0
287766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:23 | 2017-04-12 10:26 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
287769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT1 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:18 | 2017-04-12 12:11 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8836
287771 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:29 | 2017-04-12 14:35 | 5.0964 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 208.9519 | 0 | 0
287775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:33 | 2017-04-12 10:19 | 0.77528 | 0 | 42 | 0 | 77 | 0 | 32.5617 | 0 | 59.6964
287777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:26 | 2017-04-12 10:47 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0
287778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR: YENIKENT2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:31 | 2017-04-12 19:56 | 10.4103 | 2 | 705 | 6 | 56 | 20.8206 | 7339.2458 | 62.4617 | 582.9756
287779 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI5 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:33 | 2017-04-12 10:36 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456
287784 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BOYALI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:43 | 2017-04-12 12:13 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5153
287787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: AKHAN KOK-1 KOKCikis: AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI TR: AKHAN2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:44 | 2017-04-12 10:45 | 1.0175 | 0 | 1 | 11 | 322 | 0 | 1.0175 | 11.1925 | 327.635
287789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:42 | 2017-04-12 10:53 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0
287793 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:45 | 2017-04-12 11:05 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
287794 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:47 | 2017-04-12 10:16 | 0.48167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48167 | 0 | 0
287799 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:48 | 2017-04-12 12:50 | 3.0322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0322
287800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:52 | 2017-04-12 12:14 | 2.3633 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1299.8333 | 0 | 0
287801 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:56 | 2017-04-12 12:41 | 2.7494 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 151.2194
287811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:03 | 2017-04-12 10:46 | 0.71444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 0 | 0
287814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR34 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:07 | 2017-04-12 11:47 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6617
287816 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 145 NOLU KOK KOKCikis: 145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:13 | 2017-04-12 13:50 | 3.6214 | 8 | 47 | 0 | 0 | 28.9711 | 170.2053 | 0 | 0
287817 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:03 | 2017-04-12 10:54 | 0.84972 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.7922 | 0 | 0
287824 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-YENİCE ÇIKIŞI TR: YENİCE TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:23 | 2017-04-12 15:19 | 4.9325 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 9.865 | 705.3475
287826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: ESMEKAYA3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:25 | 2017-04-12 10:43 | 0.29833 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 43.5567 | 0
287832 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:20 | 2017-04-12 11:16 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
287840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:33 | 2017-04-12 11:25 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
287841 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F5-YENICE FİDERİ DM: KIZOREN DM DMCikis: KIZOREN DM-KIZBOĞAN KÖK ÇIKIŞI KOK: KIZBOGAN KOK KOKCikis: KIZBOGAN KOK-KIZÖREN TM YENİCE FİDERİ GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:34 | 2017-04-12 14:37 | 4.0567 | 0 | 0 | 22 | 154 | 0 | 0 | 89.2467 | 624.7267
287844 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:33 | 2017-04-12 11:38 | 1.0797 | 0 | 1 | 684 | 6 | 0 | 1.0797 | 738.53 | 6.4783
287845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KARAHIDIR TR-1 KOKCikis: KARAHIDIR TR-1-TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:35 | 2017-04-12 11:06 | 0.52611 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 131.5278 | 1.0522 | 0
287846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:36 | 2017-04-12 11:26 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0
287848 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GÖKBEZ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:38 | 2017-04-12 12:19 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6911
287854 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:43 | 2017-04-12 12:56 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2181
287855 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI TR: KILIÇLI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:43 | 2017-04-12 11:42 | 0.97472 | 0 | 0 | 31 | 426 | 0 | 0 | 30.2164 | 415.2317
287858 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HIDIRLAR1 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:53 | 2017-04-12 11:24 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583
287859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:53 | 2017-04-12 14:47 | 3.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | 0
287860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 10:57 | 2017-04-12 14:08 | 3.1983 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.1567 | 0 | 0
287867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:01 | 2017-04-12 14:57 | 3.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9322 | 0 | 0
287871 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:09 | 2017-04-12 12:25 | 1.2639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0
287879 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:14 | 2017-04-12 12:16 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
287884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:19 | 2017-04-12 12:44 | 1.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0
287890 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI47 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:26 | 2017-04-12 12:02 | 0.60028 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 145.2672 | 0 | 0
287892 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL.TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 09:47 | 2017-04-12 11:36 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2633
287893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:31 | 2017-04-12 12:48 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.9072
287899 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:35 | 2017-04-12 12:32 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0
287902 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:32 | 2017-04-12 12:16 | 0.71917 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 128.0117 | 0 | 0
287903 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:35 | 2017-04-12 13:55 | 2.3347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3347 | 0
287914 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATIH MAHALLESI23 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:54 | 2017-04-12 12:41 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111
287916 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAÇ 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:52 | 2017-04-12 13:39 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7881
287918 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-AŞAĞI ÇİĞİL TR 2 ÇIKIŞI TR: ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:47 | 2017-04-12 15:49 | 4.0314 | 0 | 3 | 0 | 1658 | 0 | 12.0942 | 0 | 6684.0428
287919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-54 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:49 | 2017-04-12 12:27 | 0.64083 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 1.2817 | 277.4808
287929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR 8 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:46 | 2017-04-12 13:04 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008
287931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 12:07 | 2017-04-12 14:07 | 2.0075 | 1 | 314 | 149 | 209 | 2.0075 | 630.355 | 299.1175 | 419.5675
287944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: OSMANKUYUSU KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 12:01 | 2017-04-12 17:16 | 5.2481 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.2169 | 0
287955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN50 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 12:45 | 2017-04-12 14:08 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0
287959 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞI KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 12:48 | 2017-04-12 14:12 | 1.4042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
287969 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 12:57 | 2017-04-12 14:09 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897
287973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM KOK: ABUUSAGI3 TR KOKCikis: ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:07 | 2017-04-12 14:50 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7214
287975 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ KOK: DM15/TR02 TR: NEVSEHIR120 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:17 | 2017-04-12 15:46 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 495.8889
287978 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:25 | 2017-04-12 17:46 | 4.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0
287979 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:15 | 2017-04-12 14:06 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5825
287982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:25 | 2017-04-12 15:56 | 2.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 0 | 0
287984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:16 | 2017-04-12 14:31 | 1.2375 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 543.2625 | 16.0875 | 59.4
287988 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:30 | 2017-04-12 15:17 | 1.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0
287992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:32 | 2017-04-12 14:18 | 0.76333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 0 | 0
287993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA8 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:37 | 2017-04-12 20:56 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3094
287994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PINARONU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:36 | 2017-04-12 13:49 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22778
288000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR: YENIKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:36 | 2017-04-12 14:45 | 1.1456 | 0 | 90 | 0 | 19 | 0 | 103.1 | 0 | 21.7656
288016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:04 | 2017-04-12 14:31 | 0.44778 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 49.7033 | 0
288023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:01 | 2017-04-12 14:32 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52056
288025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:14 | 2017-04-12 16:33 | 2.3228 | 0 | 30 | 0 | 110 | 0 | 69.6833 | 0 | 255.5056
288035 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEVLANA 8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:19 | 2017-04-12 15:39 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381
288055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:46 | 2017-04-12 15:08 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36583
288056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:48 | 2017-04-12 15:26 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0
288061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:49 | 2017-04-12 15:40 | 0.84222 | 5 | 3048 | 138 | 16454 | 4.2111 | 2567.0933 | 116.2267 | 13857.9244
288065 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:00 | 2017-04-12 20:49 | 5.8144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.6289 | 5.8144
288073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:04 | 2017-04-12 18:25 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3428
288082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:02 | 2017-04-12 17:57 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9183
288085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:09 | 2017-04-12 17:24 | 2.2453 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 235.7542 | 0 | 0
288086 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KIZILYAKA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 14:48 | 2017-04-12 16:35 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7811
288089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:23 | 2017-04-12 16:40 | 1.2964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2603 | 0 | 0
288093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR: ULUPINAR TR7 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 11:45 | 2017-04-12 15:52 | 4.1156 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.8489 | 0 | 0
288096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 13:56 | 2017-04-12 15:46 | 1.8222 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0 | 0
288104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:39 | 2017-04-12 19:36 | 3.9486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8972 | 0
288109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:51 | 2017-04-12 16:35 | 0.73389 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 38.8961 | 0 | 4.4033
288115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:54 | 2017-04-12 17:03 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 159.6389
288117 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: UGURLU TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:53 | 2017-04-12 17:25 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308
288118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:59 | 2017-04-12 17:46 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5656
288119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ KOK: YESILTEPE1 TR KOKCikis: YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE5-6-7-8-9 ÇIKIŞI TR: YESILTEPE8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:02 | 2017-04-12 18:39 | 2.6175 | 0 | 73 | 1 | 8 | 0 | 191.0775 | 2.6175 | 20.94
288120 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:04 | 2017-04-12 17:13 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2917
288124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:09 | 2017-04-12 17:38 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 0
288131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1174 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:16 | 2017-04-12 17:14 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722
288140 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ŞAROLUK1 TR22 TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:33 | 2017-04-12 18:12 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.88
288141 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK: BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis: BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MHTR 29 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:34 | 2017-04-12 19:50 | 3.2622 | 0 | 0 | 550 | 7 | 0 | 0 | 1794.2222 | 22.8356
288142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:26 | 2017-04-12 17:08 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694
288143 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:36 | 2017-04-12 18:48 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2044
288146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CANDIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:37 | 2017-04-12 19:12 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1925
288150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:46 | 2017-04-12 17:14 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 0
288156 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:57 | 2017-04-12 17:50 | 0.88611 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 179.8806 | 0 | 0
288157 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:57 | 2017-04-12 18:51 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8956
288159 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:00 | 2017-04-12 19:28 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8033
288165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 16:42 | 2017-04-12 20:21 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.5556
288169 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DEMIRTAS1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:08 | 2017-04-12 18:59 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
288171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENICE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:09 | 2017-04-12 19:21 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2061
288174 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:10 | 2017-04-12 20:36 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4278
288175 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:13 | 2017-04-12 18:43 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
288176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: COĞLU3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:02 | 2017-04-12 18:52 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.6033
288177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:15 | 2017-04-12 18:19 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692
288183 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK: OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis: OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:32 | 2017-04-12 19:23 | 3.8489 | 0 | 11 | 95 | 253 | 0 | 42.3378 | 365.6444 | 973.7689
288188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:18 | 2017-04-12 18:02 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 48.29
288189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:14 | 2017-04-12 19:29 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 206.2844
288198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEYHOMERLİ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:26 | 2017-04-12 19:10 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425
288202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 15:58 | 2017-04-12 18:01 | 2.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0531 | 0 | 0
288208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-AKÇALAR MODÜLER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:34 | 2017-04-12 18:22 | 0.80639 | 1 | 865 | 2 | 14 | 0.80639 | 697.5264 | 1.6128 | 11.2894
288209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:46 | 2017-04-12 19:24 | 1.6289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.8667 | 0 | 0
288212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 30 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:46 | 2017-04-12 18:28 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0
288214 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:48 | 2017-04-12 18:55 | 1.1233 | 1 | 384 | 10 | 853 | 1.1233 | 431.36 | 11.2333 | 958.2033
288217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 17:53 | 2017-04-12 19:12 | 1.3158 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 114.4775 | 0 | 0
288219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR: KARAKAYA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:00 | 2017-04-12 18:54 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 76.72
288220 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI TR: HACIFAKILI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:00 | 2017-04-12 19:17 | 1.2858 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.2858 | 61.72
288226 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:05 | 2017-04-12 18:53 | 0.80444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80444 | 0 | 0
288232 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:17 | 2017-04-13 03:04 | 8.7817 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 70.2533 | 0 | 26.345
288233 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI17 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:17 | 2017-04-12 18:37 | 0.33639 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28.2567 | 0 | 0
288234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: HUGLU 1 TR KOKCikis: HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:00 | 2017-04-12 20:12 | 2.2044 | 0 | 523 | 0 | 4 | 0 | 1152.9244 | 0 | 8.8178
288235 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:11 | 2017-04-12 20:24 | 2.2203 | 0 | 3 | 0 | 157 | 0 | 6.6608 | 0 | 348.5836
288236 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR: HACIMIRZA1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:20 | 2017-04-12 19:39 | 1.3136 | 0 | 2 | 69 | 838 | 0 | 2.6272 | 90.6392 | 1100.8061
288237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YELEK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:21 | 2017-04-12 19:32 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842
288238 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAVAKKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:23 | 2017-04-12 18:51 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46194
288239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK İÇME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:24 | 2017-04-12 19:05 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167
288241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:34 | 2017-04-12 21:29 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9219
288247 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YESILOZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:45 | 2017-04-13 01:42 | 6.9553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9553
288250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:47 | 2017-04-12 20:10 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0
288252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 18:46 | 2017-04-12 21:05 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3197
288259 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH TR6 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:09 | 2017-04-12 20:58 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6178
288264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:18 | 2017-04-12 20:20 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0294
288265 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-29 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:20 | 2017-04-12 20:54 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
288267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:26 | 2017-04-12 21:28 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0
288270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:42 | 2017-04-12 21:24 | 1.6961 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 105.1589 | 0 | 0
288271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU17 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:42 | 2017-04-12 20:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
288278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 19:57 | 2017-04-12 20:28 | 0.52139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0
288280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK YAS | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:16 | 2017-04-12 21:03 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78611
288281 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:17 | 2017-04-12 21:22 | 1.0867 | 0 | 0 | 31 | 312 | 0 | 0 | 33.6867 | 339.04
288283 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR TRCikis: A BOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:17 | 2017-04-12 22:03 | 1.7631 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 312.0608 | 0 | 0
288284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:18 | 2017-04-12 20:51 | 0.54056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.6761 | 0 | 0
288285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TAŞYOL 7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:26 | 2017-04-12 21:16 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0
288286 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:26 | 2017-04-12 21:07 | 0.68528 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 280.9639 | 0 | 0
288291 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 21:00 | 2017-04-12 21:49 | 0.80639 | 0 | 12 | 0 | 500 | 0 | 9.6767 | 0 | 403.1944
288295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 21:11 | 2017-04-13 01:38 | 4.4531 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 62.3428 | 0 | 31.1714
288298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 20:08 | 2017-04-12 21:25 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2783
288302 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR2 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 21:43 | 2017-04-12 23:14 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.4
288303 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 21:47 | 2017-04-12 23:03 | 1.2722 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 256.9889 | 0 | 0
288307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 22:02 | 2017-04-12 23:08 | 1.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0
288314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: B-P Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 22:44 | 2017-04-12 22:57 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 30.2889
288317 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis: B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 22:58 | 2017-04-12 23:48 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4111
288319 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 23:38 | 2017-04-13 00:25 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
288320 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-12 23:42 | 2017-04-13 00:41 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9722
288322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK53 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 00:21 | 2017-04-13 00:46 | 0.42611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42611 | 0 | 0
288327 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR6 KOKCikis: KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 01:53 | 2017-04-13 03:17 | 1.3931 | 2 | 15 | 536 | 8 | 2.7861 | 20.8958 | 746.6778 | 11.1444
288328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR1 TR TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 02:04 | 2017-04-13 08:59 | 6.9206 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 283.7428
288331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: INOBA SAMUK KOK KOKCikis: INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 03:14 | 2017-04-13 09:06 | 5.8583 | 4 | 112 | 1 | 153 | 23.4333 | 656.1333 | 5.8583 | 896.325
288332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK: MALTSAN KOK-1 KOKCikis: MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 03:18 | 2017-04-13 05:08 | 1.8389 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 18.3889 | 86.4278 | 0
288333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: YENICEOBA KOK KOKCikis: YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 03:40 | 2017-04-13 07:25 | 3.7597 | 0 | 117 | 0 | 129 | 0 | 439.8875 | 0 | 485.0042
288334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ KOK: KUZUCU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 03:32 | 2017-04-13 09:41 | 6.1581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1581 | 0
288338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 04:02 | 2017-04-13 06:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9628 | 0
288339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 03:58 | 2017-04-13 05:18 | 1.3253 | 0 | 1 | 93 | 3 | 0 | 1.3253 | 123.2508 | 3.9758
288341 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 04:36 | 2017-04-13 07:44 | 3.1292 | 0 | 176 | 7 | 2 | 0 | 550.7333 | 21.9042 | 6.2583
288345 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: HAYIROGLU1 TR KOKCikis: HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 05:30 | 2017-04-13 10:51 | 5.3469 | 0 | 35 | 64 | 10 | 0 | 187.1431 | 342.2044 | 53.4694
288346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 05:45 | 2017-04-13 06:44 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.81
288347 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 05:53 | 2017-04-13 06:13 | 0.33806 | 6 | 0 | 35 | 0 | 2.0283 | 0 | 11.8319 | 0
288349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 03:48 | 2017-04-13 11:02 | 7.2333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0
288350 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:00 | 2017-04-13 07:45 | 1.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0
288353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK: MALTSAN KOK-1 KOKCikis: MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 05:03 | 2017-04-13 08:14 | 3.1769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0
288354 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:15 | 2017-04-13 07:48 | 1.5422 | 3 | 117 | 0 | 9 | 4.6267 | 180.44 | 0 | 13.88
288355 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: ATAMER KOK KOKCikis: ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:16 | 2017-04-13 07:11 | 0.90944 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0.90944 | 374.6911 | 0 | 0
288356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU KOKCikis: ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ŞATIR) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:16 | 2017-04-13 13:04 | 6.7967 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 163.12 | 47.5767
288357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI TR: ALBAYRAKLAR DIREK TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:17 | 2017-04-13 08:44 | 2.4453 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 75.8036 | 0 | 0
288358 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK: HUYUKLU KOK KOKCikis: HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:27 | 2017-04-13 08:52 | 2.4214 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2.4214 | 438.2714
288359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:29 | 2017-04-13 07:24 | 0.92278 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 0.92278 | 11491.3517 | 0 | 0
288360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:30 | 2017-04-13 08:23 | 1.8778 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 80.7444 | 2121.8889
288364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis: İM2-KOLANYACILAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:50 | 2017-04-13 08:18 | 1.4697 | 1 | 1121 | 0 | 2 | 1.4697 | 1647.5586 | 0 | 2.9394
288365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK KOKCikis: DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:49 | 2017-04-13 10:51 | 4.0378 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2267 | 0
288366 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:49 | 2017-04-13 08:41 | 1.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0
288367 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:53 | 2017-04-13 10:03 | 3.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1547 | 0 | 0
288368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK: PINARBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:53 | 2017-04-13 08:17 | 1.4072 | 20 | 877 | 35 | 134 | 28.1444 | 1234.1339 | 49.2528 | 188.5678
288369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR1 KOKCikis: KARAPINAR TR1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:36 | 2017-04-13 09:52 | 3.2592 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 48.8875 | 0 | 16.2958
288370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALIYAYLA TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:48 | 2017-04-13 10:06 | 3.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2928
288374 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK: YENIBAHCE KOK KOKCikis: YENİBAHÇE KÖK-YENİBAHÇE 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:07 | 2017-04-13 12:01 | 4.8928 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 34.2494 | 753.4878
288377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-3 NOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:32 | 2017-04-13 08:03 | 0.50667 | 0 | 0 | 27 | 13809 | 0 | 0 | 13.68 | 6996.56
288378 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 06:58 | 2017-04-13 08:55 | 1.9428 | 0 | 49 | 1 | 29 | 0 | 95.1961 | 1.9428 | 56.3406
288379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:41 | 2017-04-13 10:42 | 3.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0172 | 0 | 0
288380 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:44 | 2017-04-13 10:47 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0539
288384 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:54 | 2017-04-13 08:49 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
288386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:51 | 2017-04-13 09:56 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 0
288388 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR TRCikis: DOĞU ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 07:58 | 2017-04-13 08:56 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775
288392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:00 | 2017-04-13 09:21 | 1.355 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.065 | 0 | 0
288394 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ KOK: HATIP SULAMA KOK KOKCikis: HATIP SULAMA KÖK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:02 | 2017-04-13 13:35 | 5.5519 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 33.3117 | 172.1103
288396 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR2 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:13 | 2017-04-13 09:09 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 199.7467
288400 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:15 | 2017-04-13 08:55 | 0.66722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.3611 | 0 | 0
288402 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR63 KOKCikis: BOR TR-63 - BOR TR-61 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:31 | 2017-04-13 16:19 | 7.7922 | 0 | 0 | 5 | 1451 | 0 | 0 | 38.9611 | 11306.5144
288404 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:34 | 2017-04-13 12:10 | 3.5908 | 1 | 34 | 11 | 666 | 3.5908 | 122.0883 | 39.4992 | 2391.495
288410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 49 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:42 | 2017-04-13 09:20 | 0.61806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0
288411 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-ALPARSLAN 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:43 | 2017-04-13 09:53 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 88.6033
288413 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:47 | 2017-04-13 09:37 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825
288415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ARDICLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:50 | 2017-04-13 09:50 | 1.0064 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21.1342 | 0 | 2.0128
288416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR TRCikis: 6 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:43 | 2017-04-13 09:35 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7089
288419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1011 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:47 | 2017-04-13 09:23 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59639
288420 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:46 | 2017-04-13 12:06 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3242
288423 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TORAMAN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:00 | 2017-04-13 16:25 | 7.4186 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 704.7681
288424 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:02 | 2017-04-13 12:27 | 3.4225 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.14
288425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-57 SANAYI-5 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:54 | 2017-04-13 09:40 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
288428 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: BELKUYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:04 | 2017-04-13 10:08 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692
288436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARPUZLARIN EVİ TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:12 | 2017-04-13 09:38 | 0.44806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44806 | 0 | 0
288447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: INOBA SAMUK KOK KOKCikis: INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:24 | 2017-04-13 15:08 | 5.7356 | 4 | 112 | 1 | 153 | 22.9422 | 642.3822 | 5.7356 | 877.54
288456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 08:17 | 2017-04-13 11:12 | 2.9231 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7692 | 0
288463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:29 | 2017-04-13 10:23 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
288464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: IKIZCINAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:27 | 2017-04-13 10:54 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372
288468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:33 | 2017-04-13 11:51 | 2.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0 | 0
288472 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: ÇARDAK KÖK KOKCikis: ÇARDAK KÖK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:36 | 2017-04-13 10:30 | 0.8975 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 14.36 | 0.8975 | 4.4875
288478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis: DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:37 | 2017-04-13 16:18 | 6.6878 | 0 | 204 | 0 | 477 | 0 | 1364.3067 | 0 | 3190.07
288485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: FATMAUSAGI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:43 | 2017-04-13 12:22 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6506
288488 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:45 | 2017-04-13 11:37 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8767
288502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI KOK: HÜYÜK KÖK KOKCikis: HÜYÜK KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:47 | 2017-04-13 10:41 | 0.91333 | 10 | 1544 | 120 | 657 | 9.1333 | 1410.1867 | 109.6 | 600.06
288503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:53 | 2017-04-13 11:31 | 1.6372 | 18 | 2213 | 30 | 929 | 29.47 | 3623.1728 | 49.1167 | 1520.9794
288504 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:56 | 2017-04-13 11:16 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
288505 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:00 | 2017-04-13 11:57 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472
288507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:02 | 2017-04-13 11:21 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0
288508 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:04 | 2017-04-13 12:42 | 2.6392 | 14 | 3408 | 34 | 2721 | 36.9483 | 8994.28 | 89.7317 | 7181.1725
288510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 09:56 | 2017-04-13 11:08 | 1.1936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 0 | 0
288512 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEZAEVI13 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:03 | 2017-04-13 10:41 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2494
288519 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:10 | 2017-04-13 11:09 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 0
288522 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR35 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:12 | 2017-04-13 11:03 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
288540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1011 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:29 | 2017-04-13 10:53 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39833
288542 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:39 | 2017-04-13 12:07 | 1.4756 | 0 | 0 | 3 | 867 | 0 | 0 | 4.4267 | 1279.3067
288544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-ERTUĞRUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:40 | 2017-04-13 12:09 | 1.4889 | 0 | 358 | 0 | 27 | 0 | 533.0222 | 0 | 40.2
288556 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:54 | 2017-04-13 13:39 | 2.7583 | 0 | 89 | 43 | 23 | 0 | 245.4917 | 118.6083 | 63.4417
288563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-27 NUSRETİN TRAFO TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:54 | 2017-04-13 11:45 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.36
288575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ DM: AVANOS DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:06 | 2017-04-13 12:52 | 1.7686 | 13 | 2652 | 30 | 397 | 22.9919 | 4690.3567 | 53.0583 | 702.1386
288581 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:58 | 2017-04-13 12:50 | 1.8728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 0
288584 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR TRCikis: A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:44 | 2017-04-13 12:48 | 2.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0 | 0
288585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 TRCikis: F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:15 | 2017-04-13 16:44 | 5.4847 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4542
288586 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BOZYAKA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 10:55 | 2017-04-13 13:15 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3256
288589 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS TR 1 TRCikis: B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:17 | 2017-04-13 12:11 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0
288591 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:19 | 2017-04-13 12:19 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0
288593 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIZEL TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:15 | 2017-04-13 11:53 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194
288619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: DM-15 - DÖKÜMCÜLER TR ÇIKŞI TR: HOROZLUHAN58 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:30 | 2017-04-13 15:03 | 3.545 | 3 | 1371 | 0 | 0 | 10.635 | 4860.195 | 0 | 0
288620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:33 | 2017-04-13 13:18 | 1.7414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 0 | 0
288623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:30 | 2017-04-13 22:00 | 10.5053 | 3 | 0 | 22 | 1 | 31.5158 | 0 | 231.1161 | 10.5053
288624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:41 | 2017-04-13 13:27 | 1.7644 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.0533 | 0 | 0
288626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: BUDAK KOK KOKCikis: BUDAK KOK-GÜMÜŞKÜMBET GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:40 | 2017-04-13 12:48 | 1.1306 | 0 | 0 | 18 | 414 | 0 | 0 | 20.35 | 468.05
288628 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: URGUP23 TR KOKCikis: URGUP23 TR-ÜRGÜP TR1 GİRİŞ TR: URGUP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:39 | 2017-04-13 12:13 | 0.56083 | 3 | 761 | 0 | 22 | 1.6825 | 426.7942 | 0 | 12.3383
288637 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:58 | 2017-04-13 15:03 | 3.0889 | 4 | 1 | 594 | 4 | 12.3556 | 3.0889 | 1834.8 | 12.3556
288639 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-TOPRAKLIK ÇIKIŞI KOK: GOKTUZLA KOK KOKCikis: GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:04 | 2017-04-13 13:02 | 0.96556 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 2.8967 | 99.4522
288642 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-SAKYATAN KOY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:53 | 2017-04-13 13:02 | 1.1581 | 3 | 148 | 12 | 101 | 3.4742 | 171.3922 | 13.8967 | 116.9636
288646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:10 | 2017-04-13 12:41 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 0 | 0
288648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:06 | 2017-04-13 13:18 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.1264
288650 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:11 | 2017-04-13 13:30 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3247
288658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR10 KOKCikis: KARAPINAR TR10-FİDER11-KARAPINAR-2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:20 | 2017-04-13 16:22 | 4.0283 | 2 | 15 | 9 | 3462 | 8.0567 | 60.425 | 36.255 | 13946.09
288659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1175 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:22 | 2017-04-13 12:35 | 0.21306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21306
288664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:20 | 2017-04-13 13:31 | 1.175 | 8 | 252 | 23 | 21 | 9.4 | 296.1 | 27.025 | 24.675
288668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:23 | 2017-04-13 13:35 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067
288669 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:27 | 2017-04-13 13:08 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806
288671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKCikis: GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI TR: TAŞPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:25 | 2017-04-13 22:15 | 9.8322 | 9 | 818 | 37 | 18 | 88.49 | 8042.7578 | 363.7922 | 176.98
288672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:28 | 2017-04-13 14:23 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9083
288676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ALACA KOK KOKCikis: ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:32 | 2017-04-13 16:33 | 4.0192 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 12.0575 | 663.1625
288681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA71 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:03 | 2017-04-13 13:03 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861 | 0 | 0
288685 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:35 | 2017-04-13 15:22 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8819
288695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:56 | 2017-04-13 14:01 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.275
288696 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:51 | 2017-04-13 14:44 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7617
288698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-30 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:55 | 2017-04-13 13:46 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0
288699 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:01 | 2017-04-13 15:11 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129.6833
288702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:59 | 2017-04-13 13:57 | 0.96389 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2.8917 | 0 | 6.7472
288703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KOPRUBASI14 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:59 | 2017-04-13 23:06 | 10.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1156 | 0 | 0
288704 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:01 | 2017-04-13 14:24 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.0778
288709 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KAPAKLI TR1 (100 KVA) TRCikis: A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 12:57 | 2017-04-13 15:14 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2736
288711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:13 | 2017-04-13 14:11 | 0.96056 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 44.1856 | 1.9211
288714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30802 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:14 | 2017-04-13 15:56 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7028
288718 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: AKARCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:22 | 2017-04-13 15:18 | 1.9333 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 214.6 | 0 | 1.9333
288728 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: SADIKHACI KOK KOKCikis: SADIKHACI KOK-SADIKHACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:37 | 2017-04-13 14:21 | 0.73806 | 0 | 669 | 3 | 10 | 0 | 493.7592 | 2.2142 | 7.3806
288730 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:40 | 2017-04-13 13:58 | 0.30139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30139
288731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: YENİKÖY KÖK KOKCikis: YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:33 | 2017-04-13 15:21 | 1.7972 | 0 | 18 | 0 | 422 | 0 | 32.35 | 0 | 758.4278
288732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 TRCikis: E KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:33 | 2017-04-13 14:22 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81583
288738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:41 | 2017-04-13 15:23 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6969
288739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 11:30 | 2017-04-13 14:16 | 2.7608 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.955 | 0 | 0
288740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1025 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:44 | 2017-04-13 14:33 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815
288749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:51 | 2017-04-13 15:52 | 2.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 0
288752 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK23 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:01 | 2017-04-13 14:44 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
288755 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:57 | 2017-04-13 16:11 | 2.2406 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 96.3439 | 2531.8278
288757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK: TIL YAZISI KOK KOKCikis: TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:06 | 2017-04-13 14:53 | 0.78417 | 5 | 123 | 0 | 0 | 3.9208 | 96.4525 | 0 | 0
288758 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR8 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 13:56 | 2017-04-13 15:25 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839
288763 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:06 | 2017-04-13 14:55 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2833
288772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:23 | 2017-04-13 17:52 | 3.4881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4881
288773 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: HAYIROGLU1 TR KOKCikis: HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:24 | 2017-04-13 15:44 | 1.33 | 0 | 89 | 43 | 23 | 0 | 118.37 | 57.19 | 30.59
288777 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:29 | 2017-04-13 17:05 | 2.5881 | 0 | 752 | 52 | 1764 | 0 | 1946.2178 | 134.5789 | 4565.33
288780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEYHSAMIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:32 | 2017-04-13 17:02 | 2.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 0 | 0
288786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:35 | 2017-04-13 18:55 | 4.3306 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 207.8667
288789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KARABAG1 TR KOKCikis: KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR: KARABAG5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:40 | 2017-04-13 15:59 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 131.1111
288797 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:42 | 2017-04-13 20:08 | 5.4361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8722
288799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:47 | 2017-04-13 15:28 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.25
288802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 9TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:50 | 2017-04-13 15:30 | 0.6725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
288804 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR: YENIKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:46 | 2017-04-13 15:38 | 0.86583 | 0 | 9 | 0 | 140 | 0 | 7.7925 | 0 | 121.2167
288807 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEZAEVI13 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:43 | 2017-04-13 19:39 | 4.9336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6681
288808 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK: KOCAS KOK KOKCikis: KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH TR: HACI NUMAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 14:54 | 2017-04-13 16:10 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.6625
288810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:00 | 2017-04-13 15:34 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56806
288825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:14 | 2017-04-13 17:20 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0967
288826 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK: ALABAG KOK KOKCikis: ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:13 | 2017-04-13 16:02 | 0.82417 | 3 | 669 | 82 | 623 | 2.4725 | 551.3675 | 67.5817 | 513.4558
288827 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:13 | 2017-04-13 17:18 | 2.0833 | 0 | 39 | 0 | 108 | 0 | 81.25 | 0 | 225
288828 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HUKUMET KONAGI TR12-A (630 KVA) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:09 | 2017-04-13 16:45 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5964
288831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:20 | 2017-04-13 15:33 | 0.21944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21944
288833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:19 | 2017-04-13 16:48 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
288836 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:30 | 2017-04-13 15:46 | 0.27472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0 | 0
288838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:31 | 2017-04-13 18:51 | 3.3428 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 177.1672 | 0 | 23.3994
288840 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:30 | 2017-04-13 17:04 | 1.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 0
288842 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI TR-1 TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:35 | 2017-04-13 18:33 | 2.9631 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 71.1133 | 0 | 17.7783
288848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR KOYUNLU-8 KOKCikis: TR KOYUNLU-8-FESLEĞEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:46 | 2017-04-13 16:51 | 1.0967 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 1.0967 | 484.7267
288853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:40 | 2017-04-13 19:04 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0
288859 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:36 | 2017-04-13 16:39 | 1.0511 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2778 | 0 | 0
288863 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CEVREKAVAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:52 | 2017-04-13 17:36 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7431
288864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH6 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:57 | 2017-04-13 17:07 | 1.1639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.0639 | 0 | 0
288870 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT3 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:56 | 2017-04-13 17:35 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6522
288872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis: OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 15:37 | 2017-04-13 22:11 | 6.5683 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 321.8483 | 6.5683
288875 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:05 | 2017-04-13 18:15 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1531
288881 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:02 | 2017-04-13 16:26 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39694
288886 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:07 | 2017-04-13 17:29 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7567
288887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:16 | 2017-04-13 17:49 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533
288894 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:07 | 2017-04-13 17:55 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8031
288895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI15 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:17 | 2017-04-13 17:52 | 1.5792 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.7375 | 0 | 1.5792
288896 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:15 | 2017-04-13 17:30 | 1.2464 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 110.9286 | 0 | 13.7103
288900 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DİKMELİ4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:16 | 2017-04-13 17:00 | 0.72111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 0
288901 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM KOK: YARASLI KOK KOKCikis: YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:07 | 2017-04-13 16:44 | 0.61056 | 0 | 0 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0.61056 | 311.3833
288903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1175 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:24 | 2017-04-13 16:57 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55139
288904 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 41 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:25 | 2017-04-13 17:05 | 0.65583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
288907 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:27 | 2017-04-13 17:46 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0
288908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR10 KOKCikis: KARAPINAR TR10-TR8 ÇIKIŞI TR: KARAPINAR TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:32 | 2017-04-14 00:13 | 7.6783 | 2 | 15 | 10 | 1795 | 15.3567 | 115.175 | 76.7833 | 13782.6083
288919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ TR: HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:47 | 2017-04-13 18:03 | 1.2669 | 1 | 546 | 21 | 685 | 1.2669 | 691.7517 | 26.6058 | 867.8569
288921 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT19 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:49 | 2017-04-13 17:56 | 1.1158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | 0 | 0
288928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AFYON YOLU TR5 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:54 | 2017-04-13 17:50 | 0.93389 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8.405 | 0 | 10.2728
288932 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ERBISIM KOK KOKCikis: ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:59 | 2017-04-13 20:07 | 3.1425 | 0 | 7 | 15 | 686 | 0 | 21.9975 | 47.1375 | 2155.755
288934 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:58 | 2017-04-13 19:29 | 2.5186 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 191.4144 | 0 | 15.1117
288935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:04 | 2017-04-13 18:36 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 133.4725
288948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:18 | 2017-04-13 18:12 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.685
288950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI5 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:20 | 2017-04-14 00:11 | 6.8583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 294.9083 | 0 | 0
288954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZYAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:23 | 2017-04-14 01:00 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.61
288959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI5 TR KOKCikis: SULTANHANI5 TR-KIRKDELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:30 | 2017-04-13 17:56 | 0.42667 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1.28 | 0 | 5.5467 | 0
288960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:25 | 2017-04-13 18:57 | 1.5331 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 29.1281 | 0 | 1.5331
288964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOPCAKIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:25 | 2017-04-13 19:32 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3058
288968 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:28 | 2017-04-13 18:38 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 158.6625
288969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:35 | 2017-04-13 18:31 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
288975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: GOZLUKUYU KOK KOKCikis: GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:36 | 2017-04-13 20:21 | 2.7536 | 11 | 2201 | 45 | 2321 | 30.2897 | 6060.6981 | 123.9125 | 6391.1314
288979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:50 | 2017-04-13 22:20 | 4.4975 | 1 | 314 | 149 | 209 | 4.4975 | 1412.215 | 670.1275 | 939.9775
288987 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:53 | 2017-04-13 18:20 | 0.45806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806
288989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:54 | 2017-04-13 19:55 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0819
288991 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI KOK: ULUAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:58 | 2017-04-13 18:35 | 0.62361 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 2.4944 | 236.9722
288998 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA8 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:02 | 2017-04-13 20:14 | 1.2111 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 29.0667 | 0 | 3.6333
289001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ASLIM YAYLASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:08 | 2017-04-13 20:28 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3408
289006 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:13 | 2017-04-13 19:12 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0
289009 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP24 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:14 | 2017-04-13 19:21 | 1.1158 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 59.1392 | 0 | 1.1158
289010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:18 | 2017-04-13 19:23 | 1.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0
289011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 TRCikis: F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:10 | 2017-04-13 19:06 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8158
289012 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS26 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:19 | 2017-04-13 19:07 | 0.79306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3444 | 0 | 0
289013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:22 | 2017-04-13 19:22 | 0.99222 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 94.2611 | 0 | 1.9844
289014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:22 | 2017-04-13 20:12 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8272
289021 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEVLANA 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 16:49 | 2017-04-13 19:09 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.8111
289022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:31 | 2017-04-13 19:16 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74361 | 0 | 0
289031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:48 | 2017-04-13 19:40 | 0.87306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.0647 | 0 | 0
289032 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:49 | 2017-04-13 19:16 | 0.45806 | 0 | 176 | 7 | 2 | 0 | 80.6178 | 3.2064 | 0.91611
289033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KOLEDAGI YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:52 | 2017-04-13 21:09 | 2.295 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 29.835 | 0 | 2.295
289038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: HACIPIAR KOK KOKCikis: HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 18:56 | 2017-04-13 20:12 | 1.2747 | 2 | 1 | 335 | 0 | 2.5494 | 1.2747 | 427.0319 | 0
289041 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLİ TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 17:55 | 2017-04-13 20:05 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1644
289047 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM KOK: KULU28 TR KOKCikis: KULU28 TR-KULUSAN YEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:20 | 2017-04-13 19:45 | 0.41722 | 1 | 1246 | 6 | 11 | 0.41722 | 519.8589 | 2.5033 | 4.5894
289050 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:08 | 2017-04-13 20:26 | 1.2958 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 90.7083 | 0 | 1.2958
289051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:29 | 2017-04-13 20:21 | 0.86028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4411 | 0 | 0
289052 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:22 | 2017-04-13 20:04 | 0.69833 | 2 | 1288 | 1 | 7 | 1.3967 | 899.4533 | 0.69833 | 4.8883
289055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 1 TRCikis: SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:26 | 2017-04-13 20:41 | 1.2489 | 0 | 272 | 0 | 5 | 0 | 339.6978 | 0 | 6.2444
289063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:39 | 2017-04-13 23:24 | 3.7497 | 0 | 20 | 0 | 144 | 0 | 74.9944 | 0 | 539.96
289064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:36 | 2017-04-14 01:07 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5064
289067 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:50 | 2017-04-13 21:00 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
289069 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis: CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:50 | 2017-04-13 20:46 | 0.92889 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 62.2356 | 0 | 1.8578
289073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: URUNLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 19:59 | 2017-04-13 23:43 | 3.7392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7392
289075 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 20:04 | 2017-04-13 21:11 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
289078 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 20:09 | 2017-04-13 22:54 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.3233
289082 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KARALGAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 20:15 | 2017-04-13 21:33 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.2667
289089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 20:27 | 2017-04-13 21:25 | 0.96528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6875 | 0 | 0
289091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DOKUZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 20:40 | 2017-04-14 01:21 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6764
289096 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F2-MELİKŞAH FİDERİ (15,8 KVA) TR: HAVZAN11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 20:54 | 2017-04-13 22:30 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 6277.5886
289102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 21:09 | 2017-04-13 21:36 | 0.44333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44333 | 0 | 0
289105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 21:12 | 2017-04-13 23:52 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109.5611
289110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ KOK: YESILTEPE1 TR KOKCikis: YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE 2-3-4 ÇIKIŞI TR: YESILTEPE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 21:32 | 2017-04-13 23:02 | 1.5067 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79.8533 | 0 | 0
289116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 21:53 | 2017-04-13 22:18 | 0.42111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42111 | 0 | 0
289120 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK: GOKTUZLA KOK KOKCikis: GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-13 22:05 | 2017-04-13 22:40 | 0.57917 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 1.7375 | 59.6542
289122 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 22:13 | 2017-04-14 00:26 | 2.2136 | 3 | 117 | 0 | 12 | 6.6408 | 258.9925 | 0 | 26.5633
289123 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARI YAKUP1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 21:08 | 2017-04-13 22:23 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
289132 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 23:14 | 2017-04-13 23:58 | 0.74028 | 0 | 191 | 7 | 2 | 0 | 141.3931 | 5.1819 | 1.4806
289133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis: İM2-KOLANYACILAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 23:15 | 2017-04-14 01:09 | 1.9075 | 1 | 1121 | 0 | 2 | 1.9075 | 2138.3075 | 0 | 3.815
289136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-13 22:54 | 2017-04-14 00:56 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106.2244
289146 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP24 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 00:34 | 2017-04-14 05:25 | 4.8483 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 261.81 | 0 | 4.8483
289147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKSARAY SANAYI DM5 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 01:04 | 2017-04-14 01:49 | 0.75667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 0
289153 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 03:32 | 2017-04-14 06:51 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3142
289157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGITLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 05:35 | 2017-04-14 07:13 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7375
289158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 05:40 | 2017-04-14 16:17 | 10.6039 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 551.4022
289162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI KOK: ULUAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:13 | 2017-04-14 07:14 | 1.0044 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 4.0178 | 381.6889
289163 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ULUAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:17 | 2017-04-14 07:09 | 0.87389 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 3.4956 | 332.0778
289165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM: DM01 TR01 IM: TR127 TURBE IM TR: NEVSEHIR88 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:14 | 2017-04-14 11:24 | 5.1647 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2195.0069
289166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKSARAY SANAYI DM5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:22 | 2017-04-14 09:41 | 3.3181 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 102.8597 | 0 | 0
289167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-ERTUĞRUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:33 | 2017-04-14 08:41 | 2.1364 | 0 | 358 | 0 | 27 | 0 | 764.8272 | 0 | 57.6825
289169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU TOKI33 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:37 | 2017-04-14 06:49 | 0.19361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 0 | 0
289170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELİ KÖYÜ TR-2 TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:45 | 2017-04-14 09:40 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.9861
289171 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:45 | 2017-04-14 08:15 | 1.5003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5025 | 0 | 0
289174 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 06:54 | 2017-04-14 08:55 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.2456
289179 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: GUZELYURT13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:13 | 2017-04-14 09:40 | 2.4425 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 12.2125 | 649.705
289181 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:19 | 2017-04-14 10:29 | 3.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1794 | 0 | 0
289182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:19 | 2017-04-14 08:24 | 1.0956 | 0 | 0 | 110 | 344 | 0 | 0 | 120.5111 | 376.8711
289184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:32 | 2017-04-14 08:09 | 0.61889 | 1 | 23 | 382 | 1429 | 0.61889 | 14.2344 | 236.4156 | 884.3922
289186 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:36 | 2017-04-14 08:53 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789
289188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI TR: ALAYHANICMESUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:45 | 2017-04-14 09:52 | 2.1144 | 0 | 0 | 8 | 556 | 0 | 0 | 16.9156 | 1175.6311
289190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:47 | 2017-04-14 08:58 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
289196 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: POLATLAR YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:56 | 2017-04-14 09:55 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9839
289198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 2TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:00 | 2017-04-14 10:10 | 2.1558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0908 | 0 | 0
289203 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:14 | 2017-04-14 11:18 | 3.0617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0617
289205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR14 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:13 | 2017-04-14 16:15 | 8.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0342
289208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK1 TR KOKCikis: BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:17 | 2017-04-14 10:52 | 2.5956 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 49.3156 | 5.1911 | 85.6533
289210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:08 | 2017-04-14 09:10 | 1.0328 | 1 | 23 | 382 | 1429 | 1.0328 | 23.7539 | 394.5211 | 1475.8394
289213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:21 | 2017-04-14 11:23 | 3.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0253 | 0 | 0
289214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:27 | 2017-04-14 09:20 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0
289215 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:27 | 2017-04-14 10:40 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225
289216 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR66 KOKCikis: BOR TR-66 - BOR TR-63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:30 | 2017-04-14 16:31 | 8.0139 | 0 | 0 | 15 | 1927 | 0 | 0 | 120.2083 | 15442.7639
289222 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞI KOK: TATLICAK15 TR KOKCikis: TATLICAK15 TR-AKDENİZ PLASTİK ÇIKIŞI TR: TATLICAK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:42 | 2017-04-14 09:53 | 1.1847 | 38 | 222 | 0 | 0 | 45.0194 | 263.0083 | 0 | 0
289224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKCikis: GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:40 | 2017-04-14 13:47 | 5.1056 | 9 | 818 | 37 | 18 | 45.95 | 4176.3444 | 188.9056 | 91.9
289227 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN11 TR-ORTAKARAÖREN TR1 GİRİŞİ TR: ORTAKARAOREN 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:47 | 2017-04-14 09:46 | 0.97889 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1500.6367 | 0 | 0
289230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HASHÖYÜK KÖK KOKCikis: HASHÖYÜK KÖK-HOMURLU ÜÇLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:45 | 2017-04-14 09:54 | 1.1389 | 0 | 160 | 0 | 149 | 0 | 182.2222 | 0 | 169.6944
289233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARTEK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:51 | 2017-04-14 09:32 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
289234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:50 | 2017-04-14 09:28 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63944
289236 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:49 | 2017-04-14 09:27 | 0.62944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0
289237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:51 | 2017-04-14 11:37 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7581
289241 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:57 | 2017-04-14 09:34 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0
289242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:57 | 2017-04-14 11:23 | 2.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0 | 0
289247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:03 | 2017-04-14 11:11 | 2.1306 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 247.1444 | 6.3917
289248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:02 | 2017-04-14 10:26 | 1.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 0 | 0
289251 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:04 | 2017-04-14 10:11 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117
289265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:10 | 2017-04-14 10:27 | 1.2806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0
289266 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ILYASBABA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:15 | 2017-04-14 13:28 | 4.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2158
289269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: ABUUSAGI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:17 | 2017-04-14 11:06 | 1.8222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0
289273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07-TR04 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 08:57 | 2017-04-14 10:06 | 1.1556 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 2.3111 | 0 | 113.2444
289276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK KUM KOPRU1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:28 | 2017-04-14 11:34 | 2.1089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4356 | 0 | 0
289277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YESILOVA2 TR KOKCikis: YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:31 | 2017-04-14 14:53 | 5.3719 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 1402.0775 | 0 | 80.5792
289280 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:34 | 2017-04-14 10:10 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4078
289283 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:37 | 2017-04-14 11:57 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325
289288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / TR3-49 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:38 | 2017-04-14 10:13 | 0.58361 | 0 | 58 | 5 | 361 | 0 | 33.8494 | 2.9181 | 210.6836
289291 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:46 | 2017-04-14 11:19 | 1.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 0 | 0
289296 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAG TR-16 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:53 | 2017-04-14 10:37 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0
289300 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:00 | 2017-04-14 16:51 | 6.8542 | 0 | 0 | 31 | 312 | 0 | 0 | 212.4792 | 2138.5
289302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:56 | 2017-04-14 10:16 | 0.33778 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 31.0756 | 0 | 0
289303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:01 | 2017-04-14 11:50 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0
289305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:00 | 2017-04-14 10:29 | 0.48417 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 15.9775 | 15.9775
289314 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: AKCABELEN ESKİ KOK KOKCikis: AKCABELEN ESKİ KOK-AKÇABELEN TR-1/2/3/ÇİFTLİK TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:13 | 2017-04-14 11:07 | 0.88917 | 1 | 624 | 1 | 22 | 0.88917 | 554.84 | 0.88917 | 19.5617
289317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:12 | 2017-04-14 12:22 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597
289319 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI5A TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:16 | 2017-04-14 11:14 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
289321 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:13 | 2017-04-14 16:12 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9928
289324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:19 | 2017-04-14 11:54 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5292
289326 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:19 | 2017-04-14 11:41 | 1.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
289327 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F16-RİNG 2 FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:37 | 2017-04-14 12:38 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 8239.58
289332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1530 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:24 | 2017-04-14 10:37 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22222
289340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 07:48 | 2017-04-14 13:23 | 5.5839 | 3 | 0 | 22 | 1 | 16.7517 | 0 | 122.8456 | 5.5839
289341 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM: SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMCikis: SARACOGLU HAYVANCILIK DM1-ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:29 | 2017-04-14 11:27 | 0.96833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0
289342 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:15 | 2017-04-14 12:14 | 1.9933 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.9067 | 0 | 0
289343 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ KOK: HADİMİ 2 TR KOKCikis: HADİMİ 2 TR-HASANKÖY 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:21 | 2017-04-14 12:49 | 2.4694 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 609.9528
289346 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:28 | 2017-04-14 13:54 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8583
289347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:35 | 2017-04-14 11:04 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4825
289348 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TARLABASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 09:01 | 2017-04-14 10:44 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7269
289350 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:29 | 2017-04-14 14:29 | 3.9919 | 0 | 0 | 19 | 531 | 0 | 0 | 75.8469 | 2119.7225
289351 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: 222 NOLU KOK KOKCikis: 222 NOLU KÖK - 222 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:41 | 2017-04-14 11:03 | 0.36778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0
289355 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ TR: CELEP4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:35 | 2017-04-14 11:56 | 1.3464 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 348.7147 | 0 | 0
289359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1530 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:44 | 2017-04-14 12:42 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
289366 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOYALI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:48 | 2017-04-14 13:00 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2039
289373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:55 | 2017-04-14 12:21 | 1.4322 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.1022 | 0 | 0
289376 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:57 | 2017-04-14 12:15 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
289379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 6TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 10:58 | 2017-04-14 20:24 | 9.4261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.1306 | 0 | 0
289380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:01 | 2017-04-14 17:33 | 6.5339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5339
289384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 37 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:02 | 2017-04-14 14:20 | 3.2939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4694 | 0 | 0
289387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:03 | 2017-04-14 15:47 | 4.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0
289390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:03 | 2017-04-14 12:34 | 1.5217 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 4.565 | 698.445
289391 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:12 | 2017-04-14 11:43 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556
289395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:17 | 2017-04-14 11:53 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 245.25
289398 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:14 | 2017-04-14 16:08 | 4.9008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9008
289399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:18 | 2017-04-14 12:32 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2378
289401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: KOK KARSISI 1 TR KOKCikis: KOK KARSISI 1 TR-STAD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:22 | 2017-04-14 12:05 | 0.71861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.1514 | 0 | 0
289403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:22 | 2017-04-14 13:02 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0
289407 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:17 | 2017-04-14 12:16 | 0.98528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528 | 0 | 0
289412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: GÜNYÜZÜ DM3 DMCikis: GÜNYÜZÜ DM3-YESIL HAT H-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:29 | 2017-04-14 13:56 | 2.4478 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.1644 | 0
289415 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS14 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:28 | 2017-04-14 11:54 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0
289418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30810 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:29 | 2017-04-14 12:33 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581
289420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:18 | 2017-04-14 14:11 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8969
289422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAVUS1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:23 | 2017-04-14 13:16 | 1.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0
289427 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:25 | 2017-04-14 12:52 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9128
289431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:37 | 2017-04-14 13:49 | 2.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2006
289433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:39 | 2017-04-14 14:06 | 2.4528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4528
289434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 2TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:34 | 2017-04-14 12:18 | 0.7375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1625 | 0 | 0
289440 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:47 | 2017-04-14 14:05 | 2.3094 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.3094 | 4.6189
289453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE19 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:07 | 2017-04-14 13:27 | 1.3386 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.1583 | 0 | 0
289455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:04 | 2017-04-14 14:27 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3861
289456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEHRI MERAM 2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:11 | 2017-04-14 12:42 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
289464 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: CAMİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:16 | 2017-04-14 13:21 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894
289465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:15 | 2017-04-14 12:46 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 0
289471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:30 | 2017-04-14 19:03 | 6.5572 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 196.7167
289478 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-AŞAĞI ÇİĞİL TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:18 | 2017-04-14 13:51 | 1.5481 | 0 | 3 | 0 | 1658 | 0 | 4.6442 | 0 | 2566.6761
289487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN56 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 12:56 | 2017-04-14 14:52 | 1.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9336 | 0 | 0
289488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ KOK: GOREME3 TR KOKCikis: GOREME3 TR - GOREME6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:03 | 2017-04-14 17:52 | 4.8161 | 0 | 0 | 74 | 12 | 0 | 0 | 356.3922 | 57.7933
289489 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AVDAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:14 | 2017-04-14 15:38 | 2.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 0
289491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:13 | 2017-04-14 14:35 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0
289494 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS32 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:16 | 2017-04-14 14:04 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
289498 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:21 | 2017-04-14 16:38 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2864
289499 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:31 | 2017-04-14 15:37 | 2.1042 | 13 | 394 | 490 | 580 | 27.3542 | 829.0417 | 1031.0417 | 1220.4167
289500 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:35 | 2017-04-14 18:28 | 4.8956 | 0 | 64 | 170 | 217 | 0 | 313.3156 | 832.2444 | 1062.3356
289501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:35 | 2017-04-14 15:17 | 1.6964 | 0 | 6 | 15 | 631 | 0 | 10.1783 | 25.4458 | 1070.4214
289506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:38 | 2017-04-14 15:10 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0
289513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:49 | 2017-04-14 14:56 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
289514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: AKIN KOK KOKCikis: AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:54 | 2017-04-14 17:25 | 3.5167 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 7.0333 | 1009.2833
289516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:55 | 2017-04-14 14:19 | 0.38528 | 0 | 248 | 0 | 597 | 0 | 95.5489 | 0 | 230.0108
289518 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:52 | 2017-04-14 14:44 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0
289523 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: YENI SANAYI 21 TR KOKCikis: YENI SANAYI 21 TR - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:51 | 2017-04-14 16:42 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8544
289525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:45 | 2017-04-14 17:30 | 3.7367 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 354.9833 | 0 | 7.4733
289528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:04 | 2017-04-14 15:50 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667
289529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:01 | 2017-04-14 14:41 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472
289531 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SOFULAR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:58 | 2017-04-14 18:28 | 4.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4964 | 0 | 0
289540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALIOGLU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:23 | 2017-04-14 16:10 | 1.7753 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 369.2578 | 0 | 0
289543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 11:54 | 2017-04-14 21:00 | 9.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1036 | 0 | 0
289546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:23 | 2017-04-14 15:45 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
289551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:31 | 2017-04-14 16:03 | 1.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0
289555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: KARAOREN TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:31 | 2017-04-14 15:40 | 1.1514 | 2 | 1178 | 13 | 1672 | 2.3028 | 1356.3361 | 14.9681 | 1925.1222
289556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:40 | 2017-04-14 16:49 | 2.1378 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 600.7156 | 0 | 0
289558 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:32 | 2017-04-14 15:42 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789
289560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 3TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:37 | 2017-04-14 17:29 | 2.8589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7178 | 0 | 0
289562 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:45 | 2017-04-14 15:57 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
289569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKCikis: GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI TR: TASKINLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:59 | 2017-04-14 16:12 | 1.2158 | 9 | 818 | 37 | 18 | 10.9425 | 994.5517 | 44.9858 | 21.885
289571 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI TR-1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:57 | 2017-04-14 20:01 | 5.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0722
289572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RISVAN MAH. | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:00 | 2017-04-14 15:34 | 0.55333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0 | 0
289575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR78 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 14:46 | 2017-04-14 16:02 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.7467
289579 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:05 | 2017-04-14 17:58 | 2.8767 | 0 | 191 | 7 | 2 | 0 | 549.4433 | 20.1367 | 5.7533
289580 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARTEK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:05 | 2017-04-14 18:53 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
289582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:41 | 2017-04-14 18:02 | 1.3608 | 0 | 2 | 15 | 579 | 0 | 2.7217 | 20.4125 | 787.9225
289584 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:05 | 2017-04-14 16:44 | 1.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0
289586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:08 | 2017-04-14 16:00 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806
289587 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:04 | 2017-04-14 16:25 | 1.3439 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 213.6783 | 0 | 0
289591 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:08 | 2017-04-14 16:06 | 0.96056 | 1 | 0 | 496 | 82 | 0.96056 | 0 | 476.4356 | 78.7656
289592 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:06 | 2017-04-14 17:59 | 2.8944 | 1 | 101 | 1085 | 352 | 2.8944 | 292.3389 | 3140.4722 | 1018.8444
289593 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:13 | 2017-04-14 18:48 | 3.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5836 | 0 | 0
289597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:13 | 2017-04-14 18:54 | 3.6881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0642 | 0
289600 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR51 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:22 | 2017-04-14 17:25 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.2894
289603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:25 | 2017-04-14 20:16 | 4.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8589 | 0 | 0
289605 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:25 | 2017-04-14 16:31 | 1.0939 | 0 | 0 | 25 | 337 | 0 | 0 | 27.3472 | 368.6406
289607 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:29 | 2017-04-14 16:52 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
289608 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:30 | 2017-04-14 16:14 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
289610 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:32 | 2017-04-14 16:22 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583
289619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:47 | 2017-04-14 18:24 | 2.6108 | 46 | 48075 | 66 | 4041 | 120.0983 | 125515.8125 | 172.315 | 10550.3775
289621 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:50 | 2017-04-14 18:37 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7903
289624 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHUYUK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:50 | 2017-04-14 16:45 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778
289633 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: İMRENLER TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:51 | 2017-04-14 20:07 | 4.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2539 | 0 | 0
289636 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:52 | 2017-04-14 16:30 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7278
289638 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK: ALTILAR KÖK KOKCikis: ALTILAR KÖK-KÖMİŞİNİ ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 13:38 | 2017-04-14 16:16 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 871.2656
289640 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR: TOPAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:58 | 2017-04-14 16:52 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 105.3
289643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:03 | 2017-04-14 17:52 | 1.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 0
289649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30819 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:15 | 2017-04-14 16:47 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53611
289651 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI KOK: BOGAZEVCI KOK KOKCikis: BOĞAZEVCİ KÖK-BOĞAZEVCİ TR4 ÇIKIŞI TR: BOGAZEVCI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:14 | 2017-04-14 17:10 | 0.92472 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 383.7597 | 0 | 0
289655 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:13 | 2017-04-14 18:29 | 2.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 | 0
289658 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:18 | 2017-04-14 20:19 | 4.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0214
289667 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM: AYRANCI DM DMCikis: AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK: KARAAGAC KOK KOKCikis: KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI TR: ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:25 | 2017-04-14 17:36 | 1.1886 | 0 | 31 | 0 | 563 | 0 | 36.8469 | 0 | 669.1881
289669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:30 | 2017-04-14 17:16 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 232.6378
289671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 23TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:21 | 2017-04-14 21:31 | 5.1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1594
289676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:36 | 2017-04-14 18:27 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.6458
289683 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:41 | 2017-04-14 21:00 | 4.3194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3194
289695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YAKUP MANAV 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:48 | 2017-04-14 18:41 | 1.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 0
289700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA15 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:14 | 2017-04-14 18:35 | 2.3419 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 665.1122 | 0 | 0
289708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 16:57 | 2017-04-14 17:57 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
289709 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:02 | 2017-04-14 19:02 | 1.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 0 | 0
289724 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:24 | 2017-04-14 17:41 | 0.27611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27611
289729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YELEK KASABASI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:20 | 2017-04-14 18:06 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77917
289730 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI TR-1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:20 | 2017-04-14 19:27 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
289735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:29 | 2017-04-14 18:35 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0
289736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 15:07 | 2017-04-14 17:50 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7261
289739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:35 | 2017-04-14 17:55 | 0.33694 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.6847 | 0 | 0.67389
289742 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU4 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:37 | 2017-04-14 20:06 | 2.4722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
289752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK: GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:25 | 2017-04-14 19:08 | 1.7181 | 0 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 10.3083 | 175.2417
289753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:43 | 2017-04-14 19:04 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3447
289754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:52 | 2017-04-14 18:20 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639
289759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:03 | 2017-04-14 19:09 | 1.1078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5389 | 0 | 0
289766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:19 | 2017-04-14 18:41 | 0.36028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.1317 | 0 | 0
289770 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR17 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:10 | 2017-04-14 20:27 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2811
289771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 4B TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 17:59 | 2017-04-14 19:40 | 1.6889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
289773 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:21 | 2017-04-14 20:36 | 2.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 0
289774 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:21 | 2017-04-14 18:49 | 0.47167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0
289787 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:40 | 2017-04-14 20:05 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119
289790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:50 | 2017-04-14 19:55 | 1.0833 | 0 | 89 | 0 | 272 | 0 | 96.4167 | 0 | 294.6667
289793 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI5 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 18:54 | 2017-04-14 19:40 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222
289802 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN KIZILOZU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:05 | 2017-04-14 19:59 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361
289806 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:13 | 2017-04-14 19:40 | 0.44333 | 1 | 48 | 37 | 293 | 0.44333 | 21.28 | 16.4033 | 129.8967
289818 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR5 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:30 | 2017-04-14 21:31 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181
289819 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-2 DÖRTYOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:29 | 2017-04-14 21:15 | 1.7694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0
289823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:36 | 2017-04-14 20:31 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91972
289824 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKYOKUS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:16 | 2017-04-14 19:57 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67833
289834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN 3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:48 | 2017-04-14 23:42 | 3.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8972 | 0 | 0
289837 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:39 | 2017-04-14 20:28 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 0 | 0
289838 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT6 TR6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:55 | 2017-04-14 21:59 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0692
289841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-12 TRCikis: 3.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:42 | 2017-04-14 21:02 | 1.3328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0
289843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 19:57 | 2017-04-14 21:21 | 1.4142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2425 | 0 | 0
289848 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YENIYAPAN TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:08 | 2017-04-14 22:07 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9944
289850 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:16 | 2017-04-14 21:38 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
289853 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:24 | 2017-04-14 20:46 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9222
289854 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:22 | 2017-04-14 21:34 | 1.1992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5975 | 0 | 0
289857 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis: ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - ALTUNHİSAR TR-7/VERİCİLER ÇIKIŞI TR: ALTUNHISAR TOP. SUL. KOOP TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:08 | 2017-04-14 20:43 | 0.58278 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 11.6556 | 10.49
289858 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:31 | 2017-04-14 22:20 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0
289859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 6TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:33 | 2017-04-14 20:52 | 0.325 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 41.275 | 0 | 0
289865 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERECAMİKEBİR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:35 | 2017-04-14 21:29 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083
289869 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 20:20 | 2017-04-14 21:51 | 1.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 0
289871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-DEMİRYURT GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:00 | 2017-04-15 00:33 | 3.5419 | 0 | 89 | 0 | 272 | 0 | 315.2331 | 0 | 963.4089
289874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 17TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:05 | 2017-04-14 21:26 | 0.35361 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 163.0147 | 0 | 0
289875 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:03 | 2017-04-14 21:53 | 0.83056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0 | 0
289878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:11 | 2017-04-14 21:50 | 0.65333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0
289879 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE ICMESUYU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:17 | 2017-04-14 22:26 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2756
289880 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:11 | 2017-04-14 21:43 | 0.53167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0
289881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:30 | 2017-04-14 22:53 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 119.6492
289882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 21:31 | 2017-04-14 23:25 | 1.8961 | 6 | 41 | 2212 | 22025 | 11.3767 | 77.7406 | 4194.1978 | 41761.8472
289891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA52 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:10 | 2017-04-14 23:15 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0
289893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:17 | 2017-04-14 22:48 | 0.51194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0
289895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:17 | 2017-04-14 23:10 | 0.88417 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8.8417 | 0 | 0.88417
289901 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-SAKYATAN KOY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:29 | 2017-04-14 22:52 | 0.37889 | 2 | 159 | 1 | 15 | 0.75778 | 60.2433 | 0.37889 | 5.6833
289903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:38 | 2017-04-14 23:30 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86778
289904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:42 | 2017-04-14 23:40 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9317
289912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 23:48 | 2017-04-15 00:32 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1353
289913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-14 23:50 | 2017-04-15 01:45 | 1.9253 | 3 | 408 | 1 | 17 | 5.7758 | 785.5133 | 1.9253 | 32.7297
289915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 00:06 | 2017-04-15 00:44 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 215.1372
289919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK58 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-14 22:52 | 2017-04-15 01:03 | 2.1781 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 187.3128 | 0 | 0
289921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TM2 FİDER 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 00:31 | 2017-04-15 01:14 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 231.7158
289922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-5A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 00:36 | 2017-04-15 01:22 | 0.77667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 0
289923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 00:58 | 2017-04-15 03:08 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 740.7847
289924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: KESECIK KOK KOKCikis: KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 01:01 | 2017-04-15 01:27 | 0.43194 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 368.8806 | 0.86389 | 12.5264
289926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 03:25 | 2017-04-15 14:39 | 11.2364 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 179.7822
289927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/4 KOKCikis: TR 2 29/4-KOYUNLU ÇIKIŞI TR: TR KOYUNLU-8 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 03:40 | 2017-04-15 04:45 | 1.0772 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87.255 | 0 | 0
289928 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 03:46 | 2017-04-15 04:48 | 1.0439 | 0 | 986 | 23 | 1148 | 0 | 1029.2744 | 24.0094 | 1198.3844
289930 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: BADEMLI KOK KOKCikis: BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR: GÖYNÜKKIŞLA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 04:04 | 2017-04-15 06:39 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 628.4925
289935 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: BALCI TR1 TR: BALCI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 05:10 | 2017-04-15 09:19 | 4.1539 | 0 | 805 | 3 | 10 | 0 | 3343.8806 | 12.4617 | 41.5389
289936 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: HACIPIAR KOK KOKCikis: HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 05:22 | 2017-04-15 06:21 | 0.98361 | 2 | 1 | 335 | 0 | 1.9672 | 0.98361 | 329.5097 | 0
289940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: 3B 6TR KOKCikis: 3B 6TR-3B5 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 06:14 | 2017-04-15 06:40 | 0.43389 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 114.1128 | 0 | 0
289941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 06:17 | 2017-04-15 08:15 | 1.9653 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 7.8611 | 243.6944
289944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 06:07 | 2017-04-15 07:41 | 1.5697 | 78 | 38364 | 0 | 0 | 122.4383 | 60220.8233 | 0 | 0
289945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PASABAGI3 TR TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 06:30 | 2017-04-15 09:03 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.265
289947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK4 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 06:53 | 2017-04-15 10:40 | 3.7919 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3758
289948 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ TR: TATLICAK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 06:53 | 2017-04-15 08:04 | 1.1806 | 38 | 222 | 0 | 0 | 44.8611 | 262.0833 | 0 | 0
289950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:13 | 2017-04-15 08:37 | 1.3964 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 367.2503 | 0 | 0
289951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI5 TR KOKCikis: CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:22 | 2017-04-15 08:34 | 1.1992 | 2 | 489 | 0 | 0 | 2.3983 | 586.3925 | 0 | 0
289957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:38 | 2017-04-15 09:54 | 2.2625 | 0 | 89 | 0 | 272 | 0 | 201.3625 | 0 | 615.4
289960 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:46 | 2017-04-15 09:58 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2036
289961 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:52 | 2017-04-15 09:15 | 1.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 0
289962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KOLEDAGI YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:54 | 2017-04-15 09:52 | 1.9586 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 25.4619 | 0 | 1.9586
289963 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:59 | 2017-04-15 10:59 | 3.0019 | 8 | 5765 | 39 | 3774 | 24.0156 | 17306.2097 | 117.0758 | 11329.3383
289967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EKINOZU1 TR TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:02 | 2017-04-15 10:14 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1939
289968 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 07:59 | 2017-04-15 08:44 | 0.74889 | 0 | 43 | 1 | 1486 | 0 | 32.2022 | 0.74889 | 1112.8489
289975 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:23 | 2017-04-15 09:10 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875
289979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:20 | 2017-04-15 09:17 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0
289981 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:32 | 2017-04-15 09:40 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.945
289982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR18 TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:21 | 2017-04-15 09:54 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.7583
289988 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP18 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:31 | 2017-04-15 09:20 | 0.80778 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 92.0867 | 0 | 0
289993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:42 | 2017-04-15 10:33 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8519
289994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:41 | 2017-04-15 10:07 | 1.4369 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 4.3108 | 659.5575
290017 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:57 | 2017-04-15 09:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
290024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:12 | 2017-04-15 09:29 | 0.26917 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29.8775 | 0
290026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:12 | 2017-04-15 09:56 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
290027 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:11 | 2017-04-15 19:23 | 10.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2025 | 0 | 0
290030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI5 TR KOKCikis: CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 08:43 | 2017-04-15 11:15 | 2.5314 | 2 | 489 | 0 | 0 | 5.0628 | 1237.8492 | 0 | 0
290032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:08 | 2017-04-15 10:37 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0
290033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARATEPE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:16 | 2017-04-15 12:26 | 3.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1708 | 0 | 0
290040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YELEK KASABASI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:26 | 2017-04-15 11:27 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0053
290048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:34 | 2017-04-15 11:43 | 2.1475 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.245 | 0 | 0
290050 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:31 | 2017-04-15 10:45 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | 0
290051 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR28 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:25 | 2017-04-15 11:23 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9706
290054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI5 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:32 | 2017-04-15 10:32 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117
290058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:43 | 2017-04-15 10:45 | 1.0375 | 0 | 0 | 69 | 549 | 0 | 0 | 71.5875 | 569.5875
290062 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ILYASBABA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:43 | 2017-04-15 14:22 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6533
290063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:45 | 2017-04-15 10:38 | 0.89583 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 178.2708 | 0
290070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: SALİNA TUZ FAB.1 KOKCikis: SALİNA TUZ FAB.1 - CİHANEYLİ TR7'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:43 | 2017-04-15 11:07 | 1.4003 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8.4017 | 7.0014 | 0 | 0
290071 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:44 | 2017-04-15 12:27 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7114
290074 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:52 | 2017-04-15 10:59 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5333
290077 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 09:54 | 2017-04-15 10:58 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625
290079 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: ŞEKER FAB.KÖK KOKCikis: ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:00 | 2017-04-15 12:30 | 2.4967 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 27.4633 | 192.2433
290084 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:02 | 2017-04-15 11:23 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 194.64
290085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: KAVAK KOK KOKCikis: KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI TR: KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:03 | 2017-04-15 12:09 | 2.0972 | 0 | 0 | 5 | 548 | 0 | 0 | 10.4861 | 1149.2778
290090 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU86 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:06 | 2017-04-15 10:50 | 0.73583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0 | 0
290095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 10TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:10 | 2017-04-15 11:32 | 1.3725 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 133.1325 | 0 | 0
290102 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:16 | 2017-04-15 14:01 | 3.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0
290103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE OZALAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:20 | 2017-04-15 13:18 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6389
290109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU1TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:24 | 2017-04-15 12:34 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1706
290110 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇARDACIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:28 | 2017-04-15 12:21 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8744
290114 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: COLAKLAR YAYLAS1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:33 | 2017-04-15 13:01 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4731
290117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KOMITELER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:31 | 2017-04-15 11:20 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722
290119 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:39 | 2017-04-15 12:02 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3836
290121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis: KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:43 | 2017-04-15 11:00 | 0.27611 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.3578 | 0
290124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR77 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:32 | 2017-04-15 13:58 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 215.6875
290126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:46 | 2017-04-15 11:12 | 0.44028 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 65.6014 | 0
290135 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:44 | 2017-04-15 12:02 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
290136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:43 | 2017-04-15 11:29 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.7222
290137 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: BADEMLI KOK KOKCikis: BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:47 | 2017-04-15 12:39 | 1.8633 | 0 | 0 | 228 | 81 | 0 | 0 | 424.84 | 150.93
290138 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMIRLER TARIMSAL SULAMA TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:48 | 2017-04-15 17:51 | 7.0531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0531
290141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:53 | 2017-04-15 11:40 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806
290144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI2 TR TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:55 | 2017-04-15 12:06 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1861
290146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:53 | 2017-04-15 11:38 | 0.75056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0
290148 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAHCELIEVLER 1TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:54 | 2017-04-15 13:27 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2625
290150 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 10:58 | 2017-04-15 11:54 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278
290154 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI YAYLASITR 6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:06 | 2017-04-15 14:06 | 3.0019 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.0019 | 0 | 15.0097
290156 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: IHSANIYE TR2 (63 KVA) TRCikis: D/E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:06 | 2017-04-15 12:54 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7958
290157 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:10 | 2017-04-15 14:04 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5978
290163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUYUKDOGAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:16 | 2017-04-15 12:41 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4181
290164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:15 | 2017-04-15 18:33 | 7.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3017 | 0 | 0
290165 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:17 | 2017-04-15 13:01 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8867
290170 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:09 | 2017-04-15 11:43 | 0.56972 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26.2072 | 0 | 0
290171 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:19 | 2017-04-15 12:49 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505
290183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:36 | 2017-04-15 13:43 | 2.1103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 0 | 0
290184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: OKSURUK YAYLASI1TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:37 | 2017-04-15 13:15 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
290185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR35/A TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:37 | 2017-04-15 12:12 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59083
290187 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELİ TR 11 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:53 | 2017-04-15 13:47 | 1.8975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 0 | 0
290193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 7 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:45 | 2017-04-15 13:52 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.34
290198 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BOYALIK KOK KOKCikis: BOYALIK KÖK-ARDIÇKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:14 | 2017-04-15 15:37 | 3.3917 | 0 | 0 | 2 | 562 | 0 | 0 | 6.7833 | 1906.1167
290202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:13 | 2017-04-15 12:44 | 0.51556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
290206 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:56 | 2017-04-15 15:24 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.455
290214 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: INONU KOK KOKCikis: ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:17 | 2017-04-15 14:11 | 1.8928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6783 | 0 | 0
290218 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:27 | 2017-04-15 15:36 | 3.145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0
290226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 11:54 | 2017-04-15 12:43 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 165.445
290243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKCAKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:42 | 2017-04-15 17:35 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8878
290246 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: TOPAKLI1 TR KOKCikis: TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ TR: SARILAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:29 | 2017-04-15 13:32 | 1.0533 | 0 | 21 | 4 | 291 | 0 | 22.12 | 4.2133 | 306.52
290252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:51 | 2017-04-15 13:37 | 0.76361 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 3.0544 | 0 | 24.4356
290257 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 12:51 | 2017-04-15 13:49 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96056
290264 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:03 | 2017-04-15 13:54 | 0.84556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3011 | 0 | 0
290267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI TR: OZYAYLA2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:07 | 2017-04-15 13:37 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 113.5
290268 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKARAOVA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:05 | 2017-04-15 14:24 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125
290269 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:06 | 2017-04-15 17:31 | 4.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4056 | 0 | 0
290275 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:17 | 2017-04-15 14:43 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.6889
290277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR125 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:19 | 2017-04-15 18:48 | 5.4786 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.7433
290278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: NAMLIKISLA1 TR TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:23 | 2017-04-15 15:09 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5128
290280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:31 | 2017-04-15 15:30 | 1.9908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9725 | 0 | 0
290285 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:29 | 2017-04-15 15:59 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4981
290293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:46 | 2017-04-15 14:03 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27917
290294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-18B TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:46 | 2017-04-15 14:45 | 0.99028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0
290296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 9 TRCikis: C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:51 | 2017-04-15 15:00 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
290297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 13:54 | 2017-04-15 14:46 | 0.87028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0919 | 0 | 0
290303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-1 KOKCikis: ARMUTLU KOK-1 - OBİAL GÜR MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:01 | 2017-04-15 15:21 | 1.3297 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22.6053 | 6.6486
290304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR TRCikis: F-B-A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:06 | 2017-04-15 16:20 | 2.235 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 0
290307 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:06 | 2017-04-15 17:53 | 3.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7914 | 0 | 0
290309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:09 | 2017-04-15 14:37 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46194
290310 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:11 | 2017-04-15 15:42 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167
290315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:07 | 2017-04-15 15:15 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
290317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR2 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:19 | 2017-04-15 15:00 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 87.0656
290325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:41 | 2017-04-15 18:32 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8522
290335 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:02 | 2017-04-15 17:00 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9553
290337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:04 | 2017-04-15 18:41 | 3.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0
290341 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:01 | 2017-04-15 16:40 | 1.6428 | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 | 4.9283 | 298.9856
290342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR1 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:05 | 2017-04-15 17:22 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2858
290345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:21 | 2017-04-15 15:56 | 0.58111 | 0 | 0 | 109 | 7951 | 0 | 0 | 63.3411 | 4620.4144
290346 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:18 | 2017-04-15 16:24 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1922
290350 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:26 | 2017-04-15 17:35 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522
290352 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F9-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 14:49 | 2017-04-15 15:56 | 1.1097 | 0 | 105 | 4 | 1 | 0 | 116.5208 | 4.4389 | 1.1097
290355 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SINANLI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:32 | 2017-04-15 19:02 | 3.5006 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 192.5306
290356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:36 | 2017-04-15 17:07 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0
290357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK-A KOKCikis: ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI TR: ORTAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:39 | 2017-04-15 18:52 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1233.7067
290364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:46 | 2017-04-15 16:36 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0
290367 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS12 TR TRCikis: B+C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:46 | 2017-04-15 16:40 | 0.895 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.535 | 0 | 0
290369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:57 | 2017-04-15 19:14 | 3.2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2794
290373 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARINCALI BAYRAKLI MEVKİ TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:04 | 2017-04-15 19:13 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1425
290376 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KÖKEZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:10 | 2017-04-15 17:55 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5156
290377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 32 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:57 | 2017-04-15 17:07 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0
290383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 15:47 | 2017-04-15 19:28 | 3.6906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8339 | 0 | 0
290388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:03 | 2017-04-15 16:53 | 0.83778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.0244 | 0 | 0
290393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:19 | 2017-04-15 17:14 | 0.92167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0 | 0
290394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:17 | 2017-04-15 20:33 | 4.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5228 | 0 | 0
290395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DÖRTYOL TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:21 | 2017-04-15 17:19 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0 | 0
290396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:21 | 2017-04-15 17:31 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
290400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:36 | 2017-04-15 17:44 | 1.1314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2628 | 0 | 0
290401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:17 | 2017-04-15 17:47 | 1.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0
290403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:36 | 2017-04-15 17:05 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472
290404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 9 TRCikis: C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:41 | 2017-04-15 18:14 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0
290405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:42 | 2017-04-15 18:09 | 1.4589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0
290407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:46 | 2017-04-15 16:59 | 0.22194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22194
290411 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖĞÜTCÜK1 TR21 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:51 | 2017-04-15 18:19 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116.8667
290412 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:53 | 2017-04-15 18:40 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 151.9139
290413 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ KOK: GOREME3 TR KOKCikis: GOREME3 TR - GOREME6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:57 | 2017-04-15 18:05 | 1.1397 | 0 | 0 | 122 | 32 | 0 | 0 | 139.0461 | 36.4711
290416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 16:59 | 2017-04-15 19:07 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7189
290423 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: TOSUNOGLU KOK KOKCikis: TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:13 | 2017-04-15 18:42 | 1.4917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0
290424 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAYIRBASI2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:09 | 2017-04-15 19:20 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1719
290428 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:26 | 2017-04-15 18:40 | 1.2478 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3.7433 | 0 | 11.23 | 4.9911
290430 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:21 | 2017-04-15 18:11 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4683
290435 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR13 TR KOKCikis: KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:32 | 2017-04-15 18:20 | 0.80361 | 0 | 582 | 3 | 11 | 0 | 467.7017 | 2.4108 | 8.8397
290439 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:39 | 2017-04-15 18:28 | 0.81194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0
290442 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:45 | 2017-04-15 18:39 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 52.2644
290446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60302 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:47 | 2017-04-15 18:49 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
290448 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:59 | 2017-04-15 19:47 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68.6111
290449 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:00 | 2017-04-15 19:10 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606
290452 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 17:56 | 2017-04-15 18:47 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86389
290454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CUKUR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:03 | 2017-04-15 22:24 | 4.3419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3419
290457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:15 | 2017-04-15 21:15 | 3.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 0
290461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-3 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:10 | 2017-04-15 19:06 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73.6236
290463 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:11 | 2017-04-15 19:29 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5978
290472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:37 | 2017-04-15 20:18 | 1.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6914 | 0 | 0
290479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:42 | 2017-04-15 19:34 | 0.87333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1133 | 0 | 0
290480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:51 | 2017-04-15 19:34 | 0.72083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0
290482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 3TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:48 | 2017-04-15 20:09 | 1.345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0
290484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:53 | 2017-04-15 19:56 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0
290486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 18:55 | 2017-04-15 20:17 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
290490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YENIKOY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:02 | 2017-04-15 19:47 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556
290497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:06 | 2017-04-15 20:30 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 163.8975
290498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1182 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:08 | 2017-04-15 19:52 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9378
290500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:08 | 2017-04-15 20:12 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
290501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MESEKOY TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:12 | 2017-04-15 21:00 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7922
290507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PINARBASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:22 | 2017-04-15 21:14 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8758
290509 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 9 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:21 | 2017-04-15 19:52 | 0.51833 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 64.7917 | 0 | 3.11
290510 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:23 | 2017-04-15 20:54 | 1.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0
290511 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:26 | 2017-04-15 21:02 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6019
290516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:37 | 2017-04-15 20:51 | 1.2258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0
290520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY2 TR TRCikis: G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:46 | 2017-04-15 20:14 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.53
290522 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:47 | 2017-04-15 22:39 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8664
290525 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:49 | 2017-04-15 20:26 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861
290529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:59 | 2017-04-15 20:34 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7608
290530 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:58 | 2017-04-15 21:44 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 102.2411
290531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:58 | 2017-04-15 20:40 | 0.70972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70972 | 0 | 0
290532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 19:59 | 2017-04-15 20:48 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667
290536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:02 | 2017-04-15 20:35 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475 | 0 | 0
290541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR TRCikis: A KOLU SIRÇALI İÇİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:06 | 2017-04-15 21:30 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964
290545 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SINANLI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:07 | 2017-04-15 22:25 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.9431
290547 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:02 | 2017-04-15 20:52 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361
290548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: CICEKLER KOK KOKCikis: CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI TR: YAZYURDU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:14 | 2017-04-15 20:57 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 172.4667
290549 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:12 | 2017-04-15 21:14 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667
290559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:40 | 2017-04-15 21:33 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0
290560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:38 | 2017-04-15 21:33 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
290571 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 21:12 | 2017-04-15 22:25 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0556
290574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 21:19 | 2017-04-15 21:57 | 0.63278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278 | 0 | 0
290578 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 20:54 | 2017-04-15 22:24 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958
290579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-2 KOKCikis: ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 21:33 | 2017-04-15 23:01 | 1.4653 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1.4653 | 20.5139 | 0 | 1.4653
290583 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARICIGIL TR4 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 21:53 | 2017-04-15 23:23 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 152.9433
290593 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 22:45 | 2017-04-15 23:01 | 0.26139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 0 | 0
290594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 22:46 | 2017-04-15 23:22 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 0
290595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR11 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 22:44 | 2017-04-15 23:28 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278
290601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-15 23:21 | 2017-04-15 23:56 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 35.805
290604 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOVER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 | 2017-04-16 01:30 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858
290610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F10-URGAN-2 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI KOK: TR 30819 KOKCikis: TR 30819-TR 30834 ÇIKIŞI TR: TR 30834 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 02:29 | 2017-04-16 03:20 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 4402 | 0 | 0.85694 | 0 | 3772.2694
290613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 05:36 | 2017-04-16 07:31 | 1.9242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.635 | 0 | 0
290615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 07:19 | 2017-04-16 08:28 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2956
290624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 07:57 | 2017-04-16 09:47 | 1.8247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6494 | 0 | 0
290625 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 08:06 | 2017-04-16 09:35 | 1.4706 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 1.4706 | 313.2283
290630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 08:34 | 2017-04-16 09:26 | 0.85944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.7672 | 0 | 0
290634 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR10 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 08:33 | 2017-04-16 09:52 | 1.3156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0
290638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GEDELLI KÖK KOKCikis: GEDELLİ KÖK - ELMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 08:58 | 2017-04-16 10:25 | 1.4544 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 4.3633 | 302.5244
290642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERIT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:01 | 2017-04-16 11:05 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.78
290648 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:22 | 2017-04-16 09:55 | 0.55139 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 50.7278 | 0 | 0
290650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:22 | 2017-04-16 10:08 | 0.76917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.9217 | 0 | 0
290652 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:22 | 2017-04-16 09:48 | 0.43639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43639 | 0 | 0
290653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM DMCikis: GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:25 | 2017-04-16 09:57 | 0.52722 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7994 | 0
290657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:34 | 2017-04-16 10:30 | 0.91861 | 0 | 0 | 738 | 1370 | 0 | 0 | 677.935 | 1258.4972
290664 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:47 | 2017-04-16 10:54 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
290665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:53 | 2017-04-16 10:42 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825
290669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU SAYOBASI TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 09:51 | 2017-04-16 11:41 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.835
290677 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR10 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 10:13 | 2017-04-16 11:17 | 1.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
290678 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK16 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 10:13 | 2017-04-16 11:38 | 1.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4108 | 0 | 0
290679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 10:25 | 2017-04-16 11:14 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.6
290681 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 10:28 | 2017-04-16 12:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5483
290691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HASBEY TR TRCikis: A-P1 BOX | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 10:44 | 2017-04-16 11:19 | 0.59722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0
290693 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI KISLA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 10:47 | 2017-04-16 12:30 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.4417
290695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11A TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:00 | 2017-04-16 14:10 | 3.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1717 | 0 | 0
290697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI KOK: TR 30801 KOKCikis: TR 30801-TR 30802 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:02 | 2017-04-16 11:46 | 0.73778 | 0 | 4 | 0 | 1044 | 0 | 2.9511 | 0 | 770.24
290699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:05 | 2017-04-16 11:44 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.5694
290701 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:09 | 2017-04-16 12:12 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0439
290704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 5 TRCikis: SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:17 | 2017-04-16 12:06 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
290716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:41 | 2017-04-16 12:07 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43472
290717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07-TR04 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:29 | 2017-04-16 12:43 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2369
290719 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR13 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:31 | 2017-04-16 12:24 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528
290722 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:51 | 2017-04-16 12:41 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.03
290727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:06 | 2017-04-16 12:49 | 0.72417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0
290729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI5 TR KOKCikis: CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:12 | 2017-04-16 12:38 | 0.44028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
290730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 11:56 | 2017-04-16 12:42 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4017
290731 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:13 | 2017-04-16 12:54 | 0.69472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 43.0728 | 0 | 0
290743 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC10 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:33 | 2017-04-16 12:51 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0
290746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:41 | 2017-04-16 13:13 | 0.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
290754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:51 | 2017-04-16 14:33 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7031
290772 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:30 | 2017-04-16 14:22 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0
290775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 5 TRCikis: SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:42 | 2017-04-16 14:08 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0
290778 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR9 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:52 | 2017-04-16 15:44 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7028
290779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:54 | 2017-04-16 14:47 | 0.88667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 | 0 | 0
290780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1B TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:54 | 2017-04-16 15:21 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7958
290783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CIFTLIK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:57 | 2017-04-16 15:06 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155
290785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 14:06 | 2017-04-16 14:22 | 0.26028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26028
290787 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 13:51 | 2017-04-16 14:40 | 0.81833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0917 | 0 | 0
290790 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN SULAMA KOPERATİFİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 14:13 | 2017-04-16 15:25 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008
290792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 14:26 | 2017-04-16 15:10 | 0.74528 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.0092 | 0 | 0
290794 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 14:27 | 2017-04-16 15:28 | 1.0197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0592 | 0 | 0
290800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAKARLAR BALIKCILIK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 14:43 | 2017-04-16 15:51 | 1.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0
290801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI KUYU TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 14:46 | 2017-04-16 15:36 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0
290810 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:04 | 2017-04-16 17:15 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1836
290811 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:06 | 2017-04-16 17:35 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4947
290815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:09 | 2017-04-16 16:59 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292
290816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA24 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:13 | 2017-04-16 15:49 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59722
290819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK4 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:18 | 2017-04-16 16:18 | 1.0075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
290829 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:24 | 2017-04-16 17:51 | 2.4358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1792 | 0 | 0
290832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:42 | 2017-04-16 16:40 | 0.9775 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.425 | 0 | 0
290834 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:49 | 2017-04-16 16:27 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 209 | 0 | 0.63917 | 0 | 133.5858
290837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:56 | 2017-04-16 17:29 | 1.5444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7222 | 0 | 0
290838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE OZALAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:58 | 2017-04-16 17:57 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7806
290839 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:01 | 2017-04-16 16:39 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.5833
290841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HAMZALI1 TR TRCikis: C1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 15:57 | 2017-04-16 17:51 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9086
290843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:02 | 2017-04-16 16:59 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
290847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:04 | 2017-04-16 16:58 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0
290848 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:22 | 2017-04-16 17:20 | 0.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0
290851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:18 | 2017-04-16 18:30 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2061
290858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:35 | 2017-04-16 17:11 | 0.5975 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 54.97 | 0 | 0
290859 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:27 | 2017-04-16 17:00 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 0
290870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:52 | 2017-04-16 17:28 | 0.60556 | 0 | 385 | 0 | 32 | 0 | 233.1389 | 0 | 19.3778
290872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 16:57 | 2017-04-16 18:39 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7089
290878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT6 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:06 | 2017-04-16 17:47 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194
290879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKARAOVA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:10 | 2017-04-16 17:50 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611
290891 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR TRCikis: D Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:17 | 2017-04-16 18:54 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.9208
290898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 24TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:40 | 2017-04-16 18:08 | 0.4675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0
290903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENIYAYLA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:43 | 2017-04-16 18:48 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825
290913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BACANAK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:54 | 2017-04-16 20:10 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.0561
290915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK-GUMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:56 | 2017-04-16 18:31 | 0.57444 | 3 | 0 | 411 | 0 | 1.7233 | 0 | 236.0967 | 0
290916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:56 | 2017-04-16 18:53 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417
290920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1464 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 17:57 | 2017-04-16 18:32 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57861
290924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:05 | 2017-04-16 19:01 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
290933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:23 | 2017-04-16 19:00 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889
290936 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:32 | 2017-04-16 19:40 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8917
290938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:34 | 2017-04-16 19:02 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
290940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORMANCI NECATİ TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:33 | 2017-04-16 19:33 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0
290941 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR2 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:34 | 2017-04-16 19:48 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272
290946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:53 | 2017-04-16 19:32 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64972
290948 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR9 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 18:18 | 2017-04-16 19:41 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7656
290953 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 19:01 | 2017-04-16 19:15 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23028
290957 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 19:12 | 2017-04-16 20:00 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975
290962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 19:30 | 2017-04-16 19:55 | 0.42083 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 46.7125
290969 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 19:39 | 2017-04-16 20:40 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
290971 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 19:29 | 2017-04-16 20:11 | 0.70333 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4.22 | 0 | 7.7367
290978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: A.ACIKUYU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 19:32 | 2017-04-16 20:04 | 0.52722 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.5444
290979 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 20:00 | 2017-04-16 21:22 | 1.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | 0 | 0
290985 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOCAS1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 20:35 | 2017-04-16 22:06 | 1.5178 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 104.7267 | 0 | 6.0711
290986 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 20:36 | 2017-04-16 21:09 | 0.54639 | 0 | 0 | 23 | 674 | 0 | 0 | 12.5669 | 368.2661
291002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 21:37 | 2017-04-16 22:47 | 1.1636 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 235.0494 | 0 | 0
291005 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-16 22:04 | 2017-04-16 22:38 | 0.57361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 59.0819 | 0 | 0
291008 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 22:10 | 2017-04-16 23:07 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.87
291022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-7 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 00:25 | 2017-04-17 01:31 | 1.1017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0
291027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-16 12:01 | 2017-04-16 20:00 | 7.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9872 | 0 | 0
291033 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 05:04 | 2017-04-17 06:20 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.12
291036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM04 TR13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 06:56 | 2017-04-17 07:38 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.9167
291039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA12 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 07:01 | 2017-04-17 07:40 | 0.6375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
291040 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM 44 KOK: IHSANIYE KOK KOKCikis: İHSANİYE KÖK-MAHMUTHİSAR TR 1 ÇIKIŞI TR: MAHMUTHISAR ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 07:05 | 2017-04-17 10:05 | 2.9967 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.9967 | 0 | 2.9967
291043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F7-DSI-2 FİDERİ KOK: CALDERE KOK KOKCikis: CALDERE KOK - ÇALDERE1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 07:18 | 2017-04-17 09:52 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 241.6061
291045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 07:38 | 2017-04-17 10:44 | 3.1133 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.2467 | 0
291046 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 07:39 | 2017-04-17 09:50 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 719.4
291048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 07:42 | 2017-04-17 08:33 | 0.84333 | 4 | 460 | 0 | 17 | 3.3733 | 387.9333 | 0 | 14.3367
291050 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis: ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI TR: ARGITHANI TR9 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:04 | 2017-04-17 09:09 | 1.0831 | 1 | 2 | 436 | 59 | 1.0831 | 2.1661 | 472.2122 | 63.9003
291057 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-BALCILAR KASABA ÇIKIŞI KOK: ÇETMİ KÖK KOKCikis: ÇETMİ KÖK-BOLAY TR1 ÇIKIŞI TR: BOLAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:18 | 2017-04-17 08:29 | 0.18139 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 44.9844 | 0.18139
291059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:20 | 2017-04-17 10:45 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
291063 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:24 | 2017-04-17 15:06 | 6.6928 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 194.0906
291064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 7 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:26 | 2017-04-17 10:28 | 2.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0
291071 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-TM2 FD 16 GİRİŞİ ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:39 | 2017-04-17 09:00 | 0.35778 | 12 | 471 | 37 | 505 | 4.2933 | 168.5133 | 13.2378 | 180.6778
291076 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:38 | 2017-04-17 09:22 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1717
291080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:41 | 2017-04-17 09:32 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0
291082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 08:46 | 2017-04-17 09:13 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 0
291103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60402 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:08 | 2017-04-17 10:38 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
291107 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:11 | 2017-04-17 11:20 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1489
291110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM: NEVSEHIR DM10 DMCikis: NEVŞEHİR DM 10 - TR 02 ÇIKIŞI KOK: DM10/TR02 KOKCikis: DM10/TR02 - BEGENDIK ÖZEL ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:12 | 2017-04-17 10:01 | 0.81278 | 0 | 2 | 0 | 235 | 0 | 1.6256 | 0 | 191.0028
291113 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:16 | 2017-04-17 11:22 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.265
291116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:19 | 2017-04-17 12:05 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7647
291117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-KAYABAŞI ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/7 KOKCikis: TR 2-29/7-FERTEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:21 | 2017-04-17 10:06 | 0.74861 | 7 | 1153 | 0 | 47 | 5.2403 | 863.1486 | 0 | 35.1847
291118 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:23 | 2017-04-17 12:52 | 3.4753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4753 | 0 | 0
291119 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:00 | 2017-04-17 09:52 | 0.86278 | 5 | 219 | 6 | 4 | 4.3139 | 188.9483 | 5.1767 | 3.4511
291120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:25 | 2017-04-17 11:18 | 1.8808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 0 | 0
291121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis: YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:26 | 2017-04-17 10:44 | 1.2947 | 0 | 127 | 10 | 6 | 0 | 164.4297 | 12.9472 | 7.7683
291124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:32 | 2017-04-17 11:10 | 1.6378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1889 | 0 | 0
291126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-S.PARSANA66 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:32 | 2017-04-17 12:38 | 3.0886 | 0 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 11424.7725 | 0 | 0
291128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:33 | 2017-04-17 11:21 | 1.7956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9778 | 0 | 0
291146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:52 | 2017-04-17 10:30 | 0.6325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0
291155 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU2 KOK KOKCikis: BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:38 | 2017-04-17 11:55 | 2.2744 | 1 | 384 | 10 | 853 | 2.2744 | 873.3867 | 22.7444 | 1940.1011
291157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:02 | 2017-04-17 10:43 | 0.68833 | 7 | 10042 | 1 | 4 | 4.8183 | 6912.2433 | 0.68833 | 2.7533
291165 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK: KAYNARCA KÖK KOKCikis: KAYNARCA KÖK - HAVUZLU/GÖKBEZ/PAN MERMER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:07 | 2017-04-17 13:32 | 3.4236 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 13.6944 | 975.7292
291170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-ERTUĞRUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 09:16 | 2017-04-17 11:03 | 1.7972 | 0 | 0 | 8 | 119 | 0 | 0 | 14.3778 | 213.8694
291173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: IM-5 ( SCADA ) IMCikis: İM5-BERA OTEL ÇIKIŞI TR: KILICASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:07 | 2017-04-17 12:51 | 2.7231 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 3736.0322 | 0 | 0
291176 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:10 | 2017-04-17 13:58 | 3.7967 | 4 | 604 | 143 | 743 | 15.1867 | 2293.1867 | 542.9233 | 2820.9233
291179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BAŞAK EKMEK8 TR TR: KERIM YILDIZ | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:17 | 2017-04-17 15:44 | 5.4417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0
291186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:20 | 2017-04-17 10:57 | 0.61556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0
291187 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:21 | 2017-04-17 10:58 | 0.61889 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 9.9022 | 0 | 2.4756
291191 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZIEMIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:23 | 2017-04-17 12:58 | 2.5853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5853 | 0 | 0
291195 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:28 | 2017-04-17 11:26 | 0.98194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76.5917 | 0 | 0
291196 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:32 | 2017-04-17 14:55 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3814
291203 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU KOYU SULAMA TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:41 | 2017-04-17 11:36 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8422
291212 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:51 | 2017-04-17 13:14 | 2.3722 | 0 | 109 | 8 | 2 | 0 | 258.5722 | 18.9778 | 4.7444
291214 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK23 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:49 | 2017-04-17 13:05 | 2.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 0 | 0
291217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:58 | 2017-04-17 19:08 | 8.1756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.5267 | 0 | 0
291220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:59 | 2017-04-17 15:23 | 4.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 | 0
291234 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:14 | 2017-04-17 15:43 | 4.4808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4808
291238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:16 | 2017-04-17 15:11 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.4944
291240 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:18 | 2017-04-17 12:56 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
291246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:24 | 2017-04-17 11:35 | 0.18861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18861 | 0 | 0
291254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK: ATAKOY KOK KOKCikis: ATAKOY KOK-AKÖRENKIŞLA DM GELİŞİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:29 | 2017-04-17 12:35 | 1.1061 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 0 | 85.1706 | 5.5306
291255 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KARAHASANLI1 TR KOKCikis: KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 10:18 | 2017-04-17 12:16 | 1.9678 | 0 | 0 | 7 | 665 | 0 | 0 | 13.7744 | 1308.5722
291256 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEYHOMERLİ TR2 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:34 | 2017-04-17 14:12 | 2.6289 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.5778
291258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:34 | 2017-04-17 13:29 | 1.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9228 | 0 | 0
291268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KIZ OGRENCI YURDU (KYK) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:47 | 2017-04-17 13:07 | 1.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0 | 0
291269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:40 | 2017-04-17 13:08 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681
291271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:41 | 2017-04-17 13:10 | 1.4936 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 109.0336 | 0 | 1.4936
291275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:47 | 2017-04-17 13:35 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0
291283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR5 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:55 | 2017-04-17 14:24 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4792
291284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINLENDIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:56 | 2017-04-17 14:14 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3044
291289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 11TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:00 | 2017-04-17 13:00 | 1.0003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0042 | 0 | 0
291291 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:07 | 2017-04-17 12:36 | 0.47944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.9039 | 0 | 0
291292 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:09 | 2017-04-17 13:03 | 0.89917 | 0 | 267 | 0 | 13 | 0 | 240.0775 | 0 | 11.6892
291296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 11:34 | 2017-04-17 12:54 | 1.3328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3311 | 0
291298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR28 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:07 | 2017-04-17 12:58 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.145
291299 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:11 | 2017-04-17 14:03 | 1.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
291303 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU17 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:12 | 2017-04-17 14:19 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.005
291305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:12 | 2017-04-17 15:14 | 3.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 0 | 0
291307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:15 | 2017-04-17 13:30 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 127.9533
291309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:17 | 2017-04-17 15:44 | 3.4528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4528
291310 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:16 | 2017-04-17 13:31 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.255
291316 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇOBANAĞCIK1 TR15 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:24 | 2017-04-17 15:44 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4222
291317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:24 | 2017-04-17 14:39 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2544
291318 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:23 | 2017-04-17 13:23 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0
291322 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:27 | 2017-04-17 16:33 | 4.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1011
291327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR TRCikis: I KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:38 | 2017-04-17 14:21 | 1.7156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8711 | 0 | 0
291329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OMERUSAGİ TR2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:39 | 2017-04-17 14:40 | 2.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0
291331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKBEYAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:40 | 2017-04-17 14:05 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.9833
291336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:43 | 2017-04-17 15:58 | 3.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2583
291338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:46 | 2017-04-17 14:53 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1172
291342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:51 | 2017-04-17 13:25 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7283
291345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:54 | 2017-04-17 14:27 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0
291352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:59 | 2017-04-17 13:49 | 0.83361 | 3 | 0 | 2 | 1596 | 2.5008 | 0 | 1.6672 | 1330.4433
291355 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 13:02 | 2017-04-17 14:13 | 1.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
291360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 13:02 | 2017-04-17 16:45 | 3.7133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8533 | 0 | 0
291371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 12:16 | 2017-04-17 14:15 | 1.9856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0
291378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 13:41 | 2017-04-17 17:15 | 3.5594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1189 | 0 | 0
291381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 13:44 | 2017-04-17 16:57 | 3.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0 | 0
291387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 13:49 | 2017-04-17 19:43 | 5.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9003
291397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 13:55 | 2017-04-17 14:24 | 0.47778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
291407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:03 | 2017-04-17 18:22 | 4.3314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6628 | 0 | 0
291413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:04 | 2017-04-17 21:04 | 7.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0083 | 0 | 0
291415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:10 | 2017-04-17 15:52 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.3589
291421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:19 | 2017-04-17 16:58 | 2.6492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9475 | 0 | 0
291423 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OKCU TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:20 | 2017-04-17 15:26 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.4444
291440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:30 | 2017-04-17 18:10 | 3.6631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3261 | 0 | 0
291447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:39 | 2017-04-17 16:51 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8656
291449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ATAKOY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:40 | 2017-04-17 15:56 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.4133
291452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA16 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:43 | 2017-04-17 16:06 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0
291453 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:43 | 2017-04-17 15:50 | 1.1181 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 99.5069 | 0 | 8.9444
291454 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YALINTAS1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:43 | 2017-04-17 15:25 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472
291456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:48 | 2017-04-17 19:52 | 5.0686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0686 | 0 | 0 | 0
291458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:49 | 2017-04-17 15:57 | 1.1378 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.0311 | 0 | 0
291459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:51 | 2017-04-17 17:12 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567
291462 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:48 | 2017-04-17 15:23 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.0697
291477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK: DM10/TR17 KOKCikis: DM10/TR17 - NEVSEHIR105 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 14:54 | 2017-04-17 16:46 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1234.0783
291487 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:13 | 2017-04-17 15:43 | 0.48944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
291491 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:15 | 2017-04-17 18:49 | 3.5597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5597
291495 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YANARDAGLAR YAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:17 | 2017-04-17 17:21 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5689
291506 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:26 | 2017-04-17 16:00 | 0.57167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0
291508 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:29 | 2017-04-17 16:44 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0
291509 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:29 | 2017-04-17 18:44 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2478
291511 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:24 | 2017-04-17 16:32 | 1.1281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 0
291515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-112 TR: TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:34 | 2017-04-17 16:35 | 1.0208 | 0 | 0 | 14 | 6386 | 0 | 0 | 14.2917 | 6519.0417
291519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER2 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:39 | 2017-04-17 18:16 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.7
291525 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:44 | 2017-04-17 18:36 | 2.8692 | 0 | 0 | 19 | 531 | 0 | 0 | 54.5142 | 1523.5275
291526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:40 | 2017-04-17 17:05 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097
291527 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:45 | 2017-04-17 19:08 | 3.3778 | 0 | 0 | 3 | 791 | 0 | 0 | 10.1333 | 2671.8222
291528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:46 | 2017-04-17 17:08 | 1.3536 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 73.095 | 0 | 1.3536
291535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:51 | 2017-04-17 16:53 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0294
291542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:56 | 2017-04-17 17:03 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0
291546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 15:26 | 2017-04-17 17:08 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0
291552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:07 | 2017-04-17 18:04 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9589
291557 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK: OZKONAK12 TR KOKCikis: OZKONAK12 TR-ÖZKONAK TR 14-15-16 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:11 | 2017-04-17 17:08 | 0.96 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 621.12 | 0 | 0
291558 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: YARHİSAR KÖK KOKCikis: YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:12 | 2017-04-17 19:57 | 3.7558 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.2908 | 0
291562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:18 | 2017-04-17 17:50 | 1.5389 | 0 | 18 | 9 | 117 | 0 | 27.7 | 13.85 | 180.05
291563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:18 | 2017-04-17 17:49 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 0
291565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1064 TR--SOLSAHIL TSK TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:17 | 2017-04-17 17:33 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611
291569 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:25 | 2017-04-17 18:01 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1956
291574 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F16-ERLER FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:25 | 2017-04-17 16:58 | 0.55056 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 131.0322 | 0 | 0
291579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:36 | 2017-04-17 20:32 | 3.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9311
291581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:33 | 2017-04-17 17:31 | 0.97139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 0
291582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:38 | 2017-04-17 17:39 | 1.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0
291588 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:45 | 2017-04-17 18:15 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5036
291589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:46 | 2017-04-17 18:10 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 546.975
291598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 16:48 | 2017-04-17 18:07 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0
291609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:09 | 2017-04-17 18:43 | 1.5747 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0461 | 0 | 0
291610 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:07 | 2017-04-17 18:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.9667
291611 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:10 | 2017-04-17 17:35 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
291620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:17 | 2017-04-17 18:59 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78.2639
291624 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALİHOCA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:19 | 2017-04-17 19:55 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5989
291625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:15 | 2017-04-17 18:27 | 1.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0
291626 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZIEMIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:15 | 2017-04-17 20:26 | 3.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 0 | 0
291630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60402 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:15 | 2017-04-17 19:12 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9497
291634 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:23 | 2017-04-17 18:44 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3403
291640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARALAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:33 | 2017-04-17 18:57 | 1.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | 0
291643 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:36 | 2017-04-17 20:10 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.4467
291644 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 17:35 | 2017-04-17 18:30 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8283
291676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:18 | 2017-04-17 19:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
291677 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:18 | 2017-04-17 19:56 | 1.6306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.8722 | 0 | 0
291678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:17 | 2017-04-17 19:42 | 1.4122 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 132.7489 | 0 | 1.4122
291683 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:29 | 2017-04-17 19:25 | 0.93444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8033 | 0 | 0
291690 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:40 | 2017-04-17 19:22 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41
291691 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM: KOZAGAC DM22 DMCikis: KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:38 | 2017-04-17 20:34 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7908
291694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA31 TR TRCikis: A+E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:44 | 2017-04-18 00:05 | 5.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3464 | 0 | 0
291699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-17 18:56 | 2017-04-17 20:47 | 1.8497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9481 | 0 | 0
291705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:00 | 2017-04-17 19:25 | 0.41444 | 4 | 197 | 5 | 229 | 1.6578 | 81.6456 | 2.0722 | 94.9078
291708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:08 | 2017-04-17 19:31 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39278
291709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIVRI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:05 | 2017-04-18 04:59 | 9.8931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7861 | 0 | 0
291711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:11 | 2017-04-17 21:22 | 2.1758 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.3517 | 0 | 6.5275
291713 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:15 | 2017-04-17 20:51 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5992
291721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 1TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:25 | 2017-04-17 20:52 | 1.4478 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.09 | 0 | 0
291726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:16 | 2017-04-17 19:51 | 0.58444 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 66.6267 | 0 | 0
291729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:35 | 2017-04-17 21:59 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.62
291730 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:33 | 2017-04-17 20:51 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0417
291734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ALACA KOK KOKCikis: ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI TR: HAMIDIYE5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:38 | 2017-04-17 21:05 | 1.4544 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.4544 | 111.9922
291741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKBEYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:47 | 2017-04-17 22:09 | 2.3639 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.275
291744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 19:54 | 2017-04-17 21:35 | 1.6822 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 279.2489 | 0 | 0
291749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM KOK: ISAHOCALI KOK1 KOKCikis: ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:04 | 2017-04-17 20:41 | 0.61972 | 0 | 3 | 0 | 323 | 0 | 1.8592 | 0 | 200.1703
291750 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:07 | 2017-04-17 20:37 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44.95
291751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:09 | 2017-04-17 21:35 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
291752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:10 | 2017-04-17 20:53 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1558
291755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR9 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:20 | 2017-04-17 20:47 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 32.82
291758 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:22 | 2017-04-17 20:54 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1222
291760 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:28 | 2017-04-17 22:44 | 2.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2594 | 0 | 0
291762 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:28 | 2017-04-17 20:53 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41611
291764 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR TRCikis: B+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:30 | 2017-04-17 21:59 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4819
291766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:38 | 2017-04-17 21:12 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222
291768 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:58 | 2017-04-17 22:53 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 252.8167
291769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30901 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 20:59 | 2017-04-17 22:46 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 272.1222
291772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 21:03 | 2017-04-17 21:59 | 0.93556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0 | 0
291775 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK: KOZANLI8 TR KOKCikis: KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 21:08 | 2017-04-17 21:37 | 0.49917 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0.99833 | 42.9283 | 0 | 0.49917
291776 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GÖRÜNMEZ TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 21:19 | 2017-04-17 21:46 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45333
291777 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 21:22 | 2017-04-17 23:15 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
291781 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 21:40 | 2017-04-17 22:03 | 0.38528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38528 | 0 | 0
291782 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 21:43 | 2017-04-17 22:32 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82167
291784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-17 22:10 | 2017-04-17 22:36 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44028
291790 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 22:48 | 2017-04-17 23:18 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472
291791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-17 22:56 | 2017-04-17 23:25 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 209 | 0 | 0.48111 | 0 | 100.5522
291798 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 00:13 | 2017-04-18 00:51 | 0.62722 | 5 | 3417 | 70 | 2279 | 3.1361 | 2143.2183 | 43.9056 | 1429.4394
291801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: ARIKOREN DM DMCikis: ARIKOREN DM-TAŞAGIL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 01:46 | 2017-04-18 02:34 | 0.80833 | 0 | 357 | 3 | 3 | 0 | 288.575 | 2.425 | 2.425
291805 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 02:51 | 2017-04-18 03:32 | 0.68222 | 3 | 669 | 82 | 623 | 2.0467 | 456.4067 | 55.9422 | 425.0244
291806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-91 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 03:05 | 2017-04-18 03:53 | 0.78917 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0.78917 | 200.4483
291812 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 06:38 | 2017-04-18 09:25 | 2.7761 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16.6567 | 0 | 19.4328
291815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 06:58 | 2017-04-18 11:03 | 4.08 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 12.24 | 1872.72
291817 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI KOK: ÇAYIRBAGI KÖK KOKCikis: ÇAYIRBAGI KÖK-KARADİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 07:15 | 2017-04-18 08:44 | 1.4811 | 2 | 628 | 1 | 32 | 2.9622 | 930.1378 | 1.4811 | 47.3956
291832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI1 TR KOKCikis: CIHANBEYLI1 TR-CİHANBEYLİ TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 08:32 | 2017-04-18 09:50 | 1.3031 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 1527.1811 | 0 | 0
291833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 08:44 | 2017-04-18 11:02 | 2.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0
291838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 08:50 | 2017-04-18 10:11 | 1.3461 | 0 | 387 | 0 | 3 | 0 | 520.945 | 0 | 4.0383
291839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-48 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 08:52 | 2017-04-18 09:39 | 0.78528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528 | 0 | 0
291848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 08:58 | 2017-04-18 11:43 | 2.7422 | 0 | 43 | 0 | 23 | 0 | 117.9156 | 0 | 63.0711
291851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 08:59 | 2017-04-18 10:58 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90.965
291852 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR66 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:02 | 2017-04-18 19:54 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1391.36
291853 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:04 | 2017-04-18 11:37 | 2.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5525 | 0 | 0
291856 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 09:41 | 0.67889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4678 | 0
291857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR20 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:05 | 2017-04-18 09:22 | 0.28111 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 0
291860 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:07 | 2017-04-18 10:03 | 0.93861 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.6931 | 0 | 4.6931
291869 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR25 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:08 | 2017-04-18 11:50 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6947
291874 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY9 TR KOKCikis: TUZKOY9 TR - YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:10 | 2017-04-18 11:36 | 2.4289 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2.4289 | 0 | 31.5756 | 12.1444
291876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR61 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:17 | 2017-04-18 10:26 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8333
291880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:19 | 2017-04-18 10:44 | 1.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 0
291884 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SAGLIK TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:21 | 2017-04-18 10:39 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
291885 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:23 | 2017-04-18 11:52 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4944
291887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: T.H.K. ARITMA TR 2.41 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:26 | 2017-04-18 19:40 | 10.2397 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10.2397 | 0 | 61.4383
291888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: B-P Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:26 | 2017-04-18 16:56 | 7.4922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9844
291891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI TR: CUMALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:30 | 2017-04-18 10:32 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 160.3581
291896 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:33 | 2017-04-18 10:39 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.65
291898 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: EŞENLER KÖK KOKCikis: EŞENLER KÖK-ÇEŞTAŞ ÇIKIŞI TR: ÇEŞTAŞ TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:40 | 2017-04-18 14:11 | 4.5083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.6583
291899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK: CEZAEVI KOKCikis: CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:41 | 2017-04-18 10:15 | 0.56528 | 0 | 0 | 149 | 10 | 0 | 0 | 84.2264 | 5.6528
291902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAVUS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:46 | 2017-04-18 11:46 | 1.9889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9778 | 0 | 0
291904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:50 | 2017-04-18 11:55 | 2.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0 | 0
291906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:51 | 2017-04-18 11:04 | 1.2164 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.4097 | 0 | 0
291909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:52 | 2017-04-18 11:06 | 1.2381 | 0 | 1 | 0 | 191 | 0 | 1.2381 | 0 | 236.4686
291910 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 09:55 | 2017-04-18 11:21 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 145.5803
291915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TOPAKKAYA1 TR KOKCikis: TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI TR: TOPAKKAYA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:03 | 2017-04-18 14:26 | 4.375 | 9 | 84 | 0 | 8 | 39.375 | 367.5 | 0 | 35
291919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:06 | 2017-04-18 12:00 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9139
291924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUSEYINBEYLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:13 | 2017-04-18 11:36 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3828
291925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DIS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:13 | 2017-04-18 15:09 | 4.9214 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 344.4972
291926 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:14 | 2017-04-18 10:51 | 0.61056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
291930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:20 | 2017-04-18 11:11 | 0.85083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0
291931 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH TR13 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:20 | 2017-04-18 11:04 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 254.0811
291934 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:22 | 2017-04-18 11:44 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2825
291936 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:26 | 2017-04-18 11:09 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917
291938 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK KOKCikis: HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:31 | 2017-04-18 17:48 | 7.2853 | 1 | 310 | 2 | 6 | 7.2853 | 2258.4361 | 14.5706 | 43.7117
291948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:44 | 2017-04-18 13:28 | 2.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 0
291949 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:47 | 2017-04-18 13:48 | 3.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0
291950 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:49 | 2017-04-18 11:57 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
291955 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR27 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:55 | 2017-04-18 17:43 | 6.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8017
291960 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI10A TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 10:59 | 2017-04-18 12:42 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
291963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: ARATOL KOK-2 KOKCikis: ARATOL KOK-2-ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:03 | 2017-04-18 13:02 | 1.9889 | 1 | 1 | 1 | 315 | 1.9889 | 1.9889 | 1.9889 | 626.5
291969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:07 | 2017-04-18 11:25 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29083
291972 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:09 | 2017-04-18 12:24 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2456
291977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARI SAPMAZ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:12 | 2017-04-18 14:31 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3103
291979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:10 | 2017-04-18 12:15 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.7308
291981 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: ESMEKAYA3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:16 | 2017-04-18 14:06 | 2.84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 414.64 | 0
291987 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:27 | 2017-04-18 12:42 | 1.2528 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 115.2556 | 0 | 3.7583
291988 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:27 | 2017-04-18 11:48 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.085
291989 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:29 | 2017-04-18 12:24 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.9453
291991 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-HAYVAN PAZARI TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:31 | 2017-04-18 12:16 | 0.76 | 27 | 114 | 0 | 0 | 20.52 | 86.64 | 0 | 0
291992 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:30 | 2017-04-18 12:38 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331
291993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 24TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:29 | 2017-04-18 12:26 | 0.94194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6517 | 0 | 0
292003 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:39 | 2017-04-18 12:59 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
292009 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:47 | 2017-04-18 12:40 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
292012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis: CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:49 | 2017-04-18 13:12 | 1.3794 | 0 | 768 | 6 | 95 | 0 | 1059.4133 | 8.2767 | 131.0472
292015 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK 13 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:51 | 2017-04-18 12:50 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
292016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKERCILER TR TRCikis: G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:51 | 2017-04-18 12:10 | 0.30667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30667 | 0 | 0
292018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 11:52 | 2017-04-18 16:18 | 4.4311 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 274.7289 | 0 | 0
292039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLYAKA5 TR TRCikis: A-B-C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 12:26 | 2017-04-18 18:27 | 6.0264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0528 | 0 | 0
292042 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 12:29 | 2017-04-18 13:32 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0
292044 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK 14 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 12:32 | 2017-04-18 14:32 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0
292045 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 12:32 | 2017-04-18 13:23 | 0.84944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0 | 0
292058 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 12:45 | 2017-04-18 16:18 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.3711
292066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 12:53 | 2017-04-18 22:41 | 9.8006 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 29.4017 | 4498.455
292069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 14:36 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.6433
292073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:17 | 2017-04-18 14:37 | 1.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0
292075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: A-P Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:20 | 2017-04-18 14:07 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 615.3467
292078 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:22 | 2017-04-18 15:47 | 2.4144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4867 | 0 | 0
292092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI KOK: MANDIRA MOD | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:40 | 2017-04-18 20:18 | 6.6333 | 5 | 123 | 0 | 0 | 33.1667 | 815.9 | 0 | 0
292097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:43 | 2017-04-18 17:56 | 4.2133 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.3467 | 0
292113 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:05 | 2017-04-18 15:12 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233
292126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CIVLER4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:04 | 2017-04-18 14:54 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028
292127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR5 TR TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:19 | 2017-04-18 19:49 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5
292130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENISEHIR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:19 | 2017-04-18 14:30 | 0.18222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0
292134 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:18 | 2017-04-18 15:09 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5367
292136 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELI KOK 1 KOKCikis: KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:22 | 2017-04-18 15:09 | 0.79222 | 5 | 1056 | 1 | 0 | 3.9611 | 836.5867 | 0.79222 | 0
292139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:29 | 2017-04-18 15:09 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0
292149 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ KOK: SAHOREN KOK KOKCikis: SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:38 | 2017-04-18 15:57 | 1.3103 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.3103 | 58.9625
292150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:41 | 2017-04-18 16:48 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031
292153 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:43 | 2017-04-18 15:09 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43111
292159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 14:54 | 2017-04-18 15:43 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
292172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:06 | 2017-04-18 18:12 | 3.1058 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8467
292173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:04 | 2017-04-18 18:18 | 3.2336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2336
292175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:07 | 2017-04-18 15:45 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1022
292181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK7 TR KOKCikis: BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:17 | 2017-04-18 21:06 | 5.8083 | 0 | 7 | 78 | 16 | 0 | 40.6583 | 453.05 | 92.9333
292184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KOMITELER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:20 | 2017-04-18 16:21 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
292212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:42 | 2017-04-18 17:32 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8403
292213 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:42 | 2017-04-18 16:40 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9478
292215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SEKERCILER2 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:43 | 2017-04-18 16:13 | 0.50389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0
292220 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖĞÜTCÜK1 TR21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:44 | 2017-04-18 17:11 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4536
292222 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:39 | 2017-04-18 19:16 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6242
292223 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:49 | 2017-04-18 16:35 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.475
292227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: Sazlıca G. Kok KOKCikis: SAZLICA GİRİŞ KÖK - SAZLICA TR 1 ÇIKIŞI TR: SAZLICA ÖZEL SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:56 | 2017-04-18 16:34 | 0.62528 | 18 | 0 | 21 | 9 | 11.255 | 0 | 13.1308 | 5.6275
292234 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:07 | 2017-04-18 17:36 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4836
292242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-57 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:05 | 2017-04-18 17:20 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
292248 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:13 | 2017-04-18 16:54 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67917
292253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:14 | 2017-04-18 18:58 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.3211
292256 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:16 | 2017-04-18 17:42 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3117
292259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURUNUCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:18 | 2017-04-18 18:18 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0061
292264 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ6 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:24 | 2017-04-18 16:41 | 0.27944 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 64.2722
292268 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CEDİDİYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:22 | 2017-04-18 17:13 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9928
292273 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURKCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:36 | 2017-04-18 18:13 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6156
292274 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KÜPLÜCE TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:38 | 2017-04-18 19:23 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7581
292275 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:09 | 2017-04-18 21:26 | 5.2733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2733
292279 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.MAHMUTUSAGI1 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:41 | 2017-04-18 18:15 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.2778
292281 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:45 | 2017-04-18 20:11 | 3.4197 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9381 | 0
292285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 13:21 | 2017-04-18 17:25 | 4.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0742 | 0 | 0
292289 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 16:55 | 2017-04-18 18:03 | 1.1372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0
292295 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP21 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:02 | 2017-04-18 18:14 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0
292300 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 15:02 | 2017-04-18 17:43 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 440.6133
292302 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖĞÜTCÜK1 TR21 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:05 | 2017-04-18 17:46 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.105
292304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:10 | 2017-04-18 18:10 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0
292307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:11 | 2017-04-18 18:39 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592
292309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:14 | 2017-04-18 18:50 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.7517
292311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:12 | 2017-04-18 18:09 | 0.94472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 0 | 0
292312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:16 | 2017-04-18 17:38 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3725
292313 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:13 | 2017-04-18 18:07 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90167
292314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:16 | 2017-04-18 19:04 | 1.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0
292315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:18 | 2017-04-18 18:25 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4289
292316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:20 | 2017-04-18 18:15 | 0.92417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 0 | 0
292321 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:26 | 2017-04-18 19:14 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.58
292328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:33 | 2017-04-18 17:56 | 0.38861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | 0
292332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:33 | 2017-04-18 18:47 | 1.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0
292334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:38 | 2017-04-18 18:44 | 1.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0
292335 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURKCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:36 | 2017-04-18 18:15 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194
292338 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR55 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:42 | 2017-04-18 18:20 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.85
292343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:54 | 2017-04-18 18:13 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31167
292346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:41 | 2017-04-18 19:55 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2233
292347 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 17:57 | 2017-04-18 18:52 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275
292354 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:05 | 2017-04-18 18:51 | 0.75806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8547
292357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:06 | 2017-04-18 18:44 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.63028 | 0 | 7.5633
292359 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI TR: KAZIM BİRCAN 1TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:12 | 2017-04-18 20:50 | 2.64 | 2 | 86 | 0 | 1 | 5.28 | 227.04 | 0 | 2.64
292362 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:18 | 2017-04-18 19:17 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611
292365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:25 | 2017-04-18 21:23 | 2.9711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9711 | 0 | 0
292371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:22 | 2017-04-18 19:14 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0
292372 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKARAOVA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:28 | 2017-04-18 19:44 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2614
292374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: VEYISLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:32 | 2017-04-18 19:35 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
292375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: SAZLICA TR 1 TR: SAZLICA SULAMA ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:34 | 2017-04-18 20:06 | 1.5331 | 18 | 0 | 21 | 9 | 27.595 | 0 | 32.1942 | 13.7975
292376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:35 | 2017-04-18 20:27 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63.7217
292379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:43 | 2017-04-18 19:19 | 0.61361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0
292380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:31 | 2017-04-18 19:19 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0
292382 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: ASAGİ ODEMİSLİ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:45 | 2017-04-18 23:13 | 4.4653 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 156.2847
292388 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:26 | 2017-04-18 19:50 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 81.0872
292389 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:47 | 2017-04-18 19:48 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.5133
292391 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:53 | 2017-04-18 21:32 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6514
292393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SURGUC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:57 | 2017-04-18 22:12 | 3.2486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2486
292398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:08 | 2017-04-18 20:08 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019
292402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:17 | 2017-04-18 20:44 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.3094
292406 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI4 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:22 | 2017-04-18 22:04 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 136.9775
292409 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK: BALTADUSEN KOK KOKCikis: BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:26 | 2017-04-18 20:37 | 1.1767 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.1767 | 0 | 14.12
292410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:27 | 2017-04-18 21:52 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 127.6711
292411 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KEÇİKALESİ TR5 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:26 | 2017-04-18 21:14 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0028
292413 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:33 | 2017-04-18 21:43 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1569
292420 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN65 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:43 | 2017-04-18 20:17 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.2467
292423 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUKIŞLA KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA KÖK - ÖZEL SULAMA TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:43 | 2017-04-18 20:20 | 0.62722 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.5089 | 1.2544
292424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUCUK OBA TR2 TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:49 | 2017-04-18 21:46 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.0894
292425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:49 | 2017-04-18 21:03 | 1.2325 | 8 | 9 | 528 | 499 | 9.86 | 11.0925 | 650.76 | 615.0175
292429 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:59 | 2017-04-18 20:18 | 0.31528 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 63.6861
292430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 20:01 | 2017-04-18 21:33 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331
292436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:49 | 2017-04-19 00:54 | 5.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0806 | 0 | 0
292437 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 KOK: ÇAYIRBAGI KÖK KOKCikis: ÇAYIRBAGI KÖK-KARADİĞİN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:50 | 2017-04-18 21:07 | 1.2861 | 0 | 498 | 1 | 15 | 0 | 640.4833 | 1.2861 | 19.2917
292443 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 19:55 | 2017-04-18 20:57 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0258
292447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 20:37 | 2017-04-18 21:13 | 0.60806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0
292450 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 20:37 | 2017-04-18 21:48 | 1.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 0
292454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 20:44 | 2017-04-18 21:15 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 160.6833
292457 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 20:52 | 2017-04-18 21:18 | 0.42611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42611 | 0 | 0
292465 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CUKURKENT TR 2 TRCikis: A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 21:15 | 2017-04-18 21:43 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.8383
292467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 21:30 | 2017-04-18 22:32 | 1.0272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 0 | 0
292469 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA7 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 21:37 | 2017-04-18 23:17 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0
292470 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 21:42 | 2017-04-18 23:19 | 1.6106 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4.8317 | 35.4322
292476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 18:14 | 2017-04-19 00:13 | 5.9833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 706.0333 | 0 | 0
292479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 22:28 | 2017-04-18 23:20 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87222
292488 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-18 23:46 | 2017-04-19 00:42 | 0.92833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4983 | 0
292491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 00:52 | 2017-04-19 01:18 | 0.43667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43667
292494 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKBAS1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 02:06 | 2017-04-19 02:41 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1567
292501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 06:00 | 2017-04-19 06:10 | 0.16889 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 0.16889 | 2103.1733 | 0 | 0
292503 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CINDERESI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 06:03 | 2017-04-19 09:34 | 3.5239 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.715
292504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR31 KOKCikis: KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 06:12 | 2017-04-19 06:58 | 0.76861 | 6 | 9 | 23 | 4288 | 4.6117 | 6.9175 | 17.6781 | 3295.8044
292505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 06:13 | 2017-04-19 06:42 | 0.48056 | 2 | 2543 | 0 | 0 | 0.96111 | 1222.0528 | 0 | 0
292506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK: ICERI CUMRA8 TR KOKCikis: ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 06:46 | 2017-04-19 08:06 | 1.3239 | 0 | 188 | 4 | 5 | 0 | 248.8911 | 5.2956 | 6.6194
292508 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ÇÖMLEKCİ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 07:11 | 2017-04-19 08:26 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.3625
292511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 07:23 | 2017-04-19 09:28 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2.0892 | 0 | 54.3183
292516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI TR 5 KOKCikis: KAYIRLI TR 5-GÖSTERLİ NARKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 07:37 | 2017-04-19 10:28 | 2.8503 | 0 | 0 | 6 | 621 | 0 | 0 | 17.1017 | 1770.0225
292517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 07:37 | 2017-04-19 09:38 | 2.0061 | 0 | 0 | 3 | 1426 | 0 | 0 | 6.0183 | 2860.7144
292526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:05 | 2017-04-19 11:37 | 3.5206 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 10.5617 | 1615.935
292527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:06 | 2017-04-19 09:28 | 1.3636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7272 | 0 | 0
292528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis: OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:06 | 2017-04-19 09:30 | 1.3953 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 103.2506 | 0
292535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:20 | 2017-04-19 10:35 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 702.0639
292540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:27 | 2017-04-19 09:12 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | 0
292541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:29 | 2017-04-19 13:14 | 4.7461 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 346.4661 | 0
292544 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:31 | 2017-04-19 10:23 | 1.8708 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1.8708 | 392.875
292547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 TR: MESUT BAYRAKCI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:28 | 2017-04-19 12:29 | 4.0106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0422 | 0 | 0
292548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR12 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:34 | 2017-04-19 10:08 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.48
292551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON TR20 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:39 | 2017-04-19 09:45 | 1.1019 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 70.5244 | 0 | 1.1019
292555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULHASAN YAYLASI TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:41 | 2017-04-19 10:09 | 1.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0
292557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR31 KOKCikis: KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:43 | 2017-04-19 09:36 | 0.88306 | 6 | 9 | 23 | 4288 | 5.2983 | 7.9475 | 20.3103 | 3786.5422
292563 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYIHUYUGU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:55 | 2017-04-19 10:38 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.0486
292566 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:58 | 2017-04-19 11:21 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3864
292567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP21 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:59 | 2017-04-19 17:59 | 9.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0008 | 0 | 0
292575 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: KAVAK KÖK KOKCikis: KAVAK KÖK-KAVAK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:02 | 2017-04-19 16:01 | 6.9731 | 0 | 298 | 2 | 3 | 0 | 2077.9706 | 13.9461 | 20.9192
292589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:09 | 2017-04-19 09:51 | 0.71056 | 0 | 0 | 11 | 380 | 0 | 0 | 7.8161 | 270.0111
292598 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU SANAYİ TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:13 | 2017-04-19 13:08 | 3.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
292603 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CEDİDİYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:24 | 2017-04-19 14:58 | 5.5622 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4978
292607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR7 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:28 | 2017-04-19 14:56 | 5.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4597 | 0 | 0
292617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: AYKENT DM DMCikis: AYKENT DM-BÜSAN 8/B ESKİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:31 | 2017-04-19 11:02 | 1.515 | 57 | 279 | 0 | 0 | 86.355 | 422.685 | 0 | 0
292621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: CESMELISEBIL3 TR KOKCikis: CESMELISEBIL3 TR-JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:39 | 2017-04-19 20:11 | 10.5469 | 0 | 47 | 1 | 58 | 0 | 495.7064 | 10.5469 | 611.7228
292628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK: TR1-31 KOKCikis: TR1-31-TR1-130 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:44 | 2017-04-19 10:25 | 0.68361 | 0 | 0 | 2 | 990 | 0 | 0 | 1.3672 | 676.775
292631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:49 | 2017-04-19 14:50 | 5.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0139 | 0 | 0
292634 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: HACIBEKTAS TR1 KOKCikis: HACIBEKTAS TR1-HACIBEKTAS TR11 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 09:50 | 2017-04-19 10:14 | 0.4025 | 2 | 1531 | 0 | 11 | 0.805 | 616.2275 | 0 | 4.4275
292648 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:06 | 2017-04-19 17:56 | 7.8489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8489
292650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HASANOBA KOK KOKCikis: HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:08 | 2017-04-19 10:53 | 0.74611 | 0 | 2 | 0 | 286 | 0 | 1.4922 | 0 | 213.3878
292667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:21 | 2017-04-19 14:41 | 4.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3261 | 0 | 0
292669 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:22 | 2017-04-19 11:03 | 0.69111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0
292673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 3.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:24 | 2017-04-19 10:52 | 0.46111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
292687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1223 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:40 | 2017-04-19 11:44 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647
292690 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:42 | 2017-04-19 12:45 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0528
292697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-1 ÇIKIŞI KOK: TR 2-1 KOKCikis: TR 2-1 - TR 2-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:47 | 2017-04-19 11:31 | 0.73694 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1950.6919 | 0 | 0
292714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 10:59 | 2017-04-19 11:40 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.14
292721 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:05 | 2017-04-19 11:36 | 0.50944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
292723 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CİLVESE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:08 | 2017-04-19 15:24 | 4.2661 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5967
292726 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:08 | 2017-04-19 11:41 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
292749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:26 | 2017-04-19 13:15 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6372
292751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KASAPLAR TR28 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:29 | 2017-04-19 14:40 | 3.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1761 | 0 | 0
292755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:35 | 2017-04-19 13:18 | 1.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 0 | 0
292766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 11:58 | 2017-04-19 12:29 | 0.51611 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 1.0322 | 0 | 31.4828
292769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:01 | 2017-04-19 12:38 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2544
292772 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: YENİCE TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:05 | 2017-04-19 16:29 | 4.4003 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 572.0361
292778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:07 | 2017-04-19 15:34 | 3.4464 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.5711 | 0 | 0
292780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:09 | 2017-04-19 15:25 | 3.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2678 | 0 | 0
292782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR6 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:09 | 2017-04-19 14:31 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647
292789 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY12 TR TRCikis: HASANKÖY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:14 | 2017-04-19 12:45 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222
292793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 TRCikis: D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:22 | 2017-04-19 12:56 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8789
292795 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:26 | 2017-04-19 13:02 | 0.60472 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0
292800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:30 | 2017-04-19 13:37 | 1.1094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2189 | 0 | 0
292801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:32 | 2017-04-19 13:20 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 59.4167
292805 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:32 | 2017-04-19 13:29 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 108.1347
292806 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:34 | 2017-04-19 14:03 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 192.9778
292808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:32 | 2017-04-19 13:24 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.1733
292809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:35 | 2017-04-19 14:28 | 1.8786 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 1.8786 | 0 | 236.705
292810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:28 | 2017-04-19 15:06 | 2.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 0
292811 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR23 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:36 | 2017-04-19 15:19 | 2.7183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4367 | 0 | 0
292817 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: DINEK KOK KOKCikis: DINEK KOK-DİNEK TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:41 | 2017-04-19 16:00 | 3.315 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 842.01 | 0 | 0
292819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: EMMIOGLU KOK KOKCikis: EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:42 | 2017-04-19 15:31 | 2.8219 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98.7681 | 0 | 0
292823 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:45 | 2017-04-19 21:32 | 8.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7928 | 0 | 0
292826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR TRCikis: D-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:48 | 2017-04-19 14:06 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.9639
292829 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK: AVANOS8 TR KOKCikis: AVANOS8 TR-AVANOS TR24 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 13:50 | 0.8425 | 23 | 1823 | 13 | 18 | 19.3775 | 1535.8775 | 10.9525 | 15.165
292831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:02 | 2017-04-19 13:29 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
292832 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 17:10 | 5.1647 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 340.8717
292833 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:07 | 2017-04-19 14:13 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1017
292835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:06 | 2017-04-19 13:37 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
292836 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:12 | 2017-04-19 13:58 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7575
292839 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:13 | 2017-04-19 14:09 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28
292840 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-23 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:12 | 2017-04-19 14:52 | 1.6642 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 193.0433 | 0 | 0
292843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA24 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:20 | 2017-04-19 15:50 | 2.505 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1342.68 | 0 | 0
292844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR11 TR TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:16 | 2017-04-19 14:35 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.225
292851 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALEÖNÜ1 TR12 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:31 | 2017-04-19 16:25 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9031
292864 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:39 | 2017-04-19 17:23 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6389
292867 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:43 | 2017-04-19 14:26 | 0.72556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0 | 0
292868 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:44 | 2017-04-19 15:07 | 1.3825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0
292875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis: CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 13:50 | 2017-04-19 14:29 | 0.65 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 308.75 | 0 | 0
292892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:13 | 2017-04-19 15:58 | 1.7503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5006 | 0 | 0
292895 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AKCATAS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:16 | 2017-04-19 14:51 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57833
292898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR30 KOKCikis: KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:19 | 2017-04-19 15:37 | 1.3047 | 3 | 6 | 93 | 38 | 3.9142 | 7.8283 | 121.3392 | 49.5794
292903 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YESILDERE TR1 TRCikis: C Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:24 | 2017-04-19 15:12 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.1678
292907 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:28 | 2017-04-19 16:07 | 1.6481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4806 | 0 | 0
292908 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:28 | 2017-04-19 16:52 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4103
292913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:33 | 2017-04-19 15:28 | 0.9175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
292915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT10 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:35 | 2017-04-19 14:59 | 0.40361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0 | 0
292933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:59 | 2017-04-19 15:38 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
292941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 08:43 | 2017-04-19 17:01 | 8.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2936 | 0 | 0
292945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:10 | 2017-04-19 17:27 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.6044
292950 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:15 | 2017-04-19 17:50 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5947
292955 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:20 | 2017-04-19 17:21 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0111
292963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR TRCikis: C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:26 | 2017-04-19 16:25 | 0.97889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0
292964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAMUK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:27 | 2017-04-19 17:14 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7789
292966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:30 | 2017-04-19 18:01 | 2.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0
292986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GÖÇERİ TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:46 | 2017-04-19 17:07 | 1.3536 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69.0342 | 0 | 0
292987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:45 | 2017-04-19 16:28 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.8711
292988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:49 | 2017-04-19 18:59 | 3.1569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.7083 | 0 | 0
292990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F6-DSI-1 FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:51 | 2017-04-19 18:12 | 2.3639 | 1 | 57 | 18 | 30 | 2.3639 | 134.7417 | 42.55 | 70.9167
293001 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:04 | 2017-04-19 16:48 | 0.73139 | 0 | 2 | 15 | 579 | 0 | 1.4628 | 10.9708 | 423.4742
293005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:08 | 2017-04-19 16:31 | 0.39056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39056
293007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 15:57 | 2017-04-19 17:43 | 1.7694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8472 | 0 | 0
293009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:06 | 2017-04-19 18:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
293011 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR5 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:14 | 2017-04-19 19:26 | 3.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1956
293014 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:14 | 2017-04-19 21:46 | 5.5372 | 1 | 379 | 0 | 0 | 5.5372 | 2098.6072 | 0 | 0
293026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21201 TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:34 | 2017-04-19 17:02 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 135.3333
293036 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAMLICA TR 4 TRCikis: A-D-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:47 | 2017-04-19 17:38 | 0.86139 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.2972 | 0 | 0
293040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKAN YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:46 | 2017-04-19 18:32 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5244
293049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:45 | 2017-04-19 17:16 | 0.51056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0
293059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 16:59 | 2017-04-19 19:08 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1467
293061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 14:59 | 2017-04-19 21:30 | 6.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5272 | 0 | 0
293062 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:06 | 2017-04-19 17:32 | 0.42722 | 2 | 54 | 0 | 2 | 0.85444 | 23.07 | 0 | 0.85444
293063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1276 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:08 | 2017-04-19 17:35 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45111
293064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKARAOVA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:05 | 2017-04-19 18:01 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861
293070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YESILOZ KOK 3 KOKCikis: YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:12 | 2017-04-19 17:30 | 0.29694 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 12.1747 | 3.2664
293072 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HARMANALTI 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:16 | 2017-04-19 18:29 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042
293075 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR17 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:11 | 2017-04-19 18:43 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5256
293077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG13 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:15 | 2017-04-19 21:50 | 4.5814 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.3953
293078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:17 | 2017-04-19 18:59 | 1.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0
293088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:16 | 2017-04-19 18:31 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2536
293105 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:47 | 2017-04-19 18:39 | 0.85611 | 1 | 944 | 5 | 76 | 0.85611 | 808.1689 | 4.2806 | 65.0644
293107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:48 | 2017-04-19 18:19 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278
293108 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ İĞDELİ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:48 | 2017-04-19 19:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.3233
293110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:52 | 2017-04-19 23:12 | 5.3331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6661 | 0 | 0
293111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:52 | 2017-04-19 18:56 | 1.0703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2811 | 0 | 0
293115 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 17:59 | 2017-04-19 18:30 | 0.51778 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.6956 | 0 | 0.51778
293120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:03 | 2017-04-19 18:38 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.4444
293123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:07 | 2017-04-19 19:19 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917
293125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: GOZLU MODULER KOKCikis: GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:12 | 2017-04-19 20:55 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 124.9283
293128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BAHCELI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:14 | 2017-04-19 18:57 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9833
293130 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKERKIZILAY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:16 | 2017-04-19 18:58 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1125
293131 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:11 | 2017-04-19 18:55 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.4528
293134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR TRCikis: K KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:22 | 2017-04-19 21:41 | 3.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3206 | 0 | 0
293135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:22 | 2017-04-19 19:00 | 0.63139 | 12 | 25862 | 2 | 57 | 7.5767 | 16328.9794 | 1.2628 | 35.9892
293146 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis: A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:34 | 2017-04-19 21:13 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6381
293148 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE YESILVADI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:39 | 2017-04-19 20:28 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.5111
293151 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:41 | 2017-04-19 18:57 | 0.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0
293155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TR 2-2 KOKCikis: TR 2-2 - TR 1-45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:51 | 2017-04-19 19:45 | 0.89722 | 2 | 786 | 0 | 0 | 1.7944 | 705.2167 | 0 | 0
293158 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:54 | 2017-04-19 22:35 | 3.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6792 | 0 | 0
293161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:57 | 2017-04-19 19:52 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 284.6833
293163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BORUCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:58 | 2017-04-19 20:59 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.195
293164 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:59 | 2017-04-19 19:59 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0111
293165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 18:52 | 2017-04-19 19:20 | 0.46472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2531 | 0 | 0
293166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:00 | 2017-04-19 19:34 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778
293169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM: DM-5 ( HILTON DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:03 | 2017-04-19 20:02 | 0.97667 | 1 | 2166 | 0 | 41 | 0.97667 | 2115.46 | 0 | 40.0433
293172 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:02 | 2017-04-19 21:27 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4153
293181 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:15 | 2017-04-19 22:25 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1725
293184 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:17 | 2017-04-19 20:05 | 0.80722 | 8 | 4980 | 1 | 57 | 6.4578 | 4019.9667 | 0.80722 | 46.0117
293188 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:34 | 2017-04-19 20:42 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339
293194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:33 | 2017-04-19 22:15 | 2.7036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7036
293196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-32 KOKCikis: KAMAN TR-32-KAMAN TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:38 | 2017-04-19 19:58 | 0.33111 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 121.1867 | 0
293200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:42 | 2017-04-19 22:33 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.4622
293201 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:43 | 2017-04-19 20:33 | 0.82722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.5811 | 0 | 0
293203 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:44 | 2017-04-19 20:42 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96083
293204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:48 | 2017-04-19 20:36 | 0.79806 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 102.9492 | 0 | 0
293208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOKI MODULER TR 1.3B TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:50 | 2017-04-19 20:42 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472
293213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUKURKAVAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 20:11 | 2017-04-19 21:39 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1525
293215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 20:14 | 2017-04-19 21:00 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 0 | 0
293217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 19:24 | 2017-04-19 21:14 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6761
293220 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 20:19 | 2017-04-19 21:15 | 0.9275 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 1.855 | 342.2475
293232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 20:39 | 2017-04-19 20:59 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.9733
293234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 20:41 | 2017-04-19 21:56 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
293240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 21:00 | 2017-04-19 22:39 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6506
293243 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YARASLI KOK KOKCikis: YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 21:33 | 2017-04-19 22:36 | 1.0514 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4.2056 | 12.6167 | 11.5653 | 0
293244 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 21:35 | 2017-04-19 22:54 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3269
293245 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 21:41 | 2017-04-19 22:39 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278
293249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 21:59 | 2017-04-19 22:38 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5908
293258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIVAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 22:46 | 2017-04-19 23:33 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556
293268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK68 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 00:07 | 2017-04-20 01:57 | 1.8281 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 98.715 | 0 | 0
293269 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-19 23:56 | 2017-04-20 03:41 | 3.7442 | 0 | 842 | 13 | 1382 | 0 | 3152.5883 | 48.6742 | 5174.4383
293271 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 00:14 | 2017-04-20 00:51 | 0.61111 | 6 | 97 | 3 | 5 | 3.6667 | 59.2778 | 1.8333 | 3.0556
293277 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 01:17 | 2017-04-20 01:39 | 0.37333 | 1 | 29 | 576 | 785 | 0.37333 | 10.8267 | 215.04 | 293.0667
293281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 05:03 | 2017-04-20 05:43 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0
293283 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 06:43 | 2017-04-20 08:16 | 1.5456 | 0 | 1 | 575 | 13 | 0 | 1.5456 | 888.6944 | 20.0922
293285 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR7 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 07:05 | 2017-04-20 10:19 | 3.2256 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1278
293289 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 07:34 | 2017-04-20 17:17 | 9.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7144
293290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-23 ÇIKIŞI KOK: TR2-23 EGITIM ICI TR: TR2-21 ARMAK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 07:44 | 2017-04-20 09:08 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 2232.0428
293293 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 07:57 | 2017-04-20 08:37 | 0.66806 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 11.3569 | 33.4028
293294 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 07:46 | 2017-04-20 08:36 | 0.83444 | 0 | 0 | 9 | 448 | 0 | 0 | 7.51 | 373.8311
293301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:05 | 2017-04-20 09:20 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5089
293303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:18 | 2017-04-20 13:11 | 4.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8783 | 0 | 0
293304 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: CESMELİSEBİL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:22 | 2017-04-20 12:14 | 3.8719 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.9511 | 0 | 0
293305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI TR2 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:15 | 2017-04-20 10:13 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6639
293306 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: AVREN YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:22 | 2017-04-20 11:23 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 367.6267
293307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:17 | 2017-04-20 12:45 | 0.46444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | 0
293308 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:25 | 2017-04-20 08:59 | 0.56528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0 | 0
293309 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:26 | 2017-04-20 09:21 | 0.91806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806 | 0 | 0
293319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR61 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:43 | 2017-04-20 14:19 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9903
293320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:46 | 2017-04-20 09:20 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
293326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAVAKKOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 08:49 | 2017-04-20 15:17 | 6.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4658
293342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:01 | 2017-04-20 18:14 | 9.2217 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 350.4233
293346 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM TR: DERINKUYU15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:02 | 2017-04-20 14:03 | 5.0158 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 872.755 | 0
293350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 50 TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:03 | 2017-04-20 10:58 | 1.9164 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74.7392 | 0 | 0
293355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:07 | 2017-04-20 10:55 | 1.7967 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1058.2367 | 0 | 0
293358 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:11 | 2017-04-20 17:25 | 8.2397 | 0 | 287 | 2 | 3 | 0 | 2364.8003 | 16.4794 | 24.7192
293360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:11 | 2017-04-20 20:19 | 11.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1303
293363 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:15 | 2017-04-20 10:44 | 1.4781 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3464 | 0
293364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - BEYAĞIL GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:15 | 2017-04-20 18:21 | 9.0936 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 54.5617 | 5883.5664
293365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:16 | 2017-04-20 11:04 | 1.8044 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 534.1156 | 0 | 0
293375 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:20 | 2017-04-20 12:50 | 3.4961 | 3 | 117 | 0 | 120 | 10.4883 | 409.045 | 0 | 419.5333
293381 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:25 | 2017-04-20 14:59 | 5.5764 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 122.6806
293393 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 09:33 | 2017-04-20 15:26 | 5.8808 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 0 | 11.7617 | 1770.1308
293394 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:35 | 2017-04-20 17:59 | 8.4033 | 0 | 496 | 7 | 46 | 0 | 4168.0533 | 58.8233 | 386.5533
293395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-15 ISLETME TRCikis: KİLER ÖNÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:34 | 2017-04-20 10:04 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 98.4444
293399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-40 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:36 | 2017-04-20 10:09 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.3472
293406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: 58 NOLU KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:38 | 2017-04-20 12:38 | 3.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0028 | 0 | 0
293410 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:46 | 2017-04-20 10:18 | 0.53528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2822 | 0 | 0
293412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:46 | 2017-04-20 10:08 | 0.36444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.2889 | 0 | 0
293414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:48 | 2017-04-20 11:10 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3675
293416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:47 | 2017-04-20 10:26 | 0.65583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
293421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DINEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:53 | 2017-04-20 20:00 | 10.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1133
293422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN14 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:53 | 2017-04-20 10:44 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
293427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:53 | 2017-04-20 12:55 | 3.0264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0264
293433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU TR: REIS4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:02 | 2017-04-20 15:18 | 5.2633 | 0 | 4 | 0 | 409 | 0 | 21.0533 | 0 | 2152.7033
293437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DURHASANLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:02 | 2017-04-20 14:29 | 4.4489 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 671.7822
293439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: AKIN KOK KOKCikis: AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:03 | 2017-04-20 18:48 | 8.7433 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 17.4867 | 2509.3367
293442 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:01 | 2017-04-20 14:17 | 4.2631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 0 | 0
293448 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:10 | 2017-04-20 15:04 | 4.9061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7183 | 0 | 0
293449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: HACIPIAR KOK KOKCikis: HACIPINAR KÖK-KAMAN TR59 ÇIKIŞI TR: KAMAN59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:10 | 2017-04-20 16:26 | 6.2697 | 2 | 1 | 335 | 0 | 12.5394 | 6.2697 | 2100.3569 | 0
293452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: KESECIK KOK KOKCikis: KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:12 | 2017-04-20 11:57 | 1.7439 | 0 | 853 | 2 | 29 | 0 | 1487.5372 | 3.4878 | 50.5728
293455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:13 | 2017-04-20 11:06 | 0.89139 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 242.4578 | 0 | 0
293456 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:13 | 2017-04-20 11:51 | 1.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0
293462 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOLOREN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:16 | 2017-04-20 12:55 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6439
293469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:25 | 2017-04-20 12:56 | 2.5106 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 617.5967 | 0 | 0
293472 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:24 | 2017-04-20 14:14 | 3.8228 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26.7594 | 0 | 3.8228
293473 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM TR: TEPEKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:24 | 2017-04-20 15:26 | 5.0311 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 447.7689
293480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: YEŞİLBURÇ KÖK KOKCikis: YEŞİLBURÇ KÖK-TAŞLICA KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:30 | 2017-04-20 14:01 | 3.5131 | 0 | 0 | 4 | 347 | 0 | 0 | 14.0522 | 1219.0303
293486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-32 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:34 | 2017-04-20 16:37 | 6.0522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0522
293492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:31 | 2017-04-20 12:55 | 2.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3953 | 0 | 0
293500 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:17 | 2017-04-20 11:55 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6258
293502 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR12 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:51 | 2017-04-20 14:24 | 3.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5519 | 0 | 0
293503 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: DEMIRCI KOK 3 KOKCikis: DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:00 | 2017-04-20 11:15 | 2.2461 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 8.9844 | 0 | 85.3522
293504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-41A TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:53 | 2017-04-20 12:13 | 1.3319 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 214.4431 | 0 | 0
293508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:55 | 2017-04-20 15:15 | 4.3283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3283
293509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM8 TR TRCikis: ANTAKYA SOK NO:82 KARŞISI PANO ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:59 | 2017-04-20 14:57 | 3.9703 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250.1275 | 0 | 0
293510 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F10-KOLUKİSA FİDERİ KOK: KOLUKISA1 KOK KOKCikis: KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA2 KOK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 10:59 | 2017-04-20 11:30 | 0.51139 | 0 | 766 | 1 | 11 | 0 | 391.7239 | 0.51139 | 5.6253
293511 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-KASABA İÇİ KÖK1 ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA1 KOK KOKCikis: KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 10:58 | 2017-04-20 11:28 | 0.5075 | 0 | 766 | 1 | 11 | 0 | 388.745 | 0.5075 | 5.5825
293518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:05 | 2017-04-20 11:57 | 0.87194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0
293521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI SULAMA KOK KOKCikis: HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI TR: UNAL AVVURAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:08 | 2017-04-20 13:18 | 2.1722 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2389 | 0
293522 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: SIGRAKLAR KOK KOKCikis: SIGRAKLAR KOK-SIGRAKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 11:10 | 2017-04-20 12:50 | 1.6767 | 4 | 1 | 116 | 94 | 6.7067 | 1.6767 | 194.4933 | 157.6067
293524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:10 | 2017-04-20 13:52 | 2.7028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8389 | 0 | 0
293528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: 4B 3A/TR TR: 4C 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 11:13 | 2017-04-20 12:49 | 1.5978 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 1193.54 | 0 | 0
293529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU TR2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 11:15 | 2017-04-20 14:34 | 3.3194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 122.8194
293532 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:06 | 2017-04-20 11:48 | 0.70444 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4.2267 | 1.4089 | 0 | 2.8178
293544 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA3 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 11:27 | 2017-04-20 13:00 | 1.5531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2958 | 0 | 0
293545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:29 | 2017-04-20 14:39 | 3.1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5158 | 0 | 0
293551 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:32 | 2017-04-20 12:46 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 117.4569
293554 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 09:03 | 2017-04-20 11:43 | 2.6636 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 237.0614 | 0 | 29.2997
293562 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK: KARAHİSAR KÖK KOKCikis: KARAHİSAR KÖK-YUKARIESENCE TR-1/AŞAĞIESENCE TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:46 | 2017-04-20 12:56 | 1.1603 | 0 | 544 | 1 | 43 | 0 | 631.1911 | 1.1603 | 49.8919
293570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: MUTLU KOK KOKCikis: MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 12:01 | 2017-04-20 15:12 | 3.1867 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.04 | 0
293573 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:03 | 2017-04-20 12:23 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33944
293574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: YENİKÖY KÖK KOKCikis: YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 12:05 | 2017-04-20 12:44 | 0.65361 | 0 | 18 | 0 | 422 | 0 | 11.765 | 0 | 275.8239
293578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:45 | 2017-04-21 03:42 | 5.9444 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 796.5556
293582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:11 | 2017-04-20 14:15 | 2.0594 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22.6539 | 6.1783
293583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: OSMANKUYUSU KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:12 | 2017-04-20 14:20 | 2.1289 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.1556 | 0
293588 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ DM: DM23-HARMANCIK DM DMCikis: DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:16 | 2017-04-20 13:16 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 720.9972
293599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:31 | 2017-04-20 15:46 | 3.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0
293601 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:31 | 2017-04-20 12:55 | 0.39222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39222 | 0 | 0
293607 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK KOKCikis: TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK-İÇME SUYU TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 12:36 | 2017-04-20 13:28 | 0.86861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6058 | 0 | 0
293613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:43 | 2017-04-20 13:32 | 0.81389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5806 | 0 | 0
293614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:22 | 2017-04-20 13:18 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 128.6278
293617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ALİ EFENDİ TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:41 | 2017-04-20 14:29 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7878
293624 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:53 | 2017-04-20 18:04 | 5.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1747 | 0 | 0
293628 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK-A | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 12:50 | 2017-04-20 14:14 | 1.4036 | 0 | 0 | 11 | 893 | 0 | 0 | 15.4397 | 1253.4247
293630 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - ALTUNHİSAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 13:00 | 2017-04-20 14:21 | 1.3439 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.3439 | 2.6878
293633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:05 | 2017-04-20 13:45 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639
293638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CANDIR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:06 | 2017-04-20 15:03 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9414
293640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 43 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:54 | 2017-04-20 14:06 | 2.1894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 0
293641 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR8 (250 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:07 | 2017-04-20 14:17 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1689
293644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:10 | 2017-04-20 14:07 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028
293646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK TR: KOZLUBUCAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:15 | 2017-04-20 18:34 | 5.3103 | 0 | 85 | 0 | 2058 | 0 | 451.3736 | 0 | 10928.5517
293647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:17 | 2017-04-20 14:10 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
293648 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:17 | 2017-04-20 17:51 | 4.5642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.6417 | 0 | 0
293652 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU87 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:21 | 2017-04-20 15:13 | 1.8711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 0
293654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:18 | 2017-04-20 14:33 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0
293659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:24 | 2017-04-20 14:30 | 1.0969 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 84.4647 | 0 | 0
293663 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA1 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 13:28 | 2017-04-20 13:40 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.1483
293665 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 13:31 | 2017-04-20 15:42 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 229.0458
293670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 34 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:32 | 2017-04-20 14:13 | 0.68083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4042 | 0 | 0
293676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:40 | 2017-04-20 15:22 | 1.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 0
293700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR83 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:48 | 2017-04-20 16:49 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.125
293701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:46 | 2017-04-20 14:31 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056
293711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: ESKİ ZENGEN KOK KOKCikis: ESKİ ZENGEN KOK-ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 14:00 | 2017-04-20 15:25 | 1.4083 | 0 | 46 | 2 | 42 | 0 | 64.7833 | 2.8167 | 59.15
293713 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: ISMIL1 TR KOKCikis: ISMIL1 TR-ISMIL5 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:00 | 2017-04-20 16:01 | 2.0044 | 0 | 91 | 15 | 80 | 0 | 182.4044 | 30.0667 | 160.3556
293723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: ACIKUYU KOK KOKCikis: ACIKUYU KOK-BEŞAĞIL ÇIKIŞI TR: IDIRIS KARAKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:06 | 2017-04-20 17:44 | 3.6344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9033 | 0 | 0
293726 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK20 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:05 | 2017-04-20 17:34 | 3.4906 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.8111
293727 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU12 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 14:07 | 2017-04-20 18:34 | 4.4406 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 719.37
293730 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: DEGİRMENALTI TR 2 TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:07 | 2017-04-20 19:00 | 4.8789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8789
293731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK50 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:10 | 2017-04-20 17:34 | 3.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0
293750 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 14:21 | 2017-04-20 15:56 | 1.5833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 115.5833 | 0 | 0
293752 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:21 | 2017-04-20 18:14 | 3.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8794 | 0 | 0
293758 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM KOK: HASANKÖY 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 13:26 | 2017-04-20 15:40 | 2.2261 | 0 | 0 | 2 | 913 | 0 | 0 | 4.4522 | 2032.4394
293759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:30 | 2017-04-20 17:05 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5867
293762 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: COGURLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:36 | 2017-04-20 15:55 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6467
293763 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:38 | 2017-04-20 15:18 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
293764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: E-90/2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:39 | 2017-04-20 15:31 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7433
293767 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:42 | 2017-04-20 16:22 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0
293769 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:43 | 2017-04-20 15:33 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.5067
293770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:44 | 2017-04-20 15:42 | 0.97111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 0 | 0
293774 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:47 | 2017-04-20 20:12 | 5.4236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0
293778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:51 | 2017-04-20 16:07 | 1.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2631 | 0 | 0
293780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 14:52 | 2017-04-20 16:32 | 1.6661 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 118.2939 | 0 | 4.9983
293804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZARYERI TR 1.8B TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:22 | 2017-04-20 17:40 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2511
293809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:23 | 2017-04-20 17:00 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
293810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:17 | 2017-04-20 17:10 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.2533
293811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOLOREN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:26 | 2017-04-20 17:06 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6669
293812 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:27 | 2017-04-20 16:52 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4158
293834 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:42 | 2017-04-20 16:44 | 1.04 | 0 | 4 | 0 | 119 | 0 | 4.16 | 0 | 123.76
293835 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:45 | 2017-04-20 16:59 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 156.6933
293837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR: BABAKONAGI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:47 | 2017-04-20 18:50 | 3.0497 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2983 | 0 | 0 | 0
293838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL3 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:44 | 2017-04-20 18:21 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.03
293848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:57 | 2017-04-20 16:58 | 1.0111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1444 | 0
293853 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:59 | 2017-04-20 16:58 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556
293856 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN DM44 (400 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:02 | 2017-04-20 19:30 | 3.4728 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 527.8622
293860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-5 TRCikis: D Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:09 | 2017-04-20 19:29 | 3.3294 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99.8833 | 0 | 0
293867 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: IHSANIYE TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:15 | 2017-04-20 19:08 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.8875
293868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/7 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:11 | 2017-04-20 16:34 | 0.39722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5472 | 0 | 0
293871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 15:36 | 2017-04-20 18:07 | 2.5131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0783 | 0 | 0
293875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:29 | 2017-04-20 17:44 | 1.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0
293877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:28 | 2017-04-20 19:07 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6561 | 0 | 0
293878 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: GUNEYSINIR8 TR KOKCikis: GUNEYSINIR8 TR-TR9 VE 10 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:30 | 2017-04-20 17:25 | 0.9175 | 0 | 2346 | 1 | 638 | 0 | 2152.455 | 0.9175 | 585.365
293884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR DM1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:35 | 2017-04-20 18:51 | 2.2658 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 253.7733 | 0 | 0
293889 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: BALCI TR1 KOKCikis: BALCI TR1-BALCI TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:40 | 2017-04-20 17:59 | 1.3219 | 0 | 798 | 0 | 5 | 0 | 1054.9117 | 0 | 6.6097
293891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:42 | 2017-04-20 18:24 | 1.6906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0
293896 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:05 | 2017-04-20 18:07 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0278
293899 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:51 | 2017-04-20 19:32 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 177.1917
293900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BILEZIKLI KOK KOKCikis: BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 16:52 | 2017-04-20 17:40 | 0.80333 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.9033 | 0
293901 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:52 | 2017-04-20 17:22 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0
293902 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 16:52 | 2017-04-20 18:50 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
293919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:03 | 2017-04-20 17:25 | 0.36417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
293920 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:05 | 2017-04-20 17:55 | 0.83722 | 1 | 0 | 497 | 0 | 0.83722 | 0 | 416.0994 | 0
293925 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-29 ÇIKIŞI(RİNG) TR: HACIBEKTAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:10 | 2017-04-20 17:40 | 0.49778 | 0 | 247 | 69 | 2203 | 0 | 122.9511 | 34.3467 | 1096.6044
293926 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:11 | 2017-04-20 17:59 | 0.80056 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 28.0194 | 0 | 8.0056
293933 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:15 | 2017-04-20 19:16 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0039
293940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:21 | 2017-04-20 19:51 | 2.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0
293941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HAMIDIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:22 | 2017-04-20 19:05 | 1.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0
293942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 8 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:24 | 2017-04-20 18:23 | 0.97472 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 358.6978 | 0 | 0.97472
293954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:33 | 2017-04-20 18:20 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528
293957 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ6 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:39 | 2017-04-20 18:49 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 274.7433
293961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:39 | 2017-04-20 18:08 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48583
293964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN6 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:39 | 2017-04-20 20:55 | 3.2736 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.4819 | 0 | 0
293965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-YEŞİL KÖY-ORTACA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:39 | 2017-04-20 19:47 | 2.1392 | 0 | 2 | 0 | 424 | 0 | 4.2783 | 0 | 907.0067
293968 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:45 | 2017-04-20 19:28 | 1.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 0
293971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI TR2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:28 | 2017-04-20 19:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322
293972 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR18 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:44 | 2017-04-20 18:22 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635
293973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:44 | 2017-04-20 19:02 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1111
293975 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:50 | 2017-04-20 18:11 | 0.34694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7347 | 0 | 0
293980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKOY DSI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 17:52 | 2017-04-20 22:05 | 4.2222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.4444
293986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:04 | 2017-04-20 18:38 | 0.57583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.1233 | 0 | 0
293987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-20 13:00 | 2017-04-20 18:32 | 5.5178 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 822.1489
293991 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:10 | 2017-04-20 18:46 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.83
293994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: DEDEMOGLU KOK KOKCikis: DEDEMOGLU KOK-ABDITOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:15 | 2017-04-20 20:13 | 1.9658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9658 | 0
293995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:16 | 2017-04-20 21:25 | 3.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1508 | 0 | 0
294001 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KÖM EVLERI MAH.1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:25 | 2017-04-20 19:47 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4844
294004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK: YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis: YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:29 | 2017-04-20 22:57 | 4.4708 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1792 | 0
294010 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT ÇAYIRLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:35 | 2017-04-20 19:53 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.3722
294011 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:37 | 2017-04-20 20:21 | 1.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 0
294015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM TR AA2 KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-SOGUKHAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:45 | 2017-04-20 19:09 | 0.40028 | 2 | 0 | 4 | 4102 | 0.80056 | 0 | 1.6011 | 1641.9394
294023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZARYERI TR 1.8B TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:49 | 2017-04-20 23:19 | 4.5028 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 585.3611
294024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:51 | 2017-04-20 19:46 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.185
294025 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:50 | 2017-04-20 22:18 | 3.4756 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 309.3244 | 0 | 38.2311
294029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:57 | 2017-04-20 19:53 | 0.93389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.8844 | 0 | 0
294030 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:57 | 2017-04-20 20:57 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.0128
294033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:45 | 2017-04-20 22:27 | 2.7117 | 0 | 17 | 16 | 262 | 0 | 46.0983 | 43.3867 | 710.4567
294037 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:02 | 2017-04-20 20:26 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983
294041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:04 | 2017-04-20 20:24 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 538.9006
294042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:14 | 2017-04-20 20:53 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6408
294046 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:16 | 2017-04-20 19:51 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825
294048 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:16 | 2017-04-20 20:40 | 1.3964 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 118.6931 | 1485.7578
294049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:18 | 2017-04-20 21:37 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.555
294052 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: ESKIHISAR1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:24 | 2017-04-20 21:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.625
294054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:29 | 2017-04-20 21:29 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9953
294055 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:27 | 2017-04-20 20:22 | 0.91222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6489 | 0 | 0
294057 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE39 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:30 | 2017-04-20 19:42 | 0.2025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
294059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:30 | 2017-04-20 20:27 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5956
294061 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKÇAY TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:35 | 2017-04-20 22:32 | 2.9514 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.5903 | 0 | 0
294064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:34 | 2017-04-20 20:12 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
294065 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 11:14 | 2017-04-20 19:45 | 8.5175 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 698.435 | 0 | 0
294069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:06 | 2017-04-20 23:31 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.655
294070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:40 | 2017-04-20 23:35 | 3.9119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5597
294071 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:40 | 2017-04-20 20:19 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.7083
294072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 37 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:39 | 2017-04-20 21:08 | 1.4772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9089 | 0 | 0
294085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:59 | 2017-04-20 20:35 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556
294093 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:06 | 2017-04-20 20:42 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 70.4375
294096 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ İĞDELİ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:09 | 2017-04-20 20:59 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9833
294097 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:11 | 2017-04-20 23:23 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 477.3794
294099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ4 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:12 | 2017-04-21 00:35 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 183.855
294101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:12 | 2017-04-21 03:02 | 6.8242 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2967
294103 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:57 | 2017-04-20 21:31 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.5889
294105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOĞUK HAVA ALTI TR 2.10 TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:51 | 2017-04-20 23:01 | 3.1797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8986
294106 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK: GOKTUZLA KOK KOKCikis: GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:03 | 2017-04-20 20:45 | 0.70472 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 2.1142 | 72.5864
294109 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:05 | 2017-04-20 21:25 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 495.7792
294110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:05 | 2017-04-21 01:36 | 5.5117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0233 | 0 | 0
294118 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: YENİCE TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:30 | 2017-04-20 21:01 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0033
294119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM TR AA2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 18:46 | 2017-04-20 22:50 | 4.0631 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 979.1964 | 0
294121 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT5 TR5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:31 | 2017-04-20 22:10 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6428
294123 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:33 | 2017-04-20 21:51 | 1.2964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2603 | 0 | 0
294128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: C-P Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:38 | 2017-04-20 21:13 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 202.0044
294129 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: COGURLU1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:41 | 2017-04-20 21:16 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.2933
294130 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:06 | 2017-04-20 22:53 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7908
294132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:38 | 2017-04-21 00:07 | 3.4819 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 191.5069 | 0 | 0
294135 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:54 | 2017-04-20 21:22 | 0.47278 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.2206
294136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F1-DÖRTYOL FİDERİ KOK: SAVASKOY KOK KOKCikis: SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:54 | 2017-04-21 02:54 | 6.0064 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 462.4919
294138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:56 | 2017-04-20 22:44 | 1.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0
294141 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:05 | 2017-04-20 23:15 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.2267
294142 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:04 | 2017-04-20 21:50 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.8389
294144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR TRCikis: D-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:08 | 2017-04-20 22:38 | 1.5086 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.4133 | 0 | 0
294149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM TR AA2 KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-SOGUKHAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:26 | 2017-04-20 21:54 | 0.47361 | 2 | 0 | 4 | 4102 | 0.94722 | 0 | 1.8944 | 1942.7528
294150 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: YARHİSAR KÖK KOKCikis: YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:28 | 2017-04-20 22:21 | 0.88861 | 8 | 2367 | 73 | 503 | 7.1089 | 2103.3425 | 64.8686 | 446.9714
294151 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:28 | 2017-04-20 23:12 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1224.5528
294152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:00 | 2017-04-20 22:14 | 3.2233 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 116.04 | 0 | 0
294153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞI KOK: UFUK TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 19:57 | 2017-04-20 22:03 | 2.11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.72 | 0 | 0
294154 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: DERE DM DMCikis: DERE DM 18-DERE 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:30 | 2017-04-20 22:07 | 0.61667 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0.61667 | 770.8333
294157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:26 | 2017-04-21 00:17 | 3.8503 | 0 | 264 | 0 | 31 | 0 | 1016.4733 | 0 | 119.3586
294160 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENİKONAK TR1 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:34 | 2017-04-20 22:55 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 144.1825
294168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: KARABULUT KOK KOKCikis: KARABULUT KOK-KARABULUT TR 1 ÇIKIŞI TR: KARABULUT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:36 | 2017-04-21 00:18 | 2.6953 | 0 | 1 | 0 | 463 | 0 | 2.6953 | 0 | 1247.9136
294169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIVAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:35 | 2017-04-20 21:55 | 0.34333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.8367 | 0 | 0
294170 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:38 | 2017-04-20 23:32 | 1.915 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 40.215 | 0 | 5.745
294171 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:33 | 2017-04-21 01:02 | 3.49 | 0 | 22 | 0 | 87 | 0 | 76.78 | 0 | 303.63
294173 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:39 | 2017-04-20 22:42 | 1.05 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0
294176 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:45 | 2017-04-20 22:30 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2492
294177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis: C-D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:11 | 2017-04-20 22:07 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.6589
294178 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:48 | 2017-04-20 22:15 | 0.44167 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 15.4583 | 0 | 3.975
294179 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:48 | 2017-04-20 23:26 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 463.63
294186 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR TR: KADINHANI14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 20:59 | 2017-04-21 01:54 | 4.9194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 285.3278 | 0 | 0
294187 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: SOGUTOZU KOK KOKCikis: SOGUTOZU KOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:25 | 2017-04-21 02:26 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 315.91
294191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:54 | 2017-04-20 22:52 | 0.98139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8139 | 0 | 0
294192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKOY DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:10 | 2017-04-20 22:11 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0064
294195 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:01 | 2017-04-20 22:53 | 0.86444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0
294197 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU5 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:04 | 2017-04-20 22:43 | 0.64861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.9181 | 0 | 0
294198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI MH CAMI TR 2.12 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:04 | 2017-04-20 23:43 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.885
294199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:06 | 2017-04-20 22:36 | 0.49111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0
294200 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI TR: KUCUK AYMANAS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 21:52 | 2017-04-21 00:05 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 2720.8611
294209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:18 | 2017-04-20 23:10 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.74
294211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:09 | 2017-04-21 15:10 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104.7078
294212 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:21 | 2017-04-20 23:19 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 92.4667
294214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA30 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-21 00:21 | 1.9406 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.5033 | 0 | 0
294215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 23:17 | 0.85194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2986 | 0 | 0
294216 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGİ TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:27 | 2017-04-20 23:23 | 0.93444 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 93.4444 | 0 | 3.7378
294223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ DM: DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis: DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:30 | 2017-04-21 00:48 | 2.3008 | 1 | 135 | 0 | 0 | 2.3008 | 310.6125 | 0 | 0
294224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:31 | 2017-04-20 23:30 | 0.99333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0
294227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:26 | 2017-04-21 00:11 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.3556
294230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:34 | 2017-04-21 00:31 | 1.9467 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.6133 | 0 | 0
294235 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:40 | 2017-04-20 23:10 | 0.49333 | 0 | 496 | 7 | 46 | 0 | 244.6933 | 3.4533 | 22.6933
294236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAŞAK EKMEK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:39 | 2017-04-20 23:10 | 0.50833 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 181.9833 | 0 | 0
294237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:44 | 2017-04-20 23:30 | 0.7625 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8.3875 | 0 | 4.575
294238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:43 | 2017-04-20 23:39 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 6316 | 0 | 0.93194 | 0 | 5886.1611
294243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:57 | 2017-04-21 01:16 | 2.32 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 672.8 | 0 | 0
294245 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ÇAVUŞCU GÖL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:59 | 2017-04-21 00:40 | 1.6806 | 1 | 87 | 2373 | 3549 | 1.6806 | 146.2083 | 3987.9583 | 5964.2917
294247 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU3 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:04 | 2017-04-21 00:23 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.7956
294251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DIS4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:12 | 2017-04-21 03:33 | 4.3558 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156.81
294255 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:18 | 2017-04-20 23:41 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1508
294258 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN65 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:21 | 2017-04-20 23:43 | 0.37056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5939
294259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:23 | 2017-04-21 00:25 | 1.0319 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0 | 0
294265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK YAS | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:41 | 2017-04-21 04:14 | 4.5506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5506
294266 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU TR48 (50 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:43 | 2017-04-21 01:24 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6972
294267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YAKUP MANAV 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:47 | 2017-04-21 01:25 | 1.6303 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74.9928 | 0 | 0
294270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN12 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 23:45 | 2017-04-21 02:10 | 2.4117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.705 | 0 | 0
294276 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR TRCikis: D-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:07 | 2017-04-21 02:00 | 1.8728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.3283 | 0 | 0
294277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:09 | 2017-04-21 00:42 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.32
294278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-20 22:30 | 2017-04-21 00:17 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.22
294279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 6 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:11 | 2017-04-21 01:44 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0
294281 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI TR: KUCUK AYMANAS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:09 | 2017-04-21 02:59 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 3464.0278
294282 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN4 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:20 | 2017-04-21 00:48 | 0.47944 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.95889 | 0 | 3.3561
294290 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:39 | 2017-04-21 01:54 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 219.2883
294295 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 00:49 | 2017-04-21 01:34 | 0.755 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
294296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 01:03 | 2017-04-21 05:00 | 3.9458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9458
294298 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 01:25 | 2017-04-21 03:42 | 2.2828 | 13 | 394 | 490 | 580 | 29.6761 | 899.4144 | 1118.5611 | 1324.0111
294302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM IMCikis: DEDEKORKUT IM-TEKKE KULE ÇIKIŞI TR: MOLLA GURANI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 02:15 | 2017-04-21 05:11 | 2.9389 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1886.7667 | 0 | 0
294304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM: GÖLCÜK DM KOK: GÖLCÜKBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 02:29 | 2017-04-21 05:33 | 3.0517 | 8 | 1929 | 9 | 376 | 24.4133 | 5886.665 | 27.465 | 1147.4267
294306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 03:17 | 2017-04-21 05:44 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4386
294307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 03:24 | 2017-04-21 04:40 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5206
294310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 04:26 | 2017-04-21 04:50 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.0503
294311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CANDIR KOPRU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:10 | 2017-04-21 08:15 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3533
294313 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORMANCI NECATİ TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:21 | 2017-04-21 05:47 | 0.43361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32.5208 | 0 | 0
294317 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AYDINLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:42 | 2017-04-21 08:23 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 242.75
294318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:52 | 2017-04-21 06:28 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
294320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA12 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:14 | 2017-04-21 07:45 | 2.5097 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 353.8708 | 0 | 0
294321 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YESILLI MOD KOKCikis: YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:13 | 2017-04-21 09:47 | 4.5658 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 388.0958 | 4858.0467
294322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:03 | 2017-04-21 06:45 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68778
294324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:11 | 2017-04-21 09:58 | 3.7847 | 0 | 48 | 0 | 32 | 0 | 181.6667 | 0 | 121.1111
294326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:17 | 2017-04-21 06:31 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
294328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:36 | 2017-04-21 07:07 | 0.50889 | 37 | 1157 | 0 | 9 | 18.8289 | 588.7844 | 0 | 4.58
294329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:35 | 2017-04-21 11:20 | 4.7633 | 30 | 1 | 0 | 0 | 142.9 | 4.7633 | 0 | 0
294333 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: TOLCA TR 2 TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:46 | 2017-04-21 09:35 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8153
294335 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI TR: YAZIHUYUK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 06:48 | 2017-04-21 09:29 | 2.6883 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 99.4683 | 0
294339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-TR 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 07:06 | 2017-04-21 08:01 | 0.90972 | 1 | 7184 | 0 | 0 | 0.90972 | 6535.4444 | 0 | 0
294341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 07:14 | 2017-04-21 08:28 | 1.2417 | 0 | 0 | 4 | 1956 | 0 | 0 | 4.9667 | 2428.7
294348 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:23 | 2017-04-21 09:53 | 4.5042 | 0 | 39 | 0 | 108 | 0 | 175.6625 | 0 | 486.45
294349 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 04:05 | 2017-04-21 07:45 | 3.6753 | 2 | 6 | 412 | 12 | 7.3506 | 22.0517 | 1514.2144 | 44.1033
294350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 07:31 | 2017-04-21 10:41 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1711
294351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 07:34 | 2017-04-21 13:08 | 5.5819 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22.3278 | 0 | 16.7458
294353 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: OSMANCIK KOK KOKCikis: OSMANCIK KOK-OSMANCIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 07:36 | 2017-04-21 08:53 | 1.2794 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 269.9628 | 0 | 0
294356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK1 TR KOKCikis: BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 05:59 | 2017-04-21 11:24 | 5.4067 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 102.7267 | 10.8133 | 178.42
294360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK30 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 07:58 | 2017-04-21 08:45 | 0.78278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78278 | 0 | 0
294361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:00 | 2017-04-21 09:48 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.87
294367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-20 TRCikis: B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:05 | 2017-04-21 10:38 | 2.555 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.875 | 0 | 0
294368 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:05 | 2017-04-21 09:57 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 165.8119
294369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:07 | 2017-04-21 08:46 | 0.65389 | 37 | 1157 | 0 | 9 | 24.1939 | 756.5494 | 0 | 5.885
294372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: IM 1-1TR DMCikis: IM 1-1TR - 3B-21 ÇIKIŞI KOK: 3B 13TR KOKCikis: 3B 13TR-3B9 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:05 | 2017-04-21 09:10 | 1.0897 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1410.1006 | 0 | 0
294373 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:12 | 2017-04-21 11:14 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0375
294374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YESILOZ KOK 3 KOKCikis: YESILOZ KOK 3-YESILHAT F-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:00 | 2017-04-21 11:55 | 3.9114 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.8481 | 0
294378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:04 | 2017-04-21 12:56 | 4.8747 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 511.8458 | 0 | 0
294381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:15 | 2017-04-21 09:09 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1022
294383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:17 | 2017-04-21 09:16 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99056
294384 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ŞEYHLER TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:16 | 2017-04-21 09:29 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2111
294385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F10-KOLUKİSA FİDERİ KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 08:18 | 2017-04-21 15:30 | 7.1978 | 0 | 386 | 19 | 19 | 0 | 2778.3422 | 136.7578 | 136.7578
294386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:19 | 2017-04-21 09:12 | 0.88472 | 3 | 708 | 0 | 0 | 2.6542 | 626.3833 | 0 | 0
294389 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ALANYURT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:22 | 2017-04-21 10:23 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.8633
294390 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:22 | 2017-04-21 13:27 | 5.0811 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2433 | 0
294396 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:27 | 2017-04-21 12:17 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8283
294397 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:29 | 2017-04-21 09:45 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583
294400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:30 | 2017-04-21 10:19 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8039
294407 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:38 | 2017-04-21 10:22 | 1.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 0 | 0
294413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YESILOZ KOK 3 KOKCikis: YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:47 | 2017-04-21 12:46 | 3.9903 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 163.6014 | 43.8931
294415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI26 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:42 | 2017-04-21 14:35 | 5.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8797 | 0 | 0
294416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:48 | 2017-04-21 10:17 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 0
294419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KARABAG1 TR KOKCikis: KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:49 | 2017-04-21 12:10 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 335.5
294431 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR: SAVCILIBAGBASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:53 | 2017-04-21 09:27 | 0.56 | 0 | 7 | 15 | 686 | 0 | 3.92 | 8.4 | 384.16
294432 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:49 | 2017-04-21 15:01 | 6.1972 | 37 | 1157 | 0 | 9 | 229.2972 | 7170.1861 | 0 | 55.775
294437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA31 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:55 | 2017-04-21 10:49 | 1.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0
294438 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 08:56 | 2017-04-21 13:49 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.735
294442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKKENT TR3.5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:57 | 2017-04-21 14:49 | 5.8747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8747
294445 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: KORVELI1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:59 | 2017-04-21 10:40 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6725
294449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 65 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:00 | 2017-04-21 09:43 | 0.70917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.9842 | 0 | 0
294454 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:02 | 2017-04-21 13:16 | 4.2267 | 25 | 0 | 108 | 2 | 105.6667 | 0 | 456.48 | 8.4533
294466 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:08 | 2017-04-21 12:29 | 3.3492 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 318.1708 | 0 | 0
294469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:09 | 2017-04-21 10:35 | 1.4356 | 2 | 0 | 505 | 14 | 2.8711 | 0 | 724.9556 | 20.0978
294471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:13 | 2017-04-21 11:36 | 2.3806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135.6917 | 0 | 0
294472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 12TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:13 | 2017-04-21 09:38 | 0.42806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
294473 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:13 | 2017-04-21 12:20 | 3.1125 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 211.65 | 0 | 0
294477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:09 | 2017-04-21 11:14 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0853
294479 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:16 | 2017-04-21 09:57 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
294482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:19 | 2017-04-21 09:52 | 0.56167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
294484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OLEMEZLIK TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:16 | 2017-04-21 13:31 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26
294485 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:19 | 2017-04-21 12:13 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 321.1908
294487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 08:07 | 2017-04-21 14:33 | 6.4364 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 617.8933 | 0 | 6.4364
294490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis: GÜVERCİNLİK KÖK - İKİZLER ENH CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:17 | 2017-04-21 11:53 | 2.5975 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0
294496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:25 | 2017-04-21 16:06 | 6.6803 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.0817
294497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: YENI SELCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:26 | 2017-04-21 13:54 | 4.4722 | 2 | 213 | 0 | 2 | 8.9444 | 952.5833 | 0 | 8.9444
294498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: KAYAAGIZLI RMU KOKCikis: KAYAAGIZLI RMU-DEMİR YOLU ATLAMA SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:27 | 2017-04-21 12:16 | 2.8219 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.2608 | 0
294502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:31 | 2017-04-21 13:20 | 3.8167 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 377.85 | 0
294503 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:30 | 2017-04-21 11:31 | 2.0239 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 4.0478 | 746.815
294504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:32 | 2017-04-21 11:59 | 2.4572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9144 | 0 | 0
294508 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:35 | 2017-04-21 14:30 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.4233
294509 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:35 | 2017-04-21 10:44 | 1.1422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1378 | 0 | 0
294513 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:37 | 2017-04-21 12:27 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8308
294517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:40 | 2017-04-21 11:05 | 1.4206 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 143.4761 | 0 | 0
294518 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEVEDAMI KOK KOKCikis: DEVEDAMI KOK-HARMANDALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:41 | 2017-04-21 10:24 | 0.72194 | 0 | 574 | 17 | 137 | 0 | 414.3961 | 12.2731 | 98.9064
294520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:41 | 2017-04-21 12:58 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194.0444
294521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:41 | 2017-04-21 11:28 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7825
294524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-78A MAHRUKATCILAR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:41 | 2017-04-21 10:13 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53083
294528 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:44 | 2017-04-21 10:07 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75556
294529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA15 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:45 | 2017-04-21 15:10 | 5.4114 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 211.0442 | 0 | 0
294530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:47 | 2017-04-21 12:06 | 2.3144 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 608.6989 | 0 | 0
294531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: KUTLU KOK KOKCikis: KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:47 | 2017-04-21 10:05 | 0.29417 | 0 | 610 | 3 | 13 | 0 | 179.4417 | 0.8825 | 3.8242
294535 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:46 | 2017-04-21 10:39 | 0.87972 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.0617 | 0 | 0
294541 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR: GOKHUYUK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:51 | 2017-04-21 16:49 | 6.97 | 4 | 205 | 5 | 233 | 27.88 | 1428.85 | 34.85 | 1624.01
294542 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:52 | 2017-04-21 11:50 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.3717
294543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 55 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:52 | 2017-04-21 12:13 | 2.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3386 | 0 | 0
294551 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:55 | 2017-04-21 10:51 | 0.93278 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 177.2278 | 0 | 0
294553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:58 | 2017-04-21 11:15 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928
294555 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR TR: URGUP25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 09:59 | 2017-04-21 15:43 | 5.7347 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1232.9653 | 0 | 0
294560 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK KOKCikis: HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 10:02 | 2017-04-21 18:18 | 8.2667 | 0 | 285 | 2 | 3 | 0 | 2356 | 16.5333 | 24.8
294563 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:02 | 2017-04-21 13:12 | 3.1661 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.485 | 0 | 0
294569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:05 | 2017-04-21 12:26 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3428
294570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:06 | 2017-04-21 12:45 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.0911
294571 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 10:07 | 2017-04-21 13:59 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 510.7667
294572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:08 | 2017-04-21 10:57 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 131.5556
294575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 10:09 | 2017-04-21 13:28 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 424.5333
294579 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:11 | 2017-04-21 10:59 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80778
294581 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F2-MELİKŞAH FİDERİ (15,8 KVA) KOK: MELIKSAH2 TR KOKCikis: MELIKSAH2 TR-MELİHŞAH 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 10:13 | 2017-04-21 10:23 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 109.6822
294584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:14 | 2017-04-21 10:52 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63583
294588 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY5 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:17 | 2017-04-21 10:57 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.5444
294590 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 10:19 | 2017-04-21 11:39 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81.0792
294593 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:16 | 2017-04-21 11:26 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3172
294594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 33 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:16 | 2017-04-21 18:18 | 8.0369 | 0 | 61 | 0 | 23 | 0 | 490.2536 | 0 | 184.8497
294596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:19 | 2017-04-21 11:05 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639
294597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:22 | 2017-04-21 12:53 | 2.51 | 0 | 0 | 17 | 614 | 0 | 0 | 42.67 | 1541.14
294599 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:22 | 2017-04-21 10:46 | 0.39806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39806
294600 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GÖKBEZ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:24 | 2017-04-21 11:41 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
294607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:29 | 2017-04-21 11:35 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 581.24
294608 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:29 | 2017-04-21 12:45 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 139.9478
294618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F10-HACIABDULLAH FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:33 | 2017-04-21 12:42 | 2.1431 | 8 | 1929 | 9 | 376 | 17.1444 | 4133.9542 | 19.2875 | 805.7889
294620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.28 BAĞKENT EVLERI TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:39 | 2017-04-21 14:16 | 3.6178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9422
294621 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR1 TR: Y.SARIUSAGI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 10:41 | 2017-04-21 15:53 | 5.1983 | 0 | 10 | 353 | 348 | 0 | 51.9833 | 1835.0117 | 1809.02
294622 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:38 | 2017-04-21 12:17 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 353.8542
294625 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:43 | 2017-04-21 12:33 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8328
294627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:37 | 2017-04-21 11:04 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.2467
294631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR13 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:49 | 2017-04-21 11:41 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85389
294633 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREKASABASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:50 | 2017-04-21 15:10 | 4.3325 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 255.6175 | 0 | 0
294636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:55 | 2017-04-21 11:51 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194
294642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:56 | 2017-04-21 21:02 | 10.0919 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 333.0342
294643 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TMCikis: F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-KIZILÖREN KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:01 | 2017-04-21 16:23 | 6.3686 | 0 | 552 | 0 | 6 | 0 | 3515.4733 | 0 | 38.2117
294644 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:59 | 2017-04-21 12:01 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
294645 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 10:14 | 2017-04-21 19:59 | 9.7544 | 0 | 0 | 589 | 8 | 0 | 0 | 5745.3678 | 78.0356
294646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:04 | 2017-04-21 19:29 | 8.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4192
294651 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: YAPRAKHISAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:09 | 2017-04-21 12:08 | 0.98333 | 4 | 640 | 19 | 532 | 3.9333 | 629.3333 | 18.6833 | 523.1333
294653 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI5 TR TRCikis: A+D+B ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:11 | 2017-04-21 12:41 | 1.5083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.725 | 0 | 0
294654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:08 | 2017-04-21 12:42 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.6333
294668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:21 | 2017-04-21 16:47 | 5.4283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.14 | 0 | 0
294669 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: SARIVELILER KOK KOKCikis: SARIVELİLER KÖK-ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:20 | 2017-04-21 12:18 | 0.97306 | 1 | 1109 | 0 | 0 | 0.97306 | 1079.1186 | 0 | 0
294672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: INOBA SAMUK KOK KOKCikis: INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:22 | 2017-04-21 15:46 | 4.3967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 0 | 0
294674 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TEPELICE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:25 | 2017-04-21 13:35 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 82.3861
294683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKTEME1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:29 | 2017-04-21 14:06 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6044
294692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:36 | 2017-04-21 14:05 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839
294694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:38 | 2017-04-21 12:55 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285
294696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:35 | 2017-04-21 14:22 | 2.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 0 | 0
294697 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI15 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:37 | 2017-04-21 13:55 | 2.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3019 | 0 | 0
294698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:38 | 2017-04-21 14:13 | 2.5778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
294703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ KOK: EREGLI1030 TR(çıraklık okulu bina ) KOKCikis: EREGLI1030 TR(çıraklık okulu bina )-AKTAY BETON ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:36 | 2017-04-21 13:08 | 1.5411 | 2 | 1 | 1303 | 323 | 3.0822 | 1.5411 | 2008.0678 | 497.7789
294704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KIRKDELIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:45 | 2017-04-21 12:45 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033
294705 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:45 | 2017-04-21 12:45 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011
294710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:48 | 2017-04-21 12:44 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.8078
294713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI MH HASGUL TR 2.13 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:51 | 2017-04-21 13:34 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
294716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:51 | 2017-04-21 17:22 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 159.7336
294717 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 11:54 | 2017-04-21 14:15 | 2.3533 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.8933 | 0
294718 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:53 | 2017-04-21 18:30 | 6.615 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 363.825 | 0 | 0
294719 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR17 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:53 | 2017-04-21 15:47 | 3.9058 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3408 | 0 | 0
294728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK58 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 11:58 | 2017-04-21 17:53 | 5.9064 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 395.7281 | 0 | 0
294730 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: CUKURBAG KOK_SARIVELILER KOKCikis: CUKURBAG KOK_SARIVELILER- DUMLUGÖZE ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:00 | 2017-04-21 14:55 | 2.9247 | 5 | 805 | 9 | 141 | 14.6236 | 2354.4014 | 26.3225 | 412.3858
294732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:00 | 2017-04-21 15:51 | 3.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8561 | 0 | 0
294739 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:03 | 2017-04-21 19:04 | 7.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0183
294740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:03 | 2017-04-21 13:42 | 1.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6428 | 0 | 0
294742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 11 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:06 | 2017-04-21 15:24 | 3.3119 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.4867 | 0 | 0
294745 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA16 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:08 | 2017-04-21 12:26 | 0.29861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29861 | 0 | 0
294748 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:12 | 2017-04-21 13:54 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6931
294749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:12 | 2017-04-21 16:15 | 4.0583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.75
294755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ALACA KOK KOKCikis: ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 12:13 | 2017-04-21 15:00 | 2.7831 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 8.3492 | 459.2042
294756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:15 | 2017-04-21 17:58 | 5.7242 | 0 | 19 | 0 | 596 | 0 | 108.7592 | 0 | 3411.6033
294760 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:18 | 2017-04-21 14:34 | 2.2644 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 158.5111 | 0 | 0
294767 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:20 | 2017-04-21 13:13 | 1.8817 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 173.1133 | 0 | 0
294769 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 TR: KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:15 | 2017-04-21 13:59 | 1.7247 | 0 | 1 | 575 | 13 | 0 | 1.7247 | 991.7153 | 22.4214
294770 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:19 | 2017-04-21 17:06 | 4.7806 | 0 | 324 | 0 | 4 | 0 | 1548.9 | 0 | 19.1222
294773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:27 | 2017-04-21 13:01 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.65
294776 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:31 | 2017-04-21 13:13 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.095
294780 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:35 | 2017-04-21 13:17 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.365
294781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR TRCikis: C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:38 | 2017-04-21 17:46 | 5.1331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3992 | 0 | 0
294785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 12:38 | 2017-04-21 14:10 | 1.5358 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.1433 | 4.6075
294787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1314 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:32 | 2017-04-21 13:24 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 200.2506
294788 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:30 | 2017-04-21 14:02 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 109.82
294789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:40 | 2017-04-21 13:54 | 1.2308 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 94.7742 | 0 | 0
294792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-135 BAGBASI TOKI-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:44 | 2017-04-21 13:51 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.2044
294800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 20TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:55 | 2017-04-21 14:38 | 1.7153 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1022.3056 | 0 | 0
294804 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT6 TR6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:09 | 2017-04-21 15:14 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 169.605
294806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 09:19 | 2017-04-21 16:31 | 7.2147 | 0 | 91 | 0 | 460 | 0 | 656.5397 | 0 | 3318.7722
294808 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:21 | 2017-04-21 13:42 | 0.34139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.4864 | 0 | 0
294813 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:22 | 2017-04-21 13:46 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 211.3467
294814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: KÖMÜRCÜ KÖK KOKCikis: KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ-ALIÇLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:19 | 2017-04-21 16:03 | 2.7322 | 0 | 0 | 8 | 429 | 0 | 0 | 21.8578 | 1172.1233
294815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNECUKUR KOYU TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:20 | 2017-04-21 17:11 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 846.9389
294816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:09 | 2017-04-21 14:10 | 1.0217 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.065 | 0 | 9.195
294818 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR13 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:01 | 2017-04-21 16:38 | 3.6094 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 451.1806
294821 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:30 | 2017-04-21 14:57 | 1.4478 | 12 | 91 | 65 | 563 | 17.3733 | 131.7478 | 94.1056 | 815.0989
294822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:32 | 2017-04-21 14:41 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145
294823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK: TR 60801 KOKCikis: TR 60801-TR 60808 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 13:33 | 2017-04-21 14:02 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 683.4567
294825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:49 | 2017-04-21 15:17 | 1.4717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0 | 0
294832 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK: MUFTULUK KOK KOKCikis: MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:42 | 2017-04-21 14:31 | 0.81444 | 1 | 57 | 141 | 643 | 0.81444 | 46.4233 | 114.8367 | 523.6878
294842 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: GUNEYSINIR8 TR KOKCikis: GUNEYSINIR8 TR-KONTUR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:49 | 2017-04-21 15:26 | 1.6181 | 0 | 164 | 0 | 13 | 0 | 265.3611 | 0 | 21.0347
294843 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:48 | 2017-04-21 18:43 | 4.9064 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 721.2392 | 0 | 0
294845 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEYITAHMETLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:49 | 2017-04-21 14:19 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639
294849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:52 | 2017-04-21 14:23 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50722
294854 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 13:54 | 2017-04-21 17:14 | 3.3419 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3936
294855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 32TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 13:54 | 2017-04-21 17:42 | 3.8078 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 300.8144 | 0 | 0
294856 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:54 | 2017-04-21 18:09 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 387.5083
294857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 13:56 | 2017-04-21 16:51 | 2.9142 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 282.6742 | 0 | 0
294858 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: YASSICA1 TR TRCikis: B+C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 13:56 | 2017-04-21 18:06 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120.8333
294864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:57 | 2017-04-21 19:09 | 5.1992 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.1908
294865 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:59 | 2017-04-21 14:44 | 0.75139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.5472 | 0 | 0
294869 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:01 | 2017-04-21 15:22 | 1.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0
294872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:03 | 2017-04-21 15:05 | 1.0322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0
294877 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 14:07 | 2017-04-21 17:34 | 3.4361 | 2 | 49 | 814 | 221 | 6.8722 | 168.3694 | 2796.9944 | 759.3806
294879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: CIGDEM1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:08 | 2017-04-21 15:33 | 1.4169 | 0 | 75 | 0 | 30 | 0 | 106.2708 | 0 | 42.5083
294881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 12:42 | 2017-04-21 17:42 | 4.9978 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 329.8533 | 0 | 0
294885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:10 | 2017-04-21 15:46 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
294888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis: D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:13 | 2017-04-21 15:34 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4472
294889 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:29 | 2017-04-21 16:11 | 2.7031 | 0 | 40 | 0 | 125 | 0 | 108.1222 | 0 | 337.8819
294890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA35 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:14 | 2017-04-21 15:23 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
294892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:14 | 2017-04-21 18:30 | 4.2575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2575
294893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSB1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:14 | 2017-04-21 15:42 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7022
294894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:15 | 2017-04-21 16:01 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 210.4317
294896 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 14:15 | 2017-04-21 16:24 | 2.1369 | 0 | 842 | 13 | 1382 | 0 | 1799.3072 | 27.7803 | 2953.2572
294898 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR32 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:14 | 2017-04-21 14:53 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475
294899 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELI KOK KOKCikis: DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 14:16 | 2017-04-21 15:18 | 1.0333 | 0 | 257 | 4 | 3 | 0 | 265.5667 | 4.1333 | 3.1
294907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:19 | 2017-04-21 16:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3589
294909 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:22 | 2017-04-21 15:28 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
294914 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GOKSU HES TMCikis: F5-HADİM 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 12:06 | 2017-04-21 23:02 | 10.9317 | 0 | 661 | 0 | 229 | 0 | 7225.8317 | 0 | 2503.3517
294921 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:33 | 2017-04-21 19:41 | 5.1344 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 15.4033 | 0 | 359.4111
294923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:35 | 2017-04-21 15:17 | 0.69472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 0 | 0
294924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEDIKULAC TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:38 | 2017-04-21 18:17 | 3.6631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6631
294925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:38 | 2017-04-21 15:34 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 56.3403
294927 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:39 | 2017-04-21 19:43 | 5.0733 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 355.1333 | 0 | 0
294928 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE6 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:39 | 2017-04-21 20:43 | 6.0603 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 327.255 | 0 | 0
294929 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK6 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:37 | 2017-04-21 21:12 | 6.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5794 | 0 | 0
294936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:45 | 2017-04-21 15:28 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0
294938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:46 | 2017-04-21 17:45 | 2.9944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9944 | 0 | 0
294947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:55 | 2017-04-21 16:25 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 216.36
294951 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: TAŞKENT KÖK2 KOKCikis: TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 13:34 | 2017-04-21 17:37 | 4.0544 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1005.5022 | 4.0544
294952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TR: GULLUCE TOPRAK TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:58 | 2017-04-21 16:07 | 1.1439 | 0 | 0 | 6 | 683 | 0 | 0 | 6.8633 | 781.2761
294953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 23TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 14:58 | 2017-04-21 18:57 | 3.9961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9922 | 0 | 0
294961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:01 | 2017-04-21 16:22 | 1.3469 | 38 | 2841 | 22 | 199 | 51.1839 | 3826.6692 | 29.6328 | 268.0419
294964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:02 | 2017-04-21 17:33 | 2.5108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1083 | 0 | 0
294965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:03 | 2017-04-21 17:21 | 2.2944 | 1 | 567 | 0 | 0 | 2.2944 | 1300.95 | 0 | 0
294969 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:05 | 2017-04-21 18:23 | 3.3067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4533 | 0 | 0
294972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-46 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:06 | 2017-04-21 17:44 | 2.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6286 | 0 | 0
294975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: CUMRA SEKER KOK KOKCikis: CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:07 | 2017-04-21 18:26 | 3.3169 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.3169 | 29.8525
294976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN46 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:08 | 2017-04-21 18:10 | 3.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0
294981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:07 | 2017-04-21 18:09 | 3.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0356 | 0 | 0
294983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:10 | 2017-04-21 19:15 | 4.0869 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.8258
294986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:06 | 2017-04-21 20:06 | 4.9897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.8972
294990 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:12 | 2017-04-21 17:00 | 1.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7858 | 0 | 0
294992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: TARASCI KOK KOKCikis: TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: TARASCI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:11 | 2017-04-21 17:34 | 2.3747 | 0 | 1094 | 1 | 20 | 0 | 2597.9461 | 2.3747 | 47.4944
294996 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 14:26 | 2017-04-21 17:57 | 3.5144 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 333.8722 | 0 | 0
295000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1272 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:15 | 2017-04-21 17:26 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7622
295004 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:19 | 2017-04-21 16:58 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6436
295008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:19 | 2017-04-21 18:24 | 3.0817 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.1233 | 0 | 0
295009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 11:36 | 2017-04-21 17:37 | 6.0153 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1209.0708 | 0 | 0
295011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 8 TRCikis: 2.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:18 | 2017-04-21 16:53 | 1.5939 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.3189 | 0 | 0
295015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:25 | 2017-04-21 16:43 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 201.2694
295016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK: DEDELER YESILHAT KÖK KOKCikis: DEDELER YEŞİLHAT KÖK - MUSTAFA KAYA SULAMA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 15:26 | 2017-04-21 15:56 | 0.50778 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.2333 | 0
295022 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL16 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:28 | 2017-04-21 16:42 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.85
295023 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:29 | 2017-04-21 16:05 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4433
295024 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:29 | 2017-04-21 17:02 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1544
295028 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:29 | 2017-04-21 17:38 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0636
295029 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:21 | 2017-04-21 17:43 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.225
295033 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:31 | 2017-04-21 16:57 | 1.4217 | 0 | 4 | 0 | 232 | 0 | 5.6867 | 0 | 329.8267
295036 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:35 | 2017-04-21 19:22 | 3.7919 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.8792
295037 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:35 | 2017-04-21 17:47 | 2.2131 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 6.6392 | 1015.7925
295038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR18 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:34 | 2017-04-21 20:00 | 4.4264 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.7917
295039 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:36 | 2017-04-21 18:06 | 2.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5047 | 0 | 0
295041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:38 | 2017-04-21 17:51 | 2.2269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6808 | 0 | 0
295047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:43 | 2017-04-21 23:54 | 8.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1908
295048 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:41 | 2017-04-21 16:29 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
295049 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOĞLAN5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:41 | 2017-04-21 19:52 | 4.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 0
295050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-29 ÇIKIŞI(RİNG) TR: HACIBEKTAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:43 | 2017-04-21 15:55 | 0.20167 | 0 | 247 | 69 | 2203 | 0 | 49.8117 | 13.915 | 444.2717
295053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:44 | 2017-04-21 18:18 | 2.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0
295055 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR55 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:42 | 2017-04-21 16:21 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.23
295058 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BUYUKYAGLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:45 | 2017-04-21 17:13 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.1667
295060 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:38 | 2017-04-21 17:24 | 1.765 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.66 | 0 | 0
295062 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR32 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:47 | 2017-04-21 17:54 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122
295063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis: DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI KOK: BAŞAK EKMEK8 TR TR: SAADETLER MAH1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:47 | 2017-04-21 20:56 | 5.1394 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 2667.3717
295071 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI TR: GUNDER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:47 | 2017-04-21 16:38 | 0.85833 | 2 | 240 | 16 | 1205 | 1.7167 | 206 | 13.7333 | 1034.2917
295073 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:49 | 2017-04-21 22:47 | 6.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9683
295075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:52 | 2017-04-21 17:01 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478
295080 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: SOFULAR KOK-1 KOKCikis: SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:56 | 2017-04-21 17:35 | 1.6531 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 3.3061 | 152.0811
295081 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLIKOYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:55 | 2017-04-21 20:29 | 4.5742 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 68.6125 | 0 | 118.9283
295083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:56 | 2017-04-21 18:09 | 2.2153 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132.9167 | 0 | 0
295086 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:56 | 2017-04-21 18:27 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122.9492
295087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAVAKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:59 | 2017-04-21 18:07 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.0333
295097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:53 | 2017-04-21 18:14 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0
295099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ KÖK KOKCikis: SARI KABİN - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:05 | 2017-04-21 17:24 | 1.3103 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 30.1364 | 6.5514
295102 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TR5 KOKCikis: HACIBEKTAS TR5-HACIBEKTAS TR6DAN GELIS TR: HACIBEKTAS5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:05 | 2017-04-21 16:19 | 0.23528 | 3 | 1681 | 0 | 26 | 0.70583 | 395.5019 | 0 | 6.1172
295107 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:08 | 2017-04-21 17:35 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4419
295108 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-KARAYOLLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 11:01 | 2017-04-21 16:17 | 5.2686 | 1 | 30 | 10 | 76 | 5.2686 | 158.0583 | 52.6861 | 400.4144
295109 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:05 | 2017-04-21 17:06 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0242
295112 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:10 | 2017-04-21 17:34 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931
295113 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DARAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:10 | 2017-04-21 18:50 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
295114 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 16:11 | 2017-04-21 18:13 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 960.3167
295115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK TR: KOZLUBUCAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:08 | 2017-04-21 22:32 | 6.4053 | 0 | 85 | 0 | 2058 | 0 | 544.4486 | 0 | 13182.0617
295116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-30 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:11 | 2017-04-21 17:02 | 0.84472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.7889 | 0 | 0
295120 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis: C-D Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:13 | 2017-04-21 18:50 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.6533
295121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK: YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis: YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:14 | 2017-04-21 18:26 | 2.1872 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 0
295123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PTT EVLERI TR 3.7 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:14 | 2017-04-21 19:58 | 3.7308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.0392
295126 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT6 TR6 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:00 | 2017-04-21 17:05 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 88.3575
295136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:25 | 2017-04-21 17:20 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639
295143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:30 | 2017-04-21 18:15 | 1.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7531 | 0 | 0
295147 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ISIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:33 | 2017-04-21 18:47 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2411
295152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE13 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:01 | 2017-04-21 17:56 | 1.9303 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 102.3047 | 0 | 17.3725
295155 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:37 | 2017-04-21 17:36 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639
295157 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP13 TR TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:36 | 2017-04-21 18:47 | 2.1872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9361 | 0 | 0
295164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:37 | 2017-04-21 17:38 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97.3503
295165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 16:44 | 2017-04-21 18:21 | 1.6181 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 211.9653 | 46.9236
295166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SARIKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:45 | 2017-04-21 20:47 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0419
295167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-21 16:45 | 2017-04-21 18:46 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 161.0667
295171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:47 | 2017-04-21 17:14 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45667
295172 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:46 | 2017-04-21 17:25 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944
295175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F17-REAL FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:49 | 2017-04-21 17:40 | 0.85833 | 3 | 1033 | 0 | 0 | 2.575 | 886.6583 | 0 | 0
295176 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:49 | 2017-04-21 18:59 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90.6733
295177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:50 | 2017-04-21 22:42 | 5.8714 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 933.5508
295178 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:50 | 2017-04-21 17:34 | 0.74 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 57.72 | 0 | 2.96
295179 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:50 | 2017-04-21 18:27 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1944
295182 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN5 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:50 | 2017-04-21 18:57 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3667
295184 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:48 | 2017-04-21 21:24 | 4.6103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6103
295185 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:45 | 2017-04-21 18:00 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0
295187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:55 | 2017-04-21 17:50 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
295188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:57 | 2017-04-21 18:07 | 1.1778 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.2889 | 0 | 0
295190 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARALIALACA 2TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:52 | 2017-04-21 18:10 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.7533
295194 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:57 | 2017-04-21 17:13 | 0.26278 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20.2339 | 0 | 0
295196 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BELICEKOZ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 16:58 | 2017-04-21 17:36 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611
295206 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:08 | 2017-04-21 18:18 | 1.1719 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 237.9047 | 0 | 0
295208 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN9 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:06 | 2017-04-21 18:17 | 1.1961 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.295 | 0 | 0
295222 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TRT 13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:16 | 2017-04-21 20:47 | 3.5156 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 154.6844 | 0 | 3.5156
295223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 65 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:18 | 2017-04-21 17:59 | 0.68083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0
295224 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BOZCAYURT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:18 | 2017-04-21 18:20 | 1.0336 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.7731 | 0 | 0
295226 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:19 | 2017-04-21 19:51 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 227.725
295229 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:19 | 2017-04-21 18:16 | 0.94806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0
295232 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORMANCI NECATİ TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 15:05 | 2017-04-21 18:02 | 2.9508 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 976.7258 | 0 | 0
295235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:21 | 2017-04-21 18:47 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 121.4319
295238 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:23 | 2017-04-21 18:23 | 0.98611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0
295240 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:22 | 2017-04-21 20:00 | 2.6281 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.5611
295243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:25 | 2017-04-21 18:00 | 0.58472 | 2 | 6 | 143 | 296 | 1.1694 | 3.5083 | 83.6153 | 173.0778
295246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:24 | 2017-04-21 17:48 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1756
295251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:28 | 2017-04-21 21:38 | 4.1719 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 158.5339
295261 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: OZKONAK1 TR KOKCikis: OZKONAK1 TR-ÖZKONAK KÖK GİRİŞ TR: OZKONAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:31 | 2017-04-21 18:48 | 1.28 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 87.04 | 0 | 5.12
295266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:34 | 2017-04-21 18:06 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 153.2503
295269 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUSKUMBET1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:36 | 2017-04-21 18:14 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.2931
295276 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:28 | 2017-04-21 19:32 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0583
295278 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:39 | 2017-04-21 18:31 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86167
295284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:42 | 2017-04-21 18:52 | 1.1633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
295288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:47 | 2017-04-21 18:14 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44056
295294 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKBOYALIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:51 | 2017-04-21 20:03 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 98.9125
295295 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:49 | 2017-04-21 18:41 | 0.85694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
295297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KARACAOREN TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:53 | 2017-04-21 20:51 | 2.9633 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.5967
295300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:56 | 2017-04-21 19:21 | 1.4178 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.8756 | 0 | 0
295301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR80 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:59 | 2017-04-21 18:30 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2
295303 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN3TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:01 | 2017-04-21 19:32 | 1.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | 0 | 0
295306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DEVLET HASTANESI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:03 | 2017-04-21 18:41 | 0.63083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61.1908 | 0 | 0
295309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1081 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:05 | 2017-04-21 19:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194
295310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 21TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:04 | 2017-04-21 19:51 | 1.7781 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.5636 | 0 | 0
295315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:14 | 2017-04-21 18:57 | 0.7225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.8425 | 0 | 0
295316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜLLÜCE TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:15 | 2017-04-21 22:44 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.2025
295317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ARIFCESUR YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:10 | 2017-04-21 19:24 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.725
295323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLIKOYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:16 | 2017-04-21 19:55 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5922
295325 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:20 | 2017-04-21 19:16 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.3839
295326 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OGULKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:21 | 2017-04-21 19:33 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2333
295327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:22 | 2017-04-21 19:24 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
295328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F3-ATASANAYİ FİDERİ KOK: TR ATA-1 KOKCikis: TR ATA-1 - ATA TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:22 | 2017-04-21 19:22 | 0.99 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 1.98 | 283.14
295334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:27 | 2017-04-21 20:16 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.4497
295335 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:27 | 2017-04-21 19:55 | 1.4775 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.595 | 0 | 0
295338 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:28 | 2017-04-21 20:40 | 2.1983 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85.735 | 0 | 0
295339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:31 | 2017-04-21 19:00 | 0.47778 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 96.9889 | 0 | 0
295341 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:31 | 2017-04-21 19:32 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
295343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:28 | 2017-04-21 18:54 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43361
295345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:34 | 2017-04-21 19:41 | 1.1133 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.3267 | 0 | 0
295346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:35 | 2017-04-21 19:37 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386
295348 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS10 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:37 | 2017-04-21 19:17 | 0.67028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6919 | 0 | 0
295351 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: TARASCI KOK KOKCikis: TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: TARASCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:41 | 2017-04-21 22:35 | 3.8917 | 0 | 1094 | 1 | 20 | 0 | 4257.4833 | 3.8917 | 77.8333
295354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:40 | 2017-04-21 18:58 | 0.29694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0
295355 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR41 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:44 | 2017-04-21 20:15 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 74.8475
295356 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:43 | 2017-04-21 20:59 | 2.2617 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.4483 | 0 | 0
295357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 17:29 | 2017-04-21 20:04 | 2.5736 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 172.4319 | 0 | 0
295365 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: BARCIN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:52 | 2017-04-21 22:41 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8164
295369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:54 | 2017-04-21 21:23 | 2.4742 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 103.915 | 0 | 0
295380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:01 | 2017-04-21 20:08 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0
295382 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ORTAILICEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:05 | 2017-04-21 19:50 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.3961
295384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:09 | 2017-04-21 19:30 | 0.33972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33972
295386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:11 | 2017-04-21 20:19 | 1.1258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.5233 | 0 | 0
295387 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOLEKYAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:13 | 2017-04-21 20:08 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5733
295390 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:14 | 2017-04-21 19:36 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 0 | 0
295391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HİMMETLİ TR 2 TRCikis: SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:15 | 2017-04-21 20:07 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194
295395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 GOCMENLER | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:19 | 2017-04-21 19:56 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 216.1539
295396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:17 | 2017-04-21 20:30 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2111
295398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KADINHANI DM KOK: BASKUYU1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:19 | 2017-04-21 23:29 | 4.1625 | 1 | 384 | 10 | 853 | 4.1625 | 1598.4 | 41.625 | 3550.6125
295399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 12 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:22 | 2017-04-21 21:16 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0
295400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:19 | 2017-04-22 04:00 | 8.6861 | 4 | 205 | 5 | 233 | 34.7444 | 1780.6528 | 43.4306 | 2023.8639
295402 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:25 | 2017-04-21 23:19 | 3.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8981 | 0 | 0
295403 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIER-3 64 NOLU TAR. SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:25 | 2017-04-21 19:57 | 0.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0
295411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:35 | 2017-04-21 20:49 | 1.2242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1208 | 0 | 0
295417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: BAGLI KOK KOKCikis: BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:39 | 2017-04-21 21:00 | 1.3428 | 2 | 1178 | 13 | 1672 | 2.6856 | 1581.7922 | 17.4561 | 2245.1244
295420 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKOYUNCULAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:41 | 2017-04-21 20:17 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
295423 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KUCUKOZ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:42 | 2017-04-21 21:11 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4944
295424 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ILHAN TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:42 | 2017-04-21 21:59 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 125.6903
295426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BESAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:43 | 2017-04-21 20:29 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6444
295427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:38 | 2017-04-21 21:31 | 1.8878 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 641.8444 | 0 | 0
295430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:47 | 2017-04-21 21:51 | 2.0642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3208 | 0 | 0
295433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AGZIKARAHAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:52 | 2017-04-21 21:39 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8358
295434 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KIZILKUYU 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:54 | 2017-04-21 20:53 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.83
295436 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HACI MIRZA KOK TR: KARAKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:56 | 2017-04-21 20:36 | 0.66333 | 0 | 14 | 0 | 911 | 0 | 9.2867 | 0 | 604.2967
295444 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZİLER1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:03 | 2017-04-22 05:38 | 9.5789 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1130.3089
295445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:56 | 2017-04-21 20:25 | 0.48417 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 2.905 | 313.2558
295447 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ KOK: BAĞBAŞI KÖK KOKCikis: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI BAHÇELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:03 | 2017-04-21 22:59 | 2.9278 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 310.3444 | 0
295449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KUMLUCA TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:06 | 2017-04-21 20:59 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222
295450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:07 | 2017-04-21 20:26 | 0.31528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 0
295451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: S.S.K HASTANESI TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:08 | 2017-04-21 21:16 | 1.1331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5322 | 0 | 0
295452 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK: KOZANLI8 TR KOKCikis: KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI TR: KOZANLI8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:09 | 2017-04-21 22:22 | 2.2122 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 35.3956 | 19.91
295458 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR8 TR8 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:12 | 2017-04-21 22:13 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 125.5156
295459 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:13 | 2017-04-21 22:32 | 2.3103 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 496.7097
295462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-18 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:14 | 2017-04-21 20:45 | 0.52083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0
295466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:12 | 2017-04-21 20:44 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806
295467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:20 | 2017-04-21 21:36 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
295468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:20 | 2017-04-21 21:37 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5986
295469 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:22 | 2017-04-21 22:18 | 1.9378 | 3 | 794 | 82 | 1679 | 5.8133 | 1538.5956 | 158.8978 | 3253.5289
295472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:23 | 2017-04-21 22:40 | 2.2747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5494 | 0 | 0
295474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:30 | 2017-04-21 21:27 | 0.94889 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.1089 | 0 | 0
295475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜLLÜCE TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 18:15 | 2017-04-21 20:37 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3706
295477 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR17 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:34 | 2017-04-21 23:33 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.6136
295478 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: TAŞKENT KÖK1 KOKCikis: TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT 2 YENİ ÇIKIŞI TR: BEYRELI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:38 | 2017-04-22 07:34 | 10.9381 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 448.4603
295483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:42 | 2017-04-22 03:59 | 7.2947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.4736
295485 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:40 | 2017-04-21 23:23 | 3.7158 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 111.475 | 0 | 3.7158
295488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:53 | 2017-04-21 22:14 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
295490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 20:51 | 2017-04-21 21:26 | 0.57917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6875 | 0 | 0
295492 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR4 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 19:38 | 2017-04-21 23:46 | 4.1367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.41
295495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:08 | 2017-04-22 07:50 | 10.7036 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 503.0697 | 0 | 0
295497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR18 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:27 | 2017-04-21 22:06 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056
295499 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:33 | 2017-04-21 21:58 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40667
295502 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:39 | 2017-04-21 22:36 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 80.01
295503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:40 | 2017-04-21 22:20 | 0.67333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 | 0
295505 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP34 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:43 | 2017-04-21 22:31 | 0.81 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | 0 | 0
295506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA TR1 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:44 | 2017-04-21 23:20 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5906
295510 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:52 | 2017-04-21 22:18 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42556
295514 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SARICACIFTLIK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 21:03 | 2017-04-21 22:06 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
295518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-43 GUNEYKENT TOKİ-2 TRCikis: C-8 ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-21 22:29 | 2017-04-21 23:04 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.6975
295520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER MAH2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 22:25 | 2017-04-22 01:38 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 218.7333
295522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM5 TR TRCikis: TRAFO AG KARŞISI ADAKALE CD TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 22:36 | 2017-04-21 22:57 | 0.34611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 0 | 0
295529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 22:53 | 2017-04-22 00:52 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869
295531 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI TR: YARICAK1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-21 23:18 | 2017-04-21 23:49 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175
295536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 00:22 | 2017-04-22 03:21 | 2.9717 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.3483 | 0 | 0
295538 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 00:37 | 2017-04-22 01:32 | 0.91611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9094 | 0 | 0
295539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR21 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 00:26 | 2017-04-22 09:22 | 8.9256 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 142.8089
295540 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 00:48 | 2017-04-22 04:00 | 3.2086 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 304.8181 | 0
295541 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP34 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 00:13 | 2017-04-22 01:30 | 1.295 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 138.565 | 0 | 0
295542 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR10 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 00:39 | 2017-04-22 02:02 | 1.3794 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 136.565 | 0 | 0
295549 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 04:24 | 2017-04-22 05:27 | 1.0397 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.5025 | 0 | 0
295550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 04:41 | 2017-04-22 07:25 | 2.7175 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 307.0775 | 27.175 | 179.355
295551 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU64 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 05:24 | 2017-04-22 06:06 | 0.68833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.5467 | 0 | 0
295552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 05:53 | 2017-04-22 06:41 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.8194
295554 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:07 | 2017-04-22 07:27 | 1.3325 | 4 | 205 | 5 | 233 | 5.33 | 273.1625 | 6.6625 | 310.4725
295555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:22 | 2017-04-22 07:00 | 0.63528 | 3 | 1287 | 4 | 475 | 1.9058 | 817.6025 | 2.5411 | 301.7569
295556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: AKHAN KOK-1 KOKCikis: AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:23 | 2017-04-22 08:52 | 2.4836 | 0 | 1 | 11 | 322 | 0 | 2.4836 | 27.3197 | 799.7228
295559 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK-A TR: ORTAKOY12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:44 | 2017-04-22 09:09 | 2.4169 | 0 | 0 | 1 | 539 | 0 | 0 | 2.4169 | 1302.7331
295560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOZLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:46 | 2017-04-22 08:44 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.6447
295561 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:25 | 2017-04-22 08:44 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 164.8975
295562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK: ICERI CUMRA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:50 | 2017-04-22 08:08 | 1.2914 | 0 | 201 | 4 | 5 | 0 | 259.5692 | 5.1656 | 6.4569
295564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 06:59 | 2017-04-22 09:49 | 2.8347 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.5208 | 0 | 0 | 0
295566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: KESECIK KOK KOKCikis: KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: KESECIK11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 07:03 | 2017-04-22 11:30 | 4.4425 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 3793.895 | 8.885 | 128.8325
295574 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F5-HADİM 1 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK: KORUALAN KOK KOKCikis: KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 07:46 | 2017-04-22 09:20 | 1.5575 | 0 | 0 | 558 | 7 | 0 | 0 | 869.085 | 10.9025
295576 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR17 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 07:58 | 2017-04-22 10:34 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.1733
295577 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:01 | 2017-04-22 08:31 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0256
295578 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP34 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 08:54 | 0.89833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 96.1217 | 0 | 0
295579 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:06 | 2017-04-22 08:40 | 0.57194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0
295580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-38A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 07:59 | 2017-04-22 08:39 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0
295582 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ KOK: ERBISIM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:10 | 2017-04-22 09:26 | 1.2644 | 0 | 7 | 125 | 96 | 0 | 8.8511 | 158.0556 | 121.3867
295583 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR15 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:10 | 2017-04-22 09:11 | 1.0078 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 152.1744 | 0 | 0
295584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:12 | 2017-04-22 09:46 | 1.5611 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 546.3889 | 0 | 0
295585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:15 | 2017-04-22 13:06 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 223.1
295590 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:23 | 2017-04-22 09:25 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422
295591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:30 | 2017-04-22 08:55 | 0.41694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0
295593 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-09 15:41 | 2017-04-09 17:26 | 1.7453 | 0 | 0 | 5 | 356 | 0 | 0 | 8.7264 | 621.3189
295595 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:35 | 2017-04-22 09:54 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.4683
295600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:40 | 2017-04-22 09:34 | 0.90556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0
295602 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:42 | 2017-04-22 10:10 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.35
295603 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:24 | 2017-04-22 10:38 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333
295604 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: DM25A-KÖMÜRCÜLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:44 | 2017-04-22 13:16 | 4.53 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1182.33 | 0 | 0
295605 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: SOFULAR KOK-1 KOKCikis: SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:45 | 2017-04-22 11:23 | 2.6264 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 5.2528 | 241.6278
295612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:47 | 2017-04-22 14:40 | 5.8794 | 1 | 625 | 0 | 0 | 5.8794 | 3674.6528 | 0 | 0
295613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI6 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:49 | 2017-04-22 14:36 | 5.7761 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1062.8044 | 0 | 0
295614 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: ISMIL DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:49 | 2017-04-22 13:38 | 4.8142 | 2 | 159 | 1 | 15 | 9.6283 | 765.4525 | 4.8142 | 72.2125
295615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVILI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:45 | 2017-04-22 09:23 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667
295617 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:49 | 2017-04-22 10:59 | 2.1647 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9883 | 0
295621 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:51 | 2017-04-22 18:20 | 9.4803 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 104.2831 | 0 | 18.9606
295625 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:54 | 2017-04-22 14:27 | 5.5408 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121.8983
295634 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK: COMAKLI KOK 2 KOKCikis: ÇOMAKLI KÖK 2-ÇATALHÜYÜK 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:59 | 2017-04-22 18:03 | 9.0747 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 889.3228
295636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 08:59 | 2017-04-22 14:49 | 5.8247 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 547.5239 | 0 | 0
295637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: FETHIYE KOK KOKCikis: FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:00 | 2017-04-22 14:18 | 5.3011 | 0 | 0 | 38 | 98 | 0 | 0 | 201.4422 | 519.5089
295639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:01 | 2017-04-22 10:06 | 1.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0
295641 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: GERCE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:02 | 2017-04-22 11:30 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 231.5011
295642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:04 | 2017-04-22 18:34 | 9.5017 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 57.01 | 6147.5783
295643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 15 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:01 | 2017-04-22 15:40 | 6.6644 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.3222
295645 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:05 | 2017-04-22 09:30 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6925
295651 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:12 | 2017-04-22 12:21 | 3.1544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.3167 | 0 | 0
295653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:54 | 2017-04-22 15:34 | 6.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6719 | 0 | 0
295654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:15 | 2017-04-22 11:05 | 1.8344 | 0 | 31 | 0 | 178 | 0 | 56.8678 | 0 | 326.5311
295658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:14 | 2017-04-22 11:11 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9508
295659 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:21 | 2017-04-22 14:32 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2732.4
295666 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:26 | 2017-04-22 10:08 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083
295669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR24 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:29 | 2017-04-22 10:46 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 148.8667
295670 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:30 | 2017-04-22 13:02 | 3.5275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.495
295674 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis: A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:31 | 2017-04-22 17:35 | 8.0544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0544
295676 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT6 TR6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 08:41 | 2017-04-22 09:56 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475
295677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:35 | 2017-04-22 10:17 | 0.70556 | 0 | 19 | 0 | 596 | 0 | 13.4056 | 0 | 420.5111
295678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:31 | 2017-04-22 13:17 | 3.7717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7717
295682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELI KOK KOKCikis: DEDELI KOK-S.ALACA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:38 | 2017-04-22 10:33 | 0.91556 | 0 | 0 | 12 | 391 | 0 | 0 | 10.9867 | 357.9822
295688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:41 | 2017-04-22 10:51 | 1.1614 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0981 | 0 | 0
295691 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: HASANBEYLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:45 | 2017-04-22 15:40 | 5.9036 | 1 | 17 | 1322 | 986 | 5.9036 | 100.3614 | 7804.5739 | 5820.9606
295692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: HUGLU 1 TR KOKCikis: HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:47 | 2017-04-22 16:17 | 6.5036 | 1 | 308 | 0 | 7 | 6.5036 | 2003.1122 | 0 | 45.5253
295694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR48 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:48 | 2017-04-22 10:48 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0533
295698 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ TR: MEHMET ALİ SEVİMLİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:48 | 2017-04-22 11:14 | 1.4369 | 10 | 134 | 9 | 5 | 14.3694 | 192.5506 | 12.9325 | 7.1847
295705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:51 | 2017-04-22 10:17 | 0.43139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 0 | 0
295709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:56 | 2017-04-22 18:07 | 8.1892 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.5133 | 0
295710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM: DM01 TR01 DMCikis: DM01-DM03 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 09:57 | 2017-04-22 15:16 | 5.3231 | 0 | 9 | 0 | 2109 | 0 | 47.9075 | 0 | 11226.3242
295712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:56 | 2017-04-22 18:15 | 8.3183 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 207.9583 | 0 | 0
295713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:59 | 2017-04-22 10:20 | 0.35278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0
295715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:00 | 2017-04-22 12:30 | 2.4969 | 3 | 8 | 171 | 1 | 7.4908 | 19.9756 | 426.9775 | 2.4969
295717 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:01 | 2017-04-22 10:59 | 0.96694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96694
295718 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU13 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:02 | 2017-04-22 17:35 | 7.5453 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 543.26
295719 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK KOKCikis: HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:03 | 2017-04-22 15:20 | 5.28 | 0 | 285 | 2 | 3 | 0 | 1504.8 | 10.56 | 15.84
295721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HACIHALILLI MOD KOKCikis: HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:03 | 2017-04-22 13:35 | 3.5225 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.27 | 0
295724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR29 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:06 | 2017-04-22 10:44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
295726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ TR: TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:08 | 2017-04-22 16:16 | 6.1294 | 0 | 17 | 0 | 11952 | 0 | 104.2006 | 0 | 73259.12
295729 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis: DAHİLİ Trafo | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:07 | 2017-04-22 11:30 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 142.8553
295734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:11 | 2017-04-22 15:07 | 4.9319 | 22 | 7128 | 387 | 3712 | 108.5028 | 35154.9 | 1908.6625 | 18307.3778
295735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:07 | 2017-04-22 17:49 | 7.6931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3861 | 0
295736 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:14 | 2017-04-22 14:06 | 3.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8664
295739 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-GÖLEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:17 | 2017-04-22 12:32 | 2.2592 | 4 | 48 | 620 | 507 | 9.0367 | 108.44 | 1400.6833 | 1145.3975
295744 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:20 | 2017-04-22 11:36 | 1.2744 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.0756 | 0 | 0
295746 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:23 | 2017-04-22 14:21 | 3.9747 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 385.5481 | 0 | 0
295747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:23 | 2017-04-22 15:05 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 159.6678
295752 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: GUNEYSINIR1 TR KOKCikis: GUNEYSINIR1 TR-TR 4 VE MEDAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:27 | 2017-04-22 12:08 | 1.6931 | 0 | 2079 | 0 | 638 | 0 | 3519.8625 | 0 | 1080.1694
295755 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F7-SCADA FİDERİ IM: IM-5 ( SCADA ) IMCikis: İM5-ÜNİVERSİTE TR ÇIKIŞI KOK: PTTKAYALIPARK TR KOKCikis: PTTKAYALIPARK TR - KÜRKÇÜ2TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:24 | 2017-04-22 11:19 | 0.90722 | 1 | 291 | 2 | 7278 | 0.90722 | 264.0017 | 1.8144 | 6602.7633
295758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-KONSAN 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:12 | 2017-04-22 11:31 | 2.3147 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.3147 | 39.3503 | 0 | 0
295766 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:28 | 2017-04-22 11:00 | 0.53139 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 54.2017 | 0 | 0
295767 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUCUKKAYAPA TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:31 | 2017-04-22 11:10 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
295783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVILI1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:37 | 2017-04-22 15:28 | 4.8497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8497
295786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:35 | 2017-04-22 13:31 | 2.9347 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 290.5375 | 0
295790 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KILLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 10:43 | 2017-04-22 12:04 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 104.3778
295798 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: 100KVA TIGEM | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:40 | 2017-04-22 16:51 | 6.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1808 | 0 | 0
295805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:51 | 2017-04-22 12:50 | 1.9883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.895 | 0 | 0
295807 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:52 | 2017-04-22 11:57 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756
295808 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR MEZBAHA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 10:52 | 2017-04-22 16:18 | 5.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4322 | 0 | 0
295817 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 11:01 | 2017-04-22 19:10 | 8.1531 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1288.1828
295825 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 11:06 | 2017-04-22 14:14 | 3.1272 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 140.725 | 0 | 0
295828 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR TR1 (50 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:09 | 2017-04-22 12:58 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8122
295842 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:23 | 2017-04-22 17:36 | 6.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2236
295846 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN2TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:27 | 2017-04-22 12:59 | 1.5378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3022 | 0 | 0
295855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TR 1-45 KOKCikis: TR 1-45 - TR 1-46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 11:12 | 2017-04-22 14:22 | 3.1717 | 1 | 385 | 1 | 27 | 3.1717 | 1221.0917 | 3.1717 | 85.635
295860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELİ TR 12 KOKCikis: KIRELİ TR 12-ÇAVUŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 11:36 | 2017-04-22 12:58 | 1.3597 | 1 | 471 | 0 | 25 | 1.3597 | 640.4292 | 0 | 33.9931
295862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR2 TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:36 | 2017-04-22 19:33 | 7.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9603
295868 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 11:47 | 2017-04-22 12:20 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 77.8556
295877 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN YAYLASI1TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:56 | 2017-04-22 13:38 | 1.6989 | 0 | 22 | 0 | 74 | 0 | 37.3756 | 0 | 125.7178
295878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 28TR/TUNA INS | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:56 | 2017-04-22 13:52 | 1.9392 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 314.145 | 0 | 0
295879 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YETIKLI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:57 | 2017-04-22 13:57 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0039
295880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:58 | 2017-04-22 14:32 | 2.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5564 | 0 | 0
295884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YAYLACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 12:01 | 2017-04-22 18:19 | 6.2856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2856
295887 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 12:00 | 2017-04-22 13:15 | 1.2583 | 1 | 852 | 7 | 1491 | 1.2583 | 1072.1 | 8.8083 | 1876.175
295897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 11:35 | 2017-04-22 12:42 | 1.1081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4322 | 0 | 0
295898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: İNANÇ KÖK KOKCikis: İNANÇ KÖK-TEPESİDELİK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 12:14 | 2017-04-22 14:01 | 1.7878 | 24 | 378 | 142 | 1043 | 42.9067 | 675.78 | 253.8644 | 1864.6522
295902 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU3 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 12:19 | 2017-04-22 15:09 | 2.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0
295904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 12:24 | 2017-04-22 14:35 | 2.1867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.48 | 0
295930 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-KONYA 3 TM KEÇİLİ 1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 13:03 | 2017-04-22 14:30 | 1.4572 | 3 | 13668 | 0 | 0 | 4.3717 | 19917.3133 | 0 | 0
295932 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 13:04 | 2017-04-22 19:15 | 6.1886 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129.9608
295933 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F5-HADİM 1 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:07 | 2017-04-22 14:22 | 1.2539 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 36.3628 | 18.8083
295936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:05 | 2017-04-22 14:30 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425
295938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKOY DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:12 | 2017-04-22 14:32 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319
295942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇARIKLI TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:16 | 2017-04-22 14:26 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1664
295943 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: KULU86 TR KOKCikis: KULU86 TR-KULU TR87 ÇIKIŞI TR: KULU87 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:17 | 2017-04-22 13:37 | 0.33861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.5286 | 0 | 0
295946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:20 | 2017-04-22 15:09 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8244
295948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: KARAHUYUK MODULER KOKCikis: KARAHUYUK MODULER-FARUK DEMİRTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 13:22 | 2017-04-22 13:55 | 0.54861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.6181 | 0 | 0
295949 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR13 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 13:25 | 2017-04-22 15:09 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.8889
295950 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:25 | 2017-04-22 14:59 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6389
295959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:29 | 2017-04-22 15:43 | 2.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0
295963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:36 | 2017-04-22 16:48 | 3.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2025
295964 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:33 | 2017-04-22 14:21 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806
295966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:40 | 2017-04-22 19:48 | 6.1283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.385
295967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 11 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:40 | 2017-04-22 15:03 | 1.3803 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 31.7464 | 0 | 1.3803
295976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KÖK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:46 | 2017-04-22 16:19 | 2.5444 | 0 | 19 | 83 | 134 | 0 | 48.3444 | 211.1889 | 340.9556
295977 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:47 | 2017-04-22 14:29 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68972
295978 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARICIGIL TR4 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:49 | 2017-04-22 18:22 | 4.5511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5511
295980 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN2TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:49 | 2017-04-22 20:11 | 6.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3642 | 0 | 0
295987 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:01 | 2017-04-22 16:36 | 2.59 | 5 | 26 | 3 | 0 | 12.95 | 67.34 | 7.77 | 0
295989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT 2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:03 | 2017-04-22 18:39 | 4.6067 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101.3467 | 0 | 0
295992 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: SARILAR1 TR KOKCikis: SARILAR1 TR-SARILAR TR3-5 ÇIKIŞ TR: SARILAR3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:00 | 2017-04-22 16:21 | 2.3489 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.6756 | 0 | 0
295994 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:05 | 2017-04-22 19:09 | 5.0781 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 380.8542 | 0 | 0
295998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR6 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:08 | 2017-04-22 15:58 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.2403
296002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:00 | 2017-04-22 14:45 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083
296004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:08 | 2017-04-22 15:47 | 1.6597 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 6.6389 | 205.8056
296005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:09 | 2017-04-22 18:04 | 3.9086 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1450.0947 | 0 | 0
296006 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:09 | 2017-04-22 14:34 | 0.41083 | 3 | 46 | 5 | 539 | 1.2325 | 18.8983 | 2.0542 | 221.4392
296012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis: DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:03 | 2017-04-22 19:48 | 5.7564 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0256 | 0
296017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:19 | 2017-04-22 15:30 | 1.1883 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.215 | 0 | 0
296021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:16 | 2017-04-22 17:47 | 3.5133 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 193.2333 | 0 | 372.4133
296022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 14:23 | 2017-04-22 16:02 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 510.8111
296023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 18TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:23 | 2017-04-22 15:03 | 0.66722 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80.0667 | 0 | 0
296031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:35 | 2017-04-22 15:47 | 1.2031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | 0
296034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 15 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:42 | 2017-04-22 15:42 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9847
296042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:50 | 2017-04-22 17:02 | 2.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2006 | 0 | 0
296045 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:55 | 2017-04-22 17:23 | 2.4681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4042 | 0 | 0
296048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA54 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:58 | 2017-04-22 17:08 | 2.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0
296050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:56 | 2017-04-22 18:37 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
296051 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:59 | 2017-04-22 16:23 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7708
296056 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:03 | 2017-04-22 16:35 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
296057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: CESMELISEBIL3 TR KOKCikis: CESMELISEBIL3 TR-SAĞLIKOCAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:04 | 2017-04-22 16:06 | 1.0392 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 201.5983 | 0 | 0
296062 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKÇİLİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:46 | 2017-04-22 16:53 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1247
296064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:51 | 2017-04-22 15:31 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6844
296065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:53 | 2017-04-22 17:19 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4467
296067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-24 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:59 | 2017-04-22 15:55 | 0.94361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6617 | 0 | 0
296068 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 2 KOKCikis: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:11 | 2017-04-22 17:03 | 1.8653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5958 | 0 | 0
296069 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:10 | 2017-04-22 16:20 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1583
296070 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DARAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:11 | 2017-04-22 17:35 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.0111
296071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 15:12 | 2017-04-22 16:08 | 0.93333 | 0 | 14 | 0 | 813 | 0 | 13.0667 | 0 | 758.8
296073 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR30 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:14 | 2017-04-22 16:36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4
296075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL3 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:18 | 2017-04-22 18:26 | 3.1422 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 119.4044
296076 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ TR: YOLOREN2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:19 | 2017-04-22 18:08 | 2.8083 | 0 | 0 | 2 | 530 | 0 | 0 | 5.6167 | 1488.4167
296081 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: CAMLIK TR 4 KOKCikis: CAMLIK TR 4-ÇAMLIK TR-5 ÇIKIŞI TR: CAMLIK TR 5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:26 | 2017-04-22 16:22 | 0.93861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.4831 | 0 | 0
296082 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:24 | 2017-04-22 17:13 | 1.8244 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.7867 | 0 | 0
296084 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: S.S.K HASTANESI TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:25 | 2017-04-22 16:57 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.9444
296085 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR109 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:29 | 2017-04-22 16:46 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3867
296095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 12 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:50 | 2017-04-22 18:28 | 2.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6397 | 0 | 0
296096 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM23-HARMANCIK DM DMCikis: DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 15:50 | 2017-04-22 16:47 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2009.92
296109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:10 | 2017-04-22 18:10 | 2.0014 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.0014 | 0 | 46.0319
296111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 TRCikis: B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:12 | 2017-04-22 17:23 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.82
296116 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI16 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:15 | 2017-04-22 16:49 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444
296119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:16 | 2017-04-22 18:23 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2283
296120 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:17 | 2017-04-22 17:01 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725
296124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:23 | 2017-04-22 17:02 | 0.65611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.2083 | 0 | 0
296130 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: UCHARMAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:33 | 2017-04-22 17:40 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169
296135 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK: AKOREN KOK KOKCikis: AKOREN KOK-AKÖREN ÇARSI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:41 | 2017-04-22 16:56 | 0.24306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24306 | 0 | 0 | 0
296136 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UGURLU KOK-UĞURLU TR-1 ÇIKIŞI TR: UGURLU TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:42 | 2017-04-22 18:28 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 117.4919
296146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:48 | 2017-04-22 20:16 | 3.4631 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 155.8375 | 0 | 3.4631
296147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:51 | 2017-04-22 21:36 | 4.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7461 | 0 | 0
296151 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:54 | 2017-04-22 18:28 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9239
296153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:55 | 2017-04-22 20:11 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7842
296154 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 16:56 | 2017-04-22 17:19 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3975
296161 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:08 | 2017-04-22 19:33 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4178
296163 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:09 | 2017-04-22 18:23 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0
296166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:12 | 2017-04-22 19:40 | 2.4589 | 12 | 523 | 3550 | 4545 | 29.5067 | 1285.9989 | 8729.0556 | 11175.65
296167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:14 | 2017-04-22 18:14 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0
296169 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP34 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:13 | 2017-04-22 18:27 | 1.2386 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 132.5314 | 0 | 0
296170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-22 17:15 | 2017-04-22 18:50 | 1.5744 | 19 | 105 | 38 | 8 | 29.9144 | 165.3167 | 59.8289 | 12.5956
296171 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:15 | 2017-04-22 17:55 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7075
296172 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:16 | 2017-04-22 18:41 | 1.4183 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6733 | 0
296173 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:03 | 2017-04-22 18:52 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0
296182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:25 | 2017-04-22 18:51 | 1.4344 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10.0411 | 0 | 5.7378
296186 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:26 | 2017-04-22 19:08 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
296189 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:27 | 2017-04-22 19:43 | 2.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2619 | 0 | 0
296192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:30 | 2017-04-22 20:00 | 2.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0
296193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 14:11 | 2017-04-22 18:44 | 4.5564 | 0 | 0 | 7 | 270 | 0 | 0 | 31.8947 | 1230.225
296194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:32 | 2017-04-22 19:50 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3008
296197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:28 | 2017-04-22 18:18 | 0.82722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0
296198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1235 TR TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:39 | 2017-04-22 19:34 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9181
296201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:39 | 2017-04-22 19:48 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3
296204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL YOLU TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:42 | 2017-04-22 18:57 | 1.2467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
296207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1535 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:44 | 2017-04-22 20:58 | 3.2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2242
296209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:44 | 2017-04-22 22:50 | 5.0917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
296210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:46 | 2017-04-22 18:24 | 0.63222 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 60.0611 | 0 | 1.2644
296212 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:52 | 2017-04-22 19:34 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017
296214 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:50 | 2017-04-22 19:47 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.7778
296215 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-AYKENT DM B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:24 | 2017-04-22 19:01 | 1.6106 | 26 | 7592 | 0 | 0 | 41.8744 | 12227.3378 | 0 | 0
296216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:53 | 2017-04-22 18:10 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27056
296219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 17:57 | 2017-04-22 19:07 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
296220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:03 | 2017-04-22 19:00 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917
296222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:04 | 2017-04-22 19:47 | 1.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0
296225 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:05 | 2017-04-22 19:55 | 1.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0
296229 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:07 | 2017-04-22 19:14 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5556
296231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 13:39 | 2017-04-22 19:08 | 5.4797 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.3175 | 0
296233 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:13 | 2017-04-22 19:04 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111
296235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:06 | 2017-04-22 19:15 | 1.1475 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20.655 | 0 | 2.295
296236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:11 | 2017-04-22 19:02 | 0.83583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0 | 0
296240 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI16 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:07 | 2017-04-22 19:32 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4142
296245 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:19 | 2017-04-22 19:03 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7425
296255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:28 | 2017-04-22 20:25 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
296257 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:31 | 2017-04-22 19:26 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92306
296258 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:32 | 2017-04-22 21:55 | 3.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0
296260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:33 | 2017-04-22 19:07 | 0.55389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389 | 0 | 0
296262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:32 | 2017-04-22 19:43 | 1.1864 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0503 | 0 | 0
296263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AGABEYLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:40 | 2017-04-22 19:36 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944
296264 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:35 | 2017-04-22 19:52 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0831
296265 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:41 | 2017-04-22 22:06 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4136
296275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR DM1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:50 | 2017-04-22 19:20 | 0.49667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.8933 | 0 | 0
296276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ÜNİVERSİTE TR28 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:52 | 2017-04-22 19:27 | 0.59056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
296278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUMRUYAYLA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:53 | 2017-04-22 20:44 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
296281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:57 | 2017-04-22 19:24 | 0.45139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0
296283 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELAMET EVLER TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:58 | 2017-04-22 20:22 | 1.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 0 | 0
296286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:02 | 2017-04-22 21:00 | 1.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0
296289 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:05 | 2017-04-22 19:20 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25056
296291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM-07-TR 24 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:52 | 2017-04-22 19:14 | 0.37139 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 5.5708 | 0 | 8.5419
296292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:10 | 2017-04-22 20:48 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6458
296298 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI5A TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:18 | 2017-04-22 20:25 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0
296304 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:24 | 2017-04-22 20:20 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 101.5819
296307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:15 | 2017-04-22 20:14 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98306
296309 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ TR: YOLOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:29 | 2017-04-22 21:40 | 2.1864 | 0 | 0 | 2 | 530 | 0 | 0 | 4.3728 | 1158.7861
296311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:32 | 2017-04-22 23:50 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
296316 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:42 | 2017-04-22 20:38 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93111
296320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: S.GOKKAYA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:49 | 2017-04-22 21:48 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9761
296328 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 19:57 | 2017-04-22 21:20 | 1.3842 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 2.7683 | 318.3583
296330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:08 | 2017-04-22 20:34 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43361
296331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:09 | 2017-04-22 22:16 | 2.1217 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 203.68 | 0 | 0
296332 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:04 | 2017-04-22 21:30 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
296336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:20 | 2017-04-22 21:14 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 92.82
296338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:21 | 2017-04-22 21:59 | 1.6333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
296342 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADİM KARAYOLLARI1 TR14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:39 | 2017-04-22 21:24 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 117.75
296344 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 20:56 | 2017-04-22 23:25 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4794
296351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31102 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 21:07 | 2017-04-22 21:36 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861
296352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: TOZLUKUYU KOK KOKCikis: TOZLUKUYU KOK-TOZLUKUYU ÇUKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 21:11 | 2017-04-22 22:41 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.74
296358 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK: HUGLU KOK KOKCikis: HUGLU KOK-HUĞLU / ÇAMLIK HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 18:10 | 2017-04-22 22:46 | 4.5975 | 0 | 1060 | 4 | 2 | 0 | 4873.35 | 18.39 | 9.195
296360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 21:31 | 2017-04-22 22:22 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
296362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 21:38 | 2017-04-22 23:22 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8689
296365 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 21:46 | 2017-04-22 22:59 | 1.225 | 0 | 0 | 247 | 1 | 0 | 0 | 302.575 | 1.225
296367 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 22:03 | 2017-04-23 01:36 | 3.5494 | 0 | 0 | 11 | 347 | 0 | 0 | 39.0439 | 1231.6572
296372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 22:10 | 2017-04-22 23:07 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917
296373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 22:16 | 2017-04-22 23:23 | 1.1069 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 296.6611 | 0 | 0
296376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-35 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 22:13 | 2017-04-22 23:26 | 1.2056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
296377 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 22:36 | 2017-04-23 01:15 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 259.0739
296384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:24 | 2017-04-23 13:40 | 7.2711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8978 | 0 | 0
296386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK66 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:14 | 2017-04-23 00:46 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
296387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK TR: CUKURAGIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:41 | 2017-04-23 02:30 | 2.8194 | 2 | 762 | 2 | 2 | 5.6389 | 2148.4167 | 5.6389 | 5.6389
296391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:21 | 2017-04-23 00:39 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
296392 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:37 | 2017-04-22 23:59 | 0.36111 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 76.5556 | 0
296397 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:45 | 2017-04-23 00:16 | 0.50222 | 1 | 1461 | 11 | 69 | 0.50222 | 733.7467 | 5.5244 | 34.6533
296405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 09:40 | 2017-04-22 12:12 | 2.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0
296406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN TR 2 TRCikis: A-D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:20 | 2017-04-23 04:08 | 4.8078 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 187.5033
296408 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 00:36 | 2017-04-23 03:01 | 2.4156 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 198.0756 | 0 | 0
296409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 00:36 | 2017-04-23 02:29 | 1.8847 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 131.9306 | 0 | 0
296411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 01:10 | 2017-04-23 02:44 | 1.5686 | 11 | 53 | 0 | 0 | 17.2547 | 83.1364 | 0 | 0
296414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: GOKHUYUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 01:35 | 2017-04-23 02:12 | 0.62667 | 4 | 205 | 5 | 406 | 2.5067 | 128.4667 | 3.1333 | 254.4267
296416 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK: SADIKLAR KOK KOKCikis: SADIKLAR KÖK-ELDEŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 01:51 | 2017-04-23 06:30 | 4.6539 | 0 | 3 | 351 | 810 | 0 | 13.9617 | 1633.515 | 3769.65
296417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) KOK: MOBILYACILAR1 TR KOKCikis: MOBILYACILAR1 TR MOBILYACILAR 2 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 02:04 | 2017-04-23 04:55 | 2.8583 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 523.075 | 0 | 0
296418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ KOK: DUMLUPINAR1 TR KOKCikis: DUMLUPINAR1 TR -DUMLUPINAR 7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 02:04 | 2017-04-23 04:58 | 2.8939 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 4476.8461 | 0 | 0
296419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis: DM37-PINARBAŞI FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 02:05 | 2017-04-23 04:51 | 2.7647 | 4 | 281 | 52 | 39 | 11.0589 | 776.8869 | 143.7656 | 107.8242
296421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ KOK: MEDAS1 TR KOKCikis: MEDAS1 TR - SANCAN3 TR ÇIKIŞI TR: SANCAK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 02:20 | 2017-04-23 04:10 | 1.8272 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1368.5894 | 0 | 0
296422 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-22 23:31 | 2017-04-23 03:38 | 4.1097 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 221.925
296424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) TR: HOROZLUHAN58 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 02:26 | 2017-04-23 03:40 | 1.23 | 2 | 458 | 0 | 0 | 2.46 | 563.34 | 0 | 0
296426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN2 TR TRCikis: M KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:27 | 2017-04-23 15:50 | 9.3808 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 628.5158 | 0 | 0
296430 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 03:58 | 2017-04-23 06:44 | 2.7608 | 3 | 794 | 82 | 1679 | 8.2825 | 2192.1017 | 226.3883 | 4635.4392
296432 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-KEÇİLİ DM B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 04:11 | 2017-04-23 05:06 | 0.92083 | 26 | 7592 | 0 | 0 | 23.9417 | 6990.9667 | 0 | 0
296435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI TR4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 04:23 | 2017-04-23 05:14 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85083
296439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-71 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 05:33 | 2017-04-23 05:59 | 0.43139 | 0 | 0 | 6 | 7446 | 0 | 0 | 2.5883 | 3212.1217
296442 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI5 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 05:39 | 2017-04-23 06:06 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 56.96
296448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 05:59 | 2017-04-23 06:46 | 0.79111 | 0 | 96 | 0 | 1910 | 0 | 75.9467 | 0 | 1511.0222
296449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 TR: 4C 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 05:42 | 2017-04-23 06:14 | 0.53583 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 617.8158 | 0 | 0
296451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:01 | 2017-04-23 06:38 | 0.63 | 8 | 62 | 63 | 3092 | 5.04 | 39.06 | 39.69 | 1947.96
296453 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: GORUNMEZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 04:12 | 2017-04-23 09:24 | 5.2094 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 5.2094 | 1719.1167
296456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: DINEKSARAY KOK KOKCikis: DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 04:34 | 2017-04-23 09:59 | 5.4247 | 0 | 214 | 20 | 322 | 0 | 1160.8906 | 108.4944 | 1746.7606
296457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:12 | 2017-04-23 07:10 | 0.96944 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 527.3778 | 0 | 0
296458 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:27 | 2017-04-23 07:15 | 0.80278 | 13 | 394 | 490 | 580 | 10.4361 | 316.2944 | 393.3611 | 465.6111
296460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:31 | 2017-04-23 07:13 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.5244
296462 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: GOLLU KOK KOKCikis: GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:35 | 2017-04-23 14:15 | 7.6633 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 15.3267 | 1762.5667
296464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:49 | 2017-04-23 13:28 | 6.6428 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.0706
296467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:37 | 2017-04-23 06:50 | 0.2175 | 27 | 6 | 1549 | 22113 | 5.8725 | 1.305 | 336.9075 | 4809.5775
296468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 05:43 | 2017-04-23 14:08 | 8.4147 | 0 | 0 | 164 | 15519 | 0 | 0 | 1380.0144 | 130588.0742
296472 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:50 | 2017-04-23 10:26 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.615
296473 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:50 | 2017-04-23 07:54 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 151.1906
296476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:50 | 2017-04-23 10:46 | 3.9458 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.5667
296478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:34 | 2017-04-23 12:13 | 5.6442 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 378.1592
296479 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: ILGIN DM 44 KOK: MECIDIYE KOK KOKCikis: MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR: CAVUSCUGOL BINA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:54 | 2017-04-23 08:57 | 2.0425 | 0 | 64 | 468 | 833 | 0 | 130.72 | 955.89 | 1701.4025
296482 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:47 | 2017-04-23 13:46 | 6.9817 | 6 | 468 | 891 | 2446 | 41.89 | 3267.42 | 6220.665 | 17077.1567
296484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:54 | 2017-04-23 09:44 | 2.8242 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 228.7575 | 0 | 5.6483
296485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM2 TR: TR 2-29/1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:59 | 2017-04-23 07:43 | 0.73972 | 1 | 972 | 0 | 0 | 0.73972 | 719.01 | 0 | 0
296486 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 02:11 | 2017-04-23 09:52 | 7.6847 | 20 | 4400 | 34 | 3449 | 153.6944 | 33812.7778 | 261.2806 | 26504.6069
296488 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-KARAYOLLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:59 | 2017-04-23 11:01 | 4.0336 | 1 | 29 | 10 | 78 | 4.0336 | 116.9747 | 40.3361 | 314.6217
296489 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ KOK: KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:00 | 2017-04-23 09:22 | 2.36 | 0 | 289 | 2 | 3 | 0 | 682.04 | 4.72 | 7.08
296492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: OSB4 TR KOKCikis: OSB4 TR-AKDEM2 ENERJİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:35 | 2017-04-23 11:18 | 4.71 | 2 | 68 | 1 | 669 | 9.42 | 320.28 | 4.71 | 3150.99
296497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:01 | 2017-04-23 08:49 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 104.5772
296498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:01 | 2017-04-23 12:05 | 5.0628 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 313.8922
296500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TR: TR 1-7 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:05 | 2017-04-23 10:53 | 3.7947 | 25 | 1528 | 30 | 160 | 94.8681 | 5798.3356 | 113.8417 | 607.1556
296501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:07 | 2017-04-23 13:00 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 164.9356
296504 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOLYAKA TR1 (50 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:09 | 2017-04-23 08:16 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2642
296506 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:14 | 2017-04-23 09:59 | 2.7553 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 236.9539 | 2.7553
296508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:15 | 2017-04-23 09:13 | 1.9706 | 21 | 210 | 566 | 411 | 41.3817 | 413.8167 | 1115.3344 | 809.8983
296510 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:17 | 2017-04-23 08:41 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019
296511 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:17 | 2017-04-23 08:35 | 1.2947 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2.5894 | 0 | 42.7258
296512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F6-DSI-1 FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:16 | 2017-04-23 10:57 | 3.6758 | 1 | 57 | 18 | 30 | 3.6758 | 209.5225 | 66.165 | 110.275
296516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN TR 2 TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:18 | 2017-04-23 09:06 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.2444
296517 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:55 | 2017-04-23 12:26 | 5.5186 | 2 | 240 | 16 | 1205 | 11.0372 | 1324.4667 | 88.2978 | 6649.9264
296519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AYDINKENT1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:30 | 2017-04-23 09:07 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 125.92
296521 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:23 | 2017-04-23 08:33 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.1175
296522 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:25 | 2017-04-23 08:22 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.1925
296524 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR1 KOK TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:28 | 2017-04-23 08:01 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.1503
296525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:27 | 2017-04-23 12:14 | 4.7842 | 9 | 123 | 402 | 20 | 43.0575 | 588.4525 | 1923.235 | 95.6833
296527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 07:53 | 0.46556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0
296528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:33 | 2017-04-23 08:05 | 0.53417 | 4 | 1354 | 25 | 396 | 2.1367 | 723.2617 | 13.3542 | 211.53
296531 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HIDIRLAR1 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:34 | 2017-04-23 09:21 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 101.4283
296532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:38 | 2017-04-23 14:39 | 7.0261 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133.4961
296534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:38 | 2017-04-23 13:20 | 5.7092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.1833
296535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:39 | 2017-04-23 08:55 | 1.2633 | 0 | 12 | 0 | 500 | 0 | 15.16 | 0 | 631.6667
296537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:42 | 2017-04-23 12:03 | 4.3561 | 0 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 4.3561 | 1163.0817
296539 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KAPAKLI TR1 (100 KVA) TRCikis: A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:43 | 2017-04-23 09:15 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 95.635
296540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:01 | 2017-04-23 09:26 | 2.4228 | 0 | 53 | 0 | 333 | 0 | 128.4072 | 0 | 806.785
296543 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:46 | 2017-04-23 10:02 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 298.1367
296544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1542 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:46 | 2017-04-23 08:36 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333
296545 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:32 | 2017-04-23 12:04 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 321.985
296547 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:49 | 2017-04-23 11:20 | 3.5061 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 10.5183 | 4820.9028 | 28.0489 | 760.8261
296554 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:52 | 2017-04-23 09:13 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 244.79
296555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:52 | 2017-04-23 11:04 | 3.1953 | 29 | 3442 | 170 | 403 | 92.6631 | 10998.1461 | 543.1972 | 1287.6969
296557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: KARKIN KOK KOKCikis: KARKIN KOK-KARKIN,KOÇPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:02 | 2017-04-23 08:59 | 1.9558 | 0 | 584 | 1 | 559 | 0 | 1142.2067 | 1.9558 | 1093.3108
296558 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR TRCikis: E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:53 | 2017-04-23 09:46 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.1867
296561 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:58 | 2017-04-23 09:07 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 202.9108
296562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ TR: NEVSEHIR138 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:58 | 2017-04-23 09:14 | 1.2744 | 4 | 23 | 0 | 111 | 5.0978 | 29.3122 | 0 | 141.4633
296563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:57 | 2017-04-23 12:14 | 4.2931 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 472.2361 | 0 | 0
296564 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS4 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:02 | 2017-04-23 09:11 | 1.1528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.5139 | 0 | 0
296565 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR10 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:02 | 2017-04-23 09:43 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.2583
296567 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:05 | 2017-04-23 11:32 | 3.4467 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 134.42 | 0 | 0
296568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 10 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:06 | 2017-04-23 12:52 | 4.7631 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 157.1808 | 0 | 0
296570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI12 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:06 | 2017-04-23 09:12 | 1.105 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.935 | 0 | 0
296571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:08 | 2017-04-23 10:05 | 1.9375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 0 | 0
296572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:07 | 2017-04-23 09:13 | 1.1028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.6528 | 0 | 0
296574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:08 | 2017-04-23 09:54 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8975
296576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:01 | 2017-04-23 08:27 | 0.43583 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 20.0483 | 0.87167
296584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:07 | 2017-04-23 17:32 | 9.4183 | 3 | 1287 | 4 | 475 | 28.255 | 12121.395 | 37.6733 | 4473.7083
296585 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:15 | 2017-04-23 08:31 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25.7867
296587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKÖY TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:13 | 2017-04-23 09:21 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.9678
296592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / TR3-78 ÇIKIŞI TR: TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:18 | 2017-04-23 09:04 | 0.76528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76528 | 0
296593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: HİMMETLİ KÖK KOKCikis: HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:17 | 2017-04-23 17:43 | 9.4292 | 3 | 10 | 137 | 178 | 28.2875 | 94.2917 | 1291.7958 | 1678.3917
296594 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:15 | 2017-04-23 16:25 | 8.1747 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 555.8811
296602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ÜÇPINAR TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:21 | 2017-04-23 09:38 | 1.2822 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 5.1289 | 0 | 32.0556
296603 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI TR: KAMAN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:21 | 2017-04-23 08:58 | 0.63056 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.2472 | 0
296605 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: ORGES KOK KOKCikis: ORGES KÖK YAZIHUYUK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:12 | 2017-04-23 17:39 | 9.4517 | 2 | 0 | 145 | 2 | 18.9033 | 0 | 1370.4917 | 18.9033
296608 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:02 | 2017-04-23 16:14 | 6.2039 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 818.9133 | 0 | 6.2039
296611 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:19 | 2017-04-23 08:55 | 0.59028 | 4 | 117 | 5 | 3 | 2.3611 | 69.0625 | 2.9514 | 1.7708
296613 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:25 | 2017-04-23 10:40 | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2486
296614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EKINOZU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:21 | 2017-04-23 10:17 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.8319
296616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:25 | 2017-04-23 09:35 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
296618 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:26 | 2017-04-23 09:39 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4133
296621 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F6-ÖZKONAK FİDERİ KOK: MAHMATLAR1 TR KOKCikis: MAHMATLAR1 TR-MAHMATLAR TR3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:26 | 2017-04-23 18:30 | 10.0633 | 2 | 622 | 0 | 89 | 20.1267 | 6259.3933 | 0 | 895.6367
296622 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-16 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:29 | 2017-04-23 09:16 | 0.77639 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 27.95 | 0 | 1.5528
296626 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR1 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-1 - KEMERHİSAR TR-2 TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:31 | 2017-04-23 16:48 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 852.0675
296627 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE6 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:31 | 2017-04-23 15:20 | 6.8214 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 341.0694 | 0 | 0
296631 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:33 | 2017-04-23 18:22 | 9.8089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8089
296633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:32 | 2017-04-23 09:25 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.805
296634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: GOZLUKUYU KOK KOKCikis: GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:33 | 2017-04-23 11:29 | 2.9261 | 8 | 252 | 23 | 21 | 23.4089 | 737.38 | 67.3006 | 61.4483
296636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AGZIKARAHAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:34 | 2017-04-23 14:47 | 6.2139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 279.625
296640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-3 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:30 | 2017-04-23 13:25 | 4.9097 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 569.5278 | 0 | 4.9097
296641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ELMADAG TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:44 | 2017-04-23 11:04 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 229.49
296642 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:35 | 2017-04-23 11:23 | 2.8086 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 185.3683 | 2791.7594
296646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TOPAKKAYA6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:40 | 2017-04-23 13:37 | 4.9558 | 8 | 299 | 2 | 15 | 39.6467 | 1481.7942 | 9.9117 | 74.3375
296647 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F11-NİĞDE 1 ÇİMENTO FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:09 | 2017-04-23 11:04 | 3.925 | 0 | 0 | 27 | 1451 | 0 | 0 | 105.975 | 5695.175
296648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:37 | 2017-04-23 09:40 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.14
296649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:40 | 2017-04-23 14:10 | 5.5017 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 170.5517 | 0 | 0
296650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:34 | 2017-04-23 09:25 | 0.85556 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 127.4778 | 0 | 0
296653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:40 | 2017-04-23 12:38 | 3.9672 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 511.7717 | 0 | 3.9672
296657 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:48 | 2017-04-23 11:53 | 3.0808 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 314.245
296658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KUMLUCA TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 18:45 | 9.9311 | 0 | 16 | 0 | 140 | 0 | 158.8978 | 0 | 1390.3556
296660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-21 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:48 | 2017-04-23 11:40 | 2.8722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 338.9222 | 0 | 0
296661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK: TR3-21A SELALE EVLERI KOKCikis: TR3-21-A-ÖKSE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 09:48 | 0.97667 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 2.93 | 138.6867
296664 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:47 | 2017-04-23 12:27 | 3.6678 | 25 | 0 | 108 | 2 | 91.6944 | 0 | 396.12 | 7.3356
296665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:51 | 2017-04-23 13:39 | 4.8039 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 600.4861 | 0 | 0
296666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 12:26 | 3.6019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6019
296667 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEGIRMENOZU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:56 | 2017-04-23 09:08 | 1.1981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1786 | 0 | 0
296669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:29 | 2017-04-23 12:40 | 4.1836 | 0 | 0 | 6 | 683 | 0 | 0 | 25.1017 | 2857.4064
296670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-7 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:45 | 2017-04-23 14:20 | 5.5744 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 306.5944 | 0 | 0
296671 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN1 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:53 | 2017-04-23 13:22 | 4.4792 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1263.125 | 0 | 0
296672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: TATKOY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:54 | 2017-04-23 14:37 | 5.7244 | 0 | 432 | 0 | 3 | 0 | 2472.96 | 0 | 17.1733
296678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F9-MERKEZ FİDERİ KOK: CUMRA62 TR KOKCikis: CUMRA62 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:57 | 2017-04-23 15:28 | 6.5183 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 345.4717 | 0 | 0
296679 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS22 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:57 | 2017-04-23 09:45 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5883
296680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:56 | 2017-04-23 09:44 | 0.80056 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 433.9011 | 36.8256 | 1035.1183
296681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:57 | 2017-04-23 13:07 | 4.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1636 | 0 | 0
296683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:58 | 2017-04-23 13:52 | 4.9153 | 0 | 0 | 189 | 31 | 0 | 0 | 928.9875 | 152.3736
296684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:58 | 2017-04-23 19:56 | 10.9608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.6867
296690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM KOK: OFİS KÖK TR 5 KOKCikis: OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:00 | 2017-04-23 14:13 | 5.2147 | 1 | 1 | 82 | 366 | 5.2147 | 5.2147 | 427.6072 | 1908.5883
296691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:01 | 2017-04-23 15:50 | 6.8211 | 4 | 281 | 52 | 39 | 27.2844 | 1916.7322 | 354.6978 | 266.0233
296695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:57 | 2017-04-23 14:03 | 5.0867 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 615.4867 | 0 | 5.0867
296697 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F8-TÜMOSAN FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-KONSAN 6 TR ÇIKIŞI TR: KONYA SANAYI MERKEZI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 08:59 | 2017-04-23 12:56 | 3.9483 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3.9483 | 67.1217 | 0 | 0
296698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELAMET EVLER TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:02 | 2017-04-23 09:38 | 0.58806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0
296699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:03 | 2017-04-23 17:57 | 8.9075 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 668.0625
296700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:00 | 2017-04-23 14:46 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 147.5825
296702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:04 | 2017-04-23 19:45 | 10.6867 | 9 | 47 | 0 | 0 | 96.18 | 502.2733 | 0 | 0
296704 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI TR: BUYUKSOYLU OTOM.TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:04 | 2017-04-23 12:32 | 3.4503 | 5 | 59 | 0 | 0 | 17.2514 | 203.5664 | 0 | 0
296705 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS64 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 12:13 | 3.3986 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 163.1333 | 0 | 0
296708 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:06 | 2017-04-23 10:15 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
296709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:06 | 2017-04-23 13:23 | 4.2914 | 0 | 177 | 0 | 4 | 0 | 759.5758 | 0 | 17.1656
296710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:07 | 2017-04-23 19:45 | 10.6358 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 63.815 | 6881.3842
296711 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR2 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:00 | 2017-04-23 15:01 | 6.0061 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 846.8617
296713 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BOGAZKENT TR1 (160 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:57 | 2017-04-23 11:09 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8633
296714 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:48 | 2017-04-23 09:37 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2583
296715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:08 | 2017-04-23 10:05 | 0.94167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
296716 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU5 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:53 | 2017-04-23 09:55 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.17
296717 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:08 | 2017-04-23 12:59 | 3.8442 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.195
296718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:08 | 2017-04-23 13:16 | 4.1231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.3536 | 0 | 0
296719 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HOYUKKUYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:09 | 2017-04-23 11:13 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0753
296721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CIFTLIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:10 | 2017-04-23 09:30 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66833
296723 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:11 | 2017-04-23 11:11 | 1.9925 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 13.9475 | 0 | 25.9025
296726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:11 | 2017-04-23 13:51 | 4.6614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6297 | 0 | 0
296727 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARALIALACA 2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:12 | 2017-04-23 10:07 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 136.5419
296729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:14 | 2017-04-23 11:04 | 1.8197 | 3 | 89 | 1216 | 714 | 5.4592 | 161.9553 | 2212.7822 | 1299.2817
296732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-3 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:14 | 2017-04-23 18:08 | 8.9056 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 204.8278
296733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEMSETTIN YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:16 | 2017-04-23 11:39 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3694
296735 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:56 | 2017-04-23 09:48 | 0.85944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.3294 | 0
296737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: CEZAEVI KOKCikis: CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ TR: CEZAEVI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:18 | 2017-04-23 10:50 | 1.5314 | 5 | 9 | 69 | 36 | 7.6569 | 13.7825 | 105.6658 | 55.13
296738 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:17 | 2017-04-23 16:47 | 7.4958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.9583 | 0 | 0
296739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:23 | 2017-04-23 14:26 | 5.0567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0567 | 0 | 5.0567
296744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:25 | 2017-04-23 14:52 | 5.45 | 16 | 60 | 0 | 83 | 87.2 | 327 | 0 | 452.35
296747 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:25 | 2017-04-23 10:05 | 0.65917 | 2 | 1748 | 69 | 2206 | 1.3183 | 1152.2233 | 45.4825 | 1454.1217
296748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-11 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:26 | 2017-04-23 13:22 | 3.9347 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 121.9764 | 0 | 0
296750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞI KOK: TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:27 | 2017-04-23 10:08 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333
296752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:16 | 2017-04-23 11:53 | 2.6181 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 342.9653 | 0 | 0
296753 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BELISIRMA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:25 | 2017-04-23 11:59 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.3872
296755 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:29 | 2017-04-23 09:47 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
296756 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞI HADİM2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:28 | 2017-04-23 12:15 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 144.3722
296757 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YEŞİLYURT TR6 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:30 | 2017-04-23 16:41 | 7.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1869
296760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-68 AKBAYIR-2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:31 | 2017-04-23 15:02 | 5.5206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5206
296761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:31 | 2017-04-23 11:52 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102.8744
296762 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:32 | 2017-04-23 15:09 | 5.6072 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 213.0744 | 0 | 0
296763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YESILOVA2 TR KOKCikis: YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:33 | 2017-04-23 14:06 | 4.5467 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 1186.68 | 0 | 68.2
296764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:33 | 2017-04-23 12:03 | 2.4983 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 369.7533 | 0 | 0
296765 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI KOK: DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis: DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:34 | 2017-04-23 11:33 | 1.9761 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1.9761 | 29.6417 | 13.8328
296766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 8 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:35 | 2017-04-23 10:41 | 1.1061 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.7589 | 0 | 0
296768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:29 | 2017-04-23 10:40 | 1.1822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0
296769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:37 | 2017-04-23 10:12 | 0.59083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3175 | 0 | 0
296772 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CEPNI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:37 | 2017-04-23 10:56 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3206
296773 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: YENIDOGANLI 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:37 | 2017-04-23 15:00 | 5.3861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.2667
296774 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK: HUGLU KOK KOKCikis: HUGLU KOK-HUĞLU / ÇAMLIK HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:37 | 2017-04-23 10:59 | 1.3717 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 746.1867 | 0 | 0
296785 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:17 | 2017-04-23 11:12 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.9931
296787 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR52 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 11:12 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.5625
296789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:31 | 2017-04-23 14:36 | 6.0758 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 1610.0958 | 0 | 12.1517
296790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:25 | 2017-04-23 11:53 | 2.4714 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 128.5122 | 0 | 0
296791 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS43 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:37 | 2017-04-23 12:32 | 2.9233 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 397.5733 | 0 | 0
296792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:49 | 2017-04-23 20:58 | 11.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1442 | 0 | 0
296793 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKORTAOBA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:50 | 2017-04-23 12:04 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.2556
296794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:51 | 2017-04-23 10:07 | 0.26722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53444
296797 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 06:00 | 2017-04-23 12:14 | 6.2406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 143.5328 | 0 | 0
296798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-32 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:51 | 2017-04-23 15:19 | 5.4756 | 0 | 29 | 0 | 65 | 0 | 158.7911 | 0 | 355.9111
296799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:49 | 2017-04-23 16:00 | 6.1692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3383
296800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TR: TR 1-7 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:53 | 2017-04-23 10:55 | 1.0267 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 25.6667 | 1569.7733 | 40.04 | 183.7733
296804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI TR: GUVERCINLIK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:55 | 2017-04-23 10:27 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 54.995
296806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE13 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:48 | 2017-04-23 16:13 | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3689
296808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:56 | 2017-04-23 12:43 | 2.7819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1278 | 0 | 0
296809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:56 | 2017-04-23 14:22 | 4.4372 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 0 | 0
296811 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM: SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 KOK: SAHIL YOLU1 TR KOKCikis: SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 09:57 | 2017-04-23 17:57 | 8.0014 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1072.1861
296814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-50 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:55 | 2017-04-23 11:32 | 1.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0
296818 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HUSEYINLI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:13 | 2017-04-23 12:54 | 4.6825 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 154.5225
296820 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:00 | 2017-04-23 11:10 | 1.1669 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1786 | 0 | 0
296821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR140 TR TRCikis: F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:48 | 2017-04-23 12:20 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0683
296822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 10:02 | 2017-04-23 11:58 | 1.9339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0
296823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - DAGISTAN ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:02 | 2017-04-23 10:40 | 0.63 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12.6 | 3.15
296825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/4 KOKCikis: TR 2 29/4-KOYUNLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:03 | 2017-04-23 18:41 | 8.6242 | 6 | 1850 | 7 | 632 | 51.745 | 15954.7083 | 60.3692 | 5450.4733
296826 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 10:04 | 2017-04-23 11:11 | 1.1128 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.5411 | 0 | 0
296829 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN 2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 10:06 | 2017-04-23 12:35 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 357.4
296830 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:06 | 2017-04-23 11:08 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 85.4669
296834 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ TR: VAKIFAGILI TR1 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 10:11 | 2017-04-23 10:41 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50583 | 0 | 0
296839 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:12 | 2017-04-23 12:19 | 2.1211 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 0 | 0
296840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F1-KARAPINAR FİDERİ KOK: OSB1 TR KOKCikis: OSB1 TR-GÜNETDOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 10:12 | 2017-04-23 12:34 | 2.3567 | 0 | 29 | 0 | 59 | 0 | 68.3433 | 0 | 139.0433
296841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TR: TR 1-7 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:09 | 2017-04-23 11:18 | 1.1542 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 28.8542 | 1764.7208 | 45.0125 | 206.5958
296843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:15 | 2017-04-23 10:53 | 0.64028 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 347.0306 | 29.4528 | 827.8792
296847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:11 | 2017-04-23 14:37 | 4.4294 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 345.4967 | 0 | 0
296848 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI9 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:16 | 2017-04-23 10:58 | 0.70806 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.6947 | 0 | 0
296849 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:12 | 2017-04-23 12:39 | 2.4481 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 178.7081 | 0 | 0
296850 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR 1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:13 | 2017-04-23 11:15 | 1.0275 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.6225 | 0 | 0
296852 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:17 | 2017-04-23 17:12 | 6.9097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9097
296853 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: YENIMAHALLE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:13 | 2017-04-23 19:23 | 9.1611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.45
296856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:19 | 2017-04-23 13:42 | 3.3944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5778 | 0 | 0
296858 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:51 | 2017-04-23 11:10 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6583
296865 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:21 | 2017-04-23 11:15 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
296866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / TR3-49 ÇIKIŞI TR: TR3-47 ATLASKENT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 10:21 | 2017-04-23 14:17 | 3.9328 | 0 | 59 | 7 | 399 | 0 | 232.0339 | 27.5294 | 1569.1783
296869 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK: TR3-21A SELALE EVLERI KOKCikis: TR3-21-A-ÖKSE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:24 | 2017-04-23 11:39 | 1.2453 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 3.7358 | 176.8294
296872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 7 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:55 | 2017-04-23 15:14 | 7.3219 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 563.7897 | 0 | 0
296873 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 2 TRCikis: İLKOKUL ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:25 | 2017-04-23 12:23 | 1.9658 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.9408 | 0 | 0
296876 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:44 | 2017-04-23 13:18 | 2.5675 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 107.835 | 0 | 5.135
296879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:27 | 2017-04-23 16:50 | 6.3789 | 12 | 56 | 1507 | 2834 | 76.5467 | 357.2178 | 9612.9856 | 18077.7711
296880 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:28 | 2017-04-23 20:10 | 9.7031 | 4 | 1354 | 25 | 396 | 38.8122 | 13137.9372 | 242.5764 | 3842.41
296882 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:30 | 2017-04-23 13:17 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 225.81
296883 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:30 | 2017-04-23 11:39 | 1.1581 | 3 | 640 | 0 | 8 | 3.4742 | 741.1556 | 0 | 9.2644
296884 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: POZANTI TM TMCikis: F3500-MERAM FİDERİ TR: YENİKÖY TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:29 | 2017-04-23 16:05 | 5.5931 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1487.7528
296887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:32 | 2017-04-23 14:26 | 3.9089 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1418.9267 | 0 | 0
296891 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:34 | 2017-04-23 11:57 | 1.3781 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.0489 | 0 | 0
296896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK7 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:35 | 2017-04-23 11:14 | 0.63917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.505 | 0 | 0
296899 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:39 | 2017-04-23 13:49 | 3.1731 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 241.1522
296900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:35 | 2017-04-23 11:41 | 1.1022 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 62.8267 | 0 | 0
296902 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:39 | 2017-04-23 12:06 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.7928
296905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:41 | 2017-04-23 14:54 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2286
296907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SARAYCIK KÖYÜ TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:42 | 2017-04-23 15:11 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 139.035
296909 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:43 | 2017-04-23 12:32 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2433
296913 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CAMLIK TEPE TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:47 | 2017-04-23 11:24 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6817
296916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TATLICA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:47 | 2017-04-23 14:18 | 3.5172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.3444 | 0 | 0
296917 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL BINA TRCikis: C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:48 | 2017-04-23 11:20 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1122
296918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI TR: SULUSARAY6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:48 | 2017-04-23 15:13 | 4.42 | 0 | 0 | 209 | 1 | 0 | 0 | 923.78 | 4.42
296919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:45 | 2017-04-23 15:39 | 4.8967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7933 | 0 | 0
296921 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) TR: HACIBEKTAS5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:47 | 2017-04-23 11:15 | 0.46222 | 3 | 1681 | 0 | 26 | 1.3867 | 776.9956 | 0 | 12.0178
296922 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:51 | 2017-04-23 13:15 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4078
296928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OGULKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:52 | 2017-04-23 12:09 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 86.4544
296930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:35 | 2017-04-23 11:04 | 1.4761 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 150.5633 | 0 | 0
296934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07-TR03 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:53 | 2017-04-23 16:49 | 6.9317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 124.77 | 0 | 0
296936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:43 | 2017-04-23 12:35 | 1.8728 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 144.2039 | 0 | 0
296937 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR13 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:56 | 2017-04-23 21:36 | 10.6733 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 373.5667 | 0 | 0
296943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:44 | 2017-04-23 14:50 | 4.0933 | 0 | 0 | 146 | 41 | 0 | 0 | 597.6267 | 167.8267
296944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KALE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:29 | 2017-04-23 15:01 | 4.5383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6917 | 0 | 0
296945 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:00 | 2017-04-23 11:42 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861
296946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis: GÜVERCİNLİK KÖK - İKİZLER ENH CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:00 | 2017-04-23 12:33 | 1.5583 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.2167 | 0
296949 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUSKUMBET1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:01 | 2017-04-23 13:06 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 116.2156
296950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR TRCikis: C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:00 | 2017-04-23 12:54 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.8489
296953 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:03 | 2017-04-23 12:08 | 1.0878 | 0 | 57 | 170 | 238 | 0 | 62.0033 | 184.9222 | 258.8911
296958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY RMU KOKCikis: KUCUKKOY RMU-ÖZEL SULAMA 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:04 | 2017-04-23 14:38 | 3.565 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0
296959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AŞLAMA TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:50 | 2017-04-23 11:39 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 210.3444
296960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:37 | 2017-04-23 11:36 | 3.9853 | 2 | 6 | 143 | 296 | 7.9706 | 23.9117 | 569.8947 | 1179.6422
296963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 11:07 | 2017-04-23 16:46 | 5.6542 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2323.8625
296965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: EMMIOGLU KOK KOKCikis: EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:09 | 2017-04-23 15:14 | 4.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1711 | 0 | 0
296966 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:07 | 2017-04-23 12:49 | 1.7006 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 129.2422 | 0 | 0
296968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BASGOZE1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:08 | 2017-04-23 12:49 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 72.1444
296970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:06 | 2017-04-23 14:43 | 3.6228 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 931.0539
296971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:12 | 2017-04-23 16:36 | 5.3967 | 1 | 211 | 9 | 402 | 5.3967 | 1138.6967 | 48.57 | 2169.46
296974 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:10 | 2017-04-23 11:49 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0.64833 | 0 | 27.8783
296979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:17 | 2017-04-23 13:11 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.7956
296980 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:17 | 2017-04-23 14:45 | 3.4747 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 125.09 | 0 | 3.4747
296982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: UZUNCA KÖK KOKCikis: UZUNCA KÖK-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:16 | 2017-04-23 15:48 | 4.5344 | 3 | 96 | 29 | 53 | 13.6033 | 435.3067 | 131.4989 | 240.3256
296985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:11 | 2017-04-23 18:36 | 7.4111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 570.6556 | 0 | 0
296988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:20 | 2017-04-23 13:52 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5294
296991 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:17 | 2017-04-23 13:33 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.28
296993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERKAHYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 11:25 | 2017-04-23 12:24 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.2578
296994 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:24 | 2017-04-23 11:56 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52778
296995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:24 | 2017-04-23 13:58 | 2.5558 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 161.0175 | 0 | 0
296999 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: YASSICA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:26 | 2017-04-23 20:20 | 8.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8969
297000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-56 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:27 | 2017-04-23 22:19 | 10.8639 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 499.7389
297001 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:47 | 2017-04-23 12:19 | 0.53806 | 5 | 3417 | 70 | 2279 | 2.6903 | 1838.5358 | 37.6639 | 1226.2286
297003 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR1 KOKCikis: BOR TR-1 - BOR TR-59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 07:59 | 2017-04-23 16:39 | 8.6692 | 0 | 0 | 11 | 8644 | 0 | 0 | 95.3608 | 74936.2767
297004 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:23 | 2017-04-23 12:09 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.9667
297005 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: CEZAEVI KOKCikis: CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ TR: CEZAEVI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:47 | 2017-04-23 13:49 | 3.0422 | 5 | 9 | 69 | 36 | 15.2111 | 27.38 | 209.9133 | 109.52
297006 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:30 | 2017-04-23 12:29 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8
297008 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI40 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:22 | 2017-04-23 22:01 | 10.6583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6083
297009 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU80A TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:29 | 2017-04-23 12:01 | 0.53361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 0 | 0
297011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:30 | 2017-04-23 15:07 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61
297013 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:33 | 2017-04-23 12:10 | 0.62194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.7681 | 0 | 0
297014 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:32 | 2017-04-23 12:11 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972
297017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:34 | 2017-04-23 11:52 | 0.29111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0
297019 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR TRCikis: C+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:33 | 2017-04-23 22:15 | 10.7017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 321.05
297020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:32 | 2017-04-23 12:28 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92611
297021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:36 | 2017-04-23 17:46 | 6.1628 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 936.7422 | 0 | 36.9767
297023 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR KOKCikis: KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:37 | 2017-04-23 13:15 | 1.6322 | 7 | 875 | 6 | 5 | 11.4256 | 1428.1944 | 9.7933 | 8.1611
297024 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECIK TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:37 | 2017-04-23 15:49 | 4.2058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.0583 | 0 | 0
297030 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:40 | 2017-04-23 12:52 | 1.2022 | 1 | 297 | 0 | 0 | 1.2022 | 357.06 | 0 | 0
297033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-19B TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:37 | 2017-04-23 22:02 | 10.4086 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1509.2486 | 0 | 0
297036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ KÖK KOKCikis: SARI KABİN - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:41 | 2017-04-23 18:36 | 6.9231 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 519.2292 | 27.6922
297037 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI TR2 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:37 | 2017-04-23 13:18 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7989
297038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-28B | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:41 | 2017-04-23 22:53 | 11.1944 | 0 | 60 | 0 | 76 | 0 | 671.6667 | 0 | 850.7778
297040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK: TR3-21A SELALE EVLERI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:45 | 2017-04-23 13:50 | 2.085 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 6.255 | 296.07
297045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:49 | 2017-04-23 14:11 | 2.3644 | 1 | 1461 | 11 | 69 | 2.3644 | 3454.4533 | 26.0089 | 163.1467
297046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:46 | 2017-04-23 14:48 | 3.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0297 | 0 | 0
297050 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:08 | 2017-04-23 16:05 | 4.9481 | 0 | 0 | 35 | 768 | 0 | 0 | 173.1819 | 3800.1067
297051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:34 | 2017-04-23 12:02 | 3.4744 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.2189
297054 | 1 | KONYA | HADİM | TR: FAKILAR1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:59 | 2017-04-23 13:27 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.92
297057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:30 | 2017-04-23 13:42 | 3.2044 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 25.6356 | 4079.2578 | 932.4933 | 4857.9378
297060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:00 | 2017-04-23 12:57 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.3756
297065 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:01 | 2017-04-23 15:34 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 294.2119
297070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:02 | 2017-04-23 18:02 | 5.9933 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 197.78
297071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR TRCikis: F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 12:05 | 2017-04-23 16:24 | 4.3172 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1407.4144 | 0 | 0
297073 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK: BORUKKUYU KÖK KOKCikis: BORUKKUYU KÖK - F2 3. ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 12:06 | 2017-04-23 15:24 | 3.2922 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 88.89 | 3.2922
297076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:07 | 2017-04-23 13:33 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4292
297078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-PAPÜRÜS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 11:06 | 2017-04-23 15:28 | 4.3742 | 2 | 12 | 0 | 1 | 8.7483 | 52.49 | 0 | 4.3742
297080 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR10 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:11 | 2017-04-23 16:55 | 4.7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7283
297081 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOLKOY TR1 (50 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:12 | 2017-04-23 14:46 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5714
297082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:11 | 2017-04-23 15:37 | 3.4361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8722
297083 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI11 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:13 | 2017-04-23 20:32 | 8.3072 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 564.8911 | 0 | 0
297084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:04 | 2017-04-23 16:31 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 182.3817
297085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4/A TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:13 | 2017-04-23 13:45 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0661
297087 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-29 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:42 | 2017-04-23 15:07 | 3.4222 | 0 | 67 | 55 | 3015 | 0 | 229.2889 | 188.2222 | 10318
297088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:14 | 2017-04-23 14:24 | 2.1547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3094 | 0 | 0
297092 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:10 | 2017-04-23 13:12 | 1.0356 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 124.2667 | 0 | 0
297096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI28 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:21 | 2017-04-23 19:19 | 6.9561 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 257.3761
297097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:12 | 2017-04-23 13:05 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 562.2994
297098 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:22 | 2017-04-23 17:23 | 5.0247 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 231.1372 | 0 | 0
297101 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI17 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:12 | 2017-04-23 20:55 | 8.7178 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 697.4222 | 0 | 0
297102 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEGIRMENOZU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:25 | 2017-04-23 13:11 | 0.77083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0
297105 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:27 | 2017-04-23 14:12 | 1.7539 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 170.1272 | 0 | 1.7539
297107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:29 | 2017-04-23 16:24 | 3.9214 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 133.3272 | 0 | 0
297113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:15 | 2017-04-23 13:57 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3833
297114 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:28 | 2017-04-23 15:38 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.52
297115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis: DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:33 | 2017-04-23 22:59 | 10.4319 | 2 | 349 | 0 | 0 | 20.8639 | 3640.7486 | 0 | 0
297119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:35 | 2017-04-23 16:38 | 4.0425 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 311.2725
297120 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:37 | 2017-04-23 15:27 | 2.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 0
297122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:38 | 2017-04-23 14:49 | 2.1764 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.8806 | 0 | 0
297125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07-TR04 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:01 | 2017-04-23 14:49 | 2.7969 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 27.9694 | 0 | 92.2992
297128 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 12:42 | 2017-04-23 13:02 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9667
297129 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: TASLITEPE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:41 | 2017-04-23 16:32 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.7775
297130 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: ÇAYIRBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:43 | 2017-04-23 15:22 | 2.6564 | 0 | 3 | 0 | 241 | 0 | 7.9692 | 0 | 640.1897
297131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:43 | 2017-04-23 15:39 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.8989
297132 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:42 | 2017-04-23 15:54 | 3.1858 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 312.2117 | 0 | 0
297138 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK: KOZAKLI35 TR KOKCikis: KOZAKLI35 TR - TARIM UN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:39 | 2017-04-23 12:48 | 1.1481 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5922 | 0 | 0 | 0
297139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:46 | 2017-04-23 14:05 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.7744
297142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 SELGAH TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:47 | 2017-04-23 13:55 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
297144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:50 | 2017-04-23 14:20 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 195.7944
297147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AŞLAMA TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:52 | 2017-04-23 14:02 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.2431
297151 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR14 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:56 | 2017-04-23 14:11 | 1.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0
297154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:52 | 2017-04-23 14:22 | 1.4875 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.475 | 0 | 0
297155 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:58 | 2017-04-23 14:45 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7917
297156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:57 | 2017-04-23 15:43 | 2.7644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.9956 | 0 | 0
297157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:43 | 2017-04-23 15:40 | 3.9425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.195 | 0 | 0
297160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:54 | 2017-04-23 13:35 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.9956
297163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:58 | 2017-04-23 16:08 | 3.1633 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 12.6533 | 1202.0667
297165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:59 | 2017-04-23 13:45 | 0.77306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6383 | 0 | 0
297167 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:02 | 2017-04-23 18:30 | 5.4664 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.7942
297169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:53 | 2017-04-23 18:31 | 5.6406 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 394.8389
297174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:06 | 2017-04-23 14:13 | 1.1275 | 0 | 120 | 0 | 23 | 0 | 135.3 | 0 | 25.9325
297176 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:06 | 2017-04-23 14:29 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3897
297180 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: YARHİSAR KÖK KOKCikis: YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:09 | 2017-04-23 18:49 | 5.6611 | 8 | 2367 | 73 | 503 | 45.2889 | 13399.85 | 413.2611 | 2847.5389
297181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:09 | 2017-04-23 17:18 | 4.1425 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 840.9275
297183 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR4 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:27 | 2017-04-23 18:35 | 6.1206 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 440.68 | 0 | 0
297184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:08 | 2017-04-23 15:13 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.1664
297188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI4 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:15 | 2017-04-23 13:55 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.45
297191 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:57 | 2017-04-23 17:11 | 4.2297 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 444.1208
297192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ELMALI TR 1 KOKCikis: ELMALI TR 1-ELMALI TR 4,6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:12 | 2017-04-23 20:33 | 7.3575 | 0 | 192 | 0 | 6 | 0 | 1412.64 | 0 | 44.145
297193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:16 | 2017-04-23 23:00 | 9.7331 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29.1992 | 0 | 38.9322
297194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHİSAR TR-2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:17 | 2017-04-23 21:04 | 7.7825 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.695
297195 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR10 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:03 | 2017-04-23 19:17 | 6.2292 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 186.875 | 0 | 0
297199 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI26 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:54 | 2017-04-23 20:14 | 7.3389 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 858.65 | 0 | 0
297202 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL9 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:46 | 2017-04-23 13:28 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 72.9686
297203 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:23 | 2017-04-23 14:35 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.6475
297204 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK5 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:22 | 2017-04-23 17:22 | 3.9997 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.9922 | 0 | 0
297207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 16:04 | 2.665 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 0 | 0
297208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:23 | 2017-04-23 14:18 | 0.90861 | 2 | 78 | 1 | 0 | 1.8172 | 70.8717 | 0.90861 | 0
297210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:25 | 2017-04-23 19:33 | 6.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.14 | 0 | 6.14
297214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-GELEKMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:27 | 2017-04-23 14:54 | 1.4472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4472 | 0 | 1.4472 | 0
297218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK7 TR KOKCikis: BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:29 | 2017-04-23 17:54 | 4.4114 | 0 | 7 | 78 | 16 | 0 | 30.8797 | 344.0883 | 70.5822
297219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:32 | 2017-04-23 17:04 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 361.1367
297221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:32 | 2017-04-23 15:41 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.2667
297225 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:30 | 2017-04-23 14:27 | 0.95222 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 3.8089 | 0 | 65.7033
297226 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS30 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:31 | 2017-04-23 16:17 | 2.7747 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.8461 | 0 | 0
297227 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OSMANKOSELI1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:35 | 2017-04-23 17:00 | 3.4133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4133
297229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:08 | 2017-04-23 17:02 | 6.8978 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 75.8756 | 20.6933
297230 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TUFEKCIPINAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:37 | 2017-04-23 15:11 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.345
297235 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SEYFE TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:43 | 2017-04-23 16:20 | 2.6203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2406
297239 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP27 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:47 | 2017-04-23 16:04 | 2.2839 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 164.44 | 0 | 0
297242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:48 | 2017-04-23 15:38 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0
297245 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:44 | 2017-04-23 14:18 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3733
297246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAYIRLI TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:47 | 2017-04-23 20:16 | 6.4922 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 194.7667 | 0 | 0
297249 | 1 | KONYA | KULU | TR: BAHADIRLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:49 | 2017-04-23 15:46 | 1.9386 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.0792 | 0 | 0
297250 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:50 | 2017-04-23 17:47 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.3167
297251 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK: CICEKDAGI KOK KOKCikis: ÇİÇEKDAĞI KÖK-ÇİÇEKDAĞI TR16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:51 | 2017-04-23 16:41 | 2.8269 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 822.6408 | 0 | 0
297252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:53 | 2017-04-23 15:30 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0
297256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY5 TR TRCikis: A-B KOLU CIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:55 | 2017-04-23 17:00 | 3.0883 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 166.77 | 0 | 0
297258 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:44 | 2017-04-23 15:07 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 2.7667 | 0 | 359.6667
297259 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI20 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:30 | 2017-04-23 17:23 | 4.8678 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 739.9022 | 0 | 0
297260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR: KARAKAYA TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:57 | 2017-04-23 18:23 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 371.84
297261 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK TR: GEYCEK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:56 | 2017-04-23 18:10 | 4.2369 | 0 | 0 | 14 | 154 | 0 | 0 | 59.3172 | 652.4894
297262 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKIKISLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:57 | 2017-04-23 20:06 | 6.1433 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 190.4433
297266 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ TR: KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:59 | 2017-04-23 15:13 | 1.2258 | 2 | 279 | 0 | 0 | 2.4517 | 342.0075 | 0 | 0
297267 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:00 | 2017-04-23 15:31 | 1.5164 | 0 | 147 | 32 | 2 | 0 | 222.9092 | 48.5244 | 3.0328
297268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI KÖK KOKCikis: KAYIRLI KÖK-GÖSTERLİ NAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:56 | 2017-04-23 17:48 | 3.8644 | 0 | 0 | 6 | 626 | 0 | 0 | 23.1867 | 2419.1422
297269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR11 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:58 | 2017-04-23 14:56 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.79
297275 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:05 | 2017-04-23 17:46 | 3.6792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.1125 | 0 | 0
297276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-3 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:02 | 2017-04-23 18:30 | 4.4731 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 223.6528 | 0 | 0
297278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:03 | 2017-04-23 17:53 | 3.8425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 0 | 0
297280 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YAGMURHUYUGU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:07 | 2017-04-23 15:14 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3067
297283 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR14 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:08 | 2017-04-23 15:49 | 1.6722 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3.3444 | 0 | 31.7722
297284 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU5 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:09 | 2017-04-23 16:10 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 124.775
297285 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:10 | 2017-04-23 15:44 | 1.5756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3022 | 0 | 0
297287 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:04 | 2017-04-23 17:48 | 3.7364 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 818.2692 | 11.2092
297289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: KAMER KÖK KOKCikis: KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:06 | 2017-04-23 15:06 | 0.99222 | 0 | 75 | 895 | 1711 | 0 | 74.4167 | 888.0389 | 1697.6922
297292 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 16:03 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
297295 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: COGURLU1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:58 | 2017-04-23 14:20 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.6417
297298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 10 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:23 | 2017-04-23 17:17 | 2.8875 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 155.925 | 0 | 0
297299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:23 | 2017-04-23 17:09 | 2.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 | 0 | 0
297302 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK-A KOKCikis: ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI TR: ORTAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:24 | 2017-04-23 17:50 | 3.4361 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 5514.9583
297304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4A 28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:25 | 2017-04-23 18:02 | 3.6247 | 0 | 1967 | 1 | 86 | 0 | 7129.8286 | 3.6247 | 311.7261
297308 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:25 | 2017-04-23 16:50 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4128
297312 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:31 | 2017-04-23 15:45 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2375
297314 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:33 | 2017-04-23 20:27 | 5.9064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9064
297315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN8 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:01 | 2017-04-23 17:32 | 3.515 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 0 | 0
297318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60405 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:29 | 2017-04-23 15:15 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694
297324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:38 | 2017-04-23 15:49 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.1225
297325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR TRCikis: D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:36 | 2017-04-23 17:41 | 3.0808 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.8892
297327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:41 | 2017-04-23 16:51 | 2.1797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.6958 | 0 | 0
297331 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR75 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:12 | 2017-04-23 15:42 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 226.8775
297334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI13 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:14 | 2017-04-23 20:42 | 6.4681 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 355.7431
297338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI TR: CARDAK ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:29 | 2017-04-23 16:35 | 2.0842 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 27.0942 | 0 | 2.0842
297339 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:43 | 2017-04-23 19:35 | 4.8667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 | 0 | 0
297342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:29 | 2017-04-23 17:17 | 2.7883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 0
297345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:53 | 2017-04-23 14:58 | 1.09 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 160.23 | 0 | 0
297346 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 14:51 | 2017-04-23 16:44 | 1.8867 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7.5467 | 15.0933 | 0 | 0
297348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: GÜLLÜCE KÖK-YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:50 | 2017-04-23 20:31 | 5.675 | 0 | 0 | 6 | 683 | 0 | 0 | 34.05 | 3876.025
297350 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:55 | 2017-04-23 17:18 | 2.3831 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 128.685 | 0 | 2.3831
297351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: AŞLAMA KÖK KOKCikis: AŞLAMA KÖK - AŞLAMA AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:57 | 2017-04-23 19:35 | 4.6297 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 9.2594 | 1324.1006
297353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:52 | 2017-04-23 20:52 | 5.9958 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1714.8083
297356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-68 AKBAYIR-2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:58 | 2017-04-23 15:31 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55556
297357 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:54 | 2017-04-23 15:46 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 133.4667
297358 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:45 | 2017-04-23 17:05 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 210.55
297361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAMANLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:11 | 2017-04-23 19:59 | 2.8011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.21 | 0 | 0
297362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1222 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:01 | 2017-04-23 15:26 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417
297367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR TRCikis: C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:04 | 2017-04-23 16:22 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.7406
297368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:17 | 2017-04-23 15:40 | 5.3714 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 69.8281 | 96.685
297369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:04 | 2017-04-23 18:40 | 3.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6044 | 0 | 0
297370 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR5 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:04 | 2017-04-23 16:02 | 0.9625 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.3125 | 0 | 0
297374 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:06 | 2017-04-23 20:27 | 5.3564 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 96.415 | 0 | 5.3564
297375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:08 | 2017-04-23 16:31 | 1.3683 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 47.8917 | 0 | 2.7367
297376 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:09 | 2017-04-23 18:10 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0467
297377 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU TR2 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 15:10 | 2017-04-23 18:03 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 360.6597
297382 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:10 | 2017-04-23 18:25 | 3.2439 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.6094 | 0 | 0
297386 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:14 | 2017-04-23 18:14 | 2.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0
297387 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:15 | 2017-04-23 17:03 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 194.55
297389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:16 | 2017-04-23 21:24 | 6.1231 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7383 | 0
297392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:19 | 2017-04-23 17:21 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0264
297393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:19 | 2017-04-23 18:07 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3825
297396 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 15:22 | 2017-04-23 17:36 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.3094
297397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TR: SAZLICA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:18 | 2017-04-23 15:57 | 0.65778 | 18 | 0 | 21 | 9 | 11.84 | 0 | 13.8133 | 5.92
297400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-11 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:20 | 2017-04-23 23:43 | 8.3864 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 142.5686 | 0 | 0
297402 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:25 | 2017-04-23 19:35 | 4.1719 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.8914
297405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 11 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:27 | 2017-04-23 23:49 | 8.3536 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 459.4486 | 0 | 0
297408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: RENSAN KOK KOKCikis: RENSAN KOK-YENİCEOBA ÇIKIŞI TR: VAHABOVASI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:28 | 2017-04-23 18:03 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5833
297412 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR20 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:47 | 2017-04-23 17:04 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819
297413 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR132 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:56 | 2017-04-23 17:18 | 2.3656 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.3656 | 0 | 14.1933
297416 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BASMAKCI KÖK KOKCikis: BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:32 | 2017-04-23 19:24 | 3.8608 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 7.7217 | 1096.4767
297418 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR12 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:35 | 2017-04-23 15:59 | 0.40028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40028 | 0 | 0
297419 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARAPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:34 | 2017-04-23 16:35 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.6833
297420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:28 | 2017-04-23 18:57 | 3.4894 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 205.8772 | 0 | 0
297421 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:52 | 2017-04-23 19:07 | 4.2517 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21.2583 | 0 | 12.755
297423 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:37 | 2017-04-23 17:34 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 143.2828
297426 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:08 | 2017-04-23 18:47 | 3.6508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.8575
297427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLATOLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:34 | 2017-04-23 17:29 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8278
297428 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:39 | 2017-04-23 16:01 | 0.36972 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 34.0144 | 0 | 0
297432 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:41 | 2017-04-23 20:08 | 4.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4467
297435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR19 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:40 | 2017-04-23 18:05 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4119
297436 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:43 | 2017-04-23 17:13 | 1.5025 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.07 | 0 | 0
297438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GÜZLER KÖYÜ TR-1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:45 | 2017-04-23 17:29 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.91
297440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:46 | 2017-04-23 19:06 | 3.3289 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.2622 | 0 | 0
297444 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR5 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:45 | 2017-04-23 19:21 | 3.5942 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.26
297448 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA6 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:50 | 2017-04-23 19:10 | 3.3294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.9533 | 0 | 0
297449 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:50 | 2017-04-23 18:46 | 2.9375 | 0 | 0 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 29.375 | 3939.1875
297450 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:48 | 2017-04-23 17:21 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5539
297451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS42 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:32 | 2017-04-23 18:51 | 4.3089 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 275.7689 | 0 | 0
297452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 7 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:48 | 2017-04-24 02:32 | 10.7433 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 483.45 | 0 | 0
297460 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:56 | 2017-04-23 17:37 | 1.6864 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 305.2364 | 0 | 0
297464 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI KOK: AZATLI KÖK KOKCikis: AZATLI KÖK-AZATLI TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:57 | 2017-04-23 18:45 | 2.7978 | 1 | 502 | 0 | 0 | 2.7978 | 1404.4844 | 0 | 0
297465 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 13:11 | 2017-04-23 18:14 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1183
297467 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DUGER TR1 (80 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:01 | 2017-04-23 18:02 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0133
297468 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI9 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:34 | 2017-04-23 19:49 | 7.2431 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 354.9097 | 0 | 0
297469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:05 | 2017-04-23 17:34 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.92
297470 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BOGAZICI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:26 | 2017-04-23 21:47 | 7.3453 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 345.2281
297471 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR14 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:33 | 2017-04-23 16:50 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 0
297473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR: TATKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 16:08 | 2017-04-23 18:16 | 2.1344 | 0 | 873 | 5 | 34 | 0 | 1863.37 | 10.6722 | 72.5711
297474 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE6 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:07 | 2017-04-23 20:46 | 4.6414 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 232.0694 | 0 | 0
297477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:03 | 2017-04-23 20:40 | 4.6078 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 912.34 | 0 | 9.2156
297478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:10 | 2017-04-23 19:30 | 3.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3328 | 0 | 0
297482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:13 | 2017-04-23 19:24 | 3.1858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3008 | 0 | 0
297484 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA30 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:14 | 2017-04-23 17:20 | 1.115 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.715 | 0 | 0
297487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:14 | 2017-04-23 17:37 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9725
297488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F3-28 KÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 08:10 | 2017-04-23 18:12 | 10.0278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.1389 | 0
297490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:17 | 2017-04-23 17:31 | 1.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
297491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:19 | 2017-04-23 16:59 | 0.66361 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 282.6983 | 0 | 0
297492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1456 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:20 | 2017-04-23 16:58 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64056
297493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:19 | 2017-04-23 16:55 | 0.61306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0
297495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HACI EFENDI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:21 | 2017-04-23 21:07 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8486
297497 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:16 | 2017-04-23 17:43 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0
297499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:21 | 2017-04-23 17:14 | 0.88278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88278 | 0 | 0
297501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:20 | 2017-04-23 18:21 | 2.0133 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 142.9467 | 0 | 0
297503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 15:49 | 2017-04-23 18:05 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 97.61
297506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-23 13:54 | 2017-04-23 16:54 | 3.0125 | 0 | 123 | 0 | 711 | 0 | 370.5375 | 0 | 2141.8875
297507 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:24 | 2017-04-23 18:47 | 2.3703 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135.1058 | 0 | 0
297508 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSYAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:31 | 2017-04-23 19:05 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 258.0833
297509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SERCELI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:32 | 2017-04-23 17:25 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88722
297510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:16 | 2017-04-23 19:18 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.5856
297511 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN KOK KOKCikis: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:29 | 2017-04-23 20:18 | 3.8092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.0917 | 0 | 0
297512 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:34 | 2017-04-23 17:41 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2436
297519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:34 | 2017-04-23 22:53 | 6.3192 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 530.81 | 0 | 0
297521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKERCILER TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:39 | 2017-04-23 19:31 | 2.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 0 | 0
297524 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 14:55 | 2017-04-23 17:21 | 2.4264 | 0 | 39 | 0 | 563 | 0 | 94.6292 | 0 | 1366.0569
297525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:43 | 2017-04-23 17:58 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5167
297526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EMINACAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:43 | 2017-04-23 19:29 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5494
297527 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU92 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:43 | 2017-04-23 18:51 | 2.1317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0
297528 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:44 | 2017-04-23 17:37 | 0.885 | 2 | 662 | 2 | 106 | 1.77 | 585.87 | 1.77 | 93.81
297530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALEMLI1 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:46 | 2017-04-23 19:14 | 2.4689 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.5978
297531 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:48 | 2017-04-23 18:03 | 1.2547 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.6228 | 0 | 0
297533 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:47 | 2017-04-23 19:04 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2825
297534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:49 | 2017-04-23 19:27 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.6975
297536 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:50 | 2017-04-23 20:07 | 3.2775 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.6025 | 0 | 0
297537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:51 | 2017-04-23 18:36 | 1.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0
297538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-28B | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:42 | 2017-04-23 20:42 | 10.9983 | 0 | 60 | 0 | 76 | 0 | 659.9 | 0 | 835.8733
297539 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:51 | 2017-04-23 18:40 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 89.2617
297545 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:23 | 2017-04-23 20:30 | 4.1261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5044
297549 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:02 | 2017-04-23 17:35 | 0.54556 | 1 | 240 | 6 | 349 | 0.54556 | 130.9333 | 3.2733 | 190.3989
297552 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:02 | 2017-04-23 20:47 | 3.7519 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.7675
297553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI TR 1 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:03 | 2017-04-23 18:50 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7717
297554 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:04 | 2017-04-23 18:33 | 1.4817 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 34.0783 | 0 | 2.9633
297556 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:52 | 2017-04-23 17:57 | 1.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0
297557 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: AGIZ DİŞ SAGLIGI TR: | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:06 | 2017-04-23 19:06 | 1.9925 | 0 | 0 | 18 | 414 | 0 | 0 | 35.865 | 824.895
297564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:08 | 2017-04-23 20:08 | 3.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0003 | 0 | 0
297565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG5 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:07 | 2017-04-23 20:28 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0767
297567 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGİ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:08 | 2017-04-23 18:56 | 1.8003 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 41.4064 | 0 | 5.4008
297568 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:07 | 2017-04-23 18:48 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 82.81
297569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:04 | 2017-04-23 19:50 | 2.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0
297571 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:10 | 2017-04-23 20:20 | 3.1781 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.7392
297573 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI22 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:08 | 2017-04-23 21:57 | 4.8081 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 197.1303 | 0 | 0
297577 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:07 | 2017-04-23 23:23 | 7.2722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.0833
297578 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:16 | 2017-04-23 18:59 | 1.7114 | 17 | 7231 | 191 | 2574 | 29.0936 | 12375.0531 | 326.8753 | 4405.115
297579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:14 | 2017-04-23 18:42 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 603.3708
297580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:15 | 2017-04-23 22:01 | 4.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7575 | 0 | 0
297585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENICEOBA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:19 | 2017-04-23 19:27 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6833
297588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:24 | 2017-04-23 18:34 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717
297589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-111 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:24 | 2017-04-23 17:41 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
297590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:17 | 2017-04-23 19:54 | 2.6172 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 209.3778 | 0 | 0
297592 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:11 | 2017-04-23 17:59 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.9156
297593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.IBRAHIMUSAGI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:19 | 2017-04-23 19:46 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9033
297594 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA 1TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:36 | 2017-04-23 20:08 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.6333
297595 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KARACAÖREN TR 1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:27 | 2017-04-23 21:38 | 5.1794 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.9739
297597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 14TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:03 | 2017-04-23 20:04 | 3.0211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.2322 | 0 | 0
297598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: SAZLICA TR 1 KOKCikis: SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:02 | 2017-04-23 18:57 | 2.9164 | 1 | 150 | 0 | 9 | 2.9164 | 437.4583 | 0 | 26.2475
297600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR TRCikis: B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:28 | 2017-04-23 19:59 | 2.5219 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.3558 | 0 | 0
297601 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:28 | 2017-04-23 18:31 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.575
297602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:05 | 2017-04-23 18:30 | 2.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 0
297605 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: SALMANLI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:34 | 2017-04-23 21:05 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.6589
297606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:34 | 2017-04-23 18:53 | 1.3239 | 0 | 353 | 34 | 86 | 0 | 467.3328 | 45.0122 | 113.8544
297607 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR8 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:11 | 2017-04-23 21:08 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.1106
297613 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS24 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:37 | 2017-04-23 18:08 | 0.50889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.7756 | 0 | 0
297614 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR17 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:40 | 2017-04-23 18:48 | 1.1347 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6944 | 0 | 0
297615 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZİLER1 TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:39 | 2017-04-23 19:23 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 204.6317
297617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU SAYOBASI TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:42 | 2017-04-23 20:26 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7325
297618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:40 | 2017-04-23 20:31 | 2.8542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0
297619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1456 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:42 | 2017-04-23 18:15 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53861
297620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAVUZ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:42 | 2017-04-23 19:50 | 2.1219 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 142.1703 | 0 | 0
297622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:48 | 2017-04-23 18:27 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0
297627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:51 | 2017-04-23 21:00 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.38
297629 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: Y HACIAHMETLI TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:51 | 2017-04-23 19:10 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.095
297632 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR7 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:52 | 2017-04-23 19:52 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9494
297634 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:36 | 2017-04-23 18:20 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.47
297635 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR25 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:57 | 2017-04-23 22:53 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 400.23
297636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:57 | 2017-04-23 18:49 | 0.85278 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 23.8778 | 0 | 2.5583
297638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:00 | 2017-04-23 19:05 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
297639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:52 | 2017-04-23 22:14 | 4.3669 | 41 | 338 | 4 | 0 | 179.0447 | 1476.0272 | 17.4678 | 0
297640 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:57 | 2017-04-23 18:46 | 0.81639 | 0 | 38 | 215 | 216 | 0 | 31.0228 | 175.5236 | 176.34
297644 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:04 | 2017-04-23 19:14 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675
297645 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:05 | 2017-04-23 23:53 | 5.8114 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 499.7794
297648 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI29 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:08 | 2017-04-23 19:15 | 1.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0
297649 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:24 | 2017-04-23 19:22 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 121.6219
297651 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR24 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:12 | 2017-04-23 21:00 | 2.8008 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.2242
297652 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:14 | 2017-04-23 20:18 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.77
297653 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:08 | 2017-04-23 19:01 | 0.88417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.915 | 0 | 0
297655 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:12 | 2017-04-23 18:27 | 0.25139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.0167
297657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:20 | 2017-04-23 19:21 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0
297662 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YESILYURT TR4 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:22 | 2017-04-23 19:19 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.8778
297665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:31 | 2017-04-23 22:13 | 3.7044 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | 0 | 0
297671 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:32 | 2017-04-23 20:19 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74.3983
297672 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP26 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:35 | 2017-04-23 19:59 | 1.3936 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.4467 | 0 | 0
297673 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI12 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:36 | 2017-04-23 21:22 | 2.7617 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 151.8917 | 0 | 11.0467
297676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:39 | 2017-04-24 01:37 | 6.9653 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 348.2639 | 0 | 0
297677 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU68 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:39 | 2017-04-23 19:44 | 1.0828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9106 | 0 | 0
297681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI8 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:43 | 2017-04-23 21:01 | 2.2933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
297683 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR51 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:44 | 2017-04-23 21:56 | 3.1983 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 326.23
297684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:46 | 2017-04-23 19:44 | 0.95972 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 91.1736 | 0 | 1.9194
297685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:46 | 2017-04-23 19:09 | 0.38611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.4944 | 0 | 0
297687 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MEDETSIZ TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 17:30 | 2017-04-23 19:11 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.1783
297688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN12 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:06 | 2017-04-23 22:58 | 2.8728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.3283 | 0 | 0
297690 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:52 | 2017-04-23 21:03 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5808
297691 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:53 | 2017-04-23 20:47 | 1.9136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1361 | 0 | 0
297692 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:55 | 2017-04-23 20:39 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
297693 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR6 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:53 | 2017-04-23 20:49 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.3256
297694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI17 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:58 | 2017-04-23 19:45 | 0.78472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
297695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1434 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:57 | 2017-04-23 19:53 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.23
297696 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:58 | 2017-04-23 20:33 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7208
297697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:01 | 2017-04-23 20:35 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.0458
297699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: SAZLICA TR 1 KOKCikis: SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 14,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:04 | 2017-04-23 19:53 | 0.81389 | 0 | 104 | 5 | 48 | 0 | 84.6444 | 4.0694 | 39.0667
297700 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR6 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:05 | 2017-04-23 21:16 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3183
297702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:08 | 2017-04-23 21:13 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.0833
297708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:18 | 2017-04-23 19:42 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41444
297709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:17 | 2017-04-23 20:04 | 0.79472 | 0 | 15 | 0 | 458 | 0 | 11.9208 | 0 | 363.9828
297713 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILERYAYLASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:19 | 2017-04-24 04:00 | 8.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6889 | 0 | 0
297714 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI8 TR TRCikis: B+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:24 | 2017-04-23 20:29 | 4.0753 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 85.5808 | 0 | 4.0753
297716 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-MİSLİOVA TM DEN GİRİŞ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY KÖTÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:24 | 2017-04-23 19:51 | 0.46 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4.14 | 0.92 | 1.38 | 0
297717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TR 1-7 KOKCikis: TR 1-7 - TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:26 | 2017-04-23 22:03 | 2.6119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6119 | 2.6119
297718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 10:51 | 2017-04-23 20:40 | 9.8175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.635 | 0 | 0
297721 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU14 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:31 | 2017-04-23 19:55 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40694
297725 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI45 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:23 | 2017-04-23 21:40 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5694
297726 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT5 TR5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:37 | 2017-04-23 20:34 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9539
297728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:31 | 2017-04-23 20:05 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889
297731 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:43 | 2017-04-23 21:53 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1689
297733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:44 | 2017-04-23 20:16 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52056
297736 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:45 | 2017-04-23 21:01 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.2156
297737 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: CAMİ ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:44 | 2017-04-23 21:54 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.0875
297738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKÖY TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:36 | 2017-04-23 20:29 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806
297740 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:48 | 2017-04-23 20:28 | 0.665 | 0 | 544 | 0 | 18 | 0 | 361.76 | 0 | 11.97
297741 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR28 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:37 | 2017-04-23 21:44 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 154.1922
297742 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:48 | 2017-04-24 01:09 | 5.3486 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.4403
297743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:51 | 2017-04-23 21:09 | 1.2994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.0906 | 0 | 0
297745 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:51 | 2017-04-23 21:05 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2317
297749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:54 | 2017-04-23 21:14 | 1.3261 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1.3261 | 0 | 47.74
297750 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:57 | 2017-04-23 20:56 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.4711
297751 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 2 TRCikis: AFANLI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:58 | 2017-04-23 21:27 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 0
297755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:00 | 2017-04-23 21:05 | 1.0881 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.6417 | 0 | 0
297756 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:56 | 2017-04-23 21:43 | 1.7819 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.2403 | 0 | 0
297758 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:57 | 2017-04-23 23:14 | 3.2897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5794
297760 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:02 | 2017-04-23 21:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94
297761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK8 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:58 | 2017-04-23 21:15 | 1.2808 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.9525 | 0 | 0
297762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:06 | 2017-04-23 21:21 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 153.1322
297765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 16:56 | 2017-04-23 23:45 | 6.8206 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 225.0783
297767 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: NURTAS KOK KOKCikis: NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:51 | 2017-04-23 21:02 | 1.1772 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 2.3544 | 221.3178
297769 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:09 | 2017-04-23 21:35 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.1489
297771 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR10 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:13 | 2017-04-24 00:35 | 4.3658 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 432.2175 | 0 | 0
297775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR16 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:19 | 2017-04-23 21:51 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6317
297782 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:30 | 2017-04-23 21:23 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
297786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 19:28 | 2017-04-23 20:35 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0
297788 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM2 KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-29 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:31 | 2017-04-23 20:44 | 0.20639 | 2 | 1748 | 69 | 2206 | 0.41278 | 360.7678 | 14.2408 | 455.2939
297790 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:34 | 2017-04-23 21:06 | 0.53194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53194
297793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 18:50 | 2017-04-23 21:17 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
297795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:40 | 2017-04-23 21:29 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056
297796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1455 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:43 | 2017-04-23 22:42 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9808
297801 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F3-KALABA 1 FİDERİ KOK: KALABA1 TR KOKCikis: KALABA1 TR-KALABA TM F6 GİRİŞİ TR: KALABA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:52 | 2017-04-23 22:09 | 1.2856 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0
297803 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:54 | 2017-04-23 21:45 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6894
297804 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR1 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:49 | 2017-04-24 00:12 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3903
297805 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:54 | 2017-04-23 21:46 | 0.86167 | 2 | 909 | 12 | 206 | 1.7233 | 783.255 | 10.34 | 177.5033
297811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: YAMAC1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:06 | 2017-04-23 21:27 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35417
297812 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR27 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:09 | 2017-04-23 21:45 | 0.60139 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 15.6361 | 0 | 1.8042
297814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/5 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:08 | 2017-04-23 22:59 | 1.8553 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.8031 | 0 | 0
297816 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:12 | 2017-04-23 22:40 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
297817 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:15 | 2017-04-23 22:33 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9108
297818 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR-20 CUMHURİYET TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:19 | 2017-04-23 21:46 | 0.45111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 35.1867 | 0 | 0
297820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS14 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:22 | 2017-04-23 23:12 | 1.8408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0
297823 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:25 | 2017-04-23 23:06 | 1.6856 | 0 | 0 | 35 | 769 | 0 | 0 | 58.9944 | 1296.1922
297824 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-15 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:33 | 2017-04-23 23:13 | 10.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6611 | 0 | 0
297826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/5 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 09:10 | 2017-04-23 20:30 | 11.3361 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 544.1333 | 0 | 68.0167
297829 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR7 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:29 | 2017-04-23 22:09 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6622
297833 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:42 | 2017-04-23 22:34 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 | 0 | 0
297836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-28C TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 12:04 | 2017-04-23 21:57 | 9.8803 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.9225 | 0 | 0
297837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:43 | 2017-04-23 22:29 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 98.105
297838 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:52 | 2017-04-24 02:05 | 4.2244 | 2 | 909 | 12 | 206 | 8.4489 | 3840.02 | 50.6933 | 870.2356
297841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: YEŞİLBURÇ KÖK KOKCikis: YEŞİLBURÇ KÖK-TAŞLICA KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:50 | 2017-04-24 00:24 | 2.5628 | 0 | 0 | 4 | 322 | 0 | 0 | 10.2511 | 825.2144
297842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 22:03 | 2017-04-23 22:51 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
297849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 22:14 | 2017-04-23 23:00 | 0.75972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | 0
297850 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÜNLÜKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 21:20 | 2017-04-24 00:38 | 3.2928 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.1483
297851 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI13 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 22:10 | 2017-04-24 00:16 | 2.1064 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.8725 | 0 | 0
297856 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIFAKILI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 22:48 | 2017-04-23 23:46 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111
297858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 22:52 | 2017-04-24 00:39 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.1275
297863 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI45 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 22:25 | 2017-04-24 00:16 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7156
297865 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR10 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 23:32 | 2017-04-24 10:31 | 10.9819 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 164.7292 | 0 | 0
297867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-22 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 20:44 | 2017-04-24 00:21 | 3.6136 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 32.5225 | 0 | 54.2042
297870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ALAKUŞ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 00:03 | 2017-04-24 10:14 | 10.1889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.9444
297872 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 00:30 | 2017-04-24 01:29 | 0.98444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0
297873 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA6 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 00:45 | 2017-04-24 10:27 | 9.6994 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116.3933 | 0 | 0
297879 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-FUAR DM A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 01:03 | 2017-04-24 01:28 | 0.41528 | 190 | 1667 | 0 | 0 | 78.9028 | 692.2681 | 0 | 0
297880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F4-KAYACIK FİDERİ DM: DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 01:16 | 2017-04-24 03:22 | 2.0986 | 24 | 1305 | 104 | 175 | 50.3667 | 2738.6875 | 218.2556 | 367.2569
297882 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA TR8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-24 01:14 | 2017-04-24 02:09 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111
297883 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F2-KOZAKLI FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 04:18 | 2017-04-24 09:20 | 5.0286 | 2 | 909 | 12 | 206 | 10.0572 | 4571.0075 | 60.3433 | 1035.8939
297885 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 05:42 | 2017-04-24 06:00 | 0.30833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
297888 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:21 | 2017-04-24 09:14 | 2.8875 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 277.2 | 0 | 5.775
297889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SADIK TELLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:35 | 2017-04-24 07:41 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9125
297890 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:35 | 2017-04-24 07:13 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167
297891 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR27 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-27 - İÇMECE KÖK ÇIKIŞI TR: KEMERHİSAR TR21 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:32 | 2017-04-24 13:47 | 7.2433 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 21.73 | 210.0567
297892 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ALAKUŞ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:33 | 2017-04-24 10:10 | 3.6042 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0208
297893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:46 | 2017-04-24 07:02 | 0.25389 | 0 | 86 | 939 | 918 | 0 | 21.8344 | 238.4017 | 233.07
297899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR75 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:07 | 2017-04-24 07:47 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 99.8697
297900 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:04 | 2017-04-24 09:27 | 2.3753 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8764 | 0
297904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-22 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:13 | 2017-04-24 09:01 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.0831
297906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:28 | 2017-04-24 13:26 | 5.9742 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 298.7083
297907 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:30 | 2017-04-24 09:28 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4667
297909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:40 | 2017-04-24 08:14 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.9333
297912 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:45 | 2017-04-24 10:37 | 2.87 | 0 | 0 | 31 | 312 | 0 | 0 | 88.97 | 895.44
297914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK: TIL YAZISI KOK KOKCikis: TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:53 | 2017-04-24 17:20 | 9.4439 | 5 | 123 | 0 | 0 | 47.2194 | 1161.5983 | 0 | 0
297915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:37 | 2017-04-24 10:22 | 2.7428 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.1706
297920 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS20 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:05 | 2017-04-24 08:35 | 0.49639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639 | 0 | 0
297921 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:08 | 2017-04-24 09:07 | 0.97944 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.6917 | 0
297925 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR36 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:14 | 2017-04-24 10:56 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6864
297927 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KARACAUSAGI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:12 | 2017-04-24 13:49 | 5.6172 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 224.6889
297929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:18 | 2017-04-24 08:59 | 0.67639 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0.67639 | 0 | 74.4028
297930 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:18 | 2017-04-24 11:30 | 3.1975 | 8 | 47 | 0 | 0 | 25.58 | 150.2825 | 0 | 0
297937 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:31 | 2017-04-24 10:06 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5894
297938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAVAKLI5 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:30 | 2017-04-24 10:12 | 1.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0
297940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:33 | 2017-04-24 09:38 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0
297944 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:38 | 2017-04-24 12:33 | 3.9161 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 254.5472
297948 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:39 | 2017-04-24 08:56 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 41.6908
297960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 16 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:44 | 2017-04-24 15:45 | 7.0178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0711
297962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F16-ERLER FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:45 | 2017-04-24 12:05 | 3.3292 | 6 | 0 | 35 | 0 | 19.975 | 0 | 116.5208 | 0
297963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-53 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:45 | 2017-04-24 11:15 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4886
297964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: TATKOY5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:48 | 2017-04-24 14:10 | 5.3706 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 107.4111 | 0 | 5.3706
297965 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: HAYIROGLU1 TR KOKCikis: HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI TR: HAYIROGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:48 | 2017-04-24 13:47 | 4.9903 | 2 | 64 | 32 | 6 | 9.9806 | 319.3778 | 159.6889 | 29.9417
297968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ DM: DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis: DM-5A-YAZIR70 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:50 | 2017-04-24 14:11 | 5.3578 | 1 | 74 | 0 | 681 | 5.3578 | 396.4756 | 0 | 3648.6467
297969 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:49 | 2017-04-24 10:33 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1933
297970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:51 | 2017-04-24 15:35 | 6.7342 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 228.9617 | 0 | 0
297971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:49 | 2017-04-24 10:53 | 2.0733 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | 4.1467 | 0 | 311
297974 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK: ZINCIRLI KOK KOKCikis: ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:54 | 2017-04-24 16:51 | 7.9356 | 34 | 4 | 0 | 0 | 269.8089 | 31.7422 | 0 | 0
297982 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 08:58 | 2017-04-24 13:36 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 402.4717
297984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:58 | 2017-04-24 09:49 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556
297986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:00 | 2017-04-24 11:26 | 2.4331 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 153.2825 | 4.8661
297987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:00 | 2017-04-24 17:52 | 8.8608 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 53.165 | 5732.9592
297988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:00 | 2017-04-24 15:17 | 6.2803 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 100.4844 | 0 | 113.045
297989 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI20 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:54 | 2017-04-24 10:04 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0
297990 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR106 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:30 | 2017-04-24 11:21 | 3.8439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8439
297994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 08:54 | 2017-04-24 12:01 | 3.1258 | 0 | 0 | 16 | 590 | 0 | 0 | 50.0133 | 1844.2417
297996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:03 | 2017-04-24 14:21 | 5.2925 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 471.0325 | 0 | 0
297999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ALEMDAR ESKİ KÖK ÇIKIŞI(KÖY) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:04 | 2017-04-24 13:09 | 4.0808 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 518.2658 | 0
298001 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:05 | 2017-04-24 15:09 | 6.0756 | 3 | 117 | 0 | 120 | 18.2267 | 710.84 | 0 | 729.0667
298002 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:05 | 2017-04-24 09:57 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.5175
298008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:09 | 2017-04-24 13:40 | 4.5164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126.4589
298012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:11 | 2017-04-24 10:20 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3044
298015 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:15 | 2017-04-24 14:47 | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 581.7292
298022 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:16 | 2017-04-24 11:23 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1211
298028 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:17 | 2017-04-24 13:12 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 282
298038 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:16 | 2017-04-24 13:04 | 3.7969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5939 | 0 | 0
298042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:24 | 2017-04-24 10:07 | 0.72556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0 | 0
298047 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:22 | 2017-04-24 09:59 | 0.61528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0
298049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:26 | 2017-04-24 11:08 | 1.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0
298051 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM KOK: 131 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:18 | 2017-04-24 11:48 | 2.5017 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.6017 | 0 | 0
298061 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:32 | 2017-04-24 10:16 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 2384.7083
298064 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: 159 NOLU KÖK-PAŞALI ENH ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 07:56 | 2017-04-24 12:18 | 4.3628 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7256 | 0
298065 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:35 | 2017-04-24 10:20 | 0.76056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 0
298067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:36 | 2017-04-24 11:58 | 2.3619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.4106 | 0 | 0
298071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 12TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:27 | 2017-04-24 10:04 | 0.61139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7253 | 0 | 0
298074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SANAYI MERKEZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:38 | 2017-04-24 10:26 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0
298078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:40 | 2017-04-24 14:12 | 4.5325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0
298079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:40 | 2017-04-24 10:25 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
298091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR30 KOKCikis: KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI TR: KARAPINAR TR30 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:43 | 2017-04-24 09:55 | 0.20444 | 3 | 6 | 93 | 38 | 0.61333 | 1.2267 | 19.0133 | 7.7689
298092 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 06:53 | 2017-04-24 10:57 | 4.0597 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 0 | 0 | 0
298093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:44 | 2017-04-24 11:23 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2867
298097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:46 | 2017-04-24 11:01 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.9778
298098 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:47 | 2017-04-24 10:16 | 0.47222 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32.1111 | 0 | 0
298100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:47 | 2017-04-24 10:59 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4178
298103 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:47 | 2017-04-24 12:08 | 2.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3386 | 0 | 0
298113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:53 | 2017-04-24 11:12 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0
298119 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:00 | 2017-04-24 14:39 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6467
298123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:35 | 2017-04-24 10:41 | 1.0944 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 26.2667 | 16.4167
298127 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI KOK: OFİS KÖK TR 5 KOKCikis: OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:52 | 2017-04-24 11:18 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 77.355
298128 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ TR: SINCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:58 | 2017-04-24 11:30 | 1.525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0
298130 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEGIN TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:59 | 2017-04-24 11:51 | 1.8711 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.2933 | 0 | 0
298131 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YEŞİLYURT TR6 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:59 | 2017-04-24 14:29 | 4.5019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5019
298134 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 09:59 | 2017-04-24 14:11 | 4.1906 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1433 | 0
298136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: H.ABDULLAH TR 11 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:00 | 2017-04-24 13:43 | 3.7214 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.1342 | 0 | 0
298137 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR: KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:00 | 2017-04-24 12:35 | 2.5736 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5.1472 | 54.0458
298139 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR7 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:00 | 2017-04-24 15:24 | 5.3978 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1025.5778
298140 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:00 | 2017-04-24 12:06 | 2.0986 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 786.9792 | 0 | 0
298142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK TR: KONAKLI SULAMA TR-20 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:01 | 2017-04-24 15:10 | 5.1461 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8767 | 0
298143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:00 | 2017-04-24 15:24 | 5.3986 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1058.1278
298146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM TR: AVDANCIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:02 | 2017-04-24 13:25 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 823.6356
298150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 TRCikis: A-D KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:03 | 2017-04-24 12:22 | 2.3161 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 541.97 | 0 | 2.3161
298151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: ATAKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:05 | 2017-04-24 14:03 | 3.9667 | 2 | 10 | 6 | 20 | 7.9333 | 39.6667 | 23.8 | 79.3333
298152 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENİKONAK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:05 | 2017-04-24 12:04 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 211.2656
298156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:06 | 2017-04-24 17:54 | 7.7922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.1689 | 0 | 0
298161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: YENIDOGAN KOK TR: DAMLAPINAR 1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:11 | 2017-04-24 15:25 | 5.2328 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1517.5056
298162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1182 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:09 | 2017-04-24 10:56 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361
298169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:13 | 2017-04-24 11:01 | 1.805 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 28.88 | 3732.74 | 84.835 | 823.08
298170 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUKURKUYU KÖK KOKCikis: CUKURKUYU KÖK - CUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 09:08 | 2017-04-24 14:16 | 5.1439 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 113.1656 | 2968.0239
298179 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA TR8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:10 | 2017-04-24 10:36 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139
298181 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:15 | 2017-04-24 11:27 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.5117
298184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:16 | 2017-04-24 10:44 | 0.47889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | 0 | 0
298187 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: TASLIHOYUK1 TR TRCikis: A+B+D ORTAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:20 | 2017-04-24 10:54 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34.8547
298191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:24 | 2017-04-24 14:56 | 4.5472 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 118.2278 | 0 | 0
298195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:24 | 2017-04-24 11:54 | 1.4944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.4056 | 0 | 0
298198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) KOK: KARATAY7 TR KOKCikis: KARATAY7 TR AĞAÇİŞLERİ 2 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:24 | 2017-04-24 12:59 | 2.5906 | 2 | 679 | 0 | 0 | 5.1811 | 1758.9872 | 0 | 0
298209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:30 | 2017-04-24 10:44 | 0.22639 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0.90556 | 0 | 4.9806
298210 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: MISAFIRLI KOK KOKCikis: MİSAFİRLİ KÖK-TEKELER TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:28 | 2017-04-24 12:35 | 2.1125 | 0 | 25 | 0 | 193 | 0 | 52.8125 | 0 | 407.7125
298217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis: AKHUYUK CILLER YENI KOK-RECEP ÇALIŞKAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:34 | 2017-04-24 11:18 | 0.73944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.7467 | 0 | 0
298218 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:34 | 2017-04-24 14:58 | 4.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4089
298221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:36 | 2017-04-24 16:46 | 6.1739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1739 | 0
298222 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis: GÖKTEPE KÖK2-GÖKTEPE MERKEZ ÇIKIŞI TR: GÖKTEPE 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:36 | 2017-04-24 13:54 | 3.2997 | 0 | 334 | 13 | 853 | 0 | 1102.1072 | 42.8964 | 2814.6631
298223 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:37 | 2017-04-24 11:41 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0
298224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 7TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:35 | 2017-04-24 14:56 | 4.3417 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 0 | 0
298228 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:38 | 2017-04-24 13:23 | 2.7475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.475 | 0 | 0
298229 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:35 | 2017-04-24 12:41 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1025
298230 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR1 TRCikis: B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:41 | 2017-04-24 12:47 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.685
298231 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UGURLU KOK-UĞURLU TR-1 ÇIKIŞI TR: UGURLU TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:41 | 2017-04-24 17:29 | 6.7853 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 454.6136
298235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:41 | 2017-04-24 12:22 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6792
298243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis: DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:46 | 2017-04-24 13:31 | 2.7575 | 0 | 256 | 0 | 365 | 0 | 705.92 | 0 | 1006.4875
298244 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK: YENIBAHCE KOK KOKCikis: YENİBAHÇE KÖK-YENİBAHÇE 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:46 | 2017-04-24 12:17 | 1.5217 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 10.6517 | 234.3367
298246 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKCÜ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:46 | 2017-04-24 15:56 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 175.4872
298259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR11 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:54 | 2017-04-24 11:12 | 0.30444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30444
298263 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:01 | 2017-04-24 11:21 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32611
298265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-22 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:01 | 2017-04-24 12:18 | 1.2714 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15.2567 | 0 | 19.0708
298267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:01 | 2017-04-24 15:56 | 4.9133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9133
298268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:03 | 2017-04-24 13:01 | 1.9589 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 270.3267 | 0 | 0
298272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:06 | 2017-04-24 14:34 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4681
298288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR: TASAGIL1 TR (YENI) | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:11 | 2017-04-24 12:45 | 1.5672 | 0 | 0 | 5 | 232 | 0 | 0 | 7.8361 | 363.5956
298291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KARABAG1 TR KOKCikis: KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 11:14 | 2017-04-24 11:38 | 0.40083 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40.0833
298293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:15 | 2017-04-24 14:41 | 3.4286 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 133.7158 | 0
298296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:18 | 2017-04-24 11:55 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
298301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 10:21 | 2017-04-24 16:20 | 5.9775 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 5.9775 | 74437.8075 | 0 | 0
298305 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOLKOY TR1 (50 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 11:24 | 2017-04-24 12:24 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9572
298307 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SULAMA TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:25 | 2017-04-24 14:07 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7
298308 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ6 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:22 | 2017-04-24 12:29 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 261.6322
298310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-22 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:25 | 2017-04-24 12:31 | 1.0933 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 13.12 | 0 | 16.4
298314 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:29 | 2017-04-24 15:11 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.8622
298315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:10 | 2017-04-24 11:35 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
298329 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:37 | 2017-04-24 15:02 | 3.4253 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 208.9419 | 0 | 0
298336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKIN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:43 | 2017-04-24 17:49 | 6.1033 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1391.56
298337 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR122 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:43 | 2017-04-24 16:30 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5617
298341 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:52 | 2017-04-24 16:28 | 0.59833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.0717 | 0 | 0
298345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL. TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 11:48 | 2017-04-24 14:16 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4711
298357 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 11:56 | 2017-04-24 14:19 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1725
298362 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR45 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:00 | 2017-04-24 15:11 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1911
298363 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:00 | 2017-04-24 15:07 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8361
298364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:01 | 2017-04-24 18:00 | 5.9961 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9922 | 0
298367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOĞUK HAVA TR 2.4 TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:04 | 2017-04-24 15:22 | 3.2944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8833
298369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP20 TR TRCikis: C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:04 | 2017-04-24 15:14 | 3.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0
298370 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI20 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:04 | 2017-04-24 13:15 | 1.1869 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1781 | 0 | 0
298378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:08 | 2017-04-24 13:41 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431
298380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CERITLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:15 | 2017-04-24 17:40 | 5.4172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9206 | 0 | 0
298390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR5 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:48 | 2017-04-24 13:36 | 2.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 0
298404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 10:29 | 2017-04-24 13:43 | 3.235 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 0
298423 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP37 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:48 | 2017-04-24 14:17 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
298424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:49 | 2017-04-24 13:43 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7233
298426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-57 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:25 | 2017-04-24 13:52 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508
298429 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR5 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:50 | 2017-04-24 13:16 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
298435 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:36 | 2017-04-24 13:45 | 1.1461 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 34.3833 | 0 | 3.4383
298437 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:55 | 2017-04-24 14:26 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5164
298441 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:59 | 2017-04-24 14:40 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 365.1
298442 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR7 TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 13:00 | 2017-04-24 16:11 | 3.1842 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1025.3017 | 0 | 0
298443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 13:00 | 2017-04-24 15:07 | 2.1122 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 42.2444 | 2.1122
298444 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:53 | 2017-04-24 13:58 | 1.0792 | 53 | 308 | 47 | 142 | 57.1958 | 332.3833 | 50.7208 | 153.2417
298446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: UZUNDERE2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:02 | 2017-04-24 15:02 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
298448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:05 | 2017-04-24 15:26 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
298454 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: YAMAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:10 | 2017-04-24 14:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639
298457 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ERDOGAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 13:15 | 2017-04-24 16:48 | 3.5478 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.5033
298459 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:15 | 2017-04-24 15:00 | 1.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 0
298466 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:19 | 2017-04-24 15:50 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5189
298470 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:22 | 2017-04-24 14:37 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
298481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:34 | 2017-04-24 15:13 | 1.6528 | 13 | 394 | 490 | 580 | 21.4861 | 651.1944 | 809.8611 | 958.6111
298484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK TR: KONAKLI 3.HAT KÖK-5 ÖZEL | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:44 | 2017-04-24 15:15 | 2.5222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.7889 | 0
298485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:37 | 2017-04-24 14:30 | 0.88972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3458 | 0 | 0
298496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:45 | 2017-04-24 16:05 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.975
298499 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: SULUCAOVA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:50 | 2017-04-24 14:47 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 114.7
298501 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:49 | 2017-04-24 14:38 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222
298502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-53 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:57 | 2017-04-24 13:54 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417
298503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:50 | 2017-04-24 17:12 | 3.3642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8208 | 0 | 0
298505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:52 | 2017-04-24 22:07 | 8.2564 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 239.4353 | 0 | 0
298508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKI 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 13:48 | 2017-04-24 14:26 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5622
298513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR: TATKOY5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 13:58 | 2017-04-24 17:19 | 3.3358 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 66.7167 | 0 | 3.3358
298515 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 13:59 | 2017-04-24 18:55 | 4.9386 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 355.58
298517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 14:01 | 2017-04-24 16:07 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.0167
298528 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 12:59 | 2017-04-24 18:51 | 5.86 | 3 | 669 | 82 | 623 | 17.58 | 3920.34 | 480.52 | 3650.78
298532 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:14 | 2017-04-24 19:45 | 5.5256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5256
298533 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI17 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:14 | 2017-04-24 14:53 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0
298536 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: MECIDIYE KOK KOKCikis: MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR: GEDIKOREN TR1 (80 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 14:18 | 2017-04-24 18:54 | 4.6089 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 483.9333
298537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 2-YESILHAT F-2 KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:16 | 2017-04-24 15:58 | 1.7131 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.1306 | 1.7131
298542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 14TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:17 | 2017-04-24 20:01 | 5.7328 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.0606 | 0 | 0
298545 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:23 | 2017-04-24 18:00 | 3.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 0 | 0
298546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:22 | 2017-04-24 19:15 | 4.8828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8828
298552 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:27 | 2017-04-24 15:18 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6933
298565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1221 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:30 | 2017-04-24 15:08 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389
298569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK: KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKCikis: KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:37 | 2017-04-24 15:30 | 2.8831 | 10 | 0 | 15 | 0 | 28.8306 | 0 | 43.2458 | 0
298576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKI 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:44 | 2017-04-24 17:04 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3167
298580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR13 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:43 | 2017-04-24 15:57 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4778
298581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 14:46 | 2017-04-24 15:27 | 0.67694 | 0 | 12 | 855 | 205 | 0 | 8.1233 | 578.7875 | 138.7736
298588 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUZOREN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:53 | 2017-04-24 18:09 | 3.2592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2592
298599 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 14:54 | 2017-04-24 18:46 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8728
298617 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: DOGANHISAR KOK KOKCikis: DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-12 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:14 | 2017-04-24 17:21 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 378.7342
298621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:17 | 2017-04-24 15:41 | 0.40444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 0 | 0
298624 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:24 | 2017-04-24 18:56 | 3.5367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.61
298626 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:25 | 2017-04-24 18:09 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9389
298629 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK KOKCikis: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:26 | 2017-04-24 19:59 | 4.5564 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 45.5639 | 0 | 13.6692
298636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:30 | 2017-04-24 16:29 | 0.97472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97472 | 0 | 0
298637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:32 | 2017-04-24 19:31 | 3.9906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9906 | 0
298642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL8 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:33 | 2017-04-24 18:20 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.5144
298645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:35 | 2017-04-24 17:13 | 1.6261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7567 | 0 | 0
298653 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: CAMİ ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:43 | 2017-04-24 17:04 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.7972
298657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:46 | 2017-04-24 16:13 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8311
298661 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:47 | 2017-04-24 17:15 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.92
298665 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK: HUYUKLU KOK KOKCikis: HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:50 | 2017-04-24 16:06 | 0.27417 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0
298667 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-24 15:53 | 2017-04-24 16:53 | 0.99944 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.965 | 0 | 0
298669 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:53 | 2017-04-24 18:06 | 2.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 0
298672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 3 TRCikis: C-P (OKUTURLAR) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:06 | 2017-04-24 16:46 | 1.6644 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 134.82 | 0 | 0
298678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:02 | 2017-04-24 17:18 | 1.2742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8225 | 0 | 0
298679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH BAHCE TR 3.17 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:53 | 2017-04-24 17:57 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.5575
298685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:59 | 2017-04-24 17:22 | 1.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 0
298691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:58 | 2017-04-24 20:21 | 4.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3831
298705 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR2 (100 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:08 | 2017-04-24 16:34 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583
298706 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR78 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:15 | 2017-04-24 17:55 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.4169
298707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-20A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:15 | 2017-04-24 16:45 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.1417
298709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARICALAR KOK KOKCikis: SARICALAR KOK - SARICALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:18 | 2017-04-24 17:23 | 1.0889 | 1 | 57 | 0 | 2 | 1.0889 | 62.0667 | 0 | 2.1778
298718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:47 | 2017-04-24 18:40 | 1.8842 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 246.8258 | 0 | 0
298730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:35 | 2017-04-24 19:11 | 2.6028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.6583 | 0 | 0
298735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ TR: TR 11201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:39 | 2017-04-24 19:37 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 10910.6708
298736 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:33 | 2017-04-24 17:23 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3567
298741 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:46 | 2017-04-24 21:15 | 4.4903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9611 | 0 | 0
298743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-31 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:48 | 2017-04-24 17:51 | 1.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 0
298758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - ACIGOL İM FD5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:46 | 2017-04-24 17:20 | 0.56778 | 5 | 284 | 1206 | 2623 | 2.8389 | 161.2489 | 684.74 | 1489.2811
298761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 37 TRCikis: E-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:00 | 2017-04-24 17:28 | 0.4675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
298763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KAPAS KOK KOKCikis: KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:02 | 2017-04-24 17:19 | 0.28778 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0.57556 | 22.4467 | 0.28778 | 0
298764 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR13 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:05 | 2017-04-24 18:16 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1908
298769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 12:25 | 2017-04-24 17:19 | 4.8925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.355 | 0 | 0
298774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-AVDUL KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:12 | 2017-04-24 18:20 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 86.4711
298777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKUYU TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:11 | 2017-04-24 18:01 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611
298781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-26 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:00 | 2017-04-24 18:59 | 1.9794 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.3217 | 0 | 0
298787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:20 | 2017-04-24 18:57 | 1.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 0
298789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-20 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:22 | 2017-04-24 19:07 | 1.7486 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68.1958 | 0 | 0
298791 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:23 | 2017-04-24 18:56 | 1.5497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 0
298794 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN5 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:24 | 2017-04-24 17:48 | 0.41333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41333
298796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:25 | 2017-04-24 18:09 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72667
298801 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KONURKALE TRCikis: B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:29 | 2017-04-24 19:14 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.7811
298810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:40 | 2017-04-24 18:52 | 1.2006 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 254.5178 | 0 | 0
298812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:42 | 2017-04-24 19:24 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4
298817 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 15:39 | 2017-04-24 19:12 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 938.7625
298818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:46 | 2017-04-24 18:45 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
298820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 17:49 | 2017-04-24 18:06 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.84583
298822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 14TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 16:29 | 2017-04-24 18:43 | 2.2378 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.6156 | 0 | 0
298827 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:01 | 2017-04-24 19:03 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.2744
298828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:07 | 2017-04-24 18:55 | 0.80167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0
298829 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SUSUZ TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:09 | 2017-04-24 19:08 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7975
298830 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMİRKAZIK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:11 | 2017-04-24 19:48 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2317
298831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:12 | 2017-04-24 21:06 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.395
298833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:01 | 2017-04-24 18:53 | 0.86861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.0072 | 0 | 0
298834 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:12 | 2017-04-24 19:27 | 1.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2364 | 0 | 0
298855 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:25 | 2017-04-24 19:35 | 1.1706 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 24.5817 | 4836.7356
298859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:48 | 2017-04-24 19:44 | 0.94028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94028 | 0 | 0
298864 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 18:55 | 2017-04-24 23:10 | 4.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2436
298873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1622 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:00 | 2017-04-24 19:34 | 0.56361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361
298880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:17 | 2017-04-24 20:03 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.95
298882 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR5 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:18 | 2017-04-24 22:24 | 3.0994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0994
298888 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:24 | 2017-04-24 20:04 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6822
298894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:33 | 2017-04-24 22:07 | 2.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | 0 | 0
298904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-3 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:43 | 2017-04-24 20:05 | 0.36917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.1217 | 0 | 0
298909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30504 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:51 | 2017-04-24 22:02 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1811
298911 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:54 | 2017-04-24 20:44 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833
298914 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:56 | 2017-04-24 22:28 | 2.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0
298917 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENİKONAK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 19:59 | 2017-04-24 22:16 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 242.8008
298919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-56 SANAYI-4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:06 | 2017-04-24 20:33 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806
298921 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR: KURAN3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:09 | 2017-04-24 23:07 | 2.9689 | 4 | 205 | 5 | 233 | 11.8756 | 608.6222 | 14.8444 | 691.7511
298923 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:12 | 2017-04-24 21:02 | 0.845 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
298935 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:35 | 2017-04-24 21:05 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333
298937 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU TR 2 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:37 | 2017-04-24 22:12 | 1.5794 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.4394 | 0 | 0
298939 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:43 | 2017-04-24 21:28 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.375
298946 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: ISAHOCALI KOK1 KOKCikis: ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI TR: BAYINDIR KOYU MUHTARLIGI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 20:54 | 2017-04-24 22:11 | 1.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
298951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:10 | 2017-04-24 21:50 | 0.66833 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 141.6867 | 0 | 0
298952 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:10 | 2017-04-24 22:49 | 1.6544 | 3 | 117 | 0 | 120 | 4.9633 | 193.57 | 0 | 198.5333
298956 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:16 | 2017-04-25 03:17 | 6.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0217
298957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:26 | 2017-04-25 00:35 | 3.1633 | 0 | 61 | 0 | 45 | 0 | 192.9633 | 0 | 142.35
298959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:27 | 2017-04-24 22:22 | 0.92944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.1072 | 0 | 0
298960 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU105 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:33 | 2017-04-24 22:33 | 1.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0 | 0
298961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 21:38 | 2017-04-24 23:37 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7436
298973 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 22:56 | 2017-04-25 00:02 | 1.0947 | 0 | 458 | 252 | 1495 | 0 | 501.3828 | 275.87 | 1636.6097
298979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-24 23:11 | 2017-04-24 23:52 | 0.67194 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 175.3775 | 0 | 0
298983 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 23:26 | 2017-04-24 23:37 | 0.18139 | 1 | 1592 | 0 | 2 | 0.18139 | 288.7711 | 0 | 0.36278
298986 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-24 23:34 | 2017-04-25 00:06 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53611
298989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 3.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 00:28 | 2017-04-25 01:36 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
298990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 00:29 | 2017-04-25 11:30 | 11.0083 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1640.2417 | 0 | 0
298993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN5 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN5 TR-ORTAKARAÖREN TR7 - TR8- AŞAĞIKARAÖREN TR1 BİNA ÇIKIŞI TR: ORTAKARAOREN7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 01:27 | 2017-04-25 03:05 | 1.6386 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1091.315 | 0 | 0
298994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ DM: DM-16 ( AKINCILAR ) TR: AKINCILAR 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 02:12 | 2017-04-25 03:38 | 1.4314 | 2 | 845 | 0 | 0 | 2.8628 | 1209.5236 | 0 | 0
298995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM-04-TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 02:28 | 2017-04-25 02:52 | 0.39639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39639 | 0 | 0
298996 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 02:30 | 2017-04-25 03:04 | 0.57528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 52.9256 | 0 | 0
298999 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 05:53 | 2017-04-25 07:06 | 1.2217 | 3 | 2170 | 0 | 6 | 3.665 | 2651.0167 | 0 | 7.33
299000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: YENIKOY KOK KOKCikis: YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 06:15 | 2017-04-25 06:54 | 0.66222 | 0 | 4 | 0 | 298 | 0 | 2.6489 | 0 | 197.3422
299001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 06:05 | 2017-04-25 07:03 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.405
299002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 06:21 | 2017-04-25 07:08 | 0.78472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0
299003 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 06:29 | 2017-04-25 07:27 | 0.97083 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9.7083 | 0 | 6.7958
299005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-71 KOKCikis: TR1-71-TR1-63 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 06:44 | 2017-04-25 09:29 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.3333
299006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 06:49 | 2017-04-25 09:15 | 2.4306 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.5972 | 0
299007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1362 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:08 | 2017-04-25 07:39 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52417
299008 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:11 | 2017-04-25 10:27 | 3.2572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0289 | 0 | 0
299010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:17 | 2017-04-25 08:47 | 1.4969 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4542 | 0 | 0 | 0
299016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:38 | 2017-04-25 08:03 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41917 | 0 | 0
299017 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:40 | 2017-04-25 09:38 | 1.9717 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.9433 | 0 | 1.9717
299018 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:40 | 2017-04-25 09:18 | 1.6231 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.2461 | 0 | 1.6231
299019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-TR 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:37 | 2017-04-25 08:05 | 0.465 | 1 | 7166 | 0 | 0 | 0.465 | 3332.19 | 0 | 0
299022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:49 | 2017-04-25 09:24 | 1.5794 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.3272 | 0 | 0
299024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 07:59 | 2017-04-25 10:26 | 2.4444 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24.4444 | 2.4444
299025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ KOK: GOREME10 TR KOKCikis: GÖREME10 TR - GÖREME11 TR ÇIKIŞI TR: GOREME11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:05 | 2017-04-25 09:13 | 1.1367 | 1 | 0 | 62 | 2 | 1.1367 | 0 | 70.4733 | 2.2733
299028 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİRLER TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:11 | 2017-04-25 10:44 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5556
299034 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:20 | 2017-04-25 11:52 | 3.5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5358
299039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:32 | 2017-04-25 11:07 | 2.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5697 | 0 | 0
299056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:46 | 2017-04-25 13:46 | 5.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0083
299057 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK: AHMEDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:48 | 2017-04-25 09:22 | 0.56583 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0 | 4.5267 | 29.9892
299066 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:56 | 2017-04-25 09:45 | 0.81306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0 | 0
299069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-21 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:58 | 2017-04-25 09:40 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1083
299070 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM KOK: SARACOGLU27 TR KOKCikis: SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 08:59 | 2017-04-25 13:02 | 4.0531 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4.0531 | 133.7508 | 0 | 0
299071 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:00 | 2017-04-25 16:21 | 7.3575 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 309.015 | 0 | 0
299072 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:00 | 2017-04-25 13:09 | 4.1483 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 228.1583 | 0 | 4.1483
299074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HACI MIRZA KOK TR: BAYRAMOZU TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:00 | 2017-04-25 14:35 | 5.5728 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 256.3478
299076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:01 | 2017-04-25 16:00 | 6.9867 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 544.96 | 0 | 0
299079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-2 KOKCikis: BEYLERCE KOK-2-ÇUMRA TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:01 | 2017-04-25 14:20 | 5.3119 | 2 | 45 | 70 | 9 | 10.6239 | 239.0375 | 371.8361 | 47.8075
299080 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:02 | 2017-04-25 13:24 | 4.3728 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 314.84
299081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI24 TR KOKCikis: SULTANHANI24 TR-SULTANHANI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:01 | 2017-04-25 10:40 | 1.6453 | 0 | 921 | 22 | 13 | 0 | 1515.3008 | 36.1961 | 21.3886
299083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: DM-6 ( YAZIR DM ) DMCikis: DM6-YAZIR3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:02 | 2017-04-25 12:09 | 3.1081 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1311.5994 | 0 | 0
299085 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:03 | 2017-04-25 11:54 | 2.8369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.0433 | 0 | 0
299086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:03 | 2017-04-25 15:42 | 6.6464 | 9 | 1 | 84 | 108 | 59.8175 | 6.6464 | 558.2967 | 717.81
299087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:04 | 2017-04-25 14:13 | 5.1528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.3472 | 0 | 0
299088 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: GUNEYSINIR1 TR KOKCikis: GUNEYSINIR1 TR-TR 4 VE MEDAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:03 | 2017-04-25 14:01 | 4.9642 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 3489.8092 | 0 | 0
299091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:05 | 2017-04-25 14:45 | 5.6611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 452.8889 | 0 | 0
299093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KÖK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 08:57 | 2017-04-25 10:43 | 1.7617 | 0 | 19 | 83 | 134 | 0 | 33.4717 | 146.2183 | 236.0633
299094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-BAŞARA ÇIKIŞI TR: BASARAKAVAK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:07 | 2017-04-25 15:16 | 6.1583 | 0 | 577 | 1 | 2 | 0 | 3553.3583 | 6.1583 | 12.3167
299095 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:08 | 2017-04-25 11:31 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.2444
299096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: NASUHKUYU KÖK KOKCikis: NASUHKUYU KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:07 | 2017-04-25 10:17 | 1.1539 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7694 | 0
299097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:08 | 2017-04-25 10:53 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
299098 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI9 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:08 | 2017-04-25 14:19 | 5.1842 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 404.365
299100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EMINLER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:12 | 2017-04-25 11:48 | 2.5992 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.9833
299102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1553 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:14 | 2017-04-25 09:52 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.215
299117 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: ÇARDAK KÖK KOKCikis: ÇARDAK KÖK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:21 | 2017-04-25 10:38 | 1.2881 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 20.6089 | 1.2881 | 6.4403
299118 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:26 | 2017-04-25 11:32 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3217
299121 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR67 KOKCikis: BOR TR-67 - BOR TR-66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:28 | 2017-04-25 09:49 | 0.35333 | 0 | 0 | 7 | 2068 | 0 | 0 | 2.4733 | 730.6933
299123 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: DEMIRCI11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:29 | 2017-04-25 11:02 | 1.5539 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.4489 | 0 | 0
299124 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:29 | 2017-04-25 15:54 | 6.4114 | 0 | 0 | 282 | 109 | 0 | 0 | 1808.0117 | 698.8414
299126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:30 | 2017-04-25 16:40 | 7.1681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6722
299132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR TRCikis: G KOLU PAZARYERİ DÜKKANLAR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:32 | 2017-04-25 11:29 | 1.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0
299135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:34 | 2017-04-25 14:07 | 4.5492 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 109.18 | 0 | 27.295
299147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULKAYA1 TR TRCikis: B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:46 | 2017-04-25 14:29 | 4.7158 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 683.7958
299148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:47 | 2017-04-25 14:37 | 4.8444 | 0 | 15 | 0 | 458 | 0 | 72.6667 | 0 | 2218.7556
299151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:44 | 2017-04-25 10:55 | 1.1758 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 972.4142 | 0 | 0
299154 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KAPAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:52 | 2017-04-25 10:46 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90167
299155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - DAGISTAN ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:52 | 2017-04-25 11:07 | 1.2503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0
299161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: S.GOKKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:55 | 2017-04-25 10:55 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 65.4867
299162 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ADAKASIM1 KOK KOKCikis: ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 09:57 | 2017-04-25 11:28 | 1.5153 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6069 | 0 | 0
299165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis: GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 09:59 | 2017-04-25 12:00 | 2.0164 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 320.6058 | 0
299167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK: KARAHUYUK KOK KOKCikis: KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 17:09 | 7.1569 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 4752.2111 | 0
299168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 15:44 | 5.7311 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1065.9867 | 0 | 0
299169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: TOSUNBURNU KOK KOKCikis: TOSUNBURNU KOK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 13:55 | 3.9247 | 0 | 515 | 6 | 454 | 0 | 2021.2319 | 23.5483 | 1781.8239
299170 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 5 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 15:54 | 5.8975 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 477.6975 | 0 | 0
299171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: TASPINAR KOK KOKCikis: TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR: HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 15:20 | 5.3356 | 1 | 363 | 0 | 394 | 5.3356 | 1936.8067 | 0 | 2102.2089
299173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - HÜSNİYE AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 16:45 | 6.7561 | 0 | 0 | 2 | 526 | 0 | 0 | 13.5122 | 3553.7144
299174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 11:24 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.1825
299176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 15:17 | 5.28 | 3 | 0 | 394 | 0 | 15.84 | 0 | 2080.32 | 0
299178 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR KOK KOKCikis: AKPINAR KÖK-AKPINAR TR10 TR: AKPINAR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 11:17 | 1.2825 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.125 | 0
299179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 SELGAH TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 18:16 | 8.2625 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2206.0875
299181 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR12 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 12:06 | 2.0981 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 193.0211 | 0 | 0
299186 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK: ATAKOY KOK KOKCikis: ATAKOY KOK-AKÖRENKIŞLA DM GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:05 | 2017-04-25 17:04 | 6.9878 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 663.8389 | 0
299187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:06 | 2017-04-25 10:38 | 0.53194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53194 | 0 | 0
299188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis: BULDUK SULAMA KÖK-İSMAİL HAKKI ÇELEBİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:06 | 2017-04-25 11:36 | 1.5058 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.8675 | 0
299193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:07 | 2017-04-25 11:16 | 1.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0
299199 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:08 | 2017-04-25 12:29 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4
299200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK: 54 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:10 | 2017-04-25 14:02 | 3.8692 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 61.9067 | 3.8692
299205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40102 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:09 | 2017-04-25 10:54 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111
299213 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:16 | 2017-04-25 19:33 | 9.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2953 | 0 | 0
299218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:18 | 2017-04-25 11:05 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 73.5722
299220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:19 | 2017-04-25 18:58 | 8.6414 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1157.9461
299221 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS32 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:18 | 2017-04-25 15:11 | 4.8764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8764 | 0 | 0
299222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: BELKAYA KOK KOKCikis: BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:20 | 2017-04-25 17:06 | 6.7558 | 3 | 13 | 624 | 60 | 20.2675 | 87.8258 | 4215.64 | 405.35
299229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:24 | 2017-04-25 13:50 | 3.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4428 | 0 | 0
299232 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: CAMLIK TR 4 KOKCikis: CAMLIK TR 4-ÇAMLIK TR-5 ÇIKIŞI TR: CAMLIK TR 5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:25 | 2017-04-25 15:33 | 5.1311 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 215.5067 | 0 | 0
299235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:25 | 2017-04-25 10:49 | 0.39639 | 0 | 86 | 939 | 918 | 0 | 34.0894 | 372.2092 | 363.885
299243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:34 | 2017-04-25 11:11 | 0.60417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417 | 0 | 0
299246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:35 | 2017-04-25 14:47 | 4.2044 | 7 | 6741 | 16 | 739 | 29.4311 | 28342.16 | 67.2711 | 3107.0844
299248 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:39 | 2017-04-25 14:05 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4419
299249 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:15 | 2017-04-25 12:15 | 1.9978 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9822 | 0
299255 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:40 | 2017-04-25 11:50 | 1.1639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.6056 | 0 | 0
299268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKÖY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:52 | 2017-04-25 12:27 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.635
299272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENIMESCIT1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:53 | 2017-04-25 12:38 | 1.7447 | 0 | 214 | 0 | 197 | 0 | 373.3706 | 0 | 343.7103
299274 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR24 (400 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 10:57 | 2017-04-25 11:47 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.4561
299275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 10:51 | 2017-04-25 13:27 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4078
299283 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR19 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:02 | 2017-04-25 13:29 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4506
299284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 11:04 | 2017-04-25 12:23 | 1.3222 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 655.8222 | 0 | 0
299286 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:04 | 2017-04-25 15:18 | 4.2292 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.2708 | 0 | 0
299288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3 YEŞİLBURÇ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:07 | 2017-04-25 16:53 | 5.7706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7706
299292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:07 | 2017-04-25 12:45 | 1.6372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 0
299293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUMRUYAYLA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:06 | 2017-04-25 17:29 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7678
299297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:10 | 2017-04-25 15:32 | 4.3586 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 396.6336
299303 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: NASUFKUYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:19 | 2017-04-25 12:42 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
299305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:21 | 2017-04-25 14:32 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.6522
299306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:21 | 2017-04-25 11:44 | 0.38167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0
299311 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR31 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:27 | 2017-04-25 12:23 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325
299312 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:29 | 2017-04-25 13:19 | 1.8342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6683 | 0 | 0
299317 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREKASABASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:31 | 2017-04-25 20:07 | 8.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5994 | 0 | 0
299328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN ENH F3- 39 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis: KILBASAN ENH F3- 39 NOLU DIREK HATBASI KOK-1 ÇIKIŞ TR: OMER TURAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 11:44 | 2017-04-25 12:25 | 0.68889 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 53.7333 | 0 | 0.68889
299330 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR15 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:46 | 2017-04-25 13:09 | 1.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0
299337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:48 | 2017-04-25 12:52 | 1.0706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0
299339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:49 | 2017-04-25 12:36 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 0 | 0
299345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:50 | 2017-04-25 18:05 | 6.2367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4733 | 0 | 0
299348 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 11:54 | 2017-04-25 15:53 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 143.56
299358 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:00 | 2017-04-25 12:33 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0
299363 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:04 | 2017-04-25 14:30 | 2.4211 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.4744 | 0
299364 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:07 | 2017-04-25 14:55 | 2.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8075 | 0 | 0
299366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:06 | 2017-04-25 12:56 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611
299371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:09 | 2017-04-25 13:07 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 0
299387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 12 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:18 | 2017-04-25 13:26 | 1.1386 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121.8314 | 0 | 0
299393 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:20 | 2017-04-25 13:32 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2036
299397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 12:23 | 2017-04-25 16:39 | 4.2667 | 0 | 61 | 0 | 479 | 0 | 260.2667 | 0 | 2043.7333
299398 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:22 | 2017-04-25 17:21 | 4.9858 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.915
299399 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:24 | 2017-04-25 13:46 | 1.3744 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2467 | 0
299403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 12:25 | 2017-04-25 13:14 | 0.80778 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 50.0822 | 0
299406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM DMCikis: GUNEYSINIR DM-F-7 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 12:30 | 2017-04-25 15:33 | 3.0511 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 15.2556 | 112.8911
299416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 1TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:39 | 2017-04-25 13:32 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0
299420 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 12:41 | 2017-04-25 15:38 | 2.9417 | 0 | 637 | 85 | 1636 | 0 | 1873.8417 | 250.0417 | 4812.5667
299424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:46 | 2017-04-25 14:42 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9369
299428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 12:55 | 2017-04-25 14:04 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 86.8333
299429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CERITLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:52 | 2017-04-25 15:10 | 2.3025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0
299435 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI5TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:55 | 2017-04-25 18:45 | 5.8286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6572 | 0 | 0
299440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR5 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 12:58 | 2017-04-25 20:01 | 7.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0506 | 0 | 0
299441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 11:47 | 2017-04-25 14:21 | 2.5711 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4267 | 0
299442 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:01 | 2017-04-25 16:08 | 3.1158 | 0 | 272 | 0 | 5 | 0 | 847.5067 | 0 | 15.5792
299445 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR13 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:02 | 2017-04-25 14:27 | 1.4158 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 176.9792 | 0 | 0
299447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELIMAGA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:01 | 2017-04-25 15:55 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.8583
299448 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F18-NEVŞEHİR 2 TM FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:03 | 2017-04-25 15:14 | 2.1761 | 0 | 98 | 0 | 149 | 0 | 213.2589 | 0 | 324.2406
299449 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:04 | 2017-04-25 14:43 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 270.4178
299454 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:12 | 2017-04-25 15:13 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 | 0 | 0
299455 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-23 11:10 | 2017-04-23 12:00 | 0.83667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0 | 0
299456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:12 | 2017-04-25 17:33 | 4.3525 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 256.7975 | 0 | 0
299461 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:17 | 2017-04-25 13:58 | 0.67889 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.7156 | 7.4678 | 0 | 0
299462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:16 | 2017-04-25 15:41 | 2.4197 | 0 | 48 | 0 | 135 | 0 | 116.1467 | 0 | 326.6625
299463 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:18 | 2017-04-25 14:10 | 0.85389 | 24 | 55 | 0 | 0 | 20.4933 | 46.9639 | 0 | 0
299464 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR TRCikis: C+B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:11 | 2017-04-25 14:46 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3667
299465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:21 | 2017-04-25 13:41 | 0.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0
299466 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UYANIKLAR YAYLASI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:21 | 2017-04-25 18:44 | 5.3961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3961
299474 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:26 | 2017-04-25 16:19 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.3294
299476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAVRU KABIN | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:27 | 2017-04-25 14:09 | 0.70194 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.9719 | 0 | 0
299478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:28 | 2017-04-25 17:30 | 4.0397 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 157.5492 | 0 | 0
299485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HACI HASAN TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:29 | 2017-04-25 17:21 | 3.8625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.075 | 0 | 0
299491 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:39 | 2017-04-25 16:37 | 2.9692 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.4142 | 0 | 0
299498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KOYMAT TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:40 | 2017-04-25 15:11 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
299507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:10 | 2017-04-25 16:46 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 338.4
299510 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT TR1 (100 KVA) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:52 | 2017-04-25 17:30 | 3.6319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1597
299511 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:55 | 2017-04-25 14:37 | 0.70139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
299514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOZPINAR2 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:56 | 2017-04-25 14:16 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.5864
299516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:57 | 2017-04-25 18:45 | 4.8064 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0319
299518 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: INONU KOK KOKCikis: ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:58 | 2017-04-25 18:42 | 4.7369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9478 | 0 | 0
299519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 13:59 | 2017-04-25 17:38 | 3.6542 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 734.4875 | 0 | 0
299521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 14:00 | 2017-04-25 18:15 | 4.2525 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 216.8775 | 0 | 4.2525
299522 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 14:00 | 2017-04-25 17:17 | 3.2817 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 203.4633 | 0 | 3.2817
299529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:01 | 2017-04-25 16:35 | 2.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5683 | 0 | 0
299532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:06 | 2017-04-25 15:43 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6244
299537 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:09 | 2017-04-25 15:05 | 0.93306 | 3 | 669 | 82 | 623 | 2.7992 | 624.2142 | 76.5106 | 581.2936
299538 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:13 | 2017-04-25 15:08 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917 | 0 | 0
299539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 14:13 | 2017-04-25 15:55 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 310.6639
299544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:14 | 2017-04-25 16:28 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
299546 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ KOK: KAPLANLI KÖK KOKCikis: KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI TR: BOLATYAYLASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:18 | 2017-04-25 15:23 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.6008
299547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:18 | 2017-04-25 15:43 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8272
299548 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:19 | 2017-04-25 19:05 | 4.7739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7739
299553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:21 | 2017-04-25 15:09 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79917
299564 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YASSIOREN1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:28 | 2017-04-25 17:53 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4111
299569 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-2 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 14:31 | 2017-04-25 15:51 | 1.3336 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.0125 | 0 | 0
299570 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:31 | 2017-04-25 16:01 | 1.5058 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5642 | 0
299574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU TR 8 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:32 | 2017-04-25 19:48 | 5.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2664 | 0 | 0
299582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:43 | 2017-04-25 16:32 | 1.8128 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 32.63 | 0 | 1.8128
299584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:44 | 2017-04-25 15:28 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8767
299604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 14:57 | 2017-04-25 18:04 | 3.1194 | 3 | 0 | 22 | 1 | 9.3583 | 0 | 68.6278 | 3.1194
299610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:00 | 2017-04-25 17:06 | 2.0969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1939 | 0 | 0
299612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD KOKCikis: ABUUSAGI YESIL HAT MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:00 | 2017-04-25 19:19 | 4.3292 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.5958 | 0
299622 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:12 | 2017-04-25 15:54 | 0.6925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0
299626 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:16 | 2017-04-25 15:30 | 0.23028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23028 | 0 | 0
299630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:21 | 2017-04-25 17:46 | 2.4219 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 75.0803 | 0 | 0
299645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: CELALLER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:28 | 2017-04-25 16:06 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 98.8378
299647 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 15:32 | 2017-04-25 16:52 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.8222
299649 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ KOK: BAĞBAŞI KÖK KOKCikis: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI BAHÇELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:33 | 2017-04-25 16:37 | 1.0672 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 119.5289 | 0
299652 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 1 KOKCikis: HUYUK TR 1-HÜYÜK TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:36 | 2017-04-25 16:16 | 0.67722 | 0 | 153 | 1 | 9 | 0 | 103.615 | 0.67722 | 6.095
299654 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:36 | 2017-04-25 18:56 | 3.3411 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.3411 | 0 | 10.0233
299658 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:39 | 2017-04-25 16:34 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 109.4667
299661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:33 | 2017-04-25 18:58 | 3.425 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0
299662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:38 | 2017-04-25 16:50 | 1.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0
299668 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:43 | 2017-04-25 21:46 | 6.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0392 | 0 | 0
299682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL IKIKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 15:55 | 2017-04-25 18:07 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1894
299695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:05 | 2017-04-25 16:41 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4022
299698 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: AKÇABELEN KÖK KOKCikis: AKÇABELEN KÖK-AKÇABELEN ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:08 | 2017-04-25 16:41 | 0.54694 | 1 | 624 | 0 | 0 | 0.54694 | 341.2933 | 0 | 0
299707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: BILEZIKLI KOK KOKCikis: BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:11 | 2017-04-25 18:16 | 2.0794 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.4628 | 0
299724 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:19 | 2017-04-25 17:23 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5639
299725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:19 | 2017-04-25 17:01 | 0.6925 | 0 | 13 | 134 | 20 | 0 | 9.0025 | 92.795 | 13.85
299735 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:34 | 2017-04-25 17:18 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333
299743 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:41 | 2017-04-25 19:25 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4556
299753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18A TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:48 | 2017-04-25 18:35 | 1.7803 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.9689 | 0 | 0
299761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BADEMLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:55 | 2017-04-25 18:21 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6978
299769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:59 | 2017-04-25 18:22 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.9042
299770 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR15 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 17:00 | 2017-04-25 19:12 | 2.1994 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 158.36 | 0 | 0
299774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR31 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:03 | 2017-04-25 19:07 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2167
299780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: KUTOREN KOK KOKCikis: KUTOREN KOK-KUTEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 17:08 | 2017-04-25 17:45 | 0.62139 | 1 | 0 | 408 | 10 | 0.62139 | 0 | 253.5267 | 6.2139
299783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: ISAHOCALI KOK1 KOKCikis: ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:08 | 2017-04-25 18:48 | 1.6653 | 0 | 3 | 0 | 314 | 0 | 4.9958 | 0 | 522.8972
299788 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 13:29 | 2017-04-25 17:18 | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8025
299793 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:03 | 2017-04-25 17:23 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34083
299798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:13 | 2017-04-25 19:11 | 1.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9733 | 0 | 0
299799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis: FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-25 17:15 | 2017-04-25 17:50 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 75.0703
299809 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:18 | 2017-04-25 18:14 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
299827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:38 | 2017-04-25 18:30 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86639 | 0 | 0
299828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:42 | 2017-04-25 18:25 | 0.71472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0
299831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 18 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:44 | 2017-04-25 19:13 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0
299837 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:55 | 2017-04-25 20:02 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5819
299838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:56 | 2017-04-25 19:40 | 1.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 0 | 0
299842 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 16:28 | 2017-04-25 19:42 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2342
299844 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:00 | 2017-04-25 18:11 | 0.17611 | 2 | 1502 | 6 | 110 | 0.35222 | 264.5189 | 1.0567 | 19.3722
299848 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:02 | 2017-04-25 19:29 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4611
299849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:03 | 2017-04-25 19:20 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
299851 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:06 | 2017-04-25 18:50 | 0.74083 | 1 | 0 | 787 | 0 | 0.74083 | 0 | 583.0358 | 0
299854 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YASSIOREN1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:07 | 2017-04-25 23:06 | 4.9853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9853
299856 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:07 | 2017-04-25 19:55 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80.9375
299857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ TR: BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:27 | 2017-04-25 19:56 | 2.4828 | 0 | 215 | 0 | 464 | 0 | 533.7972 | 0 | 1152.0089
299860 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:30 | 2017-04-25 22:34 | 5.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0731 | 0 | 0
299861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:10 | 2017-04-25 21:58 | 3.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 0 | 0
299865 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:13 | 2017-04-25 20:24 | 2.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0
299866 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUMUSYAYLAEVLERİ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:49 | 2017-04-25 20:55 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0958
299870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1752 SK. TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:17 | 2017-04-25 19:02 | 0.75806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75806
299872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:23 | 2017-04-25 19:13 | 0.83139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3139 | 0 | 0
299876 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:29 | 2017-04-25 19:18 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
299882 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 18:34 | 2017-04-25 20:10 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1883
299900 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT3 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 17:43 | 2017-04-25 19:39 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9278
299904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:10 | 2017-04-25 19:35 | 0.42306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 0
299925 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:32 | 2017-04-25 20:07 | 0.57056 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 15.405 | 0 | 0.57056
299928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:35 | 2017-04-25 22:17 | 2.6992 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 113.365 | 0 | 0
299929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:34 | 2017-04-25 20:53 | 1.31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0
299932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:38 | 2017-04-25 21:38 | 2.0036 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 106.1914 | 0 | 0
299936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI TR: IKIKUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:44 | 2017-04-25 22:18 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9803
299937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK13 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:44 | 2017-04-25 20:02 | 0.305 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0
299939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 2TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 19:46 | 2017-04-25 20:24 | 0.62167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62167 | 0 | 0
299948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CEKICLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:00 | 2017-04-25 22:49 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8156
299951 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:00 | 2017-04-25 22:27 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4544
299953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:10 | 2017-04-25 22:19 | 2.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1425 | 0 | 0
299954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:10 | 2017-04-25 20:56 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
299967 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:26 | 2017-04-25 21:29 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7042
299974 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:31 | 2017-04-25 21:39 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.8906
299978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-34A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:41 | 2017-04-25 21:06 | 0.4175 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 184.9525 | 0 | 0
299987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 20:01 | 2017-04-25 21:51 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8242
299989 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 21:02 | 2017-04-25 21:41 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65139
299992 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 21:04 | 2017-04-25 22:34 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4981
299997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HACIKIRIK TR 3.1 TRCikis: F-P Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 21:21 | 2017-04-25 22:13 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1211
300000 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F16-ERLER FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI TR: SARACOGLU12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 21:37 | 2017-04-25 23:48 | 2.1903 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 308.8292 | 0 | 0
300011 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR TRCikis: KOVANAĞZI CAD. NO:146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 22:09 | 2017-04-25 23:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 180.6122
300013 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 22:20 | 2017-04-25 22:45 | 0.42083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.7292 | 0 | 0
300017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 11 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 22:31 | 2017-04-26 00:25 | 1.8969 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.5267 | 0 | 0
300019 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 22:46 | 2017-04-25 23:12 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44417
300023 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-25 22:53 | 2017-04-25 23:22 | 0.49333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
300030 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 00:10 | 2017-04-26 09:10 | 9.0006 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.0044 | 0
300034 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 01:53 | 2017-04-26 02:39 | 0.77306 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 71.1211 | 0 | 0
300035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-5 ( HILTON DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 02:05 | 2017-04-26 03:51 | 1.7656 | 2 | 958 | 0 | 0 | 3.5311 | 1691.4022 | 0 | 0
300037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 5.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 03:13 | 2017-04-26 03:58 | 0.73694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3172 | 0 | 0
300040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 05:35 | 2017-04-26 06:56 | 1.3461 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 729.5922 | 61.9211 | 1740.5217
300049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI TR: KABAKHASAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 07:32 | 2017-04-26 13:17 | 5.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
300050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN53 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 07:32 | 2017-04-26 09:13 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0
300051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 07:33 | 2017-04-26 09:11 | 1.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0
300053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 07:39 | 2017-04-26 11:16 | 3.6097 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 72.1944 | 3.6097
300056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F1-KATRANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 07:53 | 2017-04-26 09:14 | 1.3622 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.2289 | 0
300069 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞI HADİM2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 08:22 | 2017-04-26 11:36 | 3.2369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2369
300087 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: GUNEYSINIR8 TR KOKCikis: GUNEYSINIR8 TR-KONTUR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 08:41 | 2017-04-26 10:14 | 1.5561 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 35.7906 | 0 | 20.2294
300089 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 08:42 | 2017-04-26 10:43 | 2.0281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.3928 | 0 | 0
300099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 08:52 | 2017-04-26 09:19 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333
300106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 08:58 | 2017-04-26 16:32 | 7.5669 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 264.8431 | 0 | 0
300107 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 08:59 | 2017-04-26 13:40 | 4.6803 | 1 | 48 | 37 | 293 | 4.6803 | 224.6533 | 173.1703 | 1371.3214
300110 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: KADIOĞLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 08:59 | 2017-04-26 13:46 | 4.7761 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 496.7156 | 0 | 0
300111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 08:59 | 2017-04-26 14:23 | 5.3919 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 1962.6678 | 0 | 5.3919
300112 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:00 | 2017-04-26 14:02 | 5.0303 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1217.3272 | 0 | 0
300114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: GUVERCINLIK4 TR KOKCikis: GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:00 | 2017-04-26 14:30 | 5.4967 | 0 | 0 | 93 | 70 | 0 | 0 | 511.19 | 384.7667
300115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 16 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:01 | 2017-04-26 15:47 | 6.7731 | 4 | 3409 | 2 | 0 | 27.0922 | 23089.3464 | 13.5461 | 0
300117 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:01 | 2017-04-26 16:35 | 7.5683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1367
300118 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:01 | 2017-04-26 13:06 | 4.0792 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.7417
300121 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI TR: OMER CINGI - BORAN KURTAR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:01 | 2017-04-26 09:38 | 0.61194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0
300126 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F5-YENICE FİDERİ DM: KIZOREN DM DMCikis: KIZOREN DM-KIZBOĞAN KÖK ÇIKIŞI KOK: KIZBOGAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:04 | 2017-04-26 14:06 | 5.03 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5.03 | 150.9 | 0
300128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI16 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:06 | 2017-04-26 12:35 | 3.4883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.8833 | 0 | 0
300136 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:08 | 2017-04-26 09:57 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917
300137 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:10 | 2017-04-26 14:38 | 5.4714 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191.4986
300139 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:09 | 2017-04-26 09:43 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 55.2883
300142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI KOK: TR 20506 KOKCikis: TR 20506-YTR MEVLANA MODÜLER ÇIKIŞI TR: TR 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:06 | 2017-04-26 09:46 | 0.66167 | 0 | 14 | 0 | 401 | 0 | 9.2633 | 0 | 265.3283
300149 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR2 (100 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:17 | 2017-04-26 11:27 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.1033
300152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI TR: OVAOREN3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:19 | 2017-04-26 13:10 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 392.9833
300155 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM KOK: KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:20 | 2017-04-26 10:07 | 0.79139 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1.5828 | 67.2681 | 0 | 0
300158 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:23 | 2017-04-26 18:12 | 8.8078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8078
300159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:23 | 2017-04-26 09:59 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0
300165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR16 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:29 | 2017-04-26 10:04 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 53.8883
300171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN6 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:36 | 2017-04-26 15:19 | 5.7136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5681 | 0 | 0
300179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ÇATALHÜYÜK ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:37 | 2017-04-26 19:14 | 9.62 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.96 | 0
300187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:42 | 2017-04-26 10:00 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31167
300197 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:46 | 2017-04-26 11:28 | 1.6944 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 37.2778 | 977.6944
300200 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:48 | 2017-04-26 11:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3978
300201 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:48 | 2017-04-26 11:31 | 1.7122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1367 | 0 | 0
300207 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KARAKIZALAN | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 09:52 | 2017-04-26 10:41 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.48
300223 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:00 | 2017-04-26 16:49 | 6.8158 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 13.6317 | 1615.3525
300224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:00 | 2017-04-26 15:22 | 5.3592 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 48.2325 | 139.3383
300225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:00 | 2017-04-26 10:48 | 0.7975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0
300230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:04 | 2017-04-26 12:09 | 2.0872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1744 | 0 | 0
300237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:08 | 2017-04-26 17:35 | 7.4564 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96.9331
300239 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI TR: AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:11 | 2017-04-26 13:33 | 3.3681 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10.1042 | 13.4722 | 23.5764 | 20.2083
300241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:12 | 2017-04-26 13:03 | 2.8439 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 127.975
300242 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI TR1 (50 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:13 | 2017-04-26 14:47 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2944
300247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:14 | 2017-04-26 14:54 | 4.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6719 | 0 | 0
300251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:15 | 2017-04-26 11:22 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 116.5378
300261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:26 | 2017-04-26 11:34 | 1.135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0
300263 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:30 | 2017-04-26 15:52 | 5.3594 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 675.29 | 0 | 0
300264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:30 | 2017-04-26 13:19 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 186.2667
300266 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:24 | 2017-04-26 11:00 | 0.59833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 0 | 0
300267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:30 | 2017-04-26 12:06 | 1.5994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.9778 | 0 | 0
300272 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:23 | 2017-04-26 11:16 | 0.87556 | 10 | 1888 | 5 | 20 | 8.7556 | 1653.0489 | 4.3778 | 17.5111
300273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:32 | 2017-04-26 12:58 | 2.4269 | 2 | 263 | 0 | 0 | 4.8539 | 638.2864 | 0 | 0
300275 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:32 | 2017-04-26 15:08 | 4.6031 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 248.565 | 0 | 0
300277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI MOD KOKCikis: HAMZALI MOD - EMMİLER YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:31 | 2017-04-26 12:06 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4667
300281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BILEZIKLI KOK KOKCikis: BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:35 | 2017-04-26 11:49 | 1.2267 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.0267 | 0
300296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:48 | 2017-04-26 15:16 | 4.4642 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3208 | 0
300298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: YENİKÖY KÖK KOKCikis: YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 10:49 | 2017-04-26 11:30 | 0.67333 | 0 | 17 | 0 | 423 | 0 | 11.4467 | 0 | 284.82
300306 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI TR: OMER CINGI - BORAN KURTAR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 10:59 | 2017-04-26 12:02 | 1.0386 | 0 | 661 | 26 | 884 | 0 | 686.5219 | 27.0039 | 918.1322
300308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:02 | 2017-04-26 14:23 | 3.3567 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.1333 | 0 | 0
300314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:00 | 2017-04-26 14:40 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 157.6667
300317 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:07 | 2017-04-26 11:26 | 0.32139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0
300318 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:06 | 2017-04-26 12:29 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869
300324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:05 | 2017-04-26 11:48 | 0.72111 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 0.72111 | 8979.9967 | 0 | 0
300325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:11 | 2017-04-26 11:57 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472
300332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-21 HULYA YAPI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:15 | 2017-04-26 13:05 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 220.8922
300356 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN YAYLASI1TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:28 | 2017-04-26 16:18 | 4.8256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8256
300360 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 11:30 | 2017-04-26 15:49 | 4.3086 | 0 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 275.7511 | 245.5908
300361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:29 | 2017-04-26 12:47 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0
300364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:32 | 2017-04-26 17:49 | 6.2819 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 163.3306
300366 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:32 | 2017-04-26 12:31 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056
300371 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:37 | 2017-04-26 12:17 | 0.65917 | 0 | 39 | 0 | 108 | 0 | 25.7075 | 0 | 71.19
300373 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALISAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:39 | 2017-04-26 12:04 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41222
300374 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:37 | 2017-04-26 12:48 | 1.1842 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4733 | 0
300378 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR: SEVINC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:46 | 2017-04-26 12:14 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 64.515
300379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:44 | 2017-04-26 17:49 | 6.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0903
300380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:46 | 2017-04-26 12:17 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361
300394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:55 | 2017-04-26 20:33 | 8.6356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9067 | 0 | 0
300398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-52 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:58 | 2017-04-26 14:44 | 2.7608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7608
300403 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 12:00 | 2017-04-26 17:00 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 354.4281
300404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 12:00 | 2017-04-26 17:12 | 5.1975 | 3 | 8 | 171 | 1 | 15.5925 | 41.58 | 888.7725 | 5.1975
300406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 12:00 | 2017-04-26 15:27 | 3.4508 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 400.2967 | 0
300411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 12:07 | 2017-04-26 12:40 | 0.55722 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 202.2717 | 0 | 0
300415 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KEÇİKALESİ TR5 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:02 | 2017-04-26 16:59 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.945
300429 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:07 | 2017-04-26 13:28 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
300430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:19 | 2017-04-26 20:50 | 8.5119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0239 | 0 | 0
300436 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELI KOK 1 KOKCikis: KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:14 | 2017-04-26 13:00 | 0.77611 | 5 | 1063 | 4 | 2 | 3.8806 | 825.0061 | 3.1044 | 1.5522
300437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:23 | 2017-04-26 13:33 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575
300448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:32 | 2017-04-26 13:47 | 1.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 0
300455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:36 | 2017-04-26 14:02 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
300458 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: PAZARKAYA1 KOK-TUZLUKÇU YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:44 | 2017-04-26 13:21 | 0.62361 | 5 | 89 | 1 | 1 | 3.1181 | 55.5014 | 0.62361 | 0.62361
300465 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:52 | 2017-04-26 22:53 | 10.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0153 | 0 | 0
300467 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR1 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 12:55 | 2017-04-26 15:18 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7461
300468 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARA CIGAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 12:57 | 2017-04-26 18:02 | 5.0886 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 442.7092 | 0 | 0
300470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN DSI2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:59 | 2017-04-26 15:15 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.625
300478 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:06 | 2017-04-26 13:57 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
300481 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 13:09 | 2017-04-26 17:39 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.9817
300482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:11 | 2017-04-26 14:02 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85833
300487 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:13 | 2017-04-26 16:01 | 2.7917 | 0 | 135 | 248 | 461 | 0 | 376.875 | 692.3333 | 1286.9583
300490 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:27 | 2017-04-26 16:27 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9986
300492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 13:29 | 2017-04-26 18:10 | 4.685 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2483.05 | 0 | 0
300493 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) TR: HACIBEKTAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:32 | 2017-04-26 13:49 | 0.29 | 0 | 247 | 69 | 2203 | 0 | 71.63 | 20.01 | 638.87
300495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605/A TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 11:53 | 2017-04-26 14:22 | 2.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4828
300509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:45 | 2017-04-26 14:55 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
300510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:48 | 2017-04-26 17:08 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3378
300515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:51 | 2017-04-26 14:37 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775
300516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 13:52 | 2017-04-26 15:29 | 1.6164 | 0 | 48 | 0 | 135 | 0 | 77.5867 | 0 | 218.2125
300527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 13:59 | 2017-04-26 15:05 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
300531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:03 | 2017-04-26 15:54 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
300534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 12:37 | 2017-04-26 15:32 | 2.9261 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 301.3894 | 950.9861
300537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 14:04 | 2017-04-26 17:09 | 3.0783 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 261.6583 | 0 | 0
300542 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: GUNEYSINIR8 TR KOKCikis: GUNEYSINIR8 TR-KONTUR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:07 | 2017-04-26 18:00 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.5
300543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-BAŞARA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 14:09 | 2017-04-26 19:47 | 5.6269 | 0 | 577 | 1 | 1 | 0 | 3246.7469 | 5.6269 | 5.6269
300544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:09 | 2017-04-26 20:45 | 6.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6039 | 0 | 0
300545 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:10 | 2017-04-26 15:27 | 1.2819 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 83.3264 | 0 | 1.2819
300547 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:11 | 2017-04-26 16:33 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
300549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:12 | 2017-04-26 19:48 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.025
300551 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM KOK: AKPINAR TR-1 TR: BASKOY BELEDIYE BSK. | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 09:00 | 2017-04-26 14:55 | 5.9083 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 466.7583
300558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:13 | 2017-04-26 17:21 | 3.1244 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.9778 | 0 | 0
300561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:16 | 2017-04-26 14:55 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
300562 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:14 | 2017-04-26 15:55 | 1.6778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3556 | 0 | 0
300564 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:18 | 2017-04-26 19:37 | 5.3236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3236
300569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - MANTAR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:20 | 2017-04-26 16:14 | 1.8972 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 5.6917 | 168.8528
300576 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:26 | 2017-04-26 18:35 | 4.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1428 | 0 | 0
300577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 14:26 | 2017-04-26 16:29 | 2.0342 | 0 | 167 | 0 | 175 | 0 | 339.7058 | 0 | 355.9792
300589 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 14:35 | 2017-04-26 18:31 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 629.2444
300594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:40 | 2017-04-26 16:41 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0411
300602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-SUDURAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:41 | 2017-04-26 16:19 | 1.6417 | 15 | 141 | 0 | 110 | 24.625 | 231.475 | 0 | 180.5833
300603 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 14:48 | 2017-04-26 18:41 | 3.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8839 | 0 | 0
300616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 14:58 | 2017-04-26 17:32 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 488.5111
300619 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KALEKOY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:00 | 2017-04-26 16:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361
300625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:02 | 2017-04-26 20:18 | 5.2719 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 300.5008
300628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-3 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:05 | 2017-04-26 18:01 | 2.9261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9261 | 0 | 0
300641 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 15:22 | 2017-04-26 16:15 | 0.88167 | 0 | 73 | 0 | 574 | 0 | 64.3617 | 0 | 506.0767
300644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:24 | 2017-04-26 17:24 | 2.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0
300647 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DİKMEN TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:28 | 2017-04-26 18:11 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7131
300648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-20 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:30 | 2017-04-26 17:21 | 1.8447 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.6336 | 0 | 0
300652 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:33 | 2017-04-26 16:58 | 1.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0
300653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:35 | 2017-04-26 16:59 | 1.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 0
300659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:38 | 2017-04-26 19:52 | 4.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | 0 | 0
300665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:23 | 2017-04-26 17:33 | 2.1686 | 23 | 1225 | 0 | 23 | 49.8781 | 2656.5486 | 0 | 49.8781
300673 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:48 | 2017-04-26 16:27 | 0.65056 | 0 | 572 | 1 | 13 | 0 | 372.1178 | 0.65056 | 8.4572
300680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:50 | 2017-04-26 16:57 | 1.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0
300691 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: KAPLANLI KÖK KOKCikis: KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI TR: BOLATYAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:54 | 2017-04-26 16:08 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3708
300706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 15:59 | 2017-04-26 19:23 | 3.3994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.7906 | 0 | 0
300710 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:04 | 2017-04-26 22:28 | 6.3994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 364.7683 | 0 | 0
300724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENIMESCIT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:12 | 2017-04-26 17:42 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
300726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR58 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:14 | 2017-04-26 16:50 | 0.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0 | 0
300735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI TR 5 KOKCikis: KAYIRLI TR 5-KAYIRLI TR(1,2,3,4,6,7) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:21 | 2017-04-26 16:57 | 0.61194 | 1 | 444 | 2 | 143 | 0.61194 | 271.7033 | 1.2239 | 87.5081
300736 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:19 | 2017-04-26 18:26 | 2.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0
300737 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:20 | 2017-04-26 17:48 | 1.4675 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 173.165 | 0 | 0
300743 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU63 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:28 | 2017-04-26 17:54 | 1.4308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8617 | 0 | 0
300748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) TR: HOROZLUHAN17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:30 | 2017-04-26 17:54 | 1.4081 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5.6322 | 14.0806 | 0 | 0
300751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ADSIZ KOK KOKCikis: ADSIZ KOK-YAZLA YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:31 | 2017-04-26 18:14 | 1.7097 | 0 | 1 | 153 | 20 | 0 | 1.7097 | 261.5875 | 34.1944
300762 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:36 | 2017-04-26 17:51 | 1.2567 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 0
300763 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:45 | 2017-04-26 18:39 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89
300767 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 16:54 | 2017-04-26 18:00 | 1.1058 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 161.4517 | 0
300771 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR72 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 16:55 | 2017-04-26 18:54 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9583
300780 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:04 | 2017-04-26 19:05 | 2.0114 | 4 | 205 | 5 | 233 | 8.0456 | 412.3347 | 10.0569 | 468.6536
300788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:14 | 2017-04-26 18:32 | 1.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0
300796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: DOYBALAK KOK KOKCikis: DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-26 17:23 | 2017-04-26 19:35 | 2.1992 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.17 | 0
300805 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK18 TR KOKCikis: YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:37 | 2017-04-26 22:33 | 4.9325 | 10 | 83 | 125 | 558 | 49.325 | 409.3975 | 616.5625 | 2752.335
300811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA23 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:40 | 2017-04-26 18:10 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
300814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU6 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:44 | 2017-04-26 20:54 | 3.1711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.0267 | 0 | 0
300815 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:43 | 2017-04-26 19:09 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8783
300816 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: KULU28 TR KOKCikis: KULU28 TR-KULU TR93-98 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:45 | 2017-04-26 18:10 | 0.41694 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 384.4228 | 0 | 0
300821 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUMUSYAYLAEVLERİ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:48 | 2017-04-26 20:38 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8331
300823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:46 | 2017-04-26 18:20 | 0.56917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.7508 | 0 | 0
300825 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:49 | 2017-04-26 18:36 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1003
300831 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ÇİFTLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:56 | 2017-04-26 19:22 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
300834 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS10 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 17:59 | 2017-04-26 19:27 | 1.4581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6644 | 0 | 0
300839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:03 | 2017-04-26 19:30 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4494
300845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:09 | 2017-04-26 19:29 | 1.3294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.5772 | 0 | 0
300846 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:10 | 2017-04-26 20:20 | 2.1544 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 165.8922 | 0 | 0
300849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI KOK TR1 KOKCikis: SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:12 | 2017-04-26 18:53 | 0.685 | 4 | 0 | 605 | 4 | 2.74 | 0 | 414.425 | 2.74
300856 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:21 | 2017-04-26 20:34 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2181
300858 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:18 | 2017-04-26 18:56 | 0.64 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.92 | 0 | 0.64
300861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:23 | 2017-04-26 18:46 | 0.38194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | 0 | 0
300870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:33 | 2017-04-26 19:03 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
300873 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:20 | 2017-04-26 19:55 | 1.5878 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 196.8844 | 0 | 0
300882 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI TR: HAMZABEY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:49 | 2017-04-26 20:16 | 1.4492 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 102.8908 | 0 | 1.4492
300886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 1 TRCikis: C-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:49 | 2017-04-26 20:30 | 1.6711 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 113.6356 | 0 | 0
300889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: YENİKÖY KÖK KOKCikis: YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:56 | 2017-04-26 20:54 | 1.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 0 | 0
300892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 18:26 | 2017-04-26 19:44 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
300898 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KIZILOREN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:07 | 2017-04-26 20:11 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761
300910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI KOK TR1 KOKCikis: SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:17 | 2017-04-26 20:49 | 1.5358 | 4 | 0 | 605 | 4 | 6.1433 | 0 | 929.1792 | 6.1433
300913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:18 | 2017-04-26 20:43 | 1.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0
300914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:14 | 2017-04-26 21:29 | 2.2461 | 3 | 0 | 394 | 0 | 6.7383 | 0 | 884.9678 | 0
300915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:14 | 2017-04-26 23:32 | 4.3072 | 1 | 44 | 52 | 3 | 4.3072 | 189.5178 | 223.9756 | 12.9217
300919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 14TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:24 | 2017-04-26 19:38 | 0.23556 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 120.6044 | 0 | 0
300926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK: İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis: İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:26 | 2017-04-26 19:57 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 113.0967
300929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:31 | 2017-04-26 21:55 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4053
300933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:34 | 2017-04-26 20:07 | 0.54389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6144 | 0 | 0
300938 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:42 | 2017-04-26 22:39 | 2.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9483
300940 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:44 | 2017-04-26 20:10 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44056
300946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:48 | 2017-04-26 20:17 | 0.48444 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 281.4622 | 0 | 0
300949 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 19:53 | 2017-04-26 21:25 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5317
300959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:05 | 2017-04-26 20:28 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38583
300962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:05 | 2017-04-26 22:21 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.5172
300966 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:12 | 2017-04-26 22:51 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0
300969 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR31 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:22 | 2017-04-26 21:55 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555
300973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:25 | 2017-04-26 21:11 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0
300974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIRALI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:30 | 2017-04-26 21:54 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395
300981 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 20:37 | 2017-04-26 22:21 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267
300993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 21:24 | 2017-04-26 21:49 | 0.4225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0
301000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS37 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 21:44 | 2017-04-26 23:59 | 2.2583 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 508.125 | 0 | 0
301008 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 22:18 | 2017-04-26 23:03 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
301014 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 22:32 | 2017-04-27 00:02 | 1.5036 | 0 | 0 | 248 | 11 | 0 | 0 | 372.8956 | 16.5397
301022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-26 22:55 | 2017-04-26 23:41 | 0.75194 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.6517 | 0
301025 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 23:39 | 2017-04-27 00:04 | 0.41583 | 13 | 394 | 490 | 580 | 5.4058 | 163.8383 | 203.7583 | 241.1833
301026 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GODENE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-26 23:22 | 2017-04-27 00:29 | 1.1047 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.7494 | 0 | 0
301030 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 00:11 | 2017-04-27 01:00 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175
301033 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 01:22 | 2017-04-27 06:07 | 4.7406 | 13 | 394 | 490 | 580 | 61.6272 | 1867.7789 | 2322.8722 | 2749.5222
301034 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 01:25 | 2017-04-27 02:05 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889
301036 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 03:05 | 2017-04-27 03:18 | 0.21639 | 13 | 394 | 490 | 580 | 2.8131 | 85.2572 | 106.0306 | 125.5056
301038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 03:46 | 2017-04-27 04:06 | 0.34778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 0 | 0
301039 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 04:28 | 2017-04-27 06:16 | 1.7953 | 0 | 496 | 7 | 51 | 0 | 890.4578 | 12.5669 | 91.5592
301041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 04:41 | 2017-04-27 05:15 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0
301043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: KARAKULAK DM DMCikis: DM32-ÇATALTÖMEK3 TR ÇIKIŞI KOK: CATAL TOMEK3 TR KOKCikis: CATAL TOMEK3 TR-DM32 GELİŞİ TR: CATAL TOMEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 06:21 | 2017-04-27 07:13 | 0.85556 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 657.0667 | 0 | 0
301046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: YENIKOY KOK KOKCikis: YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 06:41 | 2017-04-27 07:31 | 0.82972 | 0 | 6 | 0 | 468 | 0 | 4.9783 | 0 | 388.31
301047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 06:40 | 2017-04-27 09:43 | 3.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0544 | 0 | 0
301052 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK: ORHANIYE YENI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:02 | 2017-04-27 07:46 | 0.71944 | 0 | 6 | 0 | 321 | 0 | 4.3167 | 0 | 230.9417
301053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD KOKCikis: ABUUSAGI YESIL HAT MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 06:07 | 2017-04-27 09:56 | 3.8214 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.9636 | 0
301057 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:03 | 2017-04-27 10:42 | 3.6397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5589 | 0
301059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:16 | 2017-04-27 08:11 | 0.91694 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 222.8175 | 0 | 0
301062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:21 | 2017-04-27 10:15 | 2.8919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6758 | 0 | 0
301066 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:24 | 2017-04-27 09:55 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5175
301070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:42 | 2017-04-27 09:29 | 1.7883 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.825 | 0 | 0 | 0
301071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI KÖK KOKCikis: KAYIRLI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:44 | 2017-04-27 09:05 | 1.3486 | 1 | 444 | 2 | 143 | 1.3486 | 598.7833 | 2.6972 | 192.8514
301073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:44 | 2017-04-27 08:03 | 0.3175 | 1 | 351 | 2 | 5 | 0.3175 | 111.4425 | 0.635 | 1.5875
301078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 07:53 | 2017-04-27 09:57 | 2.0667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0
301086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ KÖK KOKCikis: SARI KABİN - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:05 | 2017-04-27 09:36 | 1.5192 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 47.0942 | 1.5192
301087 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ TR: SINCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:07 | 2017-04-27 08:57 | 0.83528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8469 | 0 | 0
301088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 32TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:03 | 2017-04-27 08:37 | 0.56694 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 298.2128 | 0 | 0
301095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-D-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:46 | 2017-04-27 12:47 | 4.0194 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 156.7583 | 0
301105 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:32 | 2017-04-27 09:26 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528
301107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:33 | 2017-04-27 16:20 | 7.7883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7883
301109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:35 | 2017-04-27 09:32 | 0.94278 | 0 | 0 | 23 | 680 | 0 | 0 | 21.6839 | 641.0889
301113 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 08:39 | 2017-04-27 13:25 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.8667
301114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:41 | 2017-04-27 09:16 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361
301116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:42 | 2017-04-27 13:53 | 5.1769 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 181.1931 | 0
301122 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:49 | 2017-04-27 09:46 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
301125 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 08:47 | 2017-04-27 15:37 | 6.8211 | 0 | 0 | 69 | 549 | 0 | 0 | 470.6567 | 3744.79
301130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK: GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 08:56 | 2017-04-27 16:07 | 7.1806 | 1 | 50 | 7 | 2 | 7.1806 | 359.0278 | 50.2639 | 14.3611
301133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 08:59 | 2017-04-27 14:47 | 5.8039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.4894 | 0 | 0
301135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 14:30 | 5.505 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 198.18 | 0 | 0
301137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 11:34 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.335
301138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 13:22 | 4.3681 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.8333 | 0 | 0
301139 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI TR: CENGILTI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 15:56 | 6.9325 | 0 | 66 | 1 | 30 | 0 | 457.545 | 6.9325 | 207.975
301140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 14:09 | 5.1506 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 396.5928 | 0 | 0
301141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 10:45 | 1.7517 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 232.9717 | 0 | 0
301142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 KOK: TR 1-22 KOKCikis: TR 1-22 - TR 1-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 19:59 | 10.9775 | 3 | 12 | 5 | 410 | 32.9325 | 131.73 | 54.8875 | 4500.775
301143 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 13:50 | 4.8372 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 309.5822
301144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK: TR 3-42 KOKCikis: TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 20:12 | 11.1928 | 0 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 44.7711 | 3424.99
301145 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 1 ÇIKIŞI KOK: ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis: ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 12:48 | 3.795 | 0 | 6 | 5 | 56 | 0 | 22.77 | 18.975 | 212.52
301151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4A 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:08 | 2017-04-27 13:01 | 3.8847 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 400.1264 | 0 | 0
301153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis: ASAGIGONDELEN KOK-YUKARI GÖNDELEN TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:10 | 2017-04-27 11:48 | 2.6231 | 0 | 167 | 0 | 175 | 0 | 438.0503 | 0 | 459.0347
301157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:11 | 2017-04-27 11:14 | 2.0528 | 0 | 48 | 0 | 57 | 0 | 98.5333 | 0 | 117.0083
301161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:16 | 2017-04-27 16:18 | 7.0372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.4839 | 0 | 0
301166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:16 | 2017-04-27 15:33 | 6.2897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2897
301167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI18 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:19 | 2017-04-27 14:14 | 4.9094 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.3778 | 0 | 0
301168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: KAVAK1 TR KOKCikis: KAVAK1 TR - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:20 | 2017-04-27 10:05 | 0.75056 | 1 | 56 | 910 | 418 | 0.75056 | 42.0311 | 683.0056 | 313.7322
301169 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:19 | 2017-04-27 13:14 | 3.9258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 0 | 0
301173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-25 ÇIKIŞI TR: TR3-25 TERMINAL | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:23 | 2017-04-27 09:41 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 818.8733
301179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 15 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:26 | 2017-04-27 11:46 | 2.3297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9783 | 0 | 0
301196 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR KOKCikis: KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:38 | 2017-04-27 09:55 | 0.27806 | 7 | 875 | 6 | 5 | 1.9464 | 243.2986 | 1.6683 | 1.3903
301201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ DM: KARAMAN DM1 KOK: KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis: KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI TR: LALE TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:41 | 2017-04-27 18:06 | 8.4103 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 992.4128
301203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TASAGIL KOK KOKCikis: TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:43 | 2017-04-27 10:58 | 1.2425 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.4875 | 0
301206 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ELDES TR1 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:44 | 2017-04-27 11:17 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92.7667
301213 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:51 | 2017-04-27 11:56 | 2.0892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2675 | 0 | 0
301215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ DM: OVACIK DM KOK: ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis: ÇİFTÇATILI KABİN - PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:52 | 2017-04-27 15:29 | 5.6181 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 393.2639 | 0
301217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK5 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 16.KABİN - TREN YOLU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:52 | 2017-04-27 15:53 | 6.0161 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 342.9183 | 0
301218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK4 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 15.KABİN (VESTEL KABİN) - TREN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:52 | 2017-04-27 15:50 | 5.9783 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 418.4833 | 0
301219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:52 | 2017-04-27 10:48 | 0.93778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1289 | 0 | 0
301220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:51 | 2017-04-27 11:49 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 340.75
301226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK: YENİYAYLA KOK KOKCikis: YENİYAYLA KÖK - DEDELER KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:54 | 2017-04-27 13:42 | 3.8017 | 0 | 0 | 58 | 118 | 0 | 0 | 220.4967 | 448.5967
301227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:54 | 2017-04-27 15:49 | 5.9106 | 1 | 314 | 149 | 209 | 5.9106 | 1855.9144 | 880.6728 | 1235.3061
301242 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-6 MERKEZ KAPLICA GELEN GİRİŞ(RİNG) TR: KOZAKLI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:00 | 2017-04-27 15:36 | 5.5956 | 4 | 476 | 1 | 13 | 22.3822 | 2663.4844 | 5.5956 | 72.7422
301243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: CULCULE KOK-2 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:01 | 2017-04-27 10:29 | 0.475 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 0 | 19.95 | 26.6
301244 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 TR: SOFULAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 09:59 | 2017-04-27 12:51 | 2.8628 | 0 | 496 | 7 | 51 | 0 | 1419.9378 | 20.0394 | 146.0017
301248 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:05 | 2017-04-27 12:23 | 2.305 | 0 | 205 | 7 | 1285 | 0 | 472.525 | 16.135 | 2961.925
301250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ERBISIM KOK KOKCikis: ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:06 | 2017-04-27 13:12 | 3.0994 | 0 | 5 | 15 | 567 | 0 | 15.4972 | 46.4917 | 1757.385
301252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: EMEN KOK KOKCikis: EMEN KOK-EMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:08 | 2017-04-27 14:27 | 4.3058 | 2 | 357 | 0 | 0 | 8.6117 | 1537.1825 | 0 | 0
301257 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DEREKOY TR1 (50 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:07 | 2017-04-27 12:22 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2378
301260 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:12 | 2017-04-27 11:50 | 1.6414 | 0 | 69 | 0 | 1643 | 0 | 113.2558 | 0 | 2696.8019
301261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:11 | 2017-04-27 10:41 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028
301263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:12 | 2017-04-27 16:09 | 5.9406 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 29.7028 | 130.6922
301264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:13 | 2017-04-27 11:41 | 1.46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.32 | 0 | 0
301267 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:14 | 2017-04-27 10:46 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53389
301275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis: YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:19 | 2017-04-27 11:39 | 1.3278 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 51.7833 | 3.9833 | 0
301278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:21 | 2017-04-27 21:00 | 10.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6436
301279 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:23 | 2017-04-27 15:10 | 4.7839 | 0 | 0 | 41 | 512 | 0 | 0 | 196.1394 | 2449.3511
301283 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KARAYAGMUR KOK KOKCikis: KARAYAGMUR KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:25 | 2017-04-27 11:28 | 1.0511 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.7889 | 0
301285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:25 | 2017-04-27 13:52 | 3.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4422
301289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: YAPILCAN KOK1 KOKCikis: YAPILCAN KOK1-KUTLU TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:16 | 2017-04-27 10:31 | 0.24889 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0
301295 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:30 | 2017-04-27 18:01 | 7.5089 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.1778 | 0 | 0
301299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK: TR3-21A SELALE EVLERI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:34 | 2017-04-27 11:53 | 1.3228 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 5.2911 | 380.96
301305 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 10:38 | 2017-04-27 14:49 | 4.1858 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 167.4333
301309 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: OTOGAR 10 TR KOKCikis: TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:38 | 2017-04-27 13:37 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1793.2911
301311 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: CAMLIK TR 4 KOKCikis: CAMLIK TR 4-ÇAMLIK TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:41 | 2017-04-27 12:46 | 2.0872 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 87.6633 | 0 | 0
301312 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: FESLİKAN KÖK KOKCikis: FESLİKAN KÖK-FESLİKAN TR1 VE KAYADİBİ YAYLASI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:41 | 2017-04-27 11:55 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6469
301320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:44 | 2017-04-27 13:36 | 2.8686 | 0 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 17.2117 | 169.2481
301322 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:45 | 2017-04-27 13:41 | 2.9283 | 0 | 0 | 146 | 6271 | 0 | 0 | 427.5367 | 18363.5783
301325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:47 | 2017-04-27 11:16 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889
301337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: GUVERCINLIK4 TR KOKCikis: GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA TR: OSMAN KAYNAK | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:57 | 2017-04-27 12:14 | 1.2883 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0
301340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI KÖK KOKCikis: KAYIRLI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:59 | 2017-04-27 12:25 | 1.4361 | 1 | 444 | 2 | 143 | 1.4361 | 637.6333 | 2.8722 | 205.3639
301343 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 11:04 | 2017-04-27 16:29 | 5.4219 | 2 | 239 | 1717 | 1968 | 10.8439 | 1295.8447 | 9309.4786 | 10670.3867
301348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ DM: UZUNKUYU DM DMCikis: UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:05 | 2017-04-27 13:20 | 2.2469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7408 | 0
301352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1233 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:02 | 2017-04-27 13:59 | 2.9406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7028
301356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:06 | 2017-04-27 11:39 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111
301359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:14 | 2017-04-27 12:31 | 1.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0 | 0
301363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 11:16 | 2017-04-27 16:48 | 5.5278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1111
301366 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK: YENIBAHCE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:18 | 2017-04-27 13:57 | 2.6464 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 55.5742 | 29.1103
301375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:28 | 2017-04-27 17:15 | 5.7911 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 104.24 | 57.9111
301380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİRLER TR3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:32 | 2017-04-27 21:35 | 10.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0525
301383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:33 | 2017-04-27 12:11 | 0.64417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64417 | 0 | 0
301387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK: YESILDAG KOK KOKCikis: YESILDAG KOK-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI TR: GUDURHACIICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:36 | 2017-04-27 12:57 | 1.3536 | 1 | 1165 | 1 | 48 | 1.3536 | 1576.9569 | 1.3536 | 64.9733
301389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA13 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:31 | 2017-04-27 15:24 | 3.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8758 | 0 | 0
301396 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR KOK KOKCikis: AKPINAR KÖK-AKPINAR TR10 TR: KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:43 | 2017-04-27 14:05 | 2.3758 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.6508
301402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SEZERLER TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:49 | 2017-04-27 15:09 | 3.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3281
301403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis: KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 10:41 | 2017-04-27 12:32 | 1.8439 | 0 | 0 | 99 | 12 | 0 | 0 | 182.545 | 22.1267
301409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis: A-B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:59 | 2017-04-27 12:54 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91694
301411 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 11:59 | 2017-04-27 13:31 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261
301417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:10 | 2017-04-27 14:33 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 107.3875
301418 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:09 | 2017-04-27 13:25 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2706
301419 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAKATARLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:10 | 2017-04-27 13:33 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86.9925
301423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:12 | 2017-04-27 14:23 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3867
301436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:32 | 2017-04-27 13:23 | 0.85667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.5567 | 0 | 0
301443 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: MEVLUTLU1 KOK KOKCikis: MEVLUTLU1 KOK-MEVLÜTLÜ TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:41 | 2017-04-27 14:39 | 1.9653 | 0 | 2 | 0 | 415 | 0 | 3.9306 | 0 | 815.5903
301450 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:53 | 2017-04-27 17:25 | 4.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 0 | 0
301452 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 12:58 | 2017-04-27 18:08 | 5.1656 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 113.6422
301455 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT4 TR4 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:10 | 2017-04-27 14:38 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694
301462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 09:52 | 2017-04-27 16:31 | 6.6408 | 0 | 0 | 369 | 685 | 0 | 0 | 2450.4675 | 4548.9708
301465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI8 TR KOKCikis: SULTANHANI8 TR-SULTANHANI TR17-18-19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 13:21 | 2017-04-27 16:46 | 3.4153 | 1 | 399 | 0 | 0 | 3.4153 | 1362.6958 | 0 | 0
301466 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:22 | 2017-04-27 14:12 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167
301467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK: FETHIYE KOK KOKCikis: FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:22 | 2017-04-27 16:06 | 2.7336 | 0 | 23 | 116 | 2 | 0 | 62.8731 | 317.0989 | 5.4672
301473 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 12:55 | 2017-04-27 16:07 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2006
301483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOLYUZU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:39 | 2017-04-27 14:35 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94167
301489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:43 | 2017-04-27 14:47 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94.6733
301500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:27 | 2017-04-27 15:07 | 1.6592 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 955.68 | 0 | 0
301503 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-GEVREKLİ MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:55 | 2017-04-27 15:30 | 1.595 | 0 | 852 | 0 | 4 | 0 | 1358.94 | 0 | 6.38
301508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 13:58 | 2017-04-27 18:35 | 4.6258 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 846.5275 | 0 | 4.6258
301510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 14:00 | 2017-04-27 19:05 | 5.0772 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.3128
301511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ DM: DM-5 ( HILTON DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 14:01 | 2017-04-27 15:25 | 1.4028 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2.8056 | 182.3611 | 0 | 0
301512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: AKHAN KOK-2 KOKCikis: AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:02 | 2017-04-27 16:18 | 2.2747 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.9231 | 4.5494
301517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 14:07 | 2017-04-27 18:39 | 4.5444 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1390.6 | 0 | 0
301521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ TR: MERKEZ TSK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:02 | 2017-04-27 15:42 | 1.67 | 4 | 112 | 1 | 153 | 6.68 | 187.04 | 1.67 | 255.51
301522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:10 | 2017-04-27 15:18 | 1.1375 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
301530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:17 | 2017-04-27 19:17 | 5.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0
301533 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:19 | 2017-04-27 16:52 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5478
301535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT5 TR5 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:20 | 2017-04-27 15:17 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361
301542 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH5 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:24 | 2017-04-27 14:50 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42556
301554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: AKHAN KOK-1 KOKCikis: AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:28 | 2017-04-27 15:39 | 1.1858 | 2 | 1234 | 10 | 68 | 2.3717 | 1463.3183 | 11.8583 | 80.6367
301559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:29 | 2017-04-27 15:34 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.91
301561 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:30 | 2017-04-27 17:57 | 3.4425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4425
301564 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK7 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 14:28 | 2017-04-27 18:46 | 4.2925 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 467.8825
301581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KARAHIDIR TR-7 KOKCikis: KARAHIDIR TR-7-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:45 | 2017-04-28 00:03 | 9.2986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5972 | 0
301588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAMER HOLDİNG BEYSU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:53 | 2017-04-27 17:34 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3522
301589 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI SULAMA-2 TRCikis: 1.CIKIS | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:54 | 2017-04-27 15:54 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
301594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:58 | 2017-04-27 18:21 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.2931
301599 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR TRCikis: A+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 14:59 | 2017-04-27 15:20 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.8158
301604 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:08 | 2017-04-27 19:52 | 4.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7328
301606 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis: A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:09 | 2017-04-27 21:04 | 5.9144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9144
301615 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR22 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:13 | 2017-04-27 18:30 | 3.2875 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23.0125 | 0 | 9.8625
301618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 13:51 | 2017-04-27 17:29 | 3.6308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8925
301619 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA2 KOK KOKCikis: KOLUKISA2 KOK-OMER TORBALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:17 | 2017-04-27 19:13 | 3.9322 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 200.5433 | 0
301624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:22 | 2017-04-27 17:03 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6689
301628 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM KOK: F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis: F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:23 | 2017-04-27 17:15 | 1.8611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.8889 | 0 | 0
301638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK30 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:30 | 2017-04-27 17:45 | 2.2533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
301641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 15:33 | 2017-04-27 16:34 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.41
301649 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:09 | 2017-04-27 16:22 | 1.2203 | 13 | 394 | 490 | 580 | 15.8636 | 480.7894 | 597.9361 | 707.7611
301668 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR-1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:48 | 2017-04-27 17:36 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.805
301675 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:57 | 2017-04-27 17:31 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628
301677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ TR: CIHANBEYLI TR 12 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:58 | 2017-04-27 17:52 | 1.8942 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 899.7292 | 0 | 0
301684 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:00 | 2017-04-27 20:55 | 4.9147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9147
301686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:02 | 2017-04-27 17:59 | 1.9428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6567 | 0 | 0
301692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 15:26 | 2017-04-27 16:46 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0
301694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:11 | 2017-04-27 17:42 | 1.5247 | 0 | 1 | 575 | 13 | 0 | 1.5247 | 876.7153 | 19.8214
301699 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:13 | 2017-04-27 18:11 | 1.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0
301700 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:14 | 2017-04-27 19:12 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9731
301710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI TR-1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:20 | 2017-04-27 21:33 | 5.2156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2156
301711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:17 | 2017-04-27 18:37 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3256
301713 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:23 | 2017-04-27 17:26 | 1.0508 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60.9483 | 0 | 0
301719 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:27 | 2017-04-27 17:35 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392
301722 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-6 MERKEZ KAPLICA GELEN GİRİŞ(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:25 | 2017-04-27 18:34 | 2.1419 | 1 | 169 | 0 | 0 | 2.1419 | 361.9886 | 0 | 0
301738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:31 | 2017-04-27 17:02 | 0.50944 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44.3217 | 0 | 0
301739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK: TR1-31 KOKCikis: TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:34 | 2017-04-27 17:57 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 3207.4789
301743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F14-AKHUYUK2 FİDERİ KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-27 16:37 | 2017-04-27 18:10 | 1.5472 | 0 | 61 | 0 | 45 | 0 | 94.3806 | 0 | 69.625
301744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR TRCikis: A+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:39 | 2017-04-27 18:19 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.7983
301746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AYDINLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:43 | 2017-04-27 19:16 | 2.5447 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.9919
301758 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:51 | 2017-04-27 18:34 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
301761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK30 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:54 | 2017-04-27 17:42 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
301768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:55 | 2017-04-27 18:43 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 163.8758
301776 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F5-HADİM 1 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:58 | 2017-04-27 18:10 | 1.2067 | 1 | 0 | 782 | 0 | 1.2067 | 0 | 943.6133 | 0
301780 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:02 | 2017-04-27 18:14 | 1.2047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4331 | 0 | 0
301783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:04 | 2017-04-27 17:43 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64917
301786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:07 | 2017-04-27 19:38 | 2.5164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0328 | 0 | 0
301794 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:14 | 2017-04-27 19:15 | 2.0178 | 0 | 0 | 12 | 460 | 0 | 0 | 24.2133 | 928.1778
301797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:19 | 2017-04-27 19:44 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4192
301800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 104,TR 117 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:22 | 2017-04-27 18:48 | 1.4489 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6933 | 0
301811 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ASMAKARADAM TR-1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:26 | 2017-04-27 20:39 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2214
301819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:29 | 2017-04-27 18:03 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1261
301822 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:30 | 2017-04-27 19:26 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9433
301828 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:33 | 2017-04-27 18:17 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222
301834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: KESECIK KOK KOKCikis: KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:27 | 2017-04-27 20:43 | 3.2592 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 2783.3283 | 6.5183 | 94.5158
301838 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:40 | 2017-04-27 20:27 | 2.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7869 | 0 | 0
301839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:36 | 2017-04-27 19:46 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1803
301843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:45 | 2017-04-27 19:05 | 1.3317 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93.2167 | 0 | 0
301850 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis: DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:47 | 2017-04-27 19:25 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 843.8075
301854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:54 | 2017-04-27 20:39 | 2.7342 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 155.8475
301856 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HUYUK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:37 | 2017-04-27 18:29 | 0.85694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.5625 | 0 | 0
301857 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:57 | 2017-04-27 20:42 | 2.7514 | 2 | 150 | 0 | 0 | 5.5028 | 412.7083 | 0 | 0
301859 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: AYKENT DM DMCikis: AYKENT DM-SARAYLI MADENİ EŞYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 17:58 | 2017-04-27 18:56 | 0.96472 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.8942 | 4.8236 | 0 | 0
301860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: EMMIOGLU KOK KOKCikis: EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:00 | 2017-04-27 19:04 | 1.07 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
301873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:10 | 2017-04-27 21:23 | 3.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 0
301875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:00 | 2017-04-27 19:21 | 1.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0
301883 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR TRCikis: C KOLU KANAL | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:20 | 2017-04-27 18:45 | 0.40917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40917
301887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:25 | 2017-04-27 20:01 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
301889 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OKCU TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:28 | 2017-04-27 18:51 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444
301904 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK: TAŞKENT KÖK2 KOKCikis: TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:40 | 2017-04-27 21:13 | 2.5556 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 309.2222 | 0
301910 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:49 | 2017-04-27 20:14 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0
301916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:48 | 2017-04-27 20:04 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606
301920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:54 | 2017-04-27 20:12 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947
301923 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 18:59 | 2017-04-27 20:27 | 1.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0
301926 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK6 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:05 | 2017-04-27 20:08 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2431
301938 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:04 | 2017-04-27 21:43 | 2.6469 | 0 | 0 | 41 | 512 | 0 | 0 | 108.5247 | 1355.2356
301939 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:19 | 2017-04-28 01:20 | 6.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0083
301942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:21 | 2017-04-27 19:38 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28139
301944 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:25 | 2017-04-27 20:48 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.4661
301946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:30 | 2017-04-27 21:16 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5156
301951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:36 | 2017-04-27 21:01 | 1.4178 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 109.1689 | 0 | 0
301954 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE5 TR TRCikis: Sokak | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:38 | 2017-04-27 21:01 | 1.3825 | 0 | 92 | 0 | 13 | 0 | 127.19 | 0 | 17.9725
301962 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:47 | 2017-04-28 01:03 | 5.2556 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 10.5111 | 1208.7778
301966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:51 | 2017-04-27 21:08 | 1.2817 | 0 | 2 | 890 | 97 | 0 | 2.5633 | 1140.6833 | 124.3217
301976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CUKURCA TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:03 | 2017-04-27 22:35 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.2414
301977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN17 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:05 | 2017-04-27 21:19 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0
301981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA39 TR TRCikis: D KOLU HASTANE CIKISI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:11 | 2017-04-27 20:30 | 0.32083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0
301985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: AKHAN KOK-2 KOKCikis: AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:11 | 2017-04-27 22:37 | 2.4361 | 3 | 744 | 14 | 89 | 7.3083 | 1812.4667 | 34.1056 | 216.8139
301989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 19:00 | 2017-04-27 20:40 | 1.6614 | 3 | 0 | 394 | 0 | 4.9842 | 0 | 654.5872 | 0
301992 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:26 | 2017-04-27 21:04 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7883
301995 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:33 | 2017-04-27 22:03 | 1.5033 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.14 | 0 | 0
301996 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ÇAMARDI TR 1 KOKCikis: ÇAMARDI TR 1-ÇAMARDI TR 11 ÇIKIŞI TR: ÇAMARDI TR 6 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:34 | 2017-04-27 21:40 | 1.0967 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 255.5233 | 0 | 0
301998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:36 | 2017-04-27 23:22 | 2.7614 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 2.7614 | 1046.5664
302003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR 1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:39 | 2017-04-27 22:08 | 1.4811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9622 | 0 | 0
302006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-20 KAGNICILAR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:58 | 2017-04-27 21:25 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 293.3028
302007 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 20:59 | 2017-04-27 22:07 | 1.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0
302013 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:05 | 2017-04-27 22:21 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2692
302015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:06 | 2017-04-27 23:42 | 2.6003 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 10.4011 | 0 | 33.8036
302016 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:06 | 2017-04-27 21:56 | 0.84417 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.3767 | 0.84417
302019 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 16:02 | 2017-04-27 22:11 | 6.1519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1519
302021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:16 | 2017-04-27 23:13 | 1.9553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 0
302023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:16 | 2017-04-27 22:37 | 1.3464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6928 | 0 | 0
302031 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ TR-3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:32 | 2017-04-27 22:18 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611
302035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-20 KAGNICILAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 21:49 | 2017-04-28 00:02 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1414.0561
302042 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TR: ZINCIRLIKUYU5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 22:09 | 2017-04-27 22:26 | 0.29056 | 1 | 315 | 0 | 14 | 0.29056 | 91.525 | 0 | 4.0678
302044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 22:16 | 2017-04-27 23:01 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4917
302048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 22:26 | 2017-04-27 23:56 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.8133
302050 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 22:26 | 2017-04-28 00:31 | 2.0897 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 73.1403 | 0 | 20.8972
302056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis: E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 23:00 | 2017-04-27 23:23 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 46.4169
302060 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 23:31 | 2017-04-28 00:57 | 1.43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0
302061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-27 23:34 | 2017-04-28 02:50 | 3.2642 | 3 | 744 | 29 | 94 | 9.7925 | 2428.54 | 94.6608 | 306.8317
302063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 00:06 | 2017-04-28 00:20 | 0.23917 | 0 | 386 | 0 | 727 | 0 | 92.3183 | 0 | 173.8742
302066 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI TR: TUZKOY11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 00:38 | 2017-04-28 08:54 | 8.2514 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.2569 | 0
302067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-28 BAHCELIEVLER KOKCikis: TR3-28 / TR3-35 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 01:42 | 2017-04-28 02:03 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 338.2272
302070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 03:23 | 2017-04-28 03:38 | 0.25972 | 12 | 47 | 1164 | 1600 | 3.1167 | 12.2069 | 302.3167 | 415.5556
302072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 05:56 | 2017-04-28 07:22 | 1.4242 | 146 | 37544 | 1418 | 7817 | 207.9283 | 53468.9133 | 2019.4683 | 11132.7108
302075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR7 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:02 | 2017-04-28 08:49 | 1.7825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 0 | 0
302078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:11 | 2017-04-28 07:53 | 0.70111 | 0 | 0 | 11 | 893 | 0 | 0 | 7.7122 | 626.0922
302081 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:19 | 2017-04-28 09:16 | 1.9617 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 5.885 | 900.405
302083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BUYUKBECE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:25 | 2017-04-28 09:46 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.9417
302084 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:26 | 2017-04-28 14:32 | 7.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0997
302085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKKENT TR3.5 TRCikis: C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:30 | 2017-04-28 09:10 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.07
302086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 104,TR 117 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:33 | 2017-04-28 10:33 | 3.0117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0
302088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-56 SANAYI-4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:40 | 2017-04-28 09:06 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297
302092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: PINARBASI KOK KOKCikis: PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI TR: BOZKANDAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:48 | 2017-04-28 09:54 | 2.0992 | 0 | 4 | 0 | 382 | 0 | 8.3967 | 0 | 801.8817
302093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:47 | 2017-04-28 10:35 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8183
302096 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: 54 NOLU KOK KOKCikis: 54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:14 | 2017-04-28 10:06 | 2.8644 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 45.8311 | 2.8644
302103 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 07:58 | 2017-04-28 09:34 | 1.5978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9889 | 0 | 0
302108 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: YESILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:11 | 2017-04-28 09:29 | 1.2994 | 1 | 1165 | 1 | 54 | 1.2994 | 1513.8528 | 1.2994 | 70.17
302109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARABOĞAZ KÖYÜ TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:09 | 2017-04-28 11:14 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0744
302115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KİLEDERE TR 3 KOKCikis: KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 1,2 -AĞCAŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:15 | 2017-04-28 09:57 | 1.7083 | 0 | 102 | 58 | 514 | 0 | 174.25 | 99.0833 | 878.0833
302120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:28 | 2017-04-28 11:57 | 3.4925 | 6 | 0 | 184 | 5 | 20.955 | 0 | 642.62 | 17.4625
302121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: DM78-BELEDİYE TAŞKIRMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:29 | 2017-04-28 10:03 | 1.5578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1156 | 0
302128 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:40 | 2017-04-28 10:06 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383
302131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR18 TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 08:40 | 2017-04-28 14:37 | 5.9531 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 220.2631
302133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / TR3-78 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:42 | 2017-04-28 09:06 | 0.39583 | 0 | 152 | 17 | 1007 | 0 | 60.1667 | 6.7292 | 398.6042
302134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:41 | 2017-04-28 09:39 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167
302136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:42 | 2017-04-28 13:32 | 4.8325 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 115.98 | 72.4875
302137 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:49 | 2017-04-28 14:33 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.745
302142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA13 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 08:49 | 2017-04-28 15:20 | 6.525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
302155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: STAD TR5 KOKCikis: STAD TR5-KONUKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 14:06 | 5.1094 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 270.8006 | 0 | 0
302156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 14:12 | 5.2008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.0167
302157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 18:14 | 9.2336 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 683.2872 | 0 | 0
302160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 10:37 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0
302163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 KOK: TR 1-22 KOKCikis: TR 1-22 - TR 1-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 19:55 | 10.9119 | 3 | 12 | 5 | 410 | 32.7358 | 130.9433 | 54.5597 | 4473.8972
302166 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI TR: ORTAKONAKKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:01 | 2017-04-28 15:36 | 6.5761 | 0 | 109 | 7 | 2 | 0 | 716.7961 | 46.0328 | 13.1522
302167 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:01 | 2017-04-28 10:21 | 1.3225 | 1 | 92 | 0 | 1 | 1.3225 | 121.67 | 0 | 1.3225
302168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:01 | 2017-04-28 14:40 | 5.645 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 445.955 | 0 | 0
302169 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:01 | 2017-04-28 14:19 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 496.9728
302177 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:05 | 2017-04-28 13:28 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 188.77
302183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:03 | 2017-04-28 11:56 | 2.8731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4922 | 0
302184 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: BOZKIR DM KOK: AKKISE1 TR KOKCikis: AKKISE1 TR-AKKİSE KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:08 | 2017-04-28 10:48 | 1.6686 | 0 | 927 | 0 | 2 | 0 | 1546.8025 | 0 | 3.3372
302186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAFAKI TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:07 | 2017-04-28 10:20 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2119
302193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:15 | 2017-04-28 13:36 | 4.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3606
302198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:19 | 2017-04-28 11:54 | 2.5875 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 31.05 | 20.7
302205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:20 | 2017-04-28 09:40 | 0.32833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32833 | 0 | 0
302208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:22 | 2017-04-28 09:52 | 0.49861 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 42.3819 | 530.5222
302211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis: E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:21 | 2017-04-28 11:01 | 1.6744 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 185.8633 | 0 | 0
302217 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SOFULAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:24 | 2017-04-28 10:37 | 1.2181 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 121.8056 | 0 | 7.3083
302222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-10 KOKCikis: KONAKLI 3.HAT 10.KABİN - TR 49,63 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:29 | 2017-04-28 13:06 | 3.6211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6211 | 0
302227 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HARMAN PINAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:30 | 2017-04-28 13:05 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 232.9167
302229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:20 | 2017-04-28 11:12 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8547
302233 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:14 | 2017-04-28 10:27 | 1.2189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1889 | 0 | 0
302234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:32 | 2017-04-28 10:14 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972
302238 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERECAMİKEBİR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:39 | 2017-04-28 13:17 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6219
302246 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:43 | 2017-04-28 10:30 | 0.79028 | 1 | 0 | 302 | 0 | 0.79028 | 0 | 238.6639 | 0
302250 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:47 | 2017-04-28 10:48 | 1.025 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8.2 | 12.3
302252 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR-3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:49 | 2017-04-28 11:10 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355
302259 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK: DEMIRLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:00 | 2017-04-28 15:22 | 5.3753 | 3 | 1 | 34 | 1881 | 16.1258 | 5.3753 | 182.7594 | 10110.8975
302260 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-3 TR: DEVECI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:00 | 2017-04-28 14:38 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 735.5517
302264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:03 | 2017-04-28 11:55 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
302266 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 09:55 | 2017-04-28 21:00 | 11.0864 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 631.9242
302268 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) TR: KOZAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:06 | 2017-04-28 12:59 | 2.8853 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 349.1186 | 0 | 11.5411
302273 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:09 | 2017-04-28 11:10 | 1.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0
302278 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:13 | 2017-04-28 11:23 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.75
302286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-56 SANAYI-4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:17 | 2017-04-28 11:06 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694
302304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ TR: YENIKENT6 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:18 | 2017-04-28 13:10 | 2.8625 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 234.725 | 0 | 34.35
302310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: YESILDAG KOK TR: YESILDAG TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:36 | 2017-04-28 16:16 | 5.6697 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 430.8989 | 0 | 51.0275
302311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:34 | 2017-04-28 11:05 | 0.52694 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 52.1675 | 0
302319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:46 | 2017-04-28 11:44 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0
302321 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:47 | 2017-04-28 12:42 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.4333
302322 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK3 TR23 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:49 | 2017-04-28 17:38 | 6.8211 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 395.6244
302327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:53 | 2017-04-28 13:13 | 2.3292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0
302331 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:57 | 2017-04-28 12:38 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 439.9406
302338 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: CUKURBAG KOK_SARIVELILER KOKCikis: CUKURBAG KOK_SARIVELILER-GÖKTEPE KÖK 2 GİRİŞİ TR: DARAN1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 10:56 | 2017-04-28 18:49 | 7.8844 | 5 | 805 | 9 | 141 | 39.4222 | 6346.9778 | 70.96 | 1111.7067
302341 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:01 | 2017-04-28 12:21 | 1.3303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0
302343 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS21 TR TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:03 | 2017-04-28 11:29 | 0.42889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.4356 | 0 | 0
302348 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:03 | 2017-04-28 12:31 | 1.4769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9539 | 0 | 0
302350 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM KOK: KULU90 TR KOKCikis: KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:06 | 2017-04-28 11:29 | 0.38694 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0
302352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 TRCikis: C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 11:05 | 2017-04-28 16:37 | 5.5469 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1336.8136
302353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:00 | 2017-04-28 11:57 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 0 | 0
302357 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 KOK: MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis: MUSTAFAPASA1 TR-MUSTAFAPAŞA TR10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:09 | 2017-04-28 13:20 | 2.185 | 0 | 299 | 3 | 9 | 0 | 653.315 | 6.555 | 19.665
302365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 10:49 | 2017-04-28 13:52 | 3.0461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0922 | 0 | 0
302375 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:22 | 2017-04-28 15:38 | 4.2672 | 3 | 117 | 0 | 120 | 12.8017 | 499.265 | 0 | 512.0667
302376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK: URGUP24 TR KOKCikis: URGUP24 TR-ÜRGÜP TR22 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:20 | 2017-04-28 11:58 | 0.63028 | 7 | 3621 | 0 | 35 | 4.4119 | 2282.2358 | 0 | 22.0597
302381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:26 | 2017-04-28 12:42 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.7694
302383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:22 | 2017-04-28 12:38 | 1.2708 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.0417 | 0 | 0
302384 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:28 | 2017-04-28 20:45 | 9.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2761
302388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:17 | 2017-04-28 14:14 | 2.9503 | 0 | 30 | 0 | 110 | 0 | 88.5083 | 0 | 324.5306
302391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:35 | 2017-04-28 13:49 | 2.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2322 | 0 | 0
302392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-TRT ÇIKIŞI TR: CUKUROVA BOLGE VERICISI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:34 | 2017-04-28 12:08 | 0.57278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0
302403 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU SULAMA ÇIKIŞI KOK: 213 NOLU KOK KOKCikis: 213 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 11:42 | 2017-04-28 12:04 | 0.36889 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.36889 | 12.1733 | 0 | 0
302404 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ARIFLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:42 | 2017-04-28 12:04 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.39
302406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: BILEZIKLI KOK KOKCikis: BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 11:43 | 2017-04-28 11:54 | 0.18667 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 0
302408 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:42 | 2017-04-28 13:05 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91.2817
302410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 11:48 | 2017-04-28 13:35 | 1.7814 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7208 | 0 | 0
302413 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:49 | 2017-04-28 15:01 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2064
302414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 11:47 | 2017-04-28 12:13 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0
302422 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:00 | 2017-04-28 16:41 | 4.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6819 | 0 | 0
302423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:01 | 2017-04-28 15:44 | 3.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7264 | 0 | 0
302424 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS43 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:03 | 2017-04-28 15:43 | 3.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6606 | 0 | 0
302432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4A 27TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:11 | 2017-04-28 12:27 | 0.27167 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 0.27167 | 2807.4033 | 0 | 0
302434 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:11 | 2017-04-28 13:14 | 1.0439 | 0 | 14 | 0 | 911 | 0 | 14.6144 | 0 | 950.9828
302440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:13 | 2017-04-28 14:49 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5972
302455 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GEZKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:28 | 2017-04-28 14:32 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2708
302457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:23 | 2017-04-28 15:07 | 2.7319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7319
302470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:29 | 2017-04-28 14:59 | 2.4992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9983 | 0 | 0
302471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY9 TR KOKCikis: TUZKOY9 TR - YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:40 | 2017-04-28 14:17 | 1.6217 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1.6217 | 0 | 21.0817 | 8.1083
302477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:54 | 2017-04-28 17:15 | 4.3433 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 490.7967 | 43.4333 | 286.66
302479 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YUKARI CIFTLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 13:00 | 2017-04-28 19:32 | 6.5342 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 476.9942
302492 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:51 | 2017-04-28 14:57 | 2.1033 | 0 | 191 | 7 | 2 | 0 | 401.7367 | 14.7233 | 4.2067
302494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ KOK: OFİS TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 13:41 | 2017-04-28 19:51 | 6.1708 | 1 | 2189 | 4 | 134 | 6.1708 | 13507.9542 | 24.6833 | 826.8917
302498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 13:46 | 2017-04-28 22:39 | 8.8811 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.4544
302501 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK: OLUKPINAR YAS SULAMA KOOPARATİFİ TR: OLUKPINAR ICME SUYU | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 13:44 | 2017-04-28 16:07 | 2.3928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0
302502 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI KOK: CEMAL ULGEN | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 13:42 | 2017-04-28 21:37 | 7.9186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8372 | 0 | 0
302511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:01 | 2017-04-28 18:40 | 4.6486 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 846.0472 | 0 | 4.6486
302513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR25 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:02 | 2017-04-28 18:03 | 4.0242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.435 | 0 | 0
302518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL18 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:09 | 2017-04-28 14:54 | 0.75278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.8528 | 0 | 0
302519 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:09 | 2017-04-28 16:53 | 2.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0
302521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ KOK: ESKIL1 TR KOKCikis: ESKIL1 TR-ESKİL TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:10 | 2017-04-28 17:05 | 2.9019 | 1 | 330 | 0 | 0 | 2.9019 | 957.6417 | 0 | 0
302525 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:15 | 2017-04-28 15:22 | 1.1208 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.1208 | 21.2958 | 0 | 0
302528 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TR: ULASLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:19 | 2017-04-28 17:51 | 3.5267 | 0 | 0 | 7 | 423 | 0 | 0 | 24.6867 | 1491.78
302536 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:22 | 2017-04-28 15:50 | 1.4617 | 3 | 96 | 1165 | 808 | 4.385 | 140.32 | 1702.8417 | 1181.0267
302537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:24 | 2017-04-28 14:57 | 0.54861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2917 | 0 | 0
302539 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:25 | 2017-04-28 19:12 | 4.7747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7747
302546 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:30 | 2017-04-28 19:12 | 4.7067 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 475.3733
302549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:28 | 2017-04-28 15:35 | 1.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
302550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 24 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:30 | 2017-04-28 17:39 | 3.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0
302553 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:34 | 2017-04-28 20:00 | 5.4353 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1413.1722
302556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:37 | 2017-04-28 15:22 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | 0
302557 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLİ TR1 TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:38 | 2017-04-28 22:36 | 7.9775 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 662.1325
302570 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:47 | 2017-04-28 16:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4272
302572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:45 | 2017-04-28 15:10 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1333
302576 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 14:49 | 2017-04-28 15:25 | 0.60722 | 5 | 21 | 3 | 1 | 3.0361 | 12.7517 | 1.8217 | 0.60722
302581 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:54 | 2017-04-28 18:12 | 3.2925 | 0 | 7 | 0 | 287 | 0 | 23.0475 | 0 | 944.9475
302584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR7 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:57 | 2017-04-28 15:13 | 0.265 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.77 | 0 | 0.265
302585 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR44 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:57 | 2017-04-28 15:47 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
302586 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT3 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:58 | 2017-04-28 18:40 | 3.7028 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 255.4917
302587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKASYA TR 3.8 TRCikis: B-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:54 | 2017-04-28 21:26 | 6.5317 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.38
302588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:59 | 2017-04-28 17:01 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
302594 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR TRCikis: SARITEPE SK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:07 | 2017-04-28 17:52 | 2.7572 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2717
302595 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:06 | 2017-04-28 15:33 | 0.44472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44472
302611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:21 | 2017-04-28 22:26 | 7.0786 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.5722
302617 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:31 | 2017-04-28 15:58 | 0.45 | 1 | 745 | 0 | 0 | 0.45 | 335.25 | 0 | 0
302626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR31 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:38 | 2017-04-28 16:55 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8408
302629 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:40 | 2017-04-28 17:15 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697
302639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: CESMELİSEBİL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:47 | 2017-04-28 19:42 | 3.9242 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.1658 | 0
302643 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:49 | 2017-04-28 16:53 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0719
302644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:51 | 2017-04-28 17:30 | 1.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0
302645 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:52 | 2017-04-28 16:55 | 1.0556 | 0 | 0 | 35 | 769 | 0 | 0 | 36.9444 | 811.7222
302648 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:54 | 2017-04-28 16:35 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
302654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 15:56 | 2017-04-28 17:22 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342
302657 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:00 | 2017-04-28 19:41 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 254.84
302661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:00 | 2017-04-28 18:16 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6444
302662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU BP TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:01 | 2017-04-28 17:35 | 1.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0 | 0
302669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: URUNLU KOK KOKCikis: URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:07 | 2017-04-28 23:44 | 7.6147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8442 | 0
302676 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:07 | 2017-04-28 19:01 | 2.8925 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 2.8925 | 0 | 471.4775
302692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ KOK: TR 10201 TR: TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:15 | 2017-04-28 17:37 | 1.3661 | 0 | 39 | 0 | 547 | 0 | 53.2783 | 0 | 747.2628
302693 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:22 | 2017-04-28 17:20 | 0.96722 | 1 | 34 | 7 | 19 | 0.96722 | 32.8856 | 6.7706 | 18.3772
302696 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:24 | 2017-04-28 19:25 | 3.0239 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 583.6106
302706 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:25 | 2017-04-28 17:21 | 0.93 | 3 | 96 | 1165 | 808 | 2.79 | 89.28 | 1083.45 | 751.44
302711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCAFARUK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 16:33 | 2017-04-28 18:23 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1017.6736
302713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:31 | 2017-04-28 17:25 | 0.90639 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 86.1069 | 0 | 0
302717 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:32 | 2017-04-28 16:55 | 0.39722 | 0 | 54 | 5 | 2 | 0 | 21.45 | 1.9861 | 0.79444
302718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:53 | 2017-04-28 17:03 | 2.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 0
302722 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY22 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 16:37 | 2017-04-28 17:07 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 193.1158
302730 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:42 | 2017-04-28 18:07 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
302740 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:45 | 2017-04-28 19:06 | 2.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3542 | 0 | 0
302742 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KALE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:51 | 2017-04-28 19:39 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8017
302744 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:51 | 2017-04-28 17:40 | 0.815 | 0 | 24 | 0 | 73 | 0 | 19.56 | 0 | 59.495
302748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-MİSLİOVA TM DEN GİRİŞ FİDER1 KOK: KONAKLI KÖK-7 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:51 | 2017-04-28 21:02 | 4.1864 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1183 | 0
302751 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:55 | 2017-04-28 18:29 | 1.56 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 12.48 | 1985.88 | 453.96 | 2364.96
302754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖSTERLİ TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 16:58 | 2017-04-28 18:15 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2864
302760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:02 | 2017-04-28 19:08 | 2.0967 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0
302761 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:01 | 2017-04-28 18:50 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.655
302762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:02 | 2017-04-28 18:40 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.4814
302763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 12:29 | 2017-04-28 19:00 | 6.5142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.6558
302764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:07 | 2017-04-28 18:31 | 1.4075 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.5575 | 0 | 0
302771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1527 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:08 | 2017-04-28 17:36 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667
302772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:10 | 2017-04-28 17:46 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59306
302773 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:12 | 2017-04-28 19:04 | 1.8622 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.4844 | 0
302775 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 12 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:16 | 2017-04-28 17:34 | 0.31139 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 25.5339 | 0 | 0.93417
302779 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:18 | 2017-04-28 18:28 | 1.1808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3617 | 0
302781 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOMURCULER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:19 | 2017-04-28 18:38 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6514
302785 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:22 | 2017-04-28 18:39 | 1.2881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5761 | 0 | 0
302787 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:25 | 2017-04-28 19:45 | 2.3306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9917 | 0 | 0
302788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK: TR 3-42 KOKCikis: TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 20:18 | 11.2944 | 0 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 45.1778 | 3456.1
302790 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:26 | 2017-04-28 19:52 | 2.4383 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 170.6833 | 0 | 7.315
302801 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:39 | 2017-04-28 17:58 | 0.31694 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 87.7936 | 0 | 0.31694
302802 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-28 17:30 | 2017-04-28 17:44 | 0.22583 | 10 | 81 | 0 | 3 | 2.2583 | 18.2925 | 0 | 0.6775
302803 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:40 | 2017-04-28 19:19 | 1.6469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | 0
302805 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis: DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:42 | 2017-04-28 22:11 | 4.4753 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 67.1292 | 31.3269
302807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:47 | 2017-04-28 19:08 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 498.5083
302810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:46 | 2017-04-28 22:17 | 4.5181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5181 | 0
302812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CATIN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:45 | 2017-04-28 19:27 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3872
302814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:46 | 2017-04-28 19:37 | 1.8567 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 267.36 | 0 | 3.7133
302815 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:44 | 2017-04-28 18:09 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8456
302819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: ACIKUYU KOK KOKCikis: ACIKUYU KOK-BEŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:46 | 2017-04-28 20:23 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333
302820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:49 | 2017-04-28 19:24 | 1.59 | 0 | 91 | 0 | 460 | 0 | 144.69 | 0 | 731.4
302825 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-HURDALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 17:42 | 2017-04-28 18:34 | 0.8725 | 21 | 450 | 0 | 0 | 18.3225 | 392.625 | 0 | 0
302832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AŞAĞIBAĞ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:02 | 2017-04-28 19:46 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6444
302845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-SULAMA ÇIKIŞI KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:17 | 2017-04-28 21:18 | 3.0036 | 17 | 60 | 0 | 84 | 51.0614 | 180.2167 | 0 | 252.3033
302850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN DSI1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:24 | 2017-04-28 22:33 | 4.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1581
302855 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU17 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 14:42 | 2017-04-28 20:04 | 5.3631 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0892
302862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:38 | 2017-04-28 22:42 | 4.0686 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179.0189 | 0 | 0
302864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:39 | 2017-04-28 19:37 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.32
302873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:48 | 2017-04-28 20:50 | 2.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0
302875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:49 | 2017-04-28 20:28 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2978
302877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ TR: GUNESLI3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:49 | 2017-04-28 19:47 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 103.3739
302880 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:46 | 2017-04-28 19:44 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8556
302881 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:54 | 2017-04-28 20:56 | 2.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 0 | 0
302890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-25 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:01 | 2017-04-28 21:16 | 2.2458 | 0 | 58 | 0 | 36 | 0 | 130.2583 | 0 | 80.85
302891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:02 | 2017-04-28 23:09 | 4.1272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2544 | 0 | 0
302892 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KIZILKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:03 | 2017-04-28 20:12 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553
302893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 6 TRCikis: SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:03 | 2017-04-28 22:54 | 3.8431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6861 | 0 | 0
302896 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 18:57 | 2017-04-28 20:02 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 210.4236
302902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:11 | 2017-04-28 23:04 | 3.8861 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 1161.9472 | 0 | 3.8861
302914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-6 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:20 | 2017-04-28 21:27 | 2.1128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2256 | 0
302915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:23 | 2017-04-28 20:07 | 0.73194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 0 | 0
302920 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:27 | 2017-04-28 22:36 | 3.1519 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 138.6856 | 0 | 0
302923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU13 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:28 | 2017-04-28 21:36 | 2.1289 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 0 | 0
302925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR21 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:33 | 2017-04-28 19:54 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.8967
302938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:45 | 2017-04-28 20:00 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14.085
302941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:48 | 2017-04-28 23:39 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8558
302948 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 19:59 | 2017-04-28 20:12 | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6889
302952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-3 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:00 | 2017-04-28 20:59 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639
302954 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:01 | 2017-04-28 21:23 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
302958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:13 | 2017-04-28 21:09 | 0.93917 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 52.5933 | 0
302966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:21 | 2017-04-29 00:42 | 4.3378 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 169.1733 | 0
302967 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:22 | 2017-04-28 21:07 | 0.75972 | 2 | 668 | 1 | 107 | 1.5194 | 507.4944 | 0.75972 | 81.2903
302970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:21 | 2017-04-28 21:01 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972
302974 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE2 TR(ULUGBEY1 TR) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:23 | 2017-04-28 22:28 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.145
302977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:34 | 2017-04-28 21:43 | 1.145 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0
302978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:37 | 2017-04-28 21:06 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4139
302982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS11 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:38 | 2017-04-28 21:30 | 0.8675 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.7725 | 0 | 0
302986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 20:47 | 2017-04-28 21:38 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
302993 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 21:00 | 2017-04-28 22:53 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8886
302997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 21:01 | 2017-04-28 22:43 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7094
303004 | 1 | KONYA | MERAM | TR: INLICE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 21:15 | 2017-04-28 23:21 | 2.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0964 | 0 | 0
303006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 21:18 | 2017-04-28 22:57 | 1.6511 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 1.6511 | 287.2933
303009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 21:24 | 2017-04-28 22:03 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0
303011 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 21:29 | 2017-04-28 22:48 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
303017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 22:05 | 2017-04-28 22:59 | 0.90028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0 | 0
303020 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM KOK: HARMANPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 22:14 | 2017-04-28 22:55 | 0.68444 | 0 | 724 | 0 | 2 | 0 | 495.5378 | 0 | 1.3689
303021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 22:25 | 2017-04-28 23:41 | 1.2689 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 30.4533 | 19.0333
303022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-ATLANTI ÇIKIŞI KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-28 22:24 | 2017-04-28 23:45 | 1.3511 | 2 | 668 | 1 | 107 | 2.7022 | 902.5422 | 1.3511 | 144.5689
303023 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 22:27 | 2017-04-29 01:02 | 2.5703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1406 | 0
303031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: SAGLIK KOK KOKCikis: SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 23:00 | 2017-04-29 00:52 | 1.8689 | 0 | 1227 | 8 | 105 | 0 | 2293.1267 | 14.9511 | 196.2333
303035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 23:15 | 2017-04-28 23:26 | 0.18306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0
303038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-28 23:46 | 2017-04-29 00:32 | 0.76556 | 0 | 0 | 69 | 549 | 0 | 0 | 52.8233 | 420.29
303040 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TMCikis: F3-ERMENEK1 FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ KOK: KAZANCI KOK TR: ERMENEK13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 00:02 | 2017-04-29 02:39 | 2.6139 | 38 | 14433 | 100 | 8493 | 99.3278 | 37726.2583 | 261.3889 | 22199.7583
303044 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TMCikis: F1-BM FİDERİ KOK: KAZANCI KÖK-2 KOKCikis: KAZANCI KÖK2-BM GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 00:32 | 2017-04-29 02:18 | 1.7656 | 2 | 1484 | 7 | 2081 | 3.5311 | 2620.0844 | 12.3589 | 3674.1211
303046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 01:24 | 2017-04-29 01:44 | 0.34389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34389 | 0 | 0
303049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) TR: DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 02:02 | 2017-04-29 04:34 | 2.5447 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 8720.7631 | 0 | 0
303050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) TR: DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 02:03 | 2017-04-29 04:38 | 2.5931 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 4685.6514 | 0 | 0
303052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 02:49 | 2017-04-29 04:19 | 1.5153 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.6417 | 0 | 0
303055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 04:58 | 2017-04-29 06:57 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.8917
303056 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 05:49 | 2017-04-29 07:53 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.8719
303057 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 05:56 | 2017-04-29 09:25 | 3.4719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8317 | 0 | 0
303058 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:09 | 2017-04-29 09:20 | 3.1853 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 283.4897 | 0 | 35.0381
303060 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM: CATALHUYUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:15 | 2017-04-29 07:08 | 0.88444 | 0 | 147 | 1 | 1468 | 0 | 130.0133 | 0.88444 | 1298.3644
303061 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:18 | 2017-04-29 06:53 | 0.58583 | 0 | 448 | 0 | 132 | 0 | 262.4533 | 0 | 77.33
303062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - ACIGOL İM FD5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:16 | 2017-04-29 08:17 | 2.0111 | 3 | 150 | 1193 | 1935 | 6.0333 | 301.6667 | 2399.2556 | 3891.5
303065 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ÇAMARDI KÖK KOKCikis: ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR: ÇAMARDI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:30 | 2017-04-29 08:52 | 2.3722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.0944
303066 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:30 | 2017-04-29 07:24 | 0.88667 | 4 | 386 | 6 | 254 | 3.5467 | 342.2533 | 5.32 | 225.2133
303070 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: SOFULAR KOK-1 KOKCikis: SOFULAR KOK-1-KİRİMİNİ ÇIKIŞI TR: KIRIMINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:47 | 2017-04-29 09:27 | 2.6575 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 13.2875 | 706.895
303076 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 06:57 | 2017-04-29 09:56 | 2.9972 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116.8917 | 0
303079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: KINIK KOK KOKCikis: KINIK KOK - KINIK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 07:06 | 2017-04-29 08:49 | 1.7172 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 3.4344 | 94.4472
303080 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 07:11 | 2017-04-29 08:37 | 1.4283 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 2.8567 | 341.3717
303083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 07:27 | 2017-04-29 10:16 | 2.8306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1528 | 0
303085 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM 44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -ŞIHBEDRETTİN MH TR 46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 07:35 | 2017-04-29 08:00 | 0.41056 | 0 | 0 | 972 | 6 | 0 | 0 | 399.06 | 2.4633
303092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI TR: KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 07:59 | 2017-04-29 08:33 | 0.56444 | 0 | 1 | 575 | 13 | 0 | 0.56444 | 324.5556 | 7.3378
303093 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILARDERE4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:02 | 2017-04-29 11:48 | 3.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7694
303098 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERİ TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:07 | 2017-04-29 18:12 | 10.0769 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 171.3081
303106 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: KAZIMKARABEKIR DM DMCikis: KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:17 | 2017-04-29 08:35 | 0.3 | 2 | 4 | 533 | 2 | 0.6 | 1.2 | 159.9 | 0.6
303107 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: ÇAYIRBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:14 | 2017-04-29 11:11 | 2.9481 | 0 | 2 | 0 | 211 | 0 | 5.8961 | 0 | 622.0397
303109 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 07:50 | 2017-04-29 10:19 | 2.4836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9672 | 0 | 0
303110 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis: TUZLUKCU TR10 KOK-KÖYTÜR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:20 | 2017-04-29 09:00 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66806 | 0 | 0.66806
303112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:20 | 2017-04-29 09:28 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0
303113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:21 | 2017-04-29 09:42 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 0
303117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 2 KOKCikis: HUYUK TR 2-HÜYÜK TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:26 | 2017-04-29 11:05 | 2.6411 | 0 | 420 | 1 | 8 | 0 | 1109.2667 | 2.6411 | 21.1289
303124 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:29 | 2017-04-29 11:12 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.6875
303126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F11-ŞIRÇALI FİDERİ KOK: CUMRA56 TR KOKCikis: CUMRA56 TR-TR 53 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:31 | 2017-04-29 09:15 | 0.73083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53.3508 | 0 | 0
303129 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: ANDIKARA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:34 | 2017-04-29 09:33 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98111
303137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:09 | 2017-04-29 09:14 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697
303138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:43 | 2017-04-29 11:58 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.5
303142 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:46 | 2017-04-29 09:04 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31472
303145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR4 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 08:51 | 2017-04-29 13:45 | 4.9025 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 225.515
303151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:53 | 2017-04-29 10:20 | 1.4511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3533 | 0
303152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: OZ1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:55 | 2017-04-29 16:07 | 7.1964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3928
303153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 08:56 | 2017-04-29 14:29 | 5.5508 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 893.6842
303155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F3-ESKİ MORTAŞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 08:57 | 2017-04-29 16:10 | 7.2122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.2122 | 0 | 7.2122 | 7.2122
303157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 08:13 | 2017-04-29 17:07 | 8.8972 | 5 | 65 | 0 | 0 | 44.4861 | 578.3194 | 0 | 0
303158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİR TR-58 ÇIKIŞI TR: BEYSEHIR TR 59 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 08:59 | 2017-04-29 14:38 | 5.6433 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 4373.5833 | 0 | 0
303159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:00 | 2017-04-29 11:43 | 2.7125 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 124.775 | 5.425
303161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK: TR 3-42 KOKCikis: TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:01 | 2017-04-29 19:55 | 10.9072 | 0 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 43.6289 | 3337.61
303162 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HANDERESİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:01 | 2017-04-29 12:16 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 188.8383
303163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:01 | 2017-04-29 10:13 | 1.1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0
303165 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:01 | 2017-04-29 13:04 | 4.0422 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 194.0267
303168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) TR: DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:01 | 2017-04-29 12:06 | 3.0828 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1501.3128 | 0 | 0
303169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 08:08 | 2017-04-29 14:16 | 6.1275 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 441.18 | 0 | 0
303171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK50 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:00 | 2017-04-29 13:08 | 4.125 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 3609.375 | 0 | 0
303173 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:05 | 2017-04-29 12:29 | 3.3919 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.9342
303174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM TR AA2 KOK: TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:06 | 2017-04-29 10:14 | 1.1358 | 0 | 0 | 383 | 4 | 0 | 0 | 435.0242 | 4.5433
303176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:07 | 2017-04-29 09:45 | 0.63583 | 2 | 0 | 95 | 2 | 1.2717 | 0 | 60.4042 | 1.2717
303177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:07 | 2017-04-29 10:07 | 0.99861 | 0 | 187 | 0 | 188 | 0 | 186.7403 | 0 | 187.7389
303180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:09 | 2017-04-29 10:26 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6556
303183 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:11 | 2017-04-29 09:38 | 0.44778 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.5978
303190 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:17 | 2017-04-29 10:55 | 1.6264 | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | 144.7486 | 0 | 17.8903
303195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:20 | 2017-04-29 14:28 | 5.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1319 | 0 | 0
303197 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:21 | 2017-04-29 10:12 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84361
303198 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK: TIL YAZISI KOK KOKCikis: TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:21 | 2017-04-29 13:12 | 3.8439 | 5 | 123 | 0 | 0 | 19.2194 | 472.7983 | 0 | 0
303199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:22 | 2017-04-29 09:52 | 0.49778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0
303200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:23 | 2017-04-29 11:38 | 2.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0
303205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:25 | 2017-04-29 12:34 | 3.145 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 459.17 | 0
303207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-25 TERMINAL TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:27 | 2017-04-29 13:32 | 4.0822 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 277.5911
303212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK1 KOKCikis: HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:30 | 2017-04-29 12:04 | 2.5514 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 244.9333 | 0 | 7.6542
303215 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:37 | 2017-04-29 10:38 | 1.0094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0 | 0
303217 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: BERECIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:38 | 2017-04-29 11:16 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4167
303223 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK: AVANOS GIRIS MOD KOKCikis: AVANOS GIRIS MOD-AVANOS TR30 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 08:25 | 2017-04-29 11:55 | 3.5142 | 12 | 4803 | 4 | 67 | 42.17 | 16878.5425 | 14.0567 | 235.4492
303224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:43 | 2017-04-29 13:48 | 4.0883 | 1 | 314 | 149 | 209 | 4.0883 | 1283.7367 | 609.1617 | 854.4617
303226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBELEN 1TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:42 | 2017-04-29 12:50 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1311
303231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:32 | 2017-04-29 10:34 | 1.0369 | 0 | 33 | 0 | 8378 | 0 | 34.2192 | 0 | 8687.5206
303233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:50 | 2017-04-29 11:11 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3558
303234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 13 TR: SULUDERE TR 3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:50 | 2017-04-29 16:42 | 6.8619 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 603.8511
303235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:52 | 2017-04-29 14:52 | 5.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0036 | 0 | 0
303237 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: SARIVELILER KOK KOKCikis: SARIVELİLER KÖK-ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:53 | 2017-04-29 11:14 | 1.3544 | 1 | 1109 | 0 | 0 | 1.3544 | 1502.0789 | 0 | 0
303239 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:54 | 2017-04-29 15:43 | 5.8194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8194
303240 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:56 | 2017-04-29 16:00 | 6.0644 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1516.1111
303242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:57 | 2017-04-29 10:27 | 0.50056 | 1 | 144 | 24 | 1646 | 0.50056 | 72.08 | 12.0133 | 823.9144
303246 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:51 | 2017-04-29 12:41 | 2.8344 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 116.2122 | 0 | 0
303252 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:00 | 2017-04-29 11:11 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 73.8489
303256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM TR AA2 KOK: BAĞKUR EVLERİ TR 2.20 KOKCikis: BAĞKUR EVLERİ TR 2.20-ZİNCİRLİKUYU TR 2.19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:03 | 2017-04-29 10:58 | 0.91361 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 442.1878 | 0
303261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis: DM36-HAVAÜSSÜ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:09 | 2017-04-29 21:08 | 10.9867 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21.9733 | 54.9333 | 0 | 0
303265 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 10:13 | 2017-04-29 12:20 | 2.1267 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 455.1067 | 0 | 2.1267
303266 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ŞAROLUK1 TR22 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:13 | 2017-04-29 15:46 | 5.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5431
303272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAKUYU TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:20 | 2017-04-29 11:51 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.3156
303273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:20 | 2017-04-29 12:06 | 1.7619 | 4 | 112 | 1 | 153 | 7.0478 | 197.3378 | 1.7619 | 269.5775
303277 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:20 | 2017-04-29 15:23 | 5.0536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0536
303281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: GOZERLI KOK KOKCikis: GOZERLI KOK-BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:53 | 2017-04-29 12:25 | 2.5369 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.4975 | 0
303286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:14 | 2017-04-29 14:58 | 4.7317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9267 | 0 | 0
303291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-5 KOKCikis: KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 28,29,30,31 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:20 | 2017-04-29 13:22 | 3.0344 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2067 | 0
303292 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 KOK: MUSTAFAPASA7 TR KOKCikis: MUSTAFAPASA7 TR-MUSTAFAPAŞA TR10 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 10:27 | 2017-04-29 11:12 | 0.75 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0.75 | 90 | 0 | 0.75
303303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:31 | 2017-04-29 11:25 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9472
303307 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN15 TR TRCikis: A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:31 | 2017-04-29 16:11 | 5.6564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3128
303313 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:35 | 2017-04-29 14:35 | 3.9947 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 371.5092 | 0 | 0
303316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:36 | 2017-04-29 12:12 | 1.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0
303318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) DMCikis: DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 10:37 | 2017-04-29 14:18 | 3.6831 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 383.0378 | 0 | 0
303327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:42 | 2017-04-29 12:03 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0
303332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:44 | 2017-04-29 18:11 | 7.4653 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 343.4028
303338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:45 | 2017-04-29 10:57 | 0.20139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20139 | 0 | 0
303341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MERTCAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:45 | 2017-04-29 14:03 | 3.3033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3033
303343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:48 | 2017-04-29 11:30 | 0.69861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.5611 | 0 | 0
303351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL KÖYÜ 1. KISIM SULAMA KOOP. TR 1 59574 NOLU K | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:53 | 2017-04-29 12:20 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4506
303352 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 10:53 | 2017-04-29 19:10 | 8.2767 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1307.7133
303354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU TR 8 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:54 | 2017-04-29 16:53 | 5.9819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9819 | 0 | 0
303356 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:55 | 2017-04-29 12:16 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
303359 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:56 | 2017-04-29 11:53 | 0.96389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8917 | 0 | 0
303367 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 10:59 | 2017-04-29 11:32 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2711
303368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: SAZLICA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:00 | 2017-04-29 15:48 | 4.8039 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 581.2706 | 0 | 0
303369 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 11:00 | 2017-04-29 16:31 | 5.5133 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 38.5933 | 5629.1133
303370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜNEY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:00 | 2017-04-29 19:19 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1239.68
303373 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:02 | 2017-04-29 20:06 | 9.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0822
303376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENİDOĞAN TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:05 | 2017-04-29 16:00 | 4.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9106 | 0 | 0
303387 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK18 TR KOKCikis: YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:12 | 2017-04-29 16:33 | 5.3539 | 10 | 83 | 125 | 558 | 53.5389 | 444.3728 | 669.2361 | 2987.47
303398 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:16 | 2017-04-29 12:40 | 1.3983 | 0 | 496 | 7 | 46 | 0 | 693.5733 | 9.7883 | 64.3233
303401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:19 | 2017-04-29 11:53 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
303402 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR1 KOK TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:14 | 2017-04-29 11:52 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.5056
303403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU-1 KOKCikis: ABDITOLU RMU-1-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ESKİ HAT SULAMA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:17 | 2017-04-29 13:33 | 2.2636 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 135.8167 | 9.0544
303405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:20 | 2017-04-29 13:01 | 1.6928 | 1 | 4573 | 0 | 0 | 1.6928 | 7741.0728 | 0 | 0
303408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 11:22 | 2017-04-29 13:42 | 2.3228 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.8417 | 0 | 0 | 0
303411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA24 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:25 | 2017-04-29 20:23 | 8.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0
303417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:24 | 2017-04-29 14:08 | 2.7408 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 153.4867 | 0
303420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK: YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis: YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:30 | 2017-04-29 14:51 | 3.3536 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.9733 | 0 | 0
303421 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 11:32 | 2017-04-29 12:07 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.1594
303424 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINARYAYLA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:36 | 2017-04-29 15:06 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5131
303436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ADSIZ KOK KOKCikis: ADSIZ KOK-İSTASYON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:46 | 2017-04-29 13:04 | 1.2883 | 0 | 0 | 1054 | 6 | 0 | 0 | 1357.9033 | 7.73
303440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:46 | 2017-04-29 20:15 | 8.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4736 | 0 | 0
303443 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:50 | 2017-04-29 12:59 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.87
303444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: SANAYI6 TR KOKCikis: SANAYI6 TR-SANAYİ7 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:45 | 2017-04-29 12:26 | 0.69028 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0.69028 | 129.0819 | 0 | 0
303447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 09:39 | 2017-04-29 13:01 | 3.3656 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16.8278 | 0 | 10.0967
303460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM: DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis: DM1-ATTARİTE2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:49 | 2017-04-29 14:41 | 2.8581 | 2 | 60 | 0 | 0 | 5.7161 | 171.4833 | 0 | 0
303463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:57 | 2017-04-29 13:19 | 1.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0
303465 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 11:57 | 2017-04-29 14:03 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0983
303466 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK: AVANOS24 TR KOKCikis: AVANOS24 TR-AVANOS TR25 - 26 - 28 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:01 | 2017-04-29 12:18 | 0.28778 | 7 | 331 | 0 | 2 | 2.0144 | 95.2544 | 0 | 0.57556
303469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: MUTLU KOK KOKCikis: MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:02 | 2017-04-29 13:27 | 1.4186 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.3025 | 0
303475 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:03 | 2017-04-29 13:51 | 1.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0 | 0
303476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:04 | 2017-04-29 17:53 | 5.8228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9367 | 0 | 0
303477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:02 | 2017-04-29 13:45 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0
303482 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: G Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:11 | 2017-04-29 12:37 | 0.42889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42889
303487 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA6 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:16 | 2017-04-29 12:59 | 0.72778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 0
303495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:27 | 2017-04-29 14:35 | 2.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 0 | 0
303500 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:28 | 2017-04-29 15:41 | 3.2144 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.9322 | 0 | 0
303503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:20 | 2017-04-29 13:32 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1933
303504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: SEKER MURAT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:31 | 2017-04-29 16:30 | 3.9839 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 713.1161 | 0 | 0
303509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: COCUK PARKI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:37 | 2017-04-29 13:26 | 0.81972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81972 | 0 | 0
303515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:40 | 2017-04-29 14:32 | 1.8644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 0
303516 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:41 | 2017-04-29 15:42 | 3.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0186 | 0 | 0
303518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 14TR TRCikis: D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:41 | 2017-04-29 13:19 | 0.63528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.9761 | 0 | 0
303533 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK: KADIOĞLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:55 | 2017-04-29 13:39 | 0.72833 | 0 | 548 | 5 | 71 | 0 | 399.1267 | 3.6417 | 51.7117
303534 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU46 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:55 | 2017-04-29 18:17 | 5.3614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.505 | 0 | 0
303537 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:57 | 2017-04-29 15:35 | 2.635 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 73.78 | 801.04
303538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:57 | 2017-04-29 17:13 | 4.2586 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.9136
303541 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: SOLAKUSAGI TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 12:59 | 2017-04-29 18:20 | 5.3542 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 380.1458 | 0 | 5.3542
303546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:02 | 2017-04-29 17:08 | 4.0942 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 528.1475 | 0 | 0
303550 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 13:04 | 2017-04-29 17:45 | 4.6814 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 271.5206
303554 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT2 TR2 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 13:05 | 2017-04-29 15:59 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.325
303556 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK: F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis: F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:58 | 2017-04-29 16:45 | 3.7867 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.0933 | 0 | 0
303563 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR11 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 13:12 | 2017-04-29 14:48 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0472
303568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:12 | 2017-04-29 14:42 | 1.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4883 | 0 | 0
303569 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:15 | 2017-04-29 19:52 | 6.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6147
303570 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:17 | 2017-04-29 14:49 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5481
303573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:10 | 2017-04-29 14:08 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0
303579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:21 | 2017-04-29 15:23 | 2.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0
303582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1312 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:19 | 2017-04-29 14:37 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.7139
303586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM KOK: ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis: ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:24 | 2017-04-29 15:10 | 1.7789 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 154.7633 | 1.7789
303600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:33 | 2017-04-29 14:40 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0
303614 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 13:42 | 2017-04-29 14:10 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31.4528
303619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:42 | 2017-04-29 15:06 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
303622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:46 | 2017-04-29 18:23 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6094
303626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL. TR4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:50 | 2017-04-29 17:28 | 3.6367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6367
303630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:52 | 2017-04-29 17:42 | 3.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8364 | 0 | 0
303631 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:54 | 2017-04-29 15:40 | 1.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | 0 | 0
303633 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TEPEARASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 13:57 | 2017-04-29 19:26 | 5.4881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4881
303636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR4 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 14:02 | 2017-04-29 17:25 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 179.6258
303649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM-IHLARA ÇIKIŞI TR: DOGANTARLA9 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 12:30 | 2017-04-29 17:32 | 5.0331 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 256.6858 | 0 | 5.0331
303658 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR22-1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:13 | 2017-04-29 15:00 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.4106
303663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: KARABULUT KOK KOKCikis: KARABULUT KOK-KARABULUT TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:17 | 2017-04-29 15:49 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 1.5331 | 0 | 295.8797
303664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 14:19 | 2017-04-29 16:42 | 2.3847 | 0 | 42 | 689 | 342 | 0 | 100.1583 | 1643.0736 | 815.575
303670 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ TARIMSAL SUL. TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:21 | 2017-04-29 17:08 | 2.7719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7719
303672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:23 | 2017-04-29 18:18 | 3.9247 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 313.9778 | 0
303673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CULLE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:22 | 2017-04-29 18:34 | 4.2025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.835
303675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GIYMIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:26 | 2017-04-29 16:02 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5858
303679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:28 | 2017-04-29 14:54 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 312.6833
303681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:29 | 2017-04-29 16:13 | 1.7269 | 0 | 8 | 0 | 10958 | 0 | 13.8156 | 0 | 18923.8572
303682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK: BASHUYUK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:29 | 2017-04-29 17:44 | 3.2442 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.325 | 0
303684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM DMCikis: GUNEYSINIR DM-F-7 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:30 | 2017-04-29 16:30 | 1.9931 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.8889 | 0
303687 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:32 | 2017-04-29 16:35 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0944
303688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YAZAMCA YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 14:35 | 2017-04-29 16:08 | 1.5489 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 37.1733 | 0 | 10.8422
303690 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: HACIMEHMETLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:32 | 2017-04-29 17:10 | 2.6256 | 1 | 0 | 5 | 140 | 2.6256 | 0 | 13.1278 | 367.5778
303694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:40 | 2017-04-29 15:49 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464
303698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:43 | 2017-04-29 15:12 | 0.48194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48194 | 0 | 0
303701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR: PASABAGI3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 14:45 | 2017-04-29 15:30 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 52.8753
303709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS9 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:20 | 2017-04-29 16:19 | 1.9889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
303710 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:39 | 2017-04-29 17:53 | 3.2211 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.4022
303719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK34 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 14:56 | 2017-04-29 15:55 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0
303721 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:01 | 2017-04-29 19:06 | 4.0872 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 28.6106 | 4173.0539
303725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: PINARBASI KOK KOKCikis: PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:04 | 2017-04-29 22:19 | 7.2492 | 0 | 10 | 0 | 1017 | 0 | 72.4917 | 0 | 7372.4025
303736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 15:11 | 2017-04-29 16:01 | 0.82722 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 53.7694 | 0.82722
303742 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-YAYLAPINAR KAŞ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:14 | 2017-04-29 15:54 | 0.6625 | 0 | 0 | 2 | 392 | 0 | 0 | 1.325 | 259.7
303744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:14 | 2017-04-29 16:20 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 212.6042
303745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:16 | 2017-04-29 15:59 | 0.72028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0 | 0
303747 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH5 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:17 | 2017-04-29 18:54 | 3.6133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2933
303750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:21 | 2017-04-29 16:07 | 0.76722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3706 | 0 | 0
303752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 5TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:22 | 2017-04-29 15:42 | 0.33889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33889 | 0 | 0
303755 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:27 | 2017-04-29 19:00 | 3.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0
303757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR6 KOKCikis: KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:29 | 2017-04-29 16:05 | 0.60083 | 2 | 15 | 536 | 8 | 1.2017 | 9.0125 | 322.0467 | 4.8067
303760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:29 | 2017-04-29 17:30 | 2.0161 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 227.8206 | 20.1611 | 133.0633
303761 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:28 | 2017-04-29 17:13 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 150.93
303767 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:35 | 2017-04-29 17:12 | 1.6125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.0875 | 0 | 0
303769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-57 HIZIRAGA-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:35 | 2017-04-29 16:33 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 144.4583
303770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:36 | 2017-04-29 18:29 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 189.9883
303773 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ TR: AHMET DARTICI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 15:40 | 2017-04-29 17:12 | 1.5394 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.1578 | 4.6183
303781 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:43 | 2017-04-29 17:15 | 1.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0
303784 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK6 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 15:32 | 2017-04-29 18:58 | 3.4361 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 144.3167
303787 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:39 | 2017-04-29 17:53 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2211
303790 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:53 | 2017-04-29 20:20 | 4.4533 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 13.36 | 948.56
303792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:56 | 2017-04-29 18:37 | 2.675 | 0 | 48 | 0 | 57 | 0 | 128.4 | 0 | 152.475
303805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM2 DMCikis: TAŞPINAR DM2-TAŞPINAR DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:31 | 2017-04-29 22:01 | 6.4942 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9767 | 0
303819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:14 | 2017-04-29 17:41 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.1375
303820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/BTR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:04 | 2017-04-29 16:59 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
303826 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 7 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:20 | 2017-04-29 17:38 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 143.2208
303830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILYURT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:22 | 2017-04-29 19:11 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 146.6978
303831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:21 | 2017-04-29 17:10 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80861
303834 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:19 | 2017-04-29 17:30 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.7975
303836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:55 | 2017-04-29 18:55 | 2.9972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9861 | 0 | 0
303837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN42 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:22 | 2017-04-29 16:45 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
303838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:25 | 2017-04-29 16:42 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29083
303840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-22 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:33 | 2017-04-29 16:53 | 1.3367 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 12.03 | 0 | 21.3867
303844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:31 | 2017-04-29 18:54 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3819
303846 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KUTUKLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:34 | 2017-04-29 18:15 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.2811
303848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: TR 1-22 KOKCikis: TR 1-22 - TR 1-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 09:01 | 2017-04-29 20:16 | 11.2578 | 3 | 12 | 5 | 410 | 33.7733 | 135.0933 | 56.2889 | 4615.6889
303849 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:35 | 2017-04-29 18:42 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1275
303852 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis: YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 15:57 | 2017-04-29 19:30 | 3.5522 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 67.4922 | 3.5522
303857 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK4 TR26 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:43 | 2017-04-29 19:29 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 134.8861
303864 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:53 | 2017-04-29 17:51 | 0.96722 | 1 | 314 | 149 | 209 | 0.96722 | 303.7078 | 144.1161 | 202.1494
303869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY TR9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:57 | 2017-04-29 18:52 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9222
303870 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR83 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:55 | 2017-04-29 19:02 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.5911
303874 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 17:01 | 2017-04-29 18:20 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2678
303882 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:08 | 2017-04-29 18:52 | 1.7414 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 3.4828 | 224.6392
303883 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:49 | 2017-04-29 17:52 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.0714
303891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:19 | 2017-04-29 18:00 | 1.6869 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 634.2911 | 0 | 0
303898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:24 | 2017-04-29 18:03 | 0.64722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64722 | 0 | 0
303904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 12 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:30 | 2017-04-29 21:10 | 3.6747 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 444.6414 | 0 | 0
303908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:33 | 2017-04-29 18:30 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139
303914 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:41 | 2017-04-29 19:08 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.4533
303915 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:41 | 2017-04-29 20:56 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2419
303917 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-29 17:45 | 2017-04-29 18:33 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 350.2244
303918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:48 | 2017-04-29 18:15 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43972
303920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ABDURAHMAN ÇINAR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:50 | 2017-04-29 19:47 | 1.9483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0
303923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:52 | 2017-04-29 18:14 | 0.36222 | 1 | 1002 | 398 | 54 | 0.36222 | 362.9467 | 144.1644 | 19.56
303924 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:57 | 2017-04-29 18:51 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
303927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: ICILER KOK KOKCikis: ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:00 | 2017-04-29 18:55 | 0.92333 | 0 | 16 | 0 | 436 | 0 | 14.7733 | 0 | 402.5733
303928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:00 | 2017-04-29 19:33 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55
303930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU KOKCikis: ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:02 | 2017-04-29 21:26 | 3.4069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0 | 0
303935 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN3 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:03 | 2017-04-29 19:24 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581
303936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:05 | 2017-04-29 20:41 | 2.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6047 | 0 | 0
303940 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MISAFIRLI TR1 (50 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:11 | 2017-04-29 20:13 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.765
303949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GONEN1 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:12 | 2017-04-29 18:58 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389
303954 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇYAKA TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:14 | 2017-04-29 21:35 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.4561
303960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:19 | 2017-04-29 21:35 | 3.2722 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 6.5444 | 0 | 503.9222
303963 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:20 | 2017-04-29 18:58 | 0.64194 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 17.9744 | 195.1511
303964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:20 | 2017-04-29 18:44 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306
303973 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:37 | 2017-04-29 19:45 | 1.1383 | 10 | 81 | 0 | 3 | 11.3833 | 92.205 | 0 | 3.415
303974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:33 | 2017-04-29 22:07 | 3.5761 | 20 | 877 | 35 | 134 | 71.5222 | 3136.2494 | 125.1639 | 479.1989
303978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR54 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:37 | 2017-04-29 19:56 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0
303982 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:15 | 2017-04-29 20:36 | 2.3522 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.8622 | 0 | 0
303984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis: CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 17:14 | 2017-04-29 21:42 | 4.4519 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.9714 | 0
303987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA72 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 18:50 | 2017-04-29 19:16 | 0.43472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43472 | 0 | 0
304002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:05 | 2017-04-29 20:27 | 1.3631 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 4.0892 | 625.6425
304006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AVCI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:21 | 2017-04-29 20:13 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556
304012 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: BALIKLAVA DM TR: YOLOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:24 | 2017-04-29 20:23 | 0.97583 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0.97583 | 194.1908
304014 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK TR: CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:26 | 2017-04-29 20:06 | 0.67444 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 215.8222 | 0 | 0
304016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:30 | 2017-04-29 21:14 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 112.6847
304018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:33 | 2017-04-29 22:00 | 2.4489 | 0 | 0 | 154 | 13 | 0 | 0 | 377.1289 | 31.8356
304022 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GOCERI PARK TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:37 | 2017-04-29 21:07 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0156
304025 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU97 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:40 | 2017-04-29 20:31 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0
304030 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KALEDERESİ TR-01 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:48 | 2017-04-29 21:41 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.4364
304032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:50 | 2017-04-29 20:22 | 0.53222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0
304035 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR11 TR11 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:52 | 2017-04-29 20:50 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8125
304039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CELIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 19:59 | 2017-04-29 20:32 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.6017
304041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:01 | 2017-04-29 21:28 | 1.4522 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 142.3178 | 0 | 0
304043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:06 | 2017-04-29 20:43 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.8467
304046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:07 | 2017-04-29 22:13 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0967
304047 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:07 | 2017-04-29 22:45 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6383
304048 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:16 | 2017-04-29 20:49 | 0.55667 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 209.3067 | 0 | 0
304051 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:09 | 2017-04-29 20:36 | 0.45028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
304060 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:20 | 2017-04-29 20:49 | 0.48944 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 65.0961 | 0 | 0
304065 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS9 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:28 | 2017-04-29 21:30 | 1.0403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4028 | 0 | 0
304066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:27 | 2017-04-29 21:10 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71861
304071 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:37 | 2017-04-29 23:12 | 2.5931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5931
304073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR54 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:39 | 2017-04-29 21:50 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0
304077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK2 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:12 | 2017-04-29 21:52 | 1.6636 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 171.3519 | 540.6736
304078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:45 | 2017-04-29 21:28 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0
304081 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:47 | 2017-04-29 23:09 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 120.2892
304084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-12 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 20:43 | 2017-04-29 22:05 | 1.3622 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.0089 | 0 | 0
304089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYLIOVA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:13 | 2017-04-29 22:34 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345
304092 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 16:48 | 2017-04-29 22:03 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2619
304094 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI TR: HACIBEKTAS32 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:23 | 2017-04-29 22:13 | 0.82778 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 112.5778 | 0 | 0
304095 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:32 | 2017-04-29 22:18 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4669
304097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-34A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:38 | 2017-04-29 22:00 | 0.36472 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0
304100 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:42 | 2017-04-30 01:32 | 3.8339 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.6811
304101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:51 | 2017-04-29 22:56 | 1.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0 | 0
304102 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 21:50 | 2017-04-29 23:58 | 2.1417 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 10.7083 | 2304.4333
304106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZEL IDARE TR22 TRCikis: G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 22:08 | 2017-04-29 23:16 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378
304109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: A/AP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 22:15 | 2017-04-29 22:52 | 0.6175 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 232.18 | 0 | 0
304125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 22:51 | 2017-04-29 23:22 | 0.51333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 0
304128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-29 23:07 | 2017-04-30 01:04 | 1.9525 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 734.14 | 0 | 0
304133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-29 23:47 | 2017-04-30 10:23 | 10.6022 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2873.2022
304136 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKÇAY TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 00:26 | 2017-04-30 01:03 | 0.60972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0
304140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 20 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 01:00 | 2017-04-30 01:14 | 0.23222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.9144 | 0 | 0
304141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 01:32 | 2017-04-30 09:15 | 7.7125 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2899.9 | 0 | 0
304142 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM TR: ERMENEK13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 01:26 | 2017-04-30 02:05 | 0.64167 | 38 | 14433 | 100 | 8493 | 24.3833 | 9261.175 | 64.1667 | 5449.675
304143 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 01:46 | 2017-04-30 02:27 | 0.69111 | 3 | 669 | 82 | 623 | 2.0733 | 462.3533 | 56.6711 | 430.5622
304147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 05:57 | 2017-04-30 07:25 | 1.4753 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.7639 | 0 | 0
304148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis: TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 06:19 | 2017-04-30 06:39 | 0.33667 | 0 | 151 | 11 | 481 | 0 | 50.8367 | 3.7033 | 161.9367
304149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis: YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 06:32 | 2017-04-30 07:27 | 0.90694 | 5 | 5 | 733 | 42 | 4.5347 | 4.5347 | 664.7903 | 38.0917
304155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 05:55 | 2017-04-30 07:39 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231
304156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 06:57 | 2017-04-30 10:21 | 3.3994 | 0 | 0 | 109 | 344 | 0 | 0 | 370.5394 | 1169.4089
304157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 05:52 | 2017-04-30 07:52 | 1.9933 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 1.9933 | 312.9533
304165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM1 KOK: TR 1-33 KOKCikis: TR 1-33 - TR 1-34 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:32 | 2017-04-30 09:16 | 1.7439 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 662.6778 | 0 | 0
304171 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP20 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:34 | 2017-04-30 09:55 | 2.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3539 | 0 | 0
304173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI TR: COĞLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:31 | 2017-04-30 12:27 | 4.9294 | 0 | 109 | 0 | 396 | 0 | 537.3094 | 0 | 1952.06
304174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:47 | 2017-04-30 08:48 | 1.0056 | 0 | 7 | 15 | 686 | 0 | 7.0389 | 15.0833 | 689.8111
304178 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:58 | 2017-04-30 10:19 | 2.35 | 0 | 0 | 154 | 13 | 0 | 0 | 361.9 | 30.55
304179 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:59 | 2017-04-30 08:32 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.0389
304182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS9 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 07:52 | 2017-04-30 10:06 | 2.2325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.325 | 0 | 0
304185 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: SOFRAZLI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:08 | 2017-04-30 09:49 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6783
304186 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:08 | 2017-04-30 09:12 | 1.0586 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 210.6636 | 0
304192 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:07 | 2017-04-30 08:48 | 0.68083 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 71.4875 | 0 | 0
304194 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KOCAPINAR TR 1 TRCikis: MÜŞTEREK ÇIKIŞI | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:15 | 2017-04-30 09:54 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6358
304196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:19 | 2017-04-30 09:28 | 1.1503 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 171.3914 | 0 | 0
304197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-NEVŞEHİR TM2 FİDER 8 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:21 | 2017-04-30 10:16 | 1.9014 | 0 | 11 | 0 | 175 | 0 | 20.9153 | 0 | 332.7431
304201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:28 | 2017-04-30 09:27 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995
304207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:34 | 2017-04-30 10:37 | 2.0522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1567 | 0 | 0
304208 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:36 | 2017-04-30 09:53 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
304211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:43 | 2017-04-30 10:23 | 1.6617 | 0 | 1 | 0 | 504 | 0 | 1.6617 | 0 | 837.48
304218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 08:56 | 2017-04-30 14:38 | 5.705 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 142.625 | 0 | 34.23
304219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 08:56 | 2017-04-30 12:39 | 3.7222 | 0 | 9 | 6 | 501 | 0 | 33.5 | 22.3333 | 1864.8333
304220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: CICEKLER KOK KOKCikis: CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 08:58 | 2017-04-30 14:47 | 5.8233 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 920.0867
304222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis: SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:00 | 2017-04-30 09:38 | 0.62861 | 0 | 11 | 0 | 321 | 0 | 6.9147 | 0 | 201.7842
304223 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ TR: SULUDERE 1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:01 | 2017-04-30 15:18 | 6.2864 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2495.6964
304224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:01 | 2017-04-30 12:31 | 3.4964 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 3188.7067
304227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) TR: TOPTANCILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:00 | 2017-04-30 18:12 | 9.1972 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1673.8944 | 0 | 0
304228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-KONALTAŞ2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:00 | 2017-04-30 09:52 | 0.87056 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5.2233 | 12.1878 | 0 | 0
304229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: DM-15 - DÖKÜMCÜLER TR ÇIKŞI TR: HOROZLUHAN58 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:00 | 2017-04-30 14:11 | 5.1803 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 942.8106 | 0 | 0
304230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 08:51 | 2017-04-30 10:01 | 1.1592 | 0 | 33 | 0 | 8378 | 0 | 38.2525 | 0 | 9711.4983
304231 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK: BUMAS BULGUR TR KOKCikis: BUMAS BULGUR TR - TR-10201'DEN GİRİŞ TR: CAKIRBAG1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:05 | 2017-04-30 09:37 | 0.53056 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0.53056 | 9.0194 | 1.0611 | 0
304232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: BUMAS BULGUR TR KOKCikis: BUMAS BULGUR TR - TR-10201'DEN GİRİŞ TR: CAKIRBAG1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:04 | 2017-04-30 10:06 | 1.0408 | 0 | 28 | 0 | 185 | 0 | 29.1433 | 0 | 192.5542
304234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI KOK: TR 2-28 KOKCikis: TR 2728-TR 2-28A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:05 | 2017-04-30 19:00 | 9.9072 | 0 | 323 | 0 | 97 | 0 | 3200.0328 | 0 | 961.0006
304235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:01 | 2017-04-30 14:03 | 5.0419 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 6922.5897 | 0 | 0
304244 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:11 | 2017-04-30 17:30 | 8.3192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3192
304248 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:09 | 2017-04-30 16:19 | 7.1617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.485 | 0
304256 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:20 | 2017-04-30 10:33 | 1.215 | 0 | 0 | 15 | 377 | 0 | 0 | 18.225 | 458.055
304259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 11 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:14 | 2017-04-30 10:17 | 1.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0
304266 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CADIRLI KORMEMET TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:26 | 2017-04-30 12:28 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 322.24
304269 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:29 | 2017-04-30 10:02 | 0.54222 | 0 | 88 | 10 | 1180 | 0 | 47.7156 | 5.4222 | 639.8222
304273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:32 | 2017-04-30 12:06 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5508
304276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:35 | 2017-04-30 13:44 | 4.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1419
304278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:36 | 2017-04-30 15:36 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1216.8722
304282 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:42 | 2017-04-30 10:13 | 0.52083 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 0
304283 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:40 | 2017-04-30 10:31 | 0.85083 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 23.8233 | 258.6533
304286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:45 | 2017-04-30 10:45 | 1.0036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0072 | 0 | 0
304288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-50 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:47 | 2017-04-30 10:22 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861
304289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:47 | 2017-04-30 10:38 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85111
304292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:47 | 2017-04-30 15:15 | 5.4736 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2058.0778 | 0 | 0
304296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK: DEDELER YESILHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:55 | 2017-04-30 12:07 | 2.1942 | 0 | 2 | 250 | 34 | 0 | 4.3883 | 548.5417 | 74.6017
304301 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:59 | 2017-04-30 16:07 | 6.1417 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 853.6917
304302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-HOROZLUHAN20TR ÇIKIŞI (ATABEY Sk.) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:59 | 2017-04-30 12:15 | 2.2781 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20.5025 | 20.5025 | 0 | 0
304303 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:59 | 2017-04-30 12:01 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
304304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 09:59 | 2017-04-30 19:59 | 10.0058 | 1 | 296 | 0 | 0 | 10.0058 | 2961.7267 | 0 | 0
304305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 TRCikis: C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:00 | 2017-04-30 13:26 | 3.4261 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 825.6928
304306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: RENSAN KOK KOKCikis: RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:01 | 2017-04-30 11:04 | 1.0517 | 12 | 15 | 64 | 8255 | 12.62 | 15.775 | 67.3067 | 8681.5083
304309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:02 | 2017-04-30 10:44 | 0.70583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70583 | 0 | 0
304314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:04 | 2017-04-30 10:38 | 0.57194 | 0 | 61 | 0 | 479 | 0 | 34.8886 | 0 | 273.9614
304315 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ÖMERHACILI ÇIKIŞI KOK: OMYA MADENCILIK TR: ÖMERHACILI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:04 | 2017-04-30 11:05 | 1.0256 | 0 | 0 | 487 | 198 | 0 | 0 | 499.4456 | 203.06
304318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GEVELER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:05 | 2017-04-30 10:47 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70611
304323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:12 | 2017-04-30 11:30 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.565
304324 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI TR: DERINKUYU2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:11 | 2017-04-30 14:28 | 4.2883 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 368.7967 | 0
304328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:16 | 2017-04-30 10:58 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.36
304330 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:16 | 2017-04-30 11:13 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96528
304333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 09:56 | 2017-04-30 11:24 | 1.4542 | 1 | 462 | 48 | 822 | 1.4542 | 671.825 | 69.8 | 1195.325
304334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK: MALTSAN KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:17 | 2017-04-30 13:06 | 2.8128 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 87.1961 | 5.6256
304340 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:23 | 2017-04-30 15:07 | 4.7239 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 193.6794
304344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:27 | 2017-04-30 14:30 | 4.0572 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.2589
304345 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:28 | 2017-04-30 12:27 | 1.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0
304351 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:34 | 2017-04-30 11:24 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
304359 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-YAYLAPINAR SÜLEYMENİYE 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:43 | 2017-04-30 11:51 | 1.135 | 0 | 0 | 2 | 392 | 0 | 0 | 2.27 | 444.92
304372 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: DAPUR SULAMA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:58 | 2017-04-30 14:10 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2058
304373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-HOROZLUHAN20TR ÇIKIŞI (ASLIM Sk.) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 10:59 | 2017-04-30 12:11 | 1.1981 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11.9806 | 13.1786 | 0 | 0
304374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR YAYLASI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:59 | 2017-04-30 11:44 | 0.74972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2458 | 0 | 0
304375 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK3 TR23 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:59 | 2017-04-30 17:29 | 6.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5069
304376 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:00 | 2017-04-30 13:17 | 2.2836 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 63.9411 | 694.2178
304377 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 11:00 | 2017-04-30 11:56 | 0.92583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0
304382 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:02 | 2017-04-30 11:56 | 0.89306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
304385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:06 | 2017-04-30 12:56 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8286
304387 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:08 | 2017-04-30 13:28 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3261
304390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR: KALEKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:12 | 2017-04-30 13:24 | 2.2078 | 0 | 9 | 0 | 140 | 0 | 19.87 | 0 | 309.0889
304391 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:13 | 2017-04-30 12:54 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6781
304396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 TRCikis: F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:19 | 2017-04-30 13:23 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0758
304400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:19 | 2017-04-30 11:59 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417
304407 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:27 | 2017-04-30 15:52 | 4.4258 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.8325 | 0 | 0
304412 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:31 | 2017-04-30 13:24 | 1.8839 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.3294 | 0 | 0
304414 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:32 | 2017-04-30 13:13 | 1.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0 | 0
304418 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR17 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:37 | 2017-04-30 19:24 | 7.7708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7708
304419 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:08 | 2017-04-30 12:26 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
304422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:42 | 2017-04-30 14:24 | 2.6969 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5.3939 | 0 | 32.3633
304423 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:45 | 2017-04-30 12:54 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.315
304428 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:42 | 2017-04-30 20:51 | 9.1572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1572 | 0
304430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: SARAYONU GES KOKCikis: SARAYONU GES-FİDER-10 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:50 | 2017-04-30 12:42 | 0.85917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2958 | 0
304433 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 11:53 | 2017-04-30 13:49 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9389
304435 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis: E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:00 | 2017-04-30 16:15 | 4.2419 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 335.1136
304436 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:00 | 2017-04-30 12:53 | 0.87583 | 0 | 50 | 0 | 365 | 0 | 43.7917 | 0 | 319.6792
304437 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK: KALEKOY KOK KOKCikis: KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI TR: AYDINLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:00 | 2017-04-30 15:00 | 2.9967 | 0 | 14 | 0 | 392 | 0 | 41.9533 | 0 | 1174.6933
304439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:01 | 2017-04-30 16:01 | 3.9953 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 251.7025
304443 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TMCikis: F3-ERMENEK1 FİDERİ DM: ERMENEK DM TR: ERMENEK13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:03 | 2017-04-30 17:27 | 5.4078 | 38 | 14433 | 100 | 8493 | 205.4956 | 78050.4567 | 540.7778 | 45928.2567
304444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:04 | 2017-04-30 15:04 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.21
304445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-PAPÜRÜS ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:04 | 2017-04-30 12:45 | 0.68389 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2.0517 | 8.2067 | 0 | 0
304448 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis: B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:07 | 2017-04-30 12:37 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361
304453 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:13 | 2017-04-30 14:20 | 2.1164 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 273.0142 | 0 | 0
304454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20807 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:13 | 2017-04-30 13:01 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944
304460 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: İMRAHOR TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:28 | 2017-04-30 14:46 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.295
304466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ERBISIM TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:31 | 2017-04-30 18:18 | 5.7842 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 242.935
304473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ TR: EMINE BAYKARA | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:32 | 2017-04-30 15:28 | 2.9281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7842 | 0 | 0
304476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK TR9 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:41 | 2017-04-30 15:00 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.315
304481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-D-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:46 | 2017-04-30 15:06 | 2.3303 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 90.8808 | 0
304486 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AYVALİ TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:55 | 2017-04-30 15:49 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8903
304487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F10-KULLUK FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:58 | 2017-04-30 14:06 | 1.1236 | 9 | 26 | 0 | 0 | 10.1125 | 29.2139 | 0 | 0
304488 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: BUSAN DM DMCikis: BUSAN DM-ÇEVİKLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:58 | 2017-04-30 19:40 | 6.6953 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.515 | 0 | 0
304489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) TR: AGAC ISLERI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 12:58 | 2017-04-30 17:59 | 5.0106 | 1 | 398 | 0 | 0 | 5.0106 | 1994.2011 | 0 | 0
304491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: BASARAN TSK KOK KOKCikis: BASARAN TSK KOK - KARAKOL KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:01 | 2017-04-30 15:16 | 2.2506 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.765 | 0
304493 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: YASSICA1 TR TRCikis: B+C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:03 | 2017-04-30 14:05 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
304494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:06 | 2017-04-30 15:58 | 0.85278 | 0 | 0 | 104 | 62 | 0 | 0 | 88.6889 | 52.8722
304495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KÖK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:08 | 2017-04-30 14:52 | 1.7319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8556 | 0 | 0
304497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:09 | 2017-04-30 14:01 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
304499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: TERECI SULAMA KABIN KOKCikis: TERECI SULAMA KABIN-TERECİ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:29 | 2017-04-30 15:18 | 2.8272 | 1 | 1 | 99 | 0 | 2.8272 | 2.8272 | 279.895 | 0
304501 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: HIDIRLI KOK KOKCikis: HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 12:48 | 2017-04-30 15:01 | 2.2147 | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 0 | 15.5031 | 735.2878
304502 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:01 | 2017-04-30 13:58 | 0.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 0
304505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:14 | 2017-04-30 14:53 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
304506 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9B TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:13 | 2017-04-30 13:56 | 0.71556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 | 0
304508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:01 | 2017-04-30 13:29 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.2272
304513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:17 | 2017-04-30 13:44 | 0.45389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0
304516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK: AKBURUN KÖK TR: KUSLUCA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:24 | 2017-04-30 14:40 | 1.2592 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1.2592 | 128.435
304519 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADİM ÜNİVERSİTE1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:25 | 2017-04-30 15:02 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8317
304524 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:37 | 2017-04-30 14:10 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54333
304526 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:24 | 2017-04-30 14:21 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 277.5008
304527 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 11 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:42 | 2017-04-30 14:46 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0
304528 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:42 | 2017-04-30 15:48 | 2.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0903 | 0 | 0
304533 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 1 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:46 | 2017-04-30 16:03 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0
304534 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GÖRÜNMEZ TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:45 | 2017-04-30 15:39 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8939
304538 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK: F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis: F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:49 | 2017-04-30 16:53 | 3.0594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.3672 | 0 | 0
304540 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 10:14 | 2017-04-30 15:38 | 5.4053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8106
304542 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:51 | 2017-04-30 16:12 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 142.8247
304550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-45 ÇIKIŞI KOK: BEYSEHIR TR 45 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 13:59 | 2017-04-30 20:41 | 6.6878 | 7 | 226 | 0 | 0 | 46.8144 | 1511.4378 | 0 | 0
304551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: 4MK 2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 14:00 | 2017-04-30 17:51 | 3.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
304554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 14:05 | 2017-04-30 14:41 | 0.60111 | 0 | 21 | 0 | 256 | 0 | 12.6233 | 0 | 153.8844
304559 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP20 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:06 | 2017-04-30 14:55 | 0.81306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0 | 0
304564 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:16 | 2017-04-30 15:09 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8528
304565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:10 | 2017-04-30 15:00 | 0.82694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.5772 | 0 | 0
304572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:24 | 2017-04-30 15:50 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422
304581 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:40 | 2017-04-30 16:57 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5456
304588 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR8 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:49 | 2017-04-30 16:53 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0675
304591 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: CUMHURİYET4 TR KOKCikis: CUMHURİYET4 TR-TOTAL ÇIKIŞI TR: LADIK ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 14:56 | 2017-04-30 18:02 | 3.1056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
304592 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:59 | 2017-04-30 15:54 | 0.93 | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | 82.77 | 0 | 9.3
304598 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:05 | 2017-04-30 15:54 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81139
304600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 4TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:10 | 2017-04-30 16:02 | 0.86806 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.2708 | 0 | 0
304601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:10 | 2017-04-30 17:39 | 2.4969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4969
304603 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:59 | 2017-04-30 16:45 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7558
304604 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 14:41 | 2017-04-30 16:08 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.6
304605 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:07 | 2017-04-30 16:17 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.225
304609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ8 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:15 | 2017-04-30 17:32 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5811
304610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KOK: TR 20506 KOKCikis: TR 20506-BİFA MODÜLER ÇIKIŞI TR: BİFA TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:14 | 2017-04-30 16:17 | 1.0478 | 0 | 31 | 0 | 178 | 0 | 32.4811 | 0 | 186.5044
304616 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 15:21 | 2017-04-30 18:36 | 3.2606 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 352.14
304620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:06 | 2017-04-30 18:33 | 5.4419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3258 | 0
304628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:35 | 2017-04-30 15:57 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76111
304632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 15:42 | 2017-04-30 16:11 | 0.48389 | 0 | 637 | 85 | 1636 | 0 | 308.2372 | 41.1306 | 791.6422
304635 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:44 | 2017-04-30 18:39 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9228
304637 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:51 | 2017-04-30 18:57 | 3.1044 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21.7311 | 0 | 3.1044
304642 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI TR: GOLCUK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:55 | 2017-04-30 19:25 | 3.5039 | 1 | 63 | 0 | 0 | 3.5039 | 220.745 | 0 | 0
304644 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:02 | 2017-04-30 19:21 | 3.3267 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 0
304646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:02 | 2017-04-30 18:04 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 231.4833
304650 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU2 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:10 | 2017-04-30 18:32 | 2.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 0
304651 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:11 | 2017-04-30 17:37 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4292
304653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-10 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:11 | 2017-04-30 17:49 | 1.6269 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 779.3064 | 0
304654 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:15 | 2017-04-30 17:31 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544
304655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: ACIKUYU KOK KOKCikis: ACIKUYU KOK-BEŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:15 | 2017-04-30 20:00 | 3.7419 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 93.5486 | 0 | 119.7422
304656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 15:26 | 2017-04-30 18:08 | 2.69 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 26.9 | 0 | 75.32
304658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:17 | 2017-04-30 21:48 | 5.5258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0517 | 0 | 0
304659 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:17 | 2017-04-30 18:08 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8511
304660 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: YAZIHOYUK SULAMA KOK KOKCikis: YAZIHOYUK SULAMA KOK-YAZIHÖYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 13:46 | 2017-04-30 17:26 | 3.6603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3206 | 0
304669 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:39 | 2017-04-30 18:20 | 1.6797 | 0 | 71 | 7 | 592 | 0 | 119.2603 | 11.7581 | 994.3956
304670 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C DM: CICEKDAG DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI TR: HACI HASANLI IGDELI MAH | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:48 | 2017-04-30 20:39 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.5778
304671 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:51 | 2017-04-30 17:20 | 0.48444 | 2 | 176 | 848 | 623 | 0.96889 | 85.2622 | 410.8089 | 301.8089
304672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:50 | 2017-04-30 17:37 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
304675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KİTRELİ KÖK KOKCikis: KİTRELİ KÖK-KİTRELİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:54 | 2017-04-30 18:30 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
304686 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MEZARLIK TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 16:59 | 2017-04-30 17:36 | 0.62194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0
304688 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:00 | 2017-04-30 18:28 | 1.4625 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 4.3875 | 671.2875
304690 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:04 | 2017-04-30 23:55 | 6.8511 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2576.0178 | 0 | 0
304692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:05 | 2017-04-30 18:40 | 1.5892 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 112.8308 | 0 | 0
304712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA11 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:17 | 2017-04-30 19:18 | 2.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0
304717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELİSEBİL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:15 | 2017-04-30 19:10 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.915
304729 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ORTAOBA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:41 | 2017-04-30 19:02 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345
304730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: FETHIYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:42 | 2017-04-30 18:28 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77167
304733 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:45 | 2017-04-30 18:08 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38694
304734 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:45 | 2017-04-30 21:22 | 3.6061 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 302.9133 | 0 | 0
304736 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-04-30 17:47 | 2017-04-30 18:55 | 1.1414 | 41 | 338 | 4 | 0 | 46.7969 | 385.7894 | 4.5656 | 0
304737 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis: ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:47 | 2017-04-30 18:38 | 0.85806 | 1 | 2 | 436 | 59 | 0.85806 | 1.7161 | 374.1122 | 50.6253
304739 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:41 | 2017-04-30 19:23 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 120.3056
304741 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:48 | 2017-04-30 18:35 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0
304754 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARADUSEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:38 | 2017-04-30 20:20 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.5972
304759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 17:58 | 2017-04-30 18:32 | 0.57194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0036 | 0 | 0
304764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:20 | 2017-04-30 19:19 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 112.005
304765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AVGANCIMENI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:28 | 2017-04-30 19:55 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4483
304767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: INOBA TR1 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:27 | 2017-04-30 21:01 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.09
304768 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:28 | 2017-04-30 19:39 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1778
304769 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:30 | 2017-04-30 20:32 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.5778
304774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:37 | 2017-04-30 20:05 | 1.4719 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1353 | 0 | 0
304779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOZPINAR2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:44 | 2017-04-30 20:22 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6336
304782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:47 | 2017-04-30 19:51 | 1.0683 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.615 | 0 | 0
304784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:49 | 2017-04-30 23:30 | 4.6897 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28.1383 | 0 | 60.9664
304785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK. TR 3.27 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 18:51 | 2017-04-30 19:32 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.015
304793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:03 | 2017-04-30 20:00 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0 | 0
304798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI TR1 TRCikis: C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:11 | 2017-04-30 21:23 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.46
304799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MESUDIYE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:12 | 2017-04-30 20:22 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4083
304802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY KOK KOKCikis: KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:17 | 2017-04-30 21:57 | 2.6567 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2533 | 0
304803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:20 | 2017-04-30 19:47 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46167
304807 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BADILLI MAH. TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:08 | 2017-04-30 21:08 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9422
304810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:27 | 2017-04-30 20:11 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139
304815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI KOK: TR 2-28 KOKCikis: TR 2728-TR 2-28A ÇIKIŞI TR: TR 2-28 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:37 | 2017-04-30 20:18 | 0.68833 | 0 | 323 | 0 | 97 | 0 | 222.3317 | 0 | 66.7683
304821 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MEDETSIZ TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:40 | 2017-04-30 22:07 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.5697
304826 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR8 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:43 | 2017-04-30 20:28 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5106
304831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BOSTANLIK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:45 | 2017-04-30 23:35 | 3.8386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1931
304833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:50 | 2017-04-30 20:22 | 0.52806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0
304834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:49 | 2017-04-30 20:53 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722
304835 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU105 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:51 | 2017-04-30 21:08 | 1.2789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0 | 0
304836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ TR: TASBUDAK1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:51 | 2017-04-30 21:25 | 1.5711 | 0 | 21 | 0 | 256 | 0 | 32.9933 | 0 | 402.2044
304838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 19:56 | 2017-04-30 20:48 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
304840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:02 | 2017-04-30 23:05 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 347.8267
304842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:05 | 2017-04-30 20:53 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.1706
304852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:26 | 2017-04-30 20:46 | 0.33444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.6922
304853 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:29 | 2017-04-30 21:59 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.2133
304854 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:30 | 2017-04-30 21:15 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972
304855 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:32 | 2017-04-30 21:38 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2006
304861 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:51 | 2017-04-30 21:38 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.3522
304862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 20:53 | 2017-04-30 21:58 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0
304870 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 21:06 | 2017-04-30 22:47 | 1.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0
304874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 21:23 | 2017-04-30 22:11 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0
304876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KOPRUBASI14 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 21:28 | 2017-04-30 22:51 | 1.3831 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.7697 | 0 | 0
304882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKEVLER TR 3.23 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 21:57 | 2017-04-30 23:47 | 1.8456 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1105.4878
304893 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU99 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 22:17 | 2017-04-30 23:34 | 1.2747 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.5164 | 0 | 0
304898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUF ORBAY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 22:44 | 2017-04-30 23:36 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0
304900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 22:47 | 2017-04-30 23:57 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0
304901 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 22:55 | 2017-04-30 23:59 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3556
304902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 22:55 | 2017-04-30 23:32 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
304903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 22:57 | 2017-04-30 23:57 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0739
304904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-04-30 23:12 | 2017-04-30 23:58 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76472
304905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 23:15 | 2017-04-30 23:57 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306
304906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 23:16 | 2017-04-30 23:59 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 0 | 0
304907 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-04-30 23:17 | 2017-04-30 23:36 | 0.31639 | 0 | 194 | 0 | 6 | 0 | 61.3794 | 0 | 1.8983