## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | NİSAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
413700 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 00:02:00 | 01.04.2021 00:31:00 | 0.48333 | 35 | 2998 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.9166 | 1449.0233 | 0 | 0 | 1.45 | 0
413707 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 00:25:18 | 01.04.2021 01:10:42 | 0.75667 | 24 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1601 | 326.1248 | 0 | 0 | 0 | 0
413709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7036830 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 00:30:04 | 01.04.2021 01:27:00 | 0.94889 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.396 | 0 | 0 | 0 | 0
413710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 00:30:18 | 01.04.2021 01:10:00 | 0.66167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1435 | 0 | 0 | 0 | 0
413711 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6775062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 00:31:01 | 01.04.2021 03:27:00 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2596
413712 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 00:31:50 | 01.04.2021 00:56:00 | 0.40278 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 462 | 4.4306 | 0.80556 | 0 | 0 | 6.0417 | 186.0844
413719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6853800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 01:00:14 | 01.04.2021 02:52:00 | 1.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7686
413720 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 01:00:32 | 01.04.2021 01:57:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94111 | 179.752 | 0 | 0
413726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 01:15:00 | 01.04.2021 02:35:40 | 1.3444 | 7 | 0 | 87 | 104 | 18 | 5 | 9.4111 | 0 | 116.9663 | 139.8218 | 24.1999 | 6.7222
413729 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7141059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 01:31:44 | 01.04.2021 03:29:00 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.034 | 0 | 0
413732 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6663535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:00:59 | 01.04.2021 02:37:00 | 0.60028 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
413742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8698027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 02:29:26 | 01.04.2021 03:02:00 | 0.54278 | 17 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2273 | 2200.4301 | 0 | 0 | 0 | 0.54278
413749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 01:19:25 | 01.04.2021 03:24:00 | 2.0764 | 246 | 193 | 0 | 0 | 209 | 741 | 510.7919 | 400.7433 | 0 | 0 | 433.9655 | 1538.605
413761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:10:41 | 01.04.2021 03:11:21 | 0.01111 | 27 | 133 | 0 | 0 | 19 | 128 | 0.29997 | 1.4776 | 0 | 0 | 0.21109 | 1.4221
413768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:41:52 | 01.04.2021 03:44:15 | 0.03972 | 4 | 1 | 1 | 830 | 210 | 1511 | 0.15888 | 0.03972 | 0.03972 | 32.9676 | 8.3412 | 60.0169
413769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:41:54 | 01.04.2021 03:49:41 | 0.12972 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38916 | 0.51888 | 0 | 0 | 0 | 0
413770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:41:56 | 01.04.2021 03:51:11 | 0.15417 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77085 | 26.6714 | 0 | 0 | 0 | 0
413771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 03:44:42 | 01.04.2021 03:49:21 | 0.0775 | 4 | 1 | 1 | 830 | 210 | 1511 | 0.31 | 0.0775 | 0.0775 | 64.325 | 16.275 | 117.1025
413774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:00:00 | 01.04.2021 04:45:39 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4124 | 0.76083
413775 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 04:00:04 | 01.04.2021 04:59:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7064
413776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:08:58 | 01.04.2021 04:09:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1875 | 3.2375
413790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:39:08 | 01.04.2021 06:43:00 | 2.0644 | 77 | 134 | 0 | 0 | 215 | 332 | 158.9619 | 276.635 | 0 | 0 | 443.8546 | 685.3941
413792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:46:08 | 01.04.2021 10:20:00 | 5.5644 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 189.191 | 11.1289 | 0 | 0 | 22.2578 | 0
413793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:48:44 | 01.04.2021 05:41:37 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2209 | 0.88139
413798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:07:36 | 01.04.2021 05:08:16 | 0.01111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 0.04444 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 2.4331
413838 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:29:52 | 01.04.2021 06:48:56 | 1.3178 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 3.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
413838 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:29:52 | 01.04.2021 07:19:07 | 1.8208 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4625 | 123.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
413838 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:29:52 | 01.04.2021 07:46:44 | 2.2811 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413840 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:33:43 | 01.04.2021 06:26:00 | 0.87139 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
413841 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:33:48 | 01.04.2021 05:47:33 | 0.22917 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.2568 | 0 | 0 | 0 | 0
413842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6942720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:41:48 | 01.04.2021 07:30:00 | 1.8033 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5463 | 0 | 0 | 0 | 0
413844 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 05:49:08 | 01.04.2021 09:11:00 | 3.3644 | 122 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4617 | 3283.6934 | 0 | 0 | 0 | 0
413849 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6692171 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 06:01:28 | 01.04.2021 07:11:00 | 1.1589 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
413855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7993606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:21:09 | 01.04.2021 07:16:00 | 0.91417 | 41 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.481 | 127.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
413858 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:33:09 | 01.04.2021 08:58:00 | 2.4142 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 31.3842 | 0 | 125.5368 | 12.0709
413858 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:33:09 | 01.04.2021 14:57:01 | 8.3978 | 0 | 0 | 20 | 5 | 74 | 8 | 0 | 0 | 167.9556 | 41.9889 | 621.4357 | 67.1822
413858 | 3 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:33:09 | 01.04.2021 15:00:00 | 8.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.06 | 33.79
413863 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6555035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:38:12 | 01.04.2021 07:35:00 | 0.94667 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0809 | 0 | 0 | 0 | 0
413864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:42:09 | 01.04.2021 09:05:00 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.653 | 247.6063
413868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:57:26 | 01.04.2021 09:08:00 | 2.1761 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3522 | 213.2588 | 0 | 0 | 0 | 0
413869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 06:58:42 | 01.04.2021 06:59:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1875 | 3.2375
413876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:05:09 | 01.04.2021 09:04:00 | 1.9808 | 10 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8083 | 372.396 | 0 | 0 | 0 | 0
413883 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:17:14 | 01.04.2021 07:17:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1875 | 3.2375
413892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:24:11 | 01.04.2021 11:54:00 | 4.4969 | 44 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 197.8654 | 26.9816 | 0 | 0 | 332.7736 | 125.9143
413900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819666 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:36:04 | 01.04.2021 08:14:00 | 0.63222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 0
413901 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:38:24 | 01.04.2021 07:38:54 | 0.00833 | 0 | 0 | 17 | 1697 | 33 | 1980 | 0 | 0 | 0.14161 | 14.136 | 0.27489 | 16.4934
413905 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO9329315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:45:03 | 01.04.2021 08:25:00 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 126.5077
413907 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927364 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:48:28 | 01.04.2021 08:38:00 | 0.82556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7789 | 0 | 0 | 0 | 0
413917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:05:35 | 01.04.2021 08:38:06 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3355 | 246.0408
413926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:46:17 | 01.04.2021 09:23:00 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7761
413929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 04:25:08 | 01.04.2021 12:20:00 | 7.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.0375 | 1725.3479
413946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:33:10 | 01.04.2021 09:10:00 | 0.61389 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 143.0364 | 0 | 0 | 0 | 0
413981 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:00:09 | 01.04.2021 10:20:00 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5941 | 3657.0723
413988 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7074214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:02 | 01.04.2021 12:03:00 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0046 | 0 | 0
413989 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6858994 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:05 | 01.04.2021 11:04:00 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.632 | 0 | 0
413990 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:22 | 01.04.2021 12:52:00 | 3.8606 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.1919 | 0 | 0 | 0 | 0
413991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:34 | 01.04.2021 13:55:54 | 4.9222 | 10 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2222 | 6295.5194 | 0 | 0 | 0 | 0
413992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6945875 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:27 | 01.04.2021 11:02:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9446 | 0 | 0
413993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7122459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:56 | 01.04.2021 12:53:00 | 3.8678 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
413994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:00:56 | 01.04.2021 10:28:00 | 1.4511 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.931 | 0 | 0 | 0 | 0
414005 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6879634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:03:52 | 01.04.2021 09:43:00 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0909
414019 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:46:10 | 01.04.2021 09:23:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7945 | 1869.295
414020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6684509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:02:57 | 01.04.2021 11:43:00 | 2.6675 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
414024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6540898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:30:40 | 01.04.2021 10:04:00 | 2.5556 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
414028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE11406453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:05:56 | 01.04.2021 13:59:00 | 4.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8844 | 1142.959
414034 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:10:53 | 01.04.2021 09:12:03 | 0.01944 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0.11664 | 0 | 0 | 0 | 0
414036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:11:00 | 01.04.2021 11:02:00 | 1.85 | 24 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 260.85 | 0 | 0 | 0 | 0
414037 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:11:19 | 01.04.2021 09:54:00 | 0.71139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0
414041 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:12:52 | 01.04.2021 09:34:30 | 0.36056 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7631 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0
414044 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:13:54 | 01.04.2021 09:15:08 | 0.02056 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0.26728 | 0 | 0 | 0 | 0
414057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 08:51:43 | 01.04.2021 10:15:00 | 1.3881 | 22 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5373 | 659.3285 | 0 | 0 | 0 | 0
414058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6747459 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:25:01 | 01.04.2021 12:45:00 | 3.3331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
414065 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036167 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:30:07 | 01.04.2021 14:30:00 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9806 | 6222.5847
414066 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO9537669 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:30:03 | 01.04.2021 16:47:00 | 7.2825 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
414067 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:34:06 | 01.04.2021 12:59:00 | 3.415 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.045 | 0 | 0 | 0 | 0
414071 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10941848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 09:37:51 | 01.04.2021 12:17:00 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 2190.965
414075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:42:09 | 01.04.2021 12:39:00 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8425 | 318.33
414077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:43:51 | 01.04.2021 11:34:00 | 1.8358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 73.4332 | 73.4332
414078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:42:07 | 01.04.2021 10:27:00 | 0.74806 | 18 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4651 | 727.1143 | 0 | 0 | 0 | 0
414097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:56:33 | 01.04.2021 10:12:00 | 0.2575 | 201 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7575 | 16.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
414099 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808650 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:01:39 | 01.04.2021 14:01:00 | 3.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9892 | 0
414103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:09:51 | 01.04.2021 11:09:08 | 0.98806 | 2 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9761 | 547.3852 | 0 | 0 | 0 | 0
414103 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7097858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:09:51 | 01.04.2021 11:58:00 | 1.8025 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8025 | 758.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
414105 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:10:03 | 01.04.2021 12:56:00 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8483 | 8.2975
414110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:13:28 | 01.04.2021 13:57:00 | 3.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.748 | 320.3982
414113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:14:44 | 01.04.2021 11:21:00 | 1.1044 | 59 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 65.162 | 367.7785 | 0 | 0 | 75.1019 | 321.392
414119 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | LINE10456762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:45:16 | 01.04.2021 10:28:00 | 2.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8055
414128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:45:11 | 01.04.2021 10:55:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3243 | 121.0154
414132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515677556 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:20:24 | 01.04.2021 13:15:00 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
414151 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:35:58 | 01.04.2021 13:00:28 | 2.4083 | 8 | 1835 | 1 | 0 | 3 | 742 | 19.2666 | 4419.2855 | 2.4083 | 0 | 7.225 | 1786.9809
414154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:37:31 | 01.04.2021 11:04:46 | 0.45417 | 468 | 1027 | 38 | 65 | 10 | 3 | 212.5516 | 466.4326 | 17.2585 | 29.521 | 4.5417 | 1.3625
414157 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:38:50 | 01.04.2021 11:06:00 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1059
414170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 10:00:00 | 01.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
414178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 11:00:00 | 01.04.2021 15:29:00 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 1340.5157
414187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392650 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:09:09 | 01.04.2021 12:46:00 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142
414200 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:17:47 | 01.04.2021 12:11:00 | 0.88694 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2495 | 0 | 0 | 2.6608 | 3.5478 | 19.5127 | 2212.9153
414213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:22:51 | 01.04.2021 11:49:00 | 0.43583 | 35 | 518 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.254 | 225.7599 | 0 | 0 | 0.87166 | 0.43583
414217 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802312 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:24:20 | 01.04.2021 13:29:00 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5224
414223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 11:30:17 | 01.04.2021 12:58:00 | 1.4619 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5037 | 0 | 0 | 0 | 0
414241 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:17:02 | 01.04.2021 14:47:00 | 4.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0
414246 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:46:16 | 01.04.2021 12:48:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1156 | 672.8941
414251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:50:32 | 01.04.2021 11:51:12 | 0.01111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 0.04444 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 2.4331
414254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:21:09 | 01.04.2021 08:02:00 | 0.68083 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7441 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
414262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 09:59:11 | 01.04.2021 11:58:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7042 | 3.9606
414268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:54:21 | 01.04.2021 12:38:00 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.745 | 54.5625
414269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 10:52:14 | 01.04.2021 14:06:00 | 3.2294 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1472 | 80.736 | 0 | 0 | 0 | 0
414282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7143579 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 12:01:26 | 01.04.2021 14:59:00 | 2.9594 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
414290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7020361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:09:16 | 01.04.2021 13:17:00 | 1.1289 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3024 | 0 | 0 | 0 | 0
414308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964527 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:25:51 | 01.04.2021 14:09:00 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4383
414316 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:14:17 | 01.04.2021 13:02:00 | 0.79528 | 72 | 484 | 0 | 0 | 97 | 770 | 57.2602 | 384.9155 | 0 | 0 | 77.1422 | 612.3656
414325 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:40:18 | 01.04.2021 12:40:49 | 0.00861 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0.05166 | 0 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.04305
414329 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:43:17 | 01.04.2021 14:04:00 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1206 | 582.5062
414332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:46:37 | 01.04.2021 13:50:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8459 | 2.1128
414335 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6543337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:50:42 | 01.04.2021 16:05:00 | 3.2383 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.5062 | 0 | 0
414337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:55:17 | 01.04.2021 14:09:00 | 1.2286 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8302 | 70.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
414349 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 13:07:25 | 01.04.2021 14:58:00 | 1.8431 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5134 | 0 | 0 | 0 | 0
414372 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:36:23 | 01.04.2021 14:44:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2539
414375 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:36:17 | 01.04.2021 14:30:00 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.6134 | 0 | 0
414379 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:48:18 | 01.04.2021 15:02:00 | 1.2283 | 6 | 277 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.37 | 340.2474 | 0 | 0 | 3.685 | 0
414382 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:50:18 | 01.04.2021 14:15:00 | 0.41167 | 16 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 201.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
414383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:49:47 | 01.04.2021 16:15:00 | 2.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
414385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:12:36 | 01.04.2021 14:22:00 | 2.1567 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
414386 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6993688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 07:00:39 | 01.04.2021 14:24:00 | 7.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.1878
414395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:01:18 | 01.04.2021 14:50:00 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 75.4853
414398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7048724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 14:08:08 | 01.04.2021 15:19:14 | 1.185 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.445 | 0 | 0 | 0 | 0
414410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:17:21 | 01.04.2021 15:11:00 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7883
414416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:21:42 | 01.04.2021 14:22:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 173 | 338 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.1625 | 4.225 | 0.225 | 0.0125
414420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:23:18 | 01.04.2021 15:33:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7901 | 471.638
414429 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:33:11 | 01.04.2021 17:03:00 | 2.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4969
414430 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7074214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 14:33:44 | 01.04.2021 14:58:00 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7596 | 0 | 0
414447 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 15:00:26 | 01.04.2021 17:54:00 | 2.8928 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.0463 | 0 | 0 | 0 | 0
414448 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 15:01:08 | 01.04.2021 17:58:00 | 2.9478 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
414449 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 15:00:00 | 01.04.2021 16:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 695.7512 | 0 | 0
414450 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6876742 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 15:00:00 | 01.04.2021 16:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
414455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:09:18 | 01.04.2021 17:05:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2116 | 1534.9507
414460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 13:39:17 | 01.04.2021 15:24:00 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4714 | 181.5091
414466 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468625 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:15:52 | 01.04.2021 16:02:00 | 0.76889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
414476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:09:39 | 01.04.2021 15:26:00 | 4.2725 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.27 | 55.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
414478 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:24:18 | 01.04.2021 15:49:00 | 0.41167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0
414480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6858478 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:23:35 | 01.04.2021 20:40:00 | 5.2736 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
414497 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7682753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 11:08:37 | 01.04.2021 15:58:00 | 4.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8231 | 0
414500 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:32:41 | 01.04.2021 16:38:00 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
414516 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:14:29 | 01.04.2021 16:44:00 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 321.7288
414518 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6770792 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 16:00:22 | 01.04.2021 18:39:00 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4573 | 0 | 0
414519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 15:54:41 | 01.04.2021 18:40:00 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7764 | 429.8237
414535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434615 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:08:53 | 01.04.2021 17:19:00 | 1.1686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
414557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7098067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2021 16:32:58 | 01.04.2021 17:22:00 | 0.81722 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0784 | 0 | 0 | 0 | 0
414566 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR11306380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:45:23 | 01.04.2021 17:56:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5707
414567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:48:19 | 01.04.2021 17:29:00 | 0.67806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0684 | 0 | 0 | 0 | 0
414575 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:57:29 | 01.04.2021 16:58:29 | 0.01667 | 7 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11669 | 15.9365 | 0 | 0 | 0 | 0
414576 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:57:29 | 01.04.2021 16:58:29 | 0.01667 | 129 | 2861 | 0 | 0 | 5 | 125 | 2.1504 | 47.6929 | 0 | 0 | 0.08335 | 2.0838
414578 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:01:19 | 01.04.2021 17:27:00 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1188 | 244.8503
414580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6742532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:00:52 | 01.04.2021 17:43:00 | 0.70222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
414589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:04:31 | 01.04.2021 19:13:00 | 2.1414 | 92 | 937 | 0 | 0 | 68 | 291 | 197.0079 | 2006.4824 | 0 | 0 | 145.6145 | 623.1445
414592 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:05:16 | 01.04.2021 18:48:00 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2444
414602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:14:13 | 01.04.2021 19:04:00 | 1.8297 | 22 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2538 | 869.117 | 0 | 0 | 0 | 0
414603 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6830450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:14:41 | 01.04.2021 21:32:00 | 4.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1544 | 2701.8243
414617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:23:19 | 01.04.2021 17:30:00 | 0.11139 | 19 | 4 | 0 | 0 | 799 | 2102 | 2.1164 | 0.44556 | 0 | 0 | 89.0006 | 234.1418
414618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:23:19 | 01.04.2021 17:32:00 | 0.14472 | 16 | 10 | 0 | 0 | 134 | 580 | 2.3155 | 1.4472 | 0 | 0 | 19.3925 | 83.9376
414627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:28:19 | 01.04.2021 18:05:00 | 0.61139 | 33 | 391 | 0 | 0 | 10 | 166 | 20.1759 | 239.0535 | 0 | 0 | 6.1139 | 101.4907
414630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6746332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:30:09 | 01.04.2021 18:20:29 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2611 | 3.3556
414641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:13:50 | 01.04.2021 19:04:00 | 1.8361 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6058 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 334.172 | 11123.1544
414660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7118809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:48:17 | 01.04.2021 19:34:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.144
414693 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:04:20 | 01.04.2021 19:54:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9057 | 1045.4902
414696 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:05:55 | 01.04.2021 19:16:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9657
414703 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202539 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:09:55 | 01.04.2021 18:58:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80139
414705 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 12:32:59 | 01.04.2021 19:38:00 | 7.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3378 | 0
414708 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:12:20 | 01.04.2021 19:25:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 130.7999
414710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515647023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:14:32 | 01.04.2021 20:25:00 | 2.1744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3489 | 0 | 0 | 0 | 0
414713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:01:49 | 01.04.2021 18:19:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0284
414727 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:20:42 | 01.04.2021 19:13:00 | 0.87167 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6901 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0
414729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:46:19 | 01.04.2021 18:36:56 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4182 | 1157.4329
414737 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:24:20 | 01.04.2021 21:18:00 | 2.8944 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 785 | 40.5222 | 14.4722 | 0 | 0 | 11.5778 | 2272.1354
414739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516971385 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:26:11 | 01.04.2021 19:21:00 | 0.91361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 0
414746 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516017525 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:30:09 | 01.04.2021 21:15:00 | 2.7475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 0
414755 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:38:34 | 01.04.2021 19:33:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8144
414762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:37:20 | 01.04.2021 18:48:57 | 0.19361 | 167 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3329 | 35.237 | 0 | 0 | 0 | 0
414782 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:46:20 | 01.04.2021 20:53:00 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2222 | 1391.2215
414786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:49:19 | 01.04.2021 19:33:00 | 0.72806 | 0 | 0 | 20 | 3 | 27 | 686 | 0 | 0 | 14.5612 | 2.1842 | 19.6576 | 499.4492
414787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:55:20 | 01.04.2021 20:36:00 | 2.6778 | 42 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 112.4668 | 18.7445 | 0 | 0 | 109.789 | 0
414788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:11:20 | 01.04.2021 21:08:00 | 2.9444 | 42 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 123.6665 | 14.7222 | 0 | 0 | 20.6111 | 2.9444
414789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6969860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:17:20 | 01.04.2021 20:34:00 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9447
414790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6952010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:51:07 | 01.04.2021 19:31:59 | 0.68111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1577 | 0 | 0 | 0 | 0
414797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6865198 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:52:57 | 01.04.2021 22:07:00 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6392
414800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6619991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 16:23:11 | 01.04.2021 18:08:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2163 | 43.6735
414806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9254774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:37:30 | 01.04.2021 19:34:40 | 1.9528 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 152.3168 | 0 | 0 | 1.9528 | 308.5392
414807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:59:38 | 01.04.2021 19:34:27 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1239 | 475.8296
414817 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | BR7104228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:05:52 | 01.04.2021 19:50:00 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2059
414830 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7093459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 17:35:30 | 01.04.2021 19:46:00 | 2.175 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 763.425 | 0 | 0 | 0 | 36.975
414833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:19:14 | 01.04.2021 23:17:00 | 3.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3946 | 67.3673
414836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:19:00 | 01.04.2021 20:41:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5335 | 437.3344
414837 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:21:42 | 01.04.2021 21:21:00 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 | 0
414841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:44:20 | 01.04.2021 19:12:00 | 0.46111 | 24 | 16 | 0 | 0 | 339 | 884 | 11.0666 | 7.3778 | 0 | 0 | 156.3163 | 407.6212
414843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 18:44:20 | 01.04.2021 19:12:00 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7052 | 799.5647
414884 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945411 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:43:43 | 01.04.2021 21:22:00 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
414886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:48:23 | 01.04.2021 22:52:00 | 3.0603 | 44 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 134.6523 | 18.3617 | 0 | 0 | 226.4607 | 85.6878
414890 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6548275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:50:24 | 01.04.2021 22:37:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8235
414892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6587500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:53:34 | 01.04.2021 20:58:00 | 1.0739 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2068 | 0 | 0 | 0 | 0
414909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:03:03 | 01.04.2021 21:53:00 | 1.8325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 330 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 344.51 | 604.725
414925 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:12:54 | 01.04.2021 22:05:48 | 1.8817 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8886 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0
414929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:15:22 | 01.04.2021 22:31:00 | 2.2606 | 33 | 14 | 26 | 64 | 5 | 2 | 74.5985 | 31.6478 | 58.7746 | 144.6758 | 11.3028 | 4.5211
414939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6586146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:01:13 | 01.04.2021 21:34:00 | 2.5464 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1031 | 0 | 0 | 0 | 0
414951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517262573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:03:49 | 01.04.2021 22:10:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1031
414953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO8097515 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:40:22 | 01.04.2021 23:21:00 | 2.6772 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7282 | 18.7405 | 0 | 0 | 0 | 0
414959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6653102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:12:35 | 01.04.2021 21:00:00 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6086
414974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516252470 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 20:51:56 | 01.04.2021 21:51:00 | 0.98444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
414978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835904 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:07:03 | 01.04.2021 21:36:00 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44
414987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:30:35 | 01.04.2021 22:12:00 | 0.69028 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
414990 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:32:37 | 01.04.2021 21:34:21 | 0.02889 | 11 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 7.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
414996 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6698912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:38:57 | 01.04.2021 22:38:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6544 | 0 | 0
415000 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:44:57 | 01.04.2021 23:14:00 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
415001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE8906035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 19:25:21 | 01.04.2021 21:49:03 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.765 | 2.395
415005 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 21:54:22 | 01.04.2021 22:26:00 | 0.52722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8539 | 540.9277
415012 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063298 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:05:10 | 01.04.2021 22:54:00 | 0.81389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
415015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO10597072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:15:57 | 02.04.2021 01:15:00 | 2.9842 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
415017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9009126 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:17:17 | 02.04.2021 03:05:00 | 4.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3858 | 47.9528
415020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | BR7001912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:24:29 | 01.04.2021 22:29:16 | 0.07972 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:32:00 | 01.04.2021 23:26:13 | 0.90361 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:36:23 | 01.04.2021 22:48:00 | 0.19361 | 10 | 141 | 0 | 0 | 7 | 54 | 1.9361 | 27.299 | 0 | 0 | 1.3553 | 10.4549
415046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 23:01:44 | 01.04.2021 23:04:05 | 0.03917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03917 | 0 | 0 | 0 | 0
415047 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 23:02:13 | 02.04.2021 00:28:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0363
415048 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 23:08:41 | 02.04.2021 01:20:00 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1886
415059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:53:23 | 01.04.2021 23:25:00 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 24.7662
415059 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2021 22:53:23 | 01.04.2021 23:30:01 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3267 | 597.7382
415060 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 00:00:00 | 02.04.2021 00:29:00 | 0.48333 | 63 | 189 | 0 | 0 | 49 | 786 | 30.4498 | 91.3494 | 0 | 0 | 23.6832 | 379.8974
415061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:03:43 | 02.04.2021 00:49:00 | 0.75472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 320.756
415069 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 00:30:04 | 02.04.2021 01:00:00 | 0.49889 | 13 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 4113.8469 | 0 | 0 | 0 | 0
415070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6970085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 00:30:23 | 02.04.2021 00:58:00 | 0.46028 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
415071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6587648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 00:30:39 | 02.04.2021 01:29:00 | 0.9725 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.435 | 0 | 0 | 0 | 0
415074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:38:21 | 02.04.2021 00:41:17 | 0.04889 | 83 | 6650 | 1 | 0 | 1 | 127 | 4.0579 | 325.1185 | 0.04889 | 0 | 0.04889 | 6.209
415080 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:49:07 | 02.04.2021 01:20:00 | 0.51472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 0 | 0
415080 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:49:07 | 02.04.2021 05:52:54 | 5.0631 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9459 | 501.2429 | 0 | 0 | 0 | 0
415082 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7066082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 00:51:54 | 02.04.2021 01:20:00 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7332
415086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 01:00:08 | 02.04.2021 01:03:00 | 0.04778 | 83 | 6649 | 1 | 0 | 1 | 127 | 3.9657 | 317.6892 | 0.04778 | 0 | 0.04778 | 6.0681
415087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 01:00:07 | 02.04.2021 02:37:00 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.736 | 0 | 0
415088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 01:00:14 | 02.04.2021 01:02:00 | 0.02944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02944 | 0 | 0 | 0 | 0
415089 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6540704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 01:00:27 | 02.04.2021 01:58:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1814 | 0 | 0
415090 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7039508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 01:04:32 | 02.04.2021 01:27:00 | 0.37444 | 24 | 2455 | 20 | 3890 | 59 | 3036 | 8.9866 | 919.2502 | 7.4888 | 1456.5716 | 22.092 | 1136.7998
415097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6597486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 01:45:10 | 02.04.2021 02:45:00 | 0.99722 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
415101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 01:48:24 | 02.04.2021 02:53:00 | 1.0767 | 102 | 329 | 0 | 0 | 6 | 389 | 109.8203 | 354.2244 | 0 | 0 | 6.46 | 418.8246
415104 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO10912940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 02:04:12 | 02.04.2021 02:30:00 | 0.43 | 17 | 743 | 20 | 3890 | 59 | 3036 | 7.31 | 319.49 | 8.6 | 1672.7 | 25.37 | 1305.48
415107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7003871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 02:07:52 | 02.04.2021 02:52:00 | 0.73556 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
415114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | BR6818646 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 02:18:26 | 02.04.2021 02:34:27 | 0.26694 | 55 | 13973 | 0 | 0 | 61 | 10190 | 14.6817 | 3729.9526 | 0 | 0 | 16.2833 | 2720.1186
415118 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO10912952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 02:32:20 | 02.04.2021 03:03:00 | 0.51111 | 1 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51111 | 734.9762 | 0 | 0 | 0 | 0
415125 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO10912959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 03:00:00 | 02.04.2021 03:31:00 | 0.51667 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 138.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
415126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6595039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 03:00:15 | 02.04.2021 04:00:00 | 0.99583 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
415127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6927573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 03:00:27 | 02.04.2021 03:58:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6513
415132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 03:33:54 | 02.04.2021 05:49:00 | 2.2517 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 101.3251 | 0 | 0 | 0 | 0
415132 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11471691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 03:33:54 | 02.04.2021 06:03:28 | 2.4928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 03:53:26 | 02.04.2021 05:26:00 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6229
415141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6882496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 04:16:17 | 02.04.2021 05:15:00 | 0.97861 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.1396 | 0 | 0 | 0 | 0
415146 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 04:40:43 | 02.04.2021 04:42:00 | 0.02139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415153 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:26:07 | 02.04.2021 08:08:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 22.0748 | 0 | 88.2991 | 8.4903
415157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:32:47 | 02.04.2021 07:43:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0714 | 31.5976
415158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051156 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:33:47 | 02.04.2021 08:01:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2578 | 158.4435
415159 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:44:14 | 02.04.2021 07:58:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7664
415164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:46:07 | 02.04.2021 07:26:00 | 0.66472 | 27 | 2073 | 0 | 0 | 18 | 237 | 17.9474 | 1377.9646 | 0 | 0 | 11.965 | 157.5386
415171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:59:07 | 02.04.2021 07:12:00 | 0.21472 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
415175 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6935171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:15:51 | 02.04.2021 10:16:00 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0975
415176 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068717 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:15:40 | 02.04.2021 08:43:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4556
415177 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:19:22 | 02.04.2021 07:19:52 | 0.00833 | 0 | 0 | 15 | 101 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0.12495 | 0.84133 | 0.20825 | 0.67473
415179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:30:54 | 02.04.2021 09:15:00 | 1.735 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.41 | 0 | 0 | 0 | 0
415180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515725031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:31:28 | 02.04.2021 08:55:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3922
415189 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE9229083 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 06:16:52 | 02.04.2021 07:59:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8089 | 100.431
415192 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516025936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:45:03 | 02.04.2021 10:52:00 | 3.1158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
415201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6804068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:49:07 | 02.04.2021 08:13:00 | 0.39806 | 18 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1651 | 2014.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
415202 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6931755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:50:08 | 02.04.2021 08:21:00 | 0.51444 | 0 | 0 | 9 | 1820 | 3 | 528 | 0 | 0 | 4.63 | 936.2808 | 1.5433 | 271.6243
415204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:51:21 | 02.04.2021 07:52:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1875 | 3.2375
415217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:54:08 | 02.04.2021 08:03:00 | 0.14778 | 83 | 16 | 0 | 0 | 396 | 2613 | 12.2657 | 2.3645 | 0 | 0 | 58.5209 | 386.1491
415221 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:02:29 | 02.04.2021 08:04:00 | 0.02528 | 14 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35392 | 16.3562 | 0 | 0 | 0 | 0
415222 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:03:08 | 02.04.2021 08:04:00 | 0.01444 | 178 | 11407 | 0 | 0 | 5 | 125 | 2.5703 | 164.7171 | 0 | 0 | 0.0722 | 1.805
415240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:09:58 | 02.04.2021 08:15:12 | 0.08722 | 13 | 1774 | 1 | 0 | 1 | 71 | 1.1339 | 154.7283 | 0.08722 | 0 | 0.08722 | 6.1926
415246 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 07:12:54 | 02.04.2021 09:26:00 | 2.2183 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2749 | 219.6147 | 0 | 0 | 0 | 0
415269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516982654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:16:46 | 02.04.2021 09:36:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3206
415277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:22:07 | 02.04.2021 09:29:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2944 | 11.1472
415279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:26:42 | 02.04.2021 09:04:21 | 0.6275 | 13 | 1774 | 1 | 0 | 1 | 71 | 8.1575 | 1113.185 | 0.6275 | 0 | 0.6275 | 44.5525
415280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:27:11 | 02.04.2021 09:47:34 | 1.3397 | 5 | 464 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.6986 | 621.6301 | 0 | 0 | 0 | 75.0243
415283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:29:45 | 02.04.2021 08:54:00 | 0.40417 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4459 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
415285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:31:47 | 02.04.2021 09:46:26 | 1.2442 | 65 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.871 | 5489.278 | 0 | 0 | 0 | 0
415288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:12:27 | 02.04.2021 09:46:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7426 | 194.8963
415289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516120727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:33:41 | 02.04.2021 11:37:00 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553
415291 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 08:39:32 | 02.04.2021 11:59:00 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4664
415294 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7103680 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:44:07 | 02.04.2021 11:41:00 | 2.9481 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
415302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:56:22 | 02.04.2021 11:04:00 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5266 | 295.6836
415304 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6993266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 08:59:54 | 02.04.2021 11:50:00 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.235 | 0 | 0
415305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11215724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:00:04 | 02.04.2021 13:45:00 | 4.7489 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
415307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:00:24 | 02.04.2021 12:04:00 | 3.06 | 10 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 575.28 | 0 | 0 | 0 | 0
415308 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:00:41 | 02.04.2021 12:51:00 | 3.8386 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.766 | 0 | 0
415309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6857128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:00:50 | 02.04.2021 09:59:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4805 | 0 | 0
415310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6989864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:01:09 | 02.04.2021 12:48:00 | 3.7808 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
415311 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 08:57:25 | 02.04.2021 09:40:00 | 0.70972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
415314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6526936 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:02:28 | 02.04.2021 10:17:00 | 1.2422 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5021 | 0 | 0 | 0 | 0
415315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7130270 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:00:00 | 02.04.2021 10:25:00 | 1.4167 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 89.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
415320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6813284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:04:13 | 02.04.2021 12:57:00 | 3.8797 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
415326 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:07:59 | 02.04.2021 11:03:00 | 1.9169 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
415328 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:10:42 | 02.04.2021 11:58:00 | 2.7883 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
415329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515637611 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:11:12 | 02.04.2021 10:02:00 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0
415338 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6626653 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:18:54 | 02.04.2021 11:02:00 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2116
415344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:24:39 | 02.04.2021 10:21:00 | 0.93917 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.635 | 0.93917 | 0 | 0 | 4.6959 | 0.93917
415345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630285 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:25:19 | 02.04.2021 10:03:00 | 0.62806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0
415350 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 09:30:35 | 02.04.2021 10:26:00 | 0.92361 | 1 | 224 | 0 | 0 | 3 | 1513 | 0.92361 | 206.8886 | 0 | 0 | 2.7708 | 1397.4219
415352 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063514 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:31:58 | 02.04.2021 12:31:00 | 2.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0
415358 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:44:59 | 02.04.2021 11:27:21 | 1.7061 | 86 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7255 | 1861.366 | 0 | 0 | 0 | 0
415358 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:44:59 | 02.04.2021 17:30:47 | 7.7633 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 116.45 | 0 | 0 | 0 | 403.6932 | 38.8167
415360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:47:26 | 02.04.2021 10:23:00 | 0.59278 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6339 | 21.9329 | 0 | 0 | 0 | 0
415367 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 09:53:04 | 02.04.2021 10:08:00 | 0.24889 | 3 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 237.9388 | 0 | 0 | 0 | 0
415374 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7045681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:00:03 | 02.04.2021 11:59:00 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.74
415375 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7135189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:00:27 | 02.04.2021 12:51:00 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1875
415376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:01:04 | 02.04.2021 13:55:00 | 3.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8545 | 11.6967
415377 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620721 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:00:38 | 02.04.2021 15:05:00 | 5.0728 | 0 | 0 | 2 | 396 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10.1456 | 2008.8209 | 0 | 91.31
415378 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6647354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:00:00 | 02.04.2021 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1671
415380 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967647 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:02:25 | 02.04.2021 12:23:00 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
415387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7062459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:05:25 | 02.04.2021 11:59:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3265
415390 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6903792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 10:05:27 | 02.04.2021 11:53:00 | 1.7925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
415396 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6923576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:12:15 | 02.04.2021 10:45:00 | 0.54583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.379 | 0 | 0 | 0 | 0
415399 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:14:45 | 02.04.2021 11:27:21 | 1.21 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.95 | 110.11 | 0 | 0 | 0 | 0
415424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:42:40 | 02.04.2021 10:43:10 | 0.00833 | 0 | 0 | 316 | 1042 | 68 | 173 | 0 | 0 | 2.6323 | 8.6799 | 0.56644 | 1.4411
415436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:34:11 | 02.04.2021 10:59:00 | 0.41361 | 32 | 14 | 25 | 64 | 5 | 2 | 13.2355 | 5.7905 | 10.3402 | 26.471 | 2.068 | 0.82722
415449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:47:18 | 02.04.2021 11:21:00 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.907 | 15.1651
415459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6525854 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:51:34 | 02.04.2021 12:03:00 | 1.1906 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9563 | 0 | 0 | 0 | 0
415475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8949909 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:12:25 | 02.04.2021 13:35:00 | 2.3764 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.6766 | 0 | 0 | 0 | 0
415476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:14:08 | 02.04.2021 12:16:00 | 1.0311 | 25 | 1016 | 0 | 0 | 7 | 212 | 25.7778 | 1047.6078 | 0 | 0 | 7.2178 | 218.5953
415479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:17:12 | 02.04.2021 12:31:00 | 1.23 | 65 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 127.92 | 0 | 0 | 0 | 0
415495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:32:35 | 02.04.2021 13:10:00 | 1.6236 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
415498 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:38:12 | 02.04.2021 12:41:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 54 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5202 | 1309.3842 | 0 | 0
415513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 11:59:45 | 02.04.2021 13:47:00 | 1.7875 | 44 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 78.65 | 10.725 | 0 | 0 | 132.275 | 50.05
415515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | FUSE6811520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:08:12 | 02.04.2021 12:25:00 | 0.28 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 8.68
415517 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:08:35 | 02.04.2021 12:33:00 | 0.40694 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9274 | 0 | 0 | 0 | 0
415519 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979571 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:08:49 | 02.04.2021 13:36:00 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9061
415527 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8488797 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:23:31 | 02.04.2021 13:42:00 | 1.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0
415529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:30:04 | 02.04.2021 12:58:00 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0357 | 0.93112
415535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 12:37:19 | 02.04.2021 15:35:00 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7606 | 645.583
415537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:40:12 | 02.04.2021 13:14:00 | 0.56333 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3933 | 28.1665 | 0 | 0 | 0 | 0
415539 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:42:26 | 02.04.2021 12:43:48 | 0.02278 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.2985 | 15.0804 | 0 | 0 | 0.1139 | 2.8475
415561 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928886 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 13:00:00 | 02.04.2021 15:23:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9998 | 0 | 0
415568 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6813284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:24:17 | 02.04.2021 15:22:00 | 1.9619 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4985 | 0 | 0 | 0 | 0
415569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 12:47:32 | 02.04.2021 14:58:00 | 2.1744 | 0 | 0 | 54 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4198 | 2720.2244 | 0 | 0
415572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:34:19 | 02.04.2021 15:47:00 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5936 | 961.9547
415573 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058581 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:36:07 | 02.04.2021 16:35:00 | 2.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 0
415574 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8208737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:36:48 | 02.04.2021 14:28:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9995
415580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:51:51 | 02.04.2021 17:18:00 | 3.4358 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5322 | 0 | 0 | 0 | 0
415583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 13:59:25 | 02.04.2021 14:26:00 | 0.44306 | 0 | 0 | 64 | 222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.3558 | 98.3593 | 4.8737 | 0
415584 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6789924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 13:59:26 | 02.04.2021 16:58:00 | 2.9761 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9488 | 0 | 0
415585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919097 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 14:00:17 | 02.04.2021 16:55:00 | 2.9119 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7418 | 0 | 0 | 0 | 0
415587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6952886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 14:01:07 | 02.04.2021 15:51:00 | 1.8314 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1103 | 0 | 0 | 0 | 0
415588 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6866456 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 14:01:18 | 02.04.2021 18:00:00 | 3.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9783 | 0
415589 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887301 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2021 14:01:50 | 02.04.2021 17:59:00 | 3.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3861 | 3683.991
415591 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:02:47 | 02.04.2021 14:25:00 | 0.37028 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
415594 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032387 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:04:19 | 02.04.2021 15:15:00 | 1.1781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5342 | 0 | 0 | 0 | 0
415596 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6666716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:05:40 | 02.04.2021 15:36:00 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1616 | 0 | 0
415609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:22:13 | 02.04.2021 14:41:00 | 0.31306 | 65 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3489 | 32.5582 | 0 | 0 | 0 | 0
415615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9087124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:31:20 | 02.04.2021 16:50:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0 | 2.3111 | 0
415616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:30:47 | 02.04.2021 15:32:00 | 1.0203 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27.5476 | 0 | 0 | 0 | 47.9532
415620 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8488797 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:37:00 | 02.04.2021 15:29:00 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0
415623 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9524475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:41:14 | 02.04.2021 15:00:00 | 0.31278 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4406 | 2.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
415626 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7088198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:36:07 | 02.04.2021 15:14:00 | 0.63139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
415628 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180781 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:43:50 | 02.04.2021 18:30:00 | 3.7694 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0054 | 0 | 0 | 0 | 0
415633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 14:52:35 | 02.04.2021 16:37:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6376 | 0 | 0
415634 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180841 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 10:09:00 | 02.04.2021 15:40:40 | 5.5278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6945 | 0 | 0 | 0 | 0
415640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:02:26 | 02.04.2021 17:05:00 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0428
415651 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6998840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:12:15 | 02.04.2021 19:14:00 | 4.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4293
415666 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6806589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:26:27 | 02.04.2021 16:05:00 | 0.6425 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.96 | 0 | 0 | 0 | 0
415667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:25:56 | 02.04.2021 15:50:00 | 0.40111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 104 | 0 | 0 | 0.40111 | 0.40111 | 42.5177 | 41.7154
415671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7137047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:15:09 | 02.04.2021 15:45:00 | 0.4975 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
415683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 15:55:16 | 02.04.2021 17:22:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 104 | 0 | 0 | 1.4456 | 1.4456 | 153.2294 | 150.3382
415687 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:01:17 | 02.04.2021 16:24:20 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1467 | 152.5155
415687 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE9229281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:01:17 | 02.04.2021 17:07:12 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 41.7472
415690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6880937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:05:44 | 02.04.2021 18:57:00 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1965 | 0 | 0
415691 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515477246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:06:23 | 02.04.2021 18:47:00 | 2.6769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3539 | 0 | 0 | 0 | 0
415692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:09:50 | 02.04.2021 17:20:00 | 1.1694 | 124 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145.0106 | 130.9773 | 0 | 0 | 1.1694 | 0
415693 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:11:16 | 02.04.2021 16:57:00 | 0.76222 | 0 | 0 | 46 | 125 | 11 | 311 | 0 | 0 | 35.0621 | 95.2775 | 8.3844 | 237.0504
415696 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6792609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:17:24 | 02.04.2021 17:52:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7168 | 0 | 0
415701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:23:57 | 02.04.2021 16:38:00 | 0.23417 | 3 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70251 | 223.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
415702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:25:17 | 02.04.2021 17:34:14 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0884 | 317.1709
415702 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:25:17 | 02.04.2021 19:51:00 | 3.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0003 | 946.2964
415703 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474441 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:25:07 | 02.04.2021 19:00:00 | 2.5814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0697 | 0 | 0 | 0 | 0
415712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:45:17 | 02.04.2021 18:00:00 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4326
415713 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:45:18 | 02.04.2021 18:17:00 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
415723 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6805941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:55:04 | 02.04.2021 18:54:00 | 1.9822 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6977 | 0 | 0 | 0 | 0
415741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:58:09 | 02.04.2021 18:09:00 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0415 | 1.1808
415746 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515162213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:06:43 | 02.04.2021 17:41:00 | 0.57139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0
415755 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6889023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:11:53 | 02.04.2021 18:42:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0582 | 0 | 0
415765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:25:31 | 02.04.2021 18:03:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1191 | 78.09
415769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517304242 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:28:37 | 02.04.2021 18:23:00 | 0.90639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
415772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:30:50 | 02.04.2021 19:23:00 | 1.8694 | 315 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.8736 | 762.7315 | 0 | 0 | 0 | 0
415785 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO7123196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:43:08 | 02.04.2021 18:04:00 | 0.34778 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
415790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:49:53 | 02.04.2021 18:39:00 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
415791 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:29:13 | 02.04.2021 18:47:00 | 1.2964 | 124 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.7524 | 145.1957 | 0 | 0 | 1.2964 | 0
415797 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 16:14:34 | 02.04.2021 18:37:00 | 2.3739 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7034 | 0 | 0 | 0 | 0
415798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6593664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:48:23 | 02.04.2021 18:08:00 | 0.32694 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8492 | 0 | 0 | 0 | 0
415801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264306 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:56:03 | 02.04.2021 22:22:00 | 4.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2975
415805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517338003 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:01:02 | 02.04.2021 20:02:00 | 2.0161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
415814 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6898841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:33:17 | 02.04.2021 19:45:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4808
415820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658095 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:17:17 | 02.04.2021 18:45:00 | 0.46194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 0
415825 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320179 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:21:23 | 02.04.2021 20:31:00 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1603
415826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:22:51 | 02.04.2021 19:10:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4316 | 0.78583
415829 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2021 17:39:17 | 02.04.2021 18:52:00 | 1.2119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 507 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 33.9343 | 614.4536
415834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:28:21 | 02.04.2021 18:56:00 | 0.46083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0139
415849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:44:30 | 02.04.2021 20:27:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5827
415850 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516167462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:45:52 | 02.04.2021 20:31:00 | 1.7522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
415859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7110494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 18:53:38 | 02.04.2021 19:35:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5714
415889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020222 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:13:57 | 02.04.2021 20:16:00 | 1.0342 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
415897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:36:12 | 02.04.2021 21:33:00 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0
415901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115503 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:41:12 | 02.04.2021 21:42:00 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0267
415905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516124388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:49:36 | 02.04.2021 20:51:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07
415908 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:54:33 | 02.04.2021 20:36:00 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0
415912 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7030816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO AG ÇIKIŞI-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:00:30 | 02.04.2021 20:31:00 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.241
415916 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907845 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:05:59 | 03.04.2021 00:15:00 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3581
415919 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:11:13 | 02.04.2021 21:22:00 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
415930 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:29:01 | 02.04.2021 20:56:00 | 0.44972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4972 | 0
415932 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 20:38:13 | 02.04.2021 21:57:00 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
415937 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516111854 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:11:58 | 02.04.2021 22:22:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1672
415939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 19:08:09 | 02.04.2021 21:27:00 | 2.3142 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3903 | 16.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
415942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2021 21:22:20 | 02.04.2021 22:48:00 | 1.4278 | 7 | 0 | 23 | 2 | 17 | 5 | 9.9945 | 0 | 32.8389 | 2.8556 | 24.2723 | 7.1389
415970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 00:16:00 | 03.04.2021 01:37:00 | 1.35 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 0
415972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6818547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 00:30:37 | 03.04.2021 01:29:00 | 0.97306 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.7013 | 0 | 0 | 0 | 0
415974 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6829020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:00:00 | 03.04.2021 01:52:00 | 0.86667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
415975 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6893283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:00:08 | 03.04.2021 03:03:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9315
415976 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:00:31 | 03.04.2021 02:00:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 168.5363 | 0 | 0
415980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 01:20:42 | 03.04.2021 01:46:00 | 0.42167 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8551 | 0.84334 | 0 | 0 | 0 | 0
415983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 01:47:03 | 03.04.2021 02:45:00 | 0.96583 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1569 | 0 | 0 | 0 | 0
415984 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7006310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 02:33:08 | 03.04.2021 03:24:00 | 0.84778 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
415990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7152173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 03:00:04 | 03.04.2021 03:59:00 | 0.98222 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.3406 | 0 | 0 | 0 | 0
415993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 03:15:31 | 03.04.2021 03:53:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1236 | 97.4563
418886 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6596780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 06:44:53 | 03.04.2021 07:45:00 | 1.0019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
418888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 06:47:14 | 03.04.2021 06:47:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 24 | 62 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0.3 | 0.775 | 2.65 | 2.55
418901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:47:22 | 03.04.2021 10:33:00 | 2.7606 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4929 | 102.1407 | 0 | 0 | 0 | 0
418956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:29:22 | 03.04.2021 08:18:00 | 0.81056 | 23 | 382 | 0 | 0 | 20 | 8 | 18.6429 | 309.6339 | 0 | 0 | 16.2112 | 6.4845
418957 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 06:53:22 | 03.04.2021 09:18:00 | 2.4106 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3373 | 144.6336 | 0 | 0 | 0 | 0
418959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:48:22 | 03.04.2021 08:45:00 | 0.94389 | 0 | 0 | 54 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9701 | 1180.8064 | 0 | 0
419021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:56:22 | 03.04.2021 08:15:00 | 0.31056 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 804 | 1.5528 | 0.62112 | 0 | 0 | 5.5901 | 249.6902
419029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:02:44 | 03.04.2021 09:14:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5678 | 137.7825
419033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7155594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:29:22 | 03.04.2021 08:50:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.5781
419059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:31:07 | 03.04.2021 09:21:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 9.1453
419060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515670902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:32:58 | 03.04.2021 08:51:00 | 0.30056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90168 | 0 | 0 | 0 | 0
419065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:39:45 | 03.04.2021 09:22:00 | 0.70417 | 17 | 3235 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11.9709 | 2277.99 | 0 | 0 | 1.4083 | 7.0417
419070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:47:10 | 03.04.2021 09:40:00 | 0.88056 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2529 | 14.089 | 0 | 0 | 0 | 0
419072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:56:22 | 03.04.2021 09:28:00 | 1.5272 | 0 | 0 | 58 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5788 | 2629.8728 | 0 | 0
419078 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:51:45 | 03.04.2021 10:06:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8875 | 815.5125
419080 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 08:56:16 | 03.04.2021 08:57:00 | 0.01222 | 3 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03666 | 19.1243 | 0 | 0 | 0 | 0
419084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:03 | 03.04.2021 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9992 | 3147.3468
419085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6955353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:20 | 03.04.2021 09:57:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1664
419086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6530196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:31 | 03.04.2021 11:03:00 | 2.0414 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3459 | 0 | 0 | 0 | 0
419087 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6629057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:00:57 | 03.04.2021 14:26:00 | 5.4175 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4475 | 0 | 0
419089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:01:48 | 03.04.2021 14:00:00 | 4.97 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.26 | 0 | 0 | 0 | 0
419090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:02:12 | 03.04.2021 11:41:00 | 2.6467 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.761 | 0 | 0 | 0 | 0
419093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:02:34 | 03.04.2021 14:59:00 | 5.9406 | 33 | 1356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196.0385 | 8055.3994 | 0 | 0 | 5.9406 | 0
419098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:06:11 | 03.04.2021 10:05:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 10 | 7 | 48 | 12 | 0 | 0 | 9.8028 | 6.862 | 47.0534 | 11.7634
419099 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6556114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:08:46 | 03.04.2021 09:58:00 | 0.82056 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7214 | 0 | 0 | 0 | 0
419101 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10505186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 07:41:38 | 03.04.2021 09:47:00 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0981
419103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6970069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:02:23 | 03.04.2021 09:49:00 | 0.77694 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
419124 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6807079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:30:18 | 03.04.2021 13:06:00 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.59
419126 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:30:00 | 03.04.2021 09:32:46 | 0.04611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41499 | 164.1516
419126 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:30:00 | 03.04.2021 10:30:00 | 1 | 4 | 679 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 | 679 | 0 | 0 | 0 | 344
419127 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:32:54 | 03.04.2021 10:49:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.0733 | 0 | 93.8564 | 0
419133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515623235 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:37:54 | 03.04.2021 10:01:00 | 0.385 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0
419136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6987734 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:40:53 | 03.04.2021 13:23:00 | 3.7019 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3563 | 0 | 0 | 0 | 0
419139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6579631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 09:45:37 | 03.04.2021 10:01:00 | 0.25639 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
419143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:50:32 | 03.04.2021 12:35:00 | 2.7411 | 0 | 0 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6088 | 328.9332 | 0 | 0
419150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893874 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:00:06 | 03.04.2021 11:56:00 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1985
419151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7047325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:00:14 | 03.04.2021 15:00:00 | 4.9961 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 29.9767 | 4.9961 | 0 | 0 | 4.9961 | 209.8366
419152 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6603506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:00:33 | 03.04.2021 14:55:00 | 4.9075 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 517 | 0 | 0 | 9.815 | 19.63 | 14.7225 | 2537.1775
419153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6972251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:00:46 | 03.04.2021 11:00:00 | 0.98722 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5271 | 0 | 0 | 0 | 0
419154 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:01:05 | 03.04.2021 14:55:30 | 4.9069 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.8344 | 29.4416 | 0 | 0 | 0 | 0
419155 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6994578 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:00:00 | 03.04.2021 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.9007 | 0 | 0 | 0 | 0
419162 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10884701 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:10:54 | 03.04.2021 13:01:00 | 2.835 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 14.175 | 0 | 0 | 0 | 0
419164 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6577039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:13:54 | 03.04.2021 11:52:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.08 | 0 | 0
419167 | 1 | KONYA | YUNAK | DM | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:15:38 | 03.04.2021 15:37:00 | 5.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6833 | 80.3417
419172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6579631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:17:23 | 03.04.2021 12:50:00 | 2.5436 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
419173 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6869598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 09:55:23 | 03.04.2021 15:10:00 | 5.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6422
419175 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:18:02 | 03.04.2021 11:42:00 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3994
419186 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7004420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:30:39 | 03.04.2021 11:02:00 | 0.5225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0
419189 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7001264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 10:30:00 | 03.04.2021 11:25:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
419194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:38:21 | 03.04.2021 10:39:27 | 0.01833 | 0 | 0 | 24 | 62 | 211 | 204 | 0 | 0 | 0.43992 | 1.1365 | 3.8676 | 3.7393
419195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:38:25 | 03.04.2021 14:22:00 | 3.7264 | 33 | 391 | 0 | 0 | 10 | 166 | 122.9709 | 1457.0185 | 0 | 0 | 37.2639 | 618.5807
419196 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10765154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:41:39 | 03.04.2021 12:07:00 | 1.4225 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2675 | 4.2675 | 0 | 0
419201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:48:24 | 03.04.2021 12:29:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3369
419205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:53:24 | 03.04.2021 11:34:00 | 0.67667 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7735 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0
419206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 10:53:24 | 03.04.2021 14:02:00 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 216.8898
419219 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142133 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:12:23 | 03.04.2021 12:04:00 | 0.86028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
419221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6530196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:13:38 | 03.04.2021 11:55:00 | 0.68944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
419224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6779691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:13:24 | 03.04.2021 12:15:00 | 1.0267 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9337 | 0 | 0 | 0 | 0
419233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6967741 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:26:48 | 03.04.2021 12:37:00 | 1.17 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.98 | 0 | 0 | 0 | 0
419235 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6887133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:28:24 | 03.04.2021 11:35:00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
419245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6596783 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:37:09 | 03.04.2021 14:33:00 | 2.9308 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1265 | 0 | 0 | 0 | 0
419251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:47:24 | 03.04.2021 12:21:00 | 0.56 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0
419268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 11:58:45 | 03.04.2021 13:10:00 | 1.1875 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.125 | 0 | 0 | 0 | 0
419272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:15:24 | 03.04.2021 15:58:00 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.89 | 2303.91
419276 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910338 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:17:50 | 03.04.2021 12:57:00 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 0
419282 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6814324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:24:52 | 03.04.2021 13:25:00 | 1.0022 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0222 | 45.0999 | 0 | 0
419283 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516230461 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:26:27 | 03.04.2021 13:41:00 | 1.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
419290 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:34:07 | 03.04.2021 13:15:00 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 178.5242
419292 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | FUSE6705358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:39:05 | 03.04.2021 14:46:00 | 2.1153 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1876 | 0 | 0 | 0 | 0
419303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6694625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:55:02 | 03.04.2021 14:24:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1046
419305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6878786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:39:29 | 03.04.2021 13:29:00 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5763 | 0 | 0
419314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:04:31 | 03.04.2021 13:06:07 | 0.02667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.02667 | 0 | 0 | 0 | 0.21336 | 0.08001
419316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610088 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:07:48 | 03.04.2021 17:51:00 | 4.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0
419326 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299859 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:18:38 | 03.04.2021 14:33:00 | 1.2394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
419331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281721 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:31:12 | 03.04.2021 17:40:00 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2933
419339 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:39:39 | 03.04.2021 15:55:00 | 2.2558 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4218 | 0 | 0 | 0 | 0
419342 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6636831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:42:00 | 03.04.2021 14:21:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6
419347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:47:59 | 03.04.2021 13:50:47 | 0.04667 | 3 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14001 | 162.785 | 0 | 0 | 0 | 0
419350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515806525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:54:09 | 03.04.2021 14:46:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86417
419353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 14:01:20 | 03.04.2021 17:31:00 | 3.4944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1052 | 0 | 0 | 0 | 0
419354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:01:00 | 03.04.2021 14:57:00 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
419356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10099946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:03:28 | 03.04.2021 14:54:00 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0
419357 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6629056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 14:00:00 | 03.04.2021 18:16:00 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7334 | 0 | 0
419359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671868 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:07:05 | 03.04.2021 16:33:00 | 2.4319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
419362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:08:59 | 03.04.2021 16:44:00 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2591 | 20.6689
419380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515148884 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:30:01 | 03.04.2021 15:19:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6328
419384 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7006315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2021 14:30:00 | 03.04.2021 15:23:00 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
419389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:36:19 | 03.04.2021 15:38:00 | 1.0281 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0842 | 986.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
419389 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9601417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:36:19 | 03.04.2021 16:26:05 | 1.8294 | 12 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9533 | 1319.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
419393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:44:25 | 03.04.2021 15:24:36 | 0.66972 | 0 | 44 | 25 | 357 | 1 | 0 | 0 | 29.4677 | 16.743 | 239.09 | 0.66972 | 0
419393 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:44:25 | 03.04.2021 16:56:56 | 2.2086 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.043 | 70.6755 | 0 | 0
419395 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:49:25 | 03.04.2021 15:46:00 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5196 | 444.1813
419397 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 12:21:28 | 03.04.2021 14:58:00 | 2.6089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8267 | 0 | 2.6089 | 0
419408 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO7028614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:25:40 | 03.04.2021 17:25:00 | 2.9889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
419418 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR10918812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:10:51 | 03.04.2021 15:39:00 | 1.4692 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
419423 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:15:26 | 03.04.2021 16:14:00 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4983 | 21.4744
419434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6858355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:27:02 | 03.04.2021 16:29:00 | 1.0328 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0817 | 0 | 0 | 0 | 0
419443 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 14:57:26 | 03.04.2021 16:14:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7611 | 1494.3248
419446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:43:19 | 03.04.2021 17:30:00 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7781
419452 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 15:54:01 | 03.04.2021 16:23:00 | 0.48306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 0
419459 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:00:26 | 03.04.2021 16:47:00 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3283 | 647.2757
419460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:02:26 | 03.04.2021 17:58:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 96.3055
419477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:14:32 | 03.04.2021 16:59:00 | 0.74111 | 0 | 0 | 19 | 1 | 46 | 43 | 0 | 0 | 14.0811 | 0.74111 | 34.0911 | 31.8677
419480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6662749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:17:27 | 03.04.2021 16:58:00 | 0.67583 | 61 | 617 | 89 | 135 | 2 | 0 | 41.2256 | 416.9871 | 60.1489 | 91.237 | 1.3517 | 0
419483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6751889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:17:26 | 03.04.2021 17:01:00 | 0.72611 | 48 | 420 | 0 | 0 | 146 | 748 | 34.8533 | 304.9662 | 0 | 0 | 106.0121 | 543.1303
419486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:22:03 | 03.04.2021 16:29:01 | 0.11611 | 3 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 112.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
419501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6751913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:40:27 | 03.04.2021 17:05:32 | 0.41806 | 36 | 215 | 1 | 0 | 182 | 356 | 15.0502 | 89.8829 | 0.41806 | 0 | 76.0869 | 148.8294
419502 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6566451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:41:09 | 03.04.2021 17:21:00 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9476
419503 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6658850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:41:25 | 03.04.2021 17:16:00 | 0.57639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.271 | 0 | 0 | 0 | 0
419515 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6655316 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:01:02 | 03.04.2021 18:04:00 | 1.0494 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3349 | 0 | 0 | 0 | 0
419518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:05:03 | 03.04.2021 17:20:00 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99668 | 91.1962
419526 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 13:33:06 | 03.04.2021 17:32:00 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9817
419528 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:13:02 | 03.04.2021 18:10:00 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.017
419537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6662749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:07:00 | 03.04.2021 17:50:00 | 0.71667 | 59 | 381 | 89 | 135 | 0 | 0 | 42.2835 | 273.0513 | 63.7836 | 96.7505 | 0 | 0
419537 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7121168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:07:00 | 03.04.2021 20:02:26 | 2.9239 | 2 | 236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8478 | 690.038 | 0 | 0 | 5.8478 | 0
419541 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6920890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:22:06 | 03.04.2021 18:21:00 | 0.98167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 0 | 0 | 0
419567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:01:39 | 03.04.2021 18:33:16 | 1.5269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 507 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 42.7543 | 774.1586
419582 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949059 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:54:28 | 03.04.2021 19:58:00 | 2.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 0
419585 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6815037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 16:03:06 | 03.04.2021 20:12:00 | 4.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9666
419588 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10794255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 17:48:47 | 03.04.2021 18:40:00 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 215.9633
419613 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:29:12 | 03.04.2021 19:21:00 | 0.86333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8662 | 0 | 0 | 0 | 0
419617 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912471 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:37:58 | 03.04.2021 19:21:00 | 0.71722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
419650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:21:26 | 03.04.2021 19:52:00 | 0.50944 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
419652 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7083025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:22:57 | 03.04.2021 21:07:00 | 1.7342 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
419659 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | ISO11377408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:00:35 | 03.04.2021 20:22:00 | 1.3569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
419667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6913220 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:40:03 | 03.04.2021 20:44:00 | 1.0658 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2257 | 0 | 0 | 0 | 0
419672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229053 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:51:10 | 03.04.2021 22:16:00 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 0
419675 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE10459065 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 18:49:28 | 03.04.2021 20:10:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7111 | 591.919
419678 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:03:52 | 03.04.2021 22:20:00 | 2.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
419679 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6934974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:03:57 | 03.04.2021 20:31:00 | 0.45083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 52.2963
419683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515637995 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 20:10:17 | 03.04.2021 22:19:00 | 2.1453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
419685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6708848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 19:34:17 | 03.04.2021 20:36:00 | 1.0286 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6961 | 0 | 0 | 0 | 0
419695 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6644137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:05:48 | 03.04.2021 21:30:51 | 0.4175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0
419714 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535191574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 21:46:11 | 03.04.2021 23:37:00 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8469
419719 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517306764 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2021 22:01:54 | 03.04.2021 22:28:00 | 0.435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0
419757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7158525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 00:00:33 | 04.04.2021 00:03:49 | 0.05444 | 0 | 0 | 15 | 7864 | 314 | 2910 | 0 | 0 | 0.8166 | 428.1162 | 17.0942 | 158.4204
419789 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | JUMPER-16803 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:08:13 | 0.04278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1602 | 0.04278 | 0 | 0 | 0 | 0.29946 | 68.5336
419789 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | ISO6867059 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:08:47 | 0.05222 | 0 | 0 | 8 | 2821 | 65 | 2281 | 0 | 0 | 0.41776 | 147.3126 | 3.3943 | 119.1138
419789 | 3 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | ISO6867070 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:08:55 | 0.05444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32664 | 0
419789 | 4 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | ISO6867062 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:09:07 | 0.05778 | 0 | 0 | 12 | 59 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0.69336 | 3.409 | 0.17334 | 19.0674
419789 | 5 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | ISO6867073 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:09:19 | 0.06111 | 0 | 0 | 66 | 2 | 106 | 1950 | 0 | 0 | 4.0333 | 0.12222 | 6.4777 | 119.1645
419789 | 6 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | ISO6867076 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:10:51 | 0.08667 | 0 | 0 | 17 | 1697 | 33 | 1980 | 0 | 0 | 1.4734 | 147.079 | 2.8601 | 171.6066
419789 | 7 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | ISO6867067 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:11:01 | 0.08944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 113.6782
419789 | 8 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM | LINE11449331 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:05:39 | 04.04.2021 00:14:05 | 0.14056 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7147 | 0 | 0.14056 | 0
419796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO7033305 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:11:02 | 04.04.2021 00:14:05 | 0.05083 | 1 | 0 | 103 | 4579 | 220 | 8142 | 0.05083 | 0 | 5.2355 | 232.7506 | 11.1826 | 413.8579
419796 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6867067 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:11:02 | 04.04.2021 00:17:04 | 0.10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0168 | 127.8118
419804 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 00:26:13 | 04.04.2021 01:25:00 | 0.97972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5741 | 0 | 0 | 0 | 0
419810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6774259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:01:02 | 04.04.2021 02:23:00 | 1.3661 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.2306 | 0 | 0 | 0 | 0
419818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 01:30:17 | 04.04.2021 02:29:00 | 0.97861 | 468 | 1027 | 38 | 65 | 10 | 3 | 457.9895 | 1005.0325 | 37.1872 | 63.6097 | 9.7861 | 2.9358
419823 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 01:40:53 | 04.04.2021 03:09:00 | 1.4686 | 244 | 1783 | 149 | 1991 | 82 | 322 | 358.3408 | 2618.5316 | 218.8229 | 2924.0025 | 120.426 | 472.8924
419824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6845917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 02:00:23 | 04.04.2021 02:29:13 | 0.48056 | 39 | 10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7418 | 5100.6638 | 0 | 0 | 0 | 0
419831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7158516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 02:30:56 | 04.04.2021 02:52:25 | 0.35806 | 226 | 46338 | 0 | 0 | 9 | 289 | 80.9216 | 16591.7843 | 0 | 0 | 3.2225 | 103.4793
419832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7158519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 03:00:32 | 04.04.2021 03:22:35 | 0.3675 | 85 | 8251 | 0 | 0 | 18 | 251 | 31.2375 | 3032.2425 | 0 | 0 | 6.615 | 92.2425
419844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 04:40:05 | 04.04.2021 06:28:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7569 | 61.1527
419845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6880934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 05:41:50 | 04.04.2021 08:34:00 | 2.8694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.911 | 0 | 0
419853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 06:37:59 | 04.04.2021 06:38:29 | 0.00833 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.10829 | 0.00833 | 0 | 0 | 0.05831 | 0.00833
419865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7116226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:29:37 | 04.04.2021 09:15:00 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2045
419879 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:42:55 | 04.04.2021 07:48:48 | 0.09806 | 303 | 3716 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29.7122 | 364.391 | 0 | 0 | 2.2554 | 0
419889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:56:50 | 04.04.2021 09:52:00 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5026
419893 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:07:07 | 04.04.2021 08:08:43 | 0.02667 | 0 | 0 | 79 | 1697 | 64 | 3251 | 0 | 0 | 2.1069 | 45.259 | 1.7069 | 86.7042
419902 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6679048 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:02:34 | 04.04.2021 09:11:00 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.6182 | 0 | 2.2811
419903 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6736208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:15:01 | 04.04.2021 09:59:00 | 1.7331 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
419907 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:07:38 | 04.04.2021 09:08:00 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 1301.9063
419918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:36:53 | 04.04.2021 08:37:00 | 0.00194 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06402 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0
419920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6723208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 07:52:38 | 04.04.2021 09:18:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9923
419922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6775632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:31:38 | 04.04.2021 09:18:00 | 0.77278 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8685 | 0 | 0 | 0 | 0
419925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428095 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 08:54:16 | 04.04.2021 09:44:00 | 0.82889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
419928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6800340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:03 | 04.04.2021 12:00:00 | 2.9992 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9768 | 0 | 0 | 0 | 0
419929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:03 | 04.04.2021 10:53:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.855 | 0 | 0
419930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:05 | 04.04.2021 10:40:00 | 1.6653 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2099 | 0 | 0 | 0 | 0
419931 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11064426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:14 | 04.04.2021 13:53:00 | 4.8794 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 590.4122 | 0 | 0
419933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:44 | 04.04.2021 16:33:09 | 7.5403 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:48 | 04.04.2021 11:56:00 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.92 | 0 | 0
419935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:59 | 04.04.2021 10:10:51 | 1.1644 | 59 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.702 | 504.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
419935 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11036053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:59 | 04.04.2021 11:50:58 | 2.8331 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9967 | 359.7986 | 0 | 0 | 0 | 0
419935 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE5759132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:59 | 04.04.2021 13:52:35 | 4.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
419936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:00 | 04.04.2021 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.0015 | 0 | 0
419937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6744323 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:00:00 | 04.04.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2334 | 0 | 0 | 0 | 0
419941 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:19:51 | 04.04.2021 12:01:17 | 2.6906 | 11 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5962 | 664.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
419944 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:24:46 | 04.04.2021 09:26:37 | 0.03083 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98656 | 0.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
419966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:31:39 | 04.04.2021 11:30:00 | 1.9725 | 9 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7525 | 2595.81 | 0 | 0 | 0 | 0
419986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:50:39 | 04.04.2021 10:52:00 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.52 | 106.34
419990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158513 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:49:39 | 04.04.2021 14:17:00 | 4.4558 | 4 | 365 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17.8233 | 1626.378 | 0 | 0 | 17.8233 | 17.8233
419991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:55:11 | 04.04.2021 11:26:00 | 1.5136 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 68 | 9.0817 | 1.5136 | 0 | 0 | 37.8402 | 102.9255
419993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 10:00:01 | 04.04.2021 14:52:00 | 4.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5261 | 25456.0861
419995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428095 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:01:19 | 04.04.2021 10:23:00 | 0.36139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 0
419996 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM | ISO6699210 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 09:49:39 | 04.04.2021 14:18:00 | 4.4725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | 3794 | 0 | 0 | 4.4725 | 0 | 1444.6175 | 16968.665
420002 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 09:09:08 | 04.04.2021 10:26:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4055 | 2015.186
420007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233822 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:13:07 | 04.04.2021 11:23:00 | 1.1647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 0
420012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386495 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:04:40 | 04.04.2021 10:45:00 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 0
420040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:46:40 | 04.04.2021 13:42:00 | 2.9222 | 44 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 128.5777 | 17.5333 | 0 | 0 | 216.2443 | 81.8222
420047 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:58:27 | 04.04.2021 11:01:25 | 0.04944 | 136 | 3817 | 0 | 0 | 5 | 125 | 6.7238 | 188.7125 | 0 | 0 | 0.2472 | 6.18
420048 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:58:28 | 04.04.2021 11:01:25 | 0.04917 | 36 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7701 | 76.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
420049 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:58:30 | 04.04.2021 11:01:25 | 0.04861 | 20 | 6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9722 | 325.1037 | 0 | 0 | 0 | 0
420052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 10:08:24 | 04.04.2021 11:23:00 | 1.2433 | 10 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 233.746 | 0 | 0 | 0 | 0
420092 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515523960 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:20:44 | 04.04.2021 14:19:00 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9711
420095 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6597073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:22:52 | 04.04.2021 12:18:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4536 | 0 | 0
420098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6971779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:31:49 | 04.04.2021 12:02:00 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.06
420113 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:50:19 | 04.04.2021 13:11:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7919 | 2.6894
420116 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6932154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:51:51 | 04.04.2021 14:19:00 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.625 | 0 | 0
420124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6760485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:03:40 | 04.04.2021 12:56:00 | 0.87222 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7331 | 0 | 0 | 0 | 0
420129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7120930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:21:00 | 04.04.2021 13:02:00 | 0.68333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415216 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:16:56 | 04.04.2021 13:45:00 | 1.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
420136 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132777 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:26:57 | 04.04.2021 13:59:00 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5342
420138 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7047627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:17:54 | 04.04.2021 13:33:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8018
420141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 12:30:02 | 04.04.2021 14:29:00 | 1.9828 | 71 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7774 | 803.0259 | 0 | 0 | 0 | 0
420152 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6880358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:36:10 | 04.04.2021 13:35:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0669 | 0 | 0
420161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:33:03 | 04.04.2021 13:27:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 45.8577
420162 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:43:11 | 04.04.2021 12:57:00 | 0.23028 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516905982 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:43:01 | 04.04.2021 15:13:00 | 2.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
420167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:46:41 | 04.04.2021 17:30:00 | 4.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6582 | 458.0282
420175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6582615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 13:00:02 | 04.04.2021 15:59:00 | 2.9828 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1046 | 0 | 0 | 0 | 0
420184 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11426520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:13:41 | 04.04.2021 14:59:00 | 1.7553 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2 | 720 | 1.7553 | 107.0721 | 0 | 0 | 3.5106 | 1263.8016
420190 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:46:06 | 04.04.2021 13:35:00 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.34 | 19.965
420193 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:20:43 | 04.04.2021 15:06:00 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7547
420197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:22:19 | 04.04.2021 14:12:00 | 0.82806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0
420209 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:15:41 | 04.04.2021 13:59:00 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.097 | 1599.819
420216 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516162637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:55:30 | 04.04.2021 14:51:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925
420217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 11:04:48 | 04.04.2021 14:06:00 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04
420218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:55:39 | 04.04.2021 17:09:00 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2225
420223 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6689541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:58:45 | 04.04.2021 16:30:00 | 2.5208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
420230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6987319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:04:11 | 04.04.2021 14:40:00 | 0.59694 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7196 | 0 | 0 | 0 | 0
420234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6570932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:08:00 | 04.04.2021 14:36:16 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6087
420238 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:18:08 | 04.04.2021 14:19:28 | 0.02222 | 136 | 3817 | 0 | 0 | 5 | 125 | 3.0219 | 84.8137 | 0 | 0 | 0.1111 | 2.7775
420239 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:18:09 | 04.04.2021 14:19:28 | 0.02194 | 36 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 33.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
420240 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:18:49 | 04.04.2021 14:19:28 | 0.01083 | 20 | 6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2166 | 72.431 | 0 | 0 | 0 | 0
420264 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7000908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 14:36:52 | 04.04.2021 17:27:00 | 2.8356 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1603 | 0 | 0 | 0 | 0
420271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:42:11 | 04.04.2021 14:44:18 | 0.03528 | 15 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5292 | 59.5879 | 0 | 0 | 0 | 0
420275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:49:13 | 04.04.2021 15:22:00 | 0.54639 | 15 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1959 | 922.8527 | 0 | 0 | 0 | 0
420280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:55:50 | 04.04.2021 15:50:00 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0556 | 219.3755
420284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 14:37:36 | 04.04.2021 15:22:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0
420285 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2021 15:00:01 | 04.04.2021 15:09:00 | 0.14972 | 0 | 0 | 15 | 7864 | 314 | 2910 | 0 | 0 | 2.2458 | 1177.3981 | 47.0121 | 435.6852
420286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7155973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:01:41 | 04.04.2021 17:41:00 | 2.6553 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127348 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:19:59 | 04.04.2021 16:10:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
420301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:11:37 | 04.04.2021 15:38:00 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.064 | 14.6383
420312 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:40:10 | 04.04.2021 16:28:00 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0
420319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7003960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 15:38:30 | 04.04.2021 16:08:00 | 0.49167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
420324 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6695104 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:00:53 | 04.04.2021 18:05:00 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5489
420332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228333 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:19:02 | 04.04.2021 20:23:00 | 4.0661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0661 | 0 | 0
420334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517257199 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:24:20 | 04.04.2021 18:22:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
420336 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7468699 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 13:40:57 | 04.04.2021 16:39:00 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7725 | 2.9675
420337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517290769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:28:39 | 04.04.2021 18:24:00 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845
420338 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11116240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:29:53 | 04.04.2021 17:38:00 | 1.1353 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6234 | 0 | 0 | 0 | 0
420340 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:37:34 | 04.04.2021 17:57:00 | 1.3239 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4901 | 0 | 0 | 0 | 0
420352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 16:57:15 | 04.04.2021 17:55:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0625
420357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:06:15 | 04.04.2021 18:58:00 | 1.8625 | 45 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 83.8125 | 5.5875 | 0 | 0 | 29.8 | 1.8625
420359 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:07:30 | 04.04.2021 18:18:00 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.025
420362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6745674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:13:30 | 04.04.2021 18:04:00 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5837
420369 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191983 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:18:38 | 04.04.2021 18:59:00 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0
420370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601733 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:20:10 | 04.04.2021 18:50:00 | 1.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
420371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:12:10 | 04.04.2021 17:37:00 | 0.41389 | 5 | 247 | 111 | 1086 | 35 | 64 | 2.0694 | 102.2308 | 45.9418 | 449.4845 | 14.4862 | 26.489
420388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 17:50:22 | 04.04.2021 19:44:00 | 1.8939 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
420392 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 12:36:35 | 04.04.2021 18:24:00 | 5.7903 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5959 | 0 | 0
420395 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6725254 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:03:46 | 04.04.2021 18:32:00 | 0.47056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6429
420401 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:18:56 | 04.04.2021 18:58:00 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3466 | 168.6375
420405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516224200 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:21:25 | 04.04.2021 19:23:00 | 1.0264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
420416 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:40:46 | 04.04.2021 19:47:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2206 | 35.3245
420418 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:40:36 | 04.04.2021 20:02:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 2.7133
420424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6650274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:26:32 | 04.04.2021 20:09:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8501
420426 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517272445 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:54:15 | 04.04.2021 20:04:00 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
420427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:53:04 | 04.04.2021 19:52:00 | 0.98222 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0081 | 0 | 0 | 0 | 0
420431 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:59:43 | 04.04.2021 19:32:00 | 0.53806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3702 | 0 | 0 | 0 | 0
420436 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | LINE9534499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:04:05 | 04.04.2021 19:39:08 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58417 | 118.5865
420439 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:59:46 | 04.04.2021 20:22:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9901 | 984.0621
420440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6914069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:05:34 | 04.04.2021 19:38:00 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9742 | 0 | 0
420446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:21:07 | 04.04.2021 21:55:00 | 2.5647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
420448 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE5992563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:34:23 | 04.04.2021 20:43:00 | 2.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 81.4572
420460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 18:30:24 | 04.04.2021 20:29:00 | 1.9767 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
420461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:18:07 | 04.04.2021 20:08:00 | 0.83139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
420476 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6954399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:49:03 | 04.04.2021 20:40:00 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5309
420477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:23:10 | 04.04.2021 21:53:00 | 1.4972 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3693 | 0 | 0 | 0 | 0
420478 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:23:55 | 04.04.2021 23:31:00 | 3.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6599 | 99.7779
420479 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:25:16 | 04.04.2021 21:26:00 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0
420481 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6961392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 19:49:53 | 04.04.2021 21:28:00 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2467
420484 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:42:16 | 04.04.2021 22:10:00 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1199
420486 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE7041339 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:45:23 | 04.04.2021 21:15:00 | 0.49361 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.591 | 0 | 0 | 0 | 0
420493 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:59:52 | 04.04.2021 22:26:00 | 1.4356 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30.1468 | 22.969 | 0 | 0 | 1.4356 | 40.1957
420499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439645 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:14:47 | 04.04.2021 21:47:00 | 0.53694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
420502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:21:43 | 04.04.2021 22:08:00 | 0.77139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
420513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6526938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 20:53:40 | 04.04.2021 22:32:00 | 1.6389 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.9447 | 0 | 0 | 0 | 0
420518 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:32:56 | 04.04.2021 23:43:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3147
420520 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:39:47 | 05.04.2021 00:40:00 | 2.0036 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.2166 | 0 | 0 | 0 | 0
420530 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:45:53 | 04.04.2021 22:55:00 | 0.15194 | 1 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15194 | 198.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
420550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:06:05 | 05.04.2021 00:56:00 | 1.8319 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.5327 | 0 | 0 | 0 | 0
420555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:04:33 | 05.04.2021 00:43:00 | 1.6408 | 2 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2817 | 3055.2255 | 0 | 0 | 0 | 0
420557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:07:08 | 05.04.2021 00:44:00 | 1.6144 | 1 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 2106.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
420573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:15:44 | 05.04.2021 01:07:00 | 2.8544 | 84 | 3895 | 6 | 1088 | 13 | 487 | 239.773 | 11118.0438 | 17.1266 | 3105.6307 | 37.1077 | 1390.1123
420576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:12:55 | 05.04.2021 02:42:00 | 3.4847 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.3065 | 0 | 0 | 0 | 0
420577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:14:20 | 05.04.2021 03:30:00 | 4.2611 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.9943 | 0 | 0 | 0 | 0
420578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:15:40 | 05.04.2021 02:16:00 | 3.0056 | 0 | 0 | 2 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0111 | 180.3336 | 15.0278 | 0
420579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6894659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:11:53 | 05.04.2021 03:17:00 | 4.0853 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
420583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 21:06:45 | 05.04.2021 01:28:00 | 4.3542 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
420585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:04:53 | 05.04.2021 01:05:00 | 2.0019 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0194 | 216.2095 | 0 | 0 | 0 | 0
420597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:45:53 | 05.04.2021 03:28:00 | 4.7019 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
420600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:15:32 | 05.04.2021 01:30:00 | 3.2411 | 1 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2411 | 3331.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
420605 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:02:11 | 05.04.2021 01:31:00 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6222 | 1567.6165
420606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:06:23 | 05.04.2021 04:34:00 | 4.4603 | 15 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9042 | 8652.9432 | 0 | 0 | 0 | 0
420609 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR6917564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:07:43 | 05.04.2021 01:06:00 | 0.97139 | 0 | 0 | 9 | 5 | 148 | 3975 | 0 | 0 | 8.7425 | 4.857 | 143.7657 | 3861.2753
420617 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7124362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:11:05 | 05.04.2021 01:43:00 | 1.5319 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5749 | 0 | 0 | 0 | 0
420627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 00:30:47 | 05.04.2021 01:23:00 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3678 | 1154.8616
420629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7155036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 00:31:15 | 05.04.2021 01:12:00 | 0.67917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4709 | 0 | 0 | 0 | 0
420630 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:30:53 | 05.04.2021 02:18:00 | 1.7853 | 15 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7792 | 349.9149 | 0 | 0 | 0 | 0
420633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6620384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 00:33:41 | 05.04.2021 01:26:00 | 0.87194 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.5069 | 0 | 0 | 0 | 0
420637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7111828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:48:54 | 05.04.2021 03:13:00 | 2.4017 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 641.2459 | 0 | 0 | 0 | 0
420649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6948007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 01:00:35 | 05.04.2021 02:03:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8213
420666 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR11235692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:37:42 | 05.04.2021 01:40:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1533
420670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7068113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 01:30:11 | 05.04.2021 02:28:00 | 0.96361 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2329 | 0 | 0 | 0 | 0
420732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6900900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 02:00:08 | 05.04.2021 02:05:38 | 0.09167 | 1 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09167 | 176.9231 | 0 | 0 | 0 | 0
420733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 02:00:26 | 05.04.2021 02:01:13 | 0.01306 | 85 | 8251 | 0 | 0 | 18 | 251 | 1.1101 | 107.7581 | 0 | 0 | 0.23508 | 3.2781
420734 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7132052 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 02:01:13 | 05.04.2021 02:40:00 | 0.64639 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
420755 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:13:35 | 05.04.2021 05:08:00 | 2.9069 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20.3486 | 962.1971 | 46.511 | 2.9069 | 0 | 0
420791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7091491 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 23:04:25 | 05.04.2021 03:21:00 | 4.2764 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.253 | 0 | 0 | 0 | 0
420799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:36:49 | 05.04.2021 01:49:00 | 0.20306 | 24 | 26687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8734 | 5419.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
420836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515678957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:25:26 | 05.04.2021 05:02:00 | 2.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
420881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6786491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 02:20:00 | 05.04.2021 02:39:00 | 0.31667 | 38 | 9047 | 0 | 0 | 5 | 184 | 12.0335 | 2864.9135 | 0 | 0 | 1.5834 | 58.2673
420884 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6911468 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:05:54 | 05.04.2021 04:31:00 | 3.4183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 00:04:26 | 05.04.2021 03:37:00 | 3.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.0721
420910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 01:27:54 | 05.04.2021 04:15:01 | 2.7853 | 72 | 484 | 0 | 0 | 97 | 770 | 200.5402 | 1348.0755 | 0 | 0 | 270.1722 | 2144.6656
420912 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 02:06:35 | 05.04.2021 08:00:00 | 5.8903 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 447.6613 | 47.1222 | 0 | 0 | 5.8903 | 0
420915 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7110701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 03:34:46 | 05.04.2021 04:24:00 | 0.82056 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.699 | 0 | 0 | 0 | 0
420916 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 03:51:47 | 05.04.2021 04:31:00 | 0.65361 | 39 | 92 | 0 | 0 | 9 | 132 | 25.4908 | 60.1321 | 0 | 0 | 5.8825 | 86.2765
420917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 03:57:15 | 05.04.2021 04:31:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.625 | 771.75
420919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457417 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:00:51 | 05.04.2021 07:23:00 | 3.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3692 | 0 | 0 | 0 | 0
420927 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 04:31:18 | 05.04.2021 05:25:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.03
420928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:34:39 | 05.04.2021 07:14:00 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5045 | 3643.7988
420953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7082388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 05:05:49 | 05.04.2021 06:47:00 | 1.6864 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4674 | 0 | 0 | 0 | 0
420954 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7022122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:55:34 | 05.04.2021 09:10:00 | 4.2406 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
420960 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 05:33:21 | 05.04.2021 07:18:00 | 1.7442 | 54 | 1068 | 4 | 0 | 49 | 953 | 94.1852 | 1862.7736 | 6.9767 | 0 | 85.4643 | 1662.194
420965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:04:12 | 05.04.2021 07:03:00 | 0.98 | 0 | 0 | 6 | 1243 | 0 | 305 | 0 | 0 | 5.88 | 1218.14 | 0 | 298.9
420971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:14:37 | 05.04.2021 09:14:00 | 2.9897 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 150 | 11.9589 | 2.9897 | 0 | 0 | 41.8561 | 448.458
420972 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7059600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:14:36 | 05.04.2021 07:07:00 | 0.87333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3266 | 0 | 0 | 0 | 0
420977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:50:08 | 05.04.2021 06:45:00 | 1.9144 | 20 | 21612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2888 | 41374.8773 | 0 | 0 | 0 | 0
420978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 04:53:36 | 05.04.2021 06:47:00 | 1.89 | 2 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3519.18 | 0 | 0 | 0 | 0
420986 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:48:54 | 05.04.2021 06:50:00 | 0.01833 | 49 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.89817 | 0.05499 | 0 | 0 | 0.21996 | 0
420995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6860823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:07:37 | 05.04.2021 07:34:00 | 0.43972 | 38 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7094 | 84.866 | 0 | 0 | 0 | 0
420998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6957931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:09:37 | 05.04.2021 07:29:00 | 0.32306 | 8 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5845 | 1122.3104 | 0 | 0 | 0 | 0
421004 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7040461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:11:17 | 05.04.2021 07:56:00 | 0.74528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
421010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6948007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:16:05 | 05.04.2021 08:38:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9963
421011 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6734340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:17:30 | 05.04.2021 08:12:00 | 0.90833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.933 | 0 | 0 | 0 | 0
421012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:19:38 | 05.04.2021 07:33:00 | 0.22278 | 1 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 290.7279 | 0 | 0 | 0 | 0
421035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:15:10 | 05.04.2021 08:21:00 | 1.0972 | 20 | 21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9444 | 23714.2159 | 0 | 0 | 0 | 0
421044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:16:38 | 05.04.2021 08:45:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8911 | 427.1062
421085 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092609 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:29:54 | 05.04.2021 08:42:00 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
421090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7127475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:20:05 | 05.04.2021 08:18:40 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9139
421100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457086 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2021 22:43:06 | 05.04.2021 02:35:00 | 3.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
421114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:59:46 | 05.04.2021 08:28:00 | 1.4706 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9411 | 344.111 | 0 | 0 | 0 | 0
421134 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:15:01 | 05.04.2021 13:15:00 | 4.9997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 770 | 14.9992 | 4.9997 | 0 | 0 | 464.974 | 3849.7844
421157 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7135825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:50:20 | 05.04.2021 10:30:00 | 2.6611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
421182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:19:53 | 05.04.2021 08:31:00 | 1.1853 | 7 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 2645.545 | 0 | 0 | 0 | 0
421189 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:01:38 | 05.04.2021 09:18:00 | 1.2728 | 9 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.455 | 952.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
421202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:08:39 | 05.04.2021 09:01:00 | 0.8725 | 0 | 0 | 22 | 1536 | 273 | 3717 | 0 | 0 | 19.195 | 1340.16 | 238.1925 | 3243.0825
421207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:08:40 | 05.04.2021 09:26:00 | 0.28889 | 41 | 1878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.8445 | 542.5354 | 0 | 0 | 0.57778 | 0
421219 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:12:54 | 05.04.2021 09:07:00 | 0.90167 | 44 | 125 | 0 | 0 | 18 | 454 | 39.6735 | 112.7087 | 0 | 0 | 16.2301 | 409.3582
421232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:37:57 | 05.04.2021 09:08:00 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1693 | 0 | 0
421252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6997010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:12:02 | 05.04.2021 09:15:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.791
421268 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:07:39 | 05.04.2021 11:11:00 | 3.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1675 | 2548.5622
421275 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8950576 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 06:24:55 | 05.04.2021 09:36:00 | 3.1847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 | 3.1847 | 0 | 0 | 0 | 15.9236 | 436.3066
421276 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6752652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:26:22 | 05.04.2021 10:52:00 | 2.4272 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5481 | 0 | 0 | 0 | 0
421336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:41:39 | 05.04.2021 09:06:00 | 0.40583 | 3 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2175 | 1484.932 | 0 | 0 | 0 | 0.81166
421383 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:57:09 | 05.04.2021 11:22:26 | 2.4214 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1069 | 2130.8232 | 0 | 0 | 0 | 0
421392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:00 | 05.04.2021 14:45:00 | 5.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
421394 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6629057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:03 | 05.04.2021 12:10:00 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1357 | 0 | 0
421395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:12 | 05.04.2021 10:20:00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.36
421400 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6667997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:36 | 05.04.2021 10:27:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 0
421401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6962730 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:33 | 05.04.2021 11:58:00 | 2.9575 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
421402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:22 | 05.04.2021 13:01:00 | 4.0106 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4.0106 | 60.1584 | 0 | 0 | 4.0106 | 60.1584
421403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:01:03 | 05.04.2021 13:59:00 | 4.9658 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2915 | 0 | 0 | 0 | 0
421406 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:00:26 | 05.04.2021 12:55:00 | 3.9094 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.9357 | 0 | 0 | 0 | 0
421408 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585314 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:02:35 | 05.04.2021 11:30:00 | 2.4569 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
421412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:06:38 | 05.04.2021 09:27:00 | 1.3394 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
421423 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516095813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:07:44 | 05.04.2021 10:27:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
421428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:05:37 | 05.04.2021 09:55:00 | 0.82306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5526 | 0 | 0 | 0 | 0
421430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:07:24 | 05.04.2021 13:01:00 | 3.8933 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 299.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
421431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925066 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:07:40 | 05.04.2021 10:00:00 | 0.87222 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.461 | 0 | 0 | 0 | 0
421432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:09:24 | 05.04.2021 10:08:00 | 0.97667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7773 | 0 | 0 | 0 | 0
421434 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:09:30 | 05.04.2021 09:52:00 | 0.70833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0
421440 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6675804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:12:17 | 05.04.2021 10:08:00 | 0.92861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2866 | 0 | 0 | 0 | 0
421443 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:15:54 | 05.04.2021 09:17:14 | 0.02222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15554 | 0.04444
421444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7001880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:15:57 | 05.04.2021 11:59:06 | 2.7192 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
421446 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7003388 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:29:07 | 05.04.2021 10:06:00 | 1.6147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3766 | 0 | 0 | 0 | 0
421456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7057867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:19:51 | 05.04.2021 11:40:00 | 2.3358 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0075 | 0 | 0
421461 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7018805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:24:30 | 05.04.2021 10:14:00 | 0.825 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0
421465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075009 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:26:46 | 05.04.2021 12:02:00 | 2.5872 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7859 | 0 | 0 | 0 | 0
421470 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793156 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:29:07 | 05.04.2021 10:23:00 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89806
421471 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11503634 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:30:01 | 05.04.2021 13:24:00 | 3.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.5597
421473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6930075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:30:00 | 05.04.2021 14:13:00 | 4.7167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8502 | 0 | 0 | 0 | 0
421474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998288 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:30:13 | 05.04.2021 11:11:00 | 1.6797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7189 | 0 | 0 | 0 | 0
421475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:30:47 | 05.04.2021 12:17:00 | 2.7703 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
421476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7143938 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 09:31:22 | 05.04.2021 14:23:00 | 4.8606 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2351 | 0 | 0 | 0 | 0
421478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:16:40 | 05.04.2021 15:34:00 | 6.2889 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.4892 | 0 | 0
421485 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR10534424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:26:11 | 05.04.2021 10:58:00 | 1.5303 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.1771 | 0 | 0 | 0 | 0
421486 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6965881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:38:30 | 05.04.2021 12:32:00 | 2.8917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4834 | 0 | 0 | 0 | 0
421490 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515524804 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:43:48 | 05.04.2021 11:24:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67
421494 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781933 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:48:51 | 05.04.2021 13:11:00 | 3.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3692 | 0 | 0 | 0 | 0
421498 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:22:39 | 05.04.2021 10:31:06 | 2.1408 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5633 | 171.2664 | 0 | 2.1408
421500 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:52:40 | 05.04.2021 10:42:00 | 0.82222 | 115 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5553 | 453.8654 | 0 | 0 | 0 | 0
421500 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:52:40 | 05.04.2021 15:07:00 | 5.2389 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6722 | 2221.2894 | 0 | 0 | 0 | 0
421501 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:52:45 | 05.04.2021 09:53:53 | 0.01889 | 9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 10.6162 | 0 | 0 | 0 | 0
421505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:55:45 | 05.04.2021 10:01:50 | 0.10139 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 0.50695 | 0 | 0 | 0 | 0
421508 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6977676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:57:06 | 05.04.2021 15:48:00 | 5.8483 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.9513 | 0 | 0 | 0 | 0
421511 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7005788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:58:31 | 05.04.2021 10:58:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.5781 | 0 | 9.9139
421514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7001246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:59:45 | 05.04.2021 14:00:00 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1543 | 0 | 0
421516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:01 | 05.04.2021 12:58:00 | 2.9664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 496 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 8.8992 | 1471.3294
421517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10731949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:01 | 05.04.2021 11:42:00 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2919
421518 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:04 | 05.04.2021 11:30:00 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4834 | 128.9045
421519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:10 | 05.04.2021 14:21:00 | 4.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8194 | 978.1245
421520 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6564194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:23 | 05.04.2021 11:58:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0934
421521 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6802498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:26 | 05.04.2021 13:51:00 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.1592
421523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:38 | 05.04.2021 15:00:00 | 4.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9578 | 389.1763
421525 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:00:52 | 05.04.2021 14:57:04 | 4.9367 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.717 | 518.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
421535 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6967414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:02:00 | 05.04.2021 12:15:00 | 2.2167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.2838 | 0 | 0 | 0 | 0
421537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6614857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:05:19 | 05.04.2021 12:56:00 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6646
421548 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035751 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:08:48 | 05.04.2021 13:46:00 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0
421567 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:17:44 | 05.04.2021 10:55:00 | 0.62111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
421572 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:53:29 | 05.04.2021 10:40:00 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753
421573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7634795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:20:41 | 05.04.2021 12:00:00 | 1.6553 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5528 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0
421594 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:27:08 | 05.04.2021 14:01:00 | 3.5644 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
421600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:26:23 | 05.04.2021 10:40:00 | 2.2269 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6237 | 0 | 0 | 0 | 0
421604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6786608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:03:00 | 05.04.2021 10:30:00 | 0.45 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0
421604 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6786608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:03:00 | 05.04.2021 10:30:00 | 0.45 | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 0 | 0 | 0
421607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:48:43 | 05.04.2021 13:52:00 | 5.0547 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5718 | 0 | 0 | 0 | 0
421609 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:33:41 | 05.04.2021 11:58:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1802 | 103.9907
421611 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6702084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:33:40 | 05.04.2021 11:01:00 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5688 | 0 | 0
421618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7157959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:37:41 | 05.04.2021 11:20:00 | 0.70528 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
421619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7044153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:19:00 | 05.04.2021 15:45:00 | 5.4333 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
421621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:38:11 | 05.04.2021 11:32:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 601 | 0 | 0 | 0 | 26.9082 | 37.6715 | 539.0609
421623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6532117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:38:51 | 05.04.2021 12:36:00 | 1.9525 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
421624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:39:41 | 05.04.2021 11:34:00 | 0.90528 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.337 | 376.5965 | 0 | 0 | 0 | 0.90528
421628 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516146517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:41:11 | 05.04.2021 11:52:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803
421629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6756806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:27:41 | 05.04.2021 13:20:00 | 4.8719 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024.2224 | 0 | 0 | 0 | 0
421661 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6988314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:47:46 | 05.04.2021 11:39:00 | 0.85389 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3435 | 0 | 0 | 0 | 0
421665 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:37:32 | 05.04.2021 11:12:00 | 0.57444 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4.0211 | 190.1396 | 9.191 | 0.57444 | 0 | 0
421676 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6972747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 07:46:34 | 05.04.2021 11:26:00 | 3.6572 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2065 | 0 | 0
421678 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7136241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 10:58:51 | 05.04.2021 11:59:00 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1125 | 0 | 0
421679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6573622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:00:35 | 05.04.2021 13:35:00 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5027
421681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6563518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:03:00 | 05.04.2021 12:47:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7332
421682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:03:17 | 05.04.2021 12:12:00 | 1.1453 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5811 | 64.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
421684 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977143 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:04:05 | 05.04.2021 14:51:00 | 3.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0
421702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:10:42 | 05.04.2021 11:26:00 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 330.99
421705 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:11:50 | 05.04.2021 11:39:00 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45278
421710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6948007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:15:43 | 05.04.2021 12:35:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3844
421716 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827177 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:17:25 | 05.04.2021 12:33:00 | 1.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0
421719 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129790 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:19:35 | 05.04.2021 12:32:00 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2069
421721 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517260600 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:22:28 | 05.04.2021 15:33:00 | 4.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5267
421726 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104610 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:25:15 | 05.04.2021 12:37:00 | 1.1958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
421727 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:27:31 | 05.04.2021 16:35:18 | 5.1297 | 57 | 551 | 0 | 0 | 5 | 125 | 292.394 | 2826.4757 | 0 | 0 | 25.6486 | 641.215
421733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:27:42 | 05.04.2021 12:10:00 | 0.705 | 0 | 0 | 22 | 1536 | 266 | 3553 | 0 | 0 | 15.51 | 1082.88 | 187.53 | 2504.865
421733 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7113989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:27:42 | 05.04.2021 12:15:00 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 60.7014
421758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:39:43 | 05.04.2021 13:30:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3806 | 0
421760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8654203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:05:27 | 05.04.2021 12:48:00 | 3.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9886
421763 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6898821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:42:23 | 05.04.2021 13:57:00 | 2.2436 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2196 | 0 | 0 | 0 | 0
421764 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247393 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:42:52 | 05.04.2021 12:37:00 | 0.90222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
421767 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:59:04 | 05.04.2021 11:45:00 | 2.7656 | 7 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3589 | 1944.1887 | 0 | 0 | 0 | 0
421783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:52:12 | 05.04.2021 13:12:00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 1.33
421805 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:26:41 | 05.04.2021 13:07:00 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9292
421806 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:00:08 | 05.04.2021 12:35:00 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 0
421808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:01:42 | 05.04.2021 13:12:00 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 8.2017
421813 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:04:50 | 05.04.2021 13:43:38 | 1.6467 | 8 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1734 | 1029.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
421814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:45:29 | 05.04.2021 13:18:25 | 1.5489 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.1918 | 0 | 0 | 0 | 0
421818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6761181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:05:45 | 05.04.2021 14:36:00 | 2.5042 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1084 | 0 | 0 | 0 | 0
421820 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:06:42 | 05.04.2021 13:35:00 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7167 | 1723.3256
421824 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230613 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:09:09 | 05.04.2021 12:45:00 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
421832 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795416 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:21:24 | 05.04.2021 14:41:00 | 2.3267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
421837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057358 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:26:08 | 05.04.2021 13:01:00 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622
421843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6647886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:30:14 | 05.04.2021 15:08:00 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1421
421845 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967858 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 12:32:11 | 05.04.2021 15:16:00 | 2.7303 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
421846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:33:10 | 05.04.2021 16:06:00 | 3.5472 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2163 | 0 | 0 | 0 | 0
421860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:40:11 | 05.04.2021 13:40:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9602
421862 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029174 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:41:05 | 05.04.2021 14:17:00 | 1.5986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
421872 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:39:43 | 05.04.2021 13:26:32 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9239 | 468.9483
421872 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | LINE10610242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:39:43 | 05.04.2021 14:15:04 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3567 | 0
421893 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6838374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:00:21 | 05.04.2021 18:42:00 | 5.6942 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6601 | 0 | 0 | 0 | 0
421895 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6958301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:01:42 | 05.04.2021 17:52:00 | 4.8383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0
421896 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR7098476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:00:00 | 05.04.2021 13:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
421897 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:04:02 | 05.04.2021 16:30:00 | 3.4328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
421899 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:03:30 | 05.04.2021 21:06:00 | 8.0417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5835 | 0 | 0 | 0 | 0
421903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:06:07 | 05.04.2021 14:20:00 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7426
421907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:07:22 | 05.04.2021 13:34:00 | 0.44389 | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 179.7755 | 0 | 0 | 0 | 0
421911 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:08:35 | 05.04.2021 15:17:00 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2184
421912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6674999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:11:02 | 05.04.2021 17:29:00 | 4.2994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
421915 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:12:11 | 05.04.2021 14:22:00 | 1.1636 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
421924 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:15:01 | 05.04.2021 14:57:00 | 1.6997 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.567 | 0 | 0 | 0 | 0
421929 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6627963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:16:07 | 05.04.2021 14:10:00 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8497
421931 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6817874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:15:33 | 05.04.2021 13:48:00 | 0.54083 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6265 | 0 | 0 | 0 | 0
421938 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085781 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:17:45 | 05.04.2021 13:39:00 | 0.35417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70834 | 0 | 0 | 0 | 0
421939 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:18:43 | 05.04.2021 14:31:45 | 1.2172 | 6 | 333 | 0 | 0 | 5 | 112 | 7.3033 | 405.3343 | 0 | 0 | 6.0861 | 136.3286
421939 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:18:43 | 05.04.2021 14:50:00 | 1.5214 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 205 | 13.6925 | 0 | 0 | 0 | 25.8636 | 311.885
421944 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8849862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:20:34 | 05.04.2021 14:43:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.564
421945 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:22:41 | 05.04.2021 19:21:00 | 5.9719 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.8955 | 0 | 0 | 0 | 0
421955 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6574194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:26:11 | 05.04.2021 15:56:00 | 2.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.093
421963 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6714305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:31:09 | 05.04.2021 15:56:00 | 2.4142 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.5595 | 0 | 0 | 0 | 0
421966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 13:32:18 | 05.04.2021 15:11:31 | 1.6536 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3341 | 3.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
421980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:28:59 | 05.04.2021 14:07:00 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3473 | 2851.245
421980 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:28:59 | 05.04.2021 15:01:00 | 1.5336 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1558 | 9.2017 | 0 | 0 | 0 | 16.8697 | 2389.3644
421993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:37:53 | 05.04.2021 15:47:00 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8373
422011 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:45:27 | 05.04.2021 14:40:26 | 0.91639 | 0 | 0 | 27 | 2 | 12 | 719 | 0 | 0 | 24.7425 | 1.8328 | 10.9967 | 658.8844
422012 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:29:27 | 05.04.2021 13:53:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.3875
422015 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6941482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:47:00 | 05.04.2021 16:47:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
422017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:47:42 | 05.04.2021 15:30:00 | 1.705 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.665 | 0 | 0 | 0 | 0
422019 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517383860 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:48:20 | 05.04.2021 15:10:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611
422024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:49:35 | 05.04.2021 14:42:00 | 1.8736 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5915 | 0 | 0 | 0 | 0
422026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:53:35 | 05.04.2021 14:14:00 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 229.689
422030 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7107303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:55:43 | 05.04.2021 19:04:00 | 5.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8769
422031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:16:58 | 05.04.2021 14:14:00 | 0.95056 | 4 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8022 | 681.5515 | 0 | 0 | 0 | 0
422035 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6696251 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:59:43 | 05.04.2021 14:26:00 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1328 | 2039.1691
422042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6626333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:59:58 | 05.04.2021 19:01:53 | 5.0319 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.14 | 0 | 0 | 0 | 0
422048 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7142015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:03:44 | 05.04.2021 18:00:00 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 7.8756
422049 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:03:58 | 05.04.2021 14:26:00 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 74.5457
422050 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6835002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:21:17 | 05.04.2021 14:49:00 | 2.4619 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0209 | 0 | 0 | 0 | 0
422055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:22:18 | 05.04.2021 15:16:00 | 4.895 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.13 | 0 | 0 | 0 | 0
422063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:45:39 | 05.04.2021 14:23:00 | 1.6225 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
422065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6912135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:09:42 | 05.04.2021 17:28:00 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.37
422069 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO6617471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:12:46 | 05.04.2021 17:31:00 | 3.3039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
422073 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6995169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:15:44 | 05.04.2021 14:48:49 | 0.55139 | 3 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 460.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
422079 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:15:44 | 05.04.2021 14:48:15 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 663.8765
422094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:42:24 | 05.04.2021 15:19:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93
422116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:27:29 | 05.04.2021 17:50:00 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8876
422117 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:28:28 | 05.04.2021 15:02:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3834
422120 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6993266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 14:30:08 | 05.04.2021 17:13:00 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.292 | 0 | 0
422121 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6877263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:29:55 | 05.04.2021 15:50:00 | 1.3347 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
422124 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7025484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 14:33:12 | 05.04.2021 17:21:00 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4768 | 0 | 0
422125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:33:49 | 05.04.2021 14:37:45 | 0.06556 | 12 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78672 | 54.4148 | 0 | 0 | 0 | 0.06556
422133 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7088555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 14:38:19 | 05.04.2021 17:20:00 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5776 | 0 | 0
422135 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | BR8948715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:17:33 | 05.04.2021 17:52:00 | 3.5742 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9336 | 0 | 0
422137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6534627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:40:25 | 05.04.2021 15:19:00 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9547
422143 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7057468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:43:20 | 05.04.2021 16:20:00 | 1.6111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2777 | 0 | 0 | 0 | 0
422147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:46:45 | 05.04.2021 15:01:00 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 159.3625
422153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6782631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:50:27 | 05.04.2021 15:08:00 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5225
422159 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6682667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:53:46 | 05.04.2021 17:02:00 | 2.1372 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5677 | 0 | 0 | 0 | 0
422168 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6962800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:54:43 | 05.04.2021 15:28:00 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2038
422172 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6573141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 15:00:01 | 05.04.2021 18:07:00 | 3.1164 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3753 | 0 | 0 | 0 | 0
422179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6626346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:00:31 | 05.04.2021 16:01:29 | 1.0161 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
422184 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967468 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:05:15 | 05.04.2021 20:40:00 | 5.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
422186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6607825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 15:06:00 | 05.04.2021 15:31:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
422195 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516162637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:13:07 | 05.04.2021 16:54:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6814
422202 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:17:46 | 05.04.2021 15:47:01 | 1.4875 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
422203 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:17:54 | 05.04.2021 15:48:00 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033
422222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517086608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:21:39 | 05.04.2021 16:32:00 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345
422226 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6538045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:38:33 | 05.04.2021 16:20:00 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.9634 | 0 | 0
422228 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190352 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:25:39 | 05.04.2021 17:14:00 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6117
422231 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:18:53 | 05.04.2021 15:47:01 | 0.46889 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 | 1225 | 0 | 93.778 | 0 | 0 | 1.4067 | 574.3903
422234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6616366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:27:26 | 05.04.2021 17:08:00 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7772
422237 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:28:37 | 05.04.2021 16:11:00 | 0.70639 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1831 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0
422240 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121957 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2021 15:31:13 | 05.04.2021 17:34:00 | 2.0464 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5051 | 0 | 0 | 0 | 0
422247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:33:47 | 05.04.2021 16:15:00 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1735
422252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418241 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:35:53 | 05.04.2021 16:57:00 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0
422268 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:44:01 | 05.04.2021 16:31:00 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 0
422274 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515719987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:49:51 | 05.04.2021 18:19:00 | 2.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
422292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:18:54 | 05.04.2021 19:09:00 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.285
422294 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:20:26 | 05.04.2021 17:38:00 | 3.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1484
422300 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:00:44 | 05.04.2021 16:45:00 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.0535 | 0 | 2.9511
422301 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7037854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:01:45 | 05.04.2021 17:22:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 4 | 232 | 4 | 76 | 0 | 0 | 5.35 | 310.3 | 5.35 | 101.65
422305 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:36:31 | 05.04.2021 16:56:00 | 3.3247 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
422310 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6731125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:07:46 | 05.04.2021 16:31:00 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4549
422312 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6909158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:07:28 | 05.04.2021 16:46:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4688 | 0 | 0
422313 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8692147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:02:15 | 05.04.2021 16:52:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6543
422316 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:32:05 | 05.04.2021 17:17:00 | 1.7486 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5373 | 0 | 0 | 0 | 0
422317 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:10:29 | 05.04.2021 18:44:00 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3994
422322 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6767452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:13:25 | 05.04.2021 17:26:00 | 1.2097 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
422324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6908900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:15:12 | 05.04.2021 18:34:00 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.0261 | 0 | 0
422336 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515716819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:22:23 | 05.04.2021 18:08:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7603
422338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7138930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:24:15 | 05.04.2021 17:09:00 | 0.74583 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0246 | 0 | 0 | 0 | 0
422342 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420371 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:27:59 | 05.04.2021 17:51:00 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836
422346 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:30:56 | 05.04.2021 17:42:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1844
422349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:37:30 | 05.04.2021 18:15:00 | 1.625 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.375 | 0 | 0 | 0 | 0
422351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6599994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:01:11 | 05.04.2021 17:15:00 | 2.2303 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
422359 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6546412 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:06:21 | 05.04.2021 17:03:00 | 5.9442 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.2905 | 0 | 0 | 0 | 0
422364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6650274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:36:48 | 05.04.2021 19:34:00 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8998
422366 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6961011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 09:47:52 | 05.04.2021 13:01:00 | 3.2189 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
422367 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO9813862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:51:10 | 05.04.2021 17:51:00 | 6.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9972 | 1014.5969
422369 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 14:02:44 | 05.04.2021 20:14:00 | 6.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9389 | 1045.7348
422370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:17:00 | 05.04.2021 19:50:00 | 4.55 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.4 | 0 | 0 | 0 | 0
422372 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:38:34 | 05.04.2021 17:45:00 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3217 | 224.7657
422376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:34:39 | 05.04.2021 15:45:00 | 7.1725 | 1 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1725 | 9360.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
422377 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:21:46 | 05.04.2021 17:28:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7272 | 886.4237
422379 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6914732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:40:30 | 05.04.2021 17:19:00 | 0.64167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0
422380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756870 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:40:50 | 05.04.2021 19:53:00 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.7032
422381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6900517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:41:38 | 05.04.2021 17:19:00 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3239
422383 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10773193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:42:30 | 05.04.2021 20:24:00 | 3.6917 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.0754 | 0 | 0 | 0 | 0
422390 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:03:27 | 05.04.2021 17:10:00 | 4.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.5196
422392 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 13:43:27 | 05.04.2021 17:19:00 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4325
422405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:56:46 | 05.04.2021 17:54:00 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8934 | 210.8097
422408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6993298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:58:54 | 05.04.2021 18:01:00 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03
422430 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:08:27 | 05.04.2021 18:20:00 | 1.1925 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
422432 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:40:54 | 05.04.2021 19:35:00 | 6.9017 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6735 | 0 | 0 | 0 | 0
422438 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7122479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:10:32 | 05.04.2021 18:12:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0754
422441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:25:01 | 05.04.2021 12:27:00 | 4.0331 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
422451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6752671 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:35:25 | 05.04.2021 10:54:00 | 2.3097 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0791 | 0 | 0 | 0 | 0
422456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7074138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 08:34:12 | 05.04.2021 17:22:00 | 8.7967 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.4753 | 0 | 0 | 0 | 0
422458 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:19:46 | 05.04.2021 20:12:00 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706
422463 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7000908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:21:53 | 05.04.2021 17:33:00 | 0.18528 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3402 | 0 | 0 | 0 | 0
422464 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:21:27 | 05.04.2021 19:16:00 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7275 | 57.2751
422472 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR7002006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:28:19 | 05.04.2021 22:21:00 | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9764
422475 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:30:26 | 05.04.2021 19:01:00 | 1.5094 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.623 | 0 | 0 | 0 | 0
422481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:38:49 | 05.04.2021 18:02:00 | 0.38639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 601 | 0 | 0 | 0 | 11.5917 | 16.2284 | 232.2204
422482 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direği | ISO6754255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:39:13 | 05.04.2021 18:16:00 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.884
422483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055418 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:39:16 | 05.04.2021 20:18:00 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6456
422495 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:42:54 | 05.04.2021 18:30:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
422496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:01:46 | 05.04.2021 18:31:00 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5223 | 0 | 0
422505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:52:11 | 05.04.2021 18:21:00 | 0.48028 | 4 | 8 | 0 | 0 | 49 | 29 | 1.9211 | 3.8422 | 0 | 0 | 23.5337 | 13.9281
422507 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:08:46 | 05.04.2021 18:38:31 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 469.6906
422508 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:52:39 | 05.04.2021 20:31:00 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0
422514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:58:59 | 05.04.2021 18:01:49 | 0.04722 | 77 | 37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6359 | 1764.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
422518 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:59:46 | 05.04.2021 18:09:00 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0812 | 134.8076
422522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:01:20 | 05.04.2021 22:24:00 | 4.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7556
422525 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:01:51 | 05.04.2021 20:08:00 | 2.1025 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
422529 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6958875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:02:46 | 05.04.2021 18:45:00 | 0.70389 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
422531 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6643403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:42:41 | 05.04.2021 18:47:00 | 2.0719 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5251 | 0 | 0 | 0 | 0
422533 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6650738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:05:21 | 05.04.2021 18:42:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9949 | 0 | 0
422550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:50:13 | 05.04.2021 18:19:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5468
422550 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:50:13 | 05.04.2021 19:30:40 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2713
422567 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | ISO6889013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:17:23 | 05.04.2021 18:44:00 | 0.44361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
422569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:17:55 | 05.04.2021 19:10:00 | 0.86806 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
422593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:27:02 | 05.04.2021 18:31:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3716
422600 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6781538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:27:32 | 05.04.2021 18:53:00 | 0.42444 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
422601 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:27:43 | 05.04.2021 19:32:00 | 1.0714 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.7847 | 0 | 0 | 0 | 3.2142
422604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:31:07 | 05.04.2021 20:04:00 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0961
422609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:37:02 | 05.04.2021 19:53:00 | 1.2661 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2805 | 0 | 0 | 0 | 0
422618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:41:20 | 05.04.2021 19:38:00 | 0.94444 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7775 | 4.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
422625 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6761400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:43:44 | 05.04.2021 20:58:00 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 132.029
422635 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:42:59 | 05.04.2021 19:48:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6052
422636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:51:11 | 05.04.2021 20:36:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469
422638 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:52:03 | 05.04.2021 21:23:00 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261.6463 | 0 | 5.0317
422645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:06:32 | 05.04.2021 19:59:59 | 4.8908 | 44 | 1955 | 0 | 0 | 17 | 1054 | 215.1965 | 9561.5727 | 0 | 0 | 83.1441 | 5154.9348
422652 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6606569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:00:40 | 05.04.2021 21:51:00 | 2.8389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
422654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618830 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:03:24 | 05.04.2021 21:43:00 | 2.66 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0
422655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6913558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:02:53 | 05.04.2021 19:51:00 | 0.80194 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
422661 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:06:01 | 05.04.2021 19:55:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81639
422667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071361 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:11:48 | 05.04.2021 19:51:00 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 0
422671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632168 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:14:20 | 05.04.2021 20:57:00 | 1.7111 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.311 | 0 | 0 | 0 | 0
422676 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:16:03 | 05.04.2021 21:30:00 | 2.2325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.975 | 0 | 0 | 0 | 0
422685 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6972080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:19:46 | 05.04.2021 20:03:00 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3934
422688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:22:33 | 05.04.2021 21:15:00 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1189
422690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:06:26 | 05.04.2021 20:11:00 | 5.0761 | 22 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6744 | 6959.3468 | 0 | 0 | 0 | 0
422691 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7140887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:53:20 | 05.04.2021 19:58:00 | 1.0778 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.8343 | 0 | 0 | 0 | 0
422696 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229307 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:25:08 | 05.04.2021 20:21:00 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 0
422707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:30:22 | 05.04.2021 19:55:00 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2704 | 0 | 0
422716 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515810133 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:52:11 | 05.04.2021 19:47:00 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91361
422719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:05:55 | 05.04.2021 19:14:00 | 1.1347 | 5 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6736 | 287.0842 | 0 | 0 | 0 | 0
422719 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6803270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 18:05:55 | 05.04.2021 20:35:00 | 2.4847 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2623 | 0 | 0 | 0 | 0
422720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2021 17:04:33 | 05.04.2021 20:30:00 | 3.4242 | 7 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9692 | 5482.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
422725 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:39:48 | 05.04.2021 20:23:00 | 0.72 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 304.56 | 0 | 0 | 0 | 0
422739 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:29:48 | 05.04.2021 20:39:00 | 1.1533 | 6 | 713 | 0 | 0 | 5 | 1484 | 6.92 | 822.3243 | 0 | 0 | 5.7667 | 1711.5417
422747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:50:50 | 05.04.2021 22:22:00 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5194
422754 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:56:55 | 05.04.2021 21:49:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0418 | 28.0209
422755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516133257 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:57:53 | 05.04.2021 20:51:00 | 0.88528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
422761 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068804 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:02:01 | 05.04.2021 21:17:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2475
422762 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:02:48 | 05.04.2021 23:57:00 | 3.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.333 | 7.8067
422766 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:03:51 | 06.04.2021 01:33:00 | 5.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.9879
422775 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218108 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:08:52 | 05.04.2021 21:36:00 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522
422780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:14:12 | 05.04.2021 21:24:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 2.3267
422784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7053817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:16:58 | 05.04.2021 20:56:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7437 | 0 | 0
422786 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6590346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:17:08 | 05.04.2021 22:30:00 | 2.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.096
422790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6986054 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:51:23 | 05.04.2021 20:51:00 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4249
422792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797693 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:27:05 | 05.04.2021 21:28:00 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0153
422797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6971950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:31:51 | 05.04.2021 23:24:00 | 2.8692 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
422809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 19:48:05 | 05.04.2021 21:31:00 | 1.7153 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
422818 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6606743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:38:52 | 06.04.2021 01:00:00 | 4.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0321
422837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:56:22 | 05.04.2021 23:59:00 | 3.0439 | 7 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3072 | 1884.1679 | 0 | 0 | 0 | 0
422838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:37:24 | 06.04.2021 00:56:00 | 4.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1009 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 4348.79
422852 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516873806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:39:34 | 06.04.2021 00:14:00 | 2.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 0
422853 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8655586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 21:39:42 | 05.04.2021 23:03:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7163
422860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:12:09 | 06.04.2021 00:07:00 | 1.9142 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 444.0874 | 0 | 0 | 0 | 0
422863 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:19:09 | 06.04.2021 00:38:00 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142 | 1046.0048
422876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:59:03 | 05.04.2021 22:59:33 | 0.00833 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.10829 | 0.00833 | 0 | 0 | 0.05831 | 0.00833
422878 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:47:30 | 06.04.2021 00:36:00 | 1.8083 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7663 | 0 | 0 | 0 | 0
422879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:06:16 | 05.04.2021 23:06:57 | 0.01139 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.14807 | 0.01139 | 0 | 0 | 0.07973 | 0.01139
422883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 23:23:17 | 05.04.2021 23:24:16 | 0.01639 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.21307 | 0.01639 | 0 | 0 | 0.11473 | 0.01639
422891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:08:18 | 06.04.2021 00:08:48 | 0.00833 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.09996 | 0.00833 | 0 | 0 | 0.05831 | 0.00833
422897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 00:31:47 | 06.04.2021 01:52:08 | 1.3392 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1226 | 0 | 0 | 0 | 0
422898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR11246134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 00:32:41 | 06.04.2021 01:22:00 | 0.82194 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.3326 | 0 | 0 | 0 | 0
422899 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6977738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 00:33:59 | 06.04.2021 01:23:00 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1202
422907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:45:51 | 06.04.2021 00:46:00 | 0.0025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.03 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0025
422908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846981 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:08:56 | 05.04.2021 15:24:00 | 5.2511 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
422909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7146290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 15:06:36 | 05.04.2021 20:30:00 | 5.39 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.58 | 0 | 0 | 0 | 0
422912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 10:54:42 | 05.04.2021 11:59:00 | 1.0717 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 101.8087 | 0 | 0 | 0 | 0
422914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 16:58:18 | 05.04.2021 20:17:00 | 3.3117 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.8763 | 0 | 0 | 0 | 0
422917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:34:50 | 06.04.2021 00:54:00 | 4.3194 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.6389 | 328.2774 | 0 | 0 | 0 | 194.3748
422918 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 22:51:41 | 06.04.2021 02:11:00 | 3.3219 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0286 | 0 | 0 | 0 | 0
422919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7154083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 00:14:07 | 06.04.2021 02:31:00 | 2.2814 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
422922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 01:00:02 | 06.04.2021 04:03:00 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0541 | 222.6091
422922 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6629407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 01:00:02 | 06.04.2021 04:59:00 | 3.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3124 | 0
422923 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7005825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 01:00:10 | 06.04.2021 02:40:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.339
422924 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6625537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 01:00:17 | 06.04.2021 01:55:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9417
422929 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7024817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 20:14:45 | 05.04.2021 22:02:00 | 1.7875 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.175 | 0 | 0 | 0 | 0
422931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 01:58:21 | 06.04.2021 02:21:12 | 0.38083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4.57 | 0.38083 | 0 | 0 | 2.6658 | 0.38083
422934 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6777096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 02:00:13 | 06.04.2021 02:52:00 | 0.86306 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9341 | 0 | 0 | 0 | 0
422935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 02:01:05 | 06.04.2021 02:02:00 | 0.01528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0.13752
422936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6561799 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 12:10:08 | 05.04.2021 12:31:00 | 0.34778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3034 | 0 | 0 | 0 | 0
422943 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 02:22:50 | 06.04.2021 03:48:00 | 1.4194 | 23 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6471 | 1378.2762 | 0 | 0 | 0 | 0
422952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 03:22:54 | 06.04.2021 03:23:24 | 0.00833 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.10829 | 0.00833 | 0 | 0 | 0.05831 | 0.00833
422954 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911661 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 03:28:54 | 06.04.2021 04:17:00 | 0.80167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8184 | 0 | 0 | 0 | 0
422955 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 03:51:52 | 06.04.2021 05:33:00 | 1.6856 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1.6856 | 215.7517 | 0 | 0 | 0 | 500.6113
422956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6582080 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 03:59:57 | 06.04.2021 12:55:29 | 8.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
422958 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6647868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 04:31:16 | 06.04.2021 05:27:00 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2535
422963 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6661597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 05:31:26 | 06.04.2021 06:21:00 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1337
422967 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:12:33 | 06.04.2021 07:22:00 | 1.1575 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6775 | 39.355 | 0 | 0 | 0 | 0
422983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6774002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:47:09 | 06.04.2021 08:50:00 | 2.0475 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
422983 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7104768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:47:09 | 06.04.2021 09:16:00 | 2.4808 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9617 | 1002.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
422993 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:17:47 | 06.04.2021 07:18:02 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07923 | 0.00834
423002 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:39:57 | 06.04.2021 07:40:27 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 10.5874
423004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:42:26 | 06.04.2021 07:43:00 | 0.00944 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.12272 | 0.00944 | 0 | 0 | 0.06608 | 0.00944
423041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:44:34 | 06.04.2021 08:41:00 | 0.94056 | 17 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9895 | 3922.1352 | 0 | 0 | 0 | 0
423045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7039622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:04:04 | 06.04.2021 11:16:37 | 3.2092 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
423057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:18:54 | 06.04.2021 10:57:00 | 2.635 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.905 | 0 | 0 | 0 | 0
423061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:21:04 | 06.04.2021 08:22:00 | 0.01556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 0.06224 | 0 | 0 | 0 | 0.34232 | 3.4076
423062 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:21:04 | 06.04.2021 09:42:00 | 1.3489 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9311 | 45.8623 | 0 | 0 | 0 | 0
423074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:40:35 | 06.04.2021 09:03:00 | 0.37361 | 0 | 0 | 3 | 622 | 14 | 1472 | 0 | 0 | 1.1208 | 232.3854 | 5.2305 | 549.9539
423084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:36:54 | 06.04.2021 08:01:00 | 1.4017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1009 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 21.0251 | 1414.285
423087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:12:09 | 06.04.2021 09:16:14 | 2.0681 | 1 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 2489.9442 | 0 | 0 | 0 | 0
423092 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6568575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:54:35 | 06.04.2021 09:56:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0152
423094 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6689394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:01 | 06.04.2021 12:39:00 | 3.6497 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.2999 | 0 | 0 | 0 | 0
423095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6768406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:08 | 06.04.2021 11:46:00 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7951
423096 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971339 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:09 | 06.04.2021 12:57:00 | 3.9475 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.005 | 0 | 0 | 0 | 0
423097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:22 | 06.04.2021 13:01:00 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3485 | 80.2112
423099 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6942492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 12:38:00 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8666 | 0 | 0
423100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:50 | 06.04.2021 13:19:00 | 4.3028 | 4 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2111 | 2405.254 | 0 | 0 | 0 | 0
423101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
423102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6692422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:01:22 | 06.04.2021 10:59:00 | 1.9606 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.168 | 0 | 0 | 0 | 0
423104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:01:50 | 06.04.2021 10:56:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2224
423105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7011837 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:02:26 | 06.04.2021 10:50:00 | 1.7928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
423106 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7094951 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:03:05 | 06.04.2021 14:03:00 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.8012
423107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9381293 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 06:29:02 | 06.04.2021 09:04:54 | 2.5978 | 9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23.38 | 1467.7457 | 0 | 0 | 0 | 116.9001
423112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:00:00 | 06.04.2021 14:56:00 | 5.9333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0 | 0
423117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | LINE11438265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2021 11:25:12 | 05.04.2021 15:13:00 | 3.7967 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
423151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6884479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:25:12 | 06.04.2021 11:41:00 | 2.2633 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6398 | 0 | 0 | 0 | 0
423155 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7362425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:30:01 | 06.04.2021 13:16:00 | 3.7664 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5328 | 983.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
423158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6955930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:30:00 | 06.04.2021 13:55:00 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9167
423163 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO11175010 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:33:58 | 06.04.2021 10:30:00 | 0.93389 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9673 | 0 | 0 | 0 | 0
423164 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:33:28 | 06.04.2021 13:11:00 | 3.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8856 | 246.5381
423166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7064253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 09:34:26 | 06.04.2021 10:51:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.066
423169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:46:00 | 06.04.2021 10:18:00 | 2.5333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5995 | 0 | 0 | 0 | 0
423171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:17:30 | 06.04.2021 10:06:00 | 0.80833 | 50 | 3927 | 0 | 0 | 30 | 430 | 40.4165 | 3174.3119 | 0 | 0 | 24.2499 | 347.5819
423173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:40:00 | 06.04.2021 11:10:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 636
423177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:44:35 | 06.04.2021 10:13:00 | 0.47361 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0
423182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:47:55 | 06.04.2021 12:31:50 | 2.7319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3916 | 0 | 0 | 0 | 0
423189 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516929006 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:55:35 | 06.04.2021 11:54:00 | 1.9736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
423190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:05:49 | 06.04.2021 11:20:00 | 2.2364 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
423193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:12 | 06.04.2021 11:54:00 | 1.8967 | 4 | 661 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7.5867 | 1253.6989 | 0 | 0 | 1.8967 | 18.9667
423194 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7009526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:00 | 06.04.2021 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.1671
423195 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6566449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:53 | 06.04.2021 10:59:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9148
423196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6989421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:00 | 06.04.2021 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5995
423197 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6925756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:02:38 | 06.04.2021 14:36:00 | 4.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7955
423198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:00:00 | 06.04.2021 13:53:00 | 3.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
423201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:05:49 | 06.04.2021 10:47:00 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2367
423207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:12:39 | 06.04.2021 12:14:37 | 2.0328 | 2 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0656 | 1201.373 | 0 | 0 | 0 | 0
423221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:19:57 | 06.04.2021 10:53:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0664 | 88.1328
423225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726460 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:22:36 | 06.04.2021 10:31:00 | 0.14 | 23 | 6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 964.04 | 0 | 0 | 0 | 0
423234 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:27:36 | 06.04.2021 12:07:00 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 498.6577
423240 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6857151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:25:00 | 06.04.2021 11:25:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203
423243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726444 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:30:05 | 06.04.2021 12:30:00 | 1.9986 | 7 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9903 | 7792.5804 | 0 | 0 | 0 | 0
423245 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726432 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 10:30:19 | 06.04.2021 12:30:00 | 1.9947 | 3 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9842 | 11178.4109 | 0 | 0 | 0 | 0
423259 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515309206 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:43:08 | 06.04.2021 15:01:00 | 4.2978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0845 | 0 | 0 | 0 | 0
423276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 04:38:56 | 06.04.2021 06:54:00 | 2.2511 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
423282 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6767970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:02:51 | 06.04.2021 12:51:00 | 1.8025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:03:21 | 06.04.2021 12:47:00 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.83 | 430.1475
423284 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7004590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 11:03:27 | 06.04.2021 11:59:00 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8823
423294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:05:11 | 06.04.2021 10:32:00 | 2.4469 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9674 | 0 | 0 | 0 | 0
423295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6648440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:12:56 | 06.04.2021 11:21:00 | 2.1344 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
423296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7026757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 07:14:59 | 06.04.2021 11:33:00 | 4.3003 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
423300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR7115622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:08:04 | 06.04.2021 12:26:37 | 1.3092 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
423310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516120191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:16:03 | 06.04.2021 13:06:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8325
423312 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6723892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:14:25 | 06.04.2021 11:59:00 | 0.74306 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.807 | 0 | 0 | 0 | 0
423315 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:19:13 | 06.04.2021 13:51:00 | 2.5297 | 0 | 0 | 46 | 125 | 11 | 311 | 0 | 0 | 116.3671 | 316.215 | 27.8269 | 786.7429
423316 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6697248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:03:37 | 06.04.2021 13:15:00 | 2.1897 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2252 | 0 | 0 | 0 | 0
423322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6878379 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:23:44 | 06.04.2021 14:38:00 | 3.2378 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0713 | 0 | 0
423337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6973266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 10:10:00 | 06.04.2021 15:30:00 | 5.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
423359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7124362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:47:39 | 06.04.2021 12:37:00 | 0.8225 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.805 | 0 | 0 | 0 | 0
423367 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:49:40 | 06.04.2021 18:58:00 | 7.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8889 | 135.6389
423369 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6709929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:49:17 | 06.04.2021 12:40:00 | 0.84528 | 13 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9886 | 1344.8405 | 0 | 0 | 0 | 0
423386 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11481411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 11:54:17 | 06.04.2021 13:14:00 | 1.3286 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6795 | 0 | 0 | 0 | 0
423391 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7019464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:01:23 | 06.04.2021 12:54:00 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3093
423415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10793176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:28:01 | 06.04.2021 14:03:00 | 1.5831 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9087 | 0 | 0 | 0 | 0
423418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6627057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:28:20 | 06.04.2021 16:59:00 | 4.5111 | 106 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.1777 | 1407.4663 | 0 | 0 | 0 | 0
423419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6627053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 12:28:48 | 06.04.2021 17:01:00 | 4.5367 | 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0035 | 272.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
423428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6913140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 09:11:58 | 06.04.2021 12:33:07 | 3.3525 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.495 | 0 | 0 | 0 | 0
423429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6634242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 08:24:33 | 06.04.2021 12:34:12 | 4.1608 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5383 | 0 | 0 | 0 | 0
423430 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6723892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:34:02 | 06.04.2021 18:26:00 | 5.8661 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
423459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:55:38 | 06.04.2021 13:54:00 | 0.97278 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8295 | 11.6734 | 0 | 0 | 0 | 0
423465 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | BR7056346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 13:00:08 | 06.04.2021 14:03:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0748 | 0 | 0
423481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:09:13 | 06.04.2021 15:17:00 | 2.1297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
423483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11115925 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 13:00:00 | 06.04.2021 14:04:00 | 1.0667 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.6686 | 0 | 0 | 0 | 0
423499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 13:22:21 | 06.04.2021 17:18:00 | 3.9275 | 12 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 2831.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
423518 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6596323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:38:18 | 06.04.2021 14:20:00 | 0.695 | 0 | 0 | 4 | 740 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.78 | 514.3 | 0 | 5.56
423519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO7151192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:31:59 | 06.04.2021 14:40:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1419
423521 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:43:22 | 06.04.2021 15:01:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8817 | 1079.1043
423534 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407317 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:53:01 | 06.04.2021 16:01:00 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0
423539 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 13:10:18 | 06.04.2021 14:45:29 | 1.5864 | 0 | 0 | 9 | 5 | 61 | 606 | 0 | 0 | 14.2775 | 7.9319 | 96.7698 | 961.3523
423545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6727126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 14:00:03 | 06.04.2021 15:15:00 | 1.2492 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
423546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 14:00:50 | 06.04.2021 14:59:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 51.3803
423557 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:10:44 | 06.04.2021 16:25:00 | 2.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
423569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6729722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:21:43 | 06.04.2021 17:36:00 | 3.2381 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
423582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | BR6730216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 14:30:09 | 06.04.2021 15:28:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3747 | 0 | 0
423583 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7041619 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:29:55 | 06.04.2021 16:29:00 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0
423626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790103 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 12:19:41 | 06.04.2021 15:52:00 | 3.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2413
423638 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7014522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:57:38 | 06.04.2021 15:36:00 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5438
423639 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 15:02:11 | 06.04.2021 17:03:00 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1089
423640 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7091953 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 15:00:00 | 06.04.2021 17:55:00 | 2.9167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5002 | 0 | 0 | 0 | 0
423650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2021 15:17:00 | 06.04.2021 16:52:00 | 1.5833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
423658 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7000908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:25:19 | 06.04.2021 17:54:00 | 2.4781 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
423686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6535824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:53:41 | 06.04.2021 17:15:00 | 1.3553 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0534 | 0 | 0 | 0 | 0
423706 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6860789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:11:24 | 06.04.2021 17:02:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2999
423707 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7094029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:10:46 | 06.04.2021 19:15:00 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1874
423710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:15:23 | 06.04.2021 16:36:00 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7797 | 257.7075
423721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:19:01 | 06.04.2021 18:12:00 | 1.8831 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.2579 | 0 | 0 | 0 | 3.7661
423728 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:26:08 | 06.04.2021 19:56:00 | 3.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.778 | 6.9956
423745 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 15:58:19 | 06.04.2021 16:27:00 | 0.47806 | 8 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8245 | 838.5172 | 0 | 0 | 0 | 0
423749 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535177065 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:33:48 | 06.04.2021 17:13:00 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 0
423752 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:36:22 | 06.04.2021 17:09:00 | 0.54389 | 5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7195 | 348.6335 | 0 | 0 | 0 | 0
423761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6989737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:03:26 | 06.04.2021 16:46:00 | 0.70944 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 638.496 | 0 | 0 | 0 | 0
423778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:45:08 | 06.04.2021 17:12:00 | 0.44778 | 3 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 2713.9946 | 0 | 0 | 0 | 0
423780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535216591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:55:41 | 06.04.2021 17:45:00 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
423795 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6872254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:04:30 | 06.04.2021 17:48:00 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.875 | 0 | 0
423796 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093490 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:05:13 | 06.04.2021 18:13:00 | 1.1297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
423822 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:24:32 | 06.04.2021 19:27:00 | 2.0411 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
423823 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6888321 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:13:58 | 06.04.2021 17:42:00 | 0.46722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
423826 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:26:24 | 06.04.2021 18:10:00 | 0.72667 | 0 | 0 | 9 | 5 | 61 | 606 | 0 | 0 | 6.54 | 3.6334 | 44.3269 | 440.362
423835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO10945064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 14:23:43 | 06.04.2021 18:44:00 | 4.3381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
423838 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | ISO7061661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:34:18 | 06.04.2021 18:08:00 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0835
423842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6974687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:33:02 | 06.04.2021 18:08:00 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6023 | 0 | 0
423858 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11215556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:49:24 | 06.04.2021 17:19:00 | 0.49333 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
423858 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6543702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:49:24 | 06.04.2021 17:23:00 | 0.56 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.64 | 0 | 0 | 0 | 0
423858 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6950910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:49:24 | 06.04.2021 17:55:00 | 1.0933 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
423859 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11214989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:44:44 | 06.04.2021 19:07:00 | 1.3711 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
423862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:46:54 | 06.04.2021 18:24:00 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3226 | 0 | 0
423876 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942104 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:56:40 | 06.04.2021 20:02:00 | 2.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
423878 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:57:52 | 06.04.2021 19:41:00 | 1.7189 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3868 | 0 | 0 | 0 | 0
423902 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057152 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:06:13 | 06.04.2021 21:52:00 | 3.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7631 | 0 | 0
423903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9813840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:22:00 | 06.04.2021 19:20:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6675
423904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:54:16 | 06.04.2021 18:01:00 | 0.11222 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5498 | 0 | 0 | 0 | 0
423909 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6961152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:58:21 | 06.04.2021 19:13:00 | 1.2442 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
423924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7099248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:19:36 | 06.04.2021 19:33:00 | 1.2233 | 5 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1166 | 407.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
423928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6752326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:20:56 | 06.04.2021 20:00:00 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5999
423931 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:22:06 | 06.04.2021 19:16:00 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0
423936 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:26:10 | 06.04.2021 21:38:00 | 3.1972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4527 | 0 | 0 | 0 | 0
423941 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:16:30 | 06.04.2021 19:28:00 | 1.1917 | 0 | 0 | 9 | 5 | 61 | 606 | 0 | 0 | 10.725 | 5.9584 | 72.6919 | 722.152
423957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517165638 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:40:00 | 06.04.2021 20:23:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167
423966 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6589210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:45:49 | 06.04.2021 21:05:00 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0747
423976 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 18:56:34 | 06.04.2021 19:28:00 | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 234.1788
423980 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 16:50:41 | 06.04.2021 19:30:00 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3106 | 536.3666
423986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:09:35 | 06.04.2021 20:03:00 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6046 | 13.3542
423991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039884 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:11:21 | 06.04.2021 20:36:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4108 | 0 | 0
423997 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517070308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:16:25 | 06.04.2021 20:11:00 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90972
424002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6828648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:19:05 | 06.04.2021 20:52:00 | 1.5486 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6874 | 0 | 0 | 0 | 0
424007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:24:14 | 06.04.2021 21:58:00 | 2.5628 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
424019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:40:22 | 06.04.2021 21:08:00 | 1.4606 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7914 | 0 | 0 | 0 | 0
424027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6747562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:31:19 | 06.04.2021 19:51:00 | 0.32806 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
424031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:52:01 | 06.04.2021 21:03:00 | 1.1831 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9426 | 0 | 0 | 0 | 0
424042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6728893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:09:45 | 06.04.2021 22:17:00 | 2.1208 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6123 | 0 | 0 | 0 | 0
424066 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:20:14 | 06.04.2021 20:37:00 | 0.27944 | 21 | 4011 | 0 | 0 | 22 | 612 | 5.8682 | 1120.8338 | 0 | 0 | 6.1477 | 171.0173
424066 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:20:14 | 06.04.2021 22:42:01 | 2.3631 | 5 | 343 | 0 | 0 | 1 | 165 | 11.8153 | 810.5296 | 0 | 0 | 2.3631 | 389.9049
424075 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8688610 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:23:09 | 06.04.2021 20:52:00 | 0.48083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 0
424078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6780039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:27:21 | 06.04.2021 21:42:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0343
424080 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11445047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:28:37 | 06.04.2021 22:29:00 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4856
424086 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:40:40 | 06.04.2021 21:08:00 | 0.45556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0
424088 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6881611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 17:13:14 | 06.04.2021 21:08:00 | 3.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6451
424091 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6617984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:44:48 | 06.04.2021 23:58:00 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98
424092 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BR6763994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:34:52 | 06.04.2021 21:44:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4144
424093 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7039024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:45:06 | 06.04.2021 22:02:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0269
424099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:55:35 | 06.04.2021 21:42:00 | 0.77361 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
424431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:45:01 | 06.04.2021 22:36:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0983 | 995.1494
424433 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11179994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:07:04 | 06.04.2021 22:30:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0844
424434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7003255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:09:55 | 06.04.2021 21:36:00 | 0.43472 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0774 | 40.8637 | 0 | 0 | 0 | 0
424436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515693072 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 20:35:18 | 06.04.2021 21:25:00 | 0.82833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 0
424666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7003886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:10:55 | 06.04.2021 23:46:00 | 4.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8805
424668 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:32:59 | 07.04.2021 00:48:00 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2514 | 165.7643
424669 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6903792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:30:04 | 06.04.2021 23:17:00 | 1.7822 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
424725 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8654293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 19:10:14 | 06.04.2021 21:36:00 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9075
424994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:40:52 | 06.04.2021 22:17:00 | 0.60222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 12.0444 | 85.5152
425105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6898515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:57:13 | 06.04.2021 23:00:00 | 1.0464 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2368 | 0 | 0 | 0 | 0
425215 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:10:35 | 06.04.2021 22:47:00 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.723
425326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6685487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:21:33 | 07.04.2021 00:36:00 | 2.2408 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
425638 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157022 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:36:52 | 06.04.2021 23:32:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91889
425639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6892361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:30:20 | 06.04.2021 22:50:00 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833
425711 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:39:02 | 06.04.2021 23:39:00 | 0.99944 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6945207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:38:02 | 06.04.2021 23:48:00 | 1.1661 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2855 | 0 | 0 | 0 | 0
425783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6668008 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:29:16 | 06.04.2021 23:51:00 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0555
425858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7150831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 21:50:00 | 07.04.2021 00:13:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.7991 | 0 | 0
426075 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6767711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 22:35:59 | 06.04.2021 23:52:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0883
426076 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6772200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:00:03 | 07.04.2021 00:02:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 279.8075 | 0 | 53.69
426077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:07:29 | 07.04.2021 00:01:00 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0859
426081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:20:34 | 07.04.2021 00:56:00 | 1.5906 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7805 | 0 | 0 | 0 | 0
426084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7012748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:28:49 | 07.04.2021 00:36:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4861
426093 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6662114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2021 23:55:23 | 07.04.2021 00:23:00 | 0.46028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
426100 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918131 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:20:15 | 07.04.2021 00:42:00 | 0.3625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
426103 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 00:30:53 | 07.04.2021 01:02:03 | 0.51944 | 6 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 2046.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
426104 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6799952 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 00:32:32 | 07.04.2021 01:23:00 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6432
426105 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 00:33:03 | 07.04.2021 01:04:14 | 0.51972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7071852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 00:33:23 | 07.04.2021 01:10:00 | 0.61028 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6663 | 0 | 0 | 0 | 0
426112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:06:32 | 07.04.2021 02:37:00 | 1.5078 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8402 | 0 | 0 | 0 | 0
426113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998288 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:08:36 | 07.04.2021 02:01:00 | 0.87333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
426121 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6587057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 01:30:42 | 07.04.2021 02:43:00 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87
426122 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 01:32:11 | 07.04.2021 02:21:00 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2634
426123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6964568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 01:25:24 | 07.04.2021 08:12:00 | 6.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9701 | 5109.6092
426131 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7101817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 02:34:24 | 07.04.2021 08:02:00 | 5.46 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.28 | 0 | 0 | 0 | 0
426138 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7085640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 03:37:16 | 07.04.2021 04:23:00 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2775
426140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:42:16 | 07.04.2021 05:40:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 3 | 622 | 14 | 1521 | 0 | 0 | 5.8867 | 1220.5008 | 27.4711 | 2984.5366
426146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6785158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 03:40:21 | 07.04.2021 05:38:00 | 1.9608 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
426150 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6610825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 04:00:25 | 07.04.2021 04:30:00 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4864
426156 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 04:51:45 | 07.04.2021 08:15:00 | 3.3875 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.375 | 0 | 0 | 0 | 0
426157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 05:02:47 | 07.04.2021 05:41:00 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.019
426164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7512450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:05:50 | 07.04.2021 12:21:00 | 6.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.0252
426167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:12:13 | 07.04.2021 09:07:00 | 2.9131 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2623 | 0 | 0 | 0 | 0
426169 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6752322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:18:54 | 07.04.2021 10:32:00 | 4.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.7845
426172 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:35:46 | 07.04.2021 07:38:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 85.052
426175 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:45:46 | 07.04.2021 07:53:00 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 405.6427
426176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:48:25 | 07.04.2021 08:41:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5834
426177 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6742655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:49:40 | 07.04.2021 10:47:00 | 3.9556 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3338 | 0 | 0 | 0 | 0
426182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:59:23 | 07.04.2021 07:24:04 | 0.41139 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5062 | 0 | 0 | 0 | 0
426182 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:59:23 | 07.04.2021 07:25:21 | 0.43278 | 5 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 217.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
426182 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:59:23 | 07.04.2021 07:25:47 | 0.44 | 15 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 743.16 | 0 | 0 | 0 | 0
426182 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:59:23 | 07.04.2021 07:26:12 | 0.44694 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
426182 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:59:23 | 07.04.2021 07:26:29 | 0.45167 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0
426183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:59:24 | 07.04.2021 07:07:17 | 0.13139 | 0 | 2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3301 | 0 | 0 | 0 | 0
426195 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7046046 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:15:22 | 07.04.2021 09:36:00 | 2.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1356
426200 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:34:47 | 07.04.2021 09:15:00 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3514 | 180.3902
426201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:35:02 | 07.04.2021 09:34:00 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9828
426204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7158406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:40:00 | 07.04.2021 09:02:00 | 1.3667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8337 | 0 | 0 | 0 | 0
426208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6690040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 06:53:41 | 07.04.2021 07:53:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7243
426210 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:51:47 | 07.04.2021 08:38:00 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 943.593
426215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:56:05 | 07.04.2021 09:15:00 | 1.3153 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6112 | 0 | 0 | 0 | 0
426218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:01:51 | 07.04.2021 09:42:00 | 1.6692 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.451 | 0 | 0 | 0 | 0
426234 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6591470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:17:29 | 07.04.2021 13:05:00 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1743
426236 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6842842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:18:01 | 07.04.2021 09:17:00 | 0.98306 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
426240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:14:57 | 07.04.2021 08:48:00 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7874
426242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6697332 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:20:28 | 07.04.2021 10:49:00 | 2.4756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8045 | 0 | 0 | 0 | 0
426249 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO10661487 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:40:26 | 07.04.2021 09:55:00 | 2.2428 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7283 | 477.7121 | 0 | 0 | 0 | 0
426250 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11246582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 05:56:52 | 07.04.2021 10:20:00 | 4.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3856 | 596.4362
426258 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:39:47 | 07.04.2021 09:42:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 17.628
426267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6732227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:43:36 | 07.04.2021 09:27:49 | 0.73694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
426268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:44:47 | 07.04.2021 09:17:00 | 0.53694 | 0 | 0 | 26 | 120 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.9604 | 64.4328 | 2.1478 | 1.6108
426269 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:44:54 | 07.04.2021 09:47:00 | 1.035 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426272 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR6745132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:47:15 | 07.04.2021 09:59:00 | 1.1958 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0082 | 0 | 0 | 0 | 0
426277 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:52:54 | 07.04.2021 10:33:00 | 1.6683 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.7082 | 0 | 0 | 0 | 5.005
426279 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516194225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:58:34 | 07.04.2021 09:47:00 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
426281 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:58:28 | 07.04.2021 09:38:00 | 0.65889 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1545 | 24.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
426282 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:00:01 | 07.04.2021 13:53:00 | 4.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5563 | 2114.365
426283 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:00:07 | 07.04.2021 14:57:00 | 5.9481 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2495 | 0 | 0 | 17.8442 | 23.7922 | 130.8573 | 14840.4097
426284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6944874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:00:22 | 07.04.2021 13:56:00 | 4.9272 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.8299 | 0 | 0 | 0 | 0
426285 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:00:38 | 07.04.2021 14:03:00 | 5.0394 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
426287 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7094950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:02:36 | 07.04.2021 15:13:00 | 6.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.7862
426290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6970427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:16:04 | 07.04.2021 11:33:00 | 3.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5776
426291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6627031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:14:11 | 07.04.2021 13:50:00 | 4.5969 | 24 | 28 | 0 | 0 | 101 | 288 | 110.3266 | 128.7143 | 0 | 0 | 464.2909 | 1323.9187
426295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6803806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:00:00 | 07.04.2021 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
426302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO7138435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:15:00 | 07.04.2021 10:22:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7501
426312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516947723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:28:24 | 07.04.2021 15:49:00 | 6.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3433
426314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:30:07 | 07.04.2021 09:31:07 | 0.01667 | 51 | 13 | 22 | 102 | 247 | 575 | 0.85017 | 0.21671 | 0.36674 | 1.7003 | 4.1175 | 9.5853
426315 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7122520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 09:30:04 | 07.04.2021 12:46:00 | 3.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4481
426316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:40:20 | 07.04.2021 12:48:00 | 1.1278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 45.1112 | 45.1112
426318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:30:00 | 07.04.2021 09:52:00 | 0.36667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
426323 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6950270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:11:09 | 07.04.2021 09:43:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9008
426324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6737662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:04:11 | 07.04.2021 10:04:00 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7062
426338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200319 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:47:39 | 07.04.2021 11:53:00 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
426345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7036953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:53:21 | 07.04.2021 10:52:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.075
426346 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:43:14 | 07.04.2021 11:21:00 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2589 | 1233.4861
426353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7091949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:57:48 | 07.04.2021 11:17:00 | 1.32 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.36 | 0 | 0 | 0 | 0
426354 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:58:41 | 07.04.2021 11:05:55 | 1.1206 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 41.4607 | 5.6028 | 81.8009 | 2.2411
426355 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6810556 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:00:02 | 07.04.2021 12:00:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.991
426357 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9258062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:00:27 | 07.04.2021 10:14:00 | 0.22583 | 33 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4524 | 1613.7812 | 0 | 0 | 0 | 0
426358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6648703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:00:48 | 07.04.2021 11:04:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.493 | 0 | 0
426359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:00:48 | 07.04.2021 10:19:36 | 0.31333 | 48 | 6466 | 0 | 0 | 40 | 439 | 15.0398 | 2025.9918 | 0 | 0 | 12.5332 | 137.5519
426360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:01:11 | 07.04.2021 11:00:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1266
426362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:02:08 | 07.04.2021 12:44:00 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.2936 | 3701.3542
426364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:03:16 | 07.04.2021 13:06:55 | 3.0608 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1825 | 994.7698 | 0 | 0
426369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11385496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:00:00 | 07.04.2021 13:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0666 | 1297.0322
426370 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:04:42 | 07.04.2021 10:57:00 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87167
426371 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 07:13:25 | 07.04.2021 12:30:00 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1458
426380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:49:38 | 07.04.2021 12:53:00 | 3.0561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 409 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 183.3666 | 1249.949
426381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6863181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:11:18 | 07.04.2021 13:24:00 | 3.2117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6934 | 0 | 0 | 0 | 0
426382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:12:49 | 07.04.2021 10:49:00 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0548 | 0 | 0
426384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633039 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:12:42 | 07.04.2021 14:14:00 | 4.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
426401 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:30:49 | 07.04.2021 11:47:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 813 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 78.7226 | 1032.2824
426402 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6532910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 10:33:19 | 07.04.2021 12:25:00 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4263
426404 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:54:58 | 07.04.2021 10:41:00 | 0.76722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1116 | 0 | 0 | 0 | 0
426411 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902827 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:33:01 | 07.04.2021 17:35:01 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8666 | 40.1666
426415 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7849303 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:44:11 | 07.04.2021 11:17:00 | 0.54694 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1878 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 0
426416 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6772648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:45:08 | 07.04.2021 11:30:00 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3571
426419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224910 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:46:09 | 07.04.2021 12:19:00 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5475
426431 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:26:39 | 07.04.2021 11:35:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0248
426440 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6624678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:00:14 | 07.04.2021 12:27:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1527
426441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 11:00:00 | 07.04.2021 11:56:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21.4666 | 0 | 66.2664
426453 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:02:50 | 07.04.2021 12:33:00 | 1.5028 | 6 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 1526.8245 | 0 | 0 | 0 | 0
426453 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11214990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:02:50 | 07.04.2021 15:00:00 | 3.9528 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3557 | 0 | 0 | 0 | 0
426461 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6531623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:10:00 | 07.04.2021 11:46:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
426469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6534627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:20:17 | 07.04.2021 12:02:00 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6911
426471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | LINE10474623 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:07:56 | 07.04.2021 11:24:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 0
426472 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:23:27 | 07.04.2021 13:26:00 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0
426479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:27:50 | 07.04.2021 13:31:00 | 2.0528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1009 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 30.7917 | 2071.255
426484 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:32:49 | 07.04.2021 13:22:00 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
426497 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:09:50 | 07.04.2021 11:40:35 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4125 | 54.325
426497 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6684441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:09:50 | 07.04.2021 12:21:03 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9347 | 0
426505 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 08:35:29 | 07.04.2021 16:41:00 | 8.0919 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.5504 | 0 | 0 | 0 | 0
426509 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11388465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 10:22:41 | 07.04.2021 12:15:00 | 1.8719 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 179.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
426515 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6968718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:51:29 | 07.04.2021 14:39:00 | 2.7919 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7245 | 0 | 0 | 0 | 0
426532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:00:40 | 07.04.2021 13:06:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 20 | 9 | 247 | 1103 | 0 | 0 | 21.7778 | 9.8 | 268.9558 | 1201.0457
426536 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6709211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:01:57 | 07.04.2021 12:44:00 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7672
426538 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:35:24 | 07.04.2021 14:07:00 | 2.5267 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0601 | 0 | 0 | 0 | 0
426541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200339 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:03:42 | 07.04.2021 13:11:00 | 1.1217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0
426545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:06:57 | 07.04.2021 14:06:00 | 1.9842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
426546 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155927 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:08:04 | 07.04.2021 13:54:00 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5311
426558 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516871139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:18:30 | 07.04.2021 13:41:00 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
426559 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6924041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:15:00 | 07.04.2021 12:50:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.833
426581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:28:15 | 07.04.2021 13:44:00 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8625
426588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:42:26 | 07.04.2021 12:57:00 | 0.24278 | 9 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 612.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
426588 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:42:26 | 07.04.2021 13:04:00 | 0.35944 | 18 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4699 | 511.8426 | 0 | 0 | 0 | 0
426588 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:42:26 | 07.04.2021 13:05:00 | 0.37611 | 31 | 8732 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.6594 | 3284.1925 | 0 | 0 | 0.37611 | 0
426588 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11045061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:42:26 | 07.04.2021 13:06:25 | 0.39972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:43:36 | 07.04.2021 13:03:00 | 0.32333 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 137.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
426599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 12:50:00 | 07.04.2021 13:30:00 | 0.66667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
426601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:29:48 | 07.04.2021 15:17:00 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3469
426607 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 13:00:04 | 07.04.2021 15:46:00 | 2.7656 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 733 | 0 | 821.3713 | 0 | 0 | 2.7656 | 2027.1555
426620 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:09:14 | 07.04.2021 13:44:00 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5982 | 1.7383
426621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:10:30 | 07.04.2021 13:22:05 | 0.19306 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57918 | 62.7445 | 0 | 0
426638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:22:33 | 07.04.2021 15:00:00 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2085
426640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:25:10 | 07.04.2021 15:39:00 | 2.2306 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.7314 | 0 | 0 | 0 | 0
426658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:29:51 | 07.04.2021 14:49:00 | 1.3192 | 52 | 13 | 0 | 0 | 394 | 2553 | 68.5968 | 17.1492 | 0 | 0 | 519.753 | 3367.841
426658 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:29:51 | 07.04.2021 16:00:00 | 2.5025 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5775 | 7.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
426668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:35:26 | 07.04.2021 15:19:00 | 1.7261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 34.5222 | 245.1076
426675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 13:42:47 | 07.04.2021 18:00:00 | 4.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5825 | 1204.6301
426676 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9813430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:43:20 | 07.04.2021 15:04:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4444 | 0 | 1.3444 | 0
426682 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6626020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:47:56 | 07.04.2021 16:52:00 | 3.0678 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33.7456 | 0 | 0 | 0 | 131.9145
426684 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:49:37 | 07.04.2021 14:41:00 | 0.85639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
426685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6911663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:46:00 | 07.04.2021 14:35:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8507 | 0 | 0
426691 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6637007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:55:48 | 07.04.2021 15:09:00 | 1.22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.68 | 0 | 0 | 0 | 0
426696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:00:05 | 07.04.2021 15:07:00 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
426698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720529 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:03:54 | 07.04.2021 15:17:00 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
426699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 14:04:32 | 07.04.2021 15:50:00 | 1.7578 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 216.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
426703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | LINE10189343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:05:20 | 07.04.2021 14:32:00 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.886
426705 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8098362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:28:53 | 07.04.2021 14:21:00 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0803 | 4.8686
426719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:14:24 | 07.04.2021 15:13:59 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8057 | 223.4385
426728 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | LINE9313870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:40:34 | 07.04.2021 14:36:00 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4545
426733 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6780187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:29:26 | 07.04.2021 14:59:00 | 0.49278 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6571 | 0 | 0 | 0 | 0
426734 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:29:59 | 07.04.2021 14:35:01 | 0.08389 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 360 | 0 | 0 | 0.58723 | 0.08389 | 1.7617 | 30.2004
426735 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:30:05 | 07.04.2021 14:39:33 | 0.15778 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7.5734 | 0.47334 | 0 | 0 | 1.8934 | 0
426738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:31:24 | 07.04.2021 17:41:00 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.84
426746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 11:06:09 | 07.04.2021 15:02:00 | 3.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8498
426748 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO8829934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:34:40 | 07.04.2021 16:12:00 | 1.6222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426757 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8344304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:01:51 | 07.04.2021 14:30:00 | 1.4692 | 0 | 0 | 175 | 376 | 243 | 214 | 0 | 0 | 257.1048 | 552.4079 | 357.0083 | 314.4024
426762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:36:52 | 07.04.2021 16:10:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.3358
426766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6793525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:12:39 | 07.04.2021 15:45:00 | 2.5392 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2995 | 0 | 0
426783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:19:20 | 07.04.2021 16:40:00 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3886 | 961.2204
426788 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:59:24 | 07.04.2021 16:56:00 | 1.9433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
426794 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6992473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 13:14:43 | 07.04.2021 15:55:00 | 2.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7254
426796 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | BR11445051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 09:20:15 | 07.04.2021 15:00:00 | 5.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.6625
426820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6966972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:04:52 | 07.04.2021 16:04:00 | 0.98556 | 0 | 0 | 22 | 1536 | 355 | 5595 | 0 | 0 | 21.6823 | 1513.8202 | 349.8738 | 5514.2082
426832 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6681024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 15:00:00 | 07.04.2021 16:55:00 | 1.9167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
426839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:14:33 | 07.04.2021 19:05:00 | 3.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8408
426841 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:11:23 | 07.04.2021 16:23:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.7296
426845 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6548658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:39:30 | 07.04.2021 15:17:13 | 0.62861 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6602 | 0 | 0 | 0 | 0
426880 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7000901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 14:46:52 | 07.04.2021 15:36:00 | 0.81889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1967 | 0 | 0 | 0 | 0
426920 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:32:08 | 07.04.2021 15:54:00 | 0.36444 | 54 | 1068 | 4 | 0 | 49 | 953 | 19.6798 | 389.2219 | 1.4578 | 0 | 17.8576 | 347.3113
426925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:32:53 | 07.04.2021 17:14:00 | 1.6853 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.467 | 20.2234 | 0 | 0 | 0 | 0
426935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7143634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:33:53 | 07.04.2021 16:18:00 | 0.73528 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4983 | 0 | 0 | 0 | 0
426940 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:35:53 | 07.04.2021 16:07:00 | 0.51861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 10.3722 | 73.6426
426942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7137521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:37:02 | 07.04.2021 17:07:00 | 1.4994 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9854 | 0 | 0 | 0 | 0
426944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7027642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:38:01 | 07.04.2021 17:22:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9795
426945 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:39:30 | 07.04.2021 16:12:00 | 0.54167 | 0 | 0 | 33 | 631 | 3 | 188 | 0 | 0 | 17.8751 | 341.7938 | 1.625 | 101.834
426956 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:41:46 | 07.04.2021 16:50:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
426967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:52:52 | 07.04.2021 17:14:00 | 1.3522 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7932 | 0 | 0 | 0 | 0
426975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:57:12 | 07.04.2021 18:11:00 | 2.23 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 124.88 | 0 | 0 | 0 | 0
426981 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515766385 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:59:23 | 07.04.2021 17:13:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269
427002 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033638 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:28:00 | 07.04.2021 16:55:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
427004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 16:30:48 | 07.04.2021 16:40:29 | 0.16139 | 16 | 2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 435.1074 | 0 | 0 | 0 | 0
427004 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 16:30:48 | 07.04.2021 17:55:00 | 1.4033 | 4 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | 1103.0174 | 0 | 0 | 0 | 0
427007 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 15:46:16 | 07.04.2021 17:35:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8464
427017 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515217510 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:41:11 | 07.04.2021 18:04:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3803
427018 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:41:43 | 07.04.2021 18:01:00 | 1.3214 | 59 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 77.962 | 440.0229 | 0 | 0 | 89.8545 | 384.5245
427020 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516731671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:42:16 | 07.04.2021 19:34:00 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8622
427022 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:46:54 | 07.04.2021 16:55:00 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 59.13
427032 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6613805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:58:56 | 07.04.2021 18:06:00 | 1.1178 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6512 | 0 | 0 | 0 | 0
427039 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516823248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:01:45 | 07.04.2021 18:11:00 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
427050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:10:12 | 07.04.2021 18:03:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.84 | 0.88
427053 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6737662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:13:39 | 07.04.2021 18:56:00 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7597
427054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6742282 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:12:52 | 07.04.2021 18:07:00 | 0.90222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
427058 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6585615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:14:16 | 07.04.2021 18:14:00 | 0.99556 | 7 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9689 | 1284.2724 | 0 | 0 | 0 | 0
427061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517188582 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:15:58 | 07.04.2021 17:43:00 | 0.45056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
427062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516121013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:16:19 | 07.04.2021 19:55:00 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447
427063 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO6854151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:18:29 | 07.04.2021 18:50:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.941 | 0 | 0
427071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:27:44 | 07.04.2021 20:16:00 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3288
427072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 17:29:49 | 07.04.2021 18:00:00 | 0.50306 | 48 | 6466 | 0 | 0 | 40 | 439 | 24.1469 | 3252.786 | 0 | 0 | 20.1224 | 220.8433
427073 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6938625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:30:51 | 07.04.2021 19:02:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7285
427074 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2021 17:30:00 | 07.04.2021 17:46:56 | 0.28222 | 33 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3133 | 2016.7441 | 0 | 0 | 0 | 0
427078 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:36:47 | 07.04.2021 18:06:00 | 0.48694 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
427080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:47:40 | 07.04.2021 18:36:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25
427095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:46:00 | 07.04.2021 18:30:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 251.3329
427102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7141237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:52:11 | 07.04.2021 19:08:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.5959
427118 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6659026 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 16:54:57 | 07.04.2021 18:49:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2564
427121 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769294 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:21:12 | 07.04.2021 19:35:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
427135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2021 17:49:44 | 07.04.2021 18:33:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0787 | 0 | 0
427136 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:29:21 | 07.04.2021 18:30:00 | 0.01083 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05415 | 0.17328 | 0 | 0 | 0 | 0
427147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:43:03 | 07.04.2021 18:54:00 | 0.1825 | 0 | 0 | 7 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 443.11 | 0 | 0
427150 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320935 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:39:44 | 07.04.2021 20:08:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711
427169 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:45:14 | 07.04.2021 18:58:56 | 0.22833 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.9598 | 0.68499 | 0 | 0 | 2.74 | 0
427173 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417243 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:52:18 | 07.04.2021 22:53:00 | 4.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0117
427185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:59:44 | 07.04.2021 20:50:00 | 1.8378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
427188 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7073665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:01:59 | 07.04.2021 21:15:00 | 2.2169 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
427193 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6577402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:07:54 | 07.04.2021 21:31:00 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.245
427217 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:15:55 | 07.04.2021 20:09:00 | 0.88472 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.354 | 0 | 0 | 0 | 0
427223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6795149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:38:23 | 07.04.2021 19:43:00 | 1.0769 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6931 | 0 | 0 | 0 | 0
427225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:18:55 | 07.04.2021 20:00:00 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5204 | 10.2708
427226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7037533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:05:08 | 08.04.2021 01:03:00 | 5.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.2878
427227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:21:00 | 07.04.2021 20:19:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
427239 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8394909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 18:20:22 | 07.04.2021 19:35:00 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2923 | 0 | 0
427246 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:30:13 | 07.04.2021 22:12:00 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1061 | 0
427249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606978 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:32:22 | 07.04.2021 20:14:00 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1022 | 4.1633
427251 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:33:42 | 07.04.2021 19:58:00 | 0.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
427268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:48:36 | 07.04.2021 20:16:00 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9834
427270 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071686 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:50:57 | 07.04.2021 21:12:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508
427278 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 19:56:10 | 07.04.2021 21:24:00 | 1.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0
427284 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535177241 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:03:09 | 07.04.2021 20:58:00 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 0
427296 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:14:35 | 07.04.2021 20:50:04 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5589 | 133.0627
427310 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7600586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:36:23 | 07.04.2021 22:00:00 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5744 | 4.1808
427312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515656871 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:40:29 | 07.04.2021 21:12:00 | 0.52528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
427323 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:01:26 | 07.04.2021 21:03:00 | 0.02611 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13055 | 22.9768 | 0 | 0 | 0 | 0
427327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6708803 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 20:09:57 | 07.04.2021 22:08:00 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7075 | 0 | 0
427328 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:08:57 | 07.04.2021 22:21:35 | 1.2106 | 127 | 944 | 0 | 0 | 59 | 741 | 153.7411 | 1142.7686 | 0 | 0 | 71.423 | 897.025
427329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634556 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:11:25 | 07.04.2021 21:27:00 | 0.25972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25972 | 0 | 0 | 0 | 0
427330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 21:16:41 | 07.04.2021 22:14:00 | 0.95528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
427342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:02:56 | 07.04.2021 22:56:00 | 0.88444 | 152 | 282 | 9 | 1 | 5 | 1 | 134.4349 | 249.4121 | 7.96 | 0.88444 | 4.4222 | 0.88444
427353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6914390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:28:27 | 07.04.2021 23:01:00 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5275
427360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6868500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:39:57 | 07.04.2021 23:38:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7175
427363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:59:53 | 07.04.2021 23:09:44 | 0.16417 | 0 | 0 | 188 | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.864 | 42.0275 | 1.1492 | 0
427383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR7116333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 00:30:29 | 08.04.2021 01:23:00 | 0.87528 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.1546 | 0 | 0 | 0 | 0
427384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 00:30:46 | 08.04.2021 03:00:00 | 2.4872 | 37 | 2570 | 0 | 0 | 11 | 719 | 92.0271 | 6392.1554 | 0 | 0 | 27.3594 | 1788.3112
427387 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10902962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 00:11:38 | 08.04.2021 01:06:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0163
427395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 01:00:04 | 08.04.2021 02:38:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7116 | 0 | 0
427401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2021 22:24:56 | 08.04.2021 01:00:00 | 2.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5844 | 651.2789
427402 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 01:13:20 | 08.04.2021 02:01:00 | 0.79444 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 271 | 0.79444 | 3.9722 | 0 | 0 | 5.5611 | 215.2932
427408 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6546263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 02:00:23 | 08.04.2021 04:02:00 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.472
427410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 02:18:49 | 08.04.2021 02:19:00 | 0.00306 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427417 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:08:00 | 08.04.2021 03:09:56 | 0.03222 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 28.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
427441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:06:30 | 08.04.2021 03:36:00 | 0.49167 | 55 | 37586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0419 | 18479.9086 | 0 | 0 | 0 | 0
427460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6597816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 03:30:46 | 08.04.2021 05:28:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.4869
427461 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6898272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 03:30:55 | 08.04.2021 04:24:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0511
427475 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6597827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 03:52:17 | 08.04.2021 04:14:00 | 0.36194 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
427486 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6769147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 04:32:17 | 08.04.2021 05:32:00 | 0.99528 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
427508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:21:55 | 08.04.2021 06:24:51 | 0.04889 | 0 | 0 | 69 | 82 | 102 | 618 | 0 | 0 | 3.3734 | 4.009 | 4.9868 | 30.214
427513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:35:26 | 08.04.2021 08:40:00 | 2.0761 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5877 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0
427541 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 06:51:54 | 08.04.2021 06:52:40 | 0.01278 | 0 | 0 | 39 | 1536 | 127 | 559 | 0 | 0 | 0.49842 | 19.6301 | 1.6231 | 7.144
427557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6671566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:25:29 | 08.04.2021 09:00:00 | 1.5753 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3571 | 0 | 0 | 0 | 0
427560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:02:29 | 08.04.2021 10:10:00 | 3.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2506 | 1321.9934
427568 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:38:35 | 08.04.2021 08:46:00 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9778 | 0
427575 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 07:54:34 | 08.04.2021 09:46:00 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5717 | 1548.9215
427577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6774508 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:02:33 | 08.04.2021 09:32:00 | 1.4908 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
427579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:04:21 | 08.04.2021 09:09:58 | 1.0936 | 3 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2808 | 1042.2103 | 0 | 0 | 0 | 0
427580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:05:21 | 08.04.2021 09:06:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1949 | 0
427582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:04:29 | 08.04.2021 09:01:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.9051
427584 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:11:14 | 08.04.2021 08:51:00 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 0
427602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 08:30:22 | 08.04.2021 13:25:00 | 4.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6907 | 2332.516
427609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:34:37 | 08.04.2021 09:27:00 | 0.87306 | 17 | 1998 | 0 | 0 | 4 | 855 | 14.842 | 1744.3739 | 0 | 0 | 3.4922 | 746.4663
427614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:16:47 | 08.04.2021 11:17:00 | 1.0036 | 100 | 238 | 29 | 64 | 5 | 2 | 100.361 | 238.8592 | 29.1047 | 64.231 | 5.018 | 2.0072
427623 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517001270 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:57:27 | 08.04.2021 10:28:00 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
427624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:58:16 | 08.04.2021 08:58:46 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14161 | 0.0833
427627 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:59:45 | 08.04.2021 09:21:41 | 0.36556 | 0 | 0 | 71 | 7755 | 325 | 672 | 0 | 0 | 25.9548 | 2834.9178 | 118.807 | 245.6563
427628 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:59:45 | 08.04.2021 09:01:00 | 0.02083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6662 | 0
427629 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO8692368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:16 | 08.04.2021 10:36:00 | 1.5956 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398 | 6.3822 | 0 | 0 | 0 | 9.5734 | 635.0329
427631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:34 | 08.04.2021 13:54:00 | 4.8906 | 152 | 154 | 0 | 0 | 215 | 332 | 743.3651 | 753.1462 | 0 | 0 | 1051.4704 | 1623.6659
427632 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6680874 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:34 | 08.04.2021 14:00:00 | 4.9906 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.7507 | 0 | 0 | 0 | 0
427633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7124968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:00:36 | 08.04.2021 13:56:00 | 4.9233 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1599 | 0 | 0 | 0 | 0
427635 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:01:50 | 08.04.2021 11:19:00 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2861
427636 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6576844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:02:37 | 08.04.2021 17:53:00 | 8.8397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
427642 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6869085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:09:14 | 08.04.2021 13:54:00 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.036
427647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:14:22 | 08.04.2021 09:30:00 | 0.26056 | 84 | 3895 | 6 | 1088 | 11 | 64 | 21.887 | 1014.8812 | 1.5634 | 283.4893 | 2.8662 | 16.6758
427650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:15:43 | 08.04.2021 11:28:00 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4094
427658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:30:05 | 08.04.2021 09:45:00 | 0.24861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 514 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 13.4249 | 127.7855
427658 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:30:05 | 08.04.2021 13:40:00 | 4.1653 | 41 | 13 | 0 | 0 | 38 | 366 | 170.7765 | 54.1486 | 0 | 0 | 158.2806 | 1524.4925
427660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 09:30:39 | 08.04.2021 13:47:24 | 4.2792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2792 | 4.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
427664 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7074583 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:35:29 | 08.04.2021 10:42:00 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0
427666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:36:11 | 08.04.2021 10:21:00 | 0.74694 | 0 | 44 | 30 | 389 | 1 | 0 | 0 | 32.8654 | 22.4082 | 290.5597 | 0.74694 | 0
427673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6824655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:38:48 | 08.04.2021 10:48:00 | 1.1533 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
427686 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319475 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:49:34 | 08.04.2021 11:54:00 | 2.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0
427688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:52:22 | 08.04.2021 10:35:51 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6462 | 317.4274
427693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676577 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:49:35 | 08.04.2021 09:55:00 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
427696 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:55:54 | 08.04.2021 10:25:00 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 404.49
427698 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10872681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:01 | 08.04.2021 12:00:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9754
427699 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6758202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:08 | 08.04.2021 14:57:00 | 4.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.53 | 2572.8456
427700 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:09 | 08.04.2021 11:58:00 | 1.9642 | 1 | 238 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1.9642 | 467.4725 | 0 | 0 | 1.9642 | 414.4399
427701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:09 | 08.04.2021 10:49:00 | 0.81417 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
427702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 09:59:49 | 08.04.2021 12:08:00 | 2.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
427705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.6676 | 24612.85
427707 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:00:00 | 08.04.2021 11:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 5 | 36 | 8 | 596 | 0 | 0 | 9.5833 | 69.0001 | 15.3334 | 1142.3353
427709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 08:43:00 | 08.04.2021 11:09:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 167.8998
427719 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056964 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:12:20 | 08.04.2021 12:38:00 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278
427738 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 10:23:41 | 08.04.2021 11:25:00 | 1.0219 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6513 | 0 | 0 | 0 | 0
427753 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:24:23 | 08.04.2021 10:50:00 | 0.42694 | 17 | 3706 | 0 | 0 | 4 | 472 | 7.258 | 1582.2396 | 0 | 0 | 1.7078 | 201.5157
427759 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182265 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:28:06 | 08.04.2021 11:54:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317
427779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:46:23 | 08.04.2021 11:20:00 | 0.56028 | 3 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 533.9468 | 0 | 0 | 0 | 0
427783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516130507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:49:47 | 08.04.2021 11:16:00 | 0.43694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 0
427790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:29:08 | 08.04.2021 11:38:00 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9112 | 926.2585
427794 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Direği | BR7007961 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:55:00 | 08.04.2021 11:39:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.533 | 0 | 0.73333
427795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 10:59:23 | 08.04.2021 11:08:00 | 0.14361 | 12 | 3 | 0 | 0 | 251 | 272 | 1.7233 | 0.43083 | 0 | 0 | 36.0461 | 39.0619
427799 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | ISO6923262 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:00:50 | 08.04.2021 16:32:00 | 5.5194 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.5738 | 0 | 0
427800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:02:33 | 08.04.2021 13:46:00 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8967 | 814.5268
427824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018177 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:19:49 | 08.04.2021 14:05:00 | 2.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0
427831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6887301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:24:23 | 08.04.2021 13:57:00 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.718 | 1841.5736
427831 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6866464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:24:23 | 08.04.2021 20:01:01 | 8.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8845 | 1790.9965
427834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 11:30:07 | 08.04.2021 13:30:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9806 | 177.8273
427843 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6569978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:40:00 | 08.04.2021 11:58:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
427850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6739191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:45:00 | 08.04.2021 12:24:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15
427853 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6892847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:01:21 | 08.04.2021 13:09:00 | 1.1275 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
427859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:08:23 | 08.04.2021 12:05:00 | 0.94361 | 12 | 3 | 0 | 0 | 251 | 272 | 11.3233 | 2.8308 | 0 | 0 | 236.8461 | 256.6619
427860 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 12:08:20 | 08.04.2021 13:40:00 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9725
427861 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:08:51 | 08.04.2021 12:45:28 | 0.61028 | 54 | 1068 | 4 | 0 | 49 | 953 | 32.9551 | 651.779 | 2.4411 | 0 | 29.9037 | 581.5968
427870 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6838104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:22:24 | 08.04.2021 13:51:00 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8134 | 1469.2867
427874 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7122058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:27:21 | 08.04.2021 13:18:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.417
427888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739546 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:41:03 | 08.04.2021 13:29:00 | 0.79917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0
427892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:46:28 | 08.04.2021 13:28:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 73 | 226 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.5321 | 156.4417 | 5.5378 | 0
427902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10235437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:55:00 | 08.04.2021 13:31:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 97.8
427905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:00:31 | 08.04.2021 17:39:00 | 4.6414 | 3 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9242 | 4943.0804 | 0 | 0 | 0 | 0
427908 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7147759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:03:54 | 08.04.2021 16:54:00 | 3.835 | 0 | 0 | 3 | 303 | 0 | 193 | 0 | 0 | 11.505 | 1162.005 | 0 | 740.155
427909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6995848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:03:51 | 08.04.2021 14:52:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.83
427912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6729710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:08:25 | 08.04.2021 15:08:00 | 1.9931 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8196 | 0 | 0 | 0 | 0
427915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:15:34 | 08.04.2021 13:41:40 | 0.435 | 0 | 0 | 15 | 101 | 25 | 81 | 0 | 0 | 6.525 | 43.935 | 10.875 | 35.235
427916 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:16:51 | 08.04.2021 14:46:00 | 1.4858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 0
427935 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7132948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 13:37:36 | 08.04.2021 17:29:00 | 3.8567 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.0838 | 0 | 0 | 0 | 0
427949 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:55:36 | 08.04.2021 14:14:56 | 0.32222 | 3 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96666 | 504.2743 | 0 | 0 | 0 | 0
427953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7071470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 14:00:56 | 08.04.2021 16:51:00 | 2.8344 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
427954 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 14:02:03 | 08.04.2021 18:03:00 | 4.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.7888
427959 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999728 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:06:53 | 08.04.2021 19:27:00 | 5.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0058
427963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:12:25 | 08.04.2021 16:57:00 | 2.7431 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 164.5836 | 0 | 0 | 0 | 285.2782
427964 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7698981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:13:10 | 08.04.2021 15:36:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5222 | 0
427965 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6905388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:10:00 | 08.04.2021 15:07:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 187.15
427978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 13:28:24 | 08.04.2021 15:02:00 | 1.56 | 0 | 0 | 74 | 25 | 165 | 181 | 0 | 0 | 115.44 | 39 | 257.4 | 282.36
427979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6774508 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:27:46 | 08.04.2021 15:23:00 | 0.92056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0887 | 0 | 0 | 0 | 0
427990 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517367157 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:37:09 | 08.04.2021 17:31:00 | 2.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
427991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8688786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 11:54:53 | 08.04.2021 14:49:00 | 2.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0582
427993 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10764365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:42:25 | 08.04.2021 17:24:00 | 2.6931 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3861 | 616.7107 | 0 | 0 | 0 | 0
428021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325923 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:22:28 | 08.04.2021 18:19:00 | 2.9422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
428025 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7719098 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:24:14 | 08.04.2021 17:37:00 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0
428026 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535124094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:24:21 | 08.04.2021 15:46:00 | 0.36083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0
428031 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168771 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:29:34 | 08.04.2021 17:56:00 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3217
428045 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535216591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:40:49 | 08.04.2021 17:07:00 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0
428051 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:47:28 | 08.04.2021 16:44:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0755 | 5.6533
428067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:46:32 | 08.04.2021 17:25:00 | 1.6411 | 24 | 16 | 0 | 0 | 670 | 2733 | 39.3866 | 26.2578 | 0 | 0 | 1099.5437 | 4485.1536
428088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:10:37 | 08.04.2021 18:16:00 | 3.0897 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5383 | 926.916 | 0 | 0 | 0 | 0
428093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:37:20 | 08.04.2021 18:02:00 | 1.4111 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
428109 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7081397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 16:58:44 | 08.04.2021 17:27:00 | 0.47111 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9329 | 0 | 0 | 0 | 0
428112 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO10597361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 12:27:05 | 08.04.2021 17:12:00 | 4.7486 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6541 | 0 | 0
428113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6911640 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 17:00:55 | 08.04.2021 17:57:00 | 0.93472 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7274 | 0 | 0 | 0 | 0
428119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:05:03 | 08.04.2021 18:35:00 | 1.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
428125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212736 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:14:39 | 08.04.2021 19:44:00 | 2.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
428126 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:17:45 | 08.04.2021 18:06:00 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4043 | 5.6292
428135 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:24:45 | 08.04.2021 17:46:00 | 0.35417 | 15 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3125 | 619.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
428138 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 15:22:07 | 08.04.2021 18:33:00 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9812 | 15.907
428140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:30:54 | 08.04.2021 18:45:00 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235
428141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2021 17:32:11 | 08.04.2021 18:33:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6805 | 1.0136
428151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6884479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:40:59 | 08.04.2021 18:53:00 | 1.2003 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4132 | 0 | 0 | 0 | 0
428163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 17:55:52 | 08.04.2021 18:33:00 | 0.61889 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9967 | 13.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
428175 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:03:49 | 08.04.2021 19:05:00 | 1.0197 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.603 | 0 | 0 | 0 | 0
428182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7056768 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:12:08 | 08.04.2021 20:44:00 | 2.5311 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5266 | 0 | 0 | 0 | 0
428194 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11493055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 14:46:14 | 08.04.2021 19:14:00 | 4.4628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.4628 | 0 | 0 | 0 | 62.4789 | 0
428196 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:23:48 | 08.04.2021 19:16:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.63 | 0.87
428198 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895277 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:25:04 | 08.04.2021 21:01:00 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5989
428206 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6544079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:32:49 | 08.04.2021 21:03:00 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1469
428225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6544233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:03:15 | 08.04.2021 19:51:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4249
428229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516948907 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:49:45 | 08.04.2021 19:38:00 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80417
428236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7096788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:54:41 | 08.04.2021 19:34:00 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.435
428240 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7145839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:30:46 | 08.04.2021 19:31:00 | 1.0039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0
428252 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027331 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:06:17 | 08.04.2021 20:42:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5953
428258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:14:36 | 08.04.2021 20:19:00 | 1.0733 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
428260 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517082031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:15:53 | 08.04.2021 20:31:00 | 1.2519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
428262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:18:13 | 08.04.2021 19:53:00 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8846 | 10.435
428267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 18:22:46 | 08.04.2021 19:25:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3745 | 0 | 0
428279 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:26:22 | 08.04.2021 19:29:37 | 0.05417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9338 | 0
428287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:31:49 | 08.04.2021 22:07:00 | 2.5864 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.2519 | 0 | 0 | 0 | 0
428288 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516084700 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:33:43 | 08.04.2021 20:53:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
428289 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:33:58 | 08.04.2021 20:08:00 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0
428296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 19:38:51 | 08.04.2021 20:15:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6475 | 211.4775
428320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6774508 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:08:54 | 08.04.2021 22:04:00 | 1.9183 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8947 | 0 | 0 | 0 | 0
428323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206612 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:13:51 | 08.04.2021 22:18:00 | 2.0692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
428327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:21:28 | 08.04.2021 22:09:00 | 1.7922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
428337 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:34:48 | 08.04.2021 21:46:00 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867
428339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6862385 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:38:02 | 08.04.2021 21:51:00 | 1.2161 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
428346 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022836 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:45:50 | 08.04.2021 22:26:00 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0
428348 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | FUSE8375279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 20:50:26 | 08.04.2021 21:49:00 | 0.97611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
428369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515140165 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:41:28 | 08.04.2021 22:28:00 | 0.77556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 0
428375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:59:05 | 08.04.2021 22:22:00 | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1244
428388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | ISO6805017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:34:15 | 08.04.2021 23:05:00 | 0.5125 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0
428392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2021 22:54:07 | 09.04.2021 01:30:00 | 2.5981 | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7845 | 971.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
428402 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 21:37:27 | 08.04.2021 23:51:00 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4517
428404 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:21:17 | 08.04.2021 23:38:00 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 113.6729
428407 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:22:08 | 09.04.2021 00:12:00 | 0.83111 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7287 | 0 | 0 | 0 | 0
428414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:28:08 | 09.04.2021 00:51:00 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 2034.375
428426 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6903877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2021 23:55:44 | 09.04.2021 01:38:00 | 1.7044 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.8893 | 0 | 0 | 0 | 0
428427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 00:04:25 | 09.04.2021 00:56:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.475 | 48.1443
428443 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 00:15:31 | 09.04.2021 00:43:00 | 0.45806 | 17 | 3706 | 0 | 0 | 4 | 472 | 7.787 | 1697.5704 | 0 | 0 | 1.8322 | 216.2043
428448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR9524419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 00:30:00 | 09.04.2021 01:21:00 | 0.85 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0
428449 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 00:31:16 | 09.04.2021 03:23:00 | 2.8622 | 0 | 0 | 45 | 125 | 11 | 311 | 0 | 0 | 128.7999 | 357.7775 | 31.4844 | 890.1504
428457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6982809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 01:00:04 | 09.04.2021 02:50:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4707 | 0 | 0
428458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 01:00:00 | 09.04.2021 01:56:00 | 0.93333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
428461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415216 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 01:07:15 | 09.04.2021 02:47:00 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
428462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7098411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 01:32:24 | 09.04.2021 02:26:00 | 0.89333 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.7434 | 0 | 0 | 0 | 0
428465 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6618743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:00:10 | 09.04.2021 03:57:00 | 1.9472 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
428466 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:00:59 | 09.04.2021 03:01:43 | 1.0122 | 0 | 3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948.6702 | 0 | 0 | 0 | 0
428467 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:01:45 | 09.04.2021 02:08:59 | 0.12056 | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8918 | 0 | 0 | 0 | 0
428468 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:02:31 | 09.04.2021 02:19:13 | 0.27833 | 1 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 351.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
428469 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:02:57 | 09.04.2021 02:17:40 | 0.24528 | 0 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
428471 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:20:33 | 09.04.2021 02:30:32 | 0.16639 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.497 | 0 | 0 | 0 | 0
428472 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 02:20:52 | 09.04.2021 02:31:20 | 0.17444 | 0 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.8507 | 0 | 0 | 0 | 0
428481 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516105331 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 03:21:58 | 09.04.2021 03:59:00 | 0.61722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4927 | 0 | 0 | 0 | 0
428494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6559390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 03:59:58 | 09.04.2021 05:59:00 | 1.9839 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1151 | 0 | 0 | 0 | 0
428498 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO10872634 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 05:17:36 | 09.04.2021 06:41:00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.13
428502 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038956 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:02:23 | 09.04.2021 08:10:00 | 2.1269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7616 | 0 | 0 | 0 | 0
428512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:40:02 | 09.04.2021 07:45:00 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8278 | 670.2408
428519 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:49:02 | 09.04.2021 08:57:00 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5602 | 157.8257
428520 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:51:21 | 09.04.2021 06:54:00 | 0.04417 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0.57421 | 0 | 0 | 0 | 0
428521 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:58:43 | 09.04.2021 08:33:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7142 | 318.9922
428523 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7098788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:06:09 | 09.04.2021 08:17:00 | 1.1808 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
428525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 04:53:22 | 09.04.2021 07:14:00 | 2.3439 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5339 | 124.2262 | 0 | 0 | 0 | 0
428527 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:21:03 | 09.04.2021 12:46:00 | 5.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0791 | 2052.5996
428535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:25:03 | 09.04.2021 08:54:00 | 1.4825 | 17 | 497 | 0 | 0 | 7 | 212 | 25.2025 | 736.8025 | 0 | 0 | 10.3775 | 314.29
428536 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:34:04 | 09.04.2021 08:26:00 | 0.86556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2116 | 0 | 0 | 0 | 0
428538 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6660136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 06:11:19 | 09.04.2021 09:19:00 | 3.1281 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.032 | 0 | 0 | 0 | 0
428541 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:49:04 | 09.04.2021 08:35:00 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5124
428542 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515416649 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:49:26 | 09.04.2021 09:02:00 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
428545 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:00:32 | 09.04.2021 08:01:00 | 0.00778 | 33 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25674 | 7.6477 | 0 | 0 | 0 | 0
428546 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:03:04 | 09.04.2021 09:32:00 | 1.4822 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4467 | 652.1768 | 0 | 0 | 0 | 0
428549 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7092081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:36:29 | 09.04.2021 12:16:00 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.713
428550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7155150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:09:00 | 09.04.2021 09:14:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6662
428556 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:06:04 | 09.04.2021 08:56:00 | 0.83222 | 0 | 0 | 14 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6511 | 583.3862 | 0 | 0
428559 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:21:27 | 09.04.2021 08:47:00 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6841 | 319.7983
428564 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:30:27 | 09.04.2021 12:10:00 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2959 | 600.1039
428578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7009836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 08:59:42 | 09.04.2021 12:04:00 | 3.0717 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1244.0264 | 0 | 0 | 0 | 15.3583
428579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6726468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:13 | 09.04.2021 11:40:46 | 2.6758 | 111 | 2014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 297.0171 | 5389.1216 | 0 | 0 | 10.7033 | 0
428580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:27 | 09.04.2021 18:20:00 | 9.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.5948 | 11619.9842
428581 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:52 | 09.04.2021 10:54:00 | 1.8856 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7957 | 0 | 0 | 0 | 0
428582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6916442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.6494
428584 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6647989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:02:09 | 09.04.2021 11:29:00 | 2.4475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.74 | 0 | 0 | 0 | 0
428585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:00:00 | 09.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 945
428586 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6790302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:03:30 | 09.04.2021 11:58:00 | 2.9083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
428589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6726472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:07:06 | 09.04.2021 10:01:00 | 0.89833 | 257 | 417 | 0 | 0 | 6 | 389 | 230.8708 | 374.6036 | 0 | 0 | 5.39 | 349.4504
428600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:18:29 | 09.04.2021 10:06:00 | 0.79194 | 49 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8051 | 83.1537 | 0 | 0 | 0 | 0
428601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:18:07 | 09.04.2021 10:58:00 | 1.6647 | 26 | 1073 | 0 | 0 | 7 | 212 | 43.2827 | 1786.2446 | 0 | 0 | 11.653 | 352.9206
428606 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:22:07 | 09.04.2021 10:39:02 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1278 | 3193.3125
428610 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6903877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 08:34:53 | 09.04.2021 11:09:00 | 2.5686 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1498 | 0 | 0 | 0 | 0
428611 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6659363 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:31:58 | 09.04.2021 10:25:00 | 0.88389 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5342 | 0 | 0 | 0 | 0
428618 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6577958 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 09:44:30 | 09.04.2021 11:37:00 | 1.875 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0
428621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6570909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:48:55 | 09.04.2021 10:35:00 | 0.76806 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
428642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:08 | 09.04.2021 11:51:00 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1945
428643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6647734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:29 | 09.04.2021 11:50:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 54.7584 | 0 | 169.751
428660 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 10:00:00 | 09.04.2021 14:53:56 | 4.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.36 | 7848.0218
428673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131860 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 07:50:58 | 09.04.2021 10:21:00 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006
428674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7040542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:09:35 | 09.04.2021 10:39:00 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9265
428678 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:10:00 | 09.04.2021 11:36:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4665 | 63.0665
428680 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:18:09 | 09.04.2021 11:23:00 | 1.0808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 21.6166 | 371.8055
428684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:56:08 | 09.04.2021 10:17:00 | 0.34778 | 2 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69556 | 823.8908 | 0 | 0 | 0 | 0
428684 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6948617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:56:08 | 09.04.2021 10:45:05 | 0.81583 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.0721 | 0 | 0 | 0 | 0
428685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10290617 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:27:15 | 09.04.2021 16:27:00 | 5.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.975 | 0
428687 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6620358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:28:47 | 09.04.2021 11:54:00 | 1.4203 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
428691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:31:09 | 09.04.2021 11:21:00 | 0.83083 | 33 | 391 | 0 | 0 | 10 | 166 | 27.4174 | 324.8545 | 0 | 0 | 8.3083 | 137.9178
428692 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402376 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:31:10 | 09.04.2021 11:21:00 | 0.83056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 0
428693 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:33:33 | 09.04.2021 10:34:40 | 0.01861 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.52108 | 0.01861 | 0 | 0 | 0.42803 | 0
428715 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE10725747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 09:46:16 | 09.04.2021 10:53:00 | 1.1122 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.2344 | 21.1322 | 3.3367 | 1.1122
428722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:50:24 | 09.04.2021 11:15:00 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 43.05
428731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517087729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 10:58:17 | 09.04.2021 12:45:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786
428755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:17:11 | 09.04.2021 12:13:51 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8886 | 80.2774
428776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:40:33 | 09.04.2021 11:41:29 | 0.01556 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0
428779 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:44:52 | 09.04.2021 12:24:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
428781 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6732007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:48:38 | 09.04.2021 12:12:00 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.977
428787 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:52:46 | 09.04.2021 12:14:00 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3729 | 175.1755
428789 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6628333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 11:56:25 | 09.04.2021 13:44:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1003
428810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:22:45 | 09.04.2021 14:26:00 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0335 | 174.6045
428816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6544277 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:30:00 | 09.04.2021 12:51:00 | 0.35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0
428818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517376292 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:38:05 | 09.04.2021 14:16:00 | 1.6319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
428819 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:20:54 | 09.04.2021 13:00:00 | 0.65167 | 0 | 0 | 38 | 201 | 98 | 524 | 0 | 0 | 24.7635 | 130.9857 | 63.8637 | 341.4751
428821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10808507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:42:52 | 09.04.2021 15:17:00 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1378 | 0
428829 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:55:18 | 09.04.2021 13:25:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 19.305
428835 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 13:03:49 | 09.04.2021 17:23:00 | 4.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1284
428837 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914961 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 13:00:00 | 09.04.2021 16:55:00 | 3.9167 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 293.7502 | 0 | 0 | 0 | 0
428847 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:19:06 | 09.04.2021 16:38:36 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.875 | 1862
428849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:10:14 | 09.04.2021 13:51:00 | 0.67944 | 77 | 630 | 0 | 0 | 81 | 502 | 52.3169 | 428.0472 | 0 | 0 | 55.0346 | 341.0789
428851 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:21:14 | 09.04.2021 15:15:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6494 | 669.3268
428853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:25:17 | 09.04.2021 13:59:00 | 0.56194 | 0 | 0 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7254 | 67.4328 | 0 | 0
428871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:27:15 | 09.04.2021 14:48:00 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1125 | 1.3458
428872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6656367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:28:32 | 09.04.2021 14:12:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0662
428873 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 13:30:16 | 09.04.2021 18:26:00 | 4.9289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
428881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:36:42 | 09.04.2021 13:42:24 | 0.095 | 10 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 114.95 | 0 | 0 | 0 | 0
428881 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7232516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:36:42 | 09.04.2021 13:45:58 | 0.15444 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9652 | 0 | 0 | 0 | 0
428882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 13:36:21 | 09.04.2021 17:58:00 | 4.3608 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.9084 | 0 | 0 | 0 | 0
428883 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:27:15 | 09.04.2021 14:31:00 | 1.0625 | 17 | 743 | 20 | 3891 | 59 | 2923 | 18.0625 | 789.4375 | 21.25 | 4134.1875 | 62.6875 | 3105.6875
428886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:47:34 | 09.04.2021 14:13:00 | 0.42389 | 3 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2717 | 1551.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.84778
428898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6802393 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:54:04 | 09.04.2021 14:33:00 | 0.64889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
428902 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 14:00:01 | 09.04.2021 16:58:14 | 2.9703 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.273 | 0 | 0 | 0 | 0
428903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6652472 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 14:00:14 | 09.04.2021 17:06:00 | 3.0961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
428904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR10716681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2021 14:00:36 | 09.04.2021 16:54:00 | 2.89 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.76 | 0 | 0 | 0 | 0
428905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:00:06 | 09.04.2021 14:41:00 | 0.68167 | 29 | 163 | 0 | 0 | 8 | 5 | 19.7684 | 111.1122 | 0 | 0 | 5.4534 | 3.4083
428909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516686140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 12:10:23 | 09.04.2021 14:12:00 | 2.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0
428914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:12:16 | 09.04.2021 19:26:00 | 5.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7223 | 120.2645
428927 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7376232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:30:34 | 09.04.2021 15:25:52 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 0
428929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:26:46 | 09.04.2021 15:05:00 | 0.63722 | 0 | 0 | 74 | 25 | 165 | 181 | 0 | 0 | 47.1543 | 15.9305 | 105.1413 | 115.3368
428933 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:33:32 | 09.04.2021 15:14:00 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 0
428948 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6905359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:44:06 | 09.04.2021 15:18:47 | 0.57806 | 0 | 0 | 5 | 1564 | 4 | 76 | 0 | 0 | 2.8903 | 904.0858 | 2.3122 | 43.9326
428953 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:53:07 | 09.04.2021 15:42:00 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 0
428959 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6781234 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:57:11 | 09.04.2021 17:02:00 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9774
428961 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:59:28 | 09.04.2021 15:10:21 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4417 | 7.0742
428962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:59:48 | 09.04.2021 18:02:00 | 3.0367 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3102 | 0 | 0 | 0 | 0
428963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 14:54:17 | 09.04.2021 16:03:00 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.775
428979 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:17:18 | 09.04.2021 15:53:00 | 0.595 | 1 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 425.425 | 0 | 0 | 0 | 0
428979 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:17:18 | 09.04.2021 17:06:00 | 1.8117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1086 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 1967.4736
428993 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR8815508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 13:56:06 | 09.04.2021 19:50:00 | 5.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9499
428999 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6668707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:44:13 | 09.04.2021 16:54:00 | 1.1631 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.544 | 0 | 0 | 0 | 2.3261
429017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:13:20 | 09.04.2021 16:43:00 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 307.0472
429021 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:22:45 | 09.04.2021 16:24:50 | 0.03472 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 30.5536 | 0 | 0 | 0 | 0
429038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:50:36 | 09.04.2021 18:09:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.667
429043 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 16:55:17 | 09.04.2021 16:56:41 | 0.02333 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11665 | 20.5304 | 0 | 0 | 0 | 0
429046 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 15:55:08 | 09.04.2021 17:34:00 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6156
429048 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:04:53 | 09.04.2021 17:47:00 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.933 | 267.4391
429050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:05:18 | 09.04.2021 17:43:00 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8765 | 5.655
429056 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301860 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:17:50 | 09.04.2021 17:52:00 | 0.56944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
429070 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8591221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:36:49 | 09.04.2021 19:22:00 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5061 | 0
429077 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | ISO6971914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:48:30 | 09.04.2021 18:17:00 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35
429089 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:06:04 | 09.04.2021 18:54:00 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8903
429090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:05:03 | 09.04.2021 20:20:00 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6977 | 0 | 0
429108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516138743 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:25:13 | 09.04.2021 19:12:00 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 0
429113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262921 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:29:29 | 09.04.2021 18:58:00 | 0.47528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0
429114 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:30:24 | 09.04.2021 21:48:00 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2132 | 13.1733
429118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6555499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:32:05 | 09.04.2021 19:41:00 | 1.1486 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5666 | 0 | 0 | 0 | 0
429127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6910514 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:33:36 | 09.04.2021 19:28:00 | 0.90667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5334 | 0 | 0 | 0 | 0
429132 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340803 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:39:18 | 09.04.2021 19:32:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87833
429138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208236 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:51:14 | 09.04.2021 19:06:00 | 0.24611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0
429140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:52:59 | 09.04.2021 20:14:41 | 1.3617 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 248 | 0 | 0 | 8.17 | 29.9567 | 1.3617 | 337.6942
429140 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10866483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 18:52:59 | 09.04.2021 21:09:03 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1422 | 4.5356 | 0
429148 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11302910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 17:57:07 | 09.04.2021 22:33:00 | 4.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7942 | 13.7942
429152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6822209 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:08:20 | 09.04.2021 19:33:00 | 0.41111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
429154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:09:24 | 09.04.2021 21:50:00 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3533 | 0 | 0
429155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:10:45 | 09.04.2021 19:52:00 | 0.6875 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0 | 0 | 0 | 0
429158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:13:26 | 09.04.2021 19:47:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5944 | 72.7272
429159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182549 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:14:33 | 09.04.2021 20:38:00 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
429169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6816160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:26:23 | 09.04.2021 19:52:00 | 0.42694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1119 | 0 | 0 | 0 | 0
429198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:00:29 | 09.04.2021 20:24:25 | 0.39889 | 0 | 0 | 24 | 62 | 212 | 204 | 0 | 0 | 9.5734 | 24.7312 | 84.5647 | 81.3736
429206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135849 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:18:57 | 09.04.2021 20:44:00 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175
429208 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058690 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:19:58 | 09.04.2021 22:42:00 | 2.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3672
429221 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:37:51 | 09.04.2021 21:12:00 | 0.56917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
429241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7061638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:50:28 | 09.04.2021 21:11:00 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0577
429242 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:51:11 | 09.04.2021 22:05:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8422 | 466.2761
429259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632168 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 20:40:17 | 09.04.2021 21:22:00 | 0.69528 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7513 | 0 | 0 | 0 | 0
429260 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:01:29 | 09.04.2021 22:38:00 | 1.6086 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.2544 | 12.8689 | 0 | 0 | 1.6086 | 0
429266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:03:57 | 09.04.2021 21:54:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0049
429270 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6605516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:10:52 | 10.04.2021 00:44:00 | 3.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7311
429272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633470 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:13:55 | 09.04.2021 22:40:00 | 1.4347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
429274 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6845636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:16:53 | 09.04.2021 22:15:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.87
429275 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6768228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:17:38 | 09.04.2021 23:08:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3524
429283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:36:13 | 10.04.2021 00:18:00 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4098 | 62.017
429284 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7109715 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:36:42 | 09.04.2021 22:18:00 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 0 | 0
429285 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6577399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:38:20 | 09.04.2021 23:51:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6
429292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535135743 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:44:06 | 09.04.2021 23:48:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0
429301 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8748889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 21:56:30 | 09.04.2021 23:31:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.025
429308 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 19:36:42 | 09.04.2021 22:07:00 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.645 | 5495.97
429320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:03:37 | 09.04.2021 22:15:10 | 0.1925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1601 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 308.1925
429320 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:03:37 | 09.04.2021 22:18:35 | 0.24944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3178 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 18.708 | 792.7203
429323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6636132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:09:09 | 09.04.2021 23:51:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9175 | 0 | 0
429340 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:23:24 | 09.04.2021 22:45:00 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 498.96
429345 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:12:31 | 09.04.2021 22:54:00 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0622 | 101.6343
429355 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:37:51 | 09.04.2021 23:38:00 | 1.0025 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 449.12 | 0 | 0 | 0 | 0
429357 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:41:32 | 10.04.2021 01:22:00 | 2.6744 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 252 | 0 | 0 | 21.3955 | 213.9552 | 16.0466 | 673.9589
429358 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515195630 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:42:01 | 09.04.2021 23:44:00 | 1.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0
429362 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:59:18 | 09.04.2021 23:00:33 | 0.02083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14581 | 0.04166
429364 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6732007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:00:05 | 10.04.2021 00:21:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.568
429366 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:02:48 | 10.04.2021 02:43:00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0
429368 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:05:15 | 09.04.2021 23:07:09 | 0.03167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0538 | 0
429371 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6529573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:06:06 | 09.04.2021 23:38:00 | 0.53167 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.025 | 0 | 0 | 0 | 0
429372 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:07:28 | 10.04.2021 00:17:00 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3379 | 0
429387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:11:13 | 09.04.2021 23:26:56 | 0.26194 | 18 | 9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7149 | 2360.8652 | 0 | 0 | 0 | 0
429387 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7152023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:11:13 | 09.04.2021 23:52:11 | 0.68278 | 5 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4139 | 441.7587 | 0 | 0 | 0 | 0
429392 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:37:07 | 10.04.2021 00:56:00 | 2.3147 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
429395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:17:06 | 10.04.2021 00:43:00 | 1.4317 | 11 | 312 | 0 | 0 | 4 | 81 | 15.7484 | 446.681 | 0 | 0 | 5.7267 | 115.9653
429397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:18:33 | 10.04.2021 00:21:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 1796.4726
429401 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:18:23 | 10.04.2021 01:45:00 | 2.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4436
429403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:23:52 | 09.04.2021 23:24:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.175 | 4.2375 | 0.225 | 0.0125
429405 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7029326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:23:36 | 10.04.2021 06:58:00 | 7.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.9598
429416 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6755560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:08:13 | 10.04.2021 01:36:00 | 2.4631 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5963 | 0 | 0 | 0 | 0
429421 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154258 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:55:42 | 10.04.2021 02:29:00 | 3.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0
429423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:29:38 | 09.04.2021 23:29:53 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07923 | 0.00834
429433 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6877019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:35:39 | 10.04.2021 00:11:00 | 0.58917 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2195 | 0 | 0 | 0 | 0
429435 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:35:08 | 09.04.2021 23:54:00 | 0.31444 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 36.7895 | 0 | 0 | 0 | 0
429437 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6950679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:31:13 | 09.04.2021 23:57:00 | 0.42972 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1126 | 0 | 0 | 0 | 0
429446 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:46:14 | 10.04.2021 02:57:00 | 3.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2561 | 963.3703
429447 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7093303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:46:16 | 10.04.2021 01:39:00 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0967 | 0 | 0
429454 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6973620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 22:24:03 | 09.04.2021 23:20:00 | 0.9325 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
429457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:51:23 | 10.04.2021 00:42:00 | 0.84361 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
429460 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6527879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:22:24 | 10.04.2021 01:35:00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.36
429461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:03:14 | 10.04.2021 01:07:00 | 1.0628 | 25 | 67 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26.5695 | 71.2063 | 1.0628 | 0 | 2.1256 | 1.0628
429465 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10290199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:00:47 | 10.04.2021 02:59:00 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8811 | 1797.0194
429469 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202531 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:10:17 | 10.04.2021 01:05:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91194
429470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6655523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:09:27 | 10.04.2021 01:15:00 | 1.0925 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.135 | 0 | 0 | 0 | 0
429472 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6615365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:11:44 | 10.04.2021 00:43:00 | 0.52111 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5187 | 0 | 0 | 0 | 0
429474 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6782986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:28:13 | 10.04.2021 03:12:00 | 3.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1346
429483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:18:23 | 10.04.2021 00:34:00 | 0.26028 | 55 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3154 | 521.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
429486 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:25:07 | 10.04.2021 01:49:00 | 1.3981 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
429491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:42:16 | 10.04.2021 01:21:00 | 0.64556 | 5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2278 | 635.231 | 0 | 0 | 0 | 0.64556
429505 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6707046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:52:16 | 10.04.2021 01:53:00 | 1.0122 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9185 | 0 | 0 | 0 | 0
429516 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:59:00 | 10.04.2021 02:40:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4162 | 0
429516 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:59:00 | 10.04.2021 05:06:00 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0
429521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:10:17 | 10.04.2021 02:30:00 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3003 | 281.6653
429522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6569463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:11:23 | 10.04.2021 05:13:00 | 4.0269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1616 | 0 | 0
429523 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:14:42 | 10.04.2021 02:37:00 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5484
429527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:17:17 | 10.04.2021 02:53:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.695
429558 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:44:05 | 10.04.2021 01:31:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 9 | 5 | 61 | 606 | 0 | 0 | 16.0375 | 8.9097 | 108.6983 | 1079.8556
429561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 01:00:00 | 10.04.2021 02:22:00 | 1.3667 | 177 | 25349 | 0 | 0 | 124 | 2672 | 241.9006 | 34643.7178 | 0 | 0 | 169.4671 | 3651.7422
429601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6860826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 01:00:00 | 10.04.2021 01:59:00 | 0.98333 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8166 | 50.1498 | 0 | 0 | 0 | 0
429602 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6963173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:34:20 | 10.04.2021 02:29:00 | 0.91111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
429603 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6559204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:34:49 | 10.04.2021 03:27:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6585 | 0 | 0
429606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:37:55 | 10.04.2021 02:34:00 | 0.93472 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9261 | 0 | 0 | 0 | 0
429609 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10731961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:46:08 | 10.04.2021 08:25:00 | 6.6478 | 20 | 67 | 0 | 0 | 164 | 2852 | 132.9556 | 445.4013 | 0 | 0 | 1090.2359 | 18959.4686
429651 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 02:00:49 | 10.04.2021 02:37:56 | 0.61861 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
429658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 00:52:16 | 10.04.2021 01:50:00 | 0.96222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2456 | 0 | 0 | 0.96222 | 0 | 17.32 | 2363.2123
429663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 01:56:20 | 10.04.2021 02:28:00 | 0.52778 | 22 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6112 | 2085.7866 | 0 | 0 | 0 | 0
429675 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:15:41 | 10.04.2021 03:22:00 | 1.1053 | 40 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2112 | 2327.7197 | 0 | 0 | 0 | 0
429675 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE3970004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:15:41 | 10.04.2021 11:13:00 | 8.9553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
429706 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7063895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2021 23:16:44 | 10.04.2021 02:39:00 | 3.3711 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.411 | 0 | 0 | 0 | 0
429709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:39:21 | 10.04.2021 06:19:00 | 3.6608 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5097 | 25.6258 | 0 | 0 | 0 | 0
429710 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:39:11 | 10.04.2021 03:16:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272
429723 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170403 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:49:50 | 10.04.2021 03:28:00 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722
429728 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6843043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:53:20 | 10.04.2021 05:49:00 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 1908.9126
429730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:17:08 | 10.04.2021 10:14:00 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6345 | 836.9294
429731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:55:37 | 10.04.2021 02:57:00 | 0.02306 | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18448 | 14.0205 | 0 | 0 | 0 | 0
429733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815869 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:57:22 | 10.04.2021 04:00:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.395 | 34.4484
429741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:02:22 | 10.04.2021 04:06:00 | 1.0606 | 22 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3323 | 4191.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
429757 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:04:22 | 10.04.2021 04:32:00 | 1.4606 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 423.5624 | 0 | 0 | 0 | 0
429762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:08:22 | 10.04.2021 08:55:00 | 5.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.995 | 1155.444
429775 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:11:35 | 10.04.2021 03:47:00 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59028
429798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:17:02 | 10.04.2021 04:07:51 | 0.84694 | 11 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3163 | 3240.3924 | 0 | 0 | 0 | 0
429798 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6660170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:17:02 | 10.04.2021 04:56:00 | 1.6494 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.248 | 0 | 0 | 0 | 0
429809 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450204 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:21:11 | 10.04.2021 09:12:00 | 5.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.8063
429811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6736810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:23:22 | 10.04.2021 05:07:00 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9037
429823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6575435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:34:34 | 10.04.2021 03:55:00 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8329
429827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517272743 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:41:19 | 10.04.2021 06:04:00 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781
429833 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6974094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:47:20 | 10.04.2021 03:55:00 | 1.1278 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4836 | 0 | 0 | 0 | 0
429837 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:47:24 | 10.04.2021 05:31:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 30 | 54 | 235 | 658 | 0 | 0 | 51.8001 | 93.2402 | 405.7674 | 1136.1489
429845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:58:09 | 10.04.2021 03:59:03 | 0.015 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
429850 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6960371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:03:25 | 10.04.2021 04:34:00 | 0.50972 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 84.1038 | 0 | 0 | 0 | 0
429852 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:59:22 | 10.04.2021 04:09:23 | 1.1669 | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 313.9069 | 0 | 0 | 0 | 0
429857 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6625577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:10:00 | 10.04.2021 05:05:00 | 0.91667 | 6 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 652.669 | 0 | 0 | 0 | 0
429859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6777153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:10:25 | 10.04.2021 04:49:00 | 0.64306 | 4 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 882.9214 | 0 | 0 | 0 | 0
429859 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6777153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:10:25 | 10.04.2021 04:52:00 | 0.69306 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 380.4899 | 0 | 0 | 0 | 0
429866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6800235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:17:35 | 10.04.2021 04:37:58 | 0.33972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429866 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7018487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:17:35 | 10.04.2021 05:09:24 | 0.86361 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 78.5885 | 0 | 0 | 0 | 0
429866 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6956203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:17:35 | 10.04.2021 05:14:46 | 0.95306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:23:54 | 10.04.2021 08:21:00 | 3.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7434 | 4504.9038
429875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:28:35 | 10.04.2021 04:30:43 | 0.03556 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7112 | 0.14224 | 0 | 0 | 0 | 0
429881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:34:30 | 10.04.2021 09:49:00 | 5.2417 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8334 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
429884 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:40:26 | 10.04.2021 06:06:00 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 857.0921
429895 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7096088 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:50:42 | 10.04.2021 09:21:00 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.09 | 0 | 0
429900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:58:58 | 10.04.2021 05:01:22 | 0.04 | 4 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 0
429901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:59:45 | 10.04.2021 08:07:41 | 3.1322 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7933 | 457.3041 | 0 | 0 | 0 | 0
429901 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6639641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:59:45 | 10.04.2021 08:25:26 | 3.4281 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.4724 | 0 | 0 | 0 | 0
429901 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6943494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:59:45 | 10.04.2021 09:47:14 | 4.7914 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9073 | 0 | 0 | 0 | 0
429901 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6862603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:59:45 | 10.04.2021 10:31:00 | 5.5208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0417 | 5.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
429907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:04:57 | 10.04.2021 05:07:00 | 0.03417 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5.9456 | 11.5836 | 0.61506 | 0.03417
429916 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:12:02 | 10.04.2021 06:54:00 | 1.6994 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
429930 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:30:37 | 10.04.2021 10:10:00 | 4.6564 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.2999 | 0 | 0 | 0 | 0
429932 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:31:37 | 10.04.2021 05:33:00 | 0.02306 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.3144 | 15.2657 | 0 | 0 | 0.1153 | 2.8825
429944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6997707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:41:39 | 10.04.2021 09:22:00 | 3.6725 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.53 | 0 | 0 | 0 | 0
429953 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6815469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:45:28 | 10.04.2021 06:26:00 | 0.67556 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.4938 | 0 | 0 | 0 | 0
429955 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:37:51 | 10.04.2021 09:51:00 | 4.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7943 | 3476.5961
429956 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:45:28 | 10.04.2021 06:35:00 | 0.82556 | 11 | 139 | 0 | 0 | 32 | 1740 | 9.0812 | 114.7528 | 0 | 0 | 26.4179 | 1436.4744
429957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:46:18 | 10.04.2021 09:45:00 | 3.9783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9783 | 0 | 0
429962 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7088196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 03:18:23 | 10.04.2021 06:12:00 | 2.8936 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.1907 | 0 | 0 | 0 | 0
429965 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:53:30 | 10.04.2021 05:54:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 3070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 38.375 | 0.0125 | 0
429966 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:54:16 | 10.04.2021 06:03:50 | 0.15944 | 0 | 0 | 10 | 3070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 489.4808 | 0.15944 | 0
429968 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6677513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:16:13 | 10.04.2021 08:59:00 | 4.7131 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6187 | 0 | 0 | 0 | 0
429973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:02:14 | 10.04.2021 06:04:10 | 0.03222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 808 | 0 | 0 | 0.06444 | 0 | 4.7041 | 26.0338
429974 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6738258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:02:28 | 10.04.2021 07:13:00 | 1.1756 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4957 | 0 | 0 | 0 | 0
429979 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:07:51 | 10.04.2021 12:45:00 | 6.6192 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5259 | 33.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
429986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6725462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:40:03 | 10.04.2021 06:49:00 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0442 | 528.6958
429988 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:11:33 | 10.04.2021 07:07:00 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2417
429992 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7088198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:16:08 | 10.04.2021 09:55:00 | 3.6478 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2757 | 0 | 0 | 0 | 0
429994 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:18:36 | 10.04.2021 06:55:00 | 0.60667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3271 | 0 | 0 | 0 | 0
430005 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6794636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:20:00 | 10.04.2021 08:04:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0665 | 0 | 0
430007 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6957115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:22:32 | 10.04.2021 12:24:00 | 6.0244 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.7393 | 0 | 0 | 0 | 0
430010 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002090 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:24:27 | 10.04.2021 07:36:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925
430025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:29:26 | 10.04.2021 07:08:26 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 4534.15
430028 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:32:29 | 10.04.2021 09:56:00 | 3.3919 | 0 | 0 | 22 | 58 | 20 | 3 | 0 | 0 | 74.6227 | 196.7325 | 67.8388 | 10.1758
430029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11369095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:33:22 | 10.04.2021 10:48:00 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9022
430033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6754937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:38:18 | 10.04.2021 07:52:00 | 1.2283 | 10 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 354.9874 | 0 | 0 | 0 | 0
430036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:42:30 | 10.04.2021 10:43:00 | 4.0083 | 96 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.7997 | 272.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
430037 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7046046 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:42:06 | 10.04.2021 10:26:00 | 3.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6069
430042 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9415418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:48:36 | 10.04.2021 11:07:00 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 107.6667
430043 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:51:30 | 10.04.2021 08:25:00 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 127.7831
430046 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:54:40 | 10.04.2021 06:57:00 | 0.03889 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4723 | 4.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
430047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832066 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:54:39 | 10.04.2021 09:06:00 | 2.1892 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.756 | 0 | 0 | 0 | 0
430054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6661010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:59:30 | 10.04.2021 11:40:00 | 4.675 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.925 | 0 | 0 | 0 | 0
430064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | BR6591975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:03:49 | 10.04.2021 11:17:00 | 4.2197 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2818 | 0 | 0
430065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6969860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:06:28 | 10.04.2021 10:02:00 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.4394
430067 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:08:31 | 10.04.2021 08:13:31 | 1.0833 | 0 | 0 | 8 | 1603 | 5 | 836 | 0 | 0 | 8.6666 | 1736.578 | 5.4166 | 905.6639
430077 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:18:29 | 10.04.2021 09:51:00 | 3.5419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 789 | 0 | 0 | 7.0839 | 0 | 439.2006 | 2794.5907
430078 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:10:31 | 10.04.2021 09:44:31 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.7004 | 626.2675
430078 | 2 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6617587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:10:31 | 10.04.2021 11:54:14 | 4.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3449 | 799.1351
430083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:13:38 | 10.04.2021 07:14:55 | 0.02139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.02139 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 10.1602
430085 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6973620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:15:34 | 10.04.2021 11:24:00 | 4.1406 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3693 | 0 | 0 | 0 | 0
430087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6947566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:13:29 | 10.04.2021 09:08:00 | 1.9086 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0808 | 0 | 0 | 0 | 0
430088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6994764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:16:53 | 10.04.2021 09:15:00 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7803
430089 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6741914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:19:16 | 10.04.2021 11:33:00 | 4.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2045
430092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:20:32 | 10.04.2021 08:10:18 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8061 | 1049.2416
430094 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:20:55 | 10.04.2021 11:19:00 | 3.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6487 | 23.8084
430095 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:21:43 | 10.04.2021 09:10:00 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 633.4567
430096 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6801813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:21:32 | 10.04.2021 09:42:00 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.7409
430099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:23:51 | 10.04.2021 09:30:00 | 2.1025 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.31 | 0 | 0 | 0 | 0
430102 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056612 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:24:57 | 10.04.2021 09:11:00 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0
430105 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6900456 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:25:56 | 10.04.2021 08:50:00 | 1.4011 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.0318 | 0 | 0 | 0 | 0
430106 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6959849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:26:35 | 10.04.2021 08:41:00 | 1.2403 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
430112 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:28:57 | 10.04.2021 09:24:00 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.175
430117 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7137954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 02:10:25 | 10.04.2021 09:18:00 | 7.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.2598
430119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6920333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:33:02 | 10.04.2021 08:19:00 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8138 | 0 | 0
430121 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6620753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:28:53 | 10.04.2021 09:36:00 | 4.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0818
430125 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:32:32 | 10.04.2021 08:39:00 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.94 | 665.7758
430133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6924008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:38:58 | 10.04.2021 12:52:00 | 7.2172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
430136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:04:29 | 10.04.2021 09:04:00 | 2.9919 | 333 | 398 | 0 | 0 | 233 | 339 | 996.316 | 1190.7921 | 0 | 0 | 697.122 | 1014.2677
430144 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6796948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:58:04 | 10.04.2021 08:29:00 | 0.51556 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.027 | 0 | 0 | 0 | 0
430146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10839166 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:59:58 | 10.04.2021 12:27:00 | 4.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8022 | 8.9011
430147 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO6865127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:30:00 | 10.04.2021 17:30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077 | 0 | 0
430149 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:00:23 | 10.04.2021 11:28:00 | 4.4603 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.327 | 0 | 0
430152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6949438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:04:33 | 10.04.2021 09:54:00 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5912
430156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:05:33 | 10.04.2021 08:20:00 | 0.24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5598 | 1033.6424
430173 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6913931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:56:30 | 10.04.2021 10:00:00 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7079
430176 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6926171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:06:54 | 10.04.2021 09:31:00 | 1.4017 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
430180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 05:27:20 | 10.04.2021 09:34:00 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 1311.4441
430181 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6845066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:11:35 | 10.04.2021 10:17:00 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7779
430182 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7073087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:28:12 | 10.04.2021 09:11:00 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.033
430183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6699125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:11:50 | 10.04.2021 09:45:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5834
430192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6541500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:15:50 | 10.04.2021 10:19:00 | 2.0528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
430196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:17:47 | 10.04.2021 14:55:00 | 6.6203 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6084 | 0 | 0 | 0 | 0
430197 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:19:36 | 10.04.2021 09:42:00 | 1.3733 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0933 | 49.4399 | 0 | 0 | 0 | 0
430206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6527384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:22:33 | 10.04.2021 09:13:00 | 0.84083 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.1001 | 0 | 0 | 0 | 0
430210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:27:32 | 10.04.2021 10:45:00 | 2.2911 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
430213 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:29:22 | 10.04.2021 09:46:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6633 | 104.732
430217 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 08:30:18 | 10.04.2021 12:50:00 | 4.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4315
430223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:34:34 | 10.04.2021 10:16:00 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.743 | 1428.5232
430229 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:28:26 | 10.04.2021 11:05:01 | 3.6097 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 866.3328 | 0 | 0 | 0 | 64.975
430233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:19:22 | 10.04.2021 10:52:00 | 2.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1962
430239 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6943997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:47:21 | 10.04.2021 11:13:00 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3375
430241 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7584095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:28:25 | 10.04.2021 09:57:00 | 5.4764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430251 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284127 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:49:25 | 10.04.2021 11:41:00 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8597
430258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:38:34 | 10.04.2021 10:06:00 | 1.4572 | 40 | 5 | 0 | 0 | 95 | 216 | 58.2888 | 7.2861 | 0 | 0 | 138.4359 | 314.7595
430264 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:57:31 | 10.04.2021 12:14:00 | 3.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8899
430270 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6597840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:58:35 | 10.04.2021 09:17:00 | 0.30694 | 6 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8416 | 218.5413 | 0 | 0 | 0 | 0
430272 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516083570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:15:00 | 10.04.2021 09:08:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667
430273 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 09:00:31 | 10.04.2021 11:59:00 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.1434
430278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:02:45 | 10.04.2021 11:44:00 | 2.6875 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6952217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:03:45 | 10.04.2021 11:31:00 | 2.4542 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
430283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:04:42 | 10.04.2021 09:13:03 | 0.13917 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83502 | 20.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
430287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:09:04 | 10.04.2021 09:45:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 1.7967
430292 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:35:23 | 10.04.2021 10:16:32 | 5.6858 | 32 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9466 | 23800.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
430292 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 04:35:23 | 10.04.2021 10:41:59 | 6.11 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 3959.28 | 0 | 0 | 0 | 0
430324 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8687540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:07:45 | 10.04.2021 09:31:00 | 2.3875 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0
430326 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6784274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:13:56 | 10.04.2021 10:37:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2884
430343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:20:35 | 10.04.2021 09:36:37 | 0.26722 | 83 | 16 | 0 | 0 | 344 | 2608 | 22.1793 | 4.2755 | 0 | 0 | 91.9237 | 696.9098
430344 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055475 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:20:17 | 10.04.2021 10:38:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953
430352 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:22:19 | 10.04.2021 11:29:00 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.572
430355 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:23:36 | 10.04.2021 10:15:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 9 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 426.6217 | 0 | 0
430365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6878791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:26:47 | 10.04.2021 10:46:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6937 | 0 | 0
430367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:28:19 | 10.04.2021 13:52:00 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3947 | 1076.7064
430377 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:19:38 | 10.04.2021 18:05:00 | 7.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7805 | 3536.7862
430386 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098572 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:34:48 | 10.04.2021 10:47:00 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033
430395 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:44:36 | 10.04.2021 13:31:00 | 3.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3865 | 166.0265
430400 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7063895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:13:31 | 10.04.2021 10:13:00 | 2.9914 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5265 | 0 | 0 | 0 | 0
430403 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:43:46 | 10.04.2021 10:18:00 | 1.5706 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32.9818 | 25.129 | 0 | 0 | 1.5706 | 43.9757
430404 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6843884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:26:24 | 10.04.2021 09:30:00 | 3.06 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.08 | 0 | 0 | 0 | 0
430405 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:45:19 | 10.04.2021 10:57:00 | 1.1947 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
430406 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7027949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:13:12 | 10.04.2021 10:00:00 | 1.78 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0
430408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6849305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:01:17 | 10.04.2021 10:11:00 | 3.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.753
430412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6575677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:33:23 | 10.04.2021 09:53:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6757
430417 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:51:56 | 10.04.2021 10:45:00 | 0.88444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 0
430419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:55:37 | 10.04.2021 10:31:00 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2813 | 20.0505
430421 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:55:36 | 10.04.2021 11:55:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.77
430427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:58:02 | 10.04.2021 12:10:00 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3989 | 153.9608
430432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:02:36 | 10.04.2021 10:03:36 | 0.01667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0.91685 | 7.9182
430434 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7110044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:34:50 | 10.04.2021 11:50:00 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8251
430435 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:48:41 | 10.04.2021 11:58:00 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0311
430459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7158537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:05:11 | 10.04.2021 10:32:00 | 0.44694 | 0 | 0 | 15 | 7877 | 314 | 2910 | 0 | 0 | 6.7041 | 3520.5464 | 140.3392 | 1300.5954
430460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:31:57 | 10.04.2021 11:00:47 | 1.4806 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 7.4028 | 1.4806 | 0 | 451.5708
430465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267543 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:09:42 | 10.04.2021 11:05:00 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92167
430471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7130268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:00:37 | 10.04.2021 10:33:00 | 0.53972 | 4 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 738.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
430474 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6624933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:20:44 | 10.04.2021 12:57:00 | 4.6044 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6842 | 0 | 0 | 0 | 0
430484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:16:38 | 10.04.2021 10:40:00 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0099 | 579.4867
430492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6697854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:05:49 | 10.04.2021 10:43:00 | 0.61972 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8034 | 0 | 0 | 0 | 0
430493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:18:49 | 10.04.2021 14:12:00 | 3.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3431
430494 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6839934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:18:29 | 10.04.2021 12:24:00 | 2.0919 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
430507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7140451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:23:58 | 10.04.2021 12:16:00 | 1.8672 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4149 | 0 | 0 | 0 | 0
430509 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6533639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:27:56 | 10.04.2021 12:01:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5733
430511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:29:30 | 10.04.2021 10:30:30 | 0.01667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0.91685 | 7.9182
430514 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7010923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:28:59 | 10.04.2021 15:01:00 | 4.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2772
430515 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:29:50 | 10.04.2021 13:51:00 | 3.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.484
430518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:32:59 | 10.04.2021 10:38:00 | 3.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.645
430525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6707046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:13:11 | 10.04.2021 17:44:00 | 8.5136 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
430528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6933242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:26:53 | 10.04.2021 15:04:00 | 5.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6094
430533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:38:19 | 10.04.2021 11:00:14 | 0.36528 | 0 | 0 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36528 | 454.043 | 0 | 0
430538 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6593086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:38:53 | 10.04.2021 11:05:00 | 0.43528 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6574 | 0 | 0 | 0 | 0
430545 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:40:51 | 10.04.2021 11:24:00 | 0.71917 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6496 | 0 | 0 | 0 | 0
430547 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10773289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:10:25 | 10.04.2021 16:09:00 | 6.9764 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.5209 | 0 | 0 | 0 | 0
430564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:45:19 | 10.04.2021 19:27:01 | 8.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.695
430565 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:45:20 | 10.04.2021 13:07:00 | 2.3611 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 446.2498 | 0 | 0 | 0 | 2.3611
430567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:39:39 | 10.04.2021 11:53:00 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 885.09
430569 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060173 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:47:48 | 10.04.2021 15:21:00 | 4.5533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7666 | 0 | 0
430571 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157119 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:47:20 | 10.04.2021 12:57:00 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611
430579 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:35:08 | 10.04.2021 12:17:00 | 1.6978 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9294 | 0 | 0 | 0 | 0
430595 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | BR7133441 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:54:40 | 10.04.2021 11:25:00 | 0.50556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.106
430597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517099327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:57:34 | 10.04.2021 13:31:00 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5572
430599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10884861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 06:36:10 | 10.04.2021 11:51:00 | 5.2472 | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3721 | 362.0582 | 0 | 0 | 0 | 0
430600 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:46:14 | 10.04.2021 11:15:00 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8355 | 181.7078
430602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:58:52 | 10.04.2021 17:07:00 | 6.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4028 | 30.6778
430603 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:59:57 | 10.04.2021 11:00:07 | 0.00278 | 0 | 0 | 110 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 1.5846 | 0 | 0
430607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:01:40 | 10.04.2021 14:00:00 | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8889 | 668.7495
430625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11523532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 08:21:04 | 10.04.2021 11:13:00 | 2.8656 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4622 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
430629 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6959847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:01:54 | 10.04.2021 11:56:00 | 0.90167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
430631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:04:40 | 10.04.2021 11:39:00 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5888 | 979.0684
430632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:09:18 | 10.04.2021 11:10:18 | 0.01667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0.91685 | 7.9182
430634 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6653931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:58:45 | 10.04.2021 11:54:00 | 0.92083 | 5 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6041 | 575.5187 | 0 | 0 | 0 | 0
430639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6563091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:09:58 | 10.04.2021 13:41:00 | 2.5172 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
430640 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11096428 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 09:51:37 | 10.04.2021 13:48:00 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8794 | 1075.5436
430641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:11:45 | 10.04.2021 11:12:45 | 0.01667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0.91685 | 7.9182
430642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138922 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:11:38 | 10.04.2021 11:55:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72278
430647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:14:53 | 10.04.2021 11:15:53 | 0.01667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0.91685 | 7.9182
430654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987768 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:18:00 | 10.04.2021 11:35:00 | 4.2833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6499 | 0 | 0 | 0 | 0
430656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:18:00 | 10.04.2021 13:40:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3668 | 80.4668
430657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6684509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:18:41 | 10.04.2021 13:51:00 | 2.5386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6197 | 0 | 0 | 0 | 0
430658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:19:33 | 10.04.2021 14:52:27 | 3.5483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 3.5483 | 0 | 0 | 0 | 195.1582 | 1685.4568
430672 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:24:41 | 10.04.2021 12:35:00 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.597
430676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7060907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:09:18 | 10.04.2021 11:48:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.655
430679 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:25:11 | 10.04.2021 12:15:00 | 0.83028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
430688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8057654 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:45:43 | 10.04.2021 12:33:34 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 84.4825
430692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:27:41 | 10.04.2021 12:24:00 | 0.93861 | 24 | 16 | 0 | 0 | 670 | 2733 | 22.5266 | 15.0178 | 0 | 0 | 628.8687 | 2565.2211
430695 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7051005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:29:18 | 10.04.2021 19:27:00 | 7.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1567
430696 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6734304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:29:19 | 10.04.2021 13:38:00 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9466
430707 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:31:47 | 10.04.2021 12:05:33 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.343 | 3630.3379
430713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 07:05:53 | 10.04.2021 14:58:00 | 7.8686 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.248 | 0 | 0 | 0 | 0
430715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517136288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:34:12 | 10.04.2021 12:22:00 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
430723 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6789287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:55:54 | 10.04.2021 12:14:00 | 1.3017 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9603 | 0 | 0 | 0 | 0
430733 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:11:17 | 10.04.2021 12:30:00 | 1.3119 | 0 | 0 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 551.0148 | 0 | 0
430738 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6648258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:41:55 | 10.04.2021 12:50:00 | 1.1347 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5027 | 0 | 0 | 0 | 0
430742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:43:32 | 10.04.2021 13:07:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0844
430743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:43:41 | 10.04.2021 12:32:00 | 0.80528 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5907 | 0 | 0 | 0 | 0
430746 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6806589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:45:17 | 10.04.2021 16:34:00 | 4.8119 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9373 | 0 | 0 | 0 | 0
430748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:46:32 | 10.04.2021 16:52:00 | 5.0911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40.7289 | 0 | 0 | 0 | 137.46
430750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7097157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:47:07 | 10.04.2021 13:03:00 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0321
430751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:47:12 | 10.04.2021 15:41:00 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2434
430752 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:47:54 | 10.04.2021 14:50:00 | 3.035 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.85 | 0 | 0 | 0 | 0
430753 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6893280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:48:11 | 10.04.2021 14:58:00 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9633
430755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:48:54 | 10.04.2021 12:32:00 | 0.71833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54.5931 | 0 | 0 | 0 | 4.31
430757 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6754826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:51:15 | 10.04.2021 12:09:08 | 0.29806 | 0 | 0 | 2 | 1095 | 5 | 837 | 0 | 0 | 0.59612 | 326.3757 | 1.4903 | 249.4762
430763 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:43:33 | 10.04.2021 17:30:00 | 6.7742 | 1 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7742 | 3671.6001 | 0 | 0 | 0 | 0
430770 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217897 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:55:58 | 10.04.2021 13:17:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3506
430781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6769205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:04:38 | 10.04.2021 12:56:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6399
430782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:00:56 | 10.04.2021 14:11:00 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1878
430787 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6966130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 12:02:51 | 10.04.2021 13:02:00 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5182
430790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7027934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:04:43 | 10.04.2021 16:10:00 | 4.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2328
430794 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6676715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:06:04 | 10.04.2021 13:26:00 | 1.3322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
430795 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:05:43 | 10.04.2021 14:11:00 | 2.0881 | 0 | 0 | 2 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1761 | 1532.636 | 0 | 0
430821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6911663 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:57:02 | 10.04.2021 12:48:00 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.0274 | 0 | 0
430823 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:07:15 | 10.04.2021 16:27:00 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2417 | 7311.9681
430823 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7028221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:07:15 | 10.04.2021 17:19:41 | 5.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8289 | 4650.0475
430827 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6871803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:18:33 | 10.04.2021 15:38:00 | 3.3242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398 | 13.2967 | 0 | 0 | 0 | 19.945 | 1323.0197
430830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:19:43 | 10.04.2021 12:42:00 | 0.37139 | 45 | 495 | 13 | 0 | 62 | 1623 | 16.7126 | 183.8381 | 4.8281 | 0 | 23.0262 | 602.766
430844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6741825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:22:36 | 10.04.2021 14:18:00 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.4327
430845 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:27:36 | 10.04.2021 13:22:00 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1468
430850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6963080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:24:17 | 10.04.2021 16:59:00 | 4.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.5017
430851 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7133441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:52:52 | 10.04.2021 14:01:00 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.776
430882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8990414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:01:42 | 10.04.2021 12:47:00 | 0.755 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 59.645 | 0 | 0 | 0 | 0
430900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6843904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:35:52 | 10.04.2021 17:14:00 | 4.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.4764
430902 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6921859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:11:18 | 10.04.2021 13:13:19 | 3.0336 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0672 | 224.4871 | 0 | 0
430906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:16:35 | 10.04.2021 17:54:00 | 5.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7194 | 4684.4671
430910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:33:34 | 10.04.2021 13:18:18 | 0.74556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430910 | 2 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7076651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:33:34 | 10.04.2021 13:30:36 | 0.95056 | 85 | 674 | 0 | 0 | 49 | 29 | 80.7976 | 640.6774 | 0 | 0 | 46.5774 | 27.5662
430919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:42:44 | 10.04.2021 14:17:00 | 1.5711 | 7 | 40 | 0 | 0 | 4 | 148 | 10.9978 | 62.8444 | 0 | 0 | 6.2844 | 232.5243
430920 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169360 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:43:29 | 10.04.2021 15:23:00 | 2.6586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 0
430924 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6585178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:46:53 | 10.04.2021 14:10:00 | 1.3853 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
430927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:49:49 | 10.04.2021 13:44:00 | 0.90306 | 24 | 908 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21.6734 | 819.9785 | 0 | 0 | 1.8061 | 2.7092
430941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6853690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:56:17 | 10.04.2021 15:27:00 | 2.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4298
430947 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7082823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:58:47 | 10.04.2021 14:27:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3951
430956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:59:52 | 10.04.2021 16:09:00 | 3.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6089 | 245.8732
430958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:02:04 | 10.04.2021 13:04:39 | 0.04306 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8612 | 0.17224 | 0 | 0 | 0 | 0
430965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:57:35 | 10.04.2021 13:55:00 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.8117
430966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:02:45 | 10.04.2021 13:52:00 | 0.82083 | 11 | 1 | 0 | 0 | 202 | 21 | 9.0291 | 0.82083 | 0 | 0 | 165.8077 | 17.2374
430971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6754826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:23:43 | 10.04.2021 13:00:00 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7.8614 | 0.60472 | 98.5694
430971 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6784450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:23:43 | 10.04.2021 13:27:00 | 1.0547 | 0 | 0 | 2 | 1082 | 3 | 614 | 0 | 0 | 2.1094 | 1141.207 | 3.1642 | 647.5981
430971 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6784440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:23:43 | 10.04.2021 14:17:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8881 | 113.2836
430978 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11215639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:07:45 | 10.04.2021 14:50:00 | 1.7042 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9292 | 90.321 | 0 | 0 | 0 | 0
430981 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7073087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:05:48 | 10.04.2021 13:35:00 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9671
430986 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6752617 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:11:23 | 10.04.2021 13:48:00 | 0.61028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2934 | 0 | 0 | 0 | 0
430988 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934279 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:12:59 | 10.04.2021 14:00:00 | 0.78361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0
430992 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:15:58 | 10.04.2021 13:16:08 | 0.00278 | 0 | 0 | 110 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 1.5846 | 0 | 0
431011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:26:41 | 10.04.2021 13:48:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 1313 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 40.5019 | 466.4826
431017 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7145767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:28:00 | 10.04.2021 13:52:00 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
431027 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:56:27 | 10.04.2021 13:45:00 | 0.80917 | 0 | 270 | 0 | 0 | 4 | 390 | 0 | 218.4759 | 0 | 0 | 3.2367 | 315.5763
431029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:34:47 | 10.04.2021 15:45:00 | 2.1703 | 45 | 495 | 13 | 0 | 62 | 1623 | 97.6626 | 1074.2886 | 28.2136 | 0 | 134.5574 | 3522.3644
431041 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10731822 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:35:29 | 10.04.2021 16:41:00 | 3.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
431057 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8657145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:43:02 | 10.04.2021 14:52:00 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8643
431061 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:44:12 | 10.04.2021 19:25:00 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 170.4
431062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:44:53 | 10.04.2021 16:27:00 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9912 | 21.6155
431063 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293340 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:46:15 | 10.04.2021 14:41:00 | 0.9125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
431076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6932314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:52:47 | 10.04.2021 15:43:00 | 1.8369 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.3478 | 0 | 64.2929 | 0 | 0
431077 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 13:30:00 | 10.04.2021 17:49:00 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6001
431080 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:27:33 | 10.04.2021 15:16:00 | 1.8075 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 9.0375 | 1.8075 | 0 | 551.2875
431085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7872251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:57:57 | 10.04.2021 15:29:00 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.035 | 7.5875
431088 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6654298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 14:00:16 | 10.04.2021 15:17:00 | 1.2789 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
431095 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021277 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:03:01 | 10.04.2021 17:35:00 | 3.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
431097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:04:58 | 10.04.2021 14:54:00 | 0.81722 | 4 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2689 | 479.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
431098 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6917994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:46:35 | 10.04.2021 14:10:00 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9529
431105 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:07:23 | 10.04.2021 15:30:08 | 1.3792 | 0 | 0 | 8 | 2821 | 65 | 2281 | 0 | 0 | 11.0334 | 3890.6386 | 89.6461 | 3145.8868
431153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6685680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:11:48 | 10.04.2021 14:31:13 | 0.32361 | 1 | 0 | 78 | 61 | 122 | 3882 | 0.32361 | 0 | 25.2416 | 19.7402 | 39.4804 | 1256.254
431171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7092067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:21:49 | 10.04.2021 15:37:00 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2653
431185 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:27:14 | 10.04.2021 20:37:00 | 6.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
431192 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:28:56 | 10.04.2021 18:25:00 | 3.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8033 | 920.659
431194 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7021573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:29:39 | 10.04.2021 17:50:39 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.45
431195 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171202 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:30:35 | 10.04.2021 16:19:00 | 1.8069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
431198 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:25:10 | 10.04.2021 15:06:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.223 | 745.8938
431198 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:25:10 | 10.04.2021 16:05:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 9 | 0 | 0 | 33.2778 | 14.975 | 106.489 | 14.975
431201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:25:33 | 10.04.2021 15:03:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 698 | 0 | 0 | 2.4967 | 0 | 68.6587 | 435.6707
431205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6530952 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:21:46 | 10.04.2021 16:38:00 | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6818
431211 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:41:49 | 10.04.2021 15:13:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 1294.6225
431218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7036721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:41:30 | 10.04.2021 18:18:00 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1498
431223 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6957112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:43:03 | 10.04.2021 16:58:00 | 2.2492 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6745 | 0 | 0 | 0 | 0
431226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:43:49 | 10.04.2021 15:50:00 | 1.1031 | 59 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 65.0805 | 367.319 | 0 | 0 | 75.0081 | 320.9905
431229 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:44:35 | 10.04.2021 20:03:00 | 5.3069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
431230 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR7124000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:44:20 | 10.04.2021 15:58:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5945
431232 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:46:00 | 10.04.2021 15:52:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
431240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:50:47 | 10.04.2021 16:01:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.5325 | 1.1703 | 65.5357
431241 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058104 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:52:24 | 10.04.2021 15:56:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
431247 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:57:06 | 10.04.2021 15:20:00 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0
431250 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6892328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:59:25 | 10.04.2021 16:58:00 | 1.9764 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 39.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
431251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR7037533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:00:00 | 10.04.2021 15:21:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.75
431259 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:50:47 | 10.04.2021 14:06:00 | 0.25361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8764 | 116.6606
431259 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:50:47 | 10.04.2021 16:20:02 | 2.4875 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.875 | 144.275 | 0 | 0
431259 | 3 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:50:47 | 10.04.2021 17:00:00 | 3.1536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3.1536 | 0 | 50.4578 | 18.9217
431264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7023703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:24:42 | 10.04.2021 15:17:00 | 2.8717 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8135 | 0 | 0 | 0 | 0
431267 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:37:47 | 10.04.2021 18:35:00 | 4.9536 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 113.933 | 0 | 331.8919 | 4.9536
431273 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KÖK | ISO6608168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 11:46:28 | 10.04.2021 15:16:00 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.5218
431277 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516005146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:58:08 | 10.04.2021 16:06:00 | 1.1311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
431278 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516915217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:47:52 | 10.04.2021 15:41:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
431286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:18:17 | 10.04.2021 18:56:00 | 3.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8858
431288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:18:04 | 10.04.2021 16:48:29 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.8883
431290 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:19:24 | 10.04.2021 17:15:00 | 1.9267 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 310.1939 | 0 | 0
431291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239387 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:20:59 | 10.04.2021 16:07:00 | 0.76694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
431297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:23:50 | 10.04.2021 16:52:00 | 1.4694 | 2 | 18 | 0 | 0 | 60 | 3380 | 2.9389 | 26.4499 | 0 | 0 | 88.1664 | 4966.7072
431298 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:46:47 | 10.04.2021 15:45:00 | 0.97028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9895 | 0 | 0 | 0 | 0
431299 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10353636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:24:27 | 10.04.2021 19:48:00 | 4.3925 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
431300 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR9086306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:01:28 | 10.04.2021 17:36:00 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.0831 | 0 | 0
431303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6580324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:28:50 | 10.04.2021 16:46:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5944
431306 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8749727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 10:11:38 | 10.04.2021 15:37:00 | 5.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8456 | 1003.2143
431311 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7037854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:06:48 | 10.04.2021 16:37:00 | 2.5033 | 0 | 0 | 4 | 232 | 4 | 76 | 0 | 0 | 10.0133 | 580.7726 | 10.0133 | 190.2531
431321 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2021 15:39:33 | 10.04.2021 17:20:00 | 1.6742 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6753 | 0 | 0 | 0 | 0
431327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11445047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:42:04 | 10.04.2021 17:49:00 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7826
431331 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:45:00 | 10.04.2021 15:45:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 1394 | 29 | 1904 | 0 | 0 | 0.1625 | 17.425 | 0.3625 | 23.8
431338 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7137954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:49:38 | 10.04.2021 17:25:00 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1757
431340 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6701027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 14:53:49 | 10.04.2021 17:14:00 | 2.3364 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2384 | 0 | 0 | 0 | 0
431342 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517357139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:51:56 | 10.04.2021 16:56:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356
431346 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:52:49 | 10.04.2021 16:43:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3639 | 0 | 0 | 0
431348 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:53:33 | 10.04.2021 18:06:00 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.0675 | 0 | 0
431352 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:55:51 | 10.04.2021 17:43:00 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5814 | 2221.5725
431363 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6670824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:00:55 | 10.04.2021 18:33:00 | 2.5347 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6874 | 0 | 0
431366 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:30:50 | 10.04.2021 19:39:13 | 4.1397 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.84 | 0 | 0 | 0 | 0
431368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7015055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:04:58 | 10.04.2021 17:48:00 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3444 | 20.6066
431369 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:05:24 | 10.04.2021 16:21:12 | 0.26333 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26333 | 124.2918 | 0 | 0 | 0 | 0
431370 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6525831 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:05:23 | 10.04.2021 16:22:00 | 0.27694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2468 | 0 | 0 | 0 | 0
431371 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:05:10 | 10.04.2021 16:39:00 | 0.56389 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
431372 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:06:43 | 10.04.2021 18:45:00 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4254 | 0 | 0
431381 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6722199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:11:26 | 10.04.2021 17:25:00 | 1.2261 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3055 | 0 | 0 | 0 | 0
431390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6803132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:16:18 | 10.04.2021 17:13:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01
431392 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6529573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:14:55 | 10.04.2021 16:54:00 | 0.65139 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
431394 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6694326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:21:30 | 10.04.2021 21:11:00 | 4.825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.075 | 0 | 0 | 0 | 0
431398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:22:22 | 10.04.2021 17:14:00 | 0.86056 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9323 | 24.9562 | 0 | 0 | 0 | 0
431401 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153470 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:26:30 | 10.04.2021 19:34:00 | 3.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0
431406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:30:00 | 10.04.2021 17:42:00 | 1.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 84 | 5 | 14.4 | 3.6 | 0 | 0 | 100.8 | 6
431407 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6624935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:29:30 | 10.04.2021 19:27:00 | 2.9583 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
431429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:39:34 | 10.04.2021 20:49:00 | 4.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9433 | 315.9487
431435 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6844594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:41:20 | 10.04.2021 17:33:00 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4166
431438 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO10951619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:42:42 | 10.04.2021 20:31:00 | 3.805 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.855 | 0 | 0 | 0 | 0
431452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:45:17 | 10.04.2021 17:24:00 | 0.64528 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.396 | 0 | 0 | 0 | 0
431453 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:45:12 | 10.04.2021 19:09:00 | 2.3967 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6337 | 0 | 0 | 0 | 0
431460 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6902171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:48:53 | 10.04.2021 17:49:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0621
431467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516688926 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:51:10 | 10.04.2021 18:38:00 | 1.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
431468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:51:32 | 10.04.2021 17:00:00 | 0.14111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9144
431470 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:52:33 | 10.04.2021 17:41:00 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.975
431472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:53:31 | 10.04.2021 17:53:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.449
431473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515666690 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:54:30 | 10.04.2021 17:55:00 | 1.0083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
431487 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6745808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:03:49 | 10.04.2021 18:22:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8499
431490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:05:19 | 10.04.2021 17:08:00 | 0.04472 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7.7813 | 15.1601 | 0.80496 | 0.04472
431504 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:55:21 | 10.04.2021 17:38:00 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3249
431509 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:14:36 | 10.04.2021 18:53:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64
431510 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:09:51 | 10.04.2021 17:28:00 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2425
431514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:16:53 | 10.04.2021 19:34:00 | 2.2853 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 | 205.6752 | 0 | 0 | 0 | 0
431520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515305683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:21:35 | 10.04.2021 18:20:00 | 0.97361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0
431522 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7074406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:21:31 | 10.04.2021 18:45:00 | 1.3914 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
431526 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6935857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 15:01:31 | 10.04.2021 18:23:00 | 3.3581 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5093 | 0 | 0
431532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8551091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:25:54 | 10.04.2021 18:15:00 | 0.81833 | 0 | 0 | 106 | 760 | 231 | 2691 | 0 | 0 | 86.743 | 621.9308 | 189.0342 | 2202.126
431539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:57:53 | 10.04.2021 17:34:00 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.631 | 88.4852
431553 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:33:48 | 10.04.2021 20:19:00 | 2.7533 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9265 | 0 | 0 | 0 | 0
431561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8591747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:37:45 | 10.04.2021 18:11:00 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55417 | 0
431563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:37:17 | 10.04.2021 19:44:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4627 | 0
431566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:42:33 | 10.04.2021 19:32:00 | 5.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7801
431568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6580324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:42:52 | 10.04.2021 20:01:00 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5288
431571 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:43:17 | 10.04.2021 21:38:00 | 3.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8298 | 6266.9279
431574 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:44:54 | 10.04.2021 18:16:37 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52861 | 326.1524
431582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7148361 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:48:40 | 10.04.2021 21:08:00 | 3.3222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
431590 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10504637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:15:38 | 10.04.2021 17:57:00 | 1.6894 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
431590 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE11016720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:15:38 | 10.04.2021 18:20:56 | 2.0883 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 214 | 4.1767 | 2.0883 | 0 | 0 | 10.4416 | 446.9026
431595 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937433 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:57:29 | 10.04.2021 18:49:00 | 0.85861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
431602 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515168563 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:59:19 | 10.04.2021 23:01:00 | 5.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2525
431608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:02:29 | 10.04.2021 23:18:00 | 5.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4652
431609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 12:48:30 | 10.04.2021 18:28:24 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.295
431624 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6539091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:14:01 | 10.04.2021 20:39:00 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0786
431626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:14:47 | 10.04.2021 19:20:00 | 1.0869 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1295 | 0 | 0 | 0 | 0
431636 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖK | ISO6842320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:17:56 | 10.04.2021 19:02:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 453.1495
431640 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6734239 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:19:55 | 10.04.2021 19:18:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96806
431664 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8554158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:24:56 | 10.04.2021 20:52:00 | 2.4511 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6089 | 0 | 0 | 0
431665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:25:56 | 10.04.2021 20:25:12 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7556 | 1437.1649
431675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:28:56 | 10.04.2021 19:17:25 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2111 | 3.2322
431677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:30:56 | 10.04.2021 19:40:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.2841 | 750.5237
431680 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517159576 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:31:51 | 10.04.2021 19:47:00 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
431684 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7066992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:33:30 | 10.04.2021 19:06:00 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 529.2116
431691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7036721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:36:07 | 10.04.2021 21:02:00 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4717
431695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE4877515 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:36:42 | 11.04.2021 00:30:57 | 5.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5208 | 702.5962
431698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:35:36 | 10.04.2021 19:29:00 | 0.89 | 17 | 497 | 0 | 0 | 7 | 212 | 15.13 | 442.33 | 0 | 0 | 6.23 | 188.68
431704 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:38:39 | 10.04.2021 19:29:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83917
431708 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | ISO6971939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:37:23 | 10.04.2021 19:30:00 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8026 | 0 | 0
431714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7066601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:38:21 | 10.04.2021 22:45:00 | 4.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7733
431722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6798440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:45:37 | 10.04.2021 19:52:00 | 1.1064 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4704 | 0 | 0 | 0 | 0
431725 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7254522 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:48:16 | 10.04.2021 19:00:00 | 0.19556 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 0.58668 | 0.39112
431736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517300210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 13:49:10 | 10.04.2021 20:23:00 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1278
431739 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7027948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:59:01 | 10.04.2021 20:21:00 | 1.3664 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6859 | 0 | 0 | 0 | 0
431743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:05:33 | 10.04.2021 19:06:00 | 0.0075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 475 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 3.5625
431745 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:05:53 | 10.04.2021 21:42:00 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6019
431748 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7079762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:12:24 | 10.04.2021 22:01:00 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.19 | 0 | 0
431749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6960458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:13:13 | 10.04.2021 20:58:00 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7545
431753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7155534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:50:46 | 11.04.2021 01:10:00 | 8.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4495
431760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:16:38 | 10.04.2021 21:13:00 | 1.9394 | 125 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242.43 | 215.2778 | 0 | 0 | 1.9394 | 0
431764 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327938 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:17:44 | 10.04.2021 20:20:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756
431769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:23:38 | 10.04.2021 22:29:00 | 3.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3664
431783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:28:33 | 10.04.2021 21:11:00 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 414.9225
431785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6849808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:29:39 | 10.04.2021 22:38:00 | 3.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9585
431786 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6882951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:29:43 | 10.04.2021 19:48:00 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6865
431787 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:30:39 | 10.04.2021 20:20:00 | 0.8225 | 23 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9175 | 180.95 | 0 | 0 | 0 | 0
431789 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:18:00 | 10.04.2021 17:33:00 | 0.25 | 15 | 65 | 0 | 0 | 27 | 248 | 3.75 | 16.25 | 0 | 0 | 6.75 | 62
431789 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:18:00 | 10.04.2021 19:27:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 348.3
431797 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6601260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:32:04 | 10.04.2021 22:41:00 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8933 | 3704.9588
431799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:31:48 | 10.04.2021 22:26:00 | 2.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9033
431803 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:35:06 | 10.04.2021 21:33:00 | 1.965 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 316.365 | 0 | 0
431815 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:40:39 | 10.04.2021 21:07:00 | 1.4392 | 10 | 11 | 40 | 396 | 83 | 516 | 14.3917 | 15.8309 | 57.5668 | 569.9113 | 119.4511 | 742.6117
431816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:40:39 | 10.04.2021 20:12:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 324 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 108.1575 | 169.29
431826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6551985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:44:34 | 10.04.2021 22:37:00 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.318
431839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9327708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:46:45 | 10.04.2021 19:52:00 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 375.55
431853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:44:55 | 10.04.2021 21:36:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2848 | 42.582
431858 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:51:40 | 10.04.2021 20:28:00 | 0.60556 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2502 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
431863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6780039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 17:09:37 | 10.04.2021 20:24:00 | 3.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8696
431864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:58:19 | 10.04.2021 20:34:00 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472
431870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:06:27 | 10.04.2021 21:37:01 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.736 | 2901.1437
431888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 16:03:39 | 10.04.2021 20:31:34 | 4.4653 | 0 | 0 | 6 | 1244 | 0 | 305 | 0 | 0 | 26.7917 | 5554.8083 | 0 | 1361.9104
431891 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515463540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:12:33 | 10.04.2021 22:24:00 | 2.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
431892 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:12:24 | 10.04.2021 20:43:00 | 0.51 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.79 | 0 | 0 | 0 | 0
431898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092631 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:14:38 | 10.04.2021 21:56:00 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894
431915 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:22:41 | 10.04.2021 22:29:00 | 2.1053 | 0 | 0 | 4 | 984 | 19 | 25 | 0 | 0 | 8.4211 | 2071.5955 | 40.0003 | 52.632
431916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:22:51 | 10.04.2021 23:54:00 | 3.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6518 | 278.0144
431928 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:14:49 | 10.04.2021 20:42:00 | 2.4531 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3877 | 0 | 0 | 0 | 0
431933 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:41:22 | 10.04.2021 22:20:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2274 | 2278.4315
431938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:42:41 | 11.04.2021 01:02:00 | 4.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2337 | 5251.1571
431938 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:42:41 | 11.04.2021 01:29:00 | 4.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8597 | 243.3689
431948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6803130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:44:31 | 11.04.2021 00:22:00 | 3.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8742
431949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 19:41:55 | 10.04.2021 20:40:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0197
431963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7153500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:58:31 | 10.04.2021 22:16:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9006
431966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:02:44 | 10.04.2021 21:46:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8444 | 442.0404
431969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7018227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:08:24 | 10.04.2021 22:18:00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.24
431972 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6875378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:02:46 | 10.04.2021 23:43:00 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9976 | 0 | 0
431997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:23:34 | 10.04.2021 21:44:08 | 0.34278 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 59.6437 | 116.2024 | 6.17 | 0.34278
432016 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6630937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:25:26 | 10.04.2021 22:47:08 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8224
432023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:37:03 | 10.04.2021 21:41:59 | 0.08222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3033 | 0.08222 | 0 | 0 | 0 | 5.7554 | 249.3733
432026 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:36:00 | 10.04.2021 22:09:00 | 0.55 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 0 | 0 | 0 | 0
432032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:43:01 | 10.04.2021 22:16:00 | 0.54972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3034 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 38.4804 | 1667.8505
432033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6836493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 18:33:00 | 10.04.2021 21:30:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4
432035 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7033495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 21:54:28 | 10.04.2021 22:30:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4554
432036 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6722414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:00:14 | 10.04.2021 22:52:00 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9623
432037 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7018226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:35:44 | 10.04.2021 22:16:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.951
432038 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE10748172 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:04:38 | 10.04.2021 23:00:00 | 0.92278 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5019 | 0 | 0 | 0 | 0
432041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:13:53 | 11.04.2021 00:20:00 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0582
432055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:36:08 | 11.04.2021 00:30:00 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3867 | 713.5653
432057 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:47:53 | 10.04.2021 23:17:00 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1.9411 | 48.528 | 87.8357
432062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 22:43:00 | 10.04.2021 23:10:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9
432064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6798440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:05:19 | 10.04.2021 23:39:00 | 0.56139 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8904 | 0 | 0 | 0 | 0
432073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 20:21:41 | 10.04.2021 23:30:00 | 3.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.9591 | 2046.3737
432077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6971939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:24:46 | 10.04.2021 23:58:00 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4068 | 0 | 0
432083 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:32:46 | 11.04.2021 00:32:00 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7572 | 1281.4116
432112 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6529573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:40:53 | 11.04.2021 00:59:00 | 1.3019 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.7816 | 0 | 0 | 0 | 0
432113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 00:04:45 | 11.04.2021 00:30:57 | 0.43667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2683 | 0.43667 | 0 | 0 | 0 | 27.9469 | 1171.5856
432120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6999953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 00:31:17 | 11.04.2021 01:24:00 | 0.87861 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.5405 | 0 | 0 | 0 | 0
432138 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 01:13:49 | 11.04.2021 01:46:00 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7038 | 385.6644
432139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6977834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2021 23:23:57 | 11.04.2021 01:49:00 | 2.4175 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.01 | 7.2525 | 0 | 0 | 2.4175 | 4.835
432145 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 01:54:31 | 11.04.2021 07:01:00 | 5.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.4526 | 3672.6951
432147 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11117937 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 01:59:11 | 11.04.2021 02:55:00 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8407
432148 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 02:00:36 | 11.04.2021 02:39:39 | 0.65083 | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65083 | 1620.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
432149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:00:43 | 11.04.2021 03:31:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2926
432152 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:16:51 | 11.04.2021 02:59:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 554.975
432220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721903 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 02:22:00 | 11.04.2021 06:23:00 | 4.0167 | 484 | 558 | 0 | 0 | 769 | 3267 | 1944.0683 | 2241.3019 | 0 | 0 | 3088.8192 | 13122.4609
432221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721906 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 02:27:52 | 11.04.2021 06:21:00 | 3.8856 | 1571 | 21402 | 188 | 2091 | 711 | 5295 | 6104.2148 | 83158.7551 | 730.4853 | 8124.706 | 2762.6332 | 20574.0402
432234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:58:54 | 11.04.2021 12:08:00 | 0.15167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 218 | 416 | 0.30334 | 0.30334 | 0 | 0 | 33.0641 | 63.0947
432237 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:07:55 | 11.04.2021 05:35:00 | 1.4514 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 138 | 0 | 23.2222 | 0 | 0 | 23.2222 | 200.2918
432244 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 04:47:41 | 11.04.2021 06:19:00 | 1.5219 | 0 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2194 | 144.5843 | 0 | 0
432251 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | FUSE6686911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 02:50:58 | 11.04.2021 05:21:00 | 2.5006 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.9015 | 0 | 0 | 0 | 0
432254 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515419340 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 05:38:12 | 11.04.2021 06:42:00 | 1.0633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
432259 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:03:55 | 11.04.2021 06:04:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0.9125
432269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:25:03 | 11.04.2021 07:21:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 26 | 121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24.245 | 112.8325 | 3.73 | 2.7975
432307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6870879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:18:01 | 11.04.2021 08:01:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4695
432332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 06:24:23 | 11.04.2021 06:43:03 | 0.31111 | 24 | 11361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4666 | 3534.5207 | 0 | 0 | 0 | 0.31111
432370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:09:37 | 11.04.2021 10:32:00 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1297
432396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6721909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:05:49 | 11.04.2021 11:16:00 | 2.1697 | 246 | 192 | 0 | 0 | 209 | 740 | 533.7511 | 416.5862 | 0 | 0 | 453.4715 | 1605.5928
432423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7066601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:01:32 | 11.04.2021 10:25:00 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2578
432431 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:53:04 | 11.04.2021 08:22:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 325.9807
432433 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:14:47 | 11.04.2021 11:40:56 | 3.4358 | 22 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5883 | 4710.5229 | 0 | 0 | 0 | 0
432433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:14:47 | 11.04.2021 09:41:00 | 1.4369 | 62 | 2524 | 6 | 1088 | 13 | 487 | 89.0903 | 3626.8366 | 8.6216 | 1563.3907 | 18.6802 | 699.7898
432448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6810814 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:16:35 | 11.04.2021 09:20:00 | 1.0569 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.63 | 0 | 0 | 0 | 0
432449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:16:08 | 11.04.2021 09:21:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0822
432451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8698678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:44:26 | 11.04.2021 09:56:00 | 2.1928 | 0 | 0 | 16 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35.0845 | 57.0123 | 8.7711 | 6.5783
432452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:46:19 | 11.04.2021 09:53:00 | 2.1114 | 0 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1139 | 200.5821 | 0 | 0
432459 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 08:30:16 | 11.04.2021 13:23:00 | 4.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.249
432462 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6603506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:32:18 | 11.04.2021 09:52:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 517 | 0 | 0 | 2.6567 | 5.3133 | 3.985 | 686.7466
432468 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:12:03 | 11.04.2021 12:22:00 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4071 | 1833.0156
432468 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:12:03 | 11.04.2021 13:36:34 | 4.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6669 | 335.0544
432477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7079341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:57:30 | 11.04.2021 13:55:00 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6248 | 0 | 0
432480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:00:07 | 11.04.2021 09:31:00 | 0.51472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6619 | 0 | 0 | 0 | 0
432483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6541850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 09:00:00 | 11.04.2021 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
432486 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | BR6781550 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:07:19 | 11.04.2021 13:24:00 | 4.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.3289
432489 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6937262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:53:58 | 11.04.2021 12:11:00 | 4.2839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
432496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253495 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:27:51 | 11.04.2021 13:16:00 | 3.8025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
432498 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE10481265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:31:53 | 11.04.2021 09:47:00 | 0.25194 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4123 | 0 | 0 | 0 | 0
432517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:37:50 | 11.04.2021 09:46:00 | 0.13611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1258 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 37.2941 | 171.2264
432528 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6529573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:53:09 | 11.04.2021 10:12:00 | 1.3142 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.97 | 0 | 0 | 0 | 0
432529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10505230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 07:40:32 | 11.04.2021 11:00:00 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9018
432540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6952217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:55:32 | 11.04.2021 13:36:00 | 3.6744 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.374 | 0 | 0 | 0 | 0
432547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7155032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 10:02:02 | 11.04.2021 12:46:00 | 2.7328 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
432556 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:13:51 | 11.04.2021 10:32:00 | 0.3025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432565 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6844596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:17:18 | 11.04.2021 10:27:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5021
432569 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6956450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:07:12 | 11.04.2021 10:39:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.62
432579 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112466 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:27:05 | 11.04.2021 11:26:00 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0
432580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:27:18 | 11.04.2021 13:31:00 | 3.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0968 | 241.8719
432585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6954937 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:17:14 | 11.04.2021 11:42:00 | 2.4128 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4646 | 0 | 0 | 0 | 0
432603 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:57:44 | 11.04.2021 10:59:00 | 1.0211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0
432613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 08:26:51 | 11.04.2021 12:31:00 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3518
432615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 11:02:32 | 11.04.2021 12:39:44 | 1.62 | 14 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 920.16 | 0 | 0 | 0 | 0
432616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6678967 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:04:46 | 11.04.2021 12:41:00 | 1.6039 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
432619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6615941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:04:40 | 11.04.2021 12:33:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
432625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 10:04:32 | 11.04.2021 11:13:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8467 | 184.8598
432633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515666572 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:14:54 | 11.04.2021 12:28:00 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
432637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:16:06 | 11.04.2021 15:23:00 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.38 | 571.985
432638 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 11:17:16 | 11.04.2021 13:57:00 | 2.6622 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9018 | 0 | 0 | 0 | 0
432641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516222793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:20:42 | 11.04.2021 12:23:00 | 1.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
432642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6692035 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:22:24 | 11.04.2021 12:30:00 | 1.1267 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3602 | 0 | 0 | 0 | 0
432648 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:27:54 | 11.04.2021 15:17:00 | 3.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2749 | 3562.5019
432651 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:29:54 | 11.04.2021 13:23:00 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.96 | 0 | 0
432660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:40:23 | 11.04.2021 14:45:00 | 5.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3084 | 6427.406
432662 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6994058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:36:29 | 11.04.2021 12:51:00 | 1.2419 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9361 | 0 | 0 | 0 | 0
432667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:48:54 | 11.04.2021 12:35:00 | 0.76833 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 69.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
432669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:50:54 | 11.04.2021 13:30:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 881.9918
432672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:53:54 | 11.04.2021 12:45:00 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4401 | 19.5884
432675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450848 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:55:15 | 11.04.2021 13:02:00 | 1.1125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0
432687 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6656689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 11:36:54 | 11.04.2021 13:28:00 | 1.8517 | 0 | 0 | 16 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29.6267 | 48.1434 | 7.4067 | 5.555
432696 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:20:00 | 11.04.2021 13:06:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2668 | 438.5352
432700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11052982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 09:32:27 | 11.04.2021 17:35:00 | 8.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1275 | 16.085
432702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6594927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:34:56 | 11.04.2021 13:30:00 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6341 | 0 | 0
432703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262319 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:35:15 | 11.04.2021 14:34:00 | 1.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
432736 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674356 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:10:53 | 11.04.2021 14:37:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7411
432740 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 12:54:02 | 11.04.2021 13:42:00 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 | 0
432744 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6911843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:17:34 | 11.04.2021 14:50:00 | 1.5406 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3259 | 0 | 0 | 0 | 0
432746 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057134 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:27:50 | 11.04.2021 14:16:00 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0139
432763 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11302910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:46:02 | 11.04.2021 15:47:00 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0483 | 6.0483
432764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:46:19 | 11.04.2021 15:37:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4472 | 0 | 0 | 0
432765 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:46:58 | 11.04.2021 13:53:00 | 0.10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60336 | 20.4137
432782 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 14:00:01 | 11.04.2021 14:57:00 | 0.94972 | 9 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5475 | 315.307 | 0 | 0 | 0 | 0
432785 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8849468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2021 14:02:31 | 11.04.2021 16:58:00 | 2.9247 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4506 | 0 | 0 | 0 | 0
432800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6953114 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:30:52 | 11.04.2021 14:51:00 | 0.33556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0
432803 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:07:37 | 11.04.2021 15:04:00 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9117 | 0 | 0
432804 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:35:00 | 11.04.2021 15:40:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 2538.2422
432805 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047411 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:39:20 | 11.04.2021 17:03:00 | 2.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
432806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072822 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:40:13 | 11.04.2021 14:57:00 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3496 | 7.8322
432814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:46:34 | 11.04.2021 15:06:00 | 0.32389 | 0 | 0 | 4 | 984 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1.2956 | 318.7078 | 6.1539 | 8.0973
432817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282452 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 14:54:02 | 11.04.2021 19:45:00 | 4.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6989
432819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516773949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:03:23 | 11.04.2021 15:35:00 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 0
432825 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:09:01 | 11.04.2021 15:09:31 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0.46648
432826 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517089412 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:10:42 | 11.04.2021 17:33:00 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7433
432828 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6529573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:07:37 | 11.04.2021 16:56:00 | 1.8064 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
432836 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6639975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:21:57 | 11.04.2021 16:17:00 | 0.9175 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.265 | 0 | 0 | 0 | 0
432850 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7107767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:33:18 | 11.04.2021 17:13:00 | 1.6617 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.5995 | 0 | 0 | 0 | 0
432852 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6973148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:22:46 | 11.04.2021 18:50:00 | 3.4539 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.0057 | 0 | 0 | 0 | 0
432863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:38:56 | 11.04.2021 16:28:00 | 0.81778 | 334 | 398 | 0 | 0 | 233 | 339 | 273.1385 | 325.4764 | 0 | 0 | 190.5427 | 277.2274
432874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6915718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:45:47 | 11.04.2021 17:04:00 | 1.3036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
432876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6761463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:37:02 | 11.04.2021 19:37:00 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9787
432884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 15:33:48 | 11.04.2021 16:35:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 1609.56
432895 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO11148372 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ISINMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:25:18 | 11.04.2021 20:06:00 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.4505 | 0 | 0
432896 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516017501 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:24:48 | 11.04.2021 19:12:00 | 2.7867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0
432898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:26:03 | 11.04.2021 19:53:00 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9336 | 262.1369
432899 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6913929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:26:01 | 11.04.2021 20:50:00 | 4.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3941
432908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515730998 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:38:08 | 11.04.2021 17:44:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
432914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:54:04 | 11.04.2021 17:32:00 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8511 | 22.7599
432915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:54:50 | 11.04.2021 17:41:00 | 0.76944 | 5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8472 | 757.129 | 0 | 0 | 0 | 0.76944
432916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517393554 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:54:42 | 11.04.2021 18:55:00 | 2.005 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.075 | 0 | 0 | 0 | 0
432924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:00:04 | 11.04.2021 17:01:02 | 0.01611 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0.24165 | 4.1725
432930 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:04:04 | 11.04.2021 20:10:00 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9879 | 0 | 0
432949 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:37:26 | 11.04.2021 17:38:00 | 1.0094 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4248 | 0 | 0 | 0 | 0
432951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:41:58 | 11.04.2021 19:37:00 | 5.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4205 | 621.3081
432951 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:41:58 | 11.04.2021 19:37:00 | 5.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5861 | 2674.5834
432951 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7564205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 13:41:58 | 11.04.2021 21:33:00 | 7.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4246
432952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:23:05 | 11.04.2021 17:27:00 | 0.06528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7059 | 38.0582
432959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:36:46 | 11.04.2021 22:15:00 | 4.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1036
432960 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:37:59 | 11.04.2021 17:39:00 | 0.01694 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4235 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
432961 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10832620 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 17:39:50 | 11.04.2021 18:09:00 | 0.48611 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 13.6111 | 0 | 0
432979 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6733705 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:07:23 | 11.04.2021 20:01:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3617
432994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:51:04 | 11.04.2021 17:47:00 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0511 | 1321.888
432994 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 16:51:04 | 11.04.2021 17:47:00 | 0.93222 | 0 | 0 | 14 | 157 | 6 | 776 | 0 | 0 | 13.0511 | 146.3585 | 5.5933 | 723.4027
433003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7134327 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:17:55 | 11.04.2021 19:13:00 | 0.91806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
433008 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:26:03 | 11.04.2021 19:10:00 | 0.7325 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284.9425 | 0 | 0 | 0.7325 | 0
433020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:35:30 | 11.04.2021 19:09:00 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6582 | 5.025
433027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:52:00 | 11.04.2021 18:54:27 | 0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8782 | 0.57162
433029 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 18:52:08 | 11.04.2021 19:14:00 | 0.36444 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.946 | 0 | 0 | 0 | 0
433035 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:00:48 | 11.04.2021 22:14:00 | 3.22 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.26 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0
433037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:05:08 | 11.04.2021 19:08:00 | 0.04778 | 7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33446 | 26.9957 | 0 | 0 | 0 | 0
433043 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:06:09 | 11.04.2021 19:25:00 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8275 | 262.0178
433043 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:06:09 | 11.04.2021 21:57:45 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 3889.6
433053 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:12:00 | 11.04.2021 20:15:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1143.45
433053 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8913863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:12:00 | 11.04.2021 22:45:00 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 39.05
433055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:12:06 | 11.04.2021 22:32:00 | 3.3317 | 394 | 1473 | 0 | 0 | 73 | 346 | 1312.678 | 4907.5499 | 0 | 0 | 243.2119 | 1152.7578
433061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7152725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:10:09 | 11.04.2021 21:52:00 | 2.6975 | 440 | 949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1186.9 | 2559.9275 | 0 | 0 | 2.6975 | 0
433071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:32:02 | 11.04.2021 21:44:00 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1994
433077 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Dağıtım Transformatörü | BR11030215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:05:27 | 11.04.2021 20:09:00 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0886 | 0 | 0
433083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:42:40 | 11.04.2021 20:26:00 | 0.72222 | 334 | 398 | 0 | 0 | 233 | 339 | 241.2215 | 287.4436 | 0 | 0 | 168.2773 | 244.8326
433091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 19:54:01 | 11.04.2021 22:45:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497
433098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:19:12 | 11.04.2021 21:08:00 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1731 | 177.3059
433099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:19:12 | 11.04.2021 21:46:00 | 1.4467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
433101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6915722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:19:12 | 11.04.2021 21:46:00 | 1.4467 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2539 | 0 | 0 | 0 | 0
433106 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:32:55 | 12.04.2021 00:40:49 | 4.1317 | 19 | 14 | 0 | 0 | 31 | 3 | 78.5017 | 57.8434 | 0 | 0 | 128.0818 | 12.395
433106 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:32:55 | 12.04.2021 00:57:17 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1483 | 13.2183
433106 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7127664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:32:55 | 12.04.2021 00:59:19 | 4.44 | 33 | 61 | 0 | 0 | 40 | 30 | 146.52 | 270.84 | 0 | 0 | 177.6 | 133.2
433107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:35:44 | 11.04.2021 20:53:00 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0.28778
433121 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO7099327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 21:23:38 | 11.04.2021 23:14:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 1 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 1208.5121 | 0 | 0
433127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO8161412 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 21:48:14 | 11.04.2021 23:27:00 | 1.6461 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9383 | 3.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
433133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 20:04:11 | 11.04.2021 22:28:00 | 2.3969 | 40 | 5 | 0 | 0 | 95 | 216 | 95.8776 | 11.9847 | 0 | 0 | 227.7093 | 517.739
433134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 21:48:47 | 11.04.2021 22:37:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0022 | 257.1552
433137 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | FUSE6552161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:12:49 | 12.04.2021 03:10:00 | 4.9531 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
433138 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:15:15 | 11.04.2021 22:42:00 | 0.44583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44583
433141 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6623979 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:34:58 | 11.04.2021 23:22:00 | 0.78389 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2829 | 0 | 0 | 0 | 0
433143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:38:47 | 12.04.2021 00:08:00 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0429 | 2.9739
433146 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:43:58 | 11.04.2021 23:35:00 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7696
433149 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 23:03:16 | 11.04.2021 23:25:00 | 0.36222 | 15 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 70.9951 | 0 | 0 | 0 | 0
433154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7130800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2021 22:35:22 | 12.04.2021 00:41:00 | 2.0939 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1595 | 0 | 0 | 0 | 0
433175 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11310621 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:27:44 | 12.04.2021 02:58:00 | 2.5044 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4618 | 0 | 0 | 0 | 0
433177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7049349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 00:30:08 | 12.04.2021 01:24:00 | 0.89778 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.5126 | 0 | 0 | 0 | 0
433181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6688655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:37:19 | 12.04.2021 01:58:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2018 | 0
433182 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:40:23 | 12.04.2021 01:19:00 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64361
433190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:47:19 | 12.04.2021 05:12:00 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.81 | 189.6898
433192 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:54:19 | 12.04.2021 05:10:00 | 4.2614 | 0 | 0 | 30 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.8417 | 690.3452 | 4.2614 | 0
433193 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 00:59:20 | 12.04.2021 04:11:00 | 3.1944 | 87 | 222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 277.9163 | 709.1657 | 0 | 0 | 9.5833 | 0
433194 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6925186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 01:00:02 | 12.04.2021 02:32:00 | 1.5328 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9668 | 0 | 0 | 0 | 0
433197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7107862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 01:30:01 | 12.04.2021 02:56:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5587
433198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7107837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 01:30:11 | 12.04.2021 02:10:00 | 0.66361 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
433199 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 01:40:23 | 12.04.2021 01:41:20 | 0.01583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | 0
433230 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6907059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 02:00:00 | 12.04.2021 04:25:00 | 2.4167 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9181 | 0 | 0 | 0 | 0
433236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:54:47 | 12.04.2021 03:10:16 | 0.25806 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77418 | 0.77418 | 0 | 0 | 0 | 0
433243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6744594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 03:36:40 | 12.04.2021 05:09:00 | 1.5389 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
433246 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 03:55:30 | 12.04.2021 03:56:24 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
433250 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:20:39 | 12.04.2021 04:21:53 | 0.02056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6317 | 0
433251 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:36:43 | 12.04.2021 04:37:47 | 0.01778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0
433252 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:43:50 | 12.04.2021 04:44:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0.3625
433253 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:43:50 | 12.04.2021 04:44:56 | 0.01833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3462 | 0
433254 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 04:44:36 | 12.04.2021 09:52:49 | 5.1369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 20.5478 | 0 | 102.7388 | 148.9713
433261 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 05:49:47 | 12.04.2021 08:48:00 | 2.9703 | 87 | 222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258.4144 | 659.4022 | 0 | 0 | 8.9108 | 0
433265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 01:11:20 | 12.04.2021 06:27:01 | 5.2614 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 982 | 10.5228 | 5.2614 | 0 | 0 | 57.8753 | 5166.685
433269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:14:09 | 12.04.2021 07:12:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9415 | 309.4986
433274 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906166 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:24:28 | 12.04.2021 06:43:00 | 0.30889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 0
433275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:25:09 | 12.04.2021 06:26:49 | 0.02778 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9477 | 0 | 0 | 0 | 0
433277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 02:43:17 | 12.04.2021 06:46:00 | 4.0453 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8902 | 0 | 0 | 0 | 0
433283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 06:36:26 | 12.04.2021 08:16:00 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6378 | 373.374
433288 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170018 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:02:55 | 12.04.2021 08:00:00 | 0.95139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
433297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:21:11 | 12.04.2021 07:56:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 383.5651
433301 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:37:53 | 12.04.2021 07:38:53 | 0.01667 | 40 | 61 | 0 | 0 | 120 | 81 | 0.6668 | 1.0169 | 0 | 0 | 2.0004 | 1.3503
433313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:57:12 | 12.04.2021 09:27:00 | 1.4967 | 12 | 3 | 0 | 0 | 84 | 5 | 17.96 | 4.49 | 0 | 0 | 125.7203 | 7.4833
433315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 07:59:08 | 12.04.2021 10:47:00 | 2.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3045 | 78.3378
433319 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:03:12 | 12.04.2021 08:41:00 | 0.63 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.16 | 0 | 0 | 0 | 0
433320 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:04:52 | 12.04.2021 08:06:00 | 0.01889 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01889 | 6.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
433326 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8267454 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:14:41 | 12.04.2021 08:49:00 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0
433332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6793497 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:22:02 | 12.04.2021 10:39:00 | 2.2828 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8467 | 0 | 0 | 0 | 0
433334 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:23:13 | 12.04.2021 09:56:00 | 1.5464 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
433354 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:26:13 | 12.04.2021 08:38:00 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3184 | 1953.6877
433361 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | BR6668682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:33:10 | 12.04.2021 09:46:00 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9889
433362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516032897 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:34:48 | 12.04.2021 14:23:00 | 5.8033 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6566 | 0 | 0 | 0 | 0
433368 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:40:00 | 12.04.2021 08:40:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
433371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:44:01 | 12.04.2021 12:28:00 | 3.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6571 | 7.4661
433373 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478463 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:47:42 | 12.04.2021 11:42:00 | 2.905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
433379 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7094003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:01 | 12.04.2021 10:17:00 | 1.2831 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5869 | 0 | 0 | 0 | 0
433380 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:04 | 12.04.2021 09:57:00 | 0.94889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1735 | 0 | 0 | 0 | 0
433381 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:11 | 12.04.2021 13:49:00 | 4.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1894
433382 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6933342 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:13 | 12.04.2021 12:43:00 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8093 | 0 | 0
433383 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:01:11 | 12.04.2021 10:58:00 | 1.9469 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
433384 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:01:02 | 12.04.2021 10:01:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9955 | 304.8292
433388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735815 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:02:40 | 12.04.2021 10:19:00 | 1.2722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
433389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6626334 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:00:00 | 12.04.2021 09:57:00 | 0.95 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.95 | 0 | 0 | 0 | 0
433390 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:03:36 | 12.04.2021 14:00:00 | 4.94 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0
433395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:04:58 | 12.04.2021 14:12:00 | 5.1172 | 37 | 2570 | 0 | 0 | 11 | 719 | 189.3371 | 13151.2554 | 0 | 0 | 56.2894 | 3679.2812
433397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6741080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:05:36 | 12.04.2021 13:33:00 | 4.4567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
433398 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:05:44 | 12.04.2021 15:43:00 | 6.6211 | 135 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.8498 | 119.18 | 0 | 0 | 0 | 0
433406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:15:14 | 12.04.2021 10:49:00 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3812 | 0
433410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE11310233 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:51:19 | 12.04.2021 11:02:00 | 2.1781 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2464 | 906.073 | 0 | 0 | 0 | 0
433411 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | BR6599769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:19:56 | 12.04.2021 13:12:00 | 3.8678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 09:31:24 | 12.04.2021 12:02:00 | 2.51 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0
433432 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 08:58:12 | 12.04.2021 10:18:00 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
433433 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261158 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:51:56 | 12.04.2021 11:00:00 | 1.1344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0
433437 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180044 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:55:16 | 12.04.2021 10:22:00 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0
433438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200352 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:59:00 | 12.04.2021 15:53:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9
433440 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:06 | 12.04.2021 11:31:00 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 369.66
433441 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:12 | 12.04.2021 13:55:00 | 3.9133 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8799 | 0 | 0 | 0 | 0
433442 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053184 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:13 | 12.04.2021 11:59:00 | 1.9797 | 2 | 134 | 0 | 0 | 19 | 3275 | 3.9594 | 265.2825 | 0 | 0 | 37.6147 | 6483.583
433443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7095943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:00:42 | 12.04.2021 13:59:00 | 3.9717 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.9826 | 0 | 0 | 0 | 0
433445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:01:47 | 12.04.2021 12:43:00 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9731
433447 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8550079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:02:48 | 12.04.2021 11:56:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196.2137 | 0 | 3.7733
433449 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:03:34 | 12.04.2021 14:53:00 | 4.8239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
433464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 10:19:16 | 12.04.2021 10:59:00 | 0.66222 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4088 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
433468 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:22:53 | 12.04.2021 10:24:00 | 0.01861 | 9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16749 | 10.4588 | 0 | 0 | 0 | 0
433487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:34:44 | 12.04.2021 11:26:00 | 0.85444 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
433496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:52:01 | 12.04.2021 11:36:00 | 0.73306 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3902 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 0
433501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10661528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:00:34 | 12.04.2021 11:39:00 | 0.64056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433502 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 11:00:00 | 12.04.2021 12:30:00 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
433508 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7011322 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:14:32 | 12.04.2021 12:14:00 | 0.99111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
433514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:21:49 | 12.04.2021 15:15:01 | 3.8867 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.4403 | 31.0934 | 0 | 0 | 0 | 0
433522 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370609 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:37:40 | 12.04.2021 12:50:00 | 1.2056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
433535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6734367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:48:30 | 12.04.2021 12:45:00 | 0.94167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9421 | 0 | 0 | 0 | 0
433542 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:55:09 | 12.04.2021 13:47:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7283
433545 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198451 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:55:40 | 12.04.2021 12:43:00 | 0.78889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
433551 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:00:20 | 12.04.2021 13:35:00 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9334 | 219.3114
433557 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6698592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:47:19 | 12.04.2021 13:46:00 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8464 | 2203.5588
433560 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:18:13 | 12.04.2021 12:51:58 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
433573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10826009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:39:38 | 12.04.2021 13:12:59 | 0.55583 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 96.7144 | 188.4264 | 10.0049 | 0.55583
433574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:39:32 | 12.04.2021 13:30:00 | 0.84111 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4578 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
433575 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE5510000 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 11:26:17 | 12.04.2021 12:44:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 2.5906
433577 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:41:21 | 12.04.2021 13:18:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1422 | 1327.9444
433579 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:41:21 | 12.04.2021 13:05:00 | 0.39417 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.038 | 0 | 0 | 0 | 0
433583 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831006 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:50:57 | 12.04.2021 14:55:00 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0675
433589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 09:20:53 | 12.04.2021 15:54:00 | 6.5519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5194 | 0 | 0 | 0 | 0
433590 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 12:59:29 | 12.04.2021 14:16:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7809 | 0 | 0
433593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579673 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:02:25 | 12.04.2021 17:51:00 | 4.8097 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.187 | 0 | 0
433594 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6654297 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:02:41 | 12.04.2021 16:59:00 | 3.9386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2197 | 0 | 0 | 0 | 0
433595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7016097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:02:30 | 12.04.2021 18:34:00 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.1
433596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7058109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 13:03:38 | 12.04.2021 15:28:00 | 2.4061 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
433599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480079 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:12:44 | 12.04.2021 14:22:00 | 1.1544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
433606 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217623 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:20:38 | 12.04.2021 15:08:00 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894
433607 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261158 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:21:03 | 12.04.2021 17:15:00 | 3.8992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
433609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7096089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:22:27 | 12.04.2021 13:56:00 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3343 | 0 | 0
433613 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6898887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:18:27 | 12.04.2021 15:45:00 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.515
433615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:27:03 | 12.04.2021 13:27:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.175 | 4.2375 | 0.225 | 0.0125
433623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:38:23 | 12.04.2021 15:01:00 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6541 | 1415.4943
433627 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516004363 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:41:57 | 12.04.2021 14:42:00 | 1.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
433630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515730227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:45:19 | 12.04.2021 15:37:00 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8614
433635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517408806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:50:23 | 12.04.2021 15:33:00 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7103
433637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6894925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:51:24 | 12.04.2021 14:01:00 | 0.16 | 0 | 0 | 10 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 538.24 | 0 | 0
433642 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:54:22 | 12.04.2021 14:52:00 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 0
433644 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:32:02 | 12.04.2021 14:26:00 | 3.8994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.458 | 0 | 0 | 0 | 0
433649 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 14:00:49 | 12.04.2021 15:40:00 | 1.6531 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
433650 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6816101 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 14:00:45 | 12.04.2021 15:50:00 | 1.8208 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7123 | 0 | 0 | 0 | 0
433665 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:20:28 | 12.04.2021 15:02:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 94.8341
433669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 13:53:24 | 12.04.2021 14:36:00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 4.26
433680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:33:52 | 12.04.2021 15:25:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0
433685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE8906035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 10:39:13 | 12.04.2021 13:09:00 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4747 | 2.4964
433688 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:41:54 | 12.04.2021 17:22:00 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
433690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516268010 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:44:14 | 12.04.2021 16:04:00 | 1.3294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
433691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:46:50 | 12.04.2021 14:47:36 | 0.01278 | 0 | 0 | 24 | 62 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0.30672 | 0.79236 | 2.7094 | 2.6071
433693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6982250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:48:00 | 12.04.2021 16:14:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4666 | 160.533
433693 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6586912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 14:48:00 | 12.04.2021 17:39:16 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5633 | 1387.2578
433706 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6734491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 15:00:00 | 12.04.2021 17:56:00 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
433725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10597072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:42:04 | 12.04.2021 17:10:00 | 1.4656 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6415 | 0 | 0 | 0 | 0
433730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451830 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 15:48:27 | 12.04.2021 16:58:00 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0
433738 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:02:59 | 12.04.2021 16:03:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 17 | 1697 | 33 | 1980 | 0 | 0 | 0.2125 | 21.2125 | 0.4125 | 24.75
433739 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7159115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:05:08 | 12.04.2021 17:35:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4267 | 0 | 0
433741 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6834748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:07:28 | 12.04.2021 16:25:00 | 0.29222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1904 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 8.4744 | 556.3869
433747 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR7131629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:06:52 | 12.04.2021 17:03:00 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0
433768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547900 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2021 16:30:00 | 12.04.2021 18:23:00 | 1.8833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
433770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:30:26 | 12.04.2021 17:36:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7834 | 3.2783
433777 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:44:04 | 12.04.2021 17:11:00 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0312
433779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:49:02 | 12.04.2021 17:15:18 | 0.43778 | 316 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3385 | 178.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
433785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7020113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 16:51:37 | 12.04.2021 17:25:00 | 0.55639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8947 | 0 | 0 | 0 | 0
433790 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516006300 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:05:28 | 12.04.2021 17:48:00 | 0.70889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 0
433793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:12:45 | 12.04.2021 18:25:00 | 1.2042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
433812 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516014844 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:36:56 | 12.04.2021 18:03:00 | 0.43444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0 | 0 | 0 | 0
433813 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:39:31 | 12.04.2021 18:09:00 | 0.49139 | 0 | 0 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 145.9428 | 0 | 0
433814 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517136258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:38:45 | 12.04.2021 18:46:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
433838 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515404024 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:14:35 | 12.04.2021 19:05:00 | 0.84028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 0
433842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6591023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:19:17 | 12.04.2021 23:46:00 | 5.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.1621
433847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6714137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:23:16 | 12.04.2021 18:46:00 | 0.37889 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6468 | 0 | 0 | 0 | 0
433857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143613 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:33:44 | 12.04.2021 20:14:00 | 1.6711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
433863 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7011717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:43:53 | 12.04.2021 18:53:00 | 0.15194 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6638 | 0 | 0 | 0 | 0
433865 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR7028137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:48:33 | 12.04.2021 18:54:00 | 0.09083 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8001 | 0 | 0 | 0 | 0
433872 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6604698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 18:52:54 | 12.04.2021 19:27:00 | 0.56833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9913 | 0 | 0 | 0 | 0
433877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7121132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:00:34 | 12.04.2021 20:31:00 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4332
433879 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6705511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:00:01 | 12.04.2021 20:05:00 | 1.0831 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4951 | 0 | 0 | 0 | 0
433884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:03:40 | 12.04.2021 23:25:00 | 4.3556 | 15 | 65 | 0 | 0 | 42 | 608 | 65.3334 | 283.1114 | 0 | 0 | 182.9335 | 2648.1805
433893 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:13:32 | 12.04.2021 20:18:00 | 1.0744 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2279 | 0 | 0 | 0 | 0
433896 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032703 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 17:38:53 | 12.04.2021 19:24:00 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7519 | 0 | 0
433899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:21:57 | 12.04.2021 19:22:42 | 0.0125 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.075 | 0.05 | 0
433902 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6834748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:26:35 | 12.04.2021 19:35:00 | 0.14028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1904 | 0 | 0 | 0.84168 | 0 | 4.0681 | 267.0931
433913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7060907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:43:01 | 12.04.2021 20:08:00 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8782
433924 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6838136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:58:57 | 12.04.2021 20:50:00 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105
433934 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6665934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:17:41 | 12.04.2021 21:55:00 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1215
433946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6935517 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:42:42 | 12.04.2021 21:33:00 | 0.83833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4797 | 0 | 0 | 0 | 0
433951 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:28:22 | 12.04.2021 21:29:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6125
433955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:16:42 | 13.04.2021 00:49:00 | 3.5383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3.5383 | 0 | 0 | 0 | 113.2266 | 10.615
433965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:32:40 | 12.04.2021 21:51:32 | 0.31444 | 4 | 536 | 0 | 0 | 17 | 127 | 1.2578 | 168.5398 | 0 | 0 | 5.3455 | 39.9339
433972 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517344256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:50:57 | 12.04.2021 22:29:00 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63417
433976 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6630937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 21:52:19 | 12.04.2021 22:22:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2909
433982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:27:06 | 12.04.2021 23:34:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.875 | 25.645
433991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6696563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 20:37:55 | 12.04.2021 23:14:00 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.964
433994 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 23:03:00 | 12.04.2021 23:04:01 | 0.01694 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51 | 0.11858 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0.86394
433995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:55:36 | 13.04.2021 00:30:00 | 1.5733 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 127 | 3.1467 | 4.72 | 0 | 0 | 26.7466 | 199.8129
433995 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE8756204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 22:55:36 | 13.04.2021 04:00:00 | 5.0733 | 2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1467 | 2704.0849 | 0 | 0 | 0 | 0
434007 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7438091 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2021 19:28:40 | 13.04.2021 00:24:00 | 4.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8444 | 162.4333
434018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 01:50:08 | 13.04.2021 02:43:35 | 0.89083 | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0349 | 70.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
434021 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515404024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 02:07:22 | 13.04.2021 03:06:00 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 0
434026 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516005205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 03:11:34 | 13.04.2021 04:30:00 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
434027 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO11096808 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 00:36:26 | 13.04.2021 03:32:00 | 2.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7638
434030 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11030428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 04:41:15 | 13.04.2021 07:00:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.375 | 0 | 0
434031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 05:11:18 | 13.04.2021 06:31:13 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6304 | 1518.4116
434037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:22:13 | 13.04.2021 07:27:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9286 | 29.1524
434046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:31:14 | 13.04.2021 07:38:07 | 1.1147 | 2 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2294 | 536.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.1147
434048 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:53:44 | 13.04.2021 08:15:00 | 1.3544 | 4 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4178 | 1278.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
434049 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 06:54:06 | 13.04.2021 06:55:09 | 0.0175 | 14 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 17.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
434053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:09:25 | 13.04.2021 07:10:05 | 0.01111 | 27 | 133 | 0 | 0 | 19 | 128 | 0.29997 | 1.4776 | 0 | 0 | 0.21109 | 1.4221
434068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7498743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 07:54:12 | 13.04.2021 09:55:00 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0666 | 0
434076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:24:53 | 13.04.2021 09:08:00 | 0.71861 | 119 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5146 | 306.8465 | 0 | 0 | 0 | 0
434081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6798533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:47:20 | 13.04.2021 09:46:00 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2667
434087 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949810 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:05 | 13.04.2021 12:59:00 | 3.9819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
434088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:05 | 13.04.2021 13:36:00 | 4.5986 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.7402 | 639.2068 | 0 | 0 | 0 | 0
434090 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146790 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:10 | 13.04.2021 11:00:00 | 1.9972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
434091 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6612590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:52 | 13.04.2021 11:57:00 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1694
434092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6608247 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:56 | 13.04.2021 10:02:00 | 1.0178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
434094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617915 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:01:49 | 13.04.2021 13:00:00 | 3.9697 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6079 | 0 | 0 | 0 | 0
434095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:02:12 | 13.04.2021 09:02:43 | 0.00861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65436 | 0.48216
434096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:00:00 | 13.04.2021 11:38:00 | 2.6333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
434097 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:02:53 | 13.04.2021 12:03:00 | 3.0019 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.2988 | 0 | 0 | 0 | 0
434098 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:04:05 | 13.04.2021 10:58:00 | 1.8986 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8193 | 0 | 0 | 0 | 0
434110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:20:00 | 13.04.2021 10:26:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 115.5
434125 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6989713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 09:32:13 | 13.04.2021 14:08:00 | 4.5964 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
434132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:38:31 | 13.04.2021 10:08:38 | 0.50194 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 51 | 3.5136 | 0 | 0 | 0 | 40.1552 | 25.5989
434139 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:24:19 | 13.04.2021 10:08:00 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 153.6207
434142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:42:18 | 13.04.2021 11:00:00 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.31 | 0
434145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 09:56:20 | 13.04.2021 10:15:00 | 0.31111 | 0 | 0 | 8 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 167.6883 | 0 | 0
434146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:00 | 13.04.2021 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 51 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 44.4 | 1.85 | 0
434147 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:23 | 13.04.2021 14:57:00 | 4.9436 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
434148 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:50 | 13.04.2021 12:53:00 | 2.8694 | 244 | 1785 | 149 | 1990 | 82 | 322 | 700.1434 | 5121.9504 | 427.5466 | 5710.1856 | 235.2941 | 923.9597
434149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:00:53 | 13.04.2021 11:27:00 | 1.4353 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8453 | 0 | 0 | 0 | 0
434156 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:04:26 | 13.04.2021 10:47:00 | 0.70944 | 8 | 201 | 0 | 0 | 8 | 206 | 5.6755 | 142.5974 | 0 | 0 | 5.6755 | 146.1446
434157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778219 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 10:04:41 | 13.04.2021 12:07:00 | 2.0386 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
434160 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6678468 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:07:38 | 13.04.2021 11:39:00 | 1.5228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
434167 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO9446845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:16:21 | 13.04.2021 10:53:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5516 | 67.1913 | 0 | 0
434175 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:27:22 | 13.04.2021 10:44:00 | 0.27722 | 40 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.0888 | 11.366 | 0 | 0 | 1.1089 | 0
434177 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:30:30 | 13.04.2021 11:37:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 611.7982
434196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:41:23 | 13.04.2021 11:09:00 | 0.46028 | 2 | 18 | 0 | 0 | 60 | 3380 | 0.92056 | 8.285 | 0 | 0 | 27.6168 | 1555.7464
434209 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:30:54 | 13.04.2021 12:17:00 | 1.7683 | 54 | 1068 | 4 | 0 | 49 | 953 | 95.4898 | 1888.5764 | 7.0733 | 0 | 86.6482 | 1685.2185
434216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:58:35 | 13.04.2021 10:59:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 24 | 62 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0.3 | 0.775 | 2.65 | 2.55
434218 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO9258408 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:16:43 | 13.04.2021 11:34:00 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.897 | 423.7717
434232 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6571675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:18:24 | 13.04.2021 11:46:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.88 | 0 | 0
434243 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 08:59:45 | 13.04.2021 12:34:00 | 3.5708 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:38:36 | 13.04.2021 12:12:00 | 0.55667 | 7 | 0 | 23 | 2 | 17 | 5 | 3.8967 | 0 | 12.8034 | 1.1133 | 9.4634 | 2.7833
434257 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339981 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 10:08:38 | 13.04.2021 11:50:00 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894
434272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6574167 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:49:06 | 13.04.2021 13:47:00 | 1.965 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.23 | 0 | 0 | 0 | 0
434287 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:02:59 | 13.04.2021 12:29:00 | 0.43361 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2282 | 0 | 0 | 0 | 0
434312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516242919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:31:28 | 13.04.2021 13:17:00 | 0.75889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 0
434317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:38:26 | 13.04.2021 13:23:00 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7374 | 8.1706
434320 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6590346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 11:15:48 | 13.04.2021 13:29:00 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.98
434325 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 12:50:55 | 13.04.2021 13:09:00 | 0.30139 | 37 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1514 | 274.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
434365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:25:00 | 13.04.2021 15:04:00 | 1.65 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 18.15 | 1.65 | 0 | 0 | 49.5 | 9.9
434380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 13:42:28 | 13.04.2021 14:14:28 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1135.4596
434399 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 14:00:25 | 13.04.2021 18:58:00 | 4.9597 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.0788 | 0 | 0 | 0 | 0
434411 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2021 14:11:47 | 13.04.2021 17:10:00 | 2.9703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7028 | 0 | 0 | 0 | 0
434415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:18:18 | 13.04.2021 15:05:00 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0
434424 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:25:48 | 13.04.2021 15:03:00 | 0.62 | 123 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.26 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0
434425 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:26:30 | 13.04.2021 15:23:00 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0256
434443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 14:52:30 | 13.04.2021 15:12:00 | 0.325 | 10 | 141 | 0 | 0 | 7 | 54 | 3.25 | 45.825 | 0 | 0 | 2.275 | 17.55
434449 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:01:19 | 13.04.2021 15:01:59 | 0.01111 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 1.1665 | 0 | 0 | 0 | 0
434461 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7047462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:09:07 | 13.04.2021 17:06:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4161
434462 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:12:10 | 13.04.2021 15:59:00 | 0.78056 | 264 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0678 | 907.0107 | 0 | 0 | 0 | 0
434462 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:12:10 | 13.04.2021 16:08:00 | 0.93056 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8195 | 17.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
434466 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7708747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:15:57 | 13.04.2021 17:45:00 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9683 | 0
434474 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO8949873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:20:49 | 13.04.2021 18:52:00 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1972
434479 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6770705 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:29:11 | 13.04.2021 16:05:00 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1786
434501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:45:32 | 13.04.2021 17:06:00 | 1.3411 | 1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 728.2227 | 0 | 0 | 0 | 0
434510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7125323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:04:23 | 13.04.2021 17:55:00 | 1.8436 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7685 | 0 | 0 | 0 | 0
434514 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:07:33 | 13.04.2021 16:15:00 | 0.12417 | 1 | 5 | 0 | 0 | 380 | 3384 | 0.12417 | 0.62085 | 0 | 0 | 47.1846 | 420.1913
434533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7113926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 15:35:35 | 13.04.2021 16:52:00 | 1.2736 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.158 | 0 | 0 | 0 | 0
434535 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:30:02 | 13.04.2021 16:31:22 | 0.02222 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.2665 | 14.7096 | 0 | 0 | 0.1111 | 2.7775
434549 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:51:03 | 13.04.2021 17:56:00 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.57 | 70.3625
434550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:53:56 | 13.04.2021 18:31:00 | 1.6178 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.547 | 0 | 0 | 0 | 0
434553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650686 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:03:05 | 13.04.2021 17:36:00 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 0
434555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7020115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 16:16:14 | 13.04.2021 18:32:00 | 2.2628 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.774 | 0 | 0 | 0 | 0
434557 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:05:32 | 13.04.2021 17:19:00 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5862 | 278.9789
434558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7730440 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:04:50 | 13.04.2021 18:29:00 | 1.4028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 19.6389 | 1.4028
434564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:08:44 | 13.04.2021 23:08:00 | 5.9878 | 44 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 263.4623 | 35.9267 | 0 | 0 | 443.0957 | 167.6578
434567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:10:49 | 13.04.2021 17:46:00 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6757 | 15.8325
434570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802407 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:11:44 | 13.04.2021 18:28:00 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
434571 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515243103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:11:54 | 13.04.2021 18:35:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385
434593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:15:23 | 13.04.2021 18:01:00 | 0.76028 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8373 | 0 | 0 | 0 | 0
434596 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7054288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:31:21 | 13.04.2021 19:19:00 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7959
434600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6943561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:36:30 | 13.04.2021 18:02:00 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0
434610 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:44:36 | 13.04.2021 18:34:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1166 | 244.529 | 0 | 0
434624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:59:20 | 13.04.2021 19:16:00 | 1.2778 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 20.4445 | 0 | 0 | 0 | 0
434628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6733691 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:04:25 | 13.04.2021 18:41:00 | 0.60972 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
434630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:06:09 | 13.04.2021 18:35:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48083
434633 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:10:37 | 13.04.2021 19:29:00 | 1.3064 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4003 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
434635 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7063543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:10:53 | 13.04.2021 18:29:00 | 0.30194 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.291 | 0 | 0 | 0 | 0
434636 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:12:08 | 13.04.2021 19:52:00 | 1.6644 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.646 | 0 | 0 | 0 | 0
434661 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6674332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 17:06:07 | 13.04.2021 22:23:18 | 5.2864 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.3737 | 0 | 0 | 0 | 0
434675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6603309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:33:49 | 13.04.2021 18:49:00 | 0.25306 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
434682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:42:25 | 13.04.2021 18:44:29 | 0.03444 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37884 | 0.82656 | 0 | 0 | 0 | 0
434684 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SDK Çıkışı | FUSE7007761 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:43:10 | 13.04.2021 18:52:00 | 0.14722 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9859 | 0 | 0 | 0 | 0
434692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:46:35 | 13.04.2021 20:44:00 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0527
434699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:56:39 | 13.04.2021 19:32:00 | 0.58917 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1301 | 0 | 0 | 0 | 0
434700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 18:59:37 | 13.04.2021 19:35:00 | 0.58972 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7393 | 0 | 0 | 0 | 0
434727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6716899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:09:26 | 13.04.2021 20:05:00 | 0.92611 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.9765 | 0 | 0 | 0 | 0
434732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:11:06 | 13.04.2021 22:23:00 | 3.1983 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
434742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:43:14 | 13.04.2021 20:59:00 | 1.2628 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5184 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
434745 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR10533991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:52:38 | 13.04.2021 22:52:00 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9472
434750 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 19:52:45 | 13.04.2021 20:29:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 325.0435
434769 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:06:11 | 13.04.2021 21:24:00 | 0.29694 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7329 | 0 | 0 | 0 | 0
434792 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:31:32 | 13.04.2021 22:00:00 | 0.47444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:26:54 | 13.04.2021 23:08:16 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3789 | 704.4965
434803 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6720289 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 21:59:49 | 13.04.2021 22:44:00 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.937 | 0 | 0
434812 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 22:57:08 | 13.04.2021 23:57:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8757
434814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2021 23:37:07 | 14.04.2021 03:24:00 | 3.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.6681
434825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6972251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 01:06:42 | 14.04.2021 02:51:00 | 1.7383 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
434828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 01:32:04 | 14.04.2021 01:34:22 | 0.03833 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2095 | 0.22998 | 0.15332 | 0
434830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 01:46:40 | 14.04.2021 02:00:15 | 0.22639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 6.5653
434838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 02:21:31 | 14.04.2021 02:53:24 | 0.53139 | 8 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2511 | 1242.3898 | 0 | 0 | 0 | 0
434855 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 02:23:52 | 14.04.2021 03:15:00 | 0.85222 | 25 | 4334 | 0 | 0 | 23 | 779 | 21.3055 | 3693.5215 | 0 | 0 | 19.6011 | 663.8794
434857 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 02:39:32 | 14.04.2021 02:40:30 | 0.01611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.06444 | 0 | 0.3222 | 0.46719
434871 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 05:48:12 | 14.04.2021 05:51:00 | 0.04667 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23335 | 41.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
434879 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 06:32:19 | 14.04.2021 07:24:00 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9803 | 92.1687
434883 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 06:42:52 | 14.04.2021 09:10:00 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8842 | 0
434896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 07:36:50 | 14.04.2021 07:55:00 | 0.30278 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1195 | 128.3787 | 0 | 0 | 0 | 0
434912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:16:26 | 14.04.2021 08:17:00 | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.00944
434917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517171506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:22:44 | 14.04.2021 09:43:00 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3378
434922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:28:28 | 14.04.2021 08:29:58 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3178 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 79.45
434929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846453 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:38:30 | 14.04.2021 09:40:00 | 1.025 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.425 | 0 | 0 | 0 | 0
434935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:42:22 | 14.04.2021 09:11:00 | 0.47722 | 8 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 857.0871 | 0 | 0 | 0 | 0
434936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:52:21 | 14.04.2021 08:53:54 | 0.02583 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434939 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 08:39:18 | 14.04.2021 11:03:00 | 2.395 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 533 | 0 | 0 | 9.58 | 14.37 | 7.185 | 1276.535
434940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7055808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 08:59:38 | 14.04.2021 12:43:00 | 3.7228 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5946 | 0 | 0 | 0 | 0
434941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6795010 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:18 | 14.04.2021 14:08:00 | 5.1283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.3899 | 0 | 0 | 0 | 0
434942 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918810 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:19 | 14.04.2021 11:57:00 | 2.9447 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
434943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6685507 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:00:27 | 14.04.2021 12:56:00 | 3.9258 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 400.4347 | 0 | 0 | 0 | 125.6266
434945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:01:23 | 14.04.2021 09:42:00 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.3065
434947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:01:59 | 14.04.2021 13:35:00 | 4.5503 | 201 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.6063 | 295.7682 | 0 | 0 | 0 | 0
434951 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:06:51 | 14.04.2021 14:10:00 | 5.0525 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.835 | 0 | 0 | 0 | 0
434983 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6689398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:36:59 | 14.04.2021 14:13:00 | 4.6003 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.0588 | 0 | 0 | 0 | 0
434984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7015196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 09:30:00 | 14.04.2021 12:17:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.633
434991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6603309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:47:36 | 14.04.2021 10:09:14 | 0.36056 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3862 | 0 | 0 | 0 | 0
434994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:09:25 | 14.04.2021 12:35:00 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8528 | 0
435002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:02:14 | 14.04.2021 14:54:00 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.1219
435005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11235722 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:25:59 | 14.04.2021 11:45:00 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1694 | 521.3115
435006 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:00:00 | 14.04.2021 14:06:00 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6
435010 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:11:07 | 14.04.2021 10:42:02 | 0.51528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:17:40 | 14.04.2021 14:12:00 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9779 | 4.5278
435028 | 1 | KONYA | AKÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO11096808 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:24:09 | 14.04.2021 10:40:00 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0213
435031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6692511 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:28:52 | 14.04.2021 10:58:00 | 0.48556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.769 | 0 | 0 | 0 | 0
435032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6996949 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:05:37 | 14.04.2021 10:34:00 | 1.4731 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1498 | 0 | 0 | 0 | 0
435036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 10:33:31 | 14.04.2021 13:29:00 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6236 | 228.1282
435045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:36:47 | 14.04.2021 12:39:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1451 | 4.0739
435057 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6842996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:08:49 | 14.04.2021 15:29:00 | 5.3364 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7645 | 0 | 0 | 0 | 0
435079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:43:27 | 14.04.2021 11:57:00 | 1.2258 | 4 | 249 | 0 | 0 | 5 | 164 | 4.9033 | 305.2317 | 0 | 0 | 6.1292 | 201.0361
435087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6866344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:02:10 | 14.04.2021 11:53:00 | 0.84722 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.596 | 0 | 0 | 0 | 0
435089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6546584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 11:03:08 | 14.04.2021 16:56:00 | 5.8811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
435119 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:12:25 | 14.04.2021 11:23:00 | 0.17639 | 1 | 5 | 0 | 0 | 380 | 3387 | 0.17639 | 0.88195 | 0 | 0 | 67.0282 | 597.4329
435127 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR6665258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:18:27 | 14.04.2021 14:45:00 | 3.4425 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0
435136 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9401823 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:27:34 | 14.04.2021 11:42:00 | 0.24056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 0
435153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 09:52:24 | 14.04.2021 14:09:00 | 4.2767 | 45 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 192.4502 | 12.83 | 0 | 0 | 68.4267 | 4.2767
435157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | ISO6818748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:43:55 | 14.04.2021 13:02:00 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6042
435158 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7791158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:44:55 | 14.04.2021 15:08:00 | 3.3847 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435162 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:50:31 | 14.04.2021 11:51:11 | 0.01111 | 52 | 75 | 0 | 0 | 71 | 33 | 0.57772 | 0.83325 | 0 | 0 | 0.78881 | 0.36663
435164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3747343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 11:51:15 | 14.04.2021 11:53:00 | 0.02917 | 52 | 75 | 0 | 0 | 71 | 33 | 1.5168 | 2.1877 | 0 | 0 | 2.0711 | 0.96261
435185 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:10:16 | 14.04.2021 12:11:00 | 0.01222 | 51 | 13 | 22 | 102 | 247 | 575 | 0.62322 | 0.15886 | 0.26884 | 1.2464 | 3.0183 | 7.0265
435202 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:54:27 | 14.04.2021 13:21:00 | 2.4425 | 29 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 70.8325 | 4.885 | 0 | 0 | 107.47 | 2.4425
435203 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 10:47:27 | 14.04.2021 13:06:00 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6227 | 332.5205
435213 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6616737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:22:17 | 14.04.2021 13:56:00 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6104
435225 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517195806 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:23:59 | 14.04.2021 13:35:00 | 1.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
435229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6856358 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:19:45 | 14.04.2021 12:52:00 | 0.5375 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
435255 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:30:10 | 14.04.2021 13:55:00 | 1.4139 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2862 | 18.3806 | 0 | 0 | 0 | 0
435256 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:30:55 | 14.04.2021 12:32:00 | 0.01806 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.50568 | 0.01806 | 0 | 0 | 0.41538 | 0
435261 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6684954 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:35:29 | 14.04.2021 13:37:00 | 1.0253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
435263 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:15:38 | 14.04.2021 13:11:00 | 0.92278 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.166 | 0 | 0 | 0 | 0
435270 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293340 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:41:13 | 14.04.2021 15:40:00 | 2.9797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
435283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516142312 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:51:55 | 14.04.2021 14:16:00 | 1.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
435289 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:01:41 | 14.04.2021 13:02:00 | 0.00528 | 127 | 946 | 0 | 0 | 59 | 739 | 0.67056 | 4.9949 | 0 | 0 | 0.31152 | 3.9019
435293 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194138 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:04:15 | 14.04.2021 14:06:00 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
435295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:06:59 | 14.04.2021 13:47:00 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0213 | 50.0205
435297 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 13:00:00 | 14.04.2021 16:56:00 | 3.9333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
435303 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7799787 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:14:30 | 14.04.2021 21:18:00 | 8.0583 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.8498 | 32.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
435309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:17:42 | 14.04.2021 14:09:00 | 0.855 | 201 | 190 | 0 | 0 | 193 | 741 | 171.855 | 162.45 | 0 | 0 | 165.015 | 633.555
435327 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117123 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:39:05 | 14.04.2021 14:43:00 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
435330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517291046 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:36:11 | 14.04.2021 14:20:00 | 0.73028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6387 | 0 | 0 | 0 | 0
435331 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:41:29 | 14.04.2021 14:54:00 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2086
435333 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6904576 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:42:37 | 14.04.2021 14:00:00 | 0.28972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 0 | 0 | 0 | 0
435348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:45:33 | 15.04.2021 12:44:00 | 22.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9742 | 16311.6607
435364 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7105934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2021 14:03:28 | 14.04.2021 17:28:00 | 3.4089 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
435367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:07:25 | 14.04.2021 14:08:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 188 | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.2 | 0.0875 | 0
435380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:16:29 | 14.04.2021 14:59:00 | 0.70861 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 68 | 4.9603 | 0.70861 | 0 | 0 | 18.4239 | 48.1855
435387 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6559138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:23:18 | 14.04.2021 16:54:00 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1185
435394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:29:34 | 14.04.2021 15:32:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9903 | 334.0198
435413 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8660720 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 12:37:16 | 14.04.2021 14:37:50 | 2.0094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:37:58 | 14.04.2021 17:53:00 | 3.2506 | 19 | 14 | 0 | 0 | 31 | 3 | 61.7606 | 45.5078 | 0 | 0 | 100.7674 | 9.7517
435424 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141207 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:38:39 | 14.04.2021 16:22:00 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
435441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:52:32 | 14.04.2021 17:31:00 | 2.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6411 | 0 | 0 | 0 | 0
435450 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO9222440 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:59:04 | 14.04.2021 16:35:00 | 1.5989 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
435469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:45:33 | 14.04.2021 15:14:26 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.067 | 13692.4878
435497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:17:03 | 14.04.2021 16:24:00 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 2.2317
435508 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:18:49 | 14.04.2021 17:50:00 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1183 | 0
435509 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10198869 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:21:02 | 14.04.2021 16:04:00 | 0.71611 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.2967 | 2.1483 | 0 | 0 | 2.1483 | 2.1483
435529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6673883 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:34:06 | 14.04.2021 17:32:00 | 1.965 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 0
435532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:40:14 | 14.04.2021 15:43:00 | 0.04611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09222 | 60.8652
435532 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6802480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:40:14 | 14.04.2021 18:00:00 | 2.3294 | 1 | 390 | 0 | 0 | 2 | 1240 | 2.3294 | 908.4816 | 0 | 0 | 4.6589 | 2888.5056
435555 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:55:15 | 14.04.2021 17:12:00 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.471 | 794.3646
435558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6857115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 15:45:37 | 14.04.2021 17:20:00 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.0299
435565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9217164 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 13:35:48 | 14.04.2021 16:03:00 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1733 | 4.9067
435575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 14:33:36 | 14.04.2021 18:08:00 | 3.5733 | 225 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 803.9992 | 439.5196 | 0 | 0 | 3.5733 | 0
435592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:32:38 | 14.04.2021 18:16:00 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4456 | 2537.6549
435602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7347734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:45:24 | 14.04.2021 18:33:00 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5932 | 96.8398
435611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516743544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:53:21 | 14.04.2021 17:20:00 | 0.44417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88834 | 0 | 0 | 0 | 0
435619 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 16:56:58 | 14.04.2021 16:58:11 | 0.02028 | 33 | 61 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0.66924 | 1.2371 | 0 | 0 | 0.8112 | 0.6084
435629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | FUSE6915136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:05:20 | 14.04.2021 17:45:00 | 0.66111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
435632 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:10:24 | 14.04.2021 19:08:00 | 1.96 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.68 | 207.76 | 0 | 0 | 0 | 0
435637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6859027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:17:05 | 14.04.2021 18:54:00 | 1.6153 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
435649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535189295 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:31:35 | 14.04.2021 20:52:00 | 3.3403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
435656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247644 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:41:48 | 14.04.2021 18:41:00 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
435658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:43:28 | 14.04.2021 19:07:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844
435659 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:00:28 | 14.04.2021 17:54:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 41.0421
435661 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:46:12 | 14.04.2021 18:20:00 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7732 | 71.5429
435696 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:53:41 | 14.04.2021 18:59:58 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 458.4588
435712 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | FUSE6915136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:13:10 | 14.04.2021 19:13:00 | 0.99722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
435721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517316164 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:18:01 | 14.04.2021 19:04:00 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
435724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:25:42 | 14.04.2021 19:22:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.815 | 124.7979 | 0 | 8.445
435729 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:27:13 | 14.04.2021 19:31:00 | 1.0631 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0265 | 0 | 0 | 0 | 0
435738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:36:42 | 14.04.2021 20:40:00 | 2.055 | 6 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.33 | 382.23 | 0 | 0 | 2.055 | 0
435744 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:36:42 | 14.04.2021 18:53:00 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0
435748 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10838991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:18:10 | 14.04.2021 19:23:00 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.4744
435750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7005454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 17:39:23 | 14.04.2021 20:28:00 | 2.8103 | 5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0514 | 2765.3155 | 0 | 0 | 0 | 2.8103
435765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:51:06 | 14.04.2021 19:52:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.58
435805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7003731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:46:53 | 14.04.2021 19:29:00 | 0.70194 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
435811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6771685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:27:52 | 14.04.2021 20:53:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4023
435819 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:49:19 | 14.04.2021 20:52:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0447
435823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835721 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:58:28 | 14.04.2021 21:18:00 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6968
435828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325611 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:06:42 | 14.04.2021 20:45:00 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 0
435831 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:11:46 | 14.04.2021 21:31:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8158
435834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8767801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 18:39:19 | 14.04.2021 20:24:00 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8733
435836 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7017565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:23:46 | 14.04.2021 21:46:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.863 | 0 | 0
435838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:25:46 | 14.04.2021 21:18:00 | 0.87056 | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.127 | 81.8326 | 0 | 0 | 0 | 0
435845 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923877 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:42:51 | 14.04.2021 21:36:00 | 0.88583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
435850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:53:42 | 14.04.2021 21:15:01 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7503 | 12.0795
435851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6615937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 20:53:22 | 14.04.2021 22:18:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0237
435867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:30:53 | 14.04.2021 22:18:00 | 0.78528 | 7 | 0 | 23 | 2 | 17 | 5 | 5.497 | 0 | 18.0614 | 1.5706 | 13.3498 | 3.9264
435874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:02:27 | 14.04.2021 22:28:00 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5166 | 36.6214
435876 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 21:12:23 | 14.04.2021 22:31:00 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3046
435878 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8656210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:07:07 | 14.04.2021 23:12:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3022 | 392.5446
435884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:19:55 | 14.04.2021 23:14:00 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 0
435892 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 22:43:46 | 14.04.2021 23:18:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1168 | 22.2518
435897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6658946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2021 19:16:49 | 14.04.2021 23:28:00 | 4.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5414
435928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880808 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:31:00 | 0.03472 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10416 | 8.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
435928 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6573676 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:32:10 | 0.05417 | 9 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48753 | 38.6232 | 0 | 0 | 0 | 0
435928 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6573697 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:32:18 | 0.05639 | 12 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67668 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0
435928 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO8374401 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:32:46 | 0.06417 | 57 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6577 | 320.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
435928 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO8374436 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:33:05 | 0.06944 | 21 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4582 | 101.8685 | 0 | 0 | 0 | 0
435928 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880776 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:35:00 | 0.10139 | 15 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5209 | 82.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
435928 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6717071 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:28:55 | 15.04.2021 02:57:41 | 0.47944 | 182 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2581 | 489.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
435929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880811 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:29:57 | 15.04.2021 02:40:22 | 0.17361 | 24 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1666 | 49.8261 | 0 | 0 | 0 | 0
435929 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6791094 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:29:57 | 15.04.2021 03:01:59 | 0.53389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435983 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 02:48:00 | 15.04.2021 03:50:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 48.5665
436071 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 04:21:31 | 15.04.2021 04:57:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1397 | 27.7953
436147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6684015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:00:59 | 15.04.2021 06:51:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210.9033 | 0 | 4.1681
436160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:42:52 | 15.04.2021 06:50:00 | 0.11889 | 3 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.35667 | 435.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.23778
436168 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:22:26 | 15.04.2021 07:33:00 | 1.1761 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6937 | 0 | 0 | 0 | 0
436181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 06:10:26 | 15.04.2021 08:00:00 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.0968
436189 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:11:56 | 15.04.2021 07:13:14 | 0.02167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23837 | 5.3742
436191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:15:25 | 15.04.2021 07:16:20 | 0.01528 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.6587 | 5.1799 | 0.27504 | 0.01528
436218 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:40:02 | 15.04.2021 07:40:42 | 0.01111 | 101 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.14443 | 0 | 0 | 0 | 0
436223 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6684005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 07:51:25 | 15.04.2021 08:35:00 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.789 | 0 | 0
436236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 08:30:21 | 15.04.2021 10:15:00 | 1.7442 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0219 | 0 | 0 | 0 | 0
436240 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:36:07 | 15.04.2021 08:37:29 | 0.02278 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 0.13668 | 0 | 0 | 0 | 0
436242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:39:44 | 15.04.2021 08:40:32 | 0.01333 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 3.4258 | 0.09331 | 0
436258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449248 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:51:43 | 15.04.2021 11:49:00 | 2.9547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
436262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:10:54 | 15.04.2021 09:21:00 | 1.1683 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.646 | 0 | 0 | 0 | 0
436266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 10:12:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 12
436267 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6930870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:04 | 15.04.2021 12:00:00 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.7391
436268 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:04 | 15.04.2021 11:51:00 | 2.8489 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
436269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7017972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:19 | 15.04.2021 11:17:00 | 2.2781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
436270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:36 | 15.04.2021 11:32:00 | 2.5233 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
436271 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155843 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:07 | 15.04.2021 13:57:00 | 4.9314 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6673 | 0 | 0 | 0 | 0
436272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:50:41 | 15.04.2021 09:53:00 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5405 | 0 | 0
436273 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:09 | 15.04.2021 16:59:00 | 7.9642 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2476 | 0 | 0 | 0 | 0
436274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:10 | 15.04.2021 13:40:00 | 4.6472 | 250 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.805 | 218.4193 | 0 | 0 | 0 | 0
436275 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6926170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:01:16 | 15.04.2021 11:54:00 | 2.8789 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8335 | 0 | 0 | 0 | 0
436278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6684005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:01:24 | 15.04.2021 10:18:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6271 | 0 | 0
436279 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 10:56:00 | 1.9333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
436280 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6663696 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:02:07 | 15.04.2021 09:59:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8185 | 0 | 0
436282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:02:33 | 15.04.2021 14:00:00 | 4.9575 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
436283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9813430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:02:34 | 15.04.2021 14:56:00 | 5.8906 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.9056 | 0 | 5.8906 | 0
436285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6632169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:03:49 | 15.04.2021 10:45:00 | 1.6864 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7929 | 0 | 0 | 0 | 0
436288 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:04:58 | 15.04.2021 09:06:06 | 0.01889 | 14 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26446 | 12.2407 | 0 | 0 | 0 | 0
436290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6684007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 08:47:31 | 15.04.2021 10:12:00 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154.8866 | 0 | 7.0403
436291 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 10:38:00 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 137.1997
436292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6586514 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0
436295 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:00:00 | 15.04.2021 10:39:00 | 1.65 | 95 | 99 | 0 | 0 | 136 | 397 | 156.75 | 163.35 | 0 | 0 | 224.4 | 655.05
436298 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:07:36 | 15.04.2021 12:58:00 | 3.84 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.08 | 0 | 0 | 0 | 0
436316 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:20:46 | 15.04.2021 09:21:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 24 | 62 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0.3 | 0.775 | 2.65 | 2.55
436341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:30:36 | 15.04.2021 10:19:00 | 0.80667 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 75.0203 | 0 | 0
436342 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6989713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 09:30:50 | 15.04.2021 14:27:00 | 4.9361 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.5609 | 0 | 0 | 0 | 0
436343 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11012773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:30:00 | 15.04.2021 11:44:00 | 2.2333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4998 | 0 | 0 | 0 | 0
436344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732371 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:31:40 | 15.04.2021 13:00:00 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0
436361 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7501115 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:35:54 | 15.04.2021 11:39:00 | 2.0517 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436367 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6916014 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:36:31 | 15.04.2021 09:51:00 | 0.24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2433
436390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:14 | 15.04.2021 14:46:00 | 4.7628 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
436393 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10794198 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 09:31:31 | 15.04.2021 10:56:16 | 1.4125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 514.15
436394 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6663695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:37 | 15.04.2021 12:58:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1187 | 0 | 0
436395 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7065153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:50 | 15.04.2021 11:55:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5279 | 0 | 0
436396 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:56 | 15.04.2021 10:58:57 | 0.96694 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 55.1156 | 640.1143 | 0 | 0 | 4.8347 | 120.8675
436397 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6943196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:51 | 15.04.2021 13:35:00 | 3.5692 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5534 | 7.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
436398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:02:11 | 15.04.2021 12:55:00 | 2.8803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
436400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009741 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:01:56 | 15.04.2021 11:20:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
436402 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10398119 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:02:40 | 15.04.2021 14:54:00 | 4.8556 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9889 | 145.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
436405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11369219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:04:01 | 15.04.2021 10:52:00 | 0.79972 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0
436406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:05:05 | 15.04.2021 11:25:00 | 1.3319 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9164 | 0 | 0 | 0 | 0
436407 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:05:13 | 15.04.2021 10:05:43 | 0.00833 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0.09996 | 0.06664 | 0.20825 | 0.67473
436412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:00 | 15.04.2021 12:56:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 1935.9978
436413 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Dağıtım Transformatörü | BR6929181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 10:00:00 | 15.04.2021 11:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
436419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:12:34 | 15.04.2021 13:41:00 | 3.4739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
436420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10822312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:13:16 | 15.04.2021 13:29:00 | 3.2622 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6222 | 9.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
436423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:14:25 | 15.04.2021 12:25:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1764
436428 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:26:38 | 15.04.2021 10:55:57 | 0.48861 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97722 | 104.5625 | 0 | 0 | 0 | 0.97722
436433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:28:00 | 15.04.2021 11:28:00 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
436445 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6815624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:38:49 | 15.04.2021 11:17:00 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0014
436451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:43:04 | 15.04.2021 11:24:37 | 0.6925 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 120.495 | 234.7575 | 12.465 | 0.6925
436454 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:45:53 | 15.04.2021 11:53:58 | 1.1347 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3472 | 97.5859 | 0 | 0 | 0 | 0
436460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:56:14 | 15.04.2021 14:13:00 | 3.2794 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0299 | 0 | 0 | 0 | 0
436463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:00:50 | 15.04.2021 12:26:00 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.972 | 1.4194
436464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:01:06 | 15.04.2021 12:55:00 | 1.8983 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
436465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956953 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:01:30 | 15.04.2021 12:54:00 | 1.875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
436466 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Dağıtım Transformatörü | BR6964582 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:02:00 | 15.04.2021 11:58:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5997
436470 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:03:35 | 15.04.2021 13:32:00 | 2.4736 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5778 | 744.5566 | 0 | 0 | 0 | 0
436477 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:08:49 | 15.04.2021 12:26:00 | 1.2864 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6437 | 16.7231 | 0 | 0 | 0 | 0
436491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:21:37 | 15.04.2021 11:24:00 | 0.03972 | 26 | 13354 | 3 | 0 | 303 | 9657 | 1.0327 | 530.4209 | 0.11916 | 0 | 12.0352 | 383.576
436495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7002515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:21:46 | 15.04.2021 12:12:00 | 0.83722 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
436509 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:25:16 | 15.04.2021 12:38:40 | 1.2233 | 9 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 694.8514 | 0 | 0 | 0 | 0
436509 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8514086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:25:16 | 15.04.2021 13:08:46 | 1.725 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8091048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:25:16 | 15.04.2021 14:44:00 | 3.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1855 | 0
436521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:24:18 | 15.04.2021 11:41:20 | 0.28389 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28389 | 32.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
436521 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6736427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:24:18 | 15.04.2021 11:53:30 | 0.48667 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0412 | 0 | 0 | 0 | 0
436521 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7134704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:24:18 | 15.04.2021 12:45:00 | 1.345 | 7 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.415 | 1149.975 | 0 | 0 | 0 | 0
436550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 11:35:29 | 15.04.2021 12:33:00 | 0.95861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5447 | 0 | 0 | 0 | 0
436561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:38:43 | 15.04.2021 11:39:23 | 0.01111 | 28 | 134 | 0 | 0 | 19 | 128 | 0.31108 | 1.4887 | 0 | 0 | 0.21109 | 1.4221
436576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10808319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:48:47 | 15.04.2021 17:37:00 | 5.8036 | 0 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 446.878 | 34.8217 | 104.465 | 5.8036
436595 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515984831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:04:51 | 15.04.2021 14:08:00 | 2.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
436598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6956531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:07:48 | 15.04.2021 13:01:00 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4868 | 89.5537
436612 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:13:12 | 15.04.2021 12:23:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7861 | 0 | 0
436619 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6758669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:23:40 | 15.04.2021 14:31:00 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1332
436623 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:02:17 | 15.04.2021 12:43:00 | 0.67861 | 53 | 174 | 0 | 0 | 44 | 244 | 35.9663 | 118.0781 | 0 | 0 | 29.8588 | 165.5808
436628 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6798562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:38:53 | 15.04.2021 13:49:00 | 2.1686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436636 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:31:18 | 15.04.2021 13:13:00 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.295 | 50.04
436637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:31:24 | 15.04.2021 14:12:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8703
436639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:32:22 | 15.04.2021 13:25:00 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6494 | 0.87722
436651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:41:18 | 15.04.2021 13:16:00 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5314 | 5345.5042
436673 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6976249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:45:18 | 15.04.2021 13:51:00 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.51
436682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9055580 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:34:21 | 15.04.2021 12:56:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0825 | 0
436687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 10:31:10 | 15.04.2021 13:11:00 | 2.6639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.975 | 0 | 0 | 0 | 0
436693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:00:10 | 15.04.2021 17:07:00 | 4.1139 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.5337 | 0 | 0 | 0 | 0
436696 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:00:41 | 15.04.2021 15:25:00 | 2.4053 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3742 | 12.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
436698 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:05:22 | 15.04.2021 13:13:00 | 0.12722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 38.8021
436700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6804936 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:06:22 | 15.04.2021 17:41:00 | 4.5772 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9015 | 0 | 0 | 0 | 0
436731 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6853800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 13:30:00 | 15.04.2021 17:11:00 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8496
436736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7044447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:33:57 | 15.04.2021 14:02:00 | 0.4675 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.47 | 0 | 0 | 0 | 0
436737 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:35:37 | 15.04.2021 17:46:00 | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0375
436747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:43:44 | 15.04.2021 16:08:00 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4353 | 601.11
436761 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:00:00 | 15.04.2021 16:56:00 | 2.9333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
436762 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Dağıtım Transformatörü | BR6584365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:00:16 | 15.04.2021 15:02:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6756 | 0 | 0
436764 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6927261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:00:38 | 15.04.2021 14:57:00 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8214 | 0 | 0
436768 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6777019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:00:54 | 15.04.2021 16:25:00 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2384 | 0 | 0
436772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:01:38 | 15.04.2021 15:00:00 | 0.97278 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
436773 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:02:15 | 15.04.2021 17:05:00 | 3.0458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6416 | 0 | 0 | 0 | 0
436792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320659 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:12:19 | 15.04.2021 14:55:00 | 0.71139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
436799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:16:14 | 15.04.2021 15:16:00 | 0.99611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.9806 | 0 | 0 | 0 | 39.8444 | 39.8444
436800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 12:50:21 | 15.04.2021 14:24:00 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2166
436816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:29:32 | 15.04.2021 14:56:00 | 0.44111 | 2 | 33 | 0 | 0 | 27 | 349 | 0.88222 | 14.5566 | 0 | 0 | 11.91 | 153.9474
436819 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO10764920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:30:31 | 15.04.2021 15:40:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0031 | 0 | 0
436820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7091964 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2021 14:31:31 | 15.04.2021 16:22:00 | 1.8414 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
436823 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6990073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:34:47 | 15.04.2021 15:47:00 | 1.2036 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7191 | 0 | 0 | 0 | 0
436825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE10583702 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 11:30:53 | 15.04.2021 14:50:00 | 3.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9117 | 3.3186
436834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6530343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:43:55 | 15.04.2021 15:19:22 | 0.59083 | 0 | 0 | 69 | 82 | 103 | 618 | 0 | 0 | 40.7673 | 48.4481 | 60.8555 | 365.1329
436847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:51:22 | 15.04.2021 15:18:00 | 0.44389 | 5 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2195 | 615.2315 | 0 | 0 | 0 | 0
436849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7103897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 13:49:48 | 15.04.2021 16:47:00 | 2.9533 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
436850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:54:07 | 15.04.2021 16:06:00 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1011 | 766.7584
436865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:03:56 | 15.04.2021 15:28:00 | 0.40111 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.331 | 0 | 0 | 0 | 0
436875 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7138554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:10:30 | 15.04.2021 16:42:00 | 1.525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
436876 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:10:55 | 15.04.2021 16:13:00 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347
436877 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170468 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:10:39 | 15.04.2021 18:52:00 | 3.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
436885 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6946160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:14:23 | 15.04.2021 16:06:00 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2116
436903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:32:07 | 15.04.2021 16:09:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0304 | 15.368
436923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:20:14 | 15.04.2021 16:04:00 | 0.72944 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2003 | 0 | 0 | 0 | 0
436930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:49:50 | 15.04.2021 15:50:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.2125 | 0.0875 | 0
436932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:50:36 | 15.04.2021 17:45:00 | 1.9067 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 358.454 | 490.0142 | 13.3467 | 0
436940 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:55:15 | 15.04.2021 16:37:00 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0
436945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:59:08 | 15.04.2021 18:14:00 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1679 | 20.23
436949 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6729049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:17:32 | 15.04.2021 18:29:00 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.88
436966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6629696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:18:56 | 15.04.2021 17:33:00 | 1.2344 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.3216 | 0 | 0 | 0 | 0
436971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:23:25 | 15.04.2021 16:37:26 | 0.23361 | 2 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 751.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
436986 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:26:00 | 15.04.2021 17:42:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8001 | 745.7344
436999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:14:25 | 15.04.2021 16:54:00 | 0.65972 | 4 | 365 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.6389 | 240.7978 | 0 | 0 | 2.6389 | 2.6389
437002 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR7043801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:52:26 | 15.04.2021 17:33:00 | 0.67611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0727 | 0 | 0 | 0 | 0
437008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6667229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TRAFO AG ÇIKIŞI-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 16:54:54 | 15.04.2021 18:44:00 | 1.8183 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5613 | 0 | 0 | 0 | 0
437009 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 15:09:05 | 15.04.2021 16:40:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2003
437012 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:00:26 | 15.04.2021 17:30:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 40.408
437035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:11:27 | 15.04.2021 17:49:01 | 0.62611 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6934 | 0 | 0 | 0 | 0
437035 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE4440407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:11:27 | 15.04.2021 18:01:00 | 0.82583 | 2 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 975.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
437041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:10:26 | 15.04.2021 17:29:00 | 0.30944 | 336 | 1981 | 0 | 0 | 129 | 2611 | 103.9718 | 613.0006 | 0 | 0 | 39.9178 | 807.9478
437058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:23:58 | 15.04.2021 18:06:00 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0103 | 224.8798
437096 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966737 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:06:04 | 15.04.2021 22:22:00 | 4.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
437129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11503385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:21:29 | 15.04.2021 19:08:00 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8539 | 79.8538
437131 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7450274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 14:36:18 | 15.04.2021 19:03:00 | 4.445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 17:29:17 | 15.04.2021 19:00:00 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2627 | 21.1672
437160 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:39:49 | 15.04.2021 21:16:00 | 2.6031 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5274 | 33.8398 | 0 | 0 | 0 | 0
437175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:48:31 | 15.04.2021 19:33:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0.74139
437180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:51:30 | 15.04.2021 19:16:00 | 0.40833 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0572 | 0 | 0 | 0 | 0
437184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6949895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 18:56:30 | 15.04.2021 20:15:00 | 1.3083 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5239 | 0 | 0 | 0 | 0
437200 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:11:42 | 15.04.2021 20:47:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4829
437227 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | ISO11190666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:50:07 | 15.04.2021 21:35:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.969
437231 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:55:30 | 15.04.2021 20:00:00 | 0.075 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.35 | 0.075 | 0
437231 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:55:30 | 15.04.2021 22:46:19 | 2.8469 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.551 | 17.0816 | 0 | 0
437235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6942889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 19:57:21 | 15.04.2021 20:47:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3425
437243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:14:24 | 15.04.2021 23:43:00 | 3.4767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 0 | 0
437248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535138752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:38:06 | 15.04.2021 22:04:00 | 1.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
437254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792076 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 20:47:37 | 15.04.2021 21:44:00 | 0.93972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
437258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:08:23 | 15.04.2021 21:37:00 | 0.47694 | 15 | 65 | 0 | 0 | 42 | 608 | 7.1541 | 31.0011 | 0 | 0 | 20.0315 | 289.9795
437261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:16:20 | 15.04.2021 21:35:29 | 0.31917 | 77 | 627 | 0 | 0 | 81 | 503 | 24.5761 | 200.1196 | 0 | 0 | 25.8528 | 160.5425
437279 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7916160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 21:16:57 | 15.04.2021 22:27:00 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.13
437291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7094622 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 22:50:34 | 15.04.2021 23:07:00 | 0.27389 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6245 | 0 | 0 | 0 | 0
437297 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10773287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2021 23:13:08 | 16.04.2021 01:35:00 | 2.3644 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.222 | 0 | 0 | 0 | 0
437304 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 00:01:47 | 16.04.2021 03:28:54 | 3.4519 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.231 | 1039.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
437308 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 00:32:57 | 16.04.2021 00:52:00 | 0.3175 | 10 | 11 | 40 | 396 | 84 | 517 | 3.175 | 3.4925 | 12.7 | 125.73 | 26.67 | 164.1475
437314 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162578 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 01:36:28 | 16.04.2021 09:44:00 | 8.1256 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.8385 | 0 | 0 | 0 | 0
437325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 03:32:23 | 16.04.2021 03:48:19 | 0.26556 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.083 | 0 | 0 | 0 | 0
437341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 05:12:09 | 16.04.2021 05:31:28 | 0.32194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3178 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 24.1455 | 1023.1253
437346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6747562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 06:00:24 | 16.04.2021 06:51:00 | 0.84333 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.255 | 0 | 0 | 0 | 0
437347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 06:01:23 | 16.04.2021 06:05:55 | 0.07556 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0545 | 0 | 0 | 0 | 0
437359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 06:31:38 | 16.04.2021 06:38:28 | 0.11389 | 0 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
437360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6717087 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:32:07 | 16.04.2021 07:04:00 | 0.53139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
437361 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:30:31 | 16.04.2021 07:25:00 | 0.90806 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8854 | 33.5982 | 0 | 0 | 0 | 0
437363 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:36:02 | 16.04.2021 07:58:57 | 1.3819 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4783 | 125.7565 | 0 | 0 | 0 | 0
437368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 06:48:31 | 16.04.2021 07:15:00 | 0.44139 | 10 | 3852 | 0 | 0 | 5 | 164 | 4.4139 | 1700.2343 | 0 | 0 | 2.2069 | 72.388
437381 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6557411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:06:32 | 16.04.2021 08:00:00 | 0.89111 | 7 | 338 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2378 | 301.1952 | 0 | 0 | 2.6733 | 0
437382 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6943271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:06:24 | 16.04.2021 10:35:00 | 3.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2434
437390 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:26:56 | 16.04.2021 07:28:00 | 0.01778 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
437391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:29:23 | 16.04.2021 08:06:00 | 0.61028 | 58 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3962 | 880.634 | 0 | 0 | 0 | 0
437394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6775686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 07:30:33 | 16.04.2021 08:16:00 | 0.7575 | 123 | 7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1725 | 5618.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
437424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:01:50 | 16.04.2021 08:39:31 | 0.62806 | 2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2561 | 618.011 | 0 | 0 | 0 | 0.62806
437424 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7020081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:01:50 | 16.04.2021 08:49:50 | 0.8 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0
437424 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6771356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:01:50 | 16.04.2021 10:00:00 | 1.9694 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3413 | 0 | 0 | 0 | 0
437456 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:09:34 | 16.04.2021 09:13:00 | 1.0572 | 0 | 0 | 50 | 459 | 98 | 524 | 0 | 0 | 52.861 | 485.264 | 103.6076 | 553.9833
437469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:46:50 | 16.04.2021 10:25:00 | 1.6361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
437471 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:50:35 | 16.04.2021 09:29:00 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0.64028 | 0 | 0 | 0.64028 | 81.3156
437473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6765744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 08:53:36 | 16.04.2021 13:39:00 | 4.7567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0
437476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 08:57:05 | 16.04.2021 10:15:00 | 1.2986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437478 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748820 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:01 | 16.04.2021 10:28:00 | 1.4664 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9834 | 0 | 0 | 0 | 0
437479 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6829020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:01 | 16.04.2021 09:53:00 | 0.88306 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.294 | 0 | 0 | 0 | 0
437480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6859203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:08 | 16.04.2021 14:01:00 | 5.0144 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022.3424 | 0 | 0 | 0 | 0
437481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:19 | 16.04.2021 13:40:00 | 4.6614 | 225 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1048.8128 | 573.351 | 0 | 0 | 4.6614 | 0
437482 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11495654 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:16 | 16.04.2021 11:59:00 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8945 | 503.4324
437483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:38 | 16.04.2021 10:56:00 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8185
437484 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8698678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:35 | 16.04.2021 14:52:00 | 5.8569 | 0 | 0 | 16 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 93.711 | 152.2804 | 23.4278 | 17.5708
437485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:55 | 16.04.2021 13:00:00 | 3.9847 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.5671 | 0 | 0 | 0 | 0
437486 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6611127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:00:00 | 16.04.2021 11:02:00 | 2.0333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8999 | 0 | 0 | 0 | 0
437487 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6576191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:01:26 | 16.04.2021 15:11:00 | 6.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1495
437489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6787107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:01:47 | 16.04.2021 11:22:00 | 2.3369 | 0 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7763.3147 | 0 | 0 | 0 | 18.6955
437490 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:01:53 | 16.04.2021 11:12:00 | 2.1686 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.4547 | 0 | 0 | 0 | 0
437491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:02:07 | 16.04.2021 16:57:00 | 7.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8294 | 8001.7819
437492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6930714 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:02:10 | 16.04.2021 11:29:00 | 2.4472 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
437493 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7081403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:02:23 | 16.04.2021 09:42:00 | 0.66028 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
437494 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7124406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:02:29 | 16.04.2021 09:59:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.11
437495 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:02:20 | 16.04.2021 10:44:00 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
437496 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7088555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:03:09 | 16.04.2021 11:27:00 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 0
437498 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6959899 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:03:31 | 16.04.2021 13:54:00 | 4.8414 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
437499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7153970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:04:06 | 16.04.2021 12:22:00 | 3.2983 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.7113 | 0 | 0 | 0 | 0
437500 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6858848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:04:24 | 16.04.2021 11:45:00 | 2.6767 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.424 | 0 | 0 | 0 | 0
437501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:04:23 | 16.04.2021 14:16:00 | 5.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1617 | 2222.8651
437503 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6991822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:05:35 | 16.04.2021 12:58:00 | 3.8736 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
437504 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7060420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:05:57 | 16.04.2021 12:56:00 | 3.8342 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0301 | 0 | 0 | 0 | 0
437505 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6548825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:06:48 | 16.04.2021 10:15:00 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8268
437506 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6852847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:09:02 | 16.04.2021 11:55:00 | 2.7661 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4177 | 0 | 0 | 0 | 0
437507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8325202 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:03:00 | 16.04.2021 14:12:00 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 607.7
437518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:21:22 | 16.04.2021 10:51:10 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4501 | 1.4967
437532 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7145336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:32:05 | 16.04.2021 10:32:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9263
437533 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6823279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:32:08 | 16.04.2021 12:16:00 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4643
437539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:30:00 | 16.04.2021 09:56:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2665 | 139.0989
437542 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:37:20 | 16.04.2021 09:45:01 | 0.12806 | 3 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38418 | 200.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
437554 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:39:59 | 16.04.2021 10:19:00 | 0.65028 | 4 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6011 | 615.1649 | 0 | 0 | 0 | 0
437564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7056724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 09:43:47 | 16.04.2021 14:59:00 | 5.2536 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.481 | 0 | 0 | 0 | 0
437574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:51:37 | 16.04.2021 10:29:00 | 0.62306 | 3 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 352.652 | 0 | 0 | 0 | 0
437576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8396067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:45:18 | 16.04.2021 10:41:00 | 0.92833 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2116 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
437586 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:07 | 16.04.2021 12:01:00 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.736 | 1233.0086
437587 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:06 | 16.04.2021 14:50:00 | 4.8317 | 0 | 0 | 6 | 48 | 9 | 335 | 0 | 0 | 28.99 | 231.9202 | 43.485 | 1618.6094
437588 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8629053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:09 | 16.04.2021 14:57:00 | 4.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7375 | 9.895
437591 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:00 | 16.04.2021 11:48:00 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0
437592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6977836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:01:12 | 16.04.2021 14:47:00 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1066 | 0
437594 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:01:30 | 16.04.2021 15:00:00 | 4.975 | 38 | 2 | 25 | 58 | 216 | 252 | 189.05 | 9.95 | 124.375 | 288.55 | 1074.6 | 1253.7
437595 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6752671 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:00 | 16.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
437596 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6827387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:01:38 | 16.04.2021 15:02:00 | 5.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0061 | 3744.5703
437597 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:02:26 | 16.04.2021 14:58:00 | 4.9261 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4877 | 4.9261 | 0 | 0 | 0 | 0
437598 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:00:00 | 16.04.2021 14:49:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3334 | 6560.3045
437601 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:02:00 | 16.04.2021 12:00:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9669 | 450.3674
437603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:08:22 | 16.04.2021 12:43:00 | 2.5772 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0232 | 0 | 0 | 0 | 0
437617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:22:15 | 16.04.2021 10:23:07 | 0.01444 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.5126 | 4.8952 | 0.25992 | 0.01444
437619 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6896464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:25:15 | 16.04.2021 10:53:00 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2375
437625 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:31:39 | 16.04.2021 12:12:00 | 1.6725 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4325 | 31.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
437628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:32:02 | 16.04.2021 10:32:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1875 | 3.2375
437630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 10:33:18 | 16.04.2021 11:30:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.555 | 331.695
437631 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:34:31 | 16.04.2021 10:35:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.175 | 4.2375 | 0.225 | 0.0125
437640 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:40:45 | 16.04.2021 11:41:00 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
437652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515237167 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:46:19 | 16.04.2021 12:02:00 | 1.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0
437655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:47:42 | 16.04.2021 11:18:00 | 0.505 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.665 | 0 | 0 | 0 | 0
437656 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6875684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:29:13 | 16.04.2021 13:21:00 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1944
437671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7037699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:19:24 | 16.04.2021 10:37:00 | 0.29333 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
437672 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 10:57:40 | 16.04.2021 12:31:00 | 1.5556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 138 | 0 | 24.889 | 0 | 0 | 24.889 | 214.6673
437678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 11:00:05 | 16.04.2021 13:53:00 | 2.8819 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4301 | 0 | 0 | 0 | 0
437680 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 11:00:40 | 16.04.2021 11:48:00 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3111 | 301.356
437684 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6870151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 11:00:00 | 16.04.2021 13:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.0671
437687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:02:32 | 16.04.2021 12:02:00 | 0.99111 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5243 | 0 | 0 | 0 | 0
437691 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:06:33 | 16.04.2021 13:04:00 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 7.83
437696 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:01:40 | 16.04.2021 11:42:00 | 0.67222 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4611 | 24.8721 | 0 | 0 | 0 | 0
437704 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036312 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:10:15 | 16.04.2021 14:40:00 | 3.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4958 | 0 | 0 | 0 | 0
437711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6589432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 11:17:10 | 16.04.2021 11:58:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6946 | 0.68056
437721 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535189580 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:20:29 | 16.04.2021 11:45:00 | 0.40861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0 | 0 | 0
437735 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7088553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 11:32:07 | 16.04.2021 12:29:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1827 | 0 | 0
437737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:34:28 | 16.04.2021 12:20:00 | 0.75889 | 0 | 0 | 23 | 1346 | 10 | 324 | 0 | 0 | 17.4545 | 1021.4659 | 7.5889 | 245.8804
437739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:35:26 | 16.04.2021 13:03:00 | 1.4594 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.4515 | 0 | 0 | 0 | 0
437743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:36:57 | 16.04.2021 11:43:42 | 0.1125 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19.575 | 38.1375 | 2.025 | 0.1125
437750 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6916674 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:47:19 | 16.04.2021 14:16:00 | 2.4781 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
437755 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:58:42 | 16.04.2021 12:26:00 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 0 | 0
437775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:12:01 | 16.04.2021 12:17:00 | 0.08306 | 10 | 3838 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0.8306 | 318.7843 | 0 | 0 | 0.4153 | 13.6218
437790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516961978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:28:41 | 16.04.2021 13:47:00 | 1.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0
437792 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE6103637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 09:47:54 | 16.04.2021 12:36:00 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6033 | 5.6033
437802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517253834 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:40:26 | 16.04.2021 14:44:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0594
437810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757943 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:51:54 | 16.04.2021 13:59:00 | 1.1183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
437817 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6685014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:01:01 | 16.04.2021 14:51:00 | 1.8331 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7937 | 0 | 0 | 0 | 0
437818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:01:29 | 16.04.2021 17:35:00 | 4.5586 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8205 | 0 | 0 | 0 | 0
437821 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6956022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:01:31 | 16.04.2021 17:57:00 | 4.9247 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9552 | 0 | 0
437822 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6853178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:01:54 | 16.04.2021 15:32:00 | 2.5017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0334 | 0 | 0 | 0 | 0
437829 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:16:40 | 16.04.2021 13:17:58 | 0.02167 | 14 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30338 | 14.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
437830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042043 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:16:28 | 16.04.2021 13:24:00 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25112
437835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209307 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:24:54 | 16.04.2021 18:12:00 | 4.785 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.99 | 0 | 0 | 0 | 0
437840 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:29:45 | 16.04.2021 15:02:00 | 1.5375 | 53 | 1068 | 4 | 0 | 49 | 953 | 81.4875 | 1642.05 | 6.15 | 0 | 75.3375 | 1465.2375
437841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657621 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:30:21 | 16.04.2021 16:25:00 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6307
437842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:30:00 | 16.04.2021 17:23:00 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
437848 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7088552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 13:35:27 | 16.04.2021 15:20:00 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3825 | 0 | 0
437868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:16:56 | 16.04.2021 15:22:00 | 3.0844 | 4 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3378 | 1292.3804 | 0 | 0 | 0 | 0
437873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 12:38:00 | 16.04.2021 14:01:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7999 | 0 | 0
437874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:00:13 | 16.04.2021 17:15:00 | 3.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7103 | 55.1886
437876 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:00:46 | 16.04.2021 16:56:00 | 2.9206 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
437877 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6647354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:00:54 | 16.04.2021 17:41:00 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.8829
437878 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6725609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:01:03 | 16.04.2021 16:49:00 | 2.7992 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4531 | 0 | 0 | 0 | 0
437880 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6533262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:01:42 | 16.04.2021 14:59:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.74
437881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6937938 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:01:55 | 16.04.2021 15:48:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3726
437882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6937941 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:02:43 | 16.04.2021 15:07:00 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9259
437884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8022614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:02:33 | 16.04.2021 15:25:00 | 1.3742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6979955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:24:04 | 16.04.2021 16:27:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9067
437919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:30:06 | 16.04.2021 15:43:00 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.965 | 777.6
437920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6894662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:30:00 | 16.04.2021 15:29:00 | 0.98333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
437922 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6959900 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 14:34:21 | 16.04.2021 16:25:00 | 1.8442 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3385 | 0 | 0 | 0 | 0
437930 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:38:16 | 16.04.2021 16:04:00 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8578
437931 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7010525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:39:41 | 16.04.2021 16:16:00 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7379
437940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:47:17 | 16.04.2021 16:52:00 | 2.0786 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0182 | 0 | 0 | 0 | 0
437950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6576686 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:57:36 | 16.04.2021 17:15:00 | 2.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0
437951 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:57:18 | 16.04.2021 16:24:00 | 1.445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0
437961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:47:22 | 16.04.2021 17:25:00 | 2.6272 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
437970 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8691995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 13:00:05 | 16.04.2021 15:19:00 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2572
437977 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7066454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:16:37 | 16.04.2021 17:14:00 | 1.9564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:28:28 | 16.04.2021 17:26:00 | 1.9589 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 | 7.8356 | 0 | 0 | 0 | 125.369 | 39.1778
437989 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6994216 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:30:03 | 16.04.2021 16:09:00 | 0.64917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
437991 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122616 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:31:44 | 16.04.2021 17:02:00 | 1.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
437997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:37:05 | 16.04.2021 16:39:00 | 1.0319 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.302 | 0 | 0 | 0 | 0
437998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6626334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:37:23 | 16.04.2021 16:36:00 | 0.97694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2873 | 0 | 0 | 0 | 0
438000 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:38:22 | 16.04.2021 19:31:00 | 3.8772 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.8625 | 50.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
438003 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:41:28 | 16.04.2021 17:10:00 | 1.4756 | 206 | 11 | 0 | 0 | 201 | 3 | 303.9654 | 16.2312 | 0 | 0 | 296.5876 | 4.4267
438009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6863180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:48:53 | 16.04.2021 17:28:00 | 1.6519 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.083 | 0 | 0 | 0 | 0
438011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535216591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 15:49:34 | 16.04.2021 16:45:00 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
438024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 16:07:02 | 16.04.2021 16:24:53 | 0.2975 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3525 | 0 | 0 | 0 | 0
438026 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:08:33 | 16.04.2021 17:55:00 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4509 | 189.8362
438034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 16:16:24 | 16.04.2021 17:38:00 | 1.36 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | 0
438036 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:17:30 | 16.04.2021 16:44:00 | 0.44167 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2083 | 41.0753 | 0 | 0 | 0 | 0
438044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:10:08 | 16.04.2021 17:11:00 | 1.0144 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2382 | 0 | 0 | 0 | 0
438045 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | BR6771054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:26:54 | 16.04.2021 18:53:00 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.635
438047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6981939 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:29:17 | 16.04.2021 17:48:00 | 1.3119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5507 | 0 | 0 | 0 | 0
438052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2021 16:39:15 | 16.04.2021 19:11:00 | 2.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 596.8841
438062 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377898 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:46:15 | 16.04.2021 17:48:00 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
438077 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:58:07 | 16.04.2021 19:08:00 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2477 | 10.8236
438081 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:44:48 | 16.04.2021 18:10:00 | 1.42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0
438082 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:04:31 | 16.04.2021 18:14:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.9536
438093 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:12:32 | 16.04.2021 22:23:00 | 5.1744 | 0 | 0 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 103.4888 | 25.8722 | 72.4422 | 5.1744
438097 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO10506255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:14:32 | 16.04.2021 18:23:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7055 | 83.301 | 0 | 0
438122 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7110355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:31:14 | 16.04.2021 17:50:00 | 0.31278 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6659 | 0 | 0 | 0 | 0
438128 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6743967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:37:56 | 16.04.2021 18:14:00 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2189 | 748.3819
438131 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6787316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 16:28:04 | 16.04.2021 18:36:00 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4697
438135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7054224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:42:38 | 16.04.2021 18:35:00 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8017
438138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:43:51 | 16.04.2021 17:44:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1875 | 3.2375
438144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:46:12 | 16.04.2021 18:18:00 | 0.53 | 0 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 40.81 | 3.18 | 9.54 | 0.53
438147 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 14:54:05 | 16.04.2021 18:51:00 | 3.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.4777
438149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 17:48:04 | 16.04.2021 18:21:00 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 0
438165 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6839976 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:06:34 | 16.04.2021 18:53:00 | 0.77389 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
438186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7314975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:14:01 | 16.04.2021 21:46:00 | 3.5331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438188 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 11:20:21 | 16.04.2021 18:50:00 | 7.4942 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.6269 | 0 | 0
438196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6978711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:33:42 | 16.04.2021 20:27:00 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5282 | 0 | 0
438237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR11543395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:48:44 | 16.04.2021 21:41:00 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.791
438264 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6976748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:50:51 | 16.04.2021 19:48:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.695
438266 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6860889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:54:11 | 16.04.2021 19:31:00 | 0.61361 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2929 | 0 | 0 | 0 | 0
438276 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:00:48 | 16.04.2021 19:36:00 | 0.58667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4671 | 0 | 0 | 0 | 0
438285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11215781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:08:16 | 16.04.2021 20:41:00 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1846
438290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:47:37 | 16.04.2021 19:30:00 | 0.70639 | 46 | 3782 | 0 | 0 | 124 | 2674 | 32.4939 | 2671.567 | 0 | 0 | 87.5924 | 1888.8869
438290 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 18:47:37 | 16.04.2021 20:03:47 | 1.2694 | 23 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1971 | 3272.6163 | 0 | 0 | 0 | 1.2694
438311 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:16:35 | 16.04.2021 19:42:00 | 0.42361 | 14 | 333 | 0 | 0 | 22 | 317 | 5.9305 | 141.0621 | 0 | 0 | 9.3194 | 134.2844
438312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6981939 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:16:51 | 16.04.2021 20:41:00 | 1.4025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
438318 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:20:49 | 16.04.2021 19:21:00 | 0.00306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02142 | 0.00612
438330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:29:17 | 16.04.2021 23:04:00 | 3.5786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
438335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6745674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:35:39 | 16.04.2021 20:44:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3087
438340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:45:41 | 16.04.2021 20:54:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8513 | 0 | 0
438341 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9601443 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:45:55 | 16.04.2021 21:20:00 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8403 | 4.7042
438343 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:49:42 | 16.04.2021 23:35:00 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755
438348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:05:54 | 16.04.2021 20:38:00 | 0.535 | 3 | 362 | 0 | 0 | 3 | 511 | 1.605 | 193.67 | 0 | 0 | 1.605 | 273.385
438349 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7075997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:14:10 | 16.04.2021 20:48:00 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5111
438350 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517083050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:57:54 | 16.04.2021 21:26:00 | 1.4683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
438356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 20:24:09 | 16.04.2021 21:06:00 | 0.6975 | 33 | 2149 | 0 | 0 | 4 | 132 | 23.0175 | 1498.9275 | 0 | 0 | 2.79 | 92.07
438374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR7110701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:16:10 | 16.04.2021 22:13:00 | 0.94722 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.558 | 0 | 0 | 0 | 0
438376 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:15:59 | 16.04.2021 21:29:33 | 0.22611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0
438387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:23:59 | 16.04.2021 22:25:00 | 1.0169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
438394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6532575 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 21:34:42 | 16.04.2021 22:25:00 | 0.83833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8565 | 0 | 0 | 0 | 0
438402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9329121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 19:10:03 | 16.04.2021 22:25:00 | 3.2492 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4917 | 16.2459 | 3.2492 | 0
438414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:13:32 | 16.04.2021 23:28:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411
438422 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2021 22:34:37 | 17.04.2021 00:04:00 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897
438453 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391226 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 00:41:20 | 17.04.2021 01:29:00 | 0.79444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0
438456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 00:42:32 | 17.04.2021 01:46:13 | 1.0614 | 0 | 0 | 75 | 5277 | 66 | 4407 | 0 | 0 | 79.6042 | 5600.955 | 70.0517 | 4677.5457
438456 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 00:42:32 | 17.04.2021 01:55:13 | 1.2114 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0569 | 41.1873 | 0 | 0 | 0 | 0
438491 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 02:10:33 | 17.04.2021 02:53:00 | 0.7075 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.5375 | 0 | 0 | 0 | 4.9525 | 0
438515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 04:05:01 | 17.04.2021 04:54:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2521 | 22.0425
438522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:02:42 | 17.04.2021 05:07:25 | 0.07861 | 11 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86471 | 387.3115 | 0 | 0 | 0 | 0
438523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:03:00 | 17.04.2021 05:04:08 | 0.01889 | 5 | 21269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09445 | 401.7714 | 0 | 0 | 0 | 0.01889
438524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:03:20 | 17.04.2021 05:06:37 | 0.05472 | 12 | 5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65664 | 305.1187 | 0 | 0 | 0 | 0
438525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:03:36 | 17.04.2021 05:04:36 | 0.01667 | 11 | 10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18337 | 170.0173 | 0 | 0 | 0 | 0
438526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:03:50 | 17.04.2021 05:07:25 | 0.05972 | 79 | 12538 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.7179 | 748.7694 | 0 | 0 | 0 | 3.3443
438527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:04:39 | 17.04.2021 05:06:37 | 0.03278 | 11 | 13381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36058 | 438.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
438611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:18:34 | 17.04.2021 05:19:59 | 0.02361 | 7 | 19959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16527 | 471.232 | 0 | 0 | 0 | 0
438613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:19:02 | 17.04.2021 05:20:16 | 0.02056 | 4 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08224 | 75.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
438648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:32:19 | 17.04.2021 05:38:16 | 0.09917 | 52 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1568 | 193.8774 | 0 | 0 | 0 | 0
438652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 05:35:30 | 17.04.2021 05:38:06 | 0.04333 | 73 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1631 | 13.3023 | 0 | 0 | 0 | 0
438656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7015617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:46:59 | 17.04.2021 05:49:17 | 0.03833 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03833 | 22.6914 | 0 | 0 | 0 | 0
438657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:48:40 | 17.04.2021 05:49:02 | 0.00611 | 12 | 6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07332 | 42.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
438658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 05:48:48 | 17.04.2021 05:49:43 | 0.01528 | 32 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48896 | 47.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
438670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 06:01:48 | 17.04.2021 06:06:28 | 0.07778 | 38 | 10050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 781.689 | 0 | 0 | 0 | 0
438671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 06:02:21 | 17.04.2021 06:06:44 | 0.07306 | 9 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65754 | 138.3026 | 0 | 0 | 0 | 0
438676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 06:09:58 | 17.04.2021 06:14:43 | 0.07917 | 90 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1253 | 599.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
438678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 06:09:58 | 17.04.2021 06:14:43 | 0.07917 | 5 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 118.3591 | 0 | 0 | 0 | 0
438689 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:23:59 | 17.04.2021 07:01:31 | 0.62556 | 0 | 0 | 1 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 593.0309 | 0 | 0
438714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:33:31 | 17.04.2021 06:34:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 4.05 | 0 | 0
438723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6562608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:31:59 | 17.04.2021 07:28:00 | 0.93361 | 6 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 3468.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
438738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6915286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:42:34 | 17.04.2021 08:40:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9466
438739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:44:00 | 17.04.2021 07:38:00 | 0.9 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.2 | 0 | 0 | 0 | 0
438742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:46:00 | 17.04.2021 08:17:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2334 | 0
438762 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:54:00 | 17.04.2021 08:11:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4153
438779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:53:00 | 17.04.2021 08:35:05 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 600.5907
438779 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10484791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:53:00 | 17.04.2021 09:08:24 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 | 352.0405
438779 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10559694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 06:53:00 | 17.04.2021 10:05:29 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2887 | 19.2484
438792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7078933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:47:54 | 17.04.2021 08:33:00 | 0.75167 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0499 | 0 | 0 | 0 | 0
438807 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 08:30:06 | 17.04.2021 09:02:00 | 0.53167 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
438808 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11149250 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 08:30:10 | 17.04.2021 10:33:00 | 2.0472 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5887 | 0 | 0 | 0 | 0
438815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:45:03 | 17.04.2021 10:08:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2225 | 37.3275
438819 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7017660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:46:04 | 17.04.2021 08:58:00 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 375.9021
438822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:51:48 | 17.04.2021 10:40:00 | 1.8033 | 59 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 106.3965 | 600.5089 | 0 | 0 | 122.6264 | 524.769
438828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6529519 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:53:49 | 17.04.2021 11:49:00 | 2.9197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
438830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:01 | 17.04.2021 10:24:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9944 | 13.9972
438831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:06 | 17.04.2021 10:56:00 | 1.9317 | 26 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50.2234 | 438.4891 | 0 | 0 | 0 | 32.8384
438832 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8671859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:08 | 17.04.2021 16:22:00 | 7.3644 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
438833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:29 | 17.04.2021 13:51:00 | 4.8419 | 387 | 152 | 0 | 0 | 64 | 16 | 1873.8308 | 735.9749 | 0 | 0 | 309.8842 | 77.471
438834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:39 | 17.04.2021 14:52:00 | 5.8558 | 6 | 144 | 0 | 0 | 1 | 19 | 35.135 | 843.2395 | 0 | 0 | 5.8558 | 111.2608
438835 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:41 | 17.04.2021 10:29:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8065
438836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:44 | 17.04.2021 12:10:00 | 3.1544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 63.0888 | 447.9305
438837 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8656134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:00:50 | 17.04.2021 09:15:00 | 0.23611 | 9 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 902.1763 | 0 | 0 | 0 | 0
438838 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:07 | 17.04.2021 11:59:00 | 2.9647 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4355 | 0 | 0
438839 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6680875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:10 | 17.04.2021 10:58:00 | 1.9472 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
438840 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10255126 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:19 | 17.04.2021 11:51:00 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6561 | 1057.6944
438841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705475 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:23 | 17.04.2021 10:23:00 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4042
438842 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8732801 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:33 | 17.04.2021 10:49:00 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9542
438843 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6923347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:43 | 17.04.2021 12:56:00 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6661
438845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6973118 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:01:57 | 17.04.2021 11:48:00 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8875
438853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:11:33 | 17.04.2021 09:45:00 | 0.5575 | 0 | 0 | 10 | 28 | 82 | 250 | 0 | 0 | 5.575 | 15.61 | 45.715 | 139.375
438854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:11:44 | 17.04.2021 09:53:00 | 0.68778 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1715 | 0 | 0 | 0 | 0
438857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656429 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:17:34 | 17.04.2021 10:31:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2689
438858 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7094604 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:15:00 | 17.04.2021 13:07:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7335
438863 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6914732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:32:16 | 17.04.2021 09:24:00 | 0.86222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
438870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE11486867 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 07:10:11 | 17.04.2021 09:33:00 | 2.3803 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438871 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:27:02 | 17.04.2021 10:46:00 | 1.3161 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.0619 | 0 | 0 | 0 | 0
438874 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6537788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 09:30:00 | 17.04.2021 12:26:00 | 2.9333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
438880 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:33:01 | 17.04.2021 11:38:00 | 2.0831 | 41 | 86 | 0 | 0 | 165 | 2863 | 85.4055 | 179.1432 | 0 | 0 | 343.7049 | 5963.8008
438897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:49:06 | 17.04.2021 11:56:00 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.56
438899 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6537789 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:50:27 | 17.04.2021 11:32:00 | 1.6925 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
438910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:00 | 17.04.2021 12:08:00 | 2.1333 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
438911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:06 | 17.04.2021 12:50:00 | 2.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1584 | 3395.1723
438912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:00 | 17.04.2021 11:56:00 | 1.9333 | 59 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 114.0665 | 38.6666 | 0 | 0 | 7.7333 | 5.8
438913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:25 | 17.04.2021 14:57:00 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6014 | 0
438914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:42 | 17.04.2021 14:58:00 | 4.955 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 0 | 0
438915 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6853031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:00:00 | 17.04.2021 14:48:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6
438918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781511 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 08:39:54 | 17.04.2021 10:19:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 216.3688
438943 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:14:53 | 17.04.2021 10:42:00 | 0.45194 | 0 | 0 | 8 | 6319 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3.6155 | 2855.8089 | 0 | 40.6746
438946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6937923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:12:07 | 17.04.2021 11:12:00 | 0.99806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.9399 | 0 | 0 | 0 | 1.9961
438949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6588474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:17:18 | 17.04.2021 14:07:00 | 3.8283 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.6124 | 0 | 0 | 0 | 0
438951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:18:55 | 17.04.2021 11:34:00 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4071 | 33.7875
438954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:19:36 | 17.04.2021 13:18:00 | 2.9733 | 0 | 0 | 70 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1331 | 448.9728 | 0 | 0
438960 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:22:27 | 17.04.2021 13:22:00 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7675
438966 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6866464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:30:29 | 17.04.2021 11:14:00 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 150.8582
438967 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6887301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:31:22 | 17.04.2021 11:15:00 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 526.5073
438968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:31:42 | 17.04.2021 11:03:00 | 0.52167 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5201 | 8.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
438976 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 10:34:00 | 17.04.2021 12:34:00 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
438979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:35:39 | 17.04.2021 13:30:00 | 2.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0539
438981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6555626 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:33:50 | 17.04.2021 11:20:00 | 1.7694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8526 | 0 | 0 | 0 | 0
439010 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 10:50:22 | 17.04.2021 11:38:53 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5021 | 0
439016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 09:46:30 | 17.04.2021 12:04:00 | 2.2917 | 40 | 5 | 0 | 0 | 95 | 216 | 91.6668 | 11.4583 | 0 | 0 | 217.7087 | 495.0007
439027 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6644840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 11:02:54 | 17.04.2021 11:59:00 | 0.935 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 | 0 | 0 | 0 | 0
439033 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6544442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:11:58 | 17.04.2021 12:19:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5716
439055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6716899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 11:30:00 | 17.04.2021 12:30:00 | 1 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0
439057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:31:51 | 17.04.2021 12:18:00 | 0.76917 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.5621 | 0 | 0 | 0 | 0
439059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:34:09 | 17.04.2021 11:59:00 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6186 | 4.5559
439067 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 11:20:17 | 17.04.2021 12:07:00 | 0.77861 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 770 | 2.3358 | 0.77861 | 0 | 0 | 72.4107 | 599.5297
439111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7043978 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:01:22 | 17.04.2021 12:24:00 | 0.37722 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
439121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 12:09:57 | 17.04.2021 13:01:00 | 0.85083 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0774 | 0 | 0 | 0 | 0
439123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6892860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:09:42 | 17.04.2021 12:58:00 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.055
439133 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:20:27 | 17.04.2021 12:21:07 | 0.01111 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.31108 | 0.01111 | 0 | 0 | 0.25553 | 0
439134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213261 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:20:29 | 17.04.2021 13:32:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919
439139 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:26:21 | 17.04.2021 12:56:00 | 0.49417 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439144 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7005561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:31:29 | 17.04.2021 13:03:00 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1038
439149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515805375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:34:03 | 17.04.2021 14:01:00 | 1.4492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
439150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064122 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:33:34 | 17.04.2021 13:07:00 | 0.55722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 0
439156 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6967090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:38:12 | 17.04.2021 14:00:00 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 17.7233
439157 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:38:54 | 17.04.2021 14:25:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6716 | 0
439159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:41:12 | 17.04.2021 14:48:00 | 2.1133 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 136 | 42.2666 | 8.4533 | 0 | 0 | 19.02 | 287.4129
439161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:41:08 | 17.04.2021 15:30:38 | 2.825 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.925 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0
439165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:43:34 | 17.04.2021 13:18:00 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 30.4162
439173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 12:54:13 | 17.04.2021 14:46:00 | 1.8631 | 59 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 109.9205 | 620.399 | 0 | 0 | 126.6881 | 542.1505
439175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7053435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:00:00 | 17.04.2021 14:58:00 | 1.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
439181 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7111570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:05:41 | 17.04.2021 17:55:00 | 4.8219 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
439194 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7014255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:14:36 | 17.04.2021 14:56:00 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.13
439211 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:30:34 | 17.04.2021 16:51:00 | 3.3406 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.579 | 0 | 0 | 0 | 0
439212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6756483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:30:00 | 17.04.2021 17:11:00 | 3.6833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
439215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:34:03 | 17.04.2021 13:34:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 7.5
439233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:45:46 | 17.04.2021 15:09:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872
439234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10913080 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 13:45:59 | 17.04.2021 15:24:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5125
439241 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:39:29 | 17.04.2021 17:49:00 | 4.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7931 | 1580.2718
439251 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7059874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 14:00:06 | 17.04.2021 16:04:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 0 | 18.585
439254 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 14:00:04 | 17.04.2021 16:57:00 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7956 | 135.6489
439271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515730399 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:12:30 | 17.04.2021 18:00:00 | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7917
439274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:15:00 | 17.04.2021 14:43:00 | 0.46667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
439283 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:26:24 | 17.04.2021 16:36:00 | 2.16 | 53 | 124 | 0 | 0 | 440 | 957 | 114.48 | 267.84 | 0 | 0 | 950.4 | 2067.12
439290 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:29:16 | 17.04.2021 14:39:00 | 0.16222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1644 | 195.7995
439300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:33:03 | 17.04.2021 17:37:00 | 3.0658 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 9.1975 | 0 | 0 | 0 | 15.3292 | 159.4232
439314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:34:47 | 17.04.2021 15:32:00 | 0.95361 | 84 | 3897 | 7 | 1088 | 13 | 487 | 80.1032 | 3716.2182 | 6.6753 | 1037.5277 | 12.3969 | 464.4081
439332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:47:36 | 17.04.2021 15:15:00 | 0.45667 | 0 | 0 | 52 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7468 | 10.9601 | 0.45667 | 0
439340 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850387 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 13:46:08 | 17.04.2021 15:04:00 | 1.2978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1.2978 | 1.2978 | 0 | 0 | 11.68 | 2.5956
439349 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:55:07 | 17.04.2021 16:36:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3975 | 47.0789
439356 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6778417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:03:17 | 17.04.2021 17:08:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0786 | 729.5921
439361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:02:46 | 17.04.2021 15:22:00 | 0.32056 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9138 | 0 | 0 | 0 | 0
439366 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:16:58 | 17.04.2021 15:51:00 | 0.56722 | 15 | 65 | 0 | 0 | 23 | 248 | 8.5083 | 36.8693 | 0 | 0 | 13.0461 | 140.6706
439372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:20:32 | 17.04.2021 15:23:31 | 0.04972 | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89496 | 3.9279 | 0 | 0 | 0 | 0
439399 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:49:59 | 17.04.2021 16:46:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8008 | 776.7635
439400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:49:59 | 17.04.2021 17:02:00 | 1.2003 | 3 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6008 | 1145.0671 | 0 | 0 | 0 | 0
439407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261178 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:00:48 | 17.04.2021 18:12:00 | 2.1867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
439412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742053 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 16:02:38 | 17.04.2021 16:17:00 | 0.23944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5494
439430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594890 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 16:16:03 | 17.04.2021 18:00:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0325
439437 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6723272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:21:21 | 17.04.2021 17:35:00 | 1.2275 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
439438 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6998840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:51:36 | 17.04.2021 16:41:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9898
439440 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6993839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:25:35 | 17.04.2021 16:46:00 | 0.34028 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
439441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838960 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 14:55:17 | 17.04.2021 17:46:00 | 2.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9659
439443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516945653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:31:11 | 17.04.2021 21:11:00 | 4.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6636
439463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:50:36 | 17.04.2021 19:09:00 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6133
439478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10397796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:01:11 | 17.04.2021 18:08:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3858 | 0
439493 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:16:03 | 17.04.2021 18:45:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 2019.165
439499 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6807358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:15:24 | 17.04.2021 18:26:00 | 1.1767 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
439500 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10353759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:16:15 | 17.04.2021 18:47:00 | 1.5125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 0 | 0
439505 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:18:51 | 17.04.2021 17:19:51 | 0.01667 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 0
439522 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:28:43 | 17.04.2021 17:54:00 | 0.42139 | 0 | 0 | 16 | 471 | 47 | 39 | 0 | 0 | 6.7422 | 198.4747 | 19.8053 | 16.4342
439526 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:30:04 | 17.04.2021 18:31:00 | 1.0156 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
439536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6630670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:36:01 | 17.04.2021 17:53:00 | 0.28306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
439539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:46:19 | 17.04.2021 19:02:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6595 | 0 | 0
439554 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 15:10:35 | 17.04.2021 18:11:00 | 3.0069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 0 | 0
439560 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 17:16:03 | 17.04.2021 19:06:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 639.5425
439599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE9458547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 16:56:22 | 17.04.2021 18:42:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.3239 | 0 | 61.6196 | 0
439600 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7119819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2021 18:30:43 | 17.04.2021 18:59:00 | 0.47139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0136 | 0 | 0 | 0 | 0
439617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:38:30 | 17.04.2021 19:15:00 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2831 | 13.3833
439631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7118336 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:50:39 | 17.04.2021 19:40:00 | 0.8225 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.865 | 0 | 0 | 0 | 0
439641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6856358 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:59:33 | 17.04.2021 20:06:00 | 1.1075 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
439653 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6712748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:04:07 | 17.04.2021 20:28:00 | 1.3981 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
439655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6925654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:09:05 | 17.04.2021 18:50:00 | 0.68194 | 24 | 16 | 0 | 0 | 340 | 883 | 16.3666 | 10.911 | 0 | 0 | 231.8596 | 602.153
439663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:24:07 | 17.04.2021 20:29:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6511 | 1.0814
439664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7087192 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:26:14 | 17.04.2021 20:44:00 | 1.2961 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.951 | 0 | 0 | 0 | 0
439670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:36:16 | 17.04.2021 21:24:00 | 1.7956 | 2 | 2 | 0 | 0 | 221 | 2031 | 3.5911 | 3.5911 | 0 | 0 | 396.8188 | 3646.7824
439674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389168 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 19:30:08 | 17.04.2021 19:52:00 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3242
439679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | LINE10456299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:00:48 | 17.04.2021 19:52:00 | 1.8533 | 21 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9199 | 624.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
439692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:06:30 | 17.04.2021 21:06:00 | 0.99167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5585 | 0 | 0 | 0 | 0
439695 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:13:24 | 18.04.2021 01:03:00 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8535 | 0 | 0
439715 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:49:07 | 17.04.2021 21:03:00 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3883 | 3077.0868
439721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10667770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 18:59:26 | 17.04.2021 20:25:01 | 1.4264 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8375 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
439736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:48:35 | 17.04.2021 22:24:00 | 1.5903 | 33 | 14 | 28 | 64 | 5 | 2 | 52.4792 | 22.2639 | 44.5278 | 101.7779 | 7.9514 | 3.1806
439739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO8829174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:58:01 | 17.04.2021 22:20:00 | 1.3664 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
439784 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:27:07 | 17.04.2021 22:22:00 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9533
439785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7102987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:26:03 | 17.04.2021 22:00:00 | 1.5658 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
439789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8300078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:32:26 | 18.04.2021 06:22:00 | 8.8261 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
439833 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:33:45 | 17.04.2021 22:02:15 | 0.475 | 25 | 28146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 13369.35 | 0 | 0 | 0 | 0
439898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:08:08 | 17.04.2021 23:00:00 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2554 | 380.3458
439900 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:48:38 | 17.04.2021 23:28:00 | 2.6561 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 770 | 7.9683 | 2.6561 | 0 | 0 | 247.0182 | 2045.2047
439904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:45:54 | 17.04.2021 23:14:00 | 2.4683 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
439906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:32:12 | 17.04.2021 22:35:00 | 1.0467 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6748 | 0 | 0 | 0 | 0
439909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6561548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:47:51 | 18.04.2021 00:47:00 | 2.9858 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
439910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 20:58:38 | 17.04.2021 22:38:00 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9549
439920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:09:04 | 18.04.2021 00:39:00 | 2.4989 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9978 | 534.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
439922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6798878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:03:29 | 17.04.2021 22:29:00 | 0.42528 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.879 | 0 | 0 | 0 | 0
439923 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026041 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:11:27 | 18.04.2021 00:09:00 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9592
439931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:26:14 | 18.04.2021 01:18:00 | 2.8628 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3157 | 0 | 0 | 0 | 0
439937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:46:30 | 18.04.2021 00:49:00 | 2.0417 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9585 | 0 | 0 | 0 | 0
439948 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11146876 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:47:13 | 18.04.2021 00:51:00 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.468 | 0 | 0
439950 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:53:30 | 17.04.2021 23:03:00 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1914 | 0 | 0
439952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:03:19 | 17.04.2021 23:10:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114
439957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:04:29 | 17.04.2021 23:05:20 | 0.01417 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12753 | 0.01417 | 0 | 0 | 0 | 0
439963 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 21:49:22 | 17.04.2021 23:00:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0255 | 0 | 0
439966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455657 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 23:21:44 | 18.04.2021 00:08:00 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0
439974 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2021 22:10:02 | 18.04.2021 00:13:19 | 2.0547 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14.383 | 680.1123 | 32.8755 | 2.0547 | 0 | 0
439976 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:06:11 | 18.04.2021 00:43:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 10 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1361 | 222.1268 | 0 | 0
439977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:08:31 | 18.04.2021 02:58:00 | 2.8247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 56.4944 | 401.1102
439982 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:16:55 | 18.04.2021 01:23:59 | 1.1178 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4711 | 50.3001 | 0 | 0 | 0 | 0
439985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:20:28 | 18.04.2021 01:18:00 | 0.95889 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7924 | 0 | 0 | 0 | 0
439987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:21:46 | 18.04.2021 01:29:00 | 1.1206 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
439993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:35:18 | 18.04.2021 01:09:00 | 0.56167 | 1 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 732.9793 | 0 | 0 | 0 | 0
439995 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:37:25 | 18.04.2021 01:28:00 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5174
439999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:54:38 | 18.04.2021 06:23:00 | 5.4728 | 8 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7822 | 3409.5419 | 0 | 0 | 0 | 0
440002 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7049761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:00:39 | 18.04.2021 08:18:00 | 7.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2892 | 430.061
440007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7044153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 00:17:35 | 18.04.2021 01:26:00 | 1.1403 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
440011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6927711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:28:00 | 18.04.2021 01:31:00 | 0.05 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0
440012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:34:34 | 18.04.2021 07:41:00 | 6.1072 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
440017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439446 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:47:13 | 18.04.2021 04:42:00 | 2.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
440019 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:55:01 | 18.04.2021 03:21:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3606
440032 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6879074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 01:38:00 | 18.04.2021 02:09:00 | 0.51667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
440040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6725287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:20:38 | 18.04.2021 03:13:00 | 0.87278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 29.6745
440051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:23:37 | 18.04.2021 03:29:00 | 1.0897 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7813 | 0 | 0 | 0 | 0
440053 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:22:01 | 18.04.2021 06:43:00 | 4.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.01 | 3127.4487
440061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6926304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:28:38 | 18.04.2021 04:28:00 | 1.9894 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
440063 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6707046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:31:36 | 18.04.2021 03:30:00 | 0.97333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
440066 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:41:15 | 18.04.2021 05:26:00 | 2.7458 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6998 | 0 | 0 | 0 | 0
440067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:29:21 | 18.04.2021 03:27:00 | 0.96083 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
440073 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6616137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:55:57 | 18.04.2021 04:16:00 | 1.3342 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0025 | 244.1531 | 0 | 0 | 0 | 0
440074 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 02:54:02 | 18.04.2021 03:16:00 | 0.36611 | 5 | 807 | 0 | 0 | 2 | 202 | 1.8305 | 295.4508 | 0 | 0 | 0.73222 | 73.9542
440081 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6557461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:10:03 | 18.04.2021 04:30:00 | 1.3325 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
440086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6725287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:19:47 | 18.04.2021 03:56:00 | 0.60361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 20.5227
440087 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:21:27 | 18.04.2021 05:01:00 | 1.6592 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
440088 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6714305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:22:03 | 18.04.2021 05:30:00 | 2.1325 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.83 | 0 | 0 | 0 | 0
440096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6727341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:00:45 | 18.04.2021 07:03:00 | 4.0375 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
440097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7143936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:43:24 | 18.04.2021 04:52:00 | 1.1433 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
440104 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:45:27 | 18.04.2021 05:42:00 | 1.9425 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
440108 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:04:24 | 18.04.2021 07:30:00 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8001 | 51.4001
440110 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517090902 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:15:23 | 18.04.2021 06:33:00 | 2.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
440111 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6658850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:53:01 | 18.04.2021 04:45:00 | 0.86639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.161 | 0 | 0 | 0 | 0
440118 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6658850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:58:02 | 18.04.2021 07:03:00 | 2.0828 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.672 | 0 | 0 | 0 | 0
440119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 05:01:13 | 18.04.2021 09:02:00 | 4.0131 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.4366 | 0 | 0 | 0 | 0
440140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7153970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:19:29 | 18.04.2021 07:05:00 | 0.75861 | 12 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1033 | 1728.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
440148 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:54:25 | 18.04.2021 07:13:00 | 3.3097 | 0 | 0 | 10 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0972 | 1747.5322 | 0 | 0
440151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:28:29 | 18.04.2021 07:38:00 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6344 | 578.1464
440160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818646 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:43:52 | 18.04.2021 07:04:00 | 0.33556 | 55 | 14226 | 0 | 0 | 70 | 13748 | 18.4558 | 4773.6766 | 0 | 0 | 23.4892 | 4613.2789
440161 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO6934634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:44:30 | 18.04.2021 10:21:00 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4333 | 584.5495
440162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:44:30 | 18.04.2021 09:10:00 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.45 | 9.7
440163 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:05:33 | 18.04.2021 07:25:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1867 | 211.8672
440163 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:05:33 | 18.04.2021 07:35:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9633 | 946.6771
440163 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:05:33 | 18.04.2021 09:12:20 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7914 | 986.84
440177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:54:30 | 18.04.2021 07:27:00 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9588
440181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:57:30 | 18.04.2021 08:38:00 | 1.675 | 6 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.05 | 311.55 | 0 | 0 | 1.675 | 0
440183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE11449332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:48:30 | 18.04.2021 06:50:49 | 0.03861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3178 | 0.03861 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 122.7026
440184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:59:34 | 18.04.2021 09:56:00 | 2.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5035 | 1193.8674
440185 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887387 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:00:36 | 18.04.2021 10:35:00 | 3.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
440187 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6900395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:05:25 | 18.04.2021 08:56:00 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2737
440191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:06:31 | 18.04.2021 08:48:15 | 1.6956 | 16 | 731 | 0 | 0 | 4 | 64 | 27.129 | 1239.4544 | 0 | 0 | 6.7822 | 108.5158
440195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7083847 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:11:41 | 18.04.2021 10:21:00 | 3.1553 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
440198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:12:31 | 18.04.2021 08:35:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1219 | 56.3635
440199 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:15:12 | 18.04.2021 09:16:00 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 2216.6763
440211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:28:33 | 18.04.2021 07:50:00 | 0.3575 | 0 | 0 | 75 | 5277 | 133 | 13608 | 0 | 0 | 26.8125 | 1886.5275 | 47.5475 | 4864.86
440259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:29:13 | 18.04.2021 08:41:00 | 1.1964 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.3827 | 0 | 0 | 0 | 0
440261 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:33:50 | 18.04.2021 12:19:00 | 4.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3807
440262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:34:13 | 18.04.2021 07:43:00 | 0.14639 | 33 | 14 | 28 | 64 | 5 | 2 | 4.8309 | 2.0495 | 4.0989 | 9.369 | 0.73195 | 0.29278
440269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:12:31 | 18.04.2021 07:57:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 216 | 1398 | 0 | 0 | 2.2242 | 0 | 160.1402 | 1036.4632
440279 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 07:54:08 | 18.04.2021 11:45:00 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2156
440289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6595302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:07:20 | 18.04.2021 09:03:00 | 0.92778 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2835 | 0 | 0 | 0 | 0
440294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:09:46 | 18.04.2021 10:30:00 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4431 | 243.0709
440295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:15:31 | 18.04.2021 10:01:00 | 1.7581 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440299 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:22:15 | 18.04.2021 09:15:00 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7502 | 1865.5987
440302 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:27:15 | 18.04.2021 09:56:00 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2085 | 640.4806
440319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 06:56:00 | 18.04.2021 08:46:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6665 | 91.6665
440322 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:43:16 | 18.04.2021 09:52:00 | 1.1456 | 7 | 0 | 117 | 1 | 299 | 13 | 8.0189 | 0 | 134.0305 | 1.1456 | 342.5224 | 14.8923
440328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111821 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:47:55 | 18.04.2021 10:00:00 | 1.2014 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1459 | 0 | 0 | 0 | 0
440342 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6978439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:53:16 | 18.04.2021 10:44:00 | 1.8456 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9537 | 0 | 0
440344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7071518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 10:19:00 | 1.3167 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4013 | 0 | 0 | 0 | 0
440345 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6845332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:01 | 18.04.2021 12:28:00 | 3.4664 | 0 | 0 | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1975 | 686.3452 | 0 | 0
440346 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6697583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:15 | 18.04.2021 12:13:00 | 3.2125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
440347 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:15 | 18.04.2021 11:09:00 | 2.1458 | 18 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6249 | 4242.3059 | 0 | 0 | 0 | 0
440348 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6608884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:25 | 18.04.2021 12:57:00 | 3.9431 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.0355 | 0 | 0 | 0 | 0
440349 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:49 | 18.04.2021 14:53:00 | 5.8697 | 9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8275 | 1033.0707 | 0 | 0 | 0 | 0
440351 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537210 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:01:38 | 18.04.2021 12:53:00 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1294 | 0 | 0
440353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7145207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 17:37:00 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.9835
440354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7132585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:02:51 | 18.04.2021 11:28:00 | 2.4192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
440355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6581501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:02:57 | 18.04.2021 09:39:00 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2681
440358 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6883917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:05:14 | 18.04.2021 09:37:00 | 0.52944 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1216 | 0 | 0 | 0 | 0
440360 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE8932459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:17:11 | 18.04.2021 09:24:00 | 1.1136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
440363 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:07:16 | 18.04.2021 10:37:01 | 1.4958 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10.4708 | 495.1197 | 23.9333 | 1.4958 | 0 | 0
440365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:07:49 | 18.04.2021 09:55:00 | 0.78639 | 0 | 0 | 31 | 787 | 240 | 1507 | 0 | 0 | 24.3781 | 618.8889 | 188.7336 | 1185.0897
440367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707947 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:08:22 | 18.04.2021 11:51:00 | 2.7106 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5528 | 13.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
440368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9524691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:00:00 | 18.04.2021 13:59:25 | 4.9903 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9903 | 174.6598 | 0 | 0
440370 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516874732 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 03:36:15 | 18.04.2021 03:58:00 | 0.3625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0
440387 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6754255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 08:43:35 | 18.04.2021 09:42:00 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7832
440390 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431544 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 04:22:09 | 18.04.2021 05:05:00 | 0.71417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
440398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:16:00 | 18.04.2021 10:29:00 | 1.2167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6838 | 0 | 0 | 0 | 0
440402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7060492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:23:44 | 18.04.2021 13:24:00 | 4.0044 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
440403 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7049829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:23:48 | 18.04.2021 10:50:00 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8034 | 0
440409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:30:07 | 18.04.2021 10:57:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2015 | 191.1439
440413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:30:33 | 18.04.2021 14:54:00 | 5.3908 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 130 | 16.1725 | 10.7817 | 0 | 0 | 48.5175 | 700.8079
440421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:34:47 | 18.04.2021 12:46:00 | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3739 | 0
440422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:35:17 | 18.04.2021 13:50:00 | 4.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.981 | 925.471
440426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6739868 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 09:39:54 | 18.04.2021 12:25:00 | 2.7517 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2684 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0
440433 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:43:56 | 18.04.2021 11:03:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5801 | 3.9533 | 0 | 0
440437 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:45:28 | 18.04.2021 11:25:38 | 1.6694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 507 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 46.7443 | 846.4061
440439 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10903041 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:49:08 | 18.04.2021 12:14:00 | 2.4144 | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8022 | 195.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
440441 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:51:18 | 18.04.2021 10:36:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 490.955
440445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6663023 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:53:26 | 18.04.2021 11:16:00 | 1.3761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
440446 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10765154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:55:01 | 18.04.2021 12:01:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 6.2992 | 0 | 0
440447 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11001857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:54:19 | 18.04.2021 13:53:00 | 3.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6836
440448 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:56:21 | 18.04.2021 10:29:55 | 0.55944 | 52 | 75 | 0 | 0 | 71 | 33 | 29.0909 | 41.958 | 0 | 0 | 39.7202 | 18.4615
440451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:57:21 | 18.04.2021 11:03:00 | 1.0942 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1435 | 109.417 | 0 | 0 | 0 | 0
440453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6788907 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:04 | 18.04.2021 11:32:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6611 | 0 | 0 | 0
440454 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6787418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:14 | 18.04.2021 19:22:00 | 9.3628 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1767 | 299.609 | 0 | 0 | 0 | 0
440455 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6722916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:15 | 18.04.2021 15:57:00 | 5.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.7412
440456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11523281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:15 | 18.04.2021 10:56:00 | 0.92917 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
440457 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7149920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:42 | 18.04.2021 11:00:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1481 | 0 | 0
440458 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:00 | 18.04.2021 14:52:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.5336
440459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6793525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:00:00 | 18.04.2021 14:38:00 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.433 | 0 | 0
440460 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7073664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:02:28 | 18.04.2021 12:44:00 | 2.6922 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4565 | 0 | 0 | 0 | 0
440463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226379 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:04:39 | 18.04.2021 10:46:00 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0
440469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:09:32 | 18.04.2021 14:12:00 | 4.0411 | 59 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 238.4255 | 80.8222 | 0 | 0 | 16.1644 | 12.1233
440485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:21:18 | 18.04.2021 11:07:00 | 0.76167 | 0 | 0 | 64 | 222 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.7469 | 169.0907 | 9.14 | 0
440491 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7085068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:32:11 | 18.04.2021 14:00:00 | 3.4636 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.353 | 0 | 0 | 0 | 0
440496 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11214535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 10:38:05 | 18.04.2021 14:08:00 | 3.4986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:43:52 | 18.04.2021 11:33:00 | 0.81889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0
440509 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:43:32 | 18.04.2021 12:41:01 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9318 | 0
440514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:43:19 | 18.04.2021 11:17:00 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4031
440515 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:50:20 | 18.04.2021 12:10:00 | 1.3278 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1945 | 6.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
440517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6694553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:52:20 | 18.04.2021 11:30:00 | 0.62778 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2396 | 0 | 0 | 0 | 0
440542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:13:24 | 18.04.2021 13:31:00 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6665 | 9.1733
440553 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012077 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 09:43:03 | 18.04.2021 12:13:00 | 2.4992 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4793 | 0 | 0 | 0 | 0
440566 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:36:21 | 18.04.2021 12:15:01 | 0.64444 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 993 | 0 | 16.111 | 0 | 0 | 14.1777 | 639.9289
440573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:37:51 | 18.04.2021 13:36:00 | 1.9692 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3352 | 0 | 0 | 0 | 0
440586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7042539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 11:48:37 | 18.04.2021 12:24:00 | 0.58972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9738 | 0 | 0 | 0 | 0
440597 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516797858 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:55:30 | 18.04.2021 13:07:00 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
440604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 12:00:07 | 18.04.2021 13:55:00 | 1.9147 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 168.4954 | 0 | 0 | 0 | 0
440609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:03:21 | 18.04.2021 12:04:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.075 | 0.05 | 0
440610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438521 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:19:51 | 18.04.2021 12:05:49 | 0.76611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 0
440616 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:08:40 | 18.04.2021 12:43:00 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8108 | 0 | 0
440622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:13:39 | 18.04.2021 13:37:00 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1134 | 1.3892
440631 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 10:44:20 | 18.04.2021 12:45:23 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 2747.835
440638 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:25:58 | 18.04.2021 13:19:00 | 0.88389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 0
440665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 12:58:31 | 18.04.2021 14:54:00 | 1.9247 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.118 | 9.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
440668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:00:20 | 18.04.2021 14:26:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6834 | 177.0447 | 0 | 0
440672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6744322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:01:32 | 18.04.2021 13:51:00 | 0.82444 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2151 | 0 | 0 | 0 | 0
440673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6710801 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:02:07 | 18.04.2021 14:08:00 | 1.0981 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
440679 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:01:24 | 18.04.2021 14:32:45 | 1.5225 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | 0
440691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:16:00 | 18.04.2021 13:16:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.2125 | 0.0875 | 0
440698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898597 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:08:46 | 18.04.2021 15:56:00 | 4.7872 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.2747 | 0 | 0 | 0 | 0
440710 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6889022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:30:04 | 18.04.2021 16:25:00 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.129 | 0 | 0
440711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657149 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:30:00 | 18.04.2021 16:20:00 | 2.8333 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 328.6663 | 0 | 0 | 0 | 0
440713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6657154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:30:52 | 18.04.2021 16:35:00 | 3.0689 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1001 | 0 | 0 | 0 | 0
440716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7038076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:30:00 | 18.04.2021 16:26:00 | 2.9333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9996 | 0 | 0 | 0 | 0
440718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 13:32:27 | 18.04.2021 17:54:00 | 4.3592 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.4312 | 56.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
440726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:38:36 | 18.04.2021 13:56:00 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82
440732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 11:11:21 | 18.04.2021 12:00:00 | 0.81083 | 40 | 5 | 0 | 0 | 190 | 741 | 32.4332 | 4.0541 | 0 | 0 | 154.0577 | 600.825
440749 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517258741 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:53:59 | 18.04.2021 15:17:00 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836
440761 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6969644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 14:00:21 | 18.04.2021 14:58:00 | 0.96083 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.2469 | 0 | 0 | 0 | 0
440765 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 14:02:22 | 18.04.2021 17:46:34 | 3.7367 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 392 | 0 | 0 | 26.1567 | 3.7367 | 149.4668 | 1464.7746
440765 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 14:02:22 | 18.04.2021 17:46:59 | 3.7436 | 35 | 6 | 0 | 0 | 15 | 33 | 131.0264 | 22.4617 | 0 | 0 | 56.1542 | 123.5391
440765 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 14:02:22 | 18.04.2021 17:55:25 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4209 | 7.7683
440766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:01:31 | 18.04.2021 15:09:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8574
440767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:03:25 | 18.04.2021 15:17:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.075 | 0
440771 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6922430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:08:58 | 18.04.2021 14:51:00 | 1.7006 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8638 | 0 | 0 | 0 | 0
440785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:16:27 | 18.04.2021 14:45:00 | 0.47583 | 0 | 0 | 70 | 83 | 210 | 722 | 0 | 0 | 33.3081 | 39.4939 | 99.9243 | 343.5493
440790 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO9990373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:19:27 | 18.04.2021 16:23:00 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.426
440793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204721 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:19:51 | 18.04.2021 15:32:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
440794 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:21:13 | 18.04.2021 14:56:12 | 0.58306 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 21.5732 | 2.9153 | 42.5634 | 1.1661
440799 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:22:56 | 18.04.2021 15:14:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32
440800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515436040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:23:04 | 18.04.2021 16:14:00 | 1.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
440803 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 13:43:53 | 18.04.2021 16:21:00 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3722 | 3566.5468
440811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:20:27 | 18.04.2021 14:25:00 | 0.07583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3697 | 0.90996
440813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:27:27 | 18.04.2021 16:11:00 | 1.7258 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7258 | 302.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
440815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:25:00 | 18.04.2021 15:00:00 | 0.58333 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5832 | 36.1665 | 0 | 0 | 0 | 0
440826 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9504607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2021 14:34:26 | 18.04.2021 17:43:00 | 3.1428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
440836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:40:28 | 18.04.2021 15:42:00 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.508 | 864.5471
440839 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6962842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:40:25 | 18.04.2021 15:59:00 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8221 | 0 | 0
440841 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:42:27 | 18.04.2021 14:42:57 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62475 | 0.46648
440867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:53:24 | 18.04.2021 15:43:58 | 0.84278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 706 | 0 | 0 | 0.84278 | 0.84278 | 124.7314 | 595.0027
440867 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 14:53:24 | 18.04.2021 16:15:23 | 1.3664 | 0 | 0 | 69 | 82 | 62 | 16 | 0 | 0 | 94.2809 | 112.044 | 84.7162 | 21.8622
440901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6721909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:15:29 | 18.04.2021 17:17:00 | 2.0253 | 206 | 188 | 0 | 0 | 17 | 1 | 417.2077 | 380.7526 | 0 | 0 | 34.4298 | 2.0253
440908 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:12:45 | 18.04.2021 19:02:00 | 3.8208 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 30.5666 | 0 | 0 | 0 | 217.7873 | 11.4625
440925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6832829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:32:29 | 18.04.2021 16:13:00 | 0.67528 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.9174 | 0 | 0 | 0 | 0
440936 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:45:19 | 18.04.2021 15:46:28 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5751 | 24.3651
440945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6764480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:53:20 | 18.04.2021 16:38:00 | 0.74444 | 2 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 1814.9447 | 0 | 0 | 0 | 0
440951 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:56:30 | 18.04.2021 19:40:00 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.625 | 1255.325
440953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533180 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 15:55:52 | 18.04.2021 17:34:00 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8625
440961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985877 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:02:48 | 18.04.2021 17:06:00 | 1.0533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0
440963 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146761 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:06:52 | 18.04.2021 16:55:00 | 0.80222 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0616 | 0 | 0 | 0 | 0
440965 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR6976249 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:07:42 | 18.04.2021 23:36:00 | 7.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.3569
440975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454489 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:19:37 | 18.04.2021 17:46:00 | 1.4397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0
440981 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:24:31 | 18.04.2021 21:09:00 | 4.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6725 | 6135.3587
440993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6814324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:34:32 | 18.04.2021 17:31:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 42.3499 | 0 | 0
441029 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7014564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:55:03 | 18.04.2021 18:32:00 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1757
441045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516222562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:15:11 | 18.04.2021 18:12:00 | 0.94694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5755 | 0 | 0 | 0 | 0
441048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10398502 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:16:33 | 18.04.2021 19:55:00 | 2.6408 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4574 | 198.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
441059 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6686631 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:26:27 | 18.04.2021 19:00:00 | 1.5592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
441074 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6640837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:40:10 | 18.04.2021 19:59:00 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
441078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:47:24 | 18.04.2021 17:48:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.2125 | 0.0875 | 0
441079 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:47:34 | 18.04.2021 23:15:00 | 5.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7166 | 81.8583
441082 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11296914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:51:32 | 18.04.2021 18:26:00 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8485
441085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6868370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:45:47 | 18.04.2021 22:09:00 | 4.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8802
441100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 17:49:59 | 18.04.2021 18:33:00 | 0.71694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 142.6711
441128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:23:48 | 18.04.2021 19:55:00 | 1.52 | 7 | 59 | 0 | 0 | 19 | 128 | 10.64 | 89.68 | 0 | 0 | 28.88 | 194.56
441134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:18:27 | 18.04.2021 18:48:00 | 0.4925 | 2 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.985 | 236.8925 | 0 | 0 | 0 | 0.4925
441141 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6815502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:27:33 | 18.04.2021 18:30:01 | 0.04111 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 | 933 | 0.24666 | 0.04111 | 0 | 0 | 4.111 | 38.3556
441142 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516252201 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:27:18 | 18.04.2021 18:57:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0
441144 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:28:42 | 18.04.2021 20:52:00 | 2.3883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.7767 | 0 | 0 | 0 | 11.9416 | 7.165
441153 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:34:39 | 18.04.2021 20:39:35 | 2.0822 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5776 | 0 | 0 | 0 | 0
441154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:39:15 | 18.04.2021 20:44:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4251
441166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:15:38 | 18.04.2021 18:27:00 | 0.18944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 38.0774
441175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8102907 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 18:56:21 | 18.04.2021 22:18:00 | 3.3608 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4641 | 3.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
441181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:00:20 | 18.04.2021 19:47:00 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3338
441185 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:12:37 | 18.04.2021 20:07:00 | 0.90639 | 20 | 55 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18.1278 | 49.8514 | 0 | 0 | 1.8128 | 18.1278
441199 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:25:00 | 18.04.2021 21:05:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3336
441202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:28:25 | 18.04.2021 21:22:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5779
441210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 19:54:31 | 18.04.2021 20:37:00 | 0.70806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
441224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 16:25:00 | 18.04.2021 20:58:00 | 4.55 | 0 | 0 | 70 | 83 | 210 | 722 | 0 | 0 | 318.5 | 377.65 | 955.5 | 3285.1
441229 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:23:05 | 18.04.2021 21:32:00 | 1.1486 | 135 | 276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155.0624 | 317.0164 | 0 | 0 | 3.4458 | 0
441243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516272257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:07:26 | 18.04.2021 21:36:00 | 0.47611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 0
441247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:02:09 | 18.04.2021 23:04:00 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1581
441260 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:33:34 | 18.04.2021 22:12:00 | 0.64056 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4336 | 0 | 0 | 0 | 0
441261 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:34:38 | 18.04.2021 21:43:00 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.203 | 3.7649
441265 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 21:44:43 | 18.04.2021 21:57:09 | 0.20722 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9574 | 53.2555 | 1.4505 | 0
441279 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:16:38 | 18.04.2021 22:58:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5464
441280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10872511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 22:18:37 | 18.04.2021 23:35:00 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.642 | 0 | 0
441281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6702931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 20:24:50 | 18.04.2021 23:49:00 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1529 | 0 | 0
441310 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7759066 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:17:23 | 19.04.2021 02:22:00 | 3.0769 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3847 | 12.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
441312 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:22:46 | 18.04.2021 23:28:00 | 0.08722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6632 | 22.6772
441317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:32:54 | 19.04.2021 00:02:00 | 0.485 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0
441321 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515919367 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2021 23:59:55 | 19.04.2021 00:27:00 | 0.45139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0
441329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 01:35:44 | 19.04.2021 02:06:22 | 0.51056 | 0 | 0 | 69 | 82 | 62 | 16 | 0 | 0 | 35.2286 | 41.8659 | 31.6547 | 8.169
441345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612761 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 03:28:40 | 19.04.2021 04:23:00 | 0.90556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
441348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441568 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 04:11:29 | 19.04.2021 04:59:00 | 0.79194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7113 | 0 | 0 | 0 | 0
441354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 03:24:06 | 19.04.2021 05:29:00 | 2.0817 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
441355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:01:40 | 19.04.2021 05:10:18 | 0.14389 | 5 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71945 | 215.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
441356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:02:09 | 19.04.2021 05:08:03 | 0.09833 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441356 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:02:09 | 19.04.2021 05:08:49 | 0.11111 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
441356 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:02:09 | 19.04.2021 05:10:59 | 0.14722 | 5 | 6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7361 | 919.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
441357 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:05:36 | 19.04.2021 06:38:00 | 1.54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 636 | 1.54 | 0 | 3.08 | 0 | 26.18 | 979.44
441361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3335789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:15:40 | 19.04.2021 05:18:13 | 0.0425 | 32 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 132.94 | 0 | 0 | 0 | 0
441362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:16:28 | 19.04.2021 05:18:34 | 0.035 | 12 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 261.03 | 0 | 0 | 0 | 0
441363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:18:41 | 19.04.2021 05:19:03 | 0.00611 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00611 | 3.6171 | 0 | 0 | 0 | 0
441372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3675957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:32:44 | 19.04.2021 05:34:40 | 0.03222 | 52 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6754 | 62.9901 | 0 | 0 | 0 | 0
441373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:33:00 | 19.04.2021 05:34:51 | 0.03083 | 73 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 9.4648 | 0 | 0 | 0 | 0
441386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 05:36:00 | 19.04.2021 05:41:50 | 0.09722 | 73 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0971 | 29.8465 | 0 | 0 | 0 | 0
441391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 05:46:04 | 19.04.2021 05:47:27 | 0.02306 | 7 | 19546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | 450.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
441412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3311563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 06:00:11 | 19.04.2021 06:05:04 | 0.08139 | 79 | 12538 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.4298 | 1020.4678 | 0 | 0 | 0 | 4.5578
441413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3311566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 06:00:43 | 19.04.2021 06:05:17 | 0.07611 | 11 | 13381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83721 | 1018.4279 | 0 | 0 | 0 | 0
441414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 06:01:48 | 19.04.2021 06:03:24 | 0.02667 | 12 | 5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32004 | 148.7119 | 0 | 0 | 0 | 0
441415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 06:02:17 | 19.04.2021 06:03:36 | 0.02194 | 11 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24134 | 108.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
441417 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:05:02 | 19.04.2021 06:12:54 | 0.13111 | 1 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13111 | 146.1876 | 0 | 0 | 0 | 0
441418 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:05:06 | 19.04.2021 06:12:06 | 0.11667 | 24 | 9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8001 | 1072.5473 | 0 | 0 | 0 | 0
441418 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:05:06 | 19.04.2021 06:12:32 | 0.12389 | 6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74334 | 488.1266 | 0 | 0 | 0 | 0
441446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:11:02 | 19.04.2021 06:44:00 | 0.54944 | 10 | 140 | 10 | 0 | 34 | 124 | 5.4944 | 76.9216 | 5.4944 | 0 | 18.681 | 68.1306
441470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 06:25:02 | 19.04.2021 07:09:00 | 0.73278 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3278 | 47.6307 | 0 | 0 | 0 | 0
441496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 06:38:21 | 19.04.2021 06:38:38 | 0.00472 | 13 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 27.5034 | 0 | 0 | 0 | 0
441516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:05:26 | 19.04.2021 07:06:06 | 0.01111 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.31108 | 0.01111 | 0 | 0 | 0.25553 | 0
441522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:21:44 | 19.04.2021 07:22:52 | 0.01889 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441529 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:28:53 | 19.04.2021 08:24:33 | 0.92778 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.3635 | 0 | 0 | 0 | 0
441531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:34:08 | 19.04.2021 08:59:00 | 1.4144 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8289 | 97.5964 | 0 | 0 | 0 | 1.4144
441532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:35:17 | 19.04.2021 07:36:38 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.0225
441533 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8550079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:33:46 | 19.04.2021 09:16:00 | 1.7039 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177.2046 | 0 | 0 | 0 | 3.4078
441541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:00:05 | 19.04.2021 08:26:00 | 0.43194 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2069 | 64.791 | 0 | 0 | 0 | 0
441547 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:11:33 | 19.04.2021 08:12:00 | 0.0075 | 49 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.3675 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.09 | 0
441549 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6739676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:02:04 | 19.04.2021 08:34:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 12 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3866 | 778.3678 | 0 | 0
441553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:14:06 | 19.04.2021 08:59:00 | 0.74833 | 16 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9733 | 1682.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
441559 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191101 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:23:11 | 19.04.2021 10:29:00 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1939
441560 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:26:43 | 19.04.2021 08:27:00 | 0.00472 | 49 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.23128 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.05664 | 0
441565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7107350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:28:57 | 19.04.2021 10:14:00 | 1.7508 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.9832 | 0 | 0 | 0 | 0
441566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11385344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 08:30:00 | 19.04.2021 09:30:00 | 1 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0
441568 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 08:30:16 | 19.04.2021 11:23:00 | 2.8789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
441570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11385345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 08:35:29 | 19.04.2021 09:31:00 | 0.92528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.787 | 0 | 0 | 0 | 0
441573 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:38:00 | 19.04.2021 09:01:27 | 0.39083 | 293 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5132 | 617.5114 | 0 | 0 | 0 | 0
441576 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 08:42:13 | 19.04.2021 12:52:00 | 4.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4575
441586 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11377535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 07:23:14 | 19.04.2021 09:00:00 | 1.6128 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2518 | 0 | 0 | 0 | 0
441596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:00:07 | 19.04.2021 09:15:00 | 0.24806 | 4 | 365 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.99224 | 90.5419 | 0 | 0 | 0.99224 | 0.99224
441597 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:04 | 19.04.2021 11:49:00 | 2.8156 | 4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2622 | 1908.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
441598 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | ISO7021164 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:06 | 19.04.2021 17:05:00 | 8.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.6988
441599 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | FUSE6873899 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:14 | 19.04.2021 09:56:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2238
441600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:18 | 19.04.2021 13:54:00 | 4.895 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.335 | 0 | 0 | 0 | 0
441602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7066843 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:19 | 19.04.2021 15:23:00 | 6.3781 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.1342 | 114.8051 | 0 | 0 | 0 | 95.6709
441603 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11082210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:33 | 19.04.2021 10:54:00 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.2926
441604 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:40 | 19.04.2021 10:15:00 | 1.2389 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 47.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
441605 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6647989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:45 | 19.04.2021 11:50:00 | 2.8208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6999 | 0 | 0 | 0 | 0
441606 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:30 | 19.04.2021 14:00:00 | 4.9917 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 1252.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
441607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:51 | 19.04.2021 14:00:00 | 4.9858 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3907 | 284.1923 | 0 | 0 | 0 | 0
441608 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7046681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:57 | 19.04.2021 13:58:00 | 4.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5415
441609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11385372 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:01:06 | 19.04.2021 10:49:00 | 1.7983 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7148 | 0 | 0 | 0 | 0
441610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:01:18 | 19.04.2021 14:03:00 | 5.0283 | 41 | 19 | 0 | 0 | 31 | 10 | 206.1615 | 95.5383 | 0 | 0 | 155.8782 | 50.2833
441611 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11082456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:01:51 | 19.04.2021 11:55:00 | 2.8858 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
441612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:02:22 | 19.04.2021 12:26:00 | 3.3939 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.9324 | 0 | 0 | 0 | 0
441613 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:02:31 | 19.04.2021 12:01:00 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4861
441614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:02:38 | 19.04.2021 13:03:17 | 4.0108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1559 | 24.065 | 0 | 0 | 0 | 44.1191 | 6252.884
441617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:03:13 | 19.04.2021 14:11:00 | 5.1297 | 24 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1133 | 1277.3003 | 0 | 0 | 0 | 0
441618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6710798 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:03:01 | 19.04.2021 11:20:00 | 2.2831 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
441620 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6827387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:04:05 | 19.04.2021 13:11:00 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1153 | 3078.2294
441622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:04:42 | 19.04.2021 09:34:00 | 0.48833 | 206 | 188 | 0 | 0 | 17 | 1 | 100.596 | 91.806 | 0 | 0 | 8.3016 | 0.48833
441623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:05:07 | 19.04.2021 10:57:00 | 1.8647 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0238 | 98.8302 | 0 | 0 | 0 | 0
441624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:04:57 | 19.04.2021 09:54:00 | 0.8175 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.785 | 0 | 0 | 0 | 0
441634 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7305815 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:08:35 | 19.04.2021 10:21:00 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0
441641 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370609 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:11:57 | 19.04.2021 12:13:00 | 3.0175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 0 | 0 | 0
441644 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6853178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:00:00 | 19.04.2021 12:03:00 | 3.05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
441651 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6738393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:18:52 | 19.04.2021 10:05:00 | 0.76889 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3822 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0
441658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6937201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:24:46 | 19.04.2021 10:01:00 | 0.60389 | 9 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 2510.3707 | 0 | 0 | 0 | 0
441664 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057487 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:25:40 | 19.04.2021 11:01:00 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
441670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:30:04 | 19.04.2021 13:29:00 | 3.9822 | 0 | 0 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7866 | 230.9688 | 0 | 0
441671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7150419 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 08:47:44 | 19.04.2021 14:29:00 | 5.6878 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4434 | 0 | 0 | 0 | 0
441673 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6682666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:30:18 | 19.04.2021 14:17:00 | 4.7783 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.0447 | 0 | 0 | 0 | 0
441675 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6945602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:32:05 | 19.04.2021 14:29:00 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.9596
441676 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:30:00 | 19.04.2021 15:26:00 | 5.9333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113 | 1315 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 670.4663 | 7802.329
441678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:32:02 | 19.04.2021 11:33:00 | 2.0161 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
441682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6793719 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 09:35:14 | 19.04.2021 11:23:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0483
441686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:37:54 | 19.04.2021 10:21:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 52 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3532 | 17.2399 | 0.71833 | 0
441691 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7060754 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:15:38 | 19.04.2021 09:47:00 | 0.52278 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7838 | 0 | 0 | 0 | 0
441700 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:49:29 | 19.04.2021 10:37:39 | 0.80278 | 281 | 4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5812 | 3846.119 | 0 | 0 | 0 | 0
441704 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:52:39 | 19.04.2021 11:25:00 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5392
441714 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:04 | 19.04.2021 11:55:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.129 | 3769.8221
441715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:00:10 | 19.04.2021 10:03:00 | 0.04722 | 0 | 0 | 27 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1.2749 | 0.14166 | 2.4554 | 0.09444
441716 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:11 | 19.04.2021 12:59:00 | 2.9803 | 14 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7239 | 864.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
441717 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:11 | 19.04.2021 10:13:00 | 0.21361 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3589 | 0 | 0
441717 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:11 | 19.04.2021 15:00:00 | 4.9969 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9969 | 749.541 | 0 | 0
441718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:28 | 19.04.2021 11:56:00 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8735 | 5.7767
441719 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6601186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:27 | 19.04.2021 10:59:00 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9365
441720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:18 | 19.04.2021 16:29:00 | 6.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.0978
441721 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6945305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:55 | 19.04.2021 16:02:00 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0655
441722 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:54 | 19.04.2021 15:00:00 | 4.985 | 207 | 11 | 0 | 0 | 201 | 3 | 1031.895 | 54.835 | 0 | 0 | 1001.985 | 14.955
441723 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:01:00 | 19.04.2021 13:02:00 | 3.0167 | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.617 | 205.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
441724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:01:11 | 19.04.2021 11:29:00 | 1.4636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 164 | 2.9272 | 0 | 0 | 0 | 102.4527 | 240.032
441725 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6966225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:02:12 | 19.04.2021 10:55:00 | 0.88 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0
441726 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11297247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:00:00 | 19.04.2021 12:11:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2997
441727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7157963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:02:34 | 19.04.2021 11:29:00 | 1.4406 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.0631 | 0 | 0 | 0 | 0
441733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:04:21 | 19.04.2021 10:56:00 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2738 | 23.2424
441737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:06:20 | 19.04.2021 11:28:00 | 1.3611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
441751 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:08:14 | 19.04.2021 13:07:00 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5477 | 5035.2536
441758 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7118647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:12:26 | 19.04.2021 12:56:00 | 2.7261 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0188 | 0 | 0 | 0 | 0
441761 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:13:12 | 19.04.2021 12:28:00 | 2.2467 | 7 | 0 | 24 | 2 | 17 | 5 | 15.7267 | 0 | 53.9201 | 4.4933 | 38.1934 | 11.2333
441763 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO8007597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:12:28 | 19.04.2021 12:40:00 | 2.4589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.4589 | 0 | 0 | 0 | 73.7667 | 0
441767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:15:06 | 19.04.2021 17:51:00 | 7.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3432
441768 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:15:14 | 19.04.2021 11:43:00 | 1.4628 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5695 | 7.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
441774 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:19:45 | 19.04.2021 11:02:00 | 0.70417 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5885 | 0 | 0 | 0 | 0
441785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6555404 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:27:57 | 19.04.2021 11:17:00 | 0.8175 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
441786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6525230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:29:43 | 19.04.2021 12:14:00 | 1.7381 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 982 | 5.2142 | 3.4761 | 0 | 0 | 104.2836 | 1706.7749
441788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 10:30:54 | 19.04.2021 12:33:00 | 2.035 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.905 | 0 | 0 | 0 | 0
441796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818646 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:15:10 | 19.04.2021 11:00:00 | 0.74722 | 233 | 53637 | 13 | 1926 | 131 | 19519 | 174.1023 | 40078.6391 | 9.7139 | 1439.1457 | 97.8858 | 14584.9872
442053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:48:26 | 19.04.2021 11:49:00 | 1.0094 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1038 | 0 | 0 | 0 | 0
442065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 10:56:08 | 19.04.2021 11:32:00 | 0.59778 | 0 | 0 | 29 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3356 | 121.3493 | 0 | 0
442070 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11082215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 11:00:07 | 19.04.2021 16:00:00 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.2512
442075 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6602555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 11:01:29 | 19.04.2021 11:54:00 | 0.87528 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6886 | 0 | 0 | 0 | 0
442077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 11:02:27 | 19.04.2021 12:05:00 | 1.0425 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
442081 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7774231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:16:58 | 19.04.2021 12:23:00 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2011 | 6.2011
442093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:05:19 | 19.04.2021 17:36:00 | 6.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3189 | 19.5342
442095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 11:06:08 | 19.04.2021 12:22:00 | 1.2644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
442109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7358448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:16:40 | 19.04.2021 12:41:00 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0
442134 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7049481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 11:31:39 | 19.04.2021 12:32:00 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6296
442140 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7039024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:39:12 | 19.04.2021 13:04:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4531
442149 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:41:39 | 19.04.2021 12:50:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5309 | 0
442174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9415469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 09:47:04 | 19.04.2021 12:09:00 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7311 | 0
442186 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:57:55 | 19.04.2021 13:34:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2097 | 3.2028
442193 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6917948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 12:00:10 | 19.04.2021 16:31:00 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 329.514
442194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 12:00:11 | 19.04.2021 13:00:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9602 | 150.5379
442203 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11555141 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 12:02:02 | 19.04.2021 12:58:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4539
442204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535187757 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:03:10 | 19.04.2021 15:10:00 | 3.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
442209 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO7114590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:04:55 | 19.04.2021 13:24:00 | 1.3181 | 1 | 61 | 2 | 101 | 7 | 876 | 1.3181 | 80.4017 | 2.6361 | 133.1241 | 9.2264 | 1154.6206
442221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 11:22:06 | 19.04.2021 14:27:00 | 3.0817 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
442222 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 12:00:00 | 19.04.2021 14:02:00 | 2.0333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
442223 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378689 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:14:36 | 19.04.2021 13:50:00 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18
442234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675729 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:25:49 | 19.04.2021 13:32:00 | 1.1031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14.3398 | 0 | 0 | 0 | 97.0693
442237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:28:56 | 19.04.2021 12:58:00 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4222 | 252.3932
442239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:29:37 | 19.04.2021 13:15:00 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9337 | 18.1534
442240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517210193 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:30:11 | 19.04.2021 13:42:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969
442242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:31:37 | 19.04.2021 13:08:08 | 0.60861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3855 | 167.9764
442243 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7875869 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:33:44 | 19.04.2021 14:33:00 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9633 | 0
442269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332937 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:48:35 | 19.04.2021 13:52:00 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
442276 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:48:57 | 19.04.2021 13:46:00 | 0.95083 | 3 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 793.943 | 0 | 0 | 0 | 0
442279 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:48:57 | 19.04.2021 13:52:22 | 1.0569 | 0 | 228 | 0 | 0 | 3 | 1227 | 0 | 240.9823 | 0 | 0 | 3.1708 | 1296.8654
442284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 12:56:16 | 19.04.2021 13:54:34 | 0.97167 | 0 | 0 | 110 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8837 | 554.8236 | 0 | 0
442292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6549621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:00:04 | 19.04.2021 14:12:00 | 1.1989 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 0
442293 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757875 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:00:09 | 19.04.2021 16:59:00 | 3.9808 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.38 | 0 | 0 | 0 | 0
442295 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:00:41 | 19.04.2021 16:57:00 | 3.9386 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
442296 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6586707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:00:53 | 19.04.2021 14:59:00 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4171
442297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6670790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:01:31 | 19.04.2021 15:44:00 | 2.7081 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
442298 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7038803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:01:44 | 19.04.2021 16:01:00 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.9593
442299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440960 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:01:56 | 19.04.2021 15:49:00 | 2.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
442300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:02:27 | 19.04.2021 14:48:00 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6139 | 221.6554
442308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:07:06 | 19.04.2021 14:31:00 | 1.3983 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6493 | 0 | 0 | 0 | 0
442309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:07:34 | 19.04.2021 14:32:00 | 1.4072 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
442314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8738298 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:15:42 | 19.04.2021 15:09:00 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2082 | 52.8732
442319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6531354 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:21:11 | 19.04.2021 18:00:00 | 4.6469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
442321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:23:33 | 19.04.2021 17:06:00 | 3.7075 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
442331 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 13:32:11 | 19.04.2021 15:50:00 | 2.2969 | 34 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.096 | 1683.657 | 0 | 0 | 0 | 0
442365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:56:28 | 19.04.2021 14:02:12 | 0.09556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0
442370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:00:27 | 19.04.2021 15:19:00 | 1.3092 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2026 | 0 | 0 | 0 | 0
442371 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6921200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:01:34 | 19.04.2021 15:42:00 | 1.6739 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0824 | 0 | 0 | 0 | 0
442373 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:02:41 | 19.04.2021 17:50:00 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3089
442386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:11:40 | 19.04.2021 15:43:00 | 1.5222 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.111 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
442392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630226 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:16:12 | 19.04.2021 15:48:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25
442393 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6654297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:17:06 | 19.04.2021 16:32:00 | 2.2483 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2016 | 0 | 0 | 0 | 0
442395 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:18:36 | 19.04.2021 15:09:00 | 0.84 | 163 | 281 | 0 | 0 | 149 | 613 | 136.92 | 236.04 | 0 | 0 | 125.16 | 514.92
442398 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934640 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:21:24 | 19.04.2021 16:45:00 | 2.3933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
442409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:29:09 | 19.04.2021 16:33:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3528 | 0 | 0
442412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6749103 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 14:30:31 | 19.04.2021 15:47:00 | 1.2747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
442427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:31:00 | 19.04.2021 16:05:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 1152 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 114.3669 | 1804.8038
442430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6646162 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:31:57 | 19.04.2021 15:36:00 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.98 | 0 | 0
442432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:33:00 | 19.04.2021 15:40:00 | 1.1167 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7673 | 0 | 0 | 0 | 0
442434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6896683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:04:04 | 19.04.2021 17:10:00 | 3.0989 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 362.5701 | 0 | 0 | 0 | 30.9889
442436 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028365 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:33:49 | 19.04.2021 17:39:00 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1728
442446 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6840190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:42:33 | 19.04.2021 15:39:00 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0474
442459 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:54:05 | 19.04.2021 18:11:00 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9736 | 6.5639
442466 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6989713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:57:01 | 19.04.2021 16:43:00 | 1.7664 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.7369 | 0 | 0 | 0 | 0
442522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:58:03 | 19.04.2021 17:04:00 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6942 | 625.5527
442541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:54:00 | 19.04.2021 15:31:01 | 0.61694 | 39 | 411 | 0 | 0 | 764 | 2185 | 24.0607 | 253.5623 | 0 | 0 | 471.3422 | 1348.0139
442542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:54:00 | 19.04.2021 15:20:00 | 0.43333 | 31 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13.4332 | 3.4666 | 0 | 0 | 5.6333 | 2.1667
442553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7122496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:16:19 | 19.04.2021 15:59:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2481 | 0
442562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:58:00 | 19.04.2021 15:36:29 | 0.64139 | 139 | 35226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1532 | 22593.6041 | 0 | 0 | 0 | 0
442653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516129587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:22:06 | 19.04.2021 16:52:00 | 1.4983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
442656 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:22:53 | 19.04.2021 15:55:00 | 0.53528 | 1 | 239 | 0 | 0 | 2 | 886 | 0.53528 | 127.9319 | 0 | 0 | 1.0706 | 474.2581
442704 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6646806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:37:03 | 19.04.2021 17:16:00 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8425 | 2932.2243
442709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6827885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:30:32 | 19.04.2021 17:31:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6146
442713 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO8991530 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:54:45 | 19.04.2021 16:00:00 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 1918.4125
442727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:25:25 | 19.04.2021 15:48:01 | 0.37667 | 179 | 43887 | 3 | 7 | 85 | 4167 | 67.4239 | 16530.9163 | 1.13 | 2.6367 | 32.017 | 1569.5839
442733 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10808319 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:45:56 | 19.04.2021 18:14:00 | 2.4678 | 0 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 190.0191 | 14.8067 | 44.42 | 2.4678
442745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6626299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:41:54 | 19.04.2021 16:14:00 | 0.535 | 2 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1304.33 | 0 | 0 | 0 | 0
442747 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535191574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:49:25 | 19.04.2021 17:56:00 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1097
442766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7155028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:54:47 | 19.04.2021 16:37:00 | 0.70361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
442769 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 14:53:59 | 19.04.2021 18:18:11 | 3.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 4403.909
442770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:57:49 | 19.04.2021 17:28:00 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2142
442771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:58:11 | 19.04.2021 18:06:00 | 2.1303 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6887693 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 16:00:38 | 19.04.2021 17:13:00 | 1.2061 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9238 | 0 | 0 | 0 | 0
442781 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7157294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:02:32 | 19.04.2021 17:43:00 | 1.6744 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.6146 | 0 | 0 | 0 | 0
442799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 15:48:47 | 19.04.2021 17:05:00 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.4939 | 2775.5618
442810 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 16:13:54 | 19.04.2021 16:58:00 | 0.735 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0
442822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7118961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:18:54 | 19.04.2021 18:16:00 | 1.9517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
442823 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157022 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:19:16 | 19.04.2021 17:45:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4289
442832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:26:23 | 19.04.2021 16:35:20 | 0.14917 | 0 | 0 | 14 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0884 | 32.8174 | 0.14917 | 0
442833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:26:36 | 19.04.2021 16:35:12 | 0.14333 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57332 | 6.5932 | 0 | 0
442834 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6674423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:25:57 | 19.04.2021 17:25:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6359
442843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:30:18 | 19.04.2021 17:36:00 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.22
442851 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:33:44 | 19.04.2021 17:50:00 | 1.2711 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.7778 | 0 | 0 | 0 | 3.8133
442854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2021 16:35:57 | 19.04.2021 18:29:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7683
442860 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515333502 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:38:18 | 19.04.2021 17:07:00 | 0.47833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
442869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:36:06 | 19.04.2021 18:41:00 | 2.0817 | 99 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0853 | 68.6951 | 0 | 0 | 0 | 0
442875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:44:36 | 19.04.2021 18:13:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 20 | 3 | 27 | 685 | 0 | 0 | 29.4666 | 4.42 | 39.7799 | 1009.231
442879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6889193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:47:34 | 19.04.2021 18:02:00 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1035 | 0 | 0
442881 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2021 13:56:57 | 19.04.2021 18:54:00 | 4.9508 | 0 | 0 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 99.0166 | 24.7541 | 69.3116 | 4.9508
442891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6932318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:52:58 | 19.04.2021 17:47:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0112 | 0 | 0
442895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7147518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:43:38 | 19.04.2021 17:07:00 | 0.38944 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
442898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661956 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:53:59 | 19.04.2021 17:17:00 | 0.38361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0
442904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:57:17 | 19.04.2021 17:12:40 | 0.25639 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5352 | 1.5383 | 1.0256 | 0
442909 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7082492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 16:07:43 | 19.04.2021 16:32:00 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3304
442928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985877 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:15:59 | 19.04.2021 17:41:00 | 0.41694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
442931 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:18:11 | 19.04.2021 17:19:09 | 0.01611 | 0 | 0 | 33 | 631 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0.53163 | 10.1654 | 0.04833 | 3.0287
442954 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6821023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:33:45 | 19.04.2021 18:25:00 | 0.85417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7085 | 0 | 0 | 0 | 0
442960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6833265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:37:56 | 19.04.2021 22:30:00 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8267
442988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6626299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:25:24 | 19.04.2021 19:50:00 | 2.41 | 2 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 5875.58 | 0 | 0 | 0 | 0
442990 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:54:53 | 19.04.2021 18:36:00 | 0.68528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4518
442993 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:55:57 | 19.04.2021 19:32:00 | 1.6008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6.4033 | 0 | 0 | 0 | 17.6091 | 1.6008
443000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902790 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:00:38 | 19.04.2021 19:40:00 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9367 | 0
443002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:01:56 | 19.04.2021 18:37:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.6829
443012 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7038849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:03:09 | 19.04.2021 18:56:00 | 0.88083 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6788 | 0 | 0 | 0 | 0
443029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:13:25 | 19.04.2021 19:03:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7432
443030 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:14:43 | 19.04.2021 19:05:00 | 0.83806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
443049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8147245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:31:25 | 19.04.2021 20:06:00 | 1.5764 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.7153 | 0 | 7.8819 | 0
443050 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO9361617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:32:20 | 19.04.2021 19:23:00 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.711
443055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:36:57 | 19.04.2021 19:10:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5581 | 13.7707
443071 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7088196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:48:10 | 19.04.2021 18:55:00 | 0.11389 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
443073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516936818 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:49:43 | 19.04.2021 19:46:00 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93806
443081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7157294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 18:54:56 | 19.04.2021 19:02:00 | 0.11778 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7677 | 0 | 0 | 0 | 0
443090 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7088196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:09:45 | 19.04.2021 20:38:00 | 1.4708 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2621 | 0 | 0 | 0 | 0
443094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:11:46 | 19.04.2021 19:37:00 | 0.42056 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4205 | 0 | 0 | 0 | 0
443112 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472638 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:20:50 | 19.04.2021 20:23:00 | 1.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
443126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7084431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:52:49 | 19.04.2021 20:07:33 | 0.24556 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9221 | 0 | 0 | 0 | 0
443132 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR11445051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 19:09:53 | 19.04.2021 20:21:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8301
443143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6634360 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 17:53:57 | 19.04.2021 18:48:00 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4714
443146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202032 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:13:54 | 19.04.2021 20:51:00 | 0.61833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
443148 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11302696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:17:08 | 19.04.2021 21:06:00 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4022
443164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:15:13 | 19.04.2021 21:03:00 | 0.79639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5798 | 0 | 0 | 0 | 0
443166 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:47:35 | 19.04.2021 21:10:51 | 0.38778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6358 | 0
443167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:26:33 | 19.04.2021 21:56:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4908 | 0
443173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:53:05 | 19.04.2021 22:02:00 | 1.1486 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4305 | 0 | 0 | 0 | 0
443176 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6771822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:59:14 | 19.04.2021 22:38:00 | 1.6461 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
443182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7157294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:58:20 | 19.04.2021 22:25:00 | 1.4444 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.6646 | 0 | 0 | 0 | 0
443185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:34:31 | 19.04.2021 21:16:00 | 0.69139 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8781 | 0 | 0 | 0 | 0
443186 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7082495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:08:32 | 19.04.2021 22:43:00 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.7602
443190 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:14:19 | 19.04.2021 21:57:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 21.3417
443193 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6636829 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:21:11 | 19.04.2021 22:39:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5021
443204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7157287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:32:33 | 19.04.2021 22:12:00 | 0.6575 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3525 | 0 | 0 | 0 | 0
443207 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6550655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:34:22 | 19.04.2021 23:34:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.389
443208 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8818969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:42:00 | 19.04.2021 22:26:31 | 1.7419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 562.6466
443216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6640117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:40:15 | 19.04.2021 22:38:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.225
443224 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6820827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:08:31 | 20.04.2021 00:24:00 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2579
443238 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:25:41 | 19.04.2021 23:37:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.199
443255 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:36:51 | 20.04.2021 00:23:00 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9953
443258 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6909775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:39:17 | 19.04.2021 22:53:00 | 0.22861 | 0 | 0 | 20 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 254.4429 | 0 | 0
443260 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6642553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:14:16 | 19.04.2021 23:07:00 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6501
443261 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6627963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:16:30 | 19.04.2021 22:43:15 | 0.44583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5121
443271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7046165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 22:23:29 | 19.04.2021 23:48:00 | 1.4086 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
443273 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:00:07 | 19.04.2021 23:28:42 | 0.47639 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443276 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO11411774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:05:53 | 19.04.2021 23:19:00 | 0.21861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1680 | 0.21861 | 0 | 0.21861 | 0 | 5.6839 | 367.2648
443278 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6801161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:10:11 | 19.04.2021 23:55:00 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1674
443280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 21:32:59 | 19.04.2021 23:18:00 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5398
443281 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:08:07 | 19.04.2021 23:32:00 | 0.39806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3695
443303 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748109 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:48:45 | 20.04.2021 01:36:00 | 1.7875 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.475 | 0 | 0 | 0 | 0
443305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 20:03:47 | 20.04.2021 00:12:00 | 4.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5478
443308 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2021 23:59:50 | 20.04.2021 00:35:00 | 0.58611 | 0 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 45.1305 | 3.5167 | 10.55 | 0.58611
443317 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:11:09 | 20.04.2021 01:35:40 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9033 | 1528.3419
443324 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7075719 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:22:03 | 20.04.2021 01:59:00 | 1.6158 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1699 | 0 | 0 | 0 | 0
443327 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:56:39 | 20.04.2021 03:07:00 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2875
443335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 00:30:56 | 20.04.2021 04:55:00 | 4.4011 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
443341 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 01:42:43 | 20.04.2021 03:38:00 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0567 | 2084.7081
443368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6664361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 02:39:00 | 20.04.2021 05:50:00 | 3.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
443402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:07:59 | 20.04.2021 05:26:00 | 2.3003 | 33 | 391 | 0 | 0 | 10 | 166 | 75.9092 | 899.4095 | 0 | 0 | 23.0028 | 381.8465
443410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:52:49 | 20.04.2021 07:06:00 | 3.2197 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5691 | 0 | 0 | 0 | 0
443411 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6771822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:57:05 | 20.04.2021 09:42:00 | 5.7486 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
443413 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 03:11:58 | 20.04.2021 04:29:00 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6857 | 897.4391
443416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6840943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 04:04:15 | 20.04.2021 06:54:00 | 2.8292 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6293 | 0 | 0 | 0 | 0
443419 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7041695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 04:14:35 | 20.04.2021 06:15:00 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4719
443429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6666290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 05:00:29 | 20.04.2021 05:08:34 | 0.13472 | 1 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 251.657 | 0 | 0 | 0 | 0
443459 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6814719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:22:33 | 20.04.2021 08:24:00 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.988 | 0 | 0
443475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:03:45 | 20.04.2021 14:49:00 | 7.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5751
443494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6662340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:07:32 | 20.04.2021 07:59:00 | 0.85778 | 4 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4311 | 2744.896 | 0 | 0 | 0 | 0
443505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11117442 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:38:37 | 20.04.2021 08:57:00 | 1.3064 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4604 | 0 | 0 | 0 | 0
443507 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:40:33 | 20.04.2021 08:43:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1225 | 646.3554
443509 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6601000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:45:38 | 20.04.2021 10:46:00 | 3.0061 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.1405 | 0 | 18.0367
443511 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:38:33 | 20.04.2021 09:39:00 | 2.0075 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.16 | 0 | 0 | 0 | 0
443512 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6741432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:51:14 | 20.04.2021 09:09:00 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.665
443524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:05:44 | 20.04.2021 08:15:00 | 0.15444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0309 | 0 | 0 | 0 | 0
443525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:08:54 | 20.04.2021 09:25:00 | 1.2683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
443538 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:10:34 | 20.04.2021 10:50:00 | 2.6572 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2861 | 247.1215 | 0 | 0 | 0 | 0
443546 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7105939 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 08:30:25 | 20.04.2021 12:35:00 | 4.0764 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.7987 | 0 | 0 | 0 | 0
443549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 08:30:40 | 20.04.2021 11:49:00 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.389
443562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:37:08 | 20.04.2021 10:04:00 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3302 | 0 | 0
443565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:37:36 | 20.04.2021 11:24:00 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.2129 | 19.4133
443567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 06:13:31 | 20.04.2021 08:43:00 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9311 | 2847.6588
443571 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 08:38:31 | 20.04.2021 13:00:00 | 4.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9158
443573 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:40:36 | 20.04.2021 10:16:00 | 1.59 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0
443581 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:44:14 | 20.04.2021 11:40:00 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3893 | 5.8589
443589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7774287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:47:36 | 20.04.2021 12:46:00 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 7.9467
443600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:21:53 | 20.04.2021 09:04:00 | 0.70194 | 3 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1058 | 913.9259 | 0 | 0 | 0 | 0
443603 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:53:18 | 20.04.2021 11:44:00 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.075
443618 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 08:59:58 | 20.04.2021 16:59:00 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9517 | 10498.8154
443619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:03 | 20.04.2021 14:01:00 | 5.0158 | 45 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 225.7123 | 30.095 | 0 | 0 | 371.1714 | 140.4432
443620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7031060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:07 | 20.04.2021 16:59:00 | 7.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.1975
443621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:13 | 20.04.2021 17:55:00 | 8.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9131 | 5704.3584
443622 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:18 | 20.04.2021 13:54:00 | 4.895 | 0 | 0 | 1 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 4170.54 | 0 | 0
443624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:30 | 20.04.2021 14:05:00 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.625 | 1035.3
443625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:34 | 20.04.2021 14:15:00 | 5.2406 | 156 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 817.5274 | 1331.1022 | 0 | 0 | 5.2406 | 0
443626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:40 | 20.04.2021 12:14:00 | 3.2222 | 11 | 2 | 13 | 6 | 86 | 1921 | 35.4444 | 6.4444 | 41.8889 | 19.3333 | 277.1109 | 6189.8846
443627 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:00:47 | 20.04.2021 10:23:00 | 1.3703 | 21 | 6 | 60 | 1005 | 0 | 0 | 28.7759 | 8.2217 | 82.2168 | 1377.1314 | 0 | 0
443628 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6619092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:00 | 20.04.2021 14:54:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 5 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 3877.1145 | 0 | 0
443629 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:14 | 20.04.2021 17:51:00 | 8.8294 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.6566 | 0 | 0 | 0 | 0
443630 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:20 | 20.04.2021 10:31:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3054 | 938.5083
443632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:26 | 20.04.2021 13:40:00 | 4.6428 | 396 | 1475 | 0 | 0 | 73 | 346 | 1838.5409 | 6848.1005 | 0 | 0 | 338.9229 | 1606.4019
443633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7158127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:34 | 20.04.2021 10:56:00 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0516
443634 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:01:37 | 20.04.2021 11:00:00 | 1.9731 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.569 | 0 | 0 | 0 | 0
443638 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7028135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:03:30 | 20.04.2021 10:55:00 | 1.8583 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1163 | 0 | 0 | 0 | 0
443639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7044535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:03:29 | 20.04.2021 10:17:00 | 1.2253 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
443641 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:03:52 | 20.04.2021 09:30:36 | 0.44556 | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 175.1051 | 0 | 0 | 0 | 0
443642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980449 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:04:36 | 20.04.2021 10:43:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.96
443645 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:04:58 | 20.04.2021 14:00:00 | 4.9172 | 158 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.9208 | 299.9504 | 0 | 0 | 0 | 0
443648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6890516 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:16:35 | 20.04.2021 11:00:00 | 2.7236 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
443651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6968451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:05:32 | 20.04.2021 10:00:00 | 0.90778 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8726 | 0 | 0 | 0 | 0
443652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:06:59 | 20.04.2021 12:26:32 | 3.3258 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5841 | 79.8199 | 0 | 0 | 0 | 0
443653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:08:07 | 20.04.2021 12:59:00 | 3.8481 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.834 | 3.8481 | 0 | 0 | 0 | 0
443655 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6562308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:09:25 | 20.04.2021 12:04:00 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7914
443664 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:10:45 | 20.04.2021 09:52:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 340.3125
443666 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:12:19 | 20.04.2021 10:59:00 | 1.7781 | 15 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1 | 26.6709 | 14.2245 | 0 | 0 | 80.0127 | 1.7781
443674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:17:37 | 20.04.2021 11:21:00 | 2.0564 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3534 | 76.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
443679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:21:03 | 20.04.2021 11:25:00 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.373
443697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:30:04 | 20.04.2021 16:53:00 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4977 | 0 | 0
443698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6576483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:30:06 | 20.04.2021 11:46:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.055
443700 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:30:29 | 20.04.2021 15:07:00 | 5.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2172 | 1850.8413
443702 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6614926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:45:23 | 20.04.2021 10:41:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7671
443703 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6726022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:31:57 | 20.04.2021 13:15:00 | 3.7175 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.845 | 0 | 0 | 0 | 0
443704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:32:58 | 20.04.2021 12:27:00 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.8361
443705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6791389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:33:14 | 20.04.2021 10:42:00 | 1.1461 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
443707 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6655565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:34:29 | 20.04.2021 14:19:00 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5164
443709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:35:15 | 20.04.2021 10:40:59 | 1.0956 | 97 | 175 | 0 | 0 | 300 | 626 | 106.2693 | 191.723 | 0 | 0 | 328.668 | 685.8206
443709 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:35:15 | 20.04.2021 11:16:57 | 1.695 | 68 | 419 | 0 | 0 | 777 | 2190 | 115.26 | 710.205 | 0 | 0 | 1317.015 | 3712.05
443709 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:35:15 | 20.04.2021 11:19:12 | 1.7325 | 77 | 627 | 0 | 0 | 81 | 503 | 133.4025 | 1086.2775 | 0 | 0 | 140.3325 | 871.4475
443711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7089020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:36:37 | 20.04.2021 12:33:00 | 2.9397 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1916 | 0 | 0 | 0 | 0
443728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 09:43:16 | 20.04.2021 16:50:00 | 7.1122 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4489 | 725.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
443742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516945362 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:51:43 | 20.04.2021 15:49:00 | 5.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9547
443747 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:54:39 | 20.04.2021 10:05:00 | 0.1725 | 0 | 0 | 763 | 2911 | 481 | 1367 | 0 | 0 | 131.6175 | 502.1475 | 82.9725 | 235.8075
443753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6832825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 09:57:23 | 20.04.2021 15:20:09 | 5.3794 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.1141 | 0 | 0 | 0 | 0
443757 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11056235 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:06 | 20.04.2021 14:00:00 | 3.9983 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.7595 | 0 | 0 | 0 | 0
443758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:03 | 20.04.2021 11:55:00 | 1.9158 | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.495 | 703.1096 | 0 | 0 | 0 | 0
443759 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6932844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:07 | 20.04.2021 16:00:00 | 5.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9631
443760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:20 | 20.04.2021 11:25:00 | 1.4111 | 33 | 14 | 28 | 64 | 5 | 2 | 46.5666 | 19.7555 | 39.5111 | 90.311 | 7.0556 | 2.8222
443761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:22 | 20.04.2021 14:58:00 | 4.9606 | 12 | 3 | 0 | 0 | 251 | 272 | 59.5267 | 14.8817 | 0 | 0 | 1245.1006 | 1349.2723
443763 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7002253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:40 | 20.04.2021 11:00:00 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2112
443764 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:00:59 | 20.04.2021 12:23:52 | 2.3814 | 0 | 0 | 316 | 1060 | 70 | 173 | 0 | 0 | 752.5192 | 2524.2734 | 166.6973 | 411.9805
443765 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 07:18:17 | 20.04.2021 10:15:00 | 2.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8358 | 0
443766 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:01:15 | 20.04.2021 12:44:00 | 2.7125 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 0
443773 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7033930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:02:33 | 20.04.2021 11:57:00 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.005
443774 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6854477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:03:33 | 20.04.2021 12:46:00 | 2.7075 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.665 | 0 | 0 | 0 | 0
443776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6998532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:04:45 | 20.04.2021 10:44:00 | 0.65417 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
443778 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:06:41 | 20.04.2021 10:51:00 | 0.73861 | 135 | 276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99.7124 | 203.8564 | 0 | 0 | 2.2158 | 0
443780 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:07:28 | 20.04.2021 12:20:00 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2089
443782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11302696 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 10:08:38 | 20.04.2021 10:53:00 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3522
443783 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:09:08 | 20.04.2021 10:37:00 | 0.46444 | 0 | 0 | 64 | 222 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.7242 | 103.1057 | 5.5733 | 0
443790 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:15:42 | 20.04.2021 13:12:00 | 2.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4981 | 440.7495
443792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6630574 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:16:15 | 20.04.2021 12:27:00 | 2.1792 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
443797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:20:33 | 20.04.2021 11:47:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9882
443798 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6985177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:21:43 | 20.04.2021 11:18:00 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3276 | 90.9918
443809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:27:45 | 20.04.2021 10:34:20 | 0.10972 | 0 | 0 | 699 | 2690 | 469 | 1367 | 0 | 0 | 76.6943 | 295.1468 | 51.4587 | 149.9872
443810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6524621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:29:10 | 20.04.2021 13:56:00 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2611
443814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6752846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:32:46 | 20.04.2021 11:05:00 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8745
443835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 08:31:44 | 20.04.2021 14:07:15 | 5.5919 | 33 | 391 | 0 | 0 | 10 | 166 | 184.534 | 2186.4485 | 0 | 0 | 55.9194 | 928.262
443838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR6999895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:39:09 | 20.04.2021 11:04:00 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2753
443839 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7026234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:58:53 | 20.04.2021 13:32:00 | 0.55194 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 97.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
443852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:45:28 | 20.04.2021 17:04:00 | 6.3089 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 119.8689 | 18.9267 | 113.56 | 18.9267
443874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188453 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:47:46 | 20.04.2021 11:57:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5389 | 0
443879 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:53:47 | 20.04.2021 12:58:00 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3514 | 105.5843
443889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 11:00:17 | 20.04.2021 12:58:00 | 1.9619 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3843 | 0 | 0 | 0 | 0
443890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6806954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 11:00:20 | 20.04.2021 12:26:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.478
443894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6998530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 11:00:54 | 20.04.2021 12:15:00 | 1.235 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.94 | 0 | 0 | 0 | 0
443895 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:01:19 | 20.04.2021 11:02:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 763 | 2909 | 480 | 1366 | 0 | 0 | 9.5375 | 36.3625 | 6 | 17.075
443898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:02:51 | 20.04.2021 14:22:01 | 3.3194 | 0 | 0 | 27 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 89.6249 | 9.9583 | 172.6109 | 6.6389
443899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6772323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 11:03:23 | 20.04.2021 11:53:00 | 0.82694 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4059 | 0 | 0 | 0 | 0
443902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6995611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 11:04:01 | 20.04.2021 12:21:00 | 1.2831 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.624 | 0 | 0 | 0 | 0
443907 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:56:34 | 20.04.2021 11:56:00 | 0.99056 | 135 | 276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133.7256 | 273.3946 | 0 | 0 | 2.9717 | 0
443909 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:04:47 | 20.04.2021 11:55:47 | 0.85 | 0 | 0 | 208 | 401 | 272 | 807 | 0 | 0 | 176.8 | 340.85 | 231.2 | 685.95
443909 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:04:47 | 20.04.2021 12:24:12 | 1.3236 | 0 | 0 | 522 | 2523 | 91 | 1007 | 0 | 0 | 690.9244 | 3339.468 | 120.4485 | 1332.8753
443909 | 3 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:04:47 | 20.04.2021 12:38:48 | 1.5669 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 57.9768 | 7.8347 | 114.3866 | 3.1339
443909 | 4 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7049532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:04:47 | 20.04.2021 13:13:00 | 2.1369 | 0 | 0 | 177 | 378 | 264 | 355 | 0 | 0 | 378.2384 | 807.7633 | 564.1522 | 758.6137
443926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR11115696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:08:47 | 20.04.2021 12:43:00 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7951 | 1929.8741
443936 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:11:08 | 20.04.2021 12:17:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5957 | 627.9302
443944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6762814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:18:03 | 20.04.2021 12:37:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5351
443945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:18:13 | 20.04.2021 12:45:00 | 1.4464 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
443947 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:19:44 | 20.04.2021 15:39:00 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5322 | 25.9267
443948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:20:18 | 20.04.2021 11:54:00 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9734
443950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:14:48 | 20.04.2021 12:29:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6605
443961 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063142 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:28:19 | 20.04.2021 13:43:00 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7342
443976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:23:48 | 20.04.2021 14:11:00 | 2.7867 | 40 | 453 | 0 | 0 | 14 | 9 | 111.4668 | 1262.3615 | 0 | 0 | 39.0134 | 25.08
443979 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 11:38:03 | 20.04.2021 12:52:00 | 1.2325 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
444004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:30:36 | 20.04.2021 12:49:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.1351 | 1147.2563
444012 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7016791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 11:56:07 | 20.04.2021 12:58:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3453
444025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6926051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 12:01:40 | 20.04.2021 12:48:00 | 0.77222 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
444028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6714510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:03:09 | 20.04.2021 13:03:00 | 0.9975 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.775 | 0 | 0 | 0 | 0
444029 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11313417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 12:03:50 | 20.04.2021 13:58:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.3476 | 0 | 0
444030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:04:31 | 20.04.2021 12:53:00 | 0.80806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8484 | 0 | 0 | 0 | 0
444033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:05:50 | 20.04.2021 12:40:00 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 107.0547
444034 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6980423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:06:33 | 20.04.2021 12:43:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4425
444046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516950600 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:16:51 | 20.04.2021 15:30:00 | 3.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2192
444054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:23:15 | 20.04.2021 12:49:00 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.342
444063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:28:06 | 20.04.2021 14:52:00 | 2.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9916 | 0
444073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:38:50 | 20.04.2021 13:44:35 | 1.0958 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 40.5457 | 5.4791 | 79.9956 | 2.1917
444084 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6829823 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:46:52 | 20.04.2021 13:22:00 | 0.58556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5401 | 0 | 0 | 0 | 0
444087 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6858848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:48:09 | 20.04.2021 13:27:00 | 0.6475 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
444098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6185536 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:17:30 | 20.04.2021 13:04:00 | 0.775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
444103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7052018 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:58:16 | 20.04.2021 15:28:00 | 2.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.8384
444104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516193923 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:59:13 | 20.04.2021 14:18:00 | 1.3131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
444107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6844435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 13:02:29 | 20.04.2021 15:21:00 | 2.3086 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6027 | 0 | 0 | 0 | 0
444108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7044537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 13:03:11 | 20.04.2021 14:36:00 | 1.5469 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
444111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:03:45 | 20.04.2021 14:14:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1749
444125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535168585 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:09:45 | 20.04.2021 14:42:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15
444129 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019909 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:11:20 | 20.04.2021 18:49:00 | 5.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2556
444142 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:17:52 | 20.04.2021 13:25:00 | 0.11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3501 | 0.71334
444147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:22:34 | 20.04.2021 15:37:00 | 2.2406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4811 | 0 | 0 | 0 | 0
444158 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8818089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 13:30:10 | 20.04.2021 15:18:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3222 | 0 | 0
444161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 13:31:52 | 20.04.2021 15:09:00 | 1.6189 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
444164 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9055581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:33:13 | 20.04.2021 13:47:00 | 0.22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45944 | 0
444168 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:33:25 | 20.04.2021 13:59:00 | 0.42639 | 0 | 0 | 14 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9695 | 203.388 | 0 | 0
444173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206774 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:42:20 | 20.04.2021 15:49:00 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1111
444179 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6612983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 12:56:40 | 20.04.2021 14:23:00 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3889
444181 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:49:05 | 20.04.2021 17:09:00 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3069 | 1199.4984
444182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6525230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:50:06 | 20.04.2021 17:27:00 | 3.615 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 982 | 10.845 | 7.23 | 0 | 0 | 216.9 | 3549.93
444183 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080294 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:51:23 | 20.04.2021 15:19:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206
444184 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6994573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 13:30:00 | 20.04.2021 15:58:00 | 2.4667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
444186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:55:47 | 20.04.2021 14:27:00 | 0.52028 | 0 | 0 | 29 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0881 | 105.6168 | 0 | 0
444190 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 13:59:54 | 20.04.2021 14:54:00 | 0.90167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
444191 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:01:16 | 20.04.2021 17:50:00 | 3.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4933
444193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:02:10 | 20.04.2021 17:56:00 | 3.8972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
444194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:02:51 | 20.04.2021 17:57:00 | 3.9025 | 2 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 3520.055 | 0 | 0 | 0 | 0
444208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6538367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:16:04 | 20.04.2021 14:50:00 | 0.56556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0
444228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:30:11 | 20.04.2021 15:23:00 | 0.88028 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1267 | 14.0845 | 0 | 0 | 0 | 0
444229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:30:46 | 20.04.2021 17:17:00 | 2.7706 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
444261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:39:07 | 20.04.2021 15:16:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.671 | 0.61472
444271 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6689744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 10:38:52 | 20.04.2021 14:53:00 | 4.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2978
444272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:42:22 | 20.04.2021 20:31:00 | 5.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4845
444279 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:03:44 | 20.04.2021 15:08:00 | 1.0711 | 0 | 0 | 35 | 34 | 51 | 3242 | 0 | 0 | 37.4888 | 36.4177 | 54.6266 | 3472.5386
444279 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:03:44 | 20.04.2021 15:55:58 | 1.8706 | 0 | 0 | 39 | 5237 | 20 | 1453 | 0 | 0 | 72.9518 | 9796.1227 | 37.4112 | 2717.9237
444296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762769 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:45:04 | 20.04.2021 17:18:00 | 2.5489 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
444315 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626353 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:36:18 | 20.04.2021 15:21:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.075
444319 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833371 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 14:57:15 | 20.04.2021 16:56:00 | 1.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
444323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 14:59:34 | 20.04.2021 17:48:00 | 2.8072 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
444343 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:08:55 | 20.04.2021 15:56:00 | 0.78472 | 3 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3542 | 2209.7715 | 0 | 0 | 0 | 0
444358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6764317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 15:26:58 | 20.04.2021 18:25:00 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6232
444360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:30:32 | 20.04.2021 15:53:00 | 0.37444 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9866 | 5.991 | 0 | 0 | 0 | 0
444371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:44:03 | 20.04.2021 23:05:00 | 7.3492 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1093 | 29.3967 | 0 | 0
444375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:49:26 | 20.04.2021 16:50:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 352.2946
444378 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:52:56 | 20.04.2021 16:13:00 | 0.33444 | 0 | 0 | 18 | 4005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0199 | 1339.4322 | 0 | 0.33444
444380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:53:56 | 20.04.2021 16:25:01 | 0.51806 | 0 | 0 | 69 | 82 | 34 | 13 | 0 | 0 | 35.7461 | 42.4809 | 17.614 | 6.7348
444381 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6872256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:55:43 | 20.04.2021 16:25:00 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7582 | 0 | 0
444390 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8656130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 16:05:07 | 20.04.2021 17:03:00 | 0.96472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
444392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7154166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:09:45 | 20.04.2021 16:55:00 | 0.75417 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0377 | 0 | 0 | 0 | 0
444393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6606781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:10:08 | 20.04.2021 16:46:00 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5201
444400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7003773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:11:19 | 20.04.2021 17:35:00 | 1.3947 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
444404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516893266 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:12:17 | 20.04.2021 17:18:00 | 1.0953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
444405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:12:28 | 20.04.2021 18:21:00 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0887 | 25.7066
444406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7774287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:12:24 | 20.04.2021 18:31:00 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 4.62
444411 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:13:57 | 20.04.2021 17:19:00 | 1.0842 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8718 | 4.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
444415 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:15:59 | 20.04.2021 19:34:00 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.014
444417 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:17:35 | 20.04.2021 18:14:00 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3266
444443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:02:56 | 20.04.2021 17:04:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6713
444449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:36:53 | 20.04.2021 17:08:00 | 0.51861 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1141 | 36.3027 | 0 | 0 | 0 | 0
444450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:37:27 | 20.04.2021 17:49:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0575 | 0 | 0
444459 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:12:56 | 20.04.2021 19:14:00 | 3.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3378 | 3920.0962
444469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10290837 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:45:25 | 20.04.2021 19:06:00 | 2.3431 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7516 | 11.7153 | 0 | 0 | 0 | 0
444494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6623456 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:54:13 | 20.04.2021 17:58:00 | 1.0631 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
444498 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:54:57 | 20.04.2021 17:25:00 | 0.50083 | 6 | 713 | 0 | 0 | 5 | 1484 | 3.005 | 357.0918 | 0 | 0 | 2.5042 | 743.2317
444504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6737596 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:56:07 | 20.04.2021 17:50:00 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89806 | 48.4952
444506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:57:13 | 20.04.2021 18:57:00 | 1.9964 | 41 | 19 | 0 | 0 | 22 | 8 | 81.852 | 37.9314 | 0 | 0 | 43.9206 | 15.9711
444524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:12:56 | 20.04.2021 17:30:00 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9822 | 15.9911
444532 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6950273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:09:27 | 20.04.2021 21:20:00 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9015
444535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:10:28 | 20.04.2021 17:28:00 | 0.29222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7021 | 0 | 0 | 0 | 0
444542 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6643423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:14:13 | 20.04.2021 23:02:00 | 5.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.309
444543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7044580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2021 17:15:41 | 20.04.2021 18:12:00 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3263
444544 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:15:01 | 20.04.2021 17:55:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 26 | 121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17.3261 | 80.6332 | 2.6656 | 1.9992
444547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7089628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:15:59 | 20.04.2021 18:54:00 | 1.6336 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2066 | 0 | 0 | 0 | 0
444551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643588 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:17:54 | 20.04.2021 18:07:00 | 0.81833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
444557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:20:48 | 20.04.2021 18:03:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 65.4097 | 0 | 0
444560 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7100243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:57:42 | 20.04.2021 17:36:00 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4064
444577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:29:59 | 20.04.2021 18:29:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6394 | 13.7705
444614 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 15:52:50 | 20.04.2021 18:11:00 | 2.3028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.9083 | 0 | 16.1195 | 2.3028
444620 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:40:32 | 20.04.2021 18:20:00 | 0.65778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
444646 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:57:58 | 20.04.2021 18:15:00 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6395 | 408.8016
444647 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6992473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:50:14 | 20.04.2021 18:13:00 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4935
444652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7517531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:00:58 | 20.04.2021 19:50:00 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.5316
444654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7155313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:02:30 | 20.04.2021 22:15:00 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7916
444688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8324416 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:17:48 | 20.04.2021 18:42:00 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0629
444697 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7038794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:23:35 | 20.04.2021 19:45:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2748
444699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE5634294 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:31:28 | 20.04.2021 18:48:26 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.507
444711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6637632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:30:44 | 20.04.2021 19:38:00 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0866
444729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:30:00 | 20.04.2021 19:10:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6669 | 16.6668
444772 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:52:35 | 20.04.2021 19:30:00 | 0.62361 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 141 | 0 | 0 | 1.2472 | 0.62361 | 14.343 | 87.929
444775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:55:55 | 20.04.2021 22:16:00 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6778
444779 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751008 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:57:59 | 20.04.2021 19:25:00 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 592.1182
444799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6776136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 16:12:11 | 20.04.2021 19:37:00 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4136 | 0
444806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:07:19 | 20.04.2021 19:33:00 | 0.42806 | 0 | 0 | 64 | 222 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.3958 | 95.0293 | 5.1367 | 0
444807 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:09:59 | 20.04.2021 21:34:53 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.455 | 999.81
444808 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:09:41 | 20.04.2021 20:03:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5494 | 79.9749
444809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8069343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 18:46:39 | 21.04.2021 02:28:00 | 7.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6892 | 0
444826 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11445048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:14:21 | 20.04.2021 20:53:00 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5152
444834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:17:06 | 20.04.2021 21:29:00 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7599 | 8.7933
444838 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:20:59 | 20.04.2021 20:08:00 | 0.78361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
444850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:30:29 | 20.04.2021 21:00:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9922 | 0 | 0
444862 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7106838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:45:13 | 20.04.2021 22:24:00 | 2.6464 | 3 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9392 | 1881.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
444863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6963944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:46:56 | 20.04.2021 20:53:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8533 | 0 | 0
444866 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7012748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:49:43 | 20.04.2021 21:34:00 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0433
444869 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535175625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:51:39 | 20.04.2021 21:12:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3392
444872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793083 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:59:15 | 20.04.2021 21:19:00 | 1.3292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0
444900 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:25:59 | 20.04.2021 23:27:00 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.2869
444904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO6678105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:32:06 | 20.04.2021 21:41:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3782
444907 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6917999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 17:41:14 | 20.04.2021 23:36:00 | 5.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6451
444909 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6744407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:33:05 | 20.04.2021 21:26:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9649 | 0 | 0
444913 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:41:27 | 20.04.2021 21:28:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5304
444922 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11377630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:42:28 | 21.04.2021 02:57:00 | 6.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.084
444931 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209565 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:06:55 | 20.04.2021 22:57:00 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8347
444946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:23:32 | 20.04.2021 21:54:00 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6846 | 0 | 0
444947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6656584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:23:35 | 20.04.2021 22:26:00 | 1.0403 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4641 | 0 | 0 | 0 | 0
444950 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7010923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:26:25 | 21.04.2021 02:31:00 | 5.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9028
444954 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6537535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 19:49:12 | 20.04.2021 21:44:00 | 1.9133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
444955 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6940942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 20:02:10 | 20.04.2021 22:06:00 | 2.0639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
444956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:30:15 | 20.04.2021 22:16:00 | 0.7625 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
444966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6716340 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:59:24 | 20.04.2021 23:10:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06
444972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6963948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 21:11:50 | 20.04.2021 22:37:00 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4527 | 0 | 0
444983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675361 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 22:39:06 | 20.04.2021 23:00:00 | 0.34833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0
444994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:04:29 | 21.04.2021 00:44:00 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5861 | 99.5166
444998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6982676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2021 23:02:33 | 21.04.2021 03:43:00 | 4.6742 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5509 | 0 | 0 | 0 | 0
445019 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 00:44:22 | 21.04.2021 01:52:00 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8905 | 2.2544
445027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 02:01:19 | 21.04.2021 02:26:00 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5253 | 275.2199
445030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 02:15:15 | 21.04.2021 02:18:32 | 0.05472 | 7 | 0 | 112 | 197 | 103 | 256 | 0.38304 | 0 | 6.1286 | 10.7798 | 5.6362 | 14.0083
445033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 02:26:00 | 21.04.2021 02:37:54 | 0.19833 | 7 | 0 | 111 | 197 | 103 | 256 | 1.3883 | 0 | 22.0146 | 39.071 | 20.428 | 50.7725
445040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818646 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 02:37:14 | 21.04.2021 03:19:00 | 0.69611 | 214 | 49548 | 0 | 0 | 86 | 15883 | 148.9675 | 34490.8583 | 0 | 0 | 59.8655 | 11056.3151
445132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6663398 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:19:45 | 21.04.2021 04:04:00 | 0.7375 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
445135 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:24:52 | 21.04.2021 05:04:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 0
445141 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 03:31:50 | 21.04.2021 04:27:00 | 0.91944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9387 | 0 | 0 | 0 | 0
445143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6663395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 04:13:45 | 21.04.2021 05:11:00 | 0.95417 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
445149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 04:52:46 | 21.04.2021 08:18:00 | 3.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1028 | 1792.3734
445154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6662973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 05:00:00 | 21.04.2021 05:11:02 | 0.18389 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0346 | 0 | 0 | 0 | 0
445181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 06:31:19 | 21.04.2021 06:31:29 | 0.00278 | 0 | 0 | 110 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 1.5874 | 0 | 0
445206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:22:53 | 21.04.2021 07:32:29 | 0.16 | 0 | 0 | 185 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 41.12 | 1.12 | 0
445206 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:22:53 | 21.04.2021 08:16:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 0 | 0 | 0
445215 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:01:12 | 21.04.2021 08:32:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2191
445221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:47:29 | 21.04.2021 08:18:00 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1894 | 0
445231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:06:19 | 21.04.2021 12:01:00 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8732
445239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:21:10 | 21.04.2021 08:28:55 | 0.12917 | 0 | 0 | 188 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.284 | 33.1967 | 0.90419 | 0
445245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 08:30:00 | 21.04.2021 11:51:00 | 3.35 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0
445250 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 08:34:45 | 21.04.2021 12:57:00 | 4.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.429
445253 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7153320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:38:46 | 21.04.2021 10:57:00 | 2.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.0187
445254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062457 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:39:24 | 21.04.2021 09:31:00 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
445258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 08:45:13 | 21.04.2021 17:00:00 | 8.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9856 | 3323.2952
445269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 08:56:16 | 21.04.2021 15:58:00 | 7.0289 | 0 | 0 | 35 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 246.0111 | 56.2311 | 42.1733 | 0
445275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:01 | 21.04.2021 11:43:00 | 2.7164 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.3516 | 0 | 0 | 0 | 0
445276 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:03 | 21.04.2021 11:03:00 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6392 | 0 | 0
445277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:20 | 21.04.2021 11:58:00 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 698.822
445278 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:22 | 21.04.2021 10:56:00 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5983 | 0 | 0
445279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6786085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:33 | 21.04.2021 10:42:00 | 1.6908 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.1932 | 0 | 0 | 0 | 0
445281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6613308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:43 | 21.04.2021 12:01:00 | 3.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3398
445282 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6937487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:44 | 21.04.2021 10:49:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4355 | 0 | 0
445283 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:01:09 | 21.04.2021 11:59:00 | 2.9642 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2555.1145 | 0 | 2.9642
445284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:00 | 21.04.2021 12:58:00 | 3.9667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
445285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:02:37 | 21.04.2021 16:37:00 | 7.5731 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5731 | 7822.971 | 0 | 0 | 0 | 0
445286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:00:00 | 21.04.2021 15:18:00 | 6.3 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0
445288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7081329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:03:52 | 21.04.2021 11:02:00 | 1.9689 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.9069 | 0 | 0 | 0 | 0
445289 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:04:48 | 21.04.2021 09:58:00 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2601 | 109.9471
445291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:05:43 | 21.04.2021 13:39:00 | 4.5547 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6642 | 4.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
445292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:06:22 | 21.04.2021 13:40:00 | 4.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7858 | 13.6817
445293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6697909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:07:35 | 21.04.2021 14:01:00 | 4.8903 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.4626 | 0 | 0 | 0 | 0
445294 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:07:44 | 21.04.2021 13:40:00 | 4.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.8592
445300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6802454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:14:25 | 21.04.2021 11:50:00 | 2.5931 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5931 | 357.8423 | 0 | 0 | 0 | 0
445301 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6937488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:14:48 | 21.04.2021 10:22:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
445302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:14:43 | 21.04.2021 11:17:00 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5844
445304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7017202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:19:37 | 21.04.2021 13:23:00 | 4.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2556
445307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:26:48 | 21.04.2021 12:16:00 | 2.82 | 0 | 0 | 49 | 30 | 122 | 11 | 0 | 0 | 138.18 | 84.6 | 344.04 | 31.02
445312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6967112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:30:01 | 21.04.2021 11:23:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6087 | 0 | 0
445326 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6639044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:38:14 | 21.04.2021 14:19:00 | 4.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1916
445327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:34:00 | 21.04.2021 10:08:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 117 | 338 | 46 | 17 | 0 | 0 | 66.3004 | 191.5345 | 26.0668 | 9.6334
445332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:43:48 | 21.04.2021 11:05:00 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 1056.9507
445335 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 09:45:01 | 21.04.2021 14:33:00 | 4.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5994 | 105.5938
445350 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9154245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:55:48 | 21.04.2021 10:07:35 | 0.19639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0
445350 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:55:48 | 21.04.2021 10:14:02 | 0.30389 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30389 | 309.36 | 0 | 0 | 0 | 0
445353 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:00:04 | 21.04.2021 15:00:00 | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9889 | 5838.7035
445361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:00:48 | 21.04.2021 10:13:00 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8633 | 264.1257
445364 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6873197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:00:39 | 21.04.2021 16:03:00 | 6.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1935
445366 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6959676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:00:00 | 21.04.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
445367 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:02:59 | 21.04.2021 11:23:39 | 1.3444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 5.3778 | 0 | 29.5777 | 38.9888
445369 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:04:31 | 21.04.2021 12:39:00 | 2.5747 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1843 | 0 | 0 | 0 | 0
445370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6647740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:05:28 | 21.04.2021 12:54:00 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 747.1647 | 0 | 842.667
445371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6563773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:05:35 | 21.04.2021 12:40:00 | 2.5736 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
445373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:06:27 | 21.04.2021 12:54:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.605
445376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:07:09 | 21.04.2021 11:34:00 | 1.4475 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
445388 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:00:00 | 21.04.2021 11:53:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4833 | 11.3 | 1.8833 | 0
445389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:16:24 | 21.04.2021 10:44:56 | 0.47556 | 0 | 0 | 33 | 631 | 3 | 188 | 0 | 0 | 15.6935 | 300.0784 | 1.4267 | 89.4053
445392 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:16:50 | 21.04.2021 12:27:00 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 516.3267
445403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:48:19 | 21.04.2021 13:27:00 | 0.64472 | 0 | 0 | 22 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1838 | 112.1813 | 0 | 0
445405 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:26:23 | 21.04.2021 11:20:51 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1958 | 0
445410 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:37:50 | 21.04.2021 12:05:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3557 | 813.5568
445412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7002578 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:38:17 | 21.04.2021 12:22:00 | 1.7286 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0027 | 0 | 0 | 0 | 0
445415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:41:00 | 21.04.2021 11:29:00 | 0.8 | 0 | 0 | 74 | 439 | 30 | 64 | 0 | 0 | 59.2 | 351.2 | 24 | 51.2
445415 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO9258367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:41:00 | 21.04.2021 11:52:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9166 | 1.1833
445418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:42:40 | 21.04.2021 12:28:12 | 1.7589 | 0 | 0 | 69 | 82 | 61 | 16 | 0 | 0 | 121.3634 | 144.229 | 107.2923 | 28.1422
445423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:46:59 | 21.04.2021 11:57:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8626 | 0 | 0
445443 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:58:22 | 21.04.2021 12:23:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 221 | 60 | 0 | 0 | 4.2317 | 0 | 311.7338 | 84.6336
445445 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 11:00:01 | 21.04.2021 15:48:00 | 4.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7969 | 5610.8727
445453 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:04:08 | 21.04.2021 11:59:00 | 0.91444 | 0 | 0 | 4 | 57 | 36 | 34 | 0 | 0 | 3.6578 | 52.1231 | 32.9198 | 31.091
445454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:57:51 | 21.04.2021 12:07:00 | 1.1525 | 73 | 484 | 0 | 0 | 97 | 770 | 84.1325 | 557.81 | 0 | 0 | 111.7925 | 887.425
445463 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6666357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:06:51 | 21.04.2021 11:29:00 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0941 | 0 | 0
445471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 11:11:00 | 21.04.2021 12:05:00 | 0.9 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0
445479 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:05:51 | 21.04.2021 11:54:00 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2725 | 1369.065
445524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 11:32:55 | 21.04.2021 12:22:00 | 0.81806 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.7998 | 0 | 0 | 0 | 0
445526 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10822372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:33:55 | 21.04.2021 12:34:00 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0181 | 84.0584
445527 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6536765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:34:30 | 21.04.2021 12:00:00 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
445530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 11:36:26 | 21.04.2021 13:02:28 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4711
445532 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:07:19 | 21.04.2021 15:44:29 | 3.6194 | 3 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1342 | 10.8583 | 7.2389 | 0 | 0 | 285.9358 | 4857.2885
445551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:45:52 | 21.04.2021 12:23:00 | 0.61889 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7589 | 3.7133 | 0 | 0
445558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:49:18 | 21.04.2021 16:04:00 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.735 | 8.49
445559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 11:49:49 | 21.04.2021 16:59:00 | 5.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6122 | 1880.8669
445562 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6961579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:52:04 | 21.04.2021 12:48:00 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8841
445571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:57:23 | 21.04.2021 11:58:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.075 | 0.05 | 0
445574 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10660231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 07:36:03 | 21.04.2021 11:59:00 | 4.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1525 | 8.765
445575 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10688164 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:28:57 | 21.04.2021 12:10:00 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0
445587 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:59:53 | 21.04.2021 15:50:00 | 3.8353 | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.0222 | 260.799 | 0 | 0 | 0 | 0
445588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 10:14:00 | 21.04.2021 11:04:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1666 | 5
445591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 12:03:51 | 21.04.2021 13:23:00 | 1.3192 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.003 | 0 | 0 | 0 | 0
445615 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:11:04 | 21.04.2021 12:37:00 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 621.2318
445616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:24:54 | 21.04.2021 12:25:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.075 | 0.05 | 0
445627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:33:53 | 21.04.2021 13:24:00 | 0.83528 | 45 | 13 | 0 | 0 | 79 | 878 | 37.5876 | 10.8586 | 0 | 0 | 65.9871 | 733.3758
445641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9813693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:27:34 | 21.04.2021 15:36:00 | 3.1406 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 09:12:06 | 21.04.2021 14:37:00 | 5.415 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.075 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 0
445659 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:56:47 | 21.04.2021 13:56:00 | 0.98694 | 0 | 0 | 33 | 5 | 182 | 17 | 0 | 0 | 32.569 | 4.9347 | 179.6231 | 16.778
445664 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6713743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 13:00:32 | 21.04.2021 15:41:00 | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4682
445666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6773206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 13:02:03 | 21.04.2021 14:51:00 | 1.8158 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.1235 | 0 | 0 | 0 | 0
445669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:03:50 | 21.04.2021 14:32:00 | 1.4694 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4083 | 4.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
445670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:03:51 | 21.04.2021 13:06:00 | 0.03583 | 18 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64494 | 167.6127 | 0 | 0 | 0 | 0
445673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:03:51 | 21.04.2021 13:05:42 | 0.03083 | 11 | 23937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33913 | 737.9777 | 0 | 0 | 0 | 0.03083
445674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:03:58 | 21.04.2021 13:04:28 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14161 | 0.0833
445677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208204 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:05:06 | 21.04.2021 14:17:00 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983
445680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8768175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 11:46:01 | 21.04.2021 14:36:00 | 2.8331 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22.6645 | 0 | 0 | 0 | 8.4992 | 2.8331
445681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:06:08 | 21.04.2021 13:06:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 24 | 62 | 254 | 806 | 0 | 0 | 0.3 | 0.775 | 3.175 | 10.075
445690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:08:54 | 21.04.2021 13:26:00 | 0.285 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:17:49 | 21.04.2021 14:38:06 | 1.3381 | 0 | 0 | 18 | 232 | 63 | 173 | 0 | 0 | 24.0851 | 310.4299 | 84.2978 | 231.4844
445706 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:21:00 | 21.04.2021 15:23:00 | 2.0333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
445708 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:22:10 | 21.04.2021 13:57:00 | 0.58056 | 21 | 6 | 60 | 1005 | 0 | 0 | 12.1918 | 3.4834 | 34.8336 | 583.4628 | 0 | 0
445720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 13:32:35 | 21.04.2021 14:52:00 | 1.3236 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1541 | 0 | 0 | 0 | 0
445726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7409916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:42:11 | 21.04.2021 15:29:00 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5606
445727 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10505568 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:55:58 | 21.04.2021 15:11:00 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7517 | 6.7517
445730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6762928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:33:47 | 21.04.2021 14:38:00 | 1.0703 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4056 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0
445741 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:45:36 | 21.04.2021 13:55:00 | 0.15667 | 553 | 5237 | 0 | 0 | 23 | 0 | 86.6385 | 820.4808 | 0 | 0 | 3.6034 | 0
445743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:46:24 | 21.04.2021 14:07:00 | 0.34333 | 0 | 0 | 35 | 66 | 15 | 11 | 0 | 0 | 12.0166 | 22.6598 | 5.1499 | 3.7766
445747 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:49:34 | 21.04.2021 13:50:50 | 0.02111 | 51 | 13 | 22 | 102 | 246 | 575 | 1.0766 | 0.27443 | 0.46442 | 2.1532 | 5.1931 | 12.1382
445753 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:55:16 | 21.04.2021 15:05:01 | 1.1625 | 282 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.825 | 1372.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
445761 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:59:41 | 21.04.2021 14:11:00 | 0.18861 | 358 | 3725 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67.5224 | 702.5723 | 0 | 0 | 4.338 | 0
445761 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:59:41 | 21.04.2021 14:42:09 | 0.70778 | 195 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0171 | 1070.1634 | 0 | 0 | 0 | 0
445763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 14:00:22 | 21.04.2021 15:54:00 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142.0418 | 0 | 17.045
445770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6595068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 14:01:21 | 21.04.2021 17:00:00 | 2.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.01
445771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 14:01:24 | 21.04.2021 16:57:00 | 2.9267 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
445775 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 14:02:01 | 21.04.2021 17:50:00 | 3.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9874
445776 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7000629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 14:02:10 | 21.04.2021 17:00:00 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9889
445783 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7118840 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:06:46 | 21.04.2021 14:51:00 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8018
445792 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8091674 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:11:40 | 21.04.2021 15:50:00 | 1.6389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:14:06 | 21.04.2021 16:42:00 | 2.465 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.835 | 14.79 | 0 | 0
445804 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10708009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 13:14:10 | 21.04.2021 14:22:00 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5222 | 0
445815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:51:32 | 21.04.2021 15:17:00 | 2.4244 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
445816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 14:30:39 | 21.04.2021 15:21:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6226 | 0
445827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:34:56 | 21.04.2021 15:02:00 | 0.45111 | 62 | 75 | 0 | 0 | 41 | 4 | 27.9688 | 33.8332 | 0 | 0 | 18.4955 | 1.8044
445848 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:47:42 | 21.04.2021 14:52:49 | 0.08528 | 0 | 0 | 8 | 1603 | 5 | 838 | 0 | 0 | 0.68224 | 136.7038 | 0.4264 | 71.4646
445861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8185891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 10:59:40 | 21.04.2021 17:13:00 | 6.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8889 | 12.4444
445866 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6915202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 15:01:18 | 21.04.2021 18:30:00 | 3.4783 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
445867 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6665104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:01:55 | 21.04.2021 15:31:00 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2318
445868 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6915203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 15:01:45 | 21.04.2021 18:29:00 | 3.4542 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.7465 | 0 | 0 | 0 | 0
445869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7129177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 15:02:02 | 21.04.2021 17:49:00 | 2.7828 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.9826 | 0 | 0 | 0 | 0
445880 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO8394886 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:02:00 | 21.04.2021 15:10:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 7 | 1437 | 5 | 838 | 0 | 0 | 0.93331 | 191.5952 | 0.66665 | 111.7305
445887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:13:20 | 21.04.2021 16:07:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0387 | 19.6777
445890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997133 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:17:24 | 21.04.2021 16:49:00 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
445893 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7116498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:21:16 | 21.04.2021 16:00:00 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8718
445894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731999 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:22:28 | 21.04.2021 21:45:00 | 6.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5022 | 0
445899 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:31:46 | 21.04.2021 17:25:00 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.7602
445917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE9310275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:38:32 | 21.04.2021 15:48:00 | 1.1578 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2024 | 0 | 0 | 0 | 0
445960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:54:56 | 21.04.2021 17:45:00 | 1.8344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6689 | 0 | 0 | 0 | 0
445965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:56:25 | 21.04.2021 17:19:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 5 | 4 | 113 | 3 | 0 | 0 | 6.8819 | 5.5056 | 155.5321 | 4.1292
445966 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:56:24 | 21.04.2021 19:18:00 | 3.36 | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.92 | 228.48 | 0 | 0 | 0 | 0
445971 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7216347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:40:52 | 21.04.2021 21:30:00 | 8.8189 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 35.2756 | 0 | 317.48 | 158.74
445981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:06:25 | 21.04.2021 16:45:00 | 0.64306 | 0 | 0 | 3 | 193 | 13 | 669 | 0 | 0 | 1.9292 | 124.1106 | 8.3598 | 430.2071
445982 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:06:56 | 21.04.2021 17:36:00 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7199 | 899.5706
445988 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6816101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:10:37 | 21.04.2021 17:05:00 | 0.90639 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.009 | 0 | 0 | 0 | 0
445997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515684450 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:15:07 | 21.04.2021 16:42:00 | 0.44806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89612 | 0 | 0 | 0 | 0
446028 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234561 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:17:35 | 21.04.2021 17:25:00 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
446029 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:36:19 | 21.04.2021 17:00:00 | 0.39472 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1571 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
446036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742711 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:37:17 | 21.04.2021 17:17:00 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 0
446049 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:40:50 | 21.04.2021 18:37:00 | 1.9361 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6583 | 50.3389 | 7.7444 | 0
446066 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:47:37 | 21.04.2021 17:14:00 | 0.43972 | 0 | 0 | 50 | 459 | 99 | 524 | 0 | 0 | 21.986 | 201.8315 | 43.5323 | 230.4133
446091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:55:00 | 21.04.2021 17:24:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
446095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:59:45 | 21.04.2021 17:52:00 | 0.87083 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | 402 | 0 | 0 | 9.5791 | 0 | 101.0163 | 350.0737
446103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8420511 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:23:04 | 21.04.2021 17:12:00 | 0.81556 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81556 | 87.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
446105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2021 17:03:42 | 21.04.2021 17:52:30 | 0.81333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7732 | 0 | 0 | 0 | 0
446110 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:04:36 | 21.04.2021 18:28:00 | 1.39 | 29 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 40.31 | 2.78 | 0 | 0 | 61.16 | 1.39
446136 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:14:18 | 21.04.2021 17:22:00 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1865 | 71.8648
446158 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 12:55:14 | 21.04.2021 19:25:00 | 6.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8989 | 0
446171 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179372 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:34:44 | 21.04.2021 18:59:00 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
446188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10872628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 14:34:16 | 21.04.2021 17:47:41 | 3.2236 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
446189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6975812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:46:24 | 21.04.2021 19:25:00 | 1.6433 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0
446195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:50:59 | 21.04.2021 18:43:00 | 0.86694 | 45 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 39.0123 | 5.2016 | 0 | 0 | 64.1536 | 24.2743
446202 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322410 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:17:30 | 21.04.2021 18:08:00 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8917
446204 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7436587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:56:22 | 21.04.2021 21:32:00 | 3.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1878 | 0
446207 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:58:38 | 21.04.2021 19:48:00 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3923 | 0
446228 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6873199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:12:24 | 21.04.2021 21:50:00 | 3.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5468
446232 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:15:31 | 21.04.2021 18:58:00 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4574 | 0 | 0
446236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:34:16 | 21.04.2021 23:44:00 | 6.1622 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4066 | 36.9733 | 0 | 0
446255 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:08:22 | 21.04.2021 18:53:00 | 2.7439 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7918 | 0 | 0 | 0 | 0
446273 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:39:45 | 22.04.2021 00:43:00 | 6.0542 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.3585 | 0 | 0
446278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:42:38 | 21.04.2021 19:35:00 | 0.87278 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:59:22 | 21.04.2021 19:38:00 | 0.64389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 136.5047
446301 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:01:18 | 21.04.2021 19:52:01 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.917 | 1.6906
446315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7017202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:04:30 | 21.04.2021 21:03:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
446316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6737027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:57:55 | 21.04.2021 19:26:00 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.9523
446319 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:07:38 | 21.04.2021 21:20:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 88.2444
446320 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517097985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:07:47 | 21.04.2021 20:29:00 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0
446341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6724541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 18:45:55 | 21.04.2021 19:36:00 | 0.83472 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1554 | 0 | 0 | 0 | 0
446352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7115363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:24:54 | 21.04.2021 21:17:00 | 1.8683 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
446354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:24:39 | 21.04.2021 20:18:29 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 935.8005
446358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:28:24 | 21.04.2021 20:06:00 | 0.62667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
446360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11146166 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:10:09 | 21.04.2021 21:32:00 | 4.3642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7084349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 17:27:50 | 21.04.2021 19:53:00 | 2.4194 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446364 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10533800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:33:48 | 21.04.2021 20:31:00 | 0.95333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10396286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:42:05 | 21.04.2021 21:04:00 | 1.3653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
446369 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6852039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 15:24:13 | 21.04.2021 20:44:00 | 5.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5077
446376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6963944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 19:56:17 | 21.04.2021 21:07:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5733 | 0 | 0
446380 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173381 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:00:26 | 21.04.2021 21:21:00 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3428
446385 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:03:28 | 21.04.2021 23:28:00 | 3.4089 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8089 | 6.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
446389 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115772 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:09:01 | 21.04.2021 21:20:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
446392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6940229 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:12:55 | 21.04.2021 21:42:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8166
446401 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6878823 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:56:32 | 21.04.2021 21:16:00 | 0.32444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2754 | 0 | 0 | 0 | 0
446403 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:57:28 | 21.04.2021 22:12:00 | 1.2422 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204.9663 | 0 | 0 | 0 | 21.1177
446404 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6901130 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 20:59:40 | 21.04.2021 22:14:00 | 1.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
446413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:15:00 | 21.04.2021 22:32:00 | 1.2833 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 68 | 8.9833 | 1.2833 | 0 | 0 | 33.3666 | 87.2664
446422 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:40:36 | 21.04.2021 23:04:00 | 1.39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0
446423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:41:48 | 21.04.2021 21:50:57 | 0.1525 | 0 | 0 | 33 | 631 | 3 | 188 | 0 | 0 | 5.0325 | 96.2275 | 0.4575 | 28.67
446425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6963944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 21:56:22 | 21.04.2021 22:28:00 | 0.52722 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3066 | 0 | 0
446431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:06:22 | 21.04.2021 22:11:35 | 0.08694 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0843 | 0.52164 | 0.34776 | 0
446447 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:20:14 | 21.04.2021 22:23:00 | 0.04611 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 2.6283 | 30.5248 | 0 | 0 | 0.23055 | 5.7637
446454 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6960297 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:06:08 | 21.04.2021 22:29:13 | 0.38472 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
446459 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO11163312 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:02:35 | 21.04.2021 22:32:00 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6995 | 0 | 0
446467 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:45:41 | 21.04.2021 22:47:00 | 0.02194 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.2506 | 14.5243 | 0 | 0 | 0.1097 | 2.7425
446473 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 22:55:44 | 21.04.2021 22:57:55 | 0.03639 | 4 | 14662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14556 | 533.5502 | 0 | 0 | 0 | 0.14556
446524 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6747625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 23:42:41 | 22.04.2021 01:20:00 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2919
446536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 00:54:03 | 22.04.2021 02:55:01 | 2.0161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 6.0483 | 0 | 0 | 0 | 10.0806 | 104.8377
446536 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6828578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 00:54:03 | 22.04.2021 06:13:00 | 5.3158 | 18 | 67 | 0 | 0 | 102 | 1590 | 95.6849 | 356.1606 | 0 | 0 | 542.2147 | 8452.1697
446561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 04:23:00 | 22.04.2021 04:51:12 | 0.47 | 204 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 3902.88 | 0 | 0 | 0 | 0
446561 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 04:23:00 | 22.04.2021 05:39:00 | 1.2667 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 114.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
446587 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:41:56 | 22.04.2021 05:43:00 | 0.01778 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 15.6464 | 0 | 0 | 0 | 0
446591 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 05:50:39 | 22.04.2021 05:51:00 | 0.00583 | 8 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04664 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0
446605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 06:40:51 | 22.04.2021 08:19:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4332 | 1004.3996
446614 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:09:24 | 22.04.2021 08:07:00 | 0.96 | 15 | 630 | 0 | 0 | 5 | 137 | 14.4 | 604.8 | 0 | 0 | 4.8 | 131.52
446629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:21:47 | 22.04.2021 09:07:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6354 | 220.9549
446637 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:38:30 | 22.04.2021 08:37:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 377.325
446648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11352577 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:04:07 | 22.04.2021 08:37:00 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 280.1989
446649 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:59:47 | 22.04.2021 10:34:00 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3895 | 7.7108
446650 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:59:47 | 22.04.2021 10:13:00 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9825 | 15.542
446659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7713475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:22:41 | 22.04.2021 09:47:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 10 | 7 | 37 | 11 | 0 | 0 | 14.0528 | 9.837 | 51.9954 | 15.4581
446667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6570562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:29:46 | 22.04.2021 10:22:00 | 1.8706 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
446671 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:34:47 | 22.04.2021 09:23:00 | 0.80361 | 6 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8217 | 724.8562 | 0 | 0 | 0 | 0
446674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:35:28 | 22.04.2021 11:33:00 | 2.9589 | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0123 | 201.2045 | 0 | 0 | 0 | 0
446675 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:35:14 | 22.04.2021 09:45:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
446681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:46:51 | 22.04.2021 08:47:31 | 0.01111 | 28 | 134 | 0 | 0 | 19 | 128 | 0.31108 | 1.4887 | 0 | 0 | 0.21109 | 1.4221
446683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:47:35 | 22.04.2021 10:02:57 | 1.2561 | 7 | 59 | 0 | 0 | 19 | 128 | 8.7928 | 74.1105 | 0 | 0 | 23.8661 | 160.7821
446683 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:47:35 | 22.04.2021 11:55:34 | 3.1331 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7943 | 234.9795 | 0 | 0 | 0 | 0
446685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6840245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 08:50:16 | 22.04.2021 13:12:00 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6621
446690 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7021164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:08 | 22.04.2021 18:06:00 | 9.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.8092
446691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:05 | 22.04.2021 10:14:00 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9278 | 1299.6967
446692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:16 | 22.04.2021 09:56:00 | 0.92889 | 0 | 0 | 117 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6801 | 3519.5642 | 0 | 0
446693 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:16 | 22.04.2021 13:52:00 | 4.8622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
446694 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:31 | 22.04.2021 14:59:00 | 5.9747 | 2 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9494 | 10987.5101 | 0 | 0 | 0 | 0
446696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:49 | 22.04.2021 15:51:00 | 6.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.3161
446697 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6675459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:01:11 | 22.04.2021 11:59:00 | 2.9636 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.4862 | 0 | 0
446698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:01:11 | 22.04.2021 13:51:00 | 4.8303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 43 | 4.8303 | 0 | 0 | 0 | 478.1977 | 207.702
446699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:00:00 | 22.04.2021 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5999
446700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7010569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:02:41 | 22.04.2021 12:53:00 | 3.8386 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.2918 | 0 | 0 | 0 | 0
446702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6869826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:02:44 | 22.04.2021 09:53:00 | 0.83778 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
446703 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6588852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:03:11 | 22.04.2021 11:29:00 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1873
446704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:03:39 | 22.04.2021 10:32:00 | 1.4725 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
446711 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:11:38 | 22.04.2021 11:32:00 | 2.3394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 0
446712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8448415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:12:02 | 22.04.2021 09:23:45 | 0.19528 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386 | 0.9764 | 0 | 0 | 0 | 0
446715 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7094602 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:14:44 | 22.04.2021 15:27:00 | 6.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9685
446720 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6939672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:19:47 | 22.04.2021 10:37:00 | 1.2869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 270.2574
446722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:21:41 | 22.04.2021 09:23:02 | 0.0225 | 51 | 13 | 22 | 102 | 246 | 575 | 1.1475 | 0.2925 | 0.495 | 2.295 | 5.535 | 12.9375
446728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6667293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:30:02 | 22.04.2021 16:54:00 | 7.3994 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.5558 | 0 | 0
446729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6693462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:30:06 | 22.04.2021 17:09:00 | 7.6483 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.9646 | 0 | 0 | 0 | 0
446730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:30:14 | 22.04.2021 14:05:00 | 4.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4486 | 1470.0002
446731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:30:41 | 22.04.2021 12:25:00 | 2.9053 | 4 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6211 | 1531.0826 | 0 | 0 | 0 | 0
446735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 09:31:27 | 22.04.2021 14:19:00 | 4.7925 | 5 | 81 | 0 | 0 | 6 | 80 | 23.9625 | 388.1925 | 0 | 0 | 28.755 | 383.4
446740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 07:43:39 | 22.04.2021 09:48:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.435 | 0 | 0 | 0
446763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 09:39:40 | 22.04.2021 12:53:00 | 3.2222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
446792 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808648 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:06 | 22.04.2021 14:31:00 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 252.84
446793 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:20 | 22.04.2021 14:52:00 | 4.8611 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.6386 | 0 | 0 | 0 | 0
446794 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:27 | 22.04.2021 10:15:00 | 0.2425 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
446795 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:34 | 22.04.2021 10:36:00 | 0.59056 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6696 | 0 | 0 | 0
446796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:33 | 22.04.2021 15:02:00 | 5.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.94
446797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:01:15 | 22.04.2021 12:00:00 | 1.9792 | 247 | 33 | 70 | 5 | 0 | 0 | 488.855 | 65.3126 | 138.5419 | 9.8958 | 0 | 0
446798 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:00:00 | 22.04.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975
446802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:02:08 | 22.04.2021 14:46:52 | 4.7456 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 360 | 0 | 0 | 33.2189 | 4.7456 | 94.9112 | 1708.4016
446803 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6730536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:03:01 | 22.04.2021 15:56:00 | 5.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.5759
446804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11297339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:03:22 | 22.04.2021 11:32:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9305
446805 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:03:37 | 22.04.2021 12:25:00 | 2.3564 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3248 | 0 | 0 | 0 | 0
446806 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6617983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:04:13 | 22.04.2021 14:42:00 | 4.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6675
446818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:14:55 | 22.04.2021 10:15:25 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14161 | 0.0833
446827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:20:17 | 22.04.2021 10:21:30 | 0.02028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.02028 | 0 | 0 | 0 | 0.16224 | 0.06084
446835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:09:00 | 22.04.2021 11:02:00 | 0.88333 | 84 | 3897 | 7 | 1088 | 13 | 487 | 74.1997 | 3442.337 | 6.1833 | 961.063 | 11.4833 | 430.1817
446838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:28:39 | 22.04.2021 11:07:00 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0
446841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:30:04 | 22.04.2021 13:57:00 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2401
446844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:31:21 | 22.04.2021 13:32:00 | 3.0108 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1083 | 529.9061 | 0 | 0 | 0 | 0
446845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR8422972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 10:31:51 | 22.04.2021 12:14:00 | 1.7025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0
446848 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6869473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:34:07 | 22.04.2021 12:08:00 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.472 | 0 | 1.5647
446853 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:39:17 | 22.04.2021 11:46:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1716
446861 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:47:23 | 22.04.2021 10:52:00 | 0.07694 | 56 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 4.3086 | 50.9343 | 0 | 0 | 0.3847 | 9.6175
446862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8660461 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:47:49 | 22.04.2021 14:57:00 | 4.1531 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.602 | 8.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
446866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7117443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:55:50 | 22.04.2021 11:35:00 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4728
446876 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6713744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 11:00:03 | 22.04.2021 14:00:00 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9328
446879 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516034652 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:59:58 | 22.04.2021 11:49:00 | 0.81722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
446892 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6742370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:12:13 | 22.04.2021 11:54:00 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0336
446893 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6852039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:13:00 | 22.04.2021 17:01:00 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2
446896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:15:34 | 22.04.2021 12:34:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 49 | 30 | 122 | 11 | 0 | 0 | 64.0538 | 39.2166 | 159.4808 | 14.3794
446907 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:27:02 | 22.04.2021 11:29:42 | 0.04444 | 51 | 13 | 15 | 101 | 226 | 215 | 2.2664 | 0.57772 | 0.6666 | 4.4884 | 10.0434 | 9.5546
446916 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:33:50 | 22.04.2021 13:39:00 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9277 | 6.2583
446933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:13:45 | 22.04.2021 12:45:00 | 1.5208 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6249 | 4.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
446948 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:52:47 | 22.04.2021 12:27:00 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6385 | 15.3976
446953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 11:55:11 | 22.04.2021 13:49:00 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.5523
446963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6883736 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 12:03:45 | 22.04.2021 13:58:00 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9627
446964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535196574 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:03:55 | 22.04.2021 14:43:00 | 2.6514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
446965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:04:08 | 22.04.2021 12:42:26 | 0.63833 | 0 | 0 | 18 | 232 | 63 | 173 | 0 | 0 | 11.4899 | 148.0926 | 40.2148 | 110.4311
446966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8949834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 12:04:47 | 22.04.2021 13:56:00 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7072 | 344.7715
446975 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:12:50 | 22.04.2021 14:27:00 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.125 | 15.6528
446982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:14:33 | 22.04.2021 15:17:42 | 3.0525 | 0 | 0 | 17 | 29 | 45 | 3145 | 0 | 0 | 51.8925 | 88.5225 | 137.3625 | 9600.1125
446982 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | JUMPER-17583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:14:33 | 22.04.2021 16:21:00 | 4.1075 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 97 | 0 | 0 | 41.075 | 20.5375 | 24.645 | 398.4275
446985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:14:15 | 22.04.2021 14:16:00 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.7757
446999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:26:51 | 22.04.2021 13:02:00 | 0.58583 | 102 | 14288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7547 | 8370.339 | 0 | 0 | 0 | 0
447014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:37:22 | 22.04.2021 13:15:00 | 0.62722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
447034 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6673636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:55:12 | 22.04.2021 13:37:00 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9703
447035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:55:37 | 22.04.2021 15:07:00 | 2.1897 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5374 | 0 | 0 | 0 | 0
447036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:55:50 | 22.04.2021 13:46:00 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5417 | 0
447044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9187877 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:54:49 | 22.04.2021 13:27:00 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 205.4476 | 2.5364 | 342.4126
447045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6680209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:00:50 | 22.04.2021 15:09:00 | 2.1361 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.1993 | 0 | 0 | 0 | 0
447050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6598192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:01:25 | 22.04.2021 15:07:00 | 2.0931 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.429 | 0 | 0 | 0 | 0
447051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:00:57 | 22.04.2021 14:22:03 | 1.3517 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.4421 | 0 | 0 | 0 | 0
447051 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6743344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:00:57 | 22.04.2021 14:47:36 | 1.7775 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
447052 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6603785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:00:00 | 22.04.2021 15:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4668 | 0 | 0
447057 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:04:36 | 22.04.2021 15:52:44 | 2.8022 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5732 | 16.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
447060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:06:39 | 22.04.2021 15:09:00 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6013 | 2.0392
447063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:07:28 | 22.04.2021 13:14:28 | 0.11667 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9005 | 0.70002 | 0.46668 | 0
447075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 12:08:50 | 22.04.2021 14:08:00 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6943
447096 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:28:52 | 22.04.2021 14:19:00 | 0.83556 | 94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5426 | 56.8181 | 0 | 0 | 0 | 0
447098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:33:28 | 22.04.2021 14:33:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7588 | 1.9844
447122 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 13:44:52 | 22.04.2021 15:36:00 | 1.8522 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
447124 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400803 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:46:45 | 22.04.2021 14:54:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
447128 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:49:25 | 22.04.2021 14:30:00 | 0.67639 | 6 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0583 | 610.1038 | 0 | 0 | 0 | 0
447134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:55:19 | 22.04.2021 14:32:00 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.062 | 0
447135 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:57:48 | 22.04.2021 14:06:01 | 0.13694 | 0 | 0 | 358 | 562 | 599 | 1164 | 0 | 0 | 49.0245 | 76.9603 | 82.0271 | 159.3982
447142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8991285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:05:42 | 22.04.2021 14:59:00 | 0.88833 | 0 | 0 | 39 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 34.6449 | 2.665 | 18.6549 | 1.7767
447150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:09:26 | 22.04.2021 15:18:00 | 1.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
447153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:11:19 | 22.04.2021 14:12:37 | 0.02167 | 3 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06501 | 33.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
447170 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:24:21 | 22.04.2021 14:25:40 | 0.02194 | 51 | 13 | 15 | 101 | 226 | 215 | 1.1189 | 0.28522 | 0.3291 | 2.2159 | 4.9584 | 4.7171
447171 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:24:25 | 22.04.2021 14:35:21 | 0.18222 | 59 | 2282 | 0 | 0 | 12 | 1115 | 10.751 | 415.826 | 0 | 0 | 2.1866 | 203.1753
447181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:47:54 | 22.04.2021 17:55:00 | 1.1183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 218 | 416 | 2.2367 | 2.2367 | 0 | 0 | 243.7959 | 465.2253
447196 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:38:04 | 22.04.2021 14:40:11 | 0.03528 | 0 | 0 | 27 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.95256 | 0.10584 | 1.8346 | 0.07056
447202 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:40:53 | 22.04.2021 18:28:00 | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7731 | 8323.8307
447214 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:49:53 | 22.04.2021 15:59:00 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2824 | 805.2061
447225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:53:26 | 22.04.2021 15:46:02 | 0.87667 | 0 | 0 | 62 | 222 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.3535 | 194.6207 | 10.52 | 0
447229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:55:53 | 22.04.2021 15:41:00 | 0.75194 | 0 | 0 | 3 | 959 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2558 | 721.1105 | 0 | 1.5039
447230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240594 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:55:58 | 22.04.2021 16:48:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672
447239 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:02:03 | 22.04.2021 15:30:00 | 0.46583 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8508 | 16.7699 | 0 | 0 | 0 | 0
447269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6958397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:26:06 | 22.04.2021 16:52:00 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.885
447280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11377473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2021 15:36:25 | 22.04.2021 18:31:00 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7499
447296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6749401 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:23:34 | 22.04.2021 18:03:00 | 2.6572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
447298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:23:13 | 22.04.2021 17:19:00 | 1.9297 | 6 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5783 | 642.5968 | 0 | 0 | 0 | 0
447302 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11078199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 14:05:45 | 22.04.2021 15:49:00 | 1.7208 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1245 | 0 | 0 | 0 | 0
447306 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7107772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:49:57 | 22.04.2021 16:17:00 | 0.45083 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
447310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6867100 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:54:08 | 22.04.2021 16:30:00 | 0.59778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
447319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517333541 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:01:36 | 22.04.2021 18:54:00 | 2.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
447326 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 15:55:52 | 22.04.2021 16:31:00 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4167
447332 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159113 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:08:25 | 22.04.2021 17:35:00 | 1.4431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
447340 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974176 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:18:23 | 22.04.2021 17:33:00 | 1.2436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 0
447352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:27:21 | 22.04.2021 17:05:00 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.395 | 13.805
447362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 13:48:45 | 22.04.2021 16:47:00 | 2.9708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 2.9708
447374 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:42:02 | 22.04.2021 17:48:00 | 1.0994 | 28 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 30.7843 | 2.1989 | 0 | 0 | 48.3754 | 1.0994
447376 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:28:45 | 22.04.2021 17:08:00 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.492 | 457.2648
447379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:40:00 | 22.04.2021 17:53:00 | 1.2167 | 60 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 73.0002 | 405.1511 | 0 | 0 | 82.7336 | 354.051
447380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 16:40:00 | 22.04.2021 17:41:00 | 1.0167 | 45 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7501 | 493.0849 | 0 | 0 | 0 | 0
447407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:00:00 | 22.04.2021 18:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1165 | 495.8325
447413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:08:47 | 22.04.2021 17:36:30 | 0.46194 | 0 | 0 | 24 | 62 | 253 | 806 | 0 | 0 | 11.0866 | 28.6403 | 116.8708 | 372.3236
447420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:12:13 | 22.04.2021 17:38:00 | 0.42972 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.6146 | 2.5783 | 1.7189 | 0
447441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:20:00 | 22.04.2021 17:58:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0
447444 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:25:00 | 22.04.2021 17:50:00 | 0.41667 | 19 | 99 | 0 | 0 | 6 | 41 | 7.9167 | 41.2503 | 0 | 0 | 2.5 | 17.0835
447451 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6915203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:33:00 | 22.04.2021 18:41:00 | 1.1333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.466 | 0 | 0 | 0 | 0
447469 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:50:02 | 22.04.2021 18:17:00 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9664 | 139.7758
447478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6943241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:56:34 | 22.04.2021 19:14:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0486
447480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7052706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:57:02 | 22.04.2021 18:29:00 | 0.53278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5817 | 0 | 0
447488 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:08:14 | 22.04.2021 20:59:00 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8461
447491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6880964 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 17:42:23 | 22.04.2021 18:53:00 | 1.1769 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9543 | 0 | 0 | 0 | 0
447498 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6838104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:04:55 | 22.04.2021 20:45:00 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3445 | 2657.3878
447499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7121411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:21:05 | 22.04.2021 18:30:00 | 0.14861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8246
447504 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:23:18 | 22.04.2021 18:37:00 | 0.22833 | 10 | 139 | 0 | 0 | 7 | 54 | 2.2833 | 31.7379 | 0 | 0 | 1.5983 | 12.3298
447520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6768732 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:32:58 | 22.04.2021 19:33:00 | 1.0006 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0554 | 0 | 0 | 0 | 0
447531 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517161023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:42:18 | 22.04.2021 22:40:00 | 3.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9617 | 0 | 0 | 0 | 0
447545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:47:56 | 22.04.2021 19:36:00 | 0.80111 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
447552 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:52:43 | 22.04.2021 19:09:30 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 6.7133
447564 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6764456 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:58:37 | 22.04.2021 19:22:00 | 0.38972 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7879 | 0 | 0 | 0 | 0
447567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:02:56 | 22.04.2021 19:28:00 | 0.41778 | 12 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0134 | 168.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
447570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7973441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 18:06:07 | 22.04.2021 19:01:00 | 0.91472 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91472 | 316.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
447571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:04:33 | 22.04.2021 19:38:00 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 147.18
447586 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:12:14 | 22.04.2021 19:47:00 | 0.57944 | 104 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.2618 | 12.7477 | 0 | 0 | 0.57944 | 0
447588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:13:22 | 22.04.2021 20:33:00 | 1.3272 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9788 | 0 | 0 | 0 | 0
447592 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247110 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:17:07 | 22.04.2021 20:39:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7294
447611 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:45:35 | 22.04.2021 22:47:00 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0472
447612 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10398242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:47:22 | 22.04.2021 20:38:00 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 349.3705
447615 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11390912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 19:53:09 | 22.04.2021 20:41:00 | 0.7975 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
447620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:01:56 | 22.04.2021 23:21:00 | 3.3178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.0378 | 0 | 9.9533 | 0
447640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:35:32 | 22.04.2021 21:09:00 | 0.55778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4714 | 0 | 0 | 0 | 0
447642 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7019121 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:33:25 | 22.04.2021 21:14:00 | 0.67639 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
447657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:00:00 | 22.04.2021 21:32:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3332 | 327.4646
447663 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:18:33 | 22.04.2021 22:30:00 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6939
447668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673600 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:22:53 | 22.04.2021 23:30:00 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4744 | 6.3558
447670 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:27:02 | 22.04.2021 21:44:00 | 0.28278 | 19 | 14 | 0 | 0 | 31 | 3 | 5.3728 | 3.9589 | 0 | 0 | 8.7662 | 0.84834
447672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516135307 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:29:13 | 22.04.2021 22:55:00 | 1.4297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0
447673 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:29:31 | 22.04.2021 22:15:00 | 0.75806 | 0 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 58.3706 | 4.5484 | 13.6451 | 0.75806
447678 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9490219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 21:30:48 | 22.04.2021 21:53:00 | 0.37 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0
447692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:20:21 | 22.04.2021 22:35:00 | 0.24417 | 65 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8711 | 25.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
447711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:00:16 | 22.04.2021 23:07:00 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.843 | 990.988
447724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6597610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:15:08 | 22.04.2021 23:20:00 | 1.0811 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
447725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6623760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 20:35:13 | 22.04.2021 23:45:00 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7303 | 0 | 0
447737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:29:24 | 23.04.2021 00:22:59 | 1.8931 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 730 | 0 | 0 | 1.8931 | 1.8931 | 280.1729 | 1381.9338
447738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:40:47 | 22.04.2021 23:09:00 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8164 | 0
447744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:50:35 | 22.04.2021 22:51:30 | 0.01528 | 7 | 0 | 112 | 197 | 103 | 256 | 0.10696 | 0 | 1.7114 | 3.0102 | 1.5738 | 3.9117
447746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2021 22:57:03 | 22.04.2021 23:12:31 | 0.25778 | 0 | 0 | 33 | 631 | 3 | 188 | 0 | 0 | 8.5067 | 162.6592 | 0.77334 | 48.4626
447752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 23:17:52 | 22.04.2021 23:18:52 | 0.01667 | 7 | 0 | 96 | 191 | 102 | 256 | 0.11669 | 0 | 1.6003 | 3.184 | 1.7003 | 4.2675
447769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10354213 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 23:46:03 | 23.04.2021 02:09:00 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9125 | 0
447772 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 23:52:06 | 23.04.2021 02:27:00 | 2.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3185 | 5.1633
447780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 00:04:20 | 23.04.2021 01:27:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8224 | 1763.5584
447785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6764064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 00:54:18 | 23.04.2021 01:25:00 | 0.51167 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
447788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:14:37 | 23.04.2021 01:16:34 | 0.0325 | 360 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0
447788 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:14:37 | 23.04.2021 01:17:30 | 0.04806 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4511 | 0.09612 | 0 | 0 | 0 | 0
447789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 01:20:05 | 23.04.2021 03:39:15 | 2.3194 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2914 | 4.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
447799 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 02:31:00 | 23.04.2021 05:45:00 | 3.2333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
447802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6764072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 02:50:13 | 23.04.2021 04:15:00 | 1.4131 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.0737 | 0 | 0 | 0 | 0
447814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 03:46:00 | 23.04.2021 04:15:00 | 0.48333 | 202 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6327 | 31.4165 | 0 | 0 | 0 | 0
447829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6642286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 04:23:53 | 23.04.2021 05:45:00 | 1.3519 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8734 | 0 | 0 | 0 | 0
447854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:05:41 | 23.04.2021 06:21:00 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0615 | 215.201
447872 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7041730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:30:41 | 23.04.2021 09:52:00 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3292 | 288.5541
447880 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 06:47:41 | 23.04.2021 08:36:00 | 1.8053 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
447889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6789576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:23:59 | 23.04.2021 09:34:00 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8429
447896 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:34:42 | 23.04.2021 08:56:00 | 1.355 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.98 | 10.84 | 0 | 0 | 1.355 | 0
447899 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:36:42 | 23.04.2021 07:59:00 | 0.37167 | 0 | 0 | 14 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2034 | 260.5407 | 0 | 0
447904 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 07:52:03 | 23.04.2021 07:52:18 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07923 | 0.00834
447920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:14:12 | 23.04.2021 08:15:03 | 0.01417 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.18421 | 0.01417 | 0 | 0 | 0.09919 | 0.01417
447929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 08:30:17 | 23.04.2021 17:04:00 | 8.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3052 | 13947.4003
447931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 08:30:51 | 23.04.2021 17:04:00 | 8.5525 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 814 | 42.7625 | 17.105 | 0 | 0 | 153.945 | 6961.735
447939 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:35:42 | 23.04.2021 09:18:24 | 0.71167 | 13 | 1775 | 1 | 0 | 1 | 71 | 9.2517 | 1263.2142 | 0.71167 | 0 | 0.71167 | 50.5286
447946 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 08:38:22 | 23.04.2021 13:03:00 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8125
447948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:38:41 | 23.04.2021 09:25:00 | 0.77194 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5266 | 12.351 | 0 | 0 | 0 | 0
447954 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:45:16 | 23.04.2021 09:52:00 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
447957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:48:03 | 23.04.2021 08:49:03 | 0.01667 | 28 | 134 | 0 | 0 | 19 | 128 | 0.46676 | 2.2338 | 0 | 0 | 0.31673 | 2.1338
447963 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 08:45:43 | 23.04.2021 09:48:00 | 1.0381 | 0 | 0 | 3 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 3.1142 | 60.2075 | 55.0172 | 5.1903
447969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6891108 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:00:03 | 23.04.2021 14:00:00 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.961
447970 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8703983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:00:11 | 23.04.2021 12:00:00 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5502 | 0 | 0
447971 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7003229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:00:54 | 23.04.2021 12:09:00 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08
447973 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:01:14 | 23.04.2021 12:06:00 | 3.0794 | 8 | 421 | 0 | 0 | 8 | 444 | 24.6355 | 1296.4442 | 0 | 0 | 24.6355 | 1367.2714
447974 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6826468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:01:16 | 23.04.2021 11:41:00 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7599
447977 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:04:00 | 23.04.2021 09:05:17 | 0.02139 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6684 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0
447978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:04:13 | 23.04.2021 09:05:23 | 0.01944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0.15552 | 0.05832
447982 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:07:56 | 23.04.2021 09:08:11 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07923 | 0.00834
447983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:07:09 | 23.04.2021 11:50:00 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4259 | 0
447986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:09:32 | 23.04.2021 09:30:00 | 0.34111 | 0 | 0 | 14 | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 | 4.7755 | 0.34111 | 25.9244 | 1.3644
447991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:12:44 | 23.04.2021 10:05:00 | 0.87111 | 26 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6489 | 897.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
447993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:00:14 | 23.04.2021 09:44:00 | 0.72944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6365 | 0 | 0 | 0 | 0
447999 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:16:18 | 23.04.2021 13:57:00 | 4.6783 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6513 | 0 | 0 | 0 | 0
448000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:17:17 | 23.04.2021 10:40:00 | 1.3786 | 16 | 10 | 0 | 0 | 59 | 39 | 22.0578 | 13.7861 | 0 | 0 | 81.338 | 53.7658
448011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:28:44 | 23.04.2021 10:10:00 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4882
448012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:28:49 | 23.04.2021 09:30:00 | 0.01972 | 7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13804 | 11.1418 | 0 | 0 | 0 | 0
448015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:30:06 | 23.04.2021 10:25:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.855
448019 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6823279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 09:31:42 | 23.04.2021 12:15:00 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3221
448027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10505727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:40:44 | 23.04.2021 11:16:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6334 | 6.3511
448028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7731848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:40:44 | 23.04.2021 12:10:00 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3656 | 0
448033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO9008585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:44:49 | 23.04.2021 12:00:00 | 2.2531 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7592 | 342.4651 | 0 | 0 | 0 | 0
448035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6982824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:45:44 | 23.04.2021 12:41:00 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0
448046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:49:54 | 23.04.2021 10:27:00 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3132 | 366.0514
448048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:49:44 | 23.04.2021 12:10:00 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9824 | 2992.3584
448051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:51:44 | 23.04.2021 10:25:00 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0486 | 195.7173
448057 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11543070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:56:16 | 23.04.2021 10:44:00 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0
448063 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 10:00:04 | 23.04.2021 12:36:00 | 2.5989 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18.1922 | 860.2326 | 41.5822 | 2.5989 | 0 | 0
448065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6817344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 10:00:00 | 23.04.2021 13:01:00 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3501
448070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:05:56 | 23.04.2021 10:40:55 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6645 | 81.0453
448071 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR7105923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:06:28 | 23.04.2021 11:54:00 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9744
448072 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:43:01 | 23.04.2021 10:46:00 | 1.0497 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
448087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6809231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:17:47 | 23.04.2021 11:50:00 | 1.5369 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
448101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:22:45 | 23.04.2021 11:11:00 | 0.80417 | 99 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6128 | 26.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
448104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6871105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 10:29:27 | 23.04.2021 16:49:00 | 6.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.2015
448123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:33:21 | 23.04.2021 10:55:00 | 0.36083 | 7 | 0 | 24 | 2 | 17 | 5 | 2.5258 | 0 | 8.6599 | 0.72166 | 6.1341 | 1.8041
448126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:32:46 | 23.04.2021 10:40:00 | 0.12056 | 0 | 0 | 4 | 1105 | 15 | 3121 | 0 | 0 | 0.48224 | 133.2188 | 1.8084 | 376.2678
448130 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517124232 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:36:51 | 23.04.2021 11:02:00 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 0
448155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6544811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:56:37 | 23.04.2021 11:02:00 | 1.0897 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:54:46 | 23.04.2021 13:49:00 | 2.9039 | 202 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5858 | 188.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
448168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:59:57 | 23.04.2021 12:29:00 | 1.4842 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 16.3259 | 5.9367
448178 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:36:04 | 23.04.2021 11:56:00 | 2.3322 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 771 | 6.9967 | 2.3322 | 0 | 0 | 216.8965 | 1798.1416
448180 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:01:44 | 23.04.2021 12:16:00 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1823
448183 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:05:03 | 23.04.2021 12:11:00 | 1.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0
448189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:08:32 | 23.04.2021 12:12:07 | 1.0597 | 0 | 0 | 188 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.2274 | 272.348 | 8.4778 | 0
448217 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:19:03 | 23.04.2021 13:47:00 | 2.4658 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.894 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
448225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:42:36 | 23.04.2021 11:28:00 | 0.75667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
448233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 10:28:00 | 23.04.2021 12:05:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 705 | 0 | 0 | 1.6167 | 1.6167 | 239.2672 | 1139.7523
448236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:29:42 | 23.04.2021 12:34:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433
448237 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:31:37 | 23.04.2021 12:01:00 | 0.48972 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1776 | 0 | 0 | 0 | 0
448247 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:36:55 | 23.04.2021 14:06:00 | 2.4847 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9389 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 0
448248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:36:47 | 23.04.2021 13:44:00 | 2.1203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
448261 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:07:43 | 23.04.2021 12:15:00 | 1.1214 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2663 | 0 | 0 | 0 | 0
448270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11163703 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:52:11 | 23.04.2021 12:06:00 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23028 | 19.1132
448280 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE11459489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 11:46:46 | 23.04.2021 12:02:46 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6003 | 19.2002
448287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:06:33 | 23.04.2021 12:11:14 | 0.07806 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13.5824 | 26.4623 | 1.4051 | 0.07806
448291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:07:51 | 23.04.2021 13:27:00 | 1.3192 | 0 | 0 | 86 | 22 | 145 | 45 | 0 | 0 | 113.4486 | 29.0217 | 191.2797 | 59.3627
448299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6621365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:12:40 | 23.04.2021 14:01:00 | 1.8056 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5007 | 0 | 0 | 0 | 0
448302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:13:50 | 23.04.2021 13:50:00 | 1.6028 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8778 | 3.2056 | 0 | 0
448309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8164279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:18:11 | 23.04.2021 14:13:00 | 1.9136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:19:22 | 23.04.2021 12:44:00 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7392 | 6.9795
448311 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:19:14 | 23.04.2021 17:27:00 | 5.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1294
448321 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7473858 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:57:08 | 23.04.2021 14:48:00 | 4.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3911 | 0
448336 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2021 16:19:18 | 21.04.2021 17:11:12 | 0.865 | 102 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.23 | 11.245 | 0 | 0 | 0 | 0
448337 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2021 10:43:49 | 22.04.2021 11:15:18 | 0.52472 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3428 | 55.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
448340 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515984831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:37:11 | 23.04.2021 13:56:00 | 1.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0
448343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:37:29 | 23.04.2021 13:28:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8388 | 84.194
448349 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:42:55 | 23.04.2021 12:58:00 | 0.25139 | 0 | 0 | 3 | 58 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0.75417 | 14.5806 | 12.3181 | 1.257
448365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:53:07 | 23.04.2021 14:05:00 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1108 | 433.6977
448368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 09:25:11 | 23.04.2021 13:45:00 | 4.3303 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6896505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:58:47 | 23.04.2021 13:09:00 | 0.17028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8514 | 0 | 0 | 0 | 0
448380 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR7049963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 13:00:05 | 23.04.2021 15:29:00 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6027 | 0 | 0
448381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 13:00:46 | 23.04.2021 17:30:00 | 4.4872 | 3 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4617 | 1875.658 | 0 | 0 | 0 | 0
448398 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:06:47 | 23.04.2021 13:33:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 172 | 660 | 878 | 4055 | 0 | 0 | 75.1537 | 288.3804 | 383.6333 | 1771.7917
448423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8690227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:31:59 | 23.04.2021 14:17:00 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0134
448424 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 13:32:12 | 23.04.2021 14:54:00 | 1.3633 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1732 | 0 | 0 | 0 | 0
448425 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 13:32:41 | 23.04.2021 17:30:00 | 3.9553 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.4934 | 0 | 0
448432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:37:04 | 23.04.2021 13:38:19 | 0.02083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 0.2083 | 0 | 0.31245 | 5.395
448441 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:44:49 | 23.04.2021 13:45:49 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28339 | 0.06668
448447 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:47:20 | 23.04.2021 15:05:00 | 1.2944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0055 | 0 | 0 | 0 | 0
448470 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:55:49 | 23.04.2021 14:24:00 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1537 | 327.8646
448481 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338624 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:57:41 | 23.04.2021 14:31:00 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55528
448482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 13:34:15 | 23.04.2021 14:33:00 | 0.97917 | 0 | 0 | 26 | 34 | 51 | 3241 | 0 | 0 | 25.4584 | 33.2918 | 49.9377 | 3173.49
448486 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11070725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 14:00:05 | 23.04.2021 14:52:00 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 7.7875
448494 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7000052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 14:03:07 | 23.04.2021 17:47:00 | 3.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1359
448500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:05:46 | 23.04.2021 16:18:00 | 2.2039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4078 | 0 | 0 | 0 | 0
448501 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:06:49 | 23.04.2021 16:58:00 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1796
448506 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:10:46 | 23.04.2021 15:50:00 | 1.6539 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4273 | 0 | 0 | 0 | 0
448509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6916058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:11:51 | 23.04.2021 15:25:00 | 1.2192 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3553 | 0 | 0 | 0 | 0
448520 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 12:52:59 | 23.04.2021 14:50:00 | 1.9503 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.757 | 0 | 0 | 0 | 0
448535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:30:05 | 23.04.2021 14:50:00 | 0.33194 | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9916 | 64.7283 | 0 | 0 | 0 | 0
448536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6626948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 14:30:06 | 23.04.2021 18:16:00 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12
448541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6896500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:18:28 | 23.04.2021 15:56:00 | 1.6256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
448542 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:30:41 | 23.04.2021 16:53:00 | 2.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
448547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:32:24 | 23.04.2021 14:58:00 | 0.42667 | 0 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 32.8536 | 2.56 | 7.6801 | 0.42667
448557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:37:27 | 23.04.2021 15:58:00 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.06
448563 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6998650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:39:49 | 23.04.2021 15:03:00 | 0.38639 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
448566 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535150878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:41:16 | 23.04.2021 15:26:00 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0
448568 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:45:50 | 23.04.2021 15:34:00 | 0.80278 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2111 | 219.9617 | 0 | 0 | 0 | 0
448569 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:46:16 | 23.04.2021 17:12:00 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | 0
448576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:52:11 | 23.04.2021 15:35:00 | 0.71361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 0
448578 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969646 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:53:15 | 23.04.2021 17:03:00 | 2.1625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0
448580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6905278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:53:47 | 23.04.2021 16:23:00 | 1.4869 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448584 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7017758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:55:36 | 23.04.2021 15:37:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.24
448594 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8688762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2021 15:00:00 | 23.04.2021 16:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7166
448599 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:49:50 | 23.04.2021 15:20:00 | 0.50278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6029 | 797.4091
448612 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10290827 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:12:58 | 23.04.2021 15:57:00 | 0.73389 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
448620 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6965545 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:19:53 | 23.04.2021 16:32:00 | 1.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
448621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:20:28 | 23.04.2021 15:22:55 | 0.04083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36747 | 5.7979
448627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:23:50 | 23.04.2021 16:14:00 | 0.83611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 4.1806 | 43.4777
448627 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6828576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:23:50 | 23.04.2021 17:05:00 | 1.6861 | 18 | 67 | 0 | 0 | 102 | 1590 | 30.35 | 112.9694 | 0 | 0 | 171.9832 | 2680.9149
448628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10628278 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:23:51 | 23.04.2021 17:00:00 | 1.6025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448638 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6759564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:25:50 | 23.04.2021 18:03:00 | 2.6194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.458 | 0 | 0 | 0 | 0
448651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:21:52 | 23.04.2021 15:40:08 | 0.30444 | 3 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91332 | 324.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
448663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7154482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:46:32 | 23.04.2021 17:21:00 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.361 | 22.0422
448669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:50:50 | 23.04.2021 17:12:00 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.289
448671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:51:59 | 23.04.2021 15:53:26 | 0.02417 | 0 | 0 | 18 | 232 | 62 | 173 | 0 | 0 | 0.43506 | 5.6074 | 1.4985 | 4.1814
448690 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7554716 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:05:02 | 23.04.2021 16:56:00 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7955 | 0
448691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7136630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:05:26 | 23.04.2021 16:26:00 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17
448694 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:08:04 | 23.04.2021 18:48:00 | 2.6656 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6622 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
448699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:11:36 | 23.04.2021 17:19:00 | 1.1233 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 29.2066 | 0 | 0 | 0 | 0
448705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:08:21 | 23.04.2021 16:08:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 3 | 193 | 13 | 669 | 0 | 0 | 2.9825 | 191.8748 | 12.9242 | 665.0997
448740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:21:50 | 23.04.2021 17:32:00 | 1.1694 | 2 | 2 | 0 | 0 | 221 | 2032 | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 0 | 258.4462 | 2376.3021
448748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR7135808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:31:50 | 23.04.2021 17:05:00 | 0.55278 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.867 | 0 | 0 | 0 | 0
448750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8224461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:07:10 | 23.04.2021 17:12:00 | 1.0806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3695 | 0 | 0 | 0 | 0
448751 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7549211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:43:44 | 23.04.2021 18:17:43 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2656 | 0
448762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7113148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 16:47:51 | 23.04.2021 18:05:00 | 1.2858 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7247 | 0 | 0 | 0 | 0
448792 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:03:51 | 23.04.2021 19:32:32 | 2.4781 | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3718 | 168.5081 | 0 | 0 | 0 | 0
448793 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:04:42 | 23.04.2021 19:58:00 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8883
448798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7874800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:09:04 | 23.04.2021 18:07:00 | 0.96556 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7934 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
448806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6525438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:14:51 | 23.04.2021 18:46:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1502
448822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846981 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:21:27 | 23.04.2021 18:18:00 | 0.9425 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
448823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:22:39 | 23.04.2021 17:49:16 | 0.44361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 62.9926
448825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:24:05 | 23.04.2021 17:25:45 | 0.02778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 | 16.668
448827 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:26:35 | 23.04.2021 17:27:56 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 13.5
448828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6931115 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:26:32 | 23.04.2021 17:50:00 | 0.39111 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
448835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:29:52 | 23.04.2021 18:20:00 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2538 | 22.5601
448839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:30:57 | 23.04.2021 19:09:00 | 1.6342 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6528061 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:33:56 | 23.04.2021 18:00:00 | 0.43444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4598 | 0 | 0 | 0 | 0
448860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:30:00 | 23.04.2021 18:13:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
448867 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:49:52 | 23.04.2021 18:36:00 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8445 | 83.0401
448871 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:50:52 | 23.04.2021 20:13:00 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9957
448872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 17:50:31 | 23.04.2021 18:38:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5198
448884 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 15:50:19 | 23.04.2021 18:06:00 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3525 | 15.8297
448890 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:01:45 | 23.04.2021 18:57:41 | 0.93222 | 8 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4578 | 1579.1807 | 0 | 0 | 0 | 0
448904 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:05:52 | 23.04.2021 18:57:41 | 0.86361 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5908 | 216.7661 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
448906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6693224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:07:45 | 23.04.2021 19:00:00 | 0.87083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
448946 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270307 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:20:11 | 23.04.2021 18:46:00 | 0.43028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 0
448947 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:20:52 | 23.04.2021 19:21:00 | 1.0022 | 29 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 29.0644 | 1.0022 | 0 | 0 | 25.0555 | 1.0022
448963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:26:52 | 23.04.2021 19:05:00 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 17.7957 | 0
448966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11023717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 14:44:10 | 23.04.2021 18:10:00 | 3.4306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
448969 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:28:46 | 23.04.2021 19:10:00 | 0.68722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0
448970 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6545957 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:30:28 | 23.04.2021 22:00:00 | 3.4922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
448983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO9110958 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:13:50 | 23.04.2021 19:51:00 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6722 | 210.5272
448997 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR7097297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:31:52 | 23.04.2021 19:01:00 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7293
449005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:48:14 | 23.04.2021 19:21:00 | 0.54611 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
449007 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:49:38 | 23.04.2021 19:24:00 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5218
449022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11554681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:53:42 | 23.04.2021 19:23:34 | 0.49778 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 | 207.0765 | 0 | 0 | 0 | 0
449037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:02:54 | 23.04.2021 21:36:00 | 2.5517 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2051 | 178.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
449053 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6664755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:13:06 | 23.04.2021 20:46:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7416
449090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:34:37 | 23.04.2021 20:20:00 | 0.75639 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3187 | 0 | 0 | 0 | 0
449097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:43:16 | 23.04.2021 20:47:00 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.1155 | 0 | 5.3111
449101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10872512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:48:16 | 23.04.2021 20:48:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8357 | 0 | 0
449114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:59:39 | 23.04.2021 21:14:00 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3069 | 0 | 0
449126 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:20:49 | 23.04.2021 22:03:00 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031
449131 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516747835 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 20:33:54 | 23.04.2021 21:42:00 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135
449144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515695254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 19:55:48 | 23.04.2021 20:55:00 | 0.98667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
449150 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10732000 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:11:15 | 23.04.2021 21:58:00 | 0.77917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 6.2334 | 1.5583
449153 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:11:55 | 23.04.2021 21:26:00 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2691 | 168.7637
449157 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470857 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:16:46 | 23.04.2021 22:42:00 | 1.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0
449175 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO6550662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 18:00:32 | 23.04.2021 20:01:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1167
449189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:06:40 | 23.04.2021 22:58:00 | 0.85556 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
449198 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472017 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:31:09 | 23.04.2021 23:05:00 | 0.56417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
449207 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:42:44 | 23.04.2021 22:47:00 | 0.07111 | 139 | 1807 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.8843 | 128.4958 | 0 | 0 | 0.21333 | 0
449219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 22:51:01 | 23.04.2021 22:52:01 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28339 | 0.06668
449224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6840352 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 21:48:42 | 23.04.2021 23:09:00 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3833
449244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10505840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2021 23:19:44 | 24.04.2021 00:35:00 | 1.2544 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449253 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE11439490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:05:56 | 24.04.2021 01:30:00 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4899 | 102.281
449259 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:19:38 | 24.04.2021 01:41:00 | 1.3561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 814 | 0 | 0 | 2.7122 | 0 | 85.4349 | 1103.8735
449264 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:43:44 | 24.04.2021 00:44:44 | 0.01667 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0.95019 | 11.0355 | 0 | 0 | 0.08335 | 2.0838
449265 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:43:44 | 24.04.2021 02:12:12 | 1.4744 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
449265 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6916613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:43:44 | 24.04.2021 02:12:45 | 1.4836 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.4687 | 0 | 0 | 0 | 0
449267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 00:55:10 | 24.04.2021 01:30:00 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0919 | 12.7723
449296 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 01:52:11 | 24.04.2021 05:41:00 | 3.8136 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
449303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6717905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 05:37:17 | 24.04.2021 07:57:00 | 2.3286 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1302 | 0 | 0 | 0 | 0
449304 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6545982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 05:51:46 | 24.04.2021 06:39:00 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8076
449310 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:21:53 | 24.04.2021 07:47:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7675 | 9.9303
449311 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:29:40 | 24.04.2021 06:30:40 | 0.01667 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08335 | 14.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
449316 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991659 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 06:51:27 | 24.04.2021 09:20:00 | 2.4758 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7021039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:18:52 | 24.04.2021 07:25:00 | 0.10222 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5499 | 0 | 0 | 0 | 0
449332 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7014560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:46:35 | 24.04.2021 09:46:00 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4265
449337 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10732000 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:20:14 | 24.04.2021 10:28:00 | 3.1294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6.2589 | 0 | 25.0355 | 6.2589
449338 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:01:32 | 24.04.2021 09:41:00 | 1.6578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8.2889 | 0 | 0 | 0 | 24.8667
449348 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6691926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:15:12 | 24.04.2021 09:55:00 | 1.6633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
449351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7964530 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:20:51 | 24.04.2021 10:16:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0
449356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6987141 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:30:09 | 24.04.2021 15:45:00 | 7.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2175 | 11806.1775
449357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6987147 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:30:32 | 24.04.2021 15:46:00 | 7.2578 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 817 | 36.2889 | 14.5156 | 0 | 0 | 130.64 | 5929.6063
449358 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:31:51 | 24.04.2021 12:52:00 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4931
449359 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7088759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:32:02 | 24.04.2021 10:52:00 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8987 | 0 | 0
449360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:32:03 | 24.04.2021 10:03:00 | 1.5158 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
449362 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 08:33:15 | 24.04.2021 10:52:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0625 | 0 | 0
449377 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234565 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:48:34 | 24.04.2021 10:26:00 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0
449389 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7097488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:00:41 | 24.04.2021 11:58:00 | 2.9553 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2882 | 0 | 0 | 0 | 0
449393 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6996088 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 08:36:12 | 24.04.2021 12:19:00 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8399
449395 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:05:12 | 24.04.2021 09:21:36 | 0.27333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 512 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 10.9332 | 139.945
449399 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:10:14 | 24.04.2021 14:54:00 | 5.7294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 153 | 0 | 0 | 5.7294 | 0 | 114.5888 | 876.6043
449409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:19:34 | 24.04.2021 10:22:00 | 1.0406 | 16 | 10 | 0 | 0 | 59 | 39 | 16.649 | 10.4056 | 0 | 0 | 61.393 | 40.5818
449411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:24:13 | 24.04.2021 09:52:00 | 0.46306 | 12 | 3 | 0 | 0 | 253 | 272 | 5.5567 | 1.3892 | 0 | 0 | 117.1542 | 125.9523
449414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11023717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:25:14 | 24.04.2021 10:55:00 | 1.4961 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7899 | 0 | 0 | 0 | 0
449415 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6825647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 07:54:23 | 24.04.2021 09:59:00 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4616
449419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:28:43 | 24.04.2021 14:05:00 | 4.6047 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13.8142 | 0 | 0 | 0 | 50.6519 | 13.8142
449420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:28:48 | 24.04.2021 09:59:00 | 0.50333 | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3596 | 5.5366 | 0 | 0 | 0 | 0
449423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:31:56 | 24.04.2021 09:33:07 | 0.01972 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5382 | 0.11832 | 0 | 0 | 0 | 0
449444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:42:42 | 24.04.2021 10:45:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 55 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1082 | 1303.1041 | 0 | 0
449446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:46:06 | 24.04.2021 10:30:00 | 0.73167 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7551 | 18.2918 | 0 | 0 | 0 | 0
449448 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6967843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:46:53 | 24.04.2021 11:48:00 | 2.0186 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2978 | 0 | 0 | 0 | 0
449466 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 09:59:58 | 24.04.2021 16:00:00 | 6.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.0902
449467 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6843043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:08 | 24.04.2021 13:04:00 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1933 | 2007.2082
449468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:14 | 24.04.2021 11:03:00 | 1.0461 | 7 | 0 | 24 | 2 | 17 | 5 | 7.3228 | 0 | 25.1066 | 2.0922 | 17.7839 | 5.2306
449469 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11420829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:28 | 24.04.2021 12:59:00 | 2.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.2464
449470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11332478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:01:29 | 24.04.2021 10:57:00 | 0.92528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:00 | 24.04.2021 15:54:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.9
449474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 10:00:00 | 24.04.2021 16:09:00 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 4366.5
449499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7017202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:22:34 | 24.04.2021 13:26:00 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2888
449508 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11377630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 09:00:59 | 24.04.2021 17:25:00 | 8.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.851
449540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:59:27 | 24.04.2021 12:41:00 | 1.6925 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.625 | 15.2325 | 0 | 0 | 1.6925 | 0
449541 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7005793 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:00:19 | 24.04.2021 13:14:00 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.7015 | 0 | 2.2281
449542 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 11:00:58 | 24.04.2021 11:51:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1828 | 0
449545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:05:09 | 24.04.2021 12:32:00 | 2.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3075
449551 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:06:56 | 24.04.2021 12:33:00 | 1.4344 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 32.9921 | 0 | 96.1075 | 1.4344
449552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:05:43 | 24.04.2021 13:03:00 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7851 | 2502.0416
449558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:11:38 | 24.04.2021 14:33:10 | 3.3589 | 0 | 0 | 11 | 4 | 54 | 7 | 0 | 0 | 36.9478 | 13.4356 | 181.3801 | 23.5122
449563 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:14:31 | 24.04.2021 11:59:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 31 | 54 | 235 | 660 | 0 | 0 | 22.9831 | 40.0351 | 174.2267 | 489.3174
449580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:23:43 | 24.04.2021 12:27:01 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.635 | 688.915
449583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7041487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:24:33 | 24.04.2021 12:07:00 | 0.7075 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
449584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6744396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:24:30 | 24.04.2021 12:32:00 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875
449586 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7340194 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:26:43 | 24.04.2021 14:00:00 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2189 | 5.1094
449600 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:14:43 | 24.04.2021 12:21:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 427 | 0 | 0 | 4.4189 | 0 | 51.9218 | 471.7154
449603 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:35:04 | 24.04.2021 12:34:28 | 0.99 | 0 | 0 | 15 | 101 | 25 | 81 | 0 | 0 | 14.85 | 99.99 | 24.75 | 80.19
449613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420689 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:44:41 | 24.04.2021 13:37:00 | 1.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 0 | 0 | 0
449616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7082645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:45:44 | 24.04.2021 16:08:00 | 4.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.451
449621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:48:41 | 24.04.2021 12:52:00 | 1.0553 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5882 | 0 | 0 | 0 | 0
449626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:54:05 | 24.04.2021 12:33:00 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 1.2972
449638 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112375 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:59:59 | 24.04.2021 12:34:00 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 0
449644 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6767952 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:06:02 | 24.04.2021 12:46:00 | 0.66611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
449648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:09:52 | 24.04.2021 14:53:00 | 2.7189 | 0 | 0 | 44 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.6312 | 24.47 | 10.8756 | 0
449653 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6545957 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:16:20 | 24.04.2021 13:48:00 | 1.5278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
449666 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:26:22 | 24.04.2021 13:46:00 | 1.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0
449667 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517139556 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:26:56 | 24.04.2021 17:34:00 | 5.1178 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
449672 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6599064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:33:19 | 24.04.2021 16:49:00 | 5.2614 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4436 | 0 | 0
449684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:40:33 | 24.04.2021 13:35:00 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 0
449685 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6889172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:41:44 | 24.04.2021 15:16:00 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.922
449698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516667521 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:49:36 | 24.04.2021 14:21:00 | 1.5233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0
449707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE5080066 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 10:46:08 | 24.04.2021 14:02:00 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8511 | 0
449708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11023717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 12:56:35 | 24.04.2021 14:39:00 | 1.7069 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
449719 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10396711 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:04:52 | 24.04.2021 15:46:00 | 2.6856 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
449722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:07:07 | 24.04.2021 14:36:00 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4442 | 41.4789 | 0
449731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:13:45 | 24.04.2021 14:31:00 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35
449736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:16:06 | 24.04.2021 14:06:00 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8104 | 22.4551
449750 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:31:39 | 24.04.2021 15:10:28 | 1.6469 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5878 | 451.2616 | 0 | 0 | 0 | 0
449757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:37:45 | 24.04.2021 14:05:20 | 0.45972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 982 | 0.91944 | 0.45972 | 0 | 0 | 5.0569 | 451.445
449765 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10533634 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:40:56 | 24.04.2021 17:53:00 | 4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0055 | 0
449774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:45:31 | 24.04.2021 14:28:00 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3093
449779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:51:50 | 24.04.2021 16:26:00 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.0683
449795 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:04:36 | 24.04.2021 15:23:00 | 1.3067 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 138 | 0 | 20.9067 | 0 | 0 | 20.9067 | 180.3205
449801 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR7021834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 13:03:49 | 24.04.2021 14:17:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6592 | 135.3889
449803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6528795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:02:21 | 24.04.2021 15:18:00 | 1.2608 | 161 | 1636 | 0 | 0 | 49 | 29 | 202.9936 | 2062.7179 | 0 | 0 | 61.7807 | 36.5641
449805 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2021 14:12:14 | 24.04.2021 17:44:00 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7066
449826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:29:00 | 24.04.2021 14:29:53 | 0.01472 | 0 | 0 | 33 | 630 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0.48576 | 9.2736 | 0.04416 | 2.7674
449832 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO11149014 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:32:46 | 24.04.2021 16:07:00 | 1.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 0 | 47.1168
449840 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:33:45 | 24.04.2021 14:55:42 | 0.36583 | 4 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4633 | 542.5259 | 0 | 0 | 0 | 1.0975
449840 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:33:45 | 24.04.2021 15:42:25 | 1.1444 | 9 | 320 | 1 | 2 | 23 | 1061 | 10.3 | 366.2208 | 1.1444 | 2.2889 | 26.3221 | 1214.2508
449843 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:35:59 | 24.04.2021 14:37:07 | 0.01889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5667 | 24.0092
449848 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960032 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:39:48 | 24.04.2021 15:02:00 | 0.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
449868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:56:48 | 24.04.2021 15:21:00 | 0.40333 | 71 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6364 | 176.2552 | 0 | 0 | 0 | 0
449876 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211692 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 14:59:37 | 24.04.2021 16:05:00 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0
449882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7017202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:05:17 | 24.04.2021 18:22:00 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1444
449885 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7083864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:58:21 | 24.04.2021 15:24:00 | 3.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8475
449893 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6999210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 11:15:29 | 24.04.2021 16:01:00 | 4.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6205
449894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:10:47 | 24.04.2021 16:38:00 | 1.4536 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3402 | 0 | 0 | 0 | 0
449900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:11:47 | 24.04.2021 16:50:00 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5478 | 872.489
449907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:20:08 | 24.04.2021 15:22:45 | 0.04361 | 0 | 0 | 173 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7.5445 | 14.7838 | 0.78498 | 0.04361
449911 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6820053 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:22:32 | 24.04.2021 17:33:00 | 2.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
449923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:30:04 | 24.04.2021 15:48:00 | 0.29889 | 7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922 | 2745.9024 | 0 | 0 | 0 | 0
449923 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6904194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:30:04 | 24.04.2021 16:03:39 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 0
449931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7129338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:13:34 | 24.04.2021 18:16:00 | 3.0406 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.3302 | 0 | 0 | 0 | 0
449936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6875499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:35:47 | 24.04.2021 16:32:00 | 0.93694 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9642 | 0 | 0 | 0 | 0
449944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10832598 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:30:37 | 24.04.2021 16:37:00 | 1.1064 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:43:34 | 24.04.2021 16:45:00 | 1.0239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 32.7645 | 3.0717
449951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:46:47 | 24.04.2021 16:13:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 10 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3694 | 183.9517 | 0 | 0
449959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:52:47 | 24.04.2021 18:47:00 | 2.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.578 | 722.9989
449963 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:56:39 | 24.04.2021 17:36:00 | 1.6558 | 47 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.824 | 16.5583 | 8.2791 | 0 | 0 | 0
449971 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6781391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 15:41:25 | 24.04.2021 17:57:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5194 | 686.9549 | 0 | 0
449974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:08:19 | 24.04.2021 23:50:00 | 7.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3894
449987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:21:30 | 24.04.2021 16:22:39 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72846 | 11.502
449988 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112375 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:23:09 | 24.04.2021 17:52:00 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
450008 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Direği | BR6546879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:34:56 | 24.04.2021 17:42:00 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7089 | 0 | 13.4134
450018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:42:48 | 24.04.2021 17:55:44 | 1.2156 | 0 | 0 | 18 | 232 | 63 | 173 | 0 | 0 | 21.8801 | 282.0099 | 76.5803 | 210.2919
450074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6962842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:11:23 | 24.04.2021 17:59:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.791 | 0 | 0
450080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:12:24 | 24.04.2021 19:35:00 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6768
450085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137282 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:14:27 | 24.04.2021 18:23:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1425
450092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:05:48 | 24.04.2021 17:54:06 | 0.805 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 982 | 2.415 | 1.61 | 0 | 0 | 48.3 | 790.51
450096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11023717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:23:37 | 24.04.2021 18:24:00 | 1.0064 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3451 | 0 | 0 | 0 | 0
450105 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:28:52 | 24.04.2021 17:57:00 | 0.46889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 0
450111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6863949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:32:59 | 24.04.2021 22:06:00 | 4.5503 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4665 | 0 | 0
450119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6984846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:12:06 | 24.04.2021 17:37:00 | 0.415 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0
450125 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6591470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:35:55 | 24.04.2021 23:06:00 | 5.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0389
450144 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:47:23 | 24.04.2021 18:14:00 | 0.44361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 917.8291
450145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:47:08 | 24.04.2021 19:07:00 | 1.3311 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8466 | 9.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
450157 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927081 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:33:31 | 24.04.2021 22:10:00 | 5.6081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6081 | 0 | 44.8645 | 0
450161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:46:24 | 24.04.2021 18:48:00 | 1.0267 | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1067 | 257.6942 | 0 | 0 | 0 | 0
450172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6994663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:07:01 | 24.04.2021 18:41:00 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4606
450176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR6696686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:26:38 | 24.04.2021 19:00:02 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1936
450187 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:13:34 | 24.04.2021 18:58:00 | 0.74056 | 0 | 0 | 44 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5846 | 6.665 | 2.9622 | 0
450194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:16:37 | 24.04.2021 20:04:41 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6189
450195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:17:12 | 24.04.2021 18:22:32 | 0.08889 | 0 | 7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.7857 | 0 | 0 | 0 | 0
450197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7023643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:22:09 | 24.04.2021 21:14:00 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3304
450200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:24:55 | 24.04.2021 19:00:00 | 0.58472 | 0 | 0 | 11 | 4 | 54 | 7 | 0 | 0 | 6.4319 | 2.3389 | 31.5749 | 4.093
450233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6962842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:34:36 | 24.04.2021 22:01:00 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.16 | 0 | 0
450263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:43:22 | 24.04.2021 19:31:00 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9389 | 107.6334
450270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:03:26 | 24.04.2021 23:05:00 | 4.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0261
450282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:14:18 | 24.04.2021 19:33:00 | 0.31167 | 0 | 0 | 74 | 439 | 35 | 65 | 0 | 0 | 23.0636 | 136.8231 | 10.9085 | 20.2585
450283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:14:50 | 24.04.2021 19:54:00 | 0.65278 | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23.5001 | 3.2639 | 0 | 0 | 3.2639 | 1.9583
450287 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:14:14 | 24.04.2021 19:36:00 | 0.36278 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 59.8587 | 0 | 0 | 0 | 6.1673
450288 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO11214643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 17:56:47 | 24.04.2021 19:39:00 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9253
450290 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:25:47 | 24.04.2021 21:27:00 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0406
450297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:30:50 | 24.04.2021 20:57:00 | 1.4361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7388 | 0 | 0 | 0 | 0
450299 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:35:30 | 24.04.2021 21:08:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3334 | 55.5001
450302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:35:45 | 24.04.2021 20:31:00 | 0.92083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1011 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 13.8125 | 930.9591
450303 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:36:14 | 24.04.2021 19:51:00 | 0.24611 | 27 | 6799 | 0 | 0 | 36 | 7073 | 6.645 | 1673.3019 | 0 | 0 | 8.86 | 1740.736
450306 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7063543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:42:36 | 24.04.2021 21:00:00 | 1.29 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0
450309 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6759564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:48:45 | 24.04.2021 21:38:00 | 1.8208 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5623 | 0 | 0 | 0 | 0
450313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:50:24 | 24.04.2021 20:11:00 | 1.3433 | 396 | 1476 | 0 | 0 | 73 | 346 | 531.9587 | 1982.7551 | 0 | 0 | 98.0631 | 464.7922
450316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7042877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:37:40 | 24.04.2021 20:28:00 | 0.83889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
450333 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6958501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 20:44:43 | 24.04.2021 21:27:00 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3106
450346 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132728 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:11:06 | 24.04.2021 21:54:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
450349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7042877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:13:31 | 24.04.2021 21:48:00 | 0.57472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4371 | 0 | 0 | 0 | 0
450351 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 21:15:30 | 24.04.2021 22:07:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 609.4143
450362 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 19:31:41 | 24.04.2021 22:18:00 | 2.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2113
450373 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 22:16:15 | 25.04.2021 00:07:00 | 1.8458 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.2292 | 0 | 0 | 0 | 12.9208 | 0
450375 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 16:38:11 | 24.04.2021 17:15:44 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7055 | 0
450388 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:11:51 | 24.04.2021 23:31:00 | 0.31917 | 0 | 0 | 64 | 222 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.4269 | 70.8557 | 3.83 | 0
450392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2021 23:32:13 | 25.04.2021 01:51:00 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8784 | 1561.3155
450400 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7045536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:19:46 | 25.04.2021 02:30:00 | 2.1706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8762 | 0 | 0 | 0 | 0
450408 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6637006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 01:02:27 | 25.04.2021 01:48:00 | 0.75917 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6076 | 0 | 0 | 0 | 0
450409 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 00:59:07 | 25.04.2021 02:37:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 9 | 5 | 54 | 604 | 0 | 0 | 14.6825 | 8.157 | 88.0951 | 985.3596
450423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9747497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2021 18:54:13 | 25.04.2021 02:35:00 | 7.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0392 | 7.6797
450444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:26:37 | 25.04.2021 06:20:00 | 0.88972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 982 | 1.7794 | 0.88972 | 0 | 0 | 9.7869 | 873.705
450445 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:30:09 | 25.04.2021 06:36:20 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9275 | 7.7214
450446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818646 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 05:32:31 | 25.04.2021 12:27:01 | 6.9083 | 20 | 2117 | 0 | 0 | 25 | 3116 | 138.1666 | 14624.9346 | 0 | 0 | 172.7082 | 21526.3563
450447 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818642 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 05:33:02 | 25.04.2021 12:45:00 | 7.1994 | 159 | 35324 | 0 | 0 | 16 | 2137 | 1144.711 | 254313.0186 | 0 | 0 | 115.191 | 15385.2033
450449 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 05:52:18 | 25.04.2021 06:42:51 | 0.8425 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1520 | 0 | 0 | 4.2125 | 0 | 21.905 | 1280.6
450490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 06:56:18 | 25.04.2021 08:11:00 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 434.505
450517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6599066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:15:19 | 25.04.2021 12:56:00 | 5.6781 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.527 | 0 | 0
450519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6937923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:11:19 | 25.04.2021 07:27:00 | 0.26139 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.52278
450521 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6656703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:19:46 | 25.04.2021 08:50:59 | 1.5203 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
450532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:35:19 | 25.04.2021 08:25:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4525 | 754.3627
450546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | LINE5642885 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:03:57 | 25.04.2021 09:51:06 | 1.7858 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9291 | 0 | 0 | 0
450584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:30:27 | 25.04.2021 18:00:00 | 9.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3425 | 94.925
450585 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6624085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:30:26 | 25.04.2021 10:54:00 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2737 | 0 | 0
450586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:30:55 | 25.04.2021 17:54:00 | 9.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.693 | 0
450587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:31:19 | 25.04.2021 18:00:00 | 9.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4781 | 18.9561
450589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:31:41 | 25.04.2021 17:51:00 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7751
450590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7162637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 08:32:05 | 25.04.2021 17:40:00 | 9.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2639 | 9.1319
450596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:03:19 | 25.04.2021 08:13:00 | 0.16139 | 91 | 3897 | 0 | 0 | 3 | 64 | 14.6865 | 628.9368 | 0 | 0 | 0.48417 | 10.329
450602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:47:01 | 25.04.2021 09:18:36 | 0.52639 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2.6319 | 0 | 0.52639 | 0 | 5.2639 | 1.0528
450603 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO8007597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:46:38 | 25.04.2021 09:30:00 | 0.72278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 21.6834 | 0
450652 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6847592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:00:39 | 25.04.2021 11:31:18 | 2.5108 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7274 | 0 | 0 | 0 | 0
450653 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:00:00 | 25.04.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 399
450654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6987386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:02:12 | 25.04.2021 11:51:24 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
450656 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7108518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:00:00 | 25.04.2021 14:38:00 | 5.6333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7666 | 0 | 0 | 0 | 0
450657 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 09:04:31 | 25.04.2021 11:00:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3438 | 173.2248
450658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:04:49 | 25.04.2021 09:29:49 | 0.41667 | 27 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2501 | 790.8397 | 0 | 0 | 0 | 0
450662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:16:36 | 25.04.2021 09:28:17 | 1.1947 | 45 | 6 | 0 | 0 | 74 | 28 | 53.7624 | 7.1683 | 0 | 0 | 88.4093 | 33.4522
450672 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331688 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:18:19 | 25.04.2021 09:41:00 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37806
450674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:19:11 | 25.04.2021 09:24:46 | 1.0931 | 8 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7445 | 588.0663 | 0 | 0 | 0 | 0
450709 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:44:56 | 25.04.2021 10:02:00 | 0.28444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7463 | 3.1288
450716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7426166 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 07:24:16 | 25.04.2021 09:56:28 | 2.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 2.5367
450720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:59:20 | 25.04.2021 10:29:00 | 0.49444 | 22 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8777 | 306.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
450721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516131917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:58:45 | 25.04.2021 11:36:31 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2589
450722 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:07 | 25.04.2021 13:03:00 | 3.0481 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3457 | 0 | 0 | 0 | 0
450723 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:14 | 25.04.2021 14:52:00 | 4.8628 | 15 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1 | 72.9417 | 38.9022 | 0 | 0 | 218.8251 | 4.8628
450725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6786029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:07 | 25.04.2021 13:05:32 | 3.0903 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
450726 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6716144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:00 | 25.04.2021 10:58:48 | 0.98 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0
450727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:01:02 | 25.04.2021 11:08:29 | 1.1242 | 0 | 0 | 27 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 30.3526 | 3.3725 | 59.581 | 2.2483
450728 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 12:00:17 | 25.04.2021 13:57:00 | 1.9453 | 29 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 56.4131 | 3.8906 | 0 | 0 | 85.5923 | 1.9453
450729 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6778168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:00:00 | 25.04.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
450733 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6744204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:05:20 | 25.04.2021 11:58:08 | 1.88 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 0
450738 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | LINE10114464 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:13:10 | 25.04.2021 10:09:58 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0
450741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8168725 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:08:55 | 25.04.2021 10:55:36 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0025 | 5.4464
450750 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6646177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:14:00 | 25.04.2021 11:45:51 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5522 | 0 | 0
450771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:20:36 | 25.04.2021 11:12:24 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4196 | 23.3099
450777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 10:27:38 | 25.04.2021 12:29:04 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8668 | 22.2628
450778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:28:22 | 25.04.2021 12:25:10 | 1.9467 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1334 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
450790 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6893944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:41:49 | 25.04.2021 11:56:22 | 1.2425 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6675 | 0 | 0 | 0
450792 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10808337 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:41:46 | 25.04.2021 11:46:43 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0
450820 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:57:22 | 25.04.2021 11:48:00 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 | 376.3749
450821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 11:03:49 | 25.04.2021 11:49:40 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4828 | 8.4059
450832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:12:37 | 25.04.2021 11:15:07 | 0.04167 | 0 | 0 | 516 | 1898 | 132 | 680 | 0 | 0 | 21.5017 | 79.0897 | 5.5004 | 28.3356
450838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10474535 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:36:48 | 25.04.2021 11:17:15 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8008
450843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:18:23 | 25.04.2021 13:46:00 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4719 | 66.4276
450846 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:20:23 | 25.04.2021 12:01:00 | 0.67694 | 139 | 1807 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94.0947 | 1223.2306 | 0 | 0 | 2.0308 | 0
450854 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922507 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:25:42 | 25.04.2021 11:51:07 | 0.42361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 0
450862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:28:49 | 25.04.2021 12:28:23 | 0.99278 | 396 | 1476 | 0 | 0 | 73 | 346 | 393.1409 | 1465.3433 | 0 | 0 | 72.4729 | 343.5019
450876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516940468 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 09:59:33 | 25.04.2021 11:36:32 | 1.6164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0
450882 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:34:46 | 25.04.2021 12:02:04 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.565 | 34.55
450893 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:29:23 | 25.04.2021 12:11:06 | 0.69528 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3106 | 0 | 0 | 0 | 0
450902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6682864 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:42:26 | 25.04.2021 12:21:55 | 0.65806 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
450906 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 11:46:45 | 25.04.2021 12:48:21 | 1.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
450909 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 08:04:22 | 25.04.2021 11:52:27 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8014
450942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:10:50 | 25.04.2021 12:40:24 | 0.49278 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2474 | 0 | 0 | 0 | 0
450961 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:24:13 | 25.04.2021 12:25:13 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28339 | 0.06668
450973 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO8552426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:33:59 | 25.04.2021 13:16:00 | 0.70028 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 0
450979 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:40:23 | 25.04.2021 13:53:00 | 1.2103 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25.4159 | 19.3645 | 0 | 0 | 1.2103 | 33.8878
450982 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517108989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 12:41:55 | 25.04.2021 15:08:00 | 2.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4347
450990 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 12:49:27 | 25.04.2021 15:55:00 | 3.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8675 | 0
450997 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 13:00:17 | 25.04.2021 17:43:00 | 4.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2388 | 810.4537
451008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:15:59 | 25.04.2021 13:17:30 | 0.02528 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48032 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
451032 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10198908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:03:29 | 25.04.2021 14:01:00 | 0.95861 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.95861 | 205.1425 | 0 | 0 | 0 | 1.9172
451035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142699 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:29:54 | 25.04.2021 14:34:00 | 1.0683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
451041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:34:53 | 25.04.2021 14:28:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5086
451042 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:35:46 | 25.04.2021 13:35:56 | 0.00278 | 0 | 0 | 110 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 1.5874 | 0 | 0
451046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:41:24 | 25.04.2021 13:55:00 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 5.8934
451051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6586290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:47:53 | 25.04.2021 15:36:00 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0097
451061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:53:24 | 25.04.2021 14:27:00 | 0.56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 982 | 1.68 | 1.12 | 0 | 0 | 33.6 | 549.92
451071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7127487 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 13:59:34 | 25.04.2021 15:01:00 | 1.0239 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1023 | 0 | 0 | 0 | 0
451072 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 14:01:00 | 25.04.2021 15:50:00 | 1.8167 | 27 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.0501 | 190.7503 | 0 | 0 | 1.8167 | 0
451077 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726127 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:04:08 | 25.04.2021 16:58:00 | 2.8978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
451083 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:08:25 | 25.04.2021 14:11:00 | 0.04306 | 48 | 6471 | 0 | 0 | 40 | 433 | 2.0669 | 278.6413 | 0 | 0 | 1.7224 | 18.645
451094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:15:25 | 25.04.2021 16:47:00 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2111 | 270.3237
451108 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7121607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 14:30:49 | 25.04.2021 17:23:00 | 2.8697 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
451118 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:41:30 | 25.04.2021 17:25:00 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.325
451125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6649226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:13:18 | 25.04.2021 18:41:00 | 4.4617 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3901 | 0 | 0 | 0 | 0
451126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:49:25 | 25.04.2021 15:19:00 | 0.49306 | 0 | 0 | 55 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1183 | 618.7903 | 0 | 0
451127 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:50:25 | 25.04.2021 15:28:49 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.28 | 264.96
451133 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:53:22 | 25.04.2021 15:42:53 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0112
451157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:53:40 | 25.04.2021 15:26:00 | 0.53889 | 396 | 1476 | 0 | 0 | 73 | 346 | 213.4004 | 795.4016 | 0 | 0 | 39.339 | 186.4559
451158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:36:22 | 25.04.2021 11:23:00 | 0.77722 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6583 | 6.995 | 2.3317 | 0
451190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 14:54:25 | 25.04.2021 15:10:00 | 0.25972 | 59 | 315 | 0 | 0 | 185 | 401 | 15.3235 | 81.8118 | 0 | 0 | 48.0482 | 104.1477
451210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:35:03 | 25.04.2021 15:36:27 | 0.02333 | 0 | 0 | 188 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 5.9958 | 0.18664 | 0
451222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:47:26 | 25.04.2021 18:28:00 | 2.6761 | 36 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.34 | 508.4609 | 0 | 0 | 0 | 0
451228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6820662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:55:07 | 25.04.2021 16:44:00 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6598
451236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:30:16 | 25.04.2021 17:17:00 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8089 | 120.9645
451238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO10397263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 10:32:48 | 25.04.2021 16:17:00 | 5.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8368
451248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:55:08 | 25.04.2021 17:12:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4566
451251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:21:27 | 25.04.2021 17:39:00 | 1.2925 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 226.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
451265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:46:51 | 25.04.2021 18:49:24 | 2.0425 | 46 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.955 | 4583.37 | 0 | 0 | 0 | 0
451285 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517081898 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:57:27 | 25.04.2021 17:58:00 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
451286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO10290949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 16:58:07 | 25.04.2021 19:14:00 | 2.2647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5294 | 0 | 0 | 0 | 4.5294 | 0
451287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2021 17:01:09 | 25.04.2021 18:00:21 | 0.98667 | 102 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6403 | 12.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
451288 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:46:23 | 25.04.2021 17:23:00 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3598 | 394.5186
451299 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:22:59 | 25.04.2021 17:46:00 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7411 | 1.5344
451303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:25:55 | 25.04.2021 17:28:10 | 0.0375 | 8 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 20.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
451308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11554681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:29:01 | 25.04.2021 18:03:00 | 0.56639 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9647 | 235.6182 | 0 | 0 | 0 | 0
451315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:35:45 | 25.04.2021 17:59:00 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 1.9375
451317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:40:30 | 25.04.2021 19:29:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5499 | 47.0166
451318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807479 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:43:12 | 25.04.2021 18:38:00 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333
451331 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:51:19 | 25.04.2021 18:14:00 | 0.37806 | 0 | 0 | 16 | 471 | 48 | 39 | 0 | 0 | 6.049 | 178.0663 | 18.1469 | 14.7443
451336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 15:54:05 | 25.04.2021 18:24:00 | 2.4986 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 54.9694 | 0 | 167.4069 | 2.4986
451338 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6759564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:53:16 | 25.04.2021 20:18:00 | 2.4122 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
451357 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:05:03 | 25.04.2021 18:48:00 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71583 | 2.8633
451408 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7385237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:42:31 | 25.04.2021 19:30:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 7.9139
451423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10815564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:56:01 | 25.04.2021 19:15:00 | 0.31639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
451430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:01:17 | 25.04.2021 19:34:00 | 0.54528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 0
451431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8005305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 17:24:20 | 25.04.2021 19:22:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8056 | 0
451439 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:45:36 | 25.04.2021 19:18:00 | 0.54 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 9.18
451450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:10:42 | 25.04.2021 19:30:00 | 0.32167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5507 | 0 | 0 | 0 | 0
451467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11385496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:19:29 | 25.04.2021 20:48:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8022 | 492.7435
451468 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 18:36:43 | 25.04.2021 19:31:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5664
451490 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6685142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:51:22 | 25.04.2021 20:55:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5746
451496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:23:00 | 25.04.2021 20:02:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2
451497 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 19:59:45 | 25.04.2021 21:16:00 | 1.2708 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2.5417 | 274.4993 | 0 | 0 | 0 | 465.1238
451500 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:19:00 | 25.04.2021 20:20:00 | 0.01667 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 0
451503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325299 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:33:31 | 25.04.2021 21:51:00 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
451507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6804120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:34:53 | 25.04.2021 21:11:00 | 0.60194 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7765 | 0 | 0 | 0 | 0
451508 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7118841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:38:00 | 25.04.2021 21:27:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5506
451511 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 20:59:31 | 25.04.2021 21:58:00 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3062 | 652.0877
451520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6994663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:14:14 | 25.04.2021 22:13:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5477
451524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245339 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:27:11 | 25.04.2021 22:25:00 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0
451529 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:44:15 | 25.04.2021 22:12:00 | 0.4625 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 10.6375 | 0 | 30.9875 | 0.4625
451530 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 21:23:27 | 25.04.2021 22:15:00 | 0.85917 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 420.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
451545 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146323 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:32:33 | 25.04.2021 23:24:00 | 0.8575 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.635 | 0 | 0 | 0 | 0
451546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:27:58 | 26.04.2021 00:12:00 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6694 | 162.9857
451623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:58:08 | 26.04.2021 00:09:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 69 | 82 | 62 | 16 | 0 | 0 | 81.4966 | 96.851 | 73.2288 | 18.8978
451627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:47:42 | 25.04.2021 23:11:00 | 0.38833 | 189 | 49401 | 33 | 421 | 95 | 4174 | 73.3944 | 19183.8903 | 12.8149 | 163.4869 | 36.8914 | 1620.8894
451632 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7019121 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:07:34 | 26.04.2021 01:00:00 | 1.8739 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.5258 | 0 | 0 | 0 | 0
451656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 22:50:13 | 25.04.2021 22:59:00 | 0.14639 | 23 | 383 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3.367 | 56.0674 | 0 | 0 | 2.9278 | 1.1711
451659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211692 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:28:15 | 26.04.2021 00:25:00 | 0.94583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 0
451663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2021 23:48:25 | 26.04.2021 01:02:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5459 | 784.8896
451667 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:08:18 | 26.04.2021 02:24:00 | 2.2617 | 6 | 713 | 0 | 0 | 5 | 1485 | 13.57 | 1612.5707 | 0 | 0 | 11.3084 | 3358.5799
451672 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516019833 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 00:45:51 | 26.04.2021 01:41:00 | 0.91917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
451674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 01:17:58 | 26.04.2021 02:57:00 | 1.6506 | 3 | 12005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9517 | 19814.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
451697 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 03:55:57 | 26.04.2021 05:32:04 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4951 | 989.9989
451697 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE8904607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 03:55:57 | 26.04.2021 06:18:36 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.795 | 121.2525
451778 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:06:20 | 26.04.2021 06:51:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444
451784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:58:58 | 26.04.2021 07:17:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5532
451785 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 05:50:37 | 26.04.2021 06:31:00 | 0.67306 | 0 | 0 | 40 | 8898 | 232 | 9083 | 0 | 0 | 26.9224 | 5988.8879 | 156.1499 | 6113.404
451803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:50:04 | 26.04.2021 08:01:00 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8222 | 390.1326
451811 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6582274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:14:54 | 26.04.2021 09:06:00 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9185
451814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:39:03 | 26.04.2021 08:37:00 | 1.9658 | 0 | 0 | 10 | 28 | 82 | 250 | 0 | 0 | 19.6583 | 55.0432 | 161.1981 | 491.4575
451818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:24:02 | 26.04.2021 09:42:00 | 2.2994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
451819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517212941 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:30:15 | 26.04.2021 08:47:00 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792
451826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:38:28 | 26.04.2021 07:41:23 | 0.04861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 13.1247
451830 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:48:00 | 26.04.2021 08:59:00 | 1.1833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 13.0166 | 1.1833
451833 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:51:04 | 26.04.2021 08:15:00 | 0.39889 | 48 | 6472 | 0 | 0 | 40 | 433 | 19.1467 | 2581.6161 | 0 | 0 | 15.9556 | 172.7194
451856 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:10:23 | 26.04.2021 10:49:00 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7339 | 0
451860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:15:04 | 26.04.2021 09:06:00 | 0.84889 | 1 | 728 | 0 | 0 | 6 | 369 | 0.84889 | 617.9919 | 0 | 0 | 5.0933 | 313.2404
451864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6905806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:16:44 | 26.04.2021 10:03:00 | 1.7711 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.9219 | 0 | 0 | 0 | 0
451881 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:30:01 | 26.04.2021 09:41:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6612 | 1612.5108
451884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:30:10 | 26.04.2021 16:03:00 | 7.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8138
451885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:30:43 | 26.04.2021 16:22:00 | 7.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.983 | 0
451887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO7162637 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:31:00 | 26.04.2021 15:40:00 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.15
451888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6648216 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:31:18 | 26.04.2021 15:33:00 | 7.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5949 | 70.2833
451889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 08:31:35 | 26.04.2021 16:31:00 | 7.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9903 | 15.9806
451901 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 06:42:47 | 26.04.2021 09:10:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3505 | 12.2681 | 0 | 0
451910 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6761359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:11:59 | 26.04.2021 07:56:00 | 0.73361 | 0 | 0 | 9 | 5 | 53 | 600 | 0 | 0 | 6.6025 | 3.6681 | 38.8813 | 440.166
451916 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:23:23 | 26.04.2021 08:46:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 74 | 978 | 836 | 3718 | 0 | 0 | 27.8936 | 368.6473 | 315.1218 | 1401.4629
451928 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517183811 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:45:35 | 26.04.2021 16:46:00 | 8.0069 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0902 | 0 | 0 | 0 | 0
451959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:04 | 26.04.2021 13:45:00 | 4.7489 | 57 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6867 | 992.518 | 0 | 0 | 0 | 0
451960 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6830342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:09 | 26.04.2021 16:59:00 | 7.9808 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.0607 | 0 | 0 | 0 | 0
451961 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:23 | 26.04.2021 13:00:00 | 3.9936 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.6517 | 0 | 0 | 0 | 0
451962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:25 | 26.04.2021 11:49:00 | 2.8097 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
451963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:00:48 | 26.04.2021 11:56:00 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.16 | 2.92
451966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE6933342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:01 | 26.04.2021 14:02:00 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6392 | 0 | 0
451978 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6830337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:08 | 26.04.2021 16:54:00 | 7.8811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
451979 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6588852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:15 | 26.04.2021 13:52:00 | 4.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9916
451980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:16 | 26.04.2021 13:58:00 | 4.9456 | 5 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.7278 | 4871.3766 | 0 | 0 | 0 | 4.9456
451981 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:34 | 26.04.2021 11:51:49 | 2.8375 | 3 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5125 | 2207.575 | 0 | 0 | 0 | 0
451982 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:36 | 26.04.2021 13:55:00 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.62
451983 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6943270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:01:43 | 26.04.2021 17:05:00 | 8.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0246
451984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6680097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:02:56 | 26.04.2021 10:51:00 | 1.8011 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7188 | 0 | 0 | 0 | 0
451985 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:03:02 | 26.04.2021 16:53:00 | 7.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509.0854
451986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6768554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:03:16 | 26.04.2021 11:28:00 | 2.4122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3055 | 0 | 0 | 0 | 0
452002 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE9280585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 07:15:37 | 26.04.2021 09:39:00 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7365
452034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:16:03 | 26.04.2021 09:49:00 | 0.54917 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0409 | 26.3602 | 0 | 0 | 0 | 0
452043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6780399 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:13:41 | 26.04.2021 09:57:00 | 0.72194 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.1003 | 0 | 0 | 0 | 0
452057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:30:56 | 26.04.2021 11:44:00 | 2.2178 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4934 | 0 | 0 | 0 | 0
452058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 09:31:23 | 26.04.2021 09:58:00 | 0.44361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1805 | 0 | 0 | 0 | 0
452063 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:34:16 | 26.04.2021 10:37:00 | 1.0456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
452081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:41:18 | 26.04.2021 10:37:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6383 | 12.0683
452084 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:48:24 | 26.04.2021 10:54:00 | 1.0933 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4131 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
452096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6822981 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:56:32 | 26.04.2021 12:16:00 | 2.3244 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.191 | 0 | 0 | 0 | 0
452101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:59:10 | 26.04.2021 10:44:00 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0081 | 8.2194
452105 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:06 | 26.04.2021 14:56:00 | 4.9317 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 2460.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
452106 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6934634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:08 | 26.04.2021 11:26:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7244 | 231.8398
452107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:20 | 26.04.2021 10:55:00 | 0.91111 | 36 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 173.1109 | 0 | 0 | 0 | 0
452108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6781075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:20 | 26.04.2021 14:47:00 | 4.7778 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.778 | 0 | 0 | 0 | 0
452109 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6857509 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:22 | 26.04.2021 14:01:00 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7709 | 0 | 0
452111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:13 | 26.04.2021 15:00:00 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.3755
452112 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:33 | 26.04.2021 11:28:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0325
452113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7107303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:40 | 26.04.2021 16:00:00 | 5.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7335
452114 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6709658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:50 | 26.04.2021 13:00:00 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6111 | 0 | 0
452115 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:01:03 | 26.04.2021 11:01:00 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9469
452118 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:00:00 | 26.04.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8275 | 5 | 5
452121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:03:08 | 26.04.2021 10:50:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 253.8607 | 0 | 0
452122 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6568022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:03:11 | 26.04.2021 14:56:00 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2042
452123 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6568021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:03:54 | 26.04.2021 14:55:00 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1768
452124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:03:48 | 26.04.2021 14:02:00 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.04 | 134.98
452126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:01:20 | 26.04.2021 11:11:00 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1499 | 3505.3911
452128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:05:37 | 26.04.2021 11:11:00 | 1.0897 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
452139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:14:19 | 26.04.2021 11:13:00 | 0.97806 | 12 | 3 | 0 | 0 | 84 | 5 | 11.7367 | 2.9342 | 0 | 0 | 82.157 | 4.8903
452145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535225682 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:15:49 | 26.04.2021 11:38:00 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
452159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:27:42 | 26.04.2021 12:04:00 | 1.605 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.655 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0
452160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:28:29 | 26.04.2021 11:35:00 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5841 | 6.6517
452166 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:32:36 | 26.04.2021 11:18:00 | 0.75667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
452177 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7152571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 10:36:22 | 26.04.2021 11:24:00 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1523 | 0 | 0
452178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:37:08 | 26.04.2021 10:38:53 | 0.02917 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32087 | 0.70008 | 0 | 0 | 0 | 0
452186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:01:02 | 26.04.2021 11:56:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 75 | 0 | 0 | 5.7483 | 5.7483 | 99.6377 | 143.7082
452191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:40:07 | 26.04.2021 11:41:22 | 1.0208 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2291 | 24.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
452196 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9490219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:41:04 | 26.04.2021 11:37:00 | 0.93222 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8988 | 25.1699 | 0 | 0 | 0 | 0
452207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:45:02 | 26.04.2021 15:21:00 | 4.5994 | 0 | 0 | 49 | 30 | 122 | 11 | 0 | 0 | 225.3726 | 137.9832 | 561.1317 | 50.5938
452209 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038933 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:45:22 | 26.04.2021 11:49:00 | 1.0606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
452222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:51:17 | 26.04.2021 10:52:28 | 0.01972 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05916 | 6.409 | 0 | 0
452233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 10:56:48 | 26.04.2021 11:18:00 | 0.35333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
452236 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 11:00:08 | 26.04.2021 15:55:00 | 4.9144 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6043 | 0 | 0 | 0 | 0
452237 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7727984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:00:31 | 26.04.2021 14:48:00 | 3.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1656 | 0
452244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:04:32 | 26.04.2021 11:06:07 | 0.02639 | 10 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2639 | 33.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
452266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:15:03 | 26.04.2021 11:37:12 | 0.36917 | 17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2759 | 29.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
452269 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6628331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:15:06 | 26.04.2021 11:40:00 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.085
452276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:16:15 | 26.04.2021 12:47:07 | 1.5144 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:16:05 | 26.04.2021 12:10:00 | 0.89861 | 39 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0458 | 872.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
452313 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6588757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 11:30:00 | 26.04.2021 13:59:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5498
452320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:37:27 | 26.04.2021 11:42:47 | 0.08889 | 17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 7.0223 | 0 | 0 | 0 | 0
452335 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:44:05 | 26.04.2021 13:55:00 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0957 | 24.0013
452339 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6646177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:22:15 | 26.04.2021 12:09:00 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1378 | 0 | 0
452358 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6870577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:51:05 | 26.04.2021 12:17:00 | 0.43194 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.43194 | 355.4866 | 0 | 3.8875
452361 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515963921 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:51:02 | 26.04.2021 16:25:00 | 4.5661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
452362 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366157 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:51:16 | 26.04.2021 14:46:00 | 2.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
452366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6542996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:53:43 | 26.04.2021 12:35:00 | 0.68806 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
452371 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:01:35 | 26.04.2021 12:11:00 | 4.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2413
452374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:56:05 | 26.04.2021 12:33:00 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9374
452381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:00:19 | 26.04.2021 15:01:00 | 3.0114 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.6174 | 0 | 0 | 0 | 0
452383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:49:08 | 26.04.2021 13:33:00 | 1.7311 | 0 | 0 | 66 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2533 | 1142.5326 | 0 | 0
452385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6709854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:01:19 | 26.04.2021 15:11:00 | 3.1614 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.8981 | 0 | 0 | 0 | 0
452386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6709852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:01:52 | 26.04.2021 15:19:00 | 3.2856 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7026 | 0 | 0 | 0 | 0
452416 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:08:04 | 26.04.2021 12:52:00 | 0.73222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 12.4477 | 4.3933
452424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:48:05 | 26.04.2021 13:01:00 | 1.2153 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3198 | 0 | 0 | 0 | 0
452438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 11:26:13 | 26.04.2021 12:53:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 1 | 97 | 13 | 35 | 0 | 0 | 1.4464 | 140.2998 | 18.8031 | 50.6236
452448 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6763700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:21:05 | 26.04.2021 13:01:00 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6195 | 0 | 0
452451 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:26:17 | 26.04.2021 14:03:07 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1389 | 67.7834
452454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6879426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:30:18 | 26.04.2021 15:55:00 | 3.4117 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5835 | 0 | 0 | 0 | 0
452456 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6768555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 12:31:23 | 26.04.2021 13:59:00 | 1.4603 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3481 | 0 | 0 | 0 | 0
452459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:32:41 | 26.04.2021 14:07:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5827
452460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:34:24 | 26.04.2021 12:47:20 | 0.21556 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0956 | 0.86224 | 0 | 0 | 0 | 0
452462 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:36:06 | 26.04.2021 13:04:00 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 19.995
452463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:37:39 | 26.04.2021 13:56:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 33 | 630 | 3 | 188 | 0 | 0 | 43.0924 | 822.6729 | 3.9175 | 245.496
452468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10716786 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:39:17 | 26.04.2021 14:50:00 | 2.1786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 34.8578 | 4.3572
452484 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:48:08 | 26.04.2021 12:49:23 | 0.02083 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.1873 | 13.7895 | 0 | 0 | 0.10415 | 2.6037
452487 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:49:06 | 26.04.2021 15:07:00 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1432 | 1305.4514
452491 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:50:04 | 26.04.2021 14:02:00 | 1.1989 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 68.3367 | 793.6652 | 0 | 0 | 5.9944 | 149.8613
452512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8449061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:51:22 | 26.04.2021 14:03:00 | 1.1939 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
452516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:57:37 | 26.04.2021 13:10:00 | 0.20639 | 59 | 12287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.177 | 2535.9139 | 0 | 0 | 0.20639 | 0
452516 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE11568625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 12:57:37 | 26.04.2021 13:22:00 | 0.40639 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4691 | 0 | 0 | 0 | 0
452543 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 13:10:55 | 26.04.2021 16:59:00 | 3.8014 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.4309 | 0 | 0 | 0 | 0
452545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:11:07 | 26.04.2021 13:40:00 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6874 | 199.2955
452549 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 13:11:42 | 26.04.2021 16:59:00 | 3.7883 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
452550 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6701055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:12:12 | 26.04.2021 14:02:00 | 0.83 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.27 | 0 | 0 | 0 | 0
452552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:13:10 | 26.04.2021 14:40:00 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8888 | 56.4416
452568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:24:08 | 26.04.2021 14:47:00 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9055 | 0
452614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | SOURCE6740484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:00:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 145 | 768 | 509 | 2778 | 0 | 0 | 77.5344 | 410.665 | 272.1725 | 1485.4522
452614 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:00:15 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0893 | 531.3455
452614 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:01:00 | 0.55139 | 0 | 0 | 83 | 3770 | 281 | 7383 | 0 | 0 | 45.7654 | 2078.7403 | 154.9406 | 4070.9124
452614 | 4 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:02:00 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1511 | 2822.1221
452614 | 5 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:02:15 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9054 | 107.0051
452614 | 6 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:03:00 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4622 | 23.9735
452614 | 7 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:03:07 | 0.58667 | 0 | 0 | 72 | 116 | 864 | 4075 | 0 | 0 | 42.2402 | 68.0537 | 506.8829 | 2390.6802
452614 | 8 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:03:09 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3507 | 1367.0482
452614 | 9 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6678844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 14:40:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1149 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 21.625 | 1380.3971
452614 | 10 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6740368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 18:07:15 | 4.6556 | 0 | 0 | 63 | 27 | 192 | 10 | 0 | 0 | 293.3003 | 125.7001 | 893.8675 | 46.5556
452614 | 11 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:27:55 | 26.04.2021 18:58:28 | 5.5092 | 0 | 0 | 9 | 0 | 183 | 5 | 0 | 0 | 49.5825 | 0 | 1008.1781 | 27.5459
452659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:40:18 | 26.04.2021 15:34:00 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0
452674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:52:43 | 26.04.2021 13:59:00 | 0.10472 | 0 | 0 | 66 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9115 | 69.1152 | 0 | 0
452692 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:55:10 | 26.04.2021 14:52:00 | 0.94722 | 46 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43.5721 | 0.94722 | 0 | 0 | 16.1027 | 0
452714 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7094473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:58:48 | 26.04.2021 14:11:00 | 0.20333 | 52 | 10651 | 0 | 0 | 66 | 4998 | 10.5732 | 2165.6678 | 0 | 0 | 13.4198 | 1016.2433
452720 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7138952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 14:00:56 | 26.04.2021 17:00:00 | 2.9844 | 1 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9844 | 7849.0772 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
452732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 14:03:39 | 26.04.2021 16:56:00 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4975 | 0 | 0
452733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2021 14:05:11 | 26.04.2021 16:57:00 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0894 | 0 | 0
452744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:05:59 | 26.04.2021 15:25:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5792 | 476.7323
452778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:12:04 | 26.04.2021 14:58:00 | 0.76556 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.614 | 0 | 0 | 0 | 0
452806 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:03:10 | 26.04.2021 15:08:12 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6845 | 1717.9657
452806 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:03:10 | 26.04.2021 15:31:43 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3792 | 0
452817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:11:11 | 26.04.2021 14:53:00 | 0.69694 | 0 | 0 | 27 | 34 | 49 | 2817 | 0 | 0 | 18.8174 | 23.696 | 34.1501 | 1963.28
452823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:20:01 | 26.04.2021 15:37:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9443
452851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:29:50 | 26.04.2021 17:29:00 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3472 | 8349.1636
452863 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:52:27 | 26.04.2021 19:39:00 | 5.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5517 | 2443.1761
452864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:32:13 | 26.04.2021 15:00:00 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1978 | 20.8377
452877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:06:12 | 26.04.2021 15:31:00 | 0.41333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.372 | 405.0634
452878 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:38:20 | 26.04.2021 23:05:00 | 8.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
452888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:43:12 | 26.04.2021 18:13:32 | 3.5056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107 | 104 | 0 | 0 | 3.5056 | 3.5056 | 375.0949 | 364.5782
452888 | 2 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6530344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:43:12 | 26.04.2021 18:54:39 | 4.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0149 | 2522.8797
452893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6826951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:45:31 | 26.04.2021 15:23:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9507
452897 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:49:12 | 26.04.2021 15:32:00 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9666 | 366.6516
452903 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:56:09 | 26.04.2021 14:57:21 | 0.02 | 1 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0
452905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:57:14 | 26.04.2021 16:56:00 | 1.9794 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 51.4654 | 0 | 0 | 0 | 0
452909 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:57:50 | 26.04.2021 16:58:00 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0417 | 0
452910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:48:55 | 26.04.2021 14:50:00 | 1.0181 | 133 | 508 | 126 | 1364 | 299 | 2674 | 135.402 | 517.1745 | 128.2756 | 1388.6338 | 304.3999 | 2722.2924
452925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:01:41 | 26.04.2021 15:38:00 | 0.60528 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1874 | 0 | 0 | 0 | 0
452926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:01:17 | 26.04.2021 15:39:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.231
452948 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:08:47 | 26.04.2021 15:54:00 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8384
452986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:17:42 | 26.04.2021 15:18:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 232 | 63 | 173 | 0 | 0 | 0.225 | 2.9 | 0.7875 | 2.1625
453015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7075201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:18:46 | 26.04.2021 15:56:00 | 2.6206 | 22 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6523 | 8681.9153 | 0 | 0 | 0 | 0
453024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:16:22 | 26.04.2021 16:00:00 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.8776
453044 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:01:00 | 26.04.2021 16:41:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3334 | 418.6688
453048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:36:46 | 26.04.2021 15:38:00 | 0.02056 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
453049 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 13:22:08 | 26.04.2021 15:40:00 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6535 | 62.0401
453055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761895 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:38:12 | 26.04.2021 18:25:00 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0
453056 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6608963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:48:17 | 26.04.2021 21:32:00 | 6.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2005
453071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:43:28 | 26.04.2021 17:23:00 | 1.6589 | 0 | 0 | 10 | 7 | 48 | 12 | 0 | 0 | 16.5889 | 11.6122 | 79.6267 | 19.9067
453081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:04:12 | 26.04.2021 16:30:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.56 | 7160.01
453086 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:53:50 | 26.04.2021 17:32:00 | 1.6361 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3583 | 42.5389 | 6.5444 | 0
453115 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6586026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:57:34 | 26.04.2021 16:44:00 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0068 | 0 | 0
453166 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7066992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:06:43 | 26.04.2021 17:54:00 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1522 | 1748.7227
453179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6832830 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:08:37 | 26.04.2021 17:57:00 | 1.8064 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
453186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6796410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:11:00 | 26.04.2021 16:45:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5334
453187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:12:13 | 26.04.2021 19:16:00 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5675 | 575.8553
453195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6740392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:07:10 | 26.04.2021 17:17:14 | 3.1678 | 0 | 0 | 72 | 116 | 806 | 1319 | 0 | 0 | 228.0802 | 367.4625 | 2553.2307 | 4178.3018
453202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7046739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:19:35 | 26.04.2021 16:38:00 | 0.30694 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7634 | 0 | 0 | 0 | 0
453209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:03:14 | 26.04.2021 18:26:00 | 3.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6991 | 6535.837
453245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6740377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 09:04:53 | 26.04.2021 13:01:00 | 3.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.8886 | 3888.0566
453267 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516872766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:57:32 | 26.04.2021 20:07:00 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1578
453270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:56:51 | 26.04.2021 17:49:00 | 0.86917 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.2882 | 0 | 0 | 0 | 0
453271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 16:59:02 | 26.04.2021 17:46:00 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5774 | 19.5695
453310 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:21:15 | 26.04.2021 18:00:00 | 0.64583 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:21:23 | 26.04.2021 18:33:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 1 | 98 | 13 | 35 | 0 | 0 | 1.1936 | 116.9738 | 15.5169 | 41.7764
453322 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:26:22 | 26.04.2021 18:11:00 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6578
453338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6740392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:39:15 | 26.04.2021 18:13:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 65 | 70 | 591 | 2994 | 0 | 0 | 36.5625 | 39.375 | 332.4375 | 1684.125
453338 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:39:15 | 26.04.2021 18:33:42 | 0.9075 | 0 | 0 | 7 | 46 | 261 | 1123 | 0 | 0 | 6.3525 | 41.745 | 236.8575 | 1019.1225
453338 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9208444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:39:15 | 26.04.2021 18:36:13 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0
453351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:30:24 | 26.04.2021 18:37:00 | 1.11 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.62 | 0 | 0 | 0 | 0
453389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6974398 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:46:16 | 26.04.2021 19:28:00 | 1.6956 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7801 | 0 | 0 | 0 | 0
453416 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:47:14 | 26.04.2021 18:30:00 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2148 | 512.4888
453423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118445 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 15:19:13 | 26.04.2021 19:26:00 | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.9512
453425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6940425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:49:28 | 26.04.2021 18:56:00 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5445 | 522.2872
453428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:52:20 | 26.04.2021 17:53:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 23 | 62 | 107 | 76 | 0 | 0 | 0.2875 | 0.775 | 1.3375 | 0.95
453432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:44:37 | 26.04.2021 18:02:01 | 0.29 | 7 | 1 | 94 | 15563 | 50 | 4922 | 2.03 | 0.29 | 27.26 | 4513.27 | 14.5 | 1427.38
453435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:44:08 | 26.04.2021 21:32:00 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5623
453455 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6605658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:01:04 | 26.04.2021 19:04:00 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8578
453460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:03:35 | 26.04.2021 19:28:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0915 | 16.8833
453462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6820549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:10:24 | 26.04.2021 19:01:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0331
453481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:15:57 | 26.04.2021 18:40:00 | 0.40083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80166 | 0 | 0 | 0 | 0
453488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6919543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:21:32 | 26.04.2021 19:26:00 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168.6871 | 0 | 1.0744
453489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:22:31 | 26.04.2021 19:10:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1887 | 8.7053
453513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:43:18 | 26.04.2021 19:22:00 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.025 | 654.03
453520 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7118842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 14:49:44 | 26.04.2021 19:07:00 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6768
453530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6573358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:52:45 | 26.04.2021 19:54:00 | 1.0208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
453532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6759941 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:34:16 | 26.04.2021 19:09:00 | 1.5789 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
453536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7120384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:01:41 | 26.04.2021 20:01:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6013
453542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 18:58:36 | 26.04.2021 19:59:00 | 1.0067 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
453549 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515715295 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:12:11 | 26.04.2021 22:21:00 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1469
453558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168942 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:16:57 | 26.04.2021 21:17:00 | 2.0008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0041 | 0 | 0 | 0 | 0
453560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7083636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:17:32 | 26.04.2021 20:35:00 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0244
453563 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6964843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:18:22 | 26.04.2021 20:37:00 | 1.3106 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.8326 | 0 | 0 | 0 | 0
453566 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:20:25 | 26.04.2021 21:53:00 | 2.5431 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4043 | 0 | 0 | 0 | 0
453572 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231340 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:21:20 | 26.04.2021 19:51:00 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 0
453574 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6547883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:22:35 | 26.04.2021 20:40:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8003
453578 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | FUSE7102492 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 17:29:35 | 26.04.2021 19:45:00 | 2.2569 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.583 | 0 | 0 | 0 | 0
453604 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:23:29 | 26.04.2021 19:30:00 | 0.10861 | 0 | 0 | 38 | 14963 | 116 | 11687 | 0 | 0 | 4.1272 | 1625.1314 | 12.5988 | 1269.3251
453611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6593959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:02:21 | 26.04.2021 20:00:00 | 0.96083 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.3021 | 0 | 0 | 0 | 0
453627 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6908701 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:34:28 | 26.04.2021 20:28:00 | 0.89222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
453628 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR6919543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:37:05 | 26.04.2021 20:36:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154.1646 | 0 | 0.98194
453630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:37:24 | 26.04.2021 20:50:00 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 1.21
453632 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6928019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:39:39 | 26.04.2021 20:25:00 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5583
453634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:40:11 | 26.04.2021 22:50:00 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7814 | 3.1636
453635 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:41:33 | 26.04.2021 23:20:00 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0491
453637 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:44:47 | 26.04.2021 20:14:30 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4575 | 11.8867
453639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:45:20 | 26.04.2021 21:24:00 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4444 | 3.2889
453652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:06:37 | 26.04.2021 21:03:00 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3122
453655 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:12:19 | 26.04.2021 22:10:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4517 | 52.9575
453656 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11483177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:13:33 | 26.04.2021 22:22:00 | 2.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4083
453675 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6950667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:21:15 | 26.04.2021 21:30:00 | 1.1458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
453677 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:25:20 | 26.04.2021 21:30:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | 402 | 0 | 0 | 11.8556 | 0 | 125.0225 | 433.2676
453678 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6597549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:29:55 | 26.04.2021 21:43:00 | 1.2181 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3076 | 0 | 0 | 0 | 0
453683 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6733085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:38:21 | 26.04.2021 20:48:00 | 0.16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4189
453691 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517176081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:06:58 | 26.04.2021 20:44:00 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0
453695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6678967 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:42:06 | 26.04.2021 22:17:00 | 1.5817 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
453709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:27:00 | 26.04.2021 21:50:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4166 | 868.7312
453711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290953 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:00:10 | 26.04.2021 22:24:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9861 | 2.7944
453717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517272670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:08:21 | 26.04.2021 21:56:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
453720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:10:22 | 26.04.2021 22:11:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.095 | 189.9853
453727 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:23:16 | 26.04.2021 23:10:00 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5578
453728 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516105393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:26:43 | 26.04.2021 22:14:00 | 0.78806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0
453730 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 19:53:21 | 26.04.2021 22:32:00 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2883 | 1121.1281
453731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6551503 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:27:51 | 26.04.2021 23:32:00 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1818
453735 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231951 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 21:46:49 | 26.04.2021 22:28:00 | 0.68639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
453742 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7018363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:01:58 | 26.04.2021 22:16:00 | 0.23389 | 4 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0.93556 | 372.8207 | 0 | 0 | 0 | 160.4485
453749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:10:22 | 26.04.2021 22:23:01 | 0.21083 | 0 | 0 | 69 | 82 | 62 | 16 | 0 | 0 | 14.5473 | 17.2881 | 13.0715 | 3.3733
453755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:25:23 | 26.04.2021 23:03:00 | 0.62694 | 25 | 909 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.6735 | 569.8885 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.8808
453756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455184 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:27:11 | 26.04.2021 23:10:00 | 0.71361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 0
453761 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325702 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:53:30 | 26.04.2021 23:21:00 | 0.45833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0
453762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8103011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 20:04:04 | 26.04.2021 23:09:37 | 3.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0
453772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 23:13:32 | 27.04.2021 00:57:00 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9688 | 0
453782 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | ISO6527726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 23:54:32 | 27.04.2021 00:47:00 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4888
453784 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:12:50 | 27.04.2021 00:21:00 | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 | 80.1688
453786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11554681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:08:30 | 27.04.2021 01:28:00 | 1.325 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0
453790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 23:55:46 | 27.04.2021 00:52:00 | 0.93722 | 0 | 0 | 1 | 98 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.93722 | 91.8476 | 12.1839 | 32.8027
453792 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783646 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:13:03 | 27.04.2021 04:52:00 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6492
453800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 01:38:45 | 27.04.2021 02:28:00 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2083 | 106.7079
453808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517195111 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 22:25:14 | 27.04.2021 02:21:02 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86
453809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7048624 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 02:23:41 | 27.04.2021 07:54:00 | 5.5053 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0845 | 0 | 0 | 0 | 0
453813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 02:42:46 | 27.04.2021 03:43:00 | 1.0039 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.5132 | 0 | 0 | 0 | 0
453820 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 00:46:42 | 27.04.2021 03:25:00 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6615
453827 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517083608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 04:55:09 | 27.04.2021 05:53:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96417
453885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 05:36:50 | 27.04.2021 08:18:00 | 2.6861 | 0 | 0 | 8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4889 | 1477.3605 | 0 | 0
453887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515221917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:02:31 | 27.04.2021 07:23:00 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 0
453892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:24:59 | 27.04.2021 06:27:00 | 0.03361 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10083 | 10.9232 | 0 | 0
453893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:24:59 | 27.04.2021 10:52:58 | 4.4664 | 0 | 0 | 29 | 630 | 3 | 188 | 0 | 0 | 129.5253 | 2813.8257 | 13.3992 | 839.6813
453893 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10198850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:24:59 | 27.04.2021 10:59:20 | 4.5725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0
453895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:26:21 | 27.04.2021 06:28:00 | 0.0275 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
453899 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 06:49:09 | 27.04.2021 06:50:03 | 0.015 | 0 | 0 | 17 | 1700 | 33 | 1982 | 0 | 0 | 0.255 | 25.5 | 0.495 | 29.73
453909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516110491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:04:46 | 27.04.2021 08:01:00 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93722
453918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:24:36 | 27.04.2021 07:25:45 | 0.01917 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0
453926 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:36:56 | 27.04.2021 08:48:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0288 | 0
453929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10988320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:45:51 | 27.04.2021 08:09:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 19 | 2314 | 13 | 43 | 0 | 0 | 7.3308 | 892.8106 | 5.0158 | 16.5907
453938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:01:36 | 27.04.2021 12:15:01 | 4.2236 | 87 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.4541 | 2352.5508 | 0 | 0 | 0 | 0
453950 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:14:04 | 27.04.2021 10:31:06 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.614 | 4.5678
453950 | 2 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6713261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:14:04 | 27.04.2021 11:27:00 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9757 | 6.4311
453957 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6527726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:29:32 | 27.04.2021 09:32:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8222
453958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:30:09 | 27.04.2021 17:44:00 | 9.2308 | 0 | 0 | 88 | 11 | 132 | 1614 | 0 | 0 | 812.313 | 101.5391 | 1218.4696 | 14898.5596
453963 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:31:46 | 27.04.2021 12:20:00 | 3.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6256
453965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 423986 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:35:53 | 27.04.2021 09:29:00 | 0.88528 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.593 | 0 | 0 | 0 | 0
453977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 07:40:39 | 27.04.2021 10:07:00 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0921 | 109.7626
453979 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6673636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:49:52 | 27.04.2021 10:29:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.222
453980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515157840 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 08:49:43 | 27.04.2021 10:07:00 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5761
453986 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 08:59:59 | 27.04.2021 16:53:00 | 7.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531.8573
453987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:05 | 27.04.2021 13:41:00 | 4.6819 | 16 | 12 | 0 | 0 | 17 | 109 | 74.911 | 56.1833 | 0 | 0 | 79.593 | 510.3315
453988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628291 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:29 | 27.04.2021 12:30:00 | 3.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9678 | 0
453989 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6943270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:40 | 27.04.2021 16:57:00 | 7.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7389
453990 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:45 | 27.04.2021 10:28:55 | 1.4694 | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8778 | 578.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
453991 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:42 | 27.04.2021 12:04:00 | 3.055 | 8 | 421 | 0 | 0 | 8 | 444 | 24.44 | 1286.155 | 0 | 0 | 24.44 | 1356.42
453993 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | ISO6707144 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:00 | 27.04.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496
453994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000710 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:00 | 27.04.2021 12:58:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4002 | 0 | 0
453995 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6818871 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:00:52 | 27.04.2021 11:00:00 | 1.9856 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
453996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6691236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:00 | 27.04.2021 13:57:00 | 4.95 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.05 | 0 | 0 | 0 | 0
453998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6873224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:02:06 | 27.04.2021 14:00:00 | 4.965 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.62 | 0 | 0 | 0 | 0
453999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:02:08 | 27.04.2021 12:59:00 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0235 | 0 | 0
454000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:02:32 | 27.04.2021 13:47:00 | 4.7411 | 4 | 16 | 0 | 0 | 21 | 11 | 18.9644 | 75.8578 | 0 | 0 | 99.5633 | 52.1522
454002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6852028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:00:00 | 27.04.2021 11:24:00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
454004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:04:20 | 27.04.2021 13:58:00 | 4.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5665 | 1987.1426
454005 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:04:41 | 27.04.2021 09:05:37 | 0.01556 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | 0.09336 | 0.06224 | 0
454006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:03:06 | 27.04.2021 09:38:32 | 0.59056 | 3 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 | 541.5435 | 0 | 0 | 0 | 0
454006 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:03:06 | 27.04.2021 11:09:20 | 2.1039 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
454007 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:05:40 | 27.04.2021 12:05:00 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6667
454014 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:17:01 | 27.04.2021 10:10:00 | 0.88306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8426 | 0 | 0 | 0 | 0
454018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:18:53 | 27.04.2021 09:58:00 | 0.65194 | 79 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5033 | 24.7737 | 0 | 0 | 0 | 0
454027 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:27:53 | 27.04.2021 09:35:00 | 0.11861 | 0 | 0 | 8 | 1603 | 5 | 838 | 0 | 0 | 0.94888 | 190.1318 | 0.59305 | 99.3952
454032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:30:03 | 27.04.2021 11:38:58 | 2.1486 | 39 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7958 | 2086.3003 | 0 | 0 | 0 | 0
454034 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6945602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 09:32:23 | 27.04.2021 14:28:00 | 4.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.9908
454035 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230110 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:32:03 | 27.04.2021 12:30:00 | 2.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
454039 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465949 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:33:06 | 27.04.2021 12:06:00 | 2.5483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
454050 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6928021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:37:47 | 27.04.2021 11:11:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2866
454060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:52:45 | 27.04.2021 09:54:51 | 0.035 | 0 | 0 | 516 | 1899 | 132 | 680 | 0 | 0 | 18.06 | 66.465 | 4.62 | 23.8
454065 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:56:53 | 27.04.2021 10:50:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.497
454070 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:06 | 27.04.2021 14:30:00 | 4.4983 | 54 | 1068 | 4 | 0 | 49 | 954 | 242.9098 | 4804.2164 | 17.9933 | 0 | 220.4182 | 4291.4068
454071 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE7051468 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:15 | 27.04.2021 13:00:00 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8124 | 0 | 0
454072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:18 | 27.04.2021 14:38:00 | 4.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1949 | 4.6283
454073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:00 | 27.04.2021 10:58:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1668 | 2.9 | 0 | 0
454074 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7064997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:46 | 27.04.2021 14:51:00 | 4.8372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2329 | 4.8372 | 0 | 0 | 0 | 246.6982 | 11265.8854
454075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:55 | 27.04.2021 11:57:00 | 1.9347 | 81 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7123 | 48.368 | 0 | 0 | 0 | 0
454076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:01:04 | 27.04.2021 10:58:00 | 0.94889 | 51 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.3934 | 2.8467 | 0 | 0 | 12.3356 | 0
454077 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6858790 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:00:56 | 27.04.2021 13:43:00 | 3.7011 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173.9522 | 0 | 29.6089
454079 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6929526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:02:39 | 27.04.2021 15:55:00 | 5.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.2025
454081 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7581175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:03:07 | 27.04.2021 12:01:00 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6837
454082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:03:00 | 27.04.2021 14:00:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 205.4
454083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7070374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:04:26 | 27.04.2021 12:58:00 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1051
454085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:04:46 | 27.04.2021 10:06:35 | 0.03028 | 0 | 0 | 515 | 1898 | 132 | 680 | 0 | 0 | 15.5942 | 57.4714 | 3.997 | 20.5904
454090 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:07:07 | 27.04.2021 11:12:00 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0
454092 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905355 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 09:31:39 | 27.04.2021 10:18:00 | 0.7725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0
454098 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO6766560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:16:10 | 27.04.2021 10:51:00 | 0.58056 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8563 | 0 | 0 | 0 | 0
454125 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7154863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:28:59 | 27.04.2021 10:48:00 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6 | 647 | 0 | 0 | 0 | 85.5738 | 1.9016 | 205.0602
454127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6895732 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 10:30:41 | 27.04.2021 12:26:00 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5991
454130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:34:28 | 27.04.2021 10:36:00 | 0.02556 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02556 | 0.02556 | 0 | 0 | 0 | 0
454131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:34:28 | 27.04.2021 10:37:25 | 0.04917 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1801 | 1.8685 | 0 | 0 | 0 | 0
454167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652935 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:57:01 | 27.04.2021 11:42:00 | 0.74972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0
454226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535199329 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:17:09 | 27.04.2021 12:13:00 | 0.93083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 0
454229 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:19:55 | 27.04.2021 12:10:00 | 0.83472 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4138 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
454233 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900877 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:22:38 | 27.04.2021 12:04:00 | 0.68944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0
454234 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:24:12 | 27.04.2021 11:24:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 159 | 54 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.9875 | 0.675
454239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 10:43:55 | 27.04.2021 12:04:00 | 1.3347 | 79 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4429 | 50.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
454240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:01:04 | 27.04.2021 12:08:00 | 1.1156 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5215 | 0 | 0 | 0 | 0
454241 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:25:03 | 27.04.2021 13:09:00 | 1.7325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 138 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 27.72 | 239.085
454242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:25:21 | 27.04.2021 12:26:44 | 1.0231 | 0 | 0 | 33 | 630 | 3 | 188 | 0 | 0 | 33.761 | 644.5278 | 3.0692 | 192.3353
454244 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:04:08 | 27.04.2021 13:08:00 | 2.0644 | 126 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1194 | 2031.409 | 0 | 0 | 0 | 0
454245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517201364 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:26:20 | 27.04.2021 13:21:00 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111
454276 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:43:55 | 27.04.2021 12:40:00 | 0.93472 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7389 | 256.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
454304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:05:55 | 27.04.2021 12:07:21 | 0.02389 | 0 | 0 | 27 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0.64503 | 0.07167 | 1.2662 | 0.04778
454313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10717100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:15:44 | 27.04.2021 16:46:00 | 4.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0622 | 31.5311
454336 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:28:10 | 27.04.2021 15:07:00 | 2.6472 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8861 | 37.0611 | 0 | 0
454352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:39:31 | 27.04.2021 13:17:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6113 | 0.62472
454358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:43:56 | 27.04.2021 13:37:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5732 | 8.8444
454363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11365903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:45:10 | 27.04.2021 15:29:00 | 2.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4502
454367 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6967797 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:46:37 | 27.04.2021 13:10:00 | 0.38972 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8393 | 0 | 0
454369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7090630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 12:48:44 | 27.04.2021 13:25:00 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9899
454378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 12:59:26 | 27.04.2021 16:54:00 | 3.9094 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.5818 | 0 | 0
454379 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6827676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:00:12 | 27.04.2021 16:52:00 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0366 | 0 | 0
454384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:00:00 | 27.04.2021 13:59:00 | 0.98333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.9166 | 0 | 0 | 0 | 39.3332 | 39.3332
454388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6728204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:01:54 | 27.04.2021 15:32:00 | 2.5017 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1169 | 0 | 0 | 0 | 0
454389 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7040623 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:03:31 | 27.04.2021 14:09:00 | 1.0914 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8966 | 0 | 0 | 0 | 0
454392 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:04:56 | 27.04.2021 13:38:00 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 47.3955
454398 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:09:21 | 27.04.2021 14:10:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 44 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4765 | 9.0975 | 4.0433 | 0
454401 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:10:56 | 27.04.2021 13:51:00 | 0.66778 | 126 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1403 | 657.0955 | 0 | 0 | 0 | 0
454416 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:17:09 | 27.04.2021 15:36:00 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142
454424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9381241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:22:13 | 27.04.2021 14:45:00 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7972 | 1.3797
454435 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 13:30:16 | 27.04.2021 18:19:00 | 4.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9821
454454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:50:00 | 27.04.2021 16:49:00 | 2.9833 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 32.8166 | 2.9833 | 0 | 0 | 89.4999 | 17.9
454464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:00:14 | 27.04.2021 14:08:02 | 0.13 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22.62 | 44.07 | 2.34 | 0.13
454465 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 14:00:36 | 27.04.2021 15:57:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.72 | 841.96
454476 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6970239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:03:57 | 27.04.2021 14:18:00 | 0.23417 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23417 | 44.024 | 0 | 0 | 0 | 0
454476 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:03:57 | 27.04.2021 14:18:00 | 0.23417 | 61 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2844 | 2684.0565 | 0 | 0 | 0 | 0
454476 | 3 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:03:57 | 27.04.2021 14:19:00 | 0.25083 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454476 | 4 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:03:57 | 27.04.2021 14:19:00 | 0.25083 | 19 | 7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 1880.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
454479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 14:04:01 | 27.04.2021 16:53:00 | 2.8164 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
454481 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 14:00:00 | 27.04.2021 17:28:00 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0002 | 0 | 0
454485 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516091579 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:08:59 | 27.04.2021 19:27:00 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3003
454486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6948621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 14:09:53 | 27.04.2021 16:37:00 | 2.4519 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.6922 | 0 | 0 | 0 | 0
454494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7046738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:11:17 | 27.04.2021 14:59:00 | 0.79528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4018 | 0 | 0 | 0 | 0
454500 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:12:50 | 27.04.2021 15:25:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9501 | 203.2698
454508 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6697741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:16:47 | 27.04.2021 17:31:00 | 3.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5056
454513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:20:00 | 27.04.2021 15:15:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3334 | 1.8333
454516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517404536 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:21:33 | 27.04.2021 15:21:00 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0
454525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7517531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:29:42 | 27.04.2021 17:47:00 | 3.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.9223
454533 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:30:00 | 27.04.2021 15:21:40 | 0.86111 | 0 | 0 | 22 | 58 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18.9444 | 49.9444 | 17.2222 | 2.5833
454557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7139978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:35:53 | 27.04.2021 15:34:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4754
454560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6875887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:47:29 | 27.04.2021 15:32:00 | 0.74194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
454570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6608308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:43:32 | 27.04.2021 18:15:00 | 3.5244 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.053 | 0 | 0 | 0 | 0
454595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:10:38 | 27.04.2021 15:11:46 | 0.01889 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05667 | 6.1392 | 0 | 0
454596 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:11:23 | 27.04.2021 15:12:23 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11669 | 0.03334
454607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2021 15:17:57 | 27.04.2021 16:58:00 | 1.6675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
454638 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:38:25 | 27.04.2021 15:46:00 | 1.1264 | 5 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6319 | 1048.6691 | 0 | 0 | 0 | 0
454647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7001656 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:27:36 | 27.04.2021 17:16:00 | 1.8067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3601 | 0 | 0 | 0 | 0
454665 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE10789644 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:13:36 | 27.04.2021 16:02:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6133 | 57.8134
454705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:15:42 | 27.04.2021 18:40:00 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.885
454726 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:31:53 | 27.04.2021 17:40:00 | 1.1353 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5226 | 26.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
454731 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515994174 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:36:58 | 27.04.2021 17:18:00 | 0.68389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
454742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | LINE9050158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:48:55 | 27.04.2021 17:17:00 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6806 | 31.36
454744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6694506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 16:51:03 | 27.04.2021 19:56:00 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7325
454752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:00:22 | 27.04.2021 17:18:00 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2328 | 163.4028
454753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:00:56 | 27.04.2021 18:41:00 | 1.6678 | 156 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260.1737 | 423.6161 | 0 | 0 | 1.6678 | 0
454755 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:02:10 | 27.04.2021 17:45:00 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 632.5065
454769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:09:31 | 27.04.2021 19:35:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4247
454774 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:12:58 | 27.04.2021 18:40:00 | 1.4506 | 0 | 0 | 50 | 459 | 99 | 524 | 0 | 0 | 72.528 | 665.807 | 143.6054 | 760.0934
454782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515137137 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:16:24 | 27.04.2021 18:13:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
454787 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:22:17 | 27.04.2021 17:48:00 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 6.8578 | 255.8802
454790 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832059 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:24:06 | 27.04.2021 18:38:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2317
454804 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 15:41:11 | 27.04.2021 18:33:00 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1352 | 28.6361
454814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:48:44 | 27.04.2021 17:49:14 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04165 | 0.01666
454818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:49:59 | 27.04.2021 18:39:00 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6776 | 4.9016
454827 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10843422 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:57:37 | 27.04.2021 22:42:00 | 4.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6986 | 0
454831 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:08:43 | 27.04.2021 18:28:00 | 0.32139 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1.2856 | 31.1748 | 0 | 0 | 0 | 36.9599
454847 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO10922012 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 18:14:00 | 27.04.2021 19:16:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7654
454871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:36:30 | 27.04.2021 19:00:00 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0
454883 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:00:47 | 27.04.2021 19:26:00 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0
454889 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:04:59 | 27.04.2021 19:43:00 | 0.63361 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.744 | 0 | 0 | 0 | 0
454897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:11:59 | 27.04.2021 19:12:00 | 0.00028 | 10 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.3598 | 0 | 0 | 0 | 0
454917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7116080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:17:00 | 27.04.2021 21:02:35 | 1.7597 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454917 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:17:00 | 27.04.2021 21:02:55 | 1.7653 | 15 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4792 | 1163.3195 | 0 | 0 | 0 | 0
454919 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6750261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:22:07 | 27.04.2021 21:58:00 | 2.5981 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.806 | 0 | 0 | 0 | 0
454920 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6569971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:45:45 | 27.04.2021 19:38:00 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3208
454932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10730963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:34:23 | 27.04.2021 22:12:00 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.658 | 0 | 0
454944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8657398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:16:21 | 27.04.2021 23:02:21 | 3.7667 | 10 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 4840.1709 | 0 | 0 | 0 | 0
454945 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6988903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 19:58:03 | 27.04.2021 21:29:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6741
454946 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:00:58 | 27.04.2021 21:38:00 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172
454954 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:19:00 | 27.04.2021 22:47:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1334 | 1854.9358
454955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:19:00 | 28.04.2021 00:02:00 | 3.7167 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3501 | 92.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
454960 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183626 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 20:28:43 | 27.04.2021 21:16:00 | 0.78806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0
454971 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 14:52:26 | 27.04.2021 21:28:00 | 6.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1856 | 0
454987 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:27:00 | 27.04.2021 23:01:00 | 1.5667 | 21 | 55 | 0 | 0 | 2 | 20 | 32.9001 | 86.1668 | 0 | 0 | 3.1333 | 31.3334
454996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 21:46:38 | 27.04.2021 22:15:00 | 0.47278 | 91 | 3897 | 0 | 0 | 3 | 64 | 43.023 | 1842.4237 | 0 | 0 | 1.4183 | 30.2579
455006 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR11190663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:12:20 | 27.04.2021 23:29:00 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7224
455023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:17:06 | 27.04.2021 23:28:00 | 1.1817 | 91 | 3897 | 0 | 0 | 3 | 64 | 107.532 | 4604.968 | 0 | 0 | 3.545 | 75.6269
455028 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:28:35 | 27.04.2021 23:30:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5903 | 537.3953
455033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:42:06 | 27.04.2021 23:16:00 | 0.565 | 0 | 0 | 23 | 62 | 107 | 76 | 0 | 0 | 12.995 | 35.03 | 60.455 | 42.94
455034 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:45:13 | 27.04.2021 23:11:00 | 0.42972 | 0 | 0 | 10 | 28 | 82 | 250 | 0 | 0 | 4.2972 | 12.0322 | 35.237 | 107.43
455036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7065625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:52:01 | 27.04.2021 23:46:00 | 0.89972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.493 | 0 | 0 | 0 | 0
455037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 22:56:01 | 27.04.2021 23:04:00 | 0.13306 | 188 | 432 | 9 | 1 | 5 | 1 | 25.0153 | 57.4819 | 1.1975 | 0.13306 | 0.6653 | 0.13306
455043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7053394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 23:25:33 | 28.04.2021 00:45:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4009 | 0 | 0
455060 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6608309 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 03:35:15 | 28.04.2021 08:02:00 | 4.4458 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.4497 | 0 | 0 | 0 | 0
455065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 00:52:29 | 28.04.2021 01:33:00 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 | 37.1404
455067 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 01:04:28 | 28.04.2021 02:12:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
455070 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 01:34:05 | 28.04.2021 02:30:00 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5707 | 11.1833
455072 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 01:45:42 | 28.04.2021 02:16:00 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.61 | 357.035
455090 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11235696 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 04:01:42 | 28.04.2021 07:30:00 | 3.4717 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8285 | 0 | 0 | 0 | 0
455102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:18:48 | 28.04.2021 07:20:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 52.02
455103 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:21:23 | 28.04.2021 09:35:00 | 3.2269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3.2269 | 0 | 51.631 | 19.3616
455110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:41:42 | 28.04.2021 07:58:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 1286.93
455113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:50:18 | 28.04.2021 08:23:00 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 52.53
455114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:54:59 | 28.04.2021 07:46:00 | 0.85028 | 8 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8022 | 154.751 | 0 | 0 | 0 | 0
455127 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7029326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:17:45 | 28.04.2021 07:37:00 | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3248
455134 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE11346840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 06:32:46 | 28.04.2021 07:36:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 1.0539
455139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6663953 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 08:30:00 | 28.04.2021 16:25:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 88 | 11 | 133 | 1614 | 0 | 0 | 696.667 | 87.0834 | 1052.9171 | 12777.5054
455145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6783946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:04:42 | 28.04.2021 09:08:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.46
455154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:12:48 | 28.04.2021 08:13:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 115 | 95 | 312 | 346 | 0 | 0 | 1.4375 | 1.1875 | 3.9 | 4.325
455155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:13:37 | 28.04.2021 08:37:00 | 0.38972 | 2 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77944 | 229.1554 | 0 | 0 | 0 | 0
455157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:15:16 | 28.04.2021 09:14:00 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 0.97889
455164 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:20:52 | 28.04.2021 08:22:21 | 0.02472 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.409 | 16.3646 | 0 | 0 | 0.1236 | 3.09
455174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:25:17 | 28.04.2021 08:27:14 | 0.0325 | 5 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 33.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
455185 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7014564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 08:30:37 | 28.04.2021 12:50:00 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8299
455186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 08:33:00 | 28.04.2021 11:00:00 | 2.45 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 433.65 | 0 | 0 | 0 | 0
455190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 08:39:35 | 28.04.2021 10:29:44 | 1.8358 | 9 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5225 | 2265.4142 | 0 | 0 | 0 | 0
455207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:04 | 28.04.2021 10:50:00 | 1.8322 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4566 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0
455208 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:04 | 28.04.2021 17:03:00 | 8.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.129
455209 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:08 | 28.04.2021 15:04:00 | 6.0644 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.0263 | 0 | 0 | 0 | 0
455210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:17 | 28.04.2021 13:38:00 | 4.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1444 | 41.6575
455212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7010791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:58 | 28.04.2021 11:29:00 | 2.4672 | 3 | 141 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7.4017 | 347.878 | 0 | 0 | 2.4672 | 24.6722
455213 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6943270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:00 | 28.04.2021 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7668
455214 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:00 | 28.04.2021 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.2493 | 0 | 0
455216 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:03:34 | 28.04.2021 13:52:00 | 4.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163.1508
455218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6656583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:04:02 | 28.04.2021 11:14:00 | 2.1661 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8005 | 0 | 0 | 0 | 0
455219 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO6763999 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:00:00 | 28.04.2021 16:18:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7
455220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:05:49 | 28.04.2021 09:49:00 | 0.71972 | 0 | 0 | 4 | 504 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.8789 | 362.7389 | 0 | 5.7578
455226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:11:26 | 28.04.2021 10:41:00 | 1.4928 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2473 | 0 | 0 | 0 | 0
455233 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7002008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:13:40 | 28.04.2021 12:52:00 | 3.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8611
455241 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6850385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:17:07 | 28.04.2021 10:49:00 | 1.5314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
455255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:10:49 | 28.04.2021 09:49:00 | 0.63639 | 233 | 11 | 0 | 0 | 462 | 775 | 148.2789 | 7.0003 | 0 | 0 | 294.0122 | 493.2022
455260 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:25:10 | 28.04.2021 09:42:00 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7114 | 157.1136
455263 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6552076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:30:00 | 28.04.2021 12:17:00 | 2.7833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7997 | 0 | 0 | 0 | 0
455273 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:39:37 | 28.04.2021 12:07:00 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7586 | 9.8256
455275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 09:30:00 | 28.04.2021 15:23:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.6472
455299 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 09:52:51 | 28.04.2021 10:53:00 | 1.0025 | 33 | 59 | 2 | 0 | 308 | 686 | 33.0825 | 59.1475 | 2.005 | 0 | 308.77 | 687.715
455313 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 10:00:08 | 28.04.2021 11:58:00 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7371
455314 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR6599840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:00:10 | 28.04.2021 11:10:13 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.47
455315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6781921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 10:01:10 | 28.04.2021 12:30:00 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3033 | 0 | 0
455316 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 10:00:00 | 28.04.2021 12:18:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3
455322 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:04:51 | 28.04.2021 11:26:00 | 1.3525 | 233 | 11 | 0 | 0 | 462 | 775 | 315.1325 | 14.8775 | 0 | 0 | 624.855 | 1048.1875
455326 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6659051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 10:00:00 | 28.04.2021 14:47:00 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 1363.249
455352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:16:44 | 28.04.2021 10:57:00 | 0.67111 | 7 | 0 | 24 | 2 | 17 | 5 | 4.6978 | 0 | 16.1066 | 1.3422 | 11.4089 | 3.3556
455359 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516731679 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:20:57 | 28.04.2021 12:00:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6508
455388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:42:55 | 28.04.2021 11:37:00 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8988 | 0.90139
455396 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:54:27 | 28.04.2021 12:05:00 | 1.1758 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
455399 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KÖK | ISO7092405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:58:44 | 28.04.2021 12:52:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 30 | 162 | 1 | 69 | 0 | 0 | 56.6334 | 305.8204 | 1.8878 | 130.2568
455412 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:00:00 | 28.04.2021 11:31:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.567 | 361.1523
455422 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:05:49 | 28.04.2021 11:06:56 | 0.01861 | 57 | 662 | 0 | 0 | 5 | 125 | 1.0608 | 12.3198 | 0 | 0 | 0.09305 | 2.3262
455436 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO7100526 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:12:45 | 28.04.2021 17:17:00 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5415 | 0 | 0
455438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:12:53 | 28.04.2021 16:48:27 | 5.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4275 | 2483.1943
455465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:21:54 | 28.04.2021 11:58:00 | 0.60167 | 0 | 0 | 34 | 81 | 57 | 15 | 0 | 0 | 20.4568 | 48.7353 | 34.2952 | 9.0251
455479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194402 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:30:34 | 28.04.2021 14:41:00 | 3.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3478
455480 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:30:43 | 28.04.2021 12:22:00 | 0.85472 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3946 | 0 | 0 | 0 | 0
455494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11490360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:39:01 | 28.04.2021 12:40:00 | 1.0164 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0981 | 0 | 0 | 0 | 0
455498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:39:21 | 28.04.2021 12:52:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.644 | 1.2108
455503 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516107351 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:40:45 | 28.04.2021 14:21:00 | 2.6708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
455514 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10902447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:09:35 | 28.04.2021 11:46:47 | 1.62 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0
455516 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313312 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:46:40 | 28.04.2021 12:33:00 | 0.77222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
455523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8690551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:51:23 | 28.04.2021 13:03:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0677 | 4.7744
455524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6773626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:51:59 | 28.04.2021 12:52:00 | 1.0003 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
455531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:56:44 | 28.04.2021 12:29:00 | 0.53778 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6712 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
455536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 12:00:38 | 28.04.2021 15:58:00 | 3.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5172 | 162.2005
455539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:03:37 | 28.04.2021 13:00:01 | 0.94 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 163.56 | 318.66 | 16.92 | 0.94
455546 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:08:53 | 28.04.2021 14:04:00 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1861 | 15.3489
455552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:13:42 | 28.04.2021 12:14:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 7.5
455560 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:35:57 | 28.04.2021 12:52:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 11.4075
455568 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9381195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:25:19 | 28.04.2021 13:24:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 0
455569 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6750261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:26:47 | 28.04.2021 12:54:00 | 0.45361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.361 | 0 | 0 | 0 | 0
455575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:32:49 | 28.04.2021 17:30:00 | 4.9531 | 0 | 0 | 49 | 30 | 122 | 11 | 0 | 0 | 242.6999 | 148.5918 | 604.2733 | 54.4837
455582 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 12:37:36 | 28.04.2021 12:38:46 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13608 | 0.03888
455604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 11:13:46 | 28.04.2021 13:15:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 969.8688
455607 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212011 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:00:57 | 28.04.2021 14:34:00 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508
455611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7002010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 13:02:14 | 28.04.2021 17:59:00 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4672
455616 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019982 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:07:33 | 28.04.2021 14:32:00 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815
455633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948631 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:21:32 | 28.04.2021 14:57:00 | 1.5911 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.8482 | 0 | 0 | 0 | 0
455638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:28:02 | 28.04.2021 14:46:00 | 1.2994 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
455639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6838462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:29:18 | 28.04.2021 13:36:59 | 0.12806 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22.2824 | 43.4123 | 2.3051 | 0.12806
455641 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6680366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 13:30:09 | 28.04.2021 15:15:00 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7175
455644 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6931755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:32:33 | 28.04.2021 14:56:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 9 | 1820 | 3 | 528 | 0 | 0 | 12.5175 | 2531.3106 | 4.1725 | 734.3582
455664 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:33:54 | 28.04.2021 14:22:00 | 0.80167 | 9 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 983.6491 | 0 | 0 | 0 | 0
455685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6902745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 13:56:41 | 28.04.2021 14:27:00 | 0.50528 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9706 | 0 | 0 | 0 | 0
455690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 14:00:00 | 28.04.2021 15:52:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1339 | 0 | 0
455691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6632559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 14:00:00 | 28.04.2021 15:50:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9998 | 0 | 0
455693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:04:45 | 28.04.2021 15:51:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249.687 | 0 | 10.625
455697 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7117169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:07:02 | 28.04.2021 15:33:00 | 1.4328 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3996 | 0 | 0 | 0 | 0
455698 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:07:53 | 28.04.2021 17:00:00 | 2.8686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0803 | 0 | 0 | 0 | 0
455699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6760243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:08:59 | 28.04.2021 14:26:00 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6888
455717 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6595174 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:01:09 | 28.04.2021 14:28:00 | 0.4475 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
455722 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11385397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:18:55 | 28.04.2021 15:47:00 | 1.4681 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
455729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2021 14:30:08 | 28.04.2021 17:29:29 | 2.9892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 23.9134 | 8.9675
455738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7090022 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:31:18 | 28.04.2021 14:55:00 | 0.395 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0
455740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:39:26 | 28.04.2021 14:52:40 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0.22056
455744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:40:39 | 28.04.2021 18:01:00 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9235 | 40.07
455756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7127614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:53:55 | 28.04.2021 17:44:00 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3389
455775 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 10:59:31 | 28.04.2021 15:40:00 | 4.6747 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 60.7714 | 42.0725 | 0 | 0 | 51.4219 | 4.6747
455780 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6826498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 14:49:22 | 28.04.2021 15:52:00 | 1.0439 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
455785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204175 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:16:45 | 28.04.2021 17:55:00 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375
455799 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6592023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:28:17 | 28.04.2021 16:50:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3619
455805 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008524 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:39:36 | 28.04.2021 19:19:00 | 3.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6267
455820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6680329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:58:59 | 28.04.2021 16:38:00 | 0.65028 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6024 | 0 | 0 | 0 | 0
455835 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6993323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:09:57 | 28.04.2021 17:58:00 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253.917 | 0 | 10.805
455837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:12:15 | 28.04.2021 16:13:11 | 0.01556 | 0 | 0 | 18 | 232 | 63 | 173 | 0 | 0 | 0.28008 | 3.6099 | 0.98028 | 2.6919
455859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:23:19 | 28.04.2021 19:07:00 | 2.7281 | 7 | 0 | 89 | 169 | 18 | 5 | 19.0964 | 0 | 242.7973 | 461.0421 | 49.1051 | 13.6403
455871 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950406 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:45:19 | 28.04.2021 17:07:00 | 0.36139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0
455872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:48:36 | 28.04.2021 17:40:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4134 | 1.7133
455876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:52:13 | 28.04.2021 18:21:00 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4797
455877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:52:08 | 28.04.2021 18:07:00 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9911 | 280.7505
455887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6680527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:03:10 | 28.04.2021 17:57:00 | 0.89722 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9916 | 0 | 0 | 0 | 0
455890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7153500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:03:54 | 28.04.2021 19:49:00 | 2.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5969
455897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9218442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 15:05:25 | 28.04.2021 17:30:00 | 2.4097 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6710201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:13:10 | 28.04.2021 19:42:00 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6641
455920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7183732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:28:10 | 28.04.2021 19:05:00 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4031
455924 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7019121 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:33:59 | 28.04.2021 19:55:00 | 2.3503 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.7566 | 0 | 0 | 0 | 0
455929 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE8300199 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:36:09 | 28.04.2021 20:05:00 | 2.4808 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
455947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:47:40 | 28.04.2021 19:07:55 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8875 | 334.375
455950 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 16:41:10 | 28.04.2021 18:29:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 1232.8929
455957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:56:14 | 28.04.2021 20:27:00 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128
455960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:58:01 | 28.04.2021 19:03:00 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5716 | 30.3257
455984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:12:51 | 28.04.2021 19:05:00 | 0.86917 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6826 | 60.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
455992 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 17:43:57 | 28.04.2021 18:46:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 16.5467 | 617.3995
455994 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE6587840 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:16:52 | 28.04.2021 19:18:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.209 | 0 | 0
455998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6629775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:23:47 | 28.04.2021 18:51:00 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3404
456012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7028893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:43:10 | 28.04.2021 18:50:41 | 0.12528 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.072 | 0 | 0 | 0 | 0
456021 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:51:16 | 28.04.2021 19:12:00 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2201
456024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6565533 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 18:53:03 | 28.04.2021 19:58:16 | 1.0869 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.3379 | 0 | 0 | 0 | 0
456052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:21:07 | 28.04.2021 19:47:00 | 0.43139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2753 | 0 | 0 | 0 | 0
456063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:27:44 | 28.04.2021 21:50:00 | 2.3711 | 42 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 99.5866 | 16.5978 | 0 | 0 | 97.2155 | 0
456073 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6896017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:44:20 | 28.04.2021 20:57:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3778
456074 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:45:11 | 28.04.2021 21:54:00 | 2.1469 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6409 | 0 | 0 | 0 | 0
456077 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:46:45 | 28.04.2021 21:30:00 | 1.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
456094 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR7131629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:55:54 | 28.04.2021 22:20:00 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0
456104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6583543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:17:36 | 28.04.2021 21:22:00 | 1.0733 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6263 | 0 | 0 | 0 | 0
456106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7053395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:20:56 | 28.04.2021 20:43:00 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2523 | 0 | 0
456107 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:22:05 | 28.04.2021 21:22:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9472
456108 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6952085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:27:48 | 28.04.2021 20:53:00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 16.8
456109 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:28:41 | 28.04.2021 21:20:00 | 0.85528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8162 | 0 | 0 | 0 | 0
456112 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 19:41:48 | 28.04.2021 21:11:00 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 243.8139
456123 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:59:00 | 28.04.2021 21:49:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
456128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7155309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:02:22 | 28.04.2021 21:45:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.189
456129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6837572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:02:52 | 28.04.2021 22:06:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3943 | 0 | 0
456130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2021 20:45:05 | 28.04.2021 22:02:00 | 1.2819 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
456131 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516108170 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:10:09 | 28.04.2021 21:42:00 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0
456132 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6846613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:12:14 | 28.04.2021 21:57:00 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.715
456138 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:23:21 | 28.04.2021 22:24:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 44 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4765 | 9.0975 | 4.0433 | 0
456148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:06:39 | 28.04.2021 23:08:00 | 1.0225 | 0 | 0 | 50 | 459 | 99 | 524 | 0 | 0 | 51.125 | 469.3275 | 101.2275 | 535.79
456150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7124365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 21:37:39 | 28.04.2021 22:22:00 | 0.73917 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8267 | 8.1309 | 0 | 0 | 0 | 0
456151 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:07:52 | 28.04.2021 22:39:00 | 0.51889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 221 | 60 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 114.6747 | 31.1334
456153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6970435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 22:36:00 | 0.32417 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0279 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 22:50:41 | 0.56889 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1249 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 22:55:41 | 0.65222 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.6026 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 4 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6909863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 23:00:39 | 0.735 | 1 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 593.88 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 5 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 23:04:09 | 0.79333 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.0177 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 6 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6970435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 23:08:47 | 0.87056 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.3493 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 7 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 23:15:24 | 0.98083 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.849 | 0 | 0 | 0 | 0
456153 | 8 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6627487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:16:33 | 28.04.2021 23:28:08 | 1.1931 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7414 | 0 | 0 | 0 | 0
456168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 22:30:35 | 28.04.2021 22:55:00 | 0.40694 | 13 | 5 | 0 | 0 | 38 | 367 | 5.2902 | 2.0347 | 0 | 0 | 15.4637 | 149.347
456186 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:09:30 | 28.04.2021 23:10:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 188 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.2125 | 0.1 | 0
456187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE11440545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:10:19 | 28.04.2021 23:10:33 | 0.00389 | 0 | 0 | 188 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.73132 | 0.99973 | 0.03112 | 0
456194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:28:01 | 29.04.2021 00:08:00 | 0.66639 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 59.9751 | 0 | 0 | 0 | 0
456195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2021 23:31:02 | 28.04.2021 23:31:57 | 0.01528 | 0 | 0 | 188 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8726 | 3.927 | 0.12224 | 0
456211 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 00:56:21 | 29.04.2021 02:10:00 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5325 | 882.5725
456219 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 00:52:55 | 29.04.2021 01:43:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 60 | 0 | 0 | 2.5042 | 0 | 183.6384 | 50.0832
456224 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 01:25:42 | 29.04.2021 02:22:00 | 0.93833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.851 | 0 | 0 | 0 | 0
456228 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:17:43 | 29.04.2021 02:52:00 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 475.3965
456229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:17:43 | 29.04.2021 03:13:00 | 0.92139 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7642 | 196.2561 | 0 | 0 | 0 | 0.92139
456238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7126690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:30:00 | 29.04.2021 02:34:00 | 0.06667 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.202 | 0 | 0 | 0 | 0
456243 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:48:43 | 29.04.2021 05:27:00 | 2.6381 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4515 | 0 | 0 | 0 | 0
456244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11554681 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 02:41:09 | 29.04.2021 05:16:00 | 2.5808 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0658 | 1073.6253 | 0 | 0 | 0 | 0
456248 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785565 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 03:42:31 | 29.04.2021 05:44:00 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0247
456262 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 05:46:27 | 29.04.2021 06:08:00 | 0.35917 | 3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 344.0849 | 0 | 0 | 0 | 0
456274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:06:22 | 29.04.2021 06:46:00 | 0.66056 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 218.6454 | 0 | 0 | 0 | 0
456289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10716786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 06:58:31 | 29.04.2021 07:53:00 | 0.90806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 14.529 | 1.8161
456290 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:37:30 | 29.04.2021 09:00:00 | 0.375 | 41 | 93 | 0 | 0 | 9 | 132 | 15.375 | 34.875 | 0 | 0 | 3.375 | 49.5
456297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8000892 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:16:04 | 29.04.2021 10:33:00 | 3.2822 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13.1289 | 0 | 49.2333 | 3.2822
456308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517000010 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:26:44 | 29.04.2021 07:51:00 | 0.40444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 0
456311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103465 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:28:35 | 29.04.2021 09:49:00 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3403
456313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:32:28 | 29.04.2021 08:32:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9689 | 462.3745
456313 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10353739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:32:28 | 29.04.2021 09:41:00 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9955 | 434.8707
456319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7041355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:40:40 | 29.04.2021 08:40:00 | 0.98889 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.6677 | 0 | 0 | 0 | 0
456323 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7970442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:50:06 | 29.04.2021 10:12:00 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0
456325 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6581426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:51:36 | 29.04.2021 08:05:07 | 0.22528 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7949 | 0 | 0 | 0 | 0
456326 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:51:42 | 29.04.2021 07:54:01 | 0.03861 | 10 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3861 | 339.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.03861
456342 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:06:05 | 29.04.2021 09:18:00 | 1.1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9931 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
456342 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:06:05 | 29.04.2021 09:57:00 | 1.8486 | 16 | 54 | 0 | 0 | 2 | 20 | 29.5778 | 99.8249 | 0 | 0 | 3.6972 | 36.9722
456347 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:11:30 | 29.04.2021 10:08:00 | 1.9417 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5501 | 0 | 0 | 0
456352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7080719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:35:36 | 29.04.2021 09:43:00 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6865 | 4.2467
456353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8165325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:19:06 | 29.04.2021 12:07:00 | 3.7983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5967 | 0 | 0 | 0
456361 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:30:16 | 29.04.2021 12:20:00 | 3.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0756
456362 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM | ISO6953321 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:30:59 | 29.04.2021 18:29:00 | 9.9669 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 89.7025 | 0 | 458.4792 | 0
456365 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:35:29 | 29.04.2021 08:36:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 33 | 630 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0.4125 | 7.875 | 0.0375 | 2.35
456370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO7022046 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:42:01 | 29.04.2021 17:58:00 | 9.2664 | 0 | 0 | 79 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 732.0448 | 101.9303 | 64.8647 | 0
456385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6704080 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:58:48 | 29.04.2021 18:13:00 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2367 | 18.4733
456387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO7954269 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 08:59:41 | 29.04.2021 18:14:00 | 9.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.193 | 0
456388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:59:47 | 29.04.2021 09:26:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0992 | 6.1172
456389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6946954 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:04 | 29.04.2021 13:02:00 | 4.0322 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
456390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:14 | 29.04.2021 13:58:00 | 4.9628 | 4 | 536 | 0 | 0 | 17 | 127 | 19.8511 | 2660.0501 | 0 | 0 | 84.3673 | 630.2731
456391 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10254687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:24 | 29.04.2021 17:02:00 | 8.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.0935
456393 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:40 | 29.04.2021 09:27:37 | 0.44917 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9834 | 141.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
456393 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:40 | 29.04.2021 13:21:23 | 4.3453 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
456395 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6949149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:01:14 | 29.04.2021 11:50:00 | 2.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0639
456397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:01:20 | 29.04.2021 12:58:00 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.8875 | 0 | 0
456399 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:02:17 | 29.04.2021 14:01:00 | 4.9786 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.6685 | 0 | 0 | 0 | 0
456401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:03:19 | 29.04.2021 09:53:00 | 0.82806 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.403 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0
456402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:03:33 | 29.04.2021 13:35:00 | 4.5242 | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.6104 | 49.7659 | 0 | 0 | 0 | 0
456403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:03:44 | 29.04.2021 13:36:00 | 4.5378 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.7957 | 0 | 0 | 0 | 0
456407 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6869613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:00:00 | 29.04.2021 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4169
456414 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:14:34 | 29.04.2021 09:31:00 | 0.27389 | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0.82167 | 15.8856 | 0 | 0 | 0.27389 | 28.4846
456431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:22:24 | 29.04.2021 10:23:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7
456446 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7102298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 09:30:52 | 29.04.2021 14:01:00 | 4.5022 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
456449 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515194810 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 08:37:05 | 29.04.2021 09:43:00 | 1.0986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
456450 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:32:07 | 29.04.2021 11:40:00 | 2.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5256 | 4.2628
456455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:37:02 | 29.04.2021 11:07:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4737 | 11.9955
456464 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:47:13 | 29.04.2021 10:32:00 | 0.74639 | 10 | 11 | 40 | 396 | 84 | 517 | 7.4639 | 8.2103 | 29.8556 | 295.5704 | 62.6968 | 385.8836
456476 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:08 | 29.04.2021 12:29:00 | 2.4811 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0732 | 0 | 0 | 0 | 0
456479 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6580972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:29 | 29.04.2021 10:24:13 | 0.39556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5923
456479 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE10178469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:29 | 29.04.2021 13:40:02 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6592
456479 | 3 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | JUMPER-17901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:29 | 29.04.2021 13:47:03 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7761 | 2159.9349
456480 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679788 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:42 | 29.04.2021 12:59:00 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8668 | 0 | 0
456481 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:00:30 | 29.04.2021 10:47:00 | 0.775 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.225 | 0 | 0 | 0 | 0
456482 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:56 | 29.04.2021 13:59:00 | 3.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9033 | 404.7136
456483 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:00:00 | 29.04.2021 11:06:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 852.5
456484 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6602963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 10:01:51 | 29.04.2021 11:59:00 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.675
456494 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 07:42:05 | 29.04.2021 10:10:00 | 2.4653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 7.3958 | 0 | 96.1459 | 9.8611
456497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10901988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:05:35 | 29.04.2021 11:50:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.182
456499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:07:02 | 29.04.2021 10:08:30 | 0.02444 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9593 | 0.14664 | 0.09776 | 0
456508 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312069 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:12:36 | 29.04.2021 12:13:00 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0067
456510 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:13:50 | 29.04.2021 11:25:00 | 1.1861 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6637 | 0 | 0 | 0 | 0
456516 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6668699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:21:08 | 29.04.2021 12:20:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1877
456517 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:21:41 | 29.04.2021 12:23:00 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 0
456519 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6727091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:26:26 | 29.04.2021 11:43:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.707
456521 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6978546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:26:20 | 29.04.2021 13:52:00 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6834
456528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6911636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:34:09 | 29.04.2021 11:14:00 | 0.66417 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4994 | 0 | 0 | 0 | 0
456533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:41:58 | 29.04.2021 12:36:00 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8011
456534 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE8989358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:18:27 | 29.04.2021 11:03:00 | 1.7425 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0
456542 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11302877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 10:47:32 | 29.04.2021 13:09:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1467 | 9.4311
456560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6780391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:00:00 | 29.04.2021 11:29:00 | 0.48333 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.0146 | 0 | 0 | 0 | 0
456570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:12:43 | 29.04.2021 11:20:00 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7053 | 0.97112
456581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7696612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:20:36 | 29.04.2021 12:54:00 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1133 | 46.7001
456588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:28:34 | 29.04.2021 11:58:00 | 0.49056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0563 | 0 | 0 | 0 | 0
456606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8696499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 11:32:02 | 29.04.2021 14:01:00 | 2.4828 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.0351 | 0 | 37.2417 | 0
456634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE9895212 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:48:56 | 29.04.2021 14:02:00 | 2.2178 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1778 | 22.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
456653 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:56:32 | 29.04.2021 12:29:00 | 0.54111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 2223 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 43.2888 | 1202.8875
456653 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:56:32 | 29.04.2021 13:10:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 661.1976
456653 | 3 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6741345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:56:32 | 29.04.2021 14:45:00 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2311 | 0
456680 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6602753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:16:40 | 29.04.2021 14:54:00 | 2.6222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5777 | 0 | 0 | 0 | 0
456683 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:21:39 | 29.04.2021 12:23:28 | 0.03028 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06056 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 | 0
456685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6527075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:24:45 | 29.04.2021 13:38:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 153.8246 | 0 | 29.2999
456691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:26:48 | 29.04.2021 12:55:00 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 3.76
456705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:27:55 | 29.04.2021 12:35:02 | 0.11861 | 13 | 21084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 2500.7732 | 0 | 0 | 0 | 0
456705 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:27:55 | 29.04.2021 13:13:02 | 0.75194 | 2 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 1415.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
456719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6565533 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:30:33 | 29.04.2021 13:03:00 | 0.54083 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5797 | 0 | 0 | 0 | 0
456720 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6551664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:57:10 | 29.04.2021 12:44:00 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 | 0 | 1.5611
456725 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:33:39 | 29.04.2021 13:31:00 | 0.95583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:37:39 | 29.04.2021 18:35:00 | 5.9558 | 101 | 238 | 31 | 64 | 5 | 2 | 601.5388 | 1417.4875 | 184.6307 | 381.1731 | 29.7792 | 11.9117
456746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040170 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:37:17 | 29.04.2021 14:01:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0
456783 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517252586 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:49:14 | 29.04.2021 15:16:00 | 2.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4461 | 0 | 0
456787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119851 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 12:50:50 | 29.04.2021 19:03:00 | 6.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4056
456799 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6949148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 13:00:56 | 29.04.2021 17:47:00 | 4.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2656
456808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:02:33 | 29.04.2021 13:46:00 | 0.72417 | 2 | 6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 4561.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
456810 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6556789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 13:00:00 | 29.04.2021 15:53:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9664 | 0 | 0
456815 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO7071651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:01:03 | 29.04.2021 14:10:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0386 | 0 | 0
456820 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7155312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:05:37 | 29.04.2021 14:54:00 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4492
456823 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6580972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 13:07:33 | 29.04.2021 13:47:03 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0658
456828 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517356897 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:09:11 | 29.04.2021 14:09:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9939
456834 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6771822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:09:56 | 29.04.2021 14:42:00 | 1.5344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9643 | 0 | 0 | 0 | 0
456841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:16:33 | 29.04.2021 14:13:00 | 0.94083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0
456850 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516092380 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:19:55 | 29.04.2021 14:40:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3347
456854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:28:34 | 29.04.2021 14:12:00 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2389 | 3.6195
456860 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 13:30:25 | 29.04.2021 18:20:00 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.889
456865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6885675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:33:05 | 29.04.2021 15:38:00 | 2.0819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
456870 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:35:34 | 29.04.2021 14:05:00 | 0.49056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9242 | 112.3382
456872 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6643401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:11:34 | 29.04.2021 14:36:00 | 1.4072 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1754 | 0 | 0 | 0 | 0
456874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377997 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:38:28 | 29.04.2021 14:26:00 | 0.79222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 0
456880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7088057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:43:14 | 29.04.2021 15:29:00 | 1.7628 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
456882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7038077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:44:03 | 29.04.2021 14:31:00 | 0.7825 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
456893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO10872512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:48:38 | 29.04.2021 15:15:00 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2593 | 0 | 0
456894 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418167 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:48:24 | 29.04.2021 15:26:00 | 1.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
456906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:56:43 | 29.04.2021 14:30:00 | 0.55472 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0568 | 0 | 0 | 0 | 0
456910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 14:00:02 | 29.04.2021 15:42:00 | 1.6994 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
456914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6680433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:00:00 | 29.04.2021 14:25:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0
456916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:02:34 | 29.04.2021 17:15:00 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6137 | 695.9667
456920 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6754255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:04:14 | 29.04.2021 14:19:00 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6732
456931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6993432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:10:34 | 29.04.2021 14:18:00 | 0.12389 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9496 | 0 | 0 | 0 | 0
456931 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6577726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:10:34 | 29.04.2021 14:19:00 | 0.14056 | 3 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42168 | 1813.7862 | 0 | 0 | 0 | 0
456940 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:12:00 | 29.04.2021 15:36:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
456944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6932601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:50:16 | 29.04.2021 14:18:00 | 0.46222 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.0115 | 0 | 0 | 0 | 0
456944 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6605853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:50:16 | 29.04.2021 14:37:00 | 0.77889 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
456944 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6605855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 13:50:16 | 29.04.2021 14:57:00 | 1.1122 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
456953 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6769607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:15:01 | 29.04.2021 15:22:00 | 1.1164 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4537 | 0 | 0 | 0 | 0
456957 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:18:35 | 29.04.2021 15:14:00 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0277 | 50.7985
456961 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:19:35 | 29.04.2021 15:28:00 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8056 | 1554.2016
456966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6819349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:22:55 | 29.04.2021 16:14:00 | 1.8514 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.721 | 0 | 0 | 0 | 0
456975 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6809386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:28:01 | 29.04.2021 14:42:17 | 0.23778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95112 | 0 | 0 | 0 | 0
456976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6717976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:30:18 | 29.04.2021 16:19:00 | 1.8117 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7851 | 0 | 0 | 0 | 0
456978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:32:33 | 29.04.2021 18:52:00 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242
456987 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959513 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:36:38 | 29.04.2021 15:16:00 | 0.65611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0
456988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:38:17 | 29.04.2021 17:06:00 | 2.4619 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451063 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:46:34 | 29.04.2021 19:25:00 | 4.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
457004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:49:59 | 29.04.2021 16:50:00 | 2.0003 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.012 | 0 | 0 | 0 | 0
457035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:55:54 | 29.04.2021 17:03:00 | 2.1183 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7332 | 0 | 0 | 0 | 0
457040 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:57:18 | 29.04.2021 17:34:00 | 2.6117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7384 | 0 | 0 | 0 | 0
457063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:54:35 | 29.04.2021 15:01:00 | 0.10694 | 0 | 0 | 88 | 983 | 836 | 3716 | 0 | 0 | 9.4107 | 105.122 | 89.4018 | 397.389
457063 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917564 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:54:35 | 29.04.2021 15:18:00 | 0.39028 | 0 | 0 | 9 | 5 | 140 | 3973 | 0 | 0 | 3.5125 | 1.9514 | 54.6392 | 1550.5824
457080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453798 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:18:30 | 29.04.2021 15:50:00 | 0.525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
457086 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:26:34 | 29.04.2021 18:58:00 | 3.5239 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5717 | 912.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
457088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 14:33:07 | 29.04.2021 15:36:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2.0961 | 0 | 16.769 | 2.0961
457089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:07:36 | 29.04.2021 15:40:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 1.08
457090 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:27:36 | 29.04.2021 17:06:00 | 1.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0
457099 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516092380 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:31:45 | 29.04.2021 16:39:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
457107 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:34:17 | 29.04.2021 17:05:00 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0
457120 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:39:52 | 29.04.2021 17:56:00 | 2.2689 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
457126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:42:01 | 29.04.2021 17:20:00 | 1.6331 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9918 | 0 | 0 | 0 | 0
457132 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6830341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:45:30 | 29.04.2021 18:19:00 | 2.5583 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.4245 | 0 | 0 | 0 | 0
457133 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6578432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:45:41 | 29.04.2021 16:41:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1603
457136 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:47:38 | 29.04.2021 17:06:00 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
457141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:49:35 | 29.04.2021 17:30:00 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7153
457150 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:52:57 | 29.04.2021 19:07:00 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8793
457164 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6877710 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:05:38 | 29.04.2021 17:27:00 | 1.3561 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
457169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6771966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:08:23 | 29.04.2021 16:45:00 | 0.61028 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4177 | 0 | 0 | 0 | 0
457171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:10:30 | 29.04.2021 20:19:00 | 4.1417 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.5584 | 0 | 70.4084 | 0 | 0 | 0
457178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794288 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:22:19 | 29.04.2021 17:50:00 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8436 | 19.6911
457179 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:46:36 | 29.04.2021 18:45:00 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4666 | 4052.6488
457185 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515961110 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:17:58 | 29.04.2021 16:49:00 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 0
457187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7131773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:11:32 | 29.04.2021 17:35:00 | 1.3911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
457188 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:21:05 | 29.04.2021 19:04:00 | 2.7153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
457194 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:24:38 | 29.04.2021 17:53:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4012 | 4.4183
457204 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:29:43 | 29.04.2021 20:53:00 | 4.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3135
457207 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6825443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:30:27 | 29.04.2021 18:23:00 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7782
457211 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6582274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:32:22 | 29.04.2021 17:27:00 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.333
457216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:37:10 | 29.04.2021 17:04:00 | 0.44722 | 0 | 0 | 19 | 1 | 46 | 43 | 0 | 0 | 8.4972 | 0.44722 | 20.5721 | 19.2305
457219 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:38:32 | 29.04.2021 18:21:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 78.5579
457220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6577723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:38:34 | 29.04.2021 17:41:00 | 1.0406 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.5205 | 0 | 0 | 0 | 0
457229 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6644433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:12:39 | 29.04.2021 18:00:00 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2534
457232 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:42:47 | 29.04.2021 18:18:00 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.2065
457234 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:49:06 | 29.04.2021 17:55:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177.9295 | 6.59 | 4.3933 | 0
457245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535222138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:55:43 | 29.04.2021 18:54:00 | 1.9714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0
457246 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO10716505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:16:43 | 29.04.2021 17:42:00 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9497 | 0 | 0
457248 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:57:34 | 29.04.2021 17:48:00 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8826
457254 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140211 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:01:16 | 29.04.2021 18:53:00 | 1.8622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
457255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:01:39 | 29.04.2021 17:29:21 | 0.46167 | 13 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0017 | 366.566 | 0 | 0 | 0 | 0
457255 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6664370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:01:39 | 29.04.2021 18:18:11 | 1.2756 | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6534 | 387.7702 | 0 | 0 | 0 | 0
457261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:02:39 | 29.04.2021 18:59:00 | 1.9392 | 29 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 56.2359 | 1.9392 | 0 | 0 | 48.4793 | 1.9392
457262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039297 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2021 17:01:00 | 29.04.2021 17:51:00 | 0.83333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
457264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:03:32 | 29.04.2021 18:36:00 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6444
457268 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:35:56 | 29.04.2021 17:08:00 | 0.53444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9477 | 0 | 0 | 0 | 0
457269 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:59:10 | 29.04.2021 17:14:00 | 1.2472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
457270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516871424 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:05:50 | 29.04.2021 18:17:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861
457274 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:09:09 | 29.04.2021 22:08:00 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7891 | 134.4824
457280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:12:53 | 29.04.2021 18:08:00 | 0.91861 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 136.8729 | 0 | 0 | 0 | 0
457294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6559569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:13:53 | 29.04.2021 18:54:00 | 1.6686 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3547 | 0 | 0 | 0 | 0
457295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:13:39 | 29.04.2021 18:47:00 | 1.5558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2585 | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 70.0123 | 4021.8205
457301 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:17:11 | 29.04.2021 19:43:00 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4303
457302 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6630832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:15:01 | 29.04.2021 18:27:00 | 1.1997 | 4 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7989 | 9003.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
457306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6806393 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:21:06 | 29.04.2021 18:29:00 | 1.1317 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3985 | 0 | 0 | 0 | 0
457307 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524900 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:20:35 | 29.04.2021 18:04:00 | 0.72361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
457311 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:24:40 | 29.04.2021 18:44:00 | 1.3222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
457320 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6598344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:34:44 | 29.04.2021 18:10:00 | 0.58778 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
457321 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6829024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:35:25 | 29.04.2021 18:31:00 | 0.92639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
457324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6630560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 15:50:28 | 29.04.2021 17:42:00 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8034
457339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:18:20 | 29.04.2021 18:02:00 | 1.7278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
457349 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:47:49 | 29.04.2021 18:54:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9275 | 0 | 2.2061 | 0
457352 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:41:40 | 29.04.2021 18:00:00 | 0.30556 | 13 | 5 | 0 | 0 | 38 | 367 | 3.9723 | 1.5278 | 0 | 0 | 11.6113 | 112.1405
457356 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7916218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:52:26 | 29.04.2021 19:02:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4783 | 0
457357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:52:40 | 29.04.2021 19:47:00 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7723 | 53.3557
457363 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7026012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 17:56:36 | 29.04.2021 18:45:00 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5534
457368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:00:01 | 29.04.2021 18:46:00 | 0.76639 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8237 | 2.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
457376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:05:46 | 29.04.2021 18:10:00 | 0.07056 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4307 | 0.42336 | 0.28224 | 0
457377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:06:56 | 29.04.2021 22:35:00 | 4.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
457379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:08:05 | 29.04.2021 18:56:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7708 | 7.9861
457386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:11:15 | 29.04.2021 19:54:34 | 1.7219 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278.9543 | 10.3316 | 6.8878 | 0
457390 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:12:44 | 29.04.2021 18:13:44 | 0.01667 | 14 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23338 | 10.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
457405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 16:55:46 | 29.04.2021 18:25:00 | 1.4872 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.746 | 0 | 0 | 0 | 0
457411 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:24:40 | 29.04.2021 19:06:00 | 0.68889 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5335 | 0 | 0 | 0 | 0
457423 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7712851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:31:34 | 29.04.2021 19:25:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0
457428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:35:40 | 29.04.2021 19:14:00 | 0.63889 | 3 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 609.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
457447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794452 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:54:50 | 29.04.2021 19:42:00 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 0
457451 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:59:28 | 29.04.2021 21:35:00 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.006
457459 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:08:52 | 29.04.2021 21:11:00 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4978
457467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE6707027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:15:17 | 29.04.2021 20:57:00 | 1.6953 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4336 | 0 | 0 | 0 | 0
457470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6965271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:09:17 | 29.04.2021 21:23:00 | 2.2286 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3223 | 0 | 0 | 0 | 0
457481 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:28:14 | 29.04.2021 21:03:00 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794
457488 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:30:44 | 29.04.2021 21:10:00 | 1.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
457489 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6825446 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:57:53 | 29.04.2021 19:34:00 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4563
457490 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6825443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 18:58:01 | 29.04.2021 19:35:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9573
457500 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7135823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:43:03 | 30.04.2021 00:05:00 | 4.3658 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
457509 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:56:06 | 29.04.2021 20:57:46 | 1.0278 | 0 | 0 | 162 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.5004 | 6.1667 | 4.1111 | 0
457510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6950047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:59:25 | 29.04.2021 23:32:00 | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4975 | 0 | 0
457514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515144919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:59:49 | 29.04.2021 20:52:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86972
457516 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR6936574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:04:40 | 29.04.2021 21:06:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2442
457519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:07:07 | 29.04.2021 20:30:38 | 0.39194 | 3 | 362 | 0 | 0 | 3 | 512 | 1.1758 | 141.8823 | 0 | 0 | 1.1758 | 200.6733
457527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:15:32 | 29.04.2021 20:16:02 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0.46648
457538 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384918 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:29:30 | 29.04.2021 20:54:00 | 0.40833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
457542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7016101 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 19:38:48 | 29.04.2021 22:51:00 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2165
457545 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:34:13 | 29.04.2021 22:13:00 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 1369.7965
457550 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516100138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:41:12 | 29.04.2021 22:12:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133
457551 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:43:17 | 29.04.2021 22:40:00 | 1.9453 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
457552 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515406309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:43:38 | 29.04.2021 21:55:00 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0
457568 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684208 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:15:43 | 29.04.2021 21:34:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3047
457569 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190916 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:05:35 | 29.04.2021 22:11:00 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
457574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:25:10 | 29.04.2021 21:40:00 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2139 | 33.6749
457575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:14:44 | 29.04.2021 22:49:00 | 1.5711 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5577 | 0 | 0 | 0 | 0
457577 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181014 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:15:17 | 29.04.2021 22:32:00 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
457609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6670036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 20:43:47 | 29.04.2021 22:10:00 | 1.4369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6216 | 0 | 0 | 0 | 0
457612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:46:25 | 29.04.2021 23:22:13 | 1.5967 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 1984.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
457618 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6654728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:26:16 | 29.04.2021 22:31:00 | 1.0789 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7138 | 0 | 0 | 0 | 0
457622 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6660252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:25:11 | 29.04.2021 22:40:27 | 1.2544 | 31 | 7375 | 0 | 0 | 3 | 561 | 38.8876 | 9251.495 | 0 | 0 | 3.7633 | 703.7408
457629 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6933296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:10:01 | 30.04.2021 01:50:00 | 3.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.322
457634 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:20:00 | 30.04.2021 01:15:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0
457639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 21:36:22 | 29.04.2021 22:40:00 | 1.0606 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2702 | 0 | 0 | 0 | 0
457642 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6660657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:25:30 | 29.04.2021 23:18:00 | 0.875 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0
457644 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:27:23 | 29.04.2021 22:28:49 | 0.02389 | 102 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4368 | 0.31057 | 0 | 0 | 0 | 0
457651 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296295 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:39:10 | 29.04.2021 23:03:00 | 0.39722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0
457663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:01:33 | 30.04.2021 01:19:00 | 2.2908 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
457666 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10902447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:29:32 | 29.04.2021 23:18:00 | 0.80778 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7368 | 0 | 0 | 0 | 0
457667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:05:59 | 30.04.2021 00:52:00 | 1.7669 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5153 | 0 | 0 | 0 | 0
457670 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6818871 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 23:26:27 | 30.04.2021 02:34:00 | 3.1258 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6823 | 0 | 0 | 0 | 0
457695 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928767 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 22:48:29 | 30.04.2021 00:10:00 | 1.3586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
457703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10702330 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:02:00 | 30.04.2021 00:30:20 | 0.47222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 | 0
457706 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6534304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:48:25 | 30.04.2021 01:44:00 | 0.92639 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4612 | 0 | 0 | 0 | 0
457708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 00:51:45 | 30.04.2021 01:40:00 | 0.80417 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
457731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7098395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 01:48:10 | 30.04.2021 02:39:00 | 0.84722 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.109 | 0 | 0 | 0 | 0
457735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 01:59:12 | 30.04.2021 03:07:00 | 1.13 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 168.37 | 0 | 0 | 0 | 0
457746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6946965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 02:43:44 | 30.04.2021 07:36:00 | 4.8711 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.7329 | 0 | 0 | 0 | 0
457768 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 03:42:32 | 30.04.2021 04:34:00 | 0.85778 | 388 | 4713 | 0 | 0 | 53 | 158 | 332.8186 | 4042.7171 | 0 | 0 | 45.4623 | 135.5292
457772 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 03:42:47 | 30.04.2021 04:34:00 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3323 | 335.4687
457773 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 03:42:46 | 30.04.2021 04:34:00 | 0.85389 | 54 | 124 | 0 | 0 | 252 | 564 | 46.1101 | 105.8824 | 0 | 0 | 215.1803 | 481.594
457775 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 04:15:30 | 30.04.2021 09:19:49 | 5.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719
457789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7070377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 04:46:08 | 30.04.2021 08:25:00 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4457
457799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:25:08 | 30.04.2021 08:13:29 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1166 | 195.0296
457807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:49:09 | 30.04.2021 07:34:00 | 0.7475 | 5 | 81 | 0 | 0 | 7 | 80 | 3.7375 | 60.5475 | 0 | 0 | 5.2325 | 59.8
457812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661239 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 06:57:21 | 30.04.2021 08:30:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3534 | 1.5442
457818 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:09:03 | 30.04.2021 08:01:00 | 0.86583 | 0 | 0 | 1 | 98 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.86583 | 84.8513 | 11.2558 | 30.3041
457821 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7016241 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:14:09 | 30.04.2021 08:18:17 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5845
457823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:18:01 | 30.04.2021 07:18:54 | 0.01472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55936 | 8.832
457828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:25:23 | 30.04.2021 08:49:00 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5425 | 295.4453
457830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:28:01 | 30.04.2021 09:06:35 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9262 | 0
457834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:31:36 | 30.04.2021 07:33:00 | 0.02333 | 18 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41994 | 109.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
457848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:45:46 | 30.04.2021 07:46:26 | 0.01111 | 52 | 75 | 0 | 0 | 71 | 33 | 0.57772 | 0.83325 | 0 | 0 | 0.78881 | 0.36663
457849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7946345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:46:28 | 30.04.2021 11:47:00 | 4.0089 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:35:09 | 30.04.2021 07:37:01 | 0.03111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3180 | 0.03111 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 98.9298
457857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:53:04 | 30.04.2021 08:07:00 | 0.23222 | 4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92888 | 166.734 | 0 | 0 | 0 | 0
457860 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:55:39 | 30.04.2021 11:09:00 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3425 | 0 | 0
457872 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7031731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:00:28 | 30.04.2021 09:16:41 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406
457875 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:01:10 | 30.04.2021 08:40:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.9941
457880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6639609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:06:21 | 30.04.2021 09:22:07 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4457
457899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:32:11 | 30.04.2021 10:35:00 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9715 | 24.5633
457900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:33:37 | 30.04.2021 09:46:04 | 1.2075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0 | 0 | 0
457902 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM | ISO6953321 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:30:00 | 30.04.2021 16:42:00 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 377.2 | 0
457903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:30:00 | 30.04.2021 16:53:00 | 8.3833 | 0 | 0 | 79 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 662.2831 | 92.2166 | 58.6833 | 0
457904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6799065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:34:42 | 30.04.2021 08:28:00 | 0.88833 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 42.6398 | 0 | 0 | 0 | 0
457906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7954269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:30:00 | 30.04.2021 17:02:00 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6666 | 0
457907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6704080 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:30:00 | 30.04.2021 17:02:00 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 17.0667
457909 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 08:41:54 | 30.04.2021 12:53:00 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.73
457910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452064 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:41:58 | 30.04.2021 10:21:00 | 1.6506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0
457911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182555 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:42:10 | 30.04.2021 10:20:00 | 1.6306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
457912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6595302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:42:06 | 30.04.2021 10:11:00 | 1.4817 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7953 | 0 | 0 | 0 | 0
457914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10716786 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:43:09 | 30.04.2021 10:40:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 31.16 | 3.895
457925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:51:06 | 30.04.2021 10:14:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 10 | 7 | 48 | 12 | 0 | 0 | 13.8167 | 9.6717 | 66.3202 | 16.58
457927 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10255124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:13:09 | 30.04.2021 10:00:00 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6581
457945 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 05:41:23 | 30.04.2021 11:17:00 | 5.5936 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.9047 | 0 | 0 | 0 | 0
457946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:00:05 | 30.04.2021 10:54:00 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5805
457947 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:00:23 | 30.04.2021 09:40:17 | 0.665 | 94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.51 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
457953 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:01:23 | 30.04.2021 10:00:00 | 0.97694 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
457954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:01:23 | 30.04.2021 15:39:00 | 6.6269 | 1 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6269 | 4645.4849 | 0 | 0 | 0 | 0
457955 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6943270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:01:55 | 30.04.2021 17:01:00 | 7.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4346
457957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126185 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:02:08 | 30.04.2021 14:00:00 | 4.9644 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4354 | 0 | 0 | 0 | 0
457958 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6549771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:02:32 | 30.04.2021 12:54:00 | 3.8578 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4579 | 0 | 0 | 0 | 0
457964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:03:34 | 30.04.2021 11:00:00 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.626 | 0 | 0
457965 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:03:41 | 30.04.2021 17:32:00 | 8.4719 | 3 | 202 | 0 | 0 | 2 | 727 | 25.4158 | 1711.3319 | 0 | 0 | 16.9439 | 6159.1004
457967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:04:47 | 30.04.2021 13:36:00 | 4.5203 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8923 | 13.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
457973 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7138679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:06:20 | 30.04.2021 10:57:00 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0
457979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:01:11 | 30.04.2021 09:26:00 | 0.41361 | 0 | 0 | 3 | 687 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.2408 | 284.1501 | 0 | 1.6544
457979 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6645539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:01:11 | 30.04.2021 15:33:00 | 6.5303 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5303 | 679.1491 | 0 | 0
457980 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6678118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:07:59 | 30.04.2021 10:56:00 | 1.8003 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.077 | 0 | 0 | 0 | 0
457987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:08:40 | 30.04.2021 10:25:01 | 1.2725 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.575 | 0 | 0 | 0 | 0
457993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:10:47 | 30.04.2021 12:53:00 | 3.7036 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.3769 | 0 | 0 | 0 | 0
457997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884665 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:11:09 | 30.04.2021 12:25:00 | 3.2308 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0
458001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:13:11 | 30.04.2021 11:09:00 | 1.9303 | 3 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7908 | 1561.5965 | 0 | 0 | 0 | 0
458001 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:13:11 | 30.04.2021 11:55:07 | 2.6989 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7512 | 0 | 0 | 0 | 0
458009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7040422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:42:42 | 30.04.2021 09:33:13 | 1.8419 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
458013 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:15:00 | 30.04.2021 14:49:00 | 5.5667 | 0 | 0 | 17 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6334 | 9808.4725 | 0 | 0
458014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:18:28 | 30.04.2021 10:58:00 | 1.6589 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
458015 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6830343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:00:00 | 30.04.2021 11:54:00 | 2.9 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0
458031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:56:16 | 30.04.2021 11:54:00 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.7309 | 82.9422
458047 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:08:53 | 30.04.2021 10:46:00 | 0.61861 | 517 | 1905 | 0 | 0 | 169 | 682 | 319.8214 | 1178.4521 | 0 | 0 | 104.5451 | 421.892
458047 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:08:53 | 30.04.2021 10:53:21 | 0.74111 | 0 | 0 | 149 | 725 | 324 | 676 | 0 | 0 | 110.4254 | 537.3048 | 240.1196 | 500.9904
458048 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 09:34:46 | 30.04.2021 14:21:00 | 4.7706 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9738 | 0 | 0 | 0 | 0
458051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:35:11 | 30.04.2021 10:20:00 | 0.74694 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8776 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0
458060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734553 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:41:11 | 30.04.2021 11:11:00 | 1.4969 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
458079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:42:12 | 30.04.2021 10:05:00 | 0.38 | 206 | 1199 | 0 | 0 | 172 | 2965 | 78.28 | 455.62 | 0 | 0 | 65.36 | 1126.7
458087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 07:58:34 | 30.04.2021 09:50:05 | 1.8586 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1927 | 0 | 0 | 0 | 0
458093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:49:56 | 30.04.2021 10:25:01 | 0.58472 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4319 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
458101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:53:58 | 30.04.2021 09:54:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 188 | 258 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.225 | 0.1 | 0
458102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9537652 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:53:47 | 30.04.2021 11:30:00 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6578 | 9.6217
458103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:54:46 | 30.04.2021 09:56:35 | 0.03028 | 0 | 0 | 188 | 258 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6926 | 7.8122 | 0.24224 | 0
458111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104761 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:57:26 | 30.04.2021 11:03:00 | 1.0928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
458112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:00:04 | 30.04.2021 15:14:00 | 5.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5253
458113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:00:17 | 30.04.2021 13:37:00 | 3.6119 | 21 | 67 | 0 | 0 | 138 | 2771 | 75.8507 | 242 | 0 | 0 | 498.4477 | 10008.6857
458115 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319500 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:01:31 | 30.04.2021 12:50:00 | 2.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8081
458116 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6629023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:00:56 | 30.04.2021 11:59:00 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6503
458121 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:44:34 | 30.04.2021 10:06:00 | 0.35722 | 0 | 0 | 1 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 303.9942 | 0 | 0
458125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:50:03 | 30.04.2021 11:42:00 | 2.8658 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3523 | 0 | 0 | 0 | 0
458133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:15:00 | 30.04.2021 10:19:27 | 0.07417 | 186 | 1194 | 0 | 0 | 166 | 2965 | 13.7956 | 88.559 | 0 | 0 | 12.3122 | 219.9141
458133 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 10:15:00 | 30.04.2021 11:56:00 | 1.6833 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.6666 | 8.4167 | 0 | 0 | 10.1 | 0
458134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:16:13 | 30.04.2021 10:51:00 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3769 | 677.6927
458137 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:17:47 | 30.04.2021 13:56:00 | 3.6369 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90.9235 | 0 | 0 | 0 | 10.9108
458143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6660300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:18:43 | 30.04.2021 11:12:00 | 0.88806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8731 | 0 | 0 | 0 | 0
458146 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7305219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:20:23 | 30.04.2021 13:38:00 | 3.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5147
458151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7074020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:24:38 | 30.04.2021 11:43:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7538
458159 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7050124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:26:49 | 30.04.2021 11:40:00 | 1.2197 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1832 | 0 | 0 | 0 | 0
458173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:35:27 | 30.04.2021 10:36:14 | 0.01306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 0.05224 | 0 | 0 | 0 | 0.28732 | 2.8601
458175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9218404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:58:32 | 30.04.2021 11:01:00 | 2.0411 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:40:10 | 30.04.2021 10:43:00 | 0.04722 | 7 | 9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33054 | 433.8574 | 0 | 0 | 0 | 0
458180 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6838102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:40:05 | 30.04.2021 11:52:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 584.9217
458193 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:50:29 | 30.04.2021 11:29:00 | 0.64194 | 0 | 0 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4679 | 5.1355 | 4.4936 | 0
458202 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:57:20 | 30.04.2021 11:45:00 | 0.79444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 29.3943 | 82.6218
458203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639615 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:57:29 | 30.04.2021 15:16:00 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.11
458220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 10:54:32 | 30.04.2021 11:12:00 | 0.29111 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4707 | 0 | 0 | 0 | 0
458232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:19:29 | 30.04.2021 11:20:52 | 0.02306 | 343 | 2862 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.9096 | 65.9977 | 0 | 0 | 0.29978 | 0
458252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:08:25 | 30.04.2021 11:41:00 | 3.5431 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 981 | 7.0861 | 3.5431 | 0 | 0 | 38.9737 | 3475.7419
458253 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:26:14 | 30.04.2021 11:49:00 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1742
458254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10794498 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:01:00 | 30.04.2021 12:06:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9166 | 0
458277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6861059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 08:58:37 | 30.04.2021 15:43:00 | 6.7397 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.5337 | 0 | 0 | 0 | 0
458285 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032044 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:44:02 | 30.04.2021 12:37:00 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7656
458294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6660296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 11:54:14 | 30.04.2021 12:18:00 | 0.39611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6561 | 0 | 0 | 0 | 0
458315 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 12:01:27 | 30.04.2021 14:01:01 | 1.9928 | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9711 | 765.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
458316 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6968971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 12:01:50 | 30.04.2021 13:53:00 | 1.8528 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6727 | 0 | 0 | 0 | 0
458317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7138192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:01:26 | 30.04.2021 12:41:00 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8293
458329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535124818 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:15:06 | 30.04.2021 13:40:00 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0
458338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6761550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:24:55 | 30.04.2021 14:09:00 | 1.7347 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
458353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:26:56 | 30.04.2021 13:43:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3723 | 796.1658
458355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6662781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:45:34 | 30.04.2021 14:28:00 | 1.7072 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
458360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:47:44 | 30.04.2021 13:53:00 | 1.0878 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3546 | 0 | 0 | 0 | 0
458367 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:37:50 | 30.04.2021 13:07:00 | 0.48611 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6249 | 0 | 0 | 0 | 0
458368 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11149014 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:18:15 | 30.04.2021 14:56:00 | 2.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.6292 | 0 | 78.8751
458378 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:58:37 | 30.04.2021 13:13:00 | 0.23972 | 0 | 0 | 3 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0.71916 | 13.9038 | 12.7052 | 1.1986
458379 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11180056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 09:23:25 | 30.04.2021 14:23:00 | 4.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9375
458381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 13:00:46 | 30.04.2021 16:51:00 | 3.8372 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.0709 | 0 | 0
458382 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6827676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 13:01:19 | 30.04.2021 16:54:00 | 3.8781 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4637 | 0 | 0
458440 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6909213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:37:16 | 30.04.2021 14:11:00 | 0.56222 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
458451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7130099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:42:11 | 30.04.2021 15:16:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1997
458466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:48:45 | 30.04.2021 13:59:00 | 0.17083 | 5 | 5 | 3 | 7 | 72 | 2137 | 0.85415 | 0.85415 | 0.51249 | 1.1958 | 12.2998 | 365.0637
458486 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389052 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:57:12 | 30.04.2021 16:29:00 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
458505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6797973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:03:24 | 30.04.2021 14:53:00 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5602
458519 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO9329218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:07:13 | 30.04.2021 18:48:00 | 4.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8364 | 0
458521 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 13:35:16 | 30.04.2021 14:01:00 | 0.42889 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0201 | 0 | 0 | 0 | 0
458524 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312444 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:11:26 | 30.04.2021 15:49:00 | 1.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
458550 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:22:22 | 30.04.2021 14:29:00 | 0.11056 | 11 | 139 | 0 | 0 | 32 | 1741 | 1.2162 | 15.3678 | 0 | 0 | 3.5379 | 192.485
458558 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7017281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:33:20 | 30.04.2021 16:30:00 | 1.9444 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.999 | 0 | 0 | 0 | 0
458559 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:34:02 | 30.04.2021 16:27:00 | 1.8828 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
458561 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:34:24 | 30.04.2021 16:26:00 | 1.86 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0
458562 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:34:47 | 30.04.2021 16:28:00 | 1.8869 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
458567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:38:25 | 30.04.2021 16:34:00 | 1.9264 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4973 | 0 | 0 | 0 | 0
458569 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 14:30:00 | 30.04.2021 16:29:00 | 1.9833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
458592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE8946911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 12:35:55 | 30.04.2021 15:08:00 | 2.5347 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7638 | 22.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
458594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:47:23 | 30.04.2021 15:22:48 | 0.59028 | 0 | 0 | 174 | 339 | 18 | 1 | 0 | 0 | 102.7087 | 200.1049 | 10.625 | 0.59028
458607 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:53:17 | 30.04.2021 15:26:00 | 0.54528 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4528 | 21.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
458637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6574167 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:40:13 | 30.04.2021 16:15:00 | 1.5797 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7538 | 0 | 0 | 0 | 0
458644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:19:29 | 30.04.2021 17:45:00 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7011 | 545.688
458645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6823311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:20:37 | 30.04.2021 15:55:00 | 0.57306 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1531 | 0 | 0 | 0 | 0
458655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:31:18 | 30.04.2021 16:21:00 | 0.82833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 13.2533 | 4.97
458666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8449803 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:38:16 | 30.04.2021 16:37:00 | 0.97889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5935 | 0 | 0 | 0 | 0
458672 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:46:23 | 30.04.2021 16:57:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1769
458673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:45:47 | 30.04.2021 18:04:00 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3036 | 205.0213
458682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11385282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:52:13 | 30.04.2021 17:36:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4864
458688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792113 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:54:45 | 30.04.2021 18:15:00 | 2.3375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
458720 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6775686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:01:27 | 30.04.2021 17:05:53 | 1.0739 | 108 | 7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9801 | 7961.8205 | 0 | 0 | 0 | 0
458720 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:01:27 | 30.04.2021 17:50:00 | 1.8092 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7559 | 9.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
458733 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10213082 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:15:14 | 30.04.2021 19:39:00 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3572 | 10.1883
458736 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6575520 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:15:50 | 30.04.2021 18:56:00 | 2.6694 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.391 | 0 | 0 | 0 | 0
458779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:47:21 | 30.04.2021 17:35:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9417 | 3.9708
458780 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6812291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 14:20:41 | 30.04.2021 17:53:00 | 3.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.8726
458783 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6930677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:49:58 | 30.04.2021 17:12:00 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2469
458790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2021 17:00:00 | 30.04.2021 18:01:00 | 1.0167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7837 | 0 | 0 | 0 | 0
458791 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889173 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:00:49 | 30.04.2021 18:52:00 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.155
458804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6674496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:10:19 | 30.04.2021 17:34:00 | 0.39472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2099 | 0 | 0 | 0 | 0
458812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531356 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:13:55 | 30.04.2021 18:49:00 | 1.5847 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5718 | 0 | 0 | 0 | 0
458813 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:15:54 | 30.04.2021 17:44:00 | 0.46833 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1342 | 1.405 | 0.93666 | 0 | 0 | 35.1247 | 628.4989
458816 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:15:59 | 30.04.2021 17:56:00 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6776
458821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:18:57 | 30.04.2021 20:28:00 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2006 | 592.356
458835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:24:57 | 30.04.2021 18:36:00 | 1.1842 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.2085 | 10.6575 | 0 | 0 | 1.1842 | 0
458870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:40:58 | 30.04.2021 18:04:00 | 0.38389 | 0 | 0 | 10 | 28 | 82 | 250 | 0 | 0 | 3.8389 | 10.7489 | 31.479 | 95.9725
458873 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:44:20 | 30.04.2021 19:00:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 11 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 13.8722 | 0 | 143.7665 | 1.2611
458875 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:45:14 | 30.04.2021 17:46:24 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5746 | 1.4191
458879 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:46:45 | 30.04.2021 18:41:00 | 0.90417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0
458881 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:45:00 | 30.04.2021 17:47:00 | 0.03333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 789 | 0 | 0 | 0.06666 | 0 | 4.1996 | 26.2974
458884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8423599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:50:29 | 30.04.2021 18:26:00 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3678 | 2.9597
458888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:55:17 | 30.04.2021 18:27:00 | 0.52861 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9645 | 0 | 0 | 0 | 0
458891 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6747798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:11:30 | 30.04.2021 18:49:00 | 1.625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0
458901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 15:39:18 | 30.04.2021 18:49:00 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8084 | 0
458906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:07:46 | 30.04.2021 18:34:00 | 0.43722 | 24 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4933 | 2844.1161 | 0 | 0 | 0 | 0
458926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10672894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 16:08:04 | 30.04.2021 18:57:00 | 2.8156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458931 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296029 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:13:47 | 30.04.2021 18:58:00 | 0.73694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6847 | 0 | 0 | 0 | 0
458945 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:51:16 | 30.04.2021 19:55:00 | 2.0622 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9955 | 10.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
458951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457886 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:21:35 | 30.04.2021 19:14:00 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0
458952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:21:54 | 30.04.2021 18:52:00 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5317 | 0
458970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:38:17 | 30.04.2021 19:13:00 | 0.57861 | 0 | 0 | 34 | 81 | 57 | 15 | 0 | 0 | 19.6727 | 46.8674 | 32.9808 | 8.6791
458974 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7737793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:23:11 | 30.04.2021 22:18:00 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9136 | 3.9136
458976 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6534304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:44:17 | 30.04.2021 19:46:00 | 1.0286 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
458987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:51:22 | 30.04.2021 19:14:00 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2131 | 0 | 0
458992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6911636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:53:14 | 30.04.2021 19:24:00 | 0.51278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3563 | 0 | 0 | 0 | 0
459007 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:59:19 | 30.04.2021 20:50:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9441 | 20.2919
459028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 18:53:21 | 30.04.2021 19:24:00 | 0.51083 | 5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5541 | 817.328 | 0 | 0 | 0 | 0
459039 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:24:50 | 30.04.2021 21:55:00 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5639 | 2.5028
459051 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:33:22 | 30.04.2021 19:59:00 | 0.42722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5539 | 363.9914
459053 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:33:24 | 30.04.2021 20:31:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
459058 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:39:22 | 30.04.2021 21:32:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6317 | 443.0239
459058 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10988890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:39:22 | 30.04.2021 22:36:00 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7756 | 1218.7705
459058 | 3 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:39:22 | 30.04.2021 23:23:55 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.5475
459061 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:42:24 | 30.04.2021 21:10:00 | 1.46 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.14 | 0 | 0 | 0 | 0
459065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:52:55 | 30.04.2021 19:53:55 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20004 | 4.1342
459070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:58:22 | 30.04.2021 20:48:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9421 | 0 | 0
459081 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6878564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:09:30 | 30.04.2021 20:59:00 | 0.825 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.85 | 0 | 0 | 0 | 0
459091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7047871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 19:24:13 | 30.04.2021 21:10:00 | 1.7631 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2612 | 0 | 0 | 0 | 0
459100 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 20:46:30 | 01.05.2021 00:01:00 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1919 | 0 | 0
459112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 21:01:57 | 30.04.2021 21:42:04 | 0.66861 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1059 | 0 | 0 | 0 | 0
459121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 21:40:46 | 30.04.2021 23:10:32 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2861
459127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:08:57 | 30.04.2021 22:24:41 | 0.26222 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 0.26222 | 2.8844 | 0
459137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 22:21:06 | 30.04.2021 23:55:36 | 1.575 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0
459160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7122509 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 21:28:53 | 30.04.2021 23:08:12 | 1.6553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
459161 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6944371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 23:15:56 | 01.05.2021 04:10:00 | 4.9011 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7477 | 0 | 0 | 0 | 0
460933 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2021 17:01:07 | 30.04.2021 17:01:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0.9125
K8569118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867907 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 09:21:44 | 29.04.2021 09:21:47 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04067 | 7.6783
K8569832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554345 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2021 11:10:24 | 29.04.2021 11:10:26 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02464
K8570307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | LINE5653897 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:15:06 | 27.04.2021 13:15:07 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00196
K8583568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6795921 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 11:21:42 | 27.04.2021 11:21:44 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09688
K8584835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6541742 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:09:04 | 27.04.2021 13:09:10 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857
K8588464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6586867 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 13:07:55 | 27.04.2021 13:08:05 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694
K8591204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841535 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2021 08:43:56 | 26.04.2021 08:43:58 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29736
K8592964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071538 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2021 17:26:53 | 27.04.2021 17:26:54 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04032