## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MAYIS | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
22165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5KÖK: ÖRNEK SANAYİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖRNEK SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 03:13 | 2016-05-01 06:13 | 2.9989 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1352.4989 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
22167 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 05:29 | 2016-05-01 05:57 | 0.46611 | 70 | 32125 | 55 | 7550 | 32.6278 | 14973.8194 | 25.6361 | 3519.1389 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
22168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIK KÖK: OVACIK TR 1 MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: TR 4-9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 06:03 | 2016-05-01 07:03 | 1.0039 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 134.5211 | 0 | 3.0117 | 15 | BURSA | BESNİ
22170 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: BADEMDERE MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 06:22 | 2016-05-01 08:19 | 1.9494 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 1.9494 | 1785.6911 | 37.0394 | 3561.635 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
22173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: ACILIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 06:37 | 2016-05-01 08:37 | 1.9922 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 195.2378 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
22174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YUKARI GÖNDELENKÖK: YUKARI GÖNDELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YUKARI GÖNDELENTR: ASAGIGONDELEN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 06:41 | 2016-05-01 08:19 | 1.6319 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.6319 | 125.6597 | 18 | ÇORUM | KAHTA
22175 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 1 KÖK: ÇELTİK TR7 MOD KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR8-12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 06:47 | 2016-05-01 08:28 | 1.6783 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1228.54 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
22177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: DEMİRYALI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 07:08 | 2016-05-01 10:28 | 3.3353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3353 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
22178 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: MERAMİM: İM5TR: ABDÜLAZİZ 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 07:15 | 2016-05-01 09:23 | 2.1317 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 311.2233 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
22181 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15DM: GUNEYSINIR DM KÖK: YORUKCAMILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 05:31 | 2016-05-01 08:32 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156.65 | 22 | ELAZIĞ | TUT
22182 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER KÖK: YENİYAYLA KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 05:48 | 2016-05-01 07:44 | 1.9261 | 0 | 0 | 32 | 123 | 0 | 0 | 61.6356 | 236.9117 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
22187 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: MANTAR ESKİ HAT KÖK: MANTAR TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: MANTAR TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 07:14 | 2016-05-01 08:21 | 1.1092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
22188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 07:40 | 2016-05-01 09:09 | 1.4803 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4408 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
22192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F6TR: ESENTEPE HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 07:54 | 2016-05-01 09:38 | 1.7308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 0 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
22194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: SARIKABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARADAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 07:35 | 2016-05-01 09:31 | 1.935 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 187.695 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
22195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: TERECİ MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: TR-2-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 07:57 | 2016-05-01 09:07 | 1.1656 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 32.6356 | 34.9667 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
22196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-54TR: TR3-54-30614639 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:00 | 2016-05-01 10:14 | 2.2325 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 790.305 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
22197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇARDAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:04 | 2016-05-01 19:50 | 11.7717 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1283.1117 | 30 | HATAY | EVCİLER
22199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13KÖK: 64 NOLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:01 | 2016-05-01 12:23 | 4.3717 | 0 | 0 | 34 | 356 | 0 | 0 | 148.6367 | 1556.3133 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
22200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 07:59 | 2016-05-01 12:00 | 4.02 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 365.82 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
22201 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 07:58 | 2016-05-01 10:30 | 2.5411 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 437.0711 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
22202 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 07:56 | 2016-05-01 14:54 | 6.9719 | 146 | 6520 | 891 | 662 | 1017.9039 | 45457.0778 | 6212.0025 | 4615.4272 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
22203 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:07 | 2016-05-01 09:52 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9756 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
22204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: BAYAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:05 | 2016-05-01 08:56 | 0.845 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 8.45 | 570.375 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
22205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: İKİZCE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:16 | 2016-05-01 08:37 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35833 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
22207 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEMİRKAZIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: PINARBAŞI ÇIKIŞI TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 06:36 | 2016-05-01 09:36 | 3.0022 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 189.14 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
22208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR2-24TR: TR2-28--0000029043 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:21 | 2016-05-01 09:20 | 0.98639 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0.98639 | 140.0672 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
22210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:24 | 2016-05-01 12:30 | 4.0947 | 10 | 70 | 0 | 0 | 40.9472 | 286.6306 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
22212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:27 | 2016-05-01 14:18 | 5.8531 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 509.2158 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
22213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKDM: TATLICAK DMDM ÇIKIŞI: HURDALIK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:28 | 2016-05-01 14:13 | 5.7525 | 79 | 248 | 0 | 0 | 454.4475 | 1426.62 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
22214 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: DOĞUŞDM: DM33TR: KARŞEHİR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:29 | 2016-05-01 14:11 | 5.7047 | 2 | 468 | 0 | 0 | 11.4094 | 2669.81 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
22217 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:34 | 2016-05-01 12:57 | 4.3864 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 447.4117 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
22218 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ASGIHOMURLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 08:37 | 2016-05-01 16:47 | 8.1733 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 743.7733 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
22221 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:40 | 2016-05-01 09:54 | 1.2272 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 2599.2567 | 201.2644 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
22223 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR-15 KÖKKÖK ÇIKIŞI: MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:46 | 2016-05-01 09:11 | 0.42 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.84 | 41.58 | 47 | MUĞLA | PATNOS
22225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B16 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:48 | 2016-05-01 09:18 | 0.49972 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 47.9733 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
22226 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMKÖK: İSMİL YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:53 | 2016-05-01 15:54 | 7.0167 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 554.3167 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
22227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:54 | 2016-05-01 09:53 | 0.98944 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 61.3456 | 35.62 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
22228 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKÖY TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:58 | 2016-05-01 10:00 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2275 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
22229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 08:59 | 2016-05-01 10:20 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
22232 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:08 | 2016-05-01 11:05 | 1.9419 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.3164 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
22234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:14 | 2016-05-01 15:16 | 6.0319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180.9583 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
22235 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:09 | 2016-05-01 12:44 | 3.5775 | 20 | 2300 | 50 | 5500 | 71.55 | 8228.25 | 178.875 | 19676.25 | 55 | SİİRT | SULUOVA
22236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 09:14 | 2016-05-01 10:00 | 0.76583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.785 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
22240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:27 | 2016-05-01 11:45 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 235.3933 | 57 | SİVAS | AKYURT
22241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:28 | 2016-05-01 11:20 | 1.8592 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 94.8175 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
22242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:23 | 2016-05-01 11:29 | 2.0942 | 6 | 25 | 0 | 0 | 12.565 | 52.3542 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
22246 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6DM: DM-44DM ÇIKIŞI: F1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 09:46 | 2016-05-01 14:05 | 4.3122 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 6416.5867 | 633.8967 | 20948.7756 | 60 | TRABZON | BALA
22248 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMADM: YARMA DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 09:50 | 2016-05-01 14:31 | 4.6814 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4069 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
22253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 09:55 | 2016-05-01 10:17 | 0.36611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4917 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
22256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:01 | 2016-05-01 11:32 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
22257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇİMENLİK 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:05 | 2016-05-01 10:51 | 0.75917 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.0892 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
22260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:12 | 2016-05-01 13:08 | 2.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9397 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
22262 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ACIELMA YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:17 | 2016-05-01 12:05 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4378 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
22267 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM TR: KIZIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 10:30 | 2016-05-01 12:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
22268 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: GÜZELYURT KÖKAKÖK ÇIKIŞI: IHLARA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 10:30 | 2016-05-01 11:38 | 1.1372 | 2 | 1226 | 15 | 17 | 2.2744 | 1394.2344 | 17.0583 | 19.3328 | 68 | BAYBURT | KALECİK
22269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ATAKÖY TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:33 | 2016-05-01 12:40 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAZAN
22272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-5DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-1KÖK: SAVCILI KOK TR1KÖK ÇIKIŞI: TOKLUMEN TR-8TR: TOKLUMEN TR-8-30168695 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:36 | 2016-05-01 13:13 | 2.6211 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23.59 | 2.6211 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
22273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR/2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:38 | 2016-05-01 11:28 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
22276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:41 | 2016-05-01 11:48 | 1.1183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8283 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
22279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:36 | 2016-05-01 11:27 | 0.85056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
22280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 10:47 | 2016-05-01 11:47 | 0.99333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
22285 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: DEMİRCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: CEBİTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:00 | 2016-05-01 12:25 | 1.4086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
22286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:00 | 2016-05-01 11:53 | 0.87806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.1467 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
22287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:01 | 2016-05-01 12:14 | 1.2172 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 111.9844 | 4.8689 | 791.1944 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
22288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMAUTLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:01 | 2016-05-01 11:44 | 0.72472 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.1239 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
22290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:07 | 2016-05-01 12:22 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
22291 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: YELATAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: CEVİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:08 | 2016-05-01 11:40 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 54.1036 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
22293 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 11:13 | 2016-05-01 14:39 | 3.4333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
22295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: KARAPINAR -FDR.NO:1DM: SAZGECITDM ÇIKIŞI: KASABATR: SAZGECIT TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:20 | 2016-05-01 11:54 | 0.57139 | 0 | 502 | 10 | 8 | 0 | 286.8372 | 5.7139 | 4.5711 | 82 |  | AKSEKİ
22297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:18 | 2016-05-01 12:48 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.3192 | 83 |  | AKSU
22299 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:25 | 2016-05-01 14:49 | 3.4047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4047 | 84 |  | ALANYA
22303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ERGLI1032TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:36 | 2016-05-01 12:00 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
22305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:38 | 2016-05-01 14:30 | 2.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
22306 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 11:41 | 2016-05-01 13:00 | 1.3114 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.9289 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
22308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:45 | 2016-05-01 13:03 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
22311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:49 | 2016-05-01 13:12 | 1.3825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
22313 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLARYOLU TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:00 | 2016-05-01 12:23 | 0.38833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
22317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:02 | 2016-05-01 14:07 | 2.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0825 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
22320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAYIRLI SULAMALAR TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:10 | 2016-05-01 14:17 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6181 | 92 |  | KEMER
22324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:15 | 2016-05-01 13:48 | 1.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
22325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-55 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 12:19 | 2016-05-01 13:30 | 1.1828 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70.9667 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
22326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: KARAKOL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSEYİNBEYLİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TEİAŞ BARA GERİLİMİNİN DÜŞMESİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 11:46 | 2016-05-01 13:18 | 1.5278 | 0 | 0 | 43 | 4500 | 0 | 0 | 65.6944 | 6875 | 95 |  | KORKUTELİ
22329 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:24 | 2016-05-01 13:10 | 0.77139 | 0 | 15 | 10 | 450 | 0 | 11.5708 | 7.7139 | 347.125 | 96 |  | KUMLUCA
22330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: AGABEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:24 | 2016-05-01 18:34 | 6.1614 | 0 | 0 | 28 | 121 | 0 | 0 | 172.5189 | 745.5281 | 97 |  | MANAVGAT
22332 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAŞ25 TR | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:29 | 2016-05-01 14:00 | 1.5208 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
22334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:15 | 2016-05-01 14:32 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2814 | 99 |  | SERİK
22335 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: YAZHÖYÜK SULAMA KABİN KÖK ÇIKIŞI: YAZHÖYÜK SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:36 | 2016-05-01 14:48 | 2.2083 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |  |  | İBRADI
22337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:37 | 2016-05-01 14:02 | 1.4144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
22339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇULFA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:45 | 2016-05-01 14:03 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 |  |  | ARHAVİ
22343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 12:49 | 2016-05-01 14:01 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8125 |  |  | BORÇKA
22347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:06 | 2016-05-01 14:14 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 |  |  | HOPA
22350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜMÜŞDÜĞÜN TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:12 | 2016-05-01 15:00 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 |  |  | MERKEZ
22353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1121TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:20 | 2016-05-01 14:44 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
22356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALTÖMEK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:20 | 2016-05-01 13:45 | 0.41556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41556 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
22358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:22 | 2016-05-01 14:17 | 0.90861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90861 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
22363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SÜRÜÇ 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:28 | 2016-05-01 14:57 | 1.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
22367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BÜYÜKDEDE KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 13:39 | 2016-05-01 18:20 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187.0111 |  |  | BUHARKENT
22368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:42 | 2016-05-01 14:38 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
22369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:42 | 2016-05-01 14:54 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 |  |  | GERMENCİK
22371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 13:47 | 2016-05-01 14:51 | 1.0656 | 26 | 312 | 0 | 0 | 27.7044 | 332.4533 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
22372 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 13:47 | 2016-05-01 14:28 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8306 |  |  | KARPUZLU
22373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 13:49 | 2016-05-01 14:16 | 0.44583 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.7375 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
22376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-54TR: TR3-54-30615045 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 14:02 | 2016-05-01 15:12 | 1.1664 | 2 | 354 | 0 | 0 | 2.3328 | 412.9017 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
22378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: ÜNLÜ RMUKÖK ÇIKIŞI: ÜÇHÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:13 | 2016-05-01 15:36 | 1.3764 | 0 | 0 | 54 | 355 | 0 | 0 | 74.325 | 488.6181 |  |  | KUŞADASI
22379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:11 | 2016-05-01 16:00 | 1.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
22382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:24 | 2016-05-01 15:39 | 1.2583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.9417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22387 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMTR: ERMENEK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 14:35 | 2016-05-01 19:00 | 4.415 | 4 | 379 | 0 | 0 | 17.66 | 1673.285 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
22394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:41 | 2016-05-01 15:14 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8811 |  |  | SULTANHİSAR
22395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 14:48 | 2016-05-01 19:32 | 4.7408 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 303.4133 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
22396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:50 | 2016-05-01 15:22 | 0.53806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.685 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
22397 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:55 | 2016-05-01 15:29 | 0.5675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
22398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:58 | 2016-05-01 18:14 | 3.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
22400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:07 | 2016-05-01 17:42 | 2.5803 | 22 | 100 | 0 | 0 | 56.7661 | 258.0278 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
22402 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 15:11 | 2016-05-01 16:59 | 1.8031 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.91 | 0 | 0 |  |  | BALYA
22409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: TEPEKÖY MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: TEPEKÖY ŞEYHÖMERLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:22 | 2016-05-01 15:50 | 0.46556 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0.46556 | 149.9089 |  |  | BANDIRMA
22413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 2 -FDR.NO:7DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: COGLU HATSONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:41 | 2016-05-02 03:30 | 11.8128 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 437.0728 | 0 |  |  | BURHANİYE
22414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:43 | 2016-05-01 18:40 | 2.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9428 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
22418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: SARAYÖNÜKÖK ÇIKIŞI: 202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:49 | 2016-05-01 19:13 | 3.4017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6067 | 0 |  |  | DURSUNBEY
22419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:55 | 2016-05-01 17:52 | 1.9586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
22422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:01 | 2016-05-01 18:33 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2689 |  |  | ERDEK
22423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 15:45 | 2016-05-01 17:38 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
22426 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: KADINHANI21TR: KADINHANI24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 16:11 | 2016-05-01 19:00 | 2.82 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 899.58 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
22427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAG TR14 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:09 | 2016-05-01 16:37 | 0.46972 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.1522 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
22429 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:09 | 2016-05-01 17:27 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 |  |  | KEPSUT
22433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:24 | 2016-05-01 18:21 | 1.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
22435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIGIRCIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 14:16 | 2016-05-01 16:37 | 2.3519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3519 |  |  | MARMARA
22436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NAKİBOĞLU 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:31 | 2016-05-01 17:18 | 0.78444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 2 -FDR.NO:7DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:29 | 2016-05-01 17:29 | 0.99694 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9603 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
22438 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11DM: BOZKIR KÖK: HİSARLIK TR: IŞIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:34 | 2016-05-01 19:28 | 2.9025 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 5.805 | 417.96 |  |  | SINDIRGI
22440 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:35 | 2016-05-01 16:58 | 0.38611 | 28 | 20640 | 13 | 603 | 10.8111 | 7969.3333 | 5.0194 | 232.825 |  |  | SUSURLUK
22441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:36 | 2016-05-01 17:58 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 |  |  | İVRİNDİ
22445 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 16:46 | 2016-05-01 18:44 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 |  |  | BOZÜYÜK
22446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-11KÖK: KAYAAĞIZLI RMUKÖK ÇIKIŞI: KARAAĞIZLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 16:53 | 2016-05-01 17:23 | 0.50694 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2.5347 | 6.5903 |  |  | GÖLPAZARI
22448 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:00 | 2016-05-01 18:46 | 1.7719 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.2108 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22450 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU75 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:08 | 2016-05-01 17:43 | 0.58583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.8883 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
22455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 2 -FDR.NO:7DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: COGLU HATSONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:21 | 2016-05-01 19:23 | 2.0303 | 3 | 958 | 378 | 429 | 6.0908 | 1945.0061 | 767.445 | 870.9892 |  |  | PAZARYERİ
22457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:33 | 2016-05-01 18:23 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
22459 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU82TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:36 | 2016-05-01 18:11 | 0.58528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.1669 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
22463 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:51 | 2016-05-01 18:54 | 1.0511 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.7889 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
22469 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:12 | 2016-05-01 19:15 | 1.0442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 |  |  | ADAKLI
22470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:15 | 2016-05-01 19:06 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84972 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
22473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAG TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:21 | 2016-05-01 19:34 | 1.2225 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
22474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AP 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:22 | 2016-05-01 20:31 | 2.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
22481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: TAŞAĞILKÖK: ALHAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: ZEOTEKNİK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:28 | 2016-05-01 19:36 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 194.18 |  |  | MERKEZ
22482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET KOCATAŞ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:35 | 2016-05-01 20:12 | 1.6122 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.9789 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
22483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖYKÖK: SARIKARAMAN TR7KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞITR: SARIKARAMAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:36 | 2016-05-01 20:53 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 157.7992 |  |  | YAYLADERE
22488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GÖKÇEYAZI KÖYÜ TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:52 | 2016-05-01 19:39 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.345 |  |  | YEDİSU
22489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-01 18:56 | 2016-05-01 23:30 | 4.5617 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 624.9483 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
22490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR 1 FİDER2İM: İM2KÖK: MERKEZ TR 2/29-4 KÖK KÖK ÇIKIŞI: KUMLUCA HAMAMLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:56 | 2016-05-01 19:13 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 68.6589 |  |  | AHLAT
22492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:05 | 2016-05-01 20:11 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6747 |  |  | GÜROYMAK
22494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHİSAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 17:51 | 2016-05-01 19:11 | 1.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
22495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-4DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: SÜRGÜÇ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:11 | 2016-05-01 21:39 | 2.4681 | 0 | 0 | 539 | 53 | 0 | 0 | 1330.2819 | 130.8069 |  |  | MERKEZ
22496 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 18:04 | 2016-05-01 19:40 | 1.6019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.0486 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
22499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)TR: TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:07 | 2016-05-01 20:10 | 1.0572 | 13 | 19110 | 0 | 0 | 13.7439 | 20203.5167 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
22502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIYUSUFMESCİT 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:23 | 2016-05-01 19:50 | 0.45028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45028 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
22503 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BOĞAZİÇİ2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:27 | 2016-05-01 20:48 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 |  |  | GEREDE
22505 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAĞLIK GÖLCÜK YAYLASI 1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:29 | 2016-05-01 22:18 | 2.8122 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.24 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
22510 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:32 | 2016-05-01 20:06 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
22513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:43 | 2016-05-01 21:16 | 1.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
22518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:56 | 2016-05-01 20:50 | 0.89361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.7658 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22520 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:00 | 2016-05-01 21:36 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
22522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:05 | 2016-05-01 20:45 | 0.65889 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 290.57 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
22523 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:02 | 2016-05-01 20:27 | 0.41639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
22524 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:07 | 2016-05-01 21:26 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 |  |  | ALTINYAYLA
22530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: B.BECETR: B.BECE TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:19 | 2016-05-01 22:07 | 1.8025 | 0 | 0 | 49 | 70 | 0 | 0 | 88.3225 | 126.175 |  |  | AĞLASUN
22531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:18 | 2016-05-01 22:02 | 1.7303 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88.2442 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
22532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR1.11 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:37 | 2016-05-01 20:28 | 0.85611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
22537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇARDAK3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:25 | 2016-05-01 20:59 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29.8422 |  |  | KARAMANLI
22538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUŞAĞI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:26 | 2016-05-01 21:59 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 |  |  | KEMER
22539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKÖY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:50 | 2016-05-01 21:18 | 0.47806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22540 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:50 | 2016-05-01 22:06 | 1.2697 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 22.855 | 74.9136 |  |  | TEFENNİ
22541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:49 | 2016-05-01 21:42 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
22543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:57 | 2016-05-01 23:40 | 2.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7086 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
22544 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:53 | 2016-05-01 22:37 | 1.7367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
22545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: OSMANKUYUSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAPILCAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:36 | 2016-05-01 22:25 | 1.8097 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.9556 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
22547 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 20:15 | 2016-05-01 21:10 | 0.91583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.2125 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
22548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 19:58 | 2016-05-01 21:13 | 1.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
22557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 21:56 | 2016-05-01 22:46 | 0.83167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
22558 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALCINEVLER TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 21:59 | 2016-05-01 23:34 | 1.5892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8375 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
22567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 22:28 | 2016-05-01 22:58 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611 |  |  | KELES
22568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDİLER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 22:31 | 2016-05-02 00:18 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
22570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTİLCİLER 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 22:36 | 2016-05-01 23:17 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
22571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GÖKKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-01 22:32 | 2016-05-01 23:25 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2889 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
22573 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 22:49 | 2016-05-01 23:40 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85694 |  |  | NİLÜFER
22577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMDM: BEYŞEHİR ESKİ DMKÖK: HUĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HUĞLU 1-2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-01 23:49 | 2016-05-02 00:41 | 0.86389 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 533.8833 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
22578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 00:22 | 2016-05-02 00:53 | 0.51472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1178 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
22579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SANCAKDM: SANCAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 01:07 | 2016-05-02 01:43 | 0.60111 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 270.5 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
22581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: ŞEYHŞAMİLDM: DM 8DM ÇIKIŞI: BUHARA 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 02:16 | 2016-05-02 03:24 | 1.1369 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1421.1806 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
22582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 02:29 | 2016-05-02 03:41 | 1.2036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6289 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
22585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 05:45 | 2016-05-02 09:02 | 3.2789 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.7889 | 0 |  |  | İNEGÖL
22586 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 05:57 | 2016-05-02 06:44 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 104.0233 |  |  | İZNİK
22587 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 05:55 | 2016-05-02 06:18 | 0.39028 | 9 | 1892 | 8 | 427 | 3.5125 | 738.4056 | 3.1222 | 166.6486 |  |  | AYVACIK
22588 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 10KÖK: ORGES KOKKÖK ÇIKIŞI: YAZIHUYUK18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 05:59 | 2016-05-02 10:52 | 4.8842 | 0 | 0 | 90 | 699 | 0 | 0 | 439.575 | 3414.0325 |  |  | BAYRAMİÇ
22590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 06:20 | 2016-05-02 07:28 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
22591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGI EVLERI KOKKÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: SIDIKLI EKIZAGIL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 06:35 | 2016-05-02 08:11 | 1.5992 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.595 | 0 |  |  | BİGA
22593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 06:43 | 2016-05-02 07:00 | 0.28028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
22594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20515 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 06:46 | 2016-05-02 07:23 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
22602 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: F-3KÖK: ÇUKUR KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖRÜNMEZ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:11 | 2016-05-02 09:20 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160.6458 |  |  | GELİBOLU
22603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 2DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: KONUKLARKÖK ÇIKIŞI: ESKİBEŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:10 | 2016-05-02 07:33 | 0.38417 | 3 | 548 | 0 | 0 | 1.1525 | 210.5233 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
22604 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIRKÖK: DEDEMLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEDEMLI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:17 | 2016-05-02 07:52 | 0.585 | 0 | 627 | 0 | 11 | 0 | 366.795 | 0 | 6.435 |  |  | LAPSEKİ
22607 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:22 | 2016-05-02 10:51 | 3.4903 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9806 | 0 |  |  | MERKEZ
22609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞCILAR MODÜLEL TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:24 | 2016-05-02 10:41 | 3.28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
22610 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 35 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:27 | 2016-05-02 08:59 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 |  |  | ÇAN
22611 | 1 | KONYA | KULU | TR: ŞEREFLİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:29 | 2016-05-02 08:46 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0739 |  |  | ATKARACALAR
22613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/13 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:34 | 2016-05-02 08:04 | 0.50833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
22614 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:39 | 2016-05-02 08:31 | 0.865 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 333.89 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
22616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:46 | 2016-05-02 08:42 | 0.94167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 |  |  | ILGAZ
22618 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1DM: AKÖREN KIŞLA DMKÖK: ATAKÖYKÖK ÇIKIŞI: ÇİFTEKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:47 | 2016-05-02 11:25 | 3.6253 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 155.8869 | 21.7517 |  |  | KIZILIRMAK
22619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:51 | 2016-05-02 09:04 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
22620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:59 | 2016-05-02 09:13 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 |  |  | KURŞUNLU
22621 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 07:59 | 2016-05-02 17:34 | 9.5803 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 661.0392 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUKKUMKOPRU2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:00 | 2016-05-02 12:59 | 4.9836 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 323.9347 | 0 | 0 |  |  | ORTA
22623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5KÖK: 159 NOLU KIREC KOKTR: CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:54 | 2016-05-02 08:24 | 0.49889 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 101.2744 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
22624 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7TR: HACIHALILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:01 | 2016-05-02 09:44 | 1.7122 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 8.5611 | 246.56 |  |  | ÇERKEŞ
22626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: RİNG 2İM: İM-1TR: ÖZLEM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:04 | 2016-05-02 18:05 | 10.0089 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10008.8889 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
22631 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMANGAZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:06 | 2016-05-02 14:34 | 6.4717 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 491.8467 | 0 | 0 |  |  | ALACA
22632 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:12 | 2016-05-02 19:55 | 11.7208 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 632.925 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
22633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KALE 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:09 | 2016-05-02 09:44 | 1.5783 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2533 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
22634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:17 | 2016-05-02 13:12 | 4.9111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 |  |  | DODURGA
22636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BOZKÖY TR-3 KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR-8-9-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:18 | 2016-05-02 08:35 | 0.28194 | 1 | 227 | 5 | 0 | 0.28194 | 64.0014 | 1.4097 | 0 |  |  | KARGI
22639 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:19 | 2016-05-02 09:13 | 0.90167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5083 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
22640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR11 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:29 | 2016-05-02 10:44 | 2.2519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.0389 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
22642 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR TR: AKPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:28 | 2016-05-02 08:54 | 0.42611 | 9 | 427 | 0 | 0 | 3.835 | 181.9494 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22643 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: KULUDM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KULU55TR: KULU56 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:30 | 2016-05-02 09:00 | 0.50167 | 5 | 225 | 0 | 0 | 2.5083 | 112.875 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
22646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 07:49 | 2016-05-02 10:01 | 2.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
22654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: BOSNAHERSEKDM: DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:40 | 2016-05-02 09:28 | 0.80667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
22658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:44 | 2016-05-02 09:26 | 0.69889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.6767 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
22660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD 9TR: TR89 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:42 | 2016-05-02 12:07 | 3.4183 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 328.16 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
22661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇARDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:44 | 2016-05-02 19:39 | 10.9175 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2019.7375 |  |  | İSKİLİP
22662 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:45 | 2016-05-02 15:00 | 6.2472 | 2 | 749 | 55 | 1261 | 12.4944 | 4679.1694 | 343.5972 | 7877.7472 |  |  | ACIPAYAM
22663 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 08:46 | 2016-05-02 14:16 | 5.4947 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 3115.5075 |  |  | PAMUKKALE
22667 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: EMMİOĞLU MERMER OCAĞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:28 | 2016-05-02 09:51 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 |  |  | BABADAĞ
22687 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TÜRBE8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:05 | 2016-05-02 14:32 | 5.4483 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.07 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
22689 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: KADINHANI 11-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:06 | 2016-05-02 09:26 | 0.32694 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 81.4092 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
22694 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİTR: SARIYAHŞI TR9 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:18 | 2016-05-02 10:36 | 1.2922 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72.3644 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
22696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OZGURLER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:27 | 2016-05-02 10:23 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 |  |  | BOZKURT
22697 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3KÖK: ENGİLLİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ILICAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 08:40 | 2016-05-02 09:32 | 0.87306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.8756 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
22702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: GÖLCÜK DMDM ÇIKIŞI: HASAKÖY FİDERİKÖK: HASAKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: YILDIZTEPE- HACIABDULLAH | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:33 | 2016-05-02 13:21 | 3.7939 | 7 | 1606 | 143 | 483 | 26.5572 | 6092.9856 | 542.5261 | 1832.4483 |  |  | GÜNEY
22713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:40 | 2016-05-02 10:11 | 0.52194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52194 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
22714 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 09:45 | 2016-05-02 13:23 | 3.6286 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83.4581 | 0 | 0 |  |  | KALE
22718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:49 | 2016-05-02 10:23 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 |  |  | MERKEZ
22720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 52 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 09:50 | 2016-05-02 13:26 | 3.5953 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 222.9072 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
22721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 09:50 | 2016-05-02 11:49 | 1.9792 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.6042 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
22723 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 09:56 | 2016-05-02 17:05 | 7.1428 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 249.9972 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
22727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGI EVLERI KOKKÖK: YAGMURLU KOKKÖK ÇIKIŞI: YAGMURLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 10:00 | 2016-05-02 12:02 | 2.0311 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 | 6.0933 | 247.7956 |  |  | ÇAL
22728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 İNSUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:00 | 2016-05-02 10:24 | 0.40556 | 2 | 166 | 31 | 133 | 0.81111 | 67.3222 | 12.5722 | 53.9389 |  |  | ÇAMELİ
22729 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:00 | 2016-05-02 12:04 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 |  |  | ÇARDAK
22734 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KILLAR ÇIKIŞNDA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 10:07 | 2016-05-02 12:13 | 2.0936 | 0 | 110 | 116 | 0 | 0 | 230.2972 | 242.8589 | 0 |  |  | ÇİVRİL
22740 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM FİDER: KEMERHİSARKÖK: İÇMECELER KABİNDEN KÖK ÇIKIŞI: GÜNEY DOĞALGAZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 10:12 | 2016-05-02 15:15 | 5.0469 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 15.1408 | 136.2675 |  |  | BAĞLAR
22742 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:09 | 2016-05-02 11:06 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 |  |  | BİSMİL
22744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: IHSANIYE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:04 | 2016-05-02 13:05 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 |  |  | DİCLE
22747 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: FİLİKÇİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:16 | 2016-05-02 11:48 | 1.5397 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 123.1778 | 0 |  |  | ERGANİ
22748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAĞLAR 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:18 | 2016-05-02 12:49 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 |  |  | EĞİL
22754 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:28 | 2016-05-02 11:01 | 0.54556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.9111 | 0 | 0 |  |  | HANİ
22758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ SULAMA 12. KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR-73-80TR: EDİKLİ SLM TR 78 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:33 | 2016-05-02 12:40 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 |  |  | HAZRO
22759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: MUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:34 | 2016-05-02 13:35 | 3.0239 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 202.6006 | 145.1467 |  |  | KAYAPINAR
22774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:45 | 2016-05-02 17:47 | 7.0408 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 281.6333 |  |  | KOCAKÖY
22781 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:53 | 2016-05-02 11:20 | 0.45778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45778 | 0 | 0 |  |  | KULP
22783 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARAŞLI 2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:57 | 2016-05-02 11:43 | 0.76806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3764 | 0 | 0 |  |  | LİCE
22785 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: KIZILDAG YENIYAPANKÖK: KARAARKAÇ KOKKÖK ÇIKIŞI: KILIÇLITR: KUSAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:56 | 2016-05-02 11:51 | 0.91861 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0.91861 | 151.5708 |  |  | SUR
22789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6 KAMANDM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:03 | 2016-05-02 13:46 | 2.7167 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 10.8667 | 323.2833 |  |  | SİLVAN
22794 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:09 | 2016-05-02 11:38 | 0.47833 | 20 | 300 | 59 | 2300 | 9.5667 | 143.5 | 28.2217 | 1100.1667 |  |  | YENİŞEHİR
22796 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR35 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:13 | 2016-05-02 12:24 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
22797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 11:16 | 2016-05-02 11:41 | 0.41806 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 49.7486 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
22798 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7KÖK: 215 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:14 | 2016-05-02 11:53 | 0.65 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 3.25 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
22801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:23 | 2016-05-02 12:13 | 0.83083 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 78.9292 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
22806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:29 | 2016-05-02 11:59 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9956 |  |  | HAVSA
22808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:25 | 2016-05-02 17:33 | 6.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1294 |  |  | KEŞAN
22818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2TR: DEDEMOĞLIU HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:43 | 2016-05-02 18:33 | 6.8403 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6806 | 0 |  |  | LALAPAŞA
22824 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YEŞİLÖZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 11:50 | 2016-05-02 15:17 | 3.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4561 |  |  | MERKEZ
22835 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 10:47 | 2016-05-02 12:02 | 1.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
22839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:06 | 2016-05-02 14:50 | 2.7339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6694 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
22846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1081TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:14 | 2016-05-02 12:35 | 0.35306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
22848 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADİMİ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:18 | 2016-05-02 13:16 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
22857 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7KÖK: 215 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:31 | 2016-05-02 13:01 | 0.50083 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2.0033 | 0 | 2.5042 | 0 |  |  | ALACAKAYA
22859 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BEYKAVAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:37 | 2016-05-02 14:55 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 |  |  | ARICAK
22865 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKDM: ÇİFTLİK DMDM ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBUKÖK: MAHMUTLU SL KÖK KÖK ÇIKIŞI: KİTRELİ SL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:49 | 2016-05-02 18:28 | 5.6422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.8444 | 0 |  |  | AĞIN
22866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: INOBAKÖK: CATMALIOBAKÖK ÇIKIŞI: SERPEKTR: MURAT YUKSEL MAVI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 12:59 | 2016-05-02 16:40 | 3.6794 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 80.9478 | 95.6656 |  |  | BASKİL
22870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D7/A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:09 | 2016-05-02 14:21 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
22871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: GÖZERLİ 1KÖK: DOYBALAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:07 | 2016-05-02 14:25 | 1.2928 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 45.2472 | 124.1067 |  |  | KEBAN
22872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 13:14 | 2016-05-02 14:25 | 1.1811 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.0556 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
22873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:17 | 2016-05-02 14:13 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.1694 |  |  | MADEN
22874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:21 | 2016-05-02 13:58 | 0.61417 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45.4483 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:21 | 2016-05-02 14:28 | 1.1128 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 96.8117 | 0 | 0 |  |  | PALU
22880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:29 | 2016-05-02 13:49 | 0.33917 | 12 | 1201 | 0 | 0 | 4.07 | 407.3392 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
22881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:25 | 2016-05-02 13:44 | 0.32417 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22.6917 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
22883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİSU 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:31 | 2016-05-02 15:58 | 2.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4458 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
22888 | 1 | KONYA | KULU | TR: ŞEREFLİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:38 | 2016-05-02 15:26 | 1.7961 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
22892 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 10 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:39 | 2016-05-02 14:00 | 0.34583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
22893 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: BEREKE KÖK KÖK ÇIKIŞI: KAVUKLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:43 | 2016-05-02 14:29 | 0.77472 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 2.3242 | 87.5436 |  |  | REFAHİYE
22900 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F3KÖK: SARIOGLAN KÖK2KÖK ÇIKIŞI: KIZILÇAKIR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 13:53 | 2016-05-02 17:30 | 3.6189 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 3.6189 | 445.1233 |  |  | TERCAN
22906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK 2 FİDERİDM: GÖLCÜK SLM DM4DM ÇIKIŞI: GÖLCÜK SLM TR 12TR: TR SLM ÖZEL | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:54 | 2016-05-02 20:17 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
22911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIKÖK: 60 EVLER TRKÖK ÇIKIŞI: ESKİ MOTOR SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:01 | 2016-05-02 14:50 | 0.81778 | 0 | 193 | 1 | 263 | 0 | 157.8311 | 0.81778 | 215.0756 |  |  | ÜZÜMLÜ
22916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: İLHAN KÖKTEN KÖK ÇIKIŞI: HASAN GAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:09 | 2016-05-02 14:58 | 0.80861 | 0 | 0 | 5 | 1244 | 0 | 0 | 4.0431 | 1005.9122 |  |  | İLİÇ
22917 | 1 | KONYA | KULU | TR: TEK ADAM YAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:15 | 2016-05-02 14:47 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
22919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:15 | 2016-05-02 14:41 | 0.43667 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 109.6033 | 13.1 | 8.7333 |  |  | AŞKALE
22922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBAŞI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 14:18 | 2016-05-02 15:49 | 1.5247 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73.1867 | 0 | 0 |  |  | HINIS
22923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOLLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:14 | 2016-05-02 19:56 | 5.7053 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 4946.4758 |  |  | HORASAN
22928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:20 | 2016-05-02 15:05 | 0.75667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 198.2467 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
22932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F6KÖK: YENİ SU KÖKTEKÖK ÇIKIŞI: BALIKÇIHİSAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:32 | 2016-05-02 16:14 | 1.7072 | 0 | 540 | 17 | 11 | 0 | 921.9 | 29.0228 | 18.7794 |  |  | KARAÇOBAN
22934 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: DOĞUŞİM: İM3TR: AKABE 20 TR | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:35 | 2016-05-02 15:39 | 1.0717 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 235.7667 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
22936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19B | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:37 | 2016-05-02 15:25 | 0.805 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.565 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
22937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:37 | 2016-05-02 17:23 | 2.7589 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 0 | 0 |  |  | OLTU
22938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:41 | 2016-05-02 15:54 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 89.7044 |  |  | OLUR
22941 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR44 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:45 | 2016-05-02 15:19 | 0.56167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
22942 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F 1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: PAZARÖZÜKÖK ÇIKIŞI: PAZARÖZÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:44 | 2016-05-02 15:55 | 1.1756 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9.4044 | 7.0533 |  |  | PASİNLER
22943 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:50 | 2016-05-02 15:47 | 0.9575 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 110.1125 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
22944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3KÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TALICA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:52 | 2016-05-02 18:08 | 3.2678 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1422 | 0 |  |  | TEKMAN
22946 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:57 | 2016-05-02 14:57 | 1.0069 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.1944 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
22951 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:42 | 2016-05-02 15:02 | 0.32611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32611 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
22952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:58 | 2016-05-02 16:40 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 0 | 0 |  |  | YAKUTİYE
22955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:01 | 2016-05-02 17:11 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3606 |  |  | ÇAT
22956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 14:59 | 2016-05-02 15:22 | 0.38722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
22962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKALAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:06 | 2016-05-02 15:41 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 |  |  | ŞENKAYA
22965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5TR: SARILAR12TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:02 | 2016-05-02 15:28 | 0.43667 | 0 | 0 | 15 | 216 | 0 | 0 | 6.55 | 94.32 |  |  | ALPU
22967 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR32 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 13:47 | 2016-05-02 15:09 | 1.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
22972 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F8-F9 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 15:15 | 2016-05-02 17:00 | 1.7547 | 38 | 1950 | 1651 | 590 | 66.6794 | 3421.7083 | 2897.0464 | 1035.2861 |  |  | GÜNYÜZÜ
22974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: BİLEZİKLİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARAYAĞMUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:17 | 2016-05-02 17:37 | 2.3328 | 0 | 0 | 43 | 49 | 0 | 0 | 100.3094 | 114.3061 |  |  | HAN
22980 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:31 | 2016-05-02 17:43 | 2.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2025 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
22984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:32 | 2016-05-02 21:39 | 6.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1083 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
22988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5KÖK: 5D2KÖK ÇIKIŞI: 5D5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:36 | 2016-05-02 16:59 | 1.3761 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 719.7061 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
22991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: E. TEPE CAMI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:37 | 2016-05-02 17:09 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
22994 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-10KÖK: PINARCIK KÖKTEN KÖK ÇIKIŞI: AVDAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:40 | 2016-05-03 03:30 | 11.8344 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 59.1722 | 982.2589 |  |  | SARICAKAYA
22995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:43 | 2016-05-02 17:26 | 1.7139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.2806 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
23001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: KARAATLI SLM KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI TARAFITR: 1000031746 TR ÖZEL HATBAŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:50 | 2016-05-02 20:08 | 4.3053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 103.3267 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
23002 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BÜYÜKHİSARLIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:54 | 2016-05-02 16:25 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 |  |  | TEPEBAŞI
23007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KÖYÜ 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:01 | 2016-05-02 22:59 | 6.9672 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 181.1478 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
23012 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİFBİLGE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:00 | 2016-05-02 17:52 | 1.8631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
23018 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: ASIKLAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:46 | 2016-05-02 16:22 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 184.8489 |  |  | ARABAN
23022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAĞIL TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:22 | 2016-05-02 19:07 | 2.7536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7536 |  |  | İSLAHİYE
23027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:22 | 2016-05-02 16:55 | 0.54194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.2969 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
23030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1102 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:30 | 2016-05-02 17:39 | 1.1572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9433 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
23031 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 15:58 | 2016-05-02 16:36 | 0.62833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
23040 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHÜYÜK 1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:41 | 2016-05-02 20:17 | 3.6078 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162.35 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
23044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MISIRLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:35 | 2016-05-02 17:13 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 |  |  | YAVUZELİ
23049 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD 3KÖK: ELMACI MODKÖK ÇIKIŞI: UÇHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:50 | 2016-05-02 17:08 | 0.3025 | 3 | 1597 | 27 | 1 | 0.9075 | 483.0925 | 8.1675 | 0.3025 |  |  | ŞAHİNBEY
23053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:03 | 2016-05-02 19:57 | 2.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
23059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AFYON YUOLU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:58 | 2016-05-02 18:19 | 1.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
23063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR74 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:52 | 2016-05-02 18:21 | 1.4761 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.9506 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
23066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:20 | 2016-05-02 18:11 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
23073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:23 | 2016-05-02 19:40 | 2.2914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.8278 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
23074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BEŞAĞIL TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 16:56 | 2016-05-02 20:24 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 |  |  | ESPİYE
23077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:19 | 2016-05-02 18:08 | 0.81944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4861 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
23079 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: JANDARMA TR 9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:37 | 2016-05-02 21:14 | 3.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6117 |  |  | GÖRELE
23081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞERAFETTİN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:38 | 2016-05-02 19:20 | 1.705 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 117.645 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
23091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:01 | 2016-05-02 19:19 | 1.3011 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 55.9478 | 0 | 1.3011 |  |  | KEŞAP
23094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:51 | 2016-05-02 18:51 | 0.99361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:31 | 2016-05-02 18:10 | 0.64833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.615 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
23097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100. YIL 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:08 | 2016-05-02 21:28 | 3.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3406 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
23101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-02 18:16 | 2016-05-02 19:42 | 1.4308 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 140.2217 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
23102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: GÜNYÜZÜKÖK ÇIKIŞI: GÜNYÜZÜTR: GÜNYÜZÜ5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:14 | 2016-05-02 19:11 | 0.94778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.4933 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
23106 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMANGAZİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:19 | 2016-05-02 19:19 | 0.99306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
23107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:27 | 2016-05-02 19:36 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
23108 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAŞ TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:27 | 2016-05-02 21:28 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 |  |  | KELKİT
23118 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 17:42 | 2016-05-02 18:45 | 1.0486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 |  |  | KÖSE
23128 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: UCHARMAN KOKTR: INONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:51 | 2016-05-02 20:57 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1092 |  |  | KÜRTÜN
23131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:50 | 2016-05-02 19:06 | 0.27194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23136 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:19 | 2016-05-02 19:03 | 0.73694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5803 | 0 | 0 |  |  | TORUL
23138 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:02 | 2016-05-02 20:27 | 2.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
23139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SELAHADDİN EYYÜBİDM: DM 9DM ÇIKIŞI: BAŞARAKAVAKKÖK: TEPEKÖY KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:01 | 2016-05-02 20:37 | 1.6078 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1556 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:07 | 2016-05-02 22:02 | 2.9094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0944 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
23146 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM25DM ÇIKIŞI: KARAASLAN 16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:11 | 2016-05-02 23:02 | 3.8458 | 2 | 4913 | 2 | 0 | 7.6917 | 18894.5792 | 7.6917 | 0 |  |  | ÇUKURCA
23148 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILARDERE TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:16 | 2016-05-02 19:45 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 |  |  | ŞEMDİNLİ
23154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:30 | 2016-05-02 19:30 | 1.0011 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.0178 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
23157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: INOBAKÖK: YIRCEKÖK ÇIKIŞI: YIRCE TR: BAYRAMALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:30 | 2016-05-02 20:52 | 1.3642 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 28.6475 | 24.555 |  |  | BELEN
23158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:26 | 2016-05-02 20:39 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 |  |  | DÖRTYOL
23165 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:24 | 2016-05-02 23:33 | 4.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1519 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
23167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR1.24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:40 | 2016-05-02 20:09 | 1.4911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4733 | 0 | 0 |  |  | HASSA
23168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DİVANLAR 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:47 | 2016-05-02 21:34 | 1.785 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
23169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:52 | 2016-05-02 20:48 | 0.94028 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.5806 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
23170 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:54 | 2016-05-02 21:19 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 |  |  | MERKEZ
23171 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:58 | 2016-05-02 21:43 | 2.7547 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 96.4153 | 27.5472 | 0 |  |  | REYHANLI
23172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-37 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 19:56 | 2016-05-02 21:48 | 1.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
23175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇARSLAN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:00 | 2016-05-02 21:00 | 0.99167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 133.875 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
23177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:05 | 2016-05-02 21:45 | 1.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
23179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: KUZUKUYUSUKÖK: KUZUKUYUSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUZUKUYUSU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:07 | 2016-05-02 21:44 | 1.6231 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 4.8692 | 173.6669 |  |  | AKSU
23180 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: OYMAAĞAÇ TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:09 | 2016-05-02 21:36 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 |  |  | ATABEY
23181 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:13 | 2016-05-02 20:59 | 0.76111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6111 |  |  | EĞİRDİR
23184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÖLYAZI TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:19 | 2016-05-02 20:55 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59806 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
23185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:25 | 2016-05-02 21:02 | 0.62444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62444 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
23188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:30 | 2016-05-02 22:16 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7603 |  |  | KEÇİBORLU
23190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİOSMANPAŞA 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:33 | 2016-05-03 01:19 | 4.7619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23193 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAŞ TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 21:00 | 2016-05-02 21:15 | 0.25111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 |  |  | SENİRKENT
23196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 21:10 | 2016-05-02 21:48 | 0.62667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
23197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 20:59 | 2016-05-02 23:51 | 2.8722 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.5278 | 0 |  |  | ULUBORLU
23200 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 21:34 | 2016-05-02 21:57 | 0.37694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37694 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
23202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK2KÖK ÇIKIŞI: MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 21:39 | 2016-05-02 22:23 | 0.73139 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 101.6631 | 146.2778 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
23207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: ISMAIL SENTURK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 21:50 | 2016-05-02 22:58 | 1.1378 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.0311 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
23208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 21:52 | 2016-05-02 23:01 | 1.1453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.9056 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
23214 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: GÖKTEPE KÖK-2TR: GOKTEPE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 22:17 | 2016-05-02 22:49 | 0.52611 | 2 | 639 | 0 | 0 | 1.0522 | 336.185 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
23217 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUŞ 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 22:27 | 2016-05-02 23:09 | 0.69861 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.9167 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
23218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/29-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 22:30 | 2016-05-02 23:12 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
23223 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 18:58 | 2016-05-02 23:01 | 4.0547 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 141.9153 | 40.5472 | 0 |  |  | ERDEMLİ
23224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN DEDE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-02 23:04 | 2016-05-03 00:49 | 1.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
23225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: İÇMELİKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 23:14 | 2016-05-02 23:55 | 0.68556 | 3 | 358 | 14 | 0 | 2.0567 | 245.4289 | 9.5978 | 0 |  |  | MEZİTLİ
23227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CÜLLE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-02 23:04 | 2016-05-03 02:10 | 3.0961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3844 | 0 | 0 |  |  | MUT
23231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TMFİDER: ESKİL-2KÖK: KATRANCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: SETİK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 | 2016-05-03 00:25 | 0.41556 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 52.7756 | 359.4556 |  |  | SİLİFKE
23236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-95 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 01:21 | 2016-05-03 01:50 | 0.48194 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 49.6403 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
23237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 02:13 | 2016-05-03 03:04 | 0.85306 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 404.3483 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
23238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: TR1-93DM ÇIKIŞI: TR1-95TR: TR1-95 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 02:35 | 2016-05-03 03:16 | 0.68083 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 140.9325 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
23241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: OYMALIKÖK ÇIKIŞI: KAZANHUYUGUTR: KAZANHUYUGU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 05:10 | 2016-05-03 07:15 | 2.0767 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 22.8433 | 274.12 |  |  | ÇAMLIYAYLA
23242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: SULTAMHANI TR-5KÖK ÇIKIŞI: KIRKDELİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 05:15 | 2016-05-03 05:37 | 0.36556 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.73111 | 32.9 |  |  | ADALAR
23244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGEN TR8KÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OGRUKTR: KANLIKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 05:37 | 2016-05-03 11:19 | 5.7039 | 17 | 0 | 60 | 83 | 96.9661 | 0 | 342.2333 | 473.4228 |  |  | ARNAVUTKÖY
23246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 05:42 | 2016-05-03 06:09 | 0.45167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
23247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:07 | 2016-05-03 06:55 | 0.79444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.6556 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
23249 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:10 | 2016-05-03 07:42 | 1.5372 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 335.1144 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
23250 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR 2 F-11DM: YALIHÜYÜKKÖK: YALIHÜYÜK KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBU ÇIKIŞTR: ERDOĞAN TR11 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 05:06 | 2016-05-03 07:32 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170.625 |  |  | BAKIRKÖY
23251 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:13 | 2016-05-03 06:59 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
23252 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: FEVZİÇAKMAKDM: ASLIM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:30 | 2016-05-03 08:42 | 2.205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
23254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 05:21 | 2016-05-03 07:12 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
23255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: URGAN 1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM4TR: TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:52 | 2016-05-03 07:18 | 0.43528 | 5 | 523 | 0 | 0 | 2.1764 | 227.6503 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
23257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:06 | 2016-05-03 07:55 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
23259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: ÇARDAKTR: ABONE HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:59 | 2016-05-03 09:11 | 2.1975 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3825 | 0 |  |  | BEYOĞLU
23261 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KAYAONU DM KÖK: AYRANCI KOK TR: AYRANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:15 | 2016-05-03 07:47 | 0.53056 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41.3833 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
23262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGI EVLERI KOKKÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:15 | 2016-05-03 08:31 | 1.2644 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 21.4956 | 3.7933 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
23263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: AKTAS TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:14 | 2016-05-03 10:07 | 2.8883 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11.5533 | 14.4417 |  |  | ESENLER
23265 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: SAZLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:23 | 2016-05-03 10:48 | 3.4194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0 |  |  | ESENYURT
23266 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: AĞAÇÖREN TR0KÖK ÇIKIŞI: CAMİLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:37 | 2016-05-03 08:45 | 1.1314 | 2 | 532 | 0 | 0 | 2.2628 | 601.8989 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
23267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 2KÖK: DEĞİRMENKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖLÇAYIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:40 | 2016-05-03 08:06 | 0.43694 | 0 | 503 | 4 | 467 | 0 | 219.7831 | 1.7478 | 204.0531 |  |  | FATİH
23268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:36 | 2016-05-03 08:20 | 0.72528 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0.72528 | 116.0444 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
23269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOLLAR ÇIKIŞITR: HIRAKOT TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:45 | 2016-05-03 09:55 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 361.0447 |  |  | GÜNGÖREN
23271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TMFİDER: FİDER 5KÖK: KONCAM KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:47 | 2016-05-03 10:38 | 2.8436 | 25 | 400 | 0 | 0 | 71.0903 | 1137.4444 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
23273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: İÇMELİKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:58 | 2016-05-03 08:36 | 0.63889 | 3 | 358 | 0 | 14 | 1.9167 | 228.7222 | 0 | 8.9444 |  |  | KARTAL
23274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR2-37 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 08:01 | 2016-05-03 09:06 | 1.0836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
23277 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİRLER TR 3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 07:53 | 2016-05-03 11:54 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.3625 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
23278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ÇANAKÇI MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: KOZLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:28 | 2016-05-03 09:23 | 2.9233 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2.9233 | 210.48 |  |  | MALTEPE
23285 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAGIEŞENLER TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 08:05 | 2016-05-03 15:17 | 7.1986 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 323.9375 |  |  | PENDİK
23287 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: DM25TR: KARAASLAN 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:11 | 2016-05-03 19:10 | 10.985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
23288 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATALHUYUK33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:12 | 2016-05-03 11:42 | 3.5053 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.2111 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
23289 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: İNANÇ MÖDÜLERKÖK ÇIKIŞI: TEPESİDELİK MODULERTR: AYDOGMUŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 08:15 | 2016-05-03 09:33 | 1.2942 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.2942 | 95.7683 |  |  | SULTANBEYLİ
23290 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:14 | 2016-05-03 14:44 | 6.5047 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 234.17 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
23291 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:14 | 2016-05-03 19:33 | 11.3092 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 622.0042 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
23292 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM26TR: TAŞPINAR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:17 | 2016-05-03 16:24 | 8.1183 | 0 | 0 | 7 | 152 | 0 | 0 | 56.8283 | 1233.9867 |  |  | TUZLA
23294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:22 | 2016-05-03 13:45 | 5.3869 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 500.9858 |  |  | ZEYTİNBURNU
23295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:20 | 2016-05-03 20:00 | 11.6583 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2180.1083 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
23297 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI1KÖK: YAĞLIBAYATKÖK ÇIKIŞI: BEŞAĞIL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:24 | 2016-05-03 16:07 | 7.7197 | 0 | 81 | 340 | 0 | 0 | 625.2975 | 2624.7056 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
23302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: MEZGİTLİ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 08:22 | 2016-05-03 09:29 | 1.1142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
23307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞITR: YUKARI DİKMEN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 08:26 | 2016-05-03 10:35 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1578 |  |  | ÜSKÜDAR
23310 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:46 | 2016-05-03 12:59 | 4.2206 | 32 | 1698 | 68 | 429 | 135.0578 | 7166.5033 | 286.9978 | 1810.6183 |  |  | ŞİLE
23312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR5TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:47 | 2016-05-03 11:43 | 2.9303 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 246.1433 |  |  | ŞİŞLİ
23313 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:48 | 2016-05-03 14:18 | 5.4919 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 214.1858 |  |  | ALİAĞA
23314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 08:49 | 2016-05-03 17:38 | 8.8089 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 273.0756 |  |  | BALÇOVA
23319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: HAMIT ÇIKIŞITR: DARIOZU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 09:00 | 2016-05-03 11:52 | 2.8722 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 2.8722 | 301.5833 |  |  | BAYINDIR
23320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMİT | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 09:00 | 2016-05-03 10:55 | 1.9206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.0467 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
23322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 09:00 | 2016-05-03 11:30 | 2.5003 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 532.5592 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
23323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: COGLU HATSONU KOK TR: BURUNOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:00 | 2016-05-03 13:11 | 4.1886 | 0 | 0 | 491 | 1324 | 0 | 0 | 2056.6081 | 5545.7211 |  |  | BEYDAĞ
23324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GUNER GUVEN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:04 | 2016-05-03 11:10 | 2.1006 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5028 | 0 |  |  | BORNOVA
23328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TÖMEK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:10 | 2016-05-03 11:33 | 2.3903 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.4639 | 0 | 0 |  |  | BUCA
23331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANİYE TR-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:13 | 2016-05-03 10:08 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 |  |  | DİKİLİ
23333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 2DM: SARAYÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:20 | 2016-05-03 09:56 | 0.60194 | 48 | 3478 | 35 | 1240 | 28.8933 | 2093.5628 | 21.0681 | 746.4111 |  |  | FOÇA
23338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:22 | 2016-05-03 10:52 | 1.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
23339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: URGAN 1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM4TR: TR 30804 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:22 | 2016-05-03 09:42 | 0.32972 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.4536 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
23344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: DİNEK YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOĞANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:34 | 2016-05-03 11:26 | 1.8711 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 162.7867 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
23347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: HELVADEREKÖK ÇIKIŞI: DAĞ HATTI ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:36 | 2016-05-03 11:34 | 1.9675 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9.8375 | 49.1875 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
23349 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:39 | 2016-05-03 10:01 | 0.36194 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 65.8739 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
23350 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: DM35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:38 | 2016-05-03 10:13 | 0.58 | 2 | 68 | 0 | 0 | 1.16 | 39.44 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
23351 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 04:31 | 2016-05-03 09:47 | 5.2728 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3639 | 0 |  |  | KINIK
23352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR-1 | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:35 | 2016-05-03 09:58 | 0.385 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 0 | 0 |  |  | KONAK
23353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:36 | 2016-05-03 10:46 | 1.1697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5092 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
23354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: KARGIN YENICE KOKTR: KARGINYENICE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:46 | 2016-05-03 10:31 | 0.74528 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0.74528 | 279.4792 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
23355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:46 | 2016-05-03 10:05 | 0.32361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32361 |  |  | MENEMEN
23357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:47 | 2016-05-03 10:17 | 0.5075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 |  |  | NARLIDERE
23358 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM FİDER: KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12DM: KAZIMKARABEKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 09:50 | 2016-05-03 10:55 | 1.0794 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7944 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
23361 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: GÜRSU MODKÖK ÇIKIŞI: ERDOĞDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:22 | 2016-05-03 09:53 | 0.5225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 0 |  |  | SELÇUK
23364 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7TR: YENIYAPAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 10:00 | 2016-05-03 10:41 | 0.67639 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.67639 | 41.9361 |  |  | TORBALI
23365 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: TR25KÖK ÇIKIŞI: TAŞ OCAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:01 | 2016-05-03 12:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9153 | 0 |  |  | TİRE
23367 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMDM ÇIKIŞI: SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:46 | 2016-05-03 11:14 | 1.4739 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7911 | 0 |  |  | URLA
23369 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:57 | 2016-05-03 10:59 | 1.0278 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2222 | 0 |  |  | ÇEŞME
23370 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:03 | 2016-05-03 13:45 | 3.695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
23371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:05 | 2016-05-03 10:49 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 |  |  | ÖDEMİŞ
23376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: SUBAŞI KABİNDEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 10:04 | 2016-05-03 12:35 | 2.5139 | 0 | 0 | 206 | 20 | 0 | 0 | 517.8611 | 50.2778 |  |  | AKYAKA
23378 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİRTR3.38 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 09:26 | 2016-05-03 10:11 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
23380 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BALIKLAVADM: BALIKLAVA DMTR: KEMAL KALKAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:12 | 2016-05-03 11:33 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7156 |  |  | DİGOR
23381 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KARACADAGKÖK ÇIKIŞI: DOGUTEPE YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:11 | 2016-05-03 11:04 | 0.88167 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 1.7633 | 78.4683 |  |  | KAĞIZMAN
23402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OBRUK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:17 | 2016-05-03 15:27 | 5.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1728 |  |  | MERKEZ
23412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:22 | 2016-05-03 11:39 | 1.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
23417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:38 | 2016-05-03 11:49 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5611 |  |  | SELİM
23419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:39 | 2016-05-03 11:09 | 0.49583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
23426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: KIRKDELİKKÖK ÇIKIŞI: KIRKDELİKTR: HATBAŞI | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:44 | 2016-05-03 12:17 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 80.5856 |  |  | ABANA
23427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1682TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:48 | 2016-05-03 11:22 | 0.57167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
23428 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2KÖK: ASLANOGLU UN FABRIKASI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:40 | 2016-05-03 11:30 | 0.825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 |  |  | AZDAVAY
23433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDİŞEHİR 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:59 | 2016-05-03 11:29 | 0.50306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5458 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
23437 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞIKÖK: KEMER AKKAŞ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:05 | 2016-05-03 12:13 | 1.1364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5456 | 0 |  |  | BOZKURT
23438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 10:00 | 2016-05-03 11:11 | 1.1828 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4728 | 0 | 0 |  |  | CİDE
23446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KÜÇÜKKÖY 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 11:23 | 2016-05-03 13:50 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.6208 |  |  | DADAY
23448 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETİH 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:27 | 2016-05-03 12:17 | 0.83972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83972 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
23449 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYE KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI TR: HÜSNİYE SL TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:29 | 2016-05-03 14:41 | 3.1994 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.3906 |  |  | DOĞANYURT
23451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTÖREN TR-3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:32 | 2016-05-03 15:25 | 3.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8836 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
23452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVENLI-SAZLIPINAR YH.TR: BEYTULLAH AKBABA | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:33 | 2016-05-03 11:50 | 0.28417 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 19.0392 | 13.3558 |  |  | KÜRE
23455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:33 | 2016-05-03 12:15 | 0.70444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3844 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23460 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAHACILI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:38 | 2016-05-03 12:36 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6528 |  |  | PINARBAŞI
23462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR-1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 11:46 | 2016-05-03 13:47 | 2.0236 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 522.0917 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
23464 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:45 | 2016-05-03 15:13 | 3.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4733 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
23472 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: 106 NOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 06:22 | 2016-05-03 12:13 | 5.8542 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 181.4792 | 0 |  |  | TOSYA
23475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 12:02 | 2016-05-03 16:37 | 4.5828 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1017.3767 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
23476 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 11:18 | 2016-05-03 12:08 | 0.82861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
23481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:11 | 2016-05-03 13:39 | 1.4736 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.9986 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
23482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 68 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 12:12 | 2016-05-03 14:52 | 2.6617 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.2183 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
23484 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KOCASLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 12:14 | 2016-05-03 15:00 | 2.7586 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.8617 |  |  | AKKIŞLA
23488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: İÇMELİKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: GİRİŞ KESİCİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:12 | 2016-05-03 12:45 | 0.54861 | 32 | 3864 | 97 | 1227 | 17.5556 | 2119.8333 | 53.2153 | 673.1458 |  |  | BÜNYAN
23492 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZİ ÇAKMAK 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:24 | 2016-05-03 12:40 | 0.27472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
23494 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 11 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:22 | 2016-05-03 15:59 | 3.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6194 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
23496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALKA KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:31 | 2016-05-03 13:16 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 |  |  | HACILAR
23498 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GÖYNÜK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:10 | 2016-05-03 15:15 | 3.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0783 |  |  | KOCASİNAN
23502 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2DM: KULU DMKÖK: DINEK MODULERKÖK ÇIKIŞI: TAMAK TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:30 | 2016-05-03 13:09 | 0.64222 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.64222 | 2.5689 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
23506 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:29 | 2016-05-03 13:28 | 0.97917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
23514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: PINARBAŞIKÖK: GÜVENÇ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:36 | 2016-05-03 13:23 | 0.78833 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.8833 | 78.8333 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
23515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA 4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:37 | 2016-05-03 15:10 | 2.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5508 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
23517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 8 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 12:53 | 2016-05-03 13:48 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3389 |  |  | TALAS
23523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:01 | 2016-05-03 14:07 | 1.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
23528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLİCE TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:11 | 2016-05-03 13:56 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 |  |  | YAHYALI
23529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: İNKUYUTR: İNKUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:15 | 2016-05-03 15:30 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.1744 |  |  | YEŞİLHİSAR
23536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERI17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:29 | 2016-05-03 15:07 | 1.6358 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0808 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
23543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:32 | 2016-05-03 18:08 | 4.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6047 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
23545 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIHASANLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:04 | 2016-05-03 13:47 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |  |  | BABAESKİ
23549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖSTERLİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:45 | 2016-05-03 15:39 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9056 |  |  | DEMİRKÖY
23557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:52 | 2016-05-03 15:16 | 1.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
23558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AŞAGIESENCE TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 14:02 | 2016-05-03 19:00 | 4.9714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6567 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
23560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-4DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:06 | 2016-05-03 15:18 | 1.2006 | 0 | 0 | 539 | 53 | 0 | 0 | 647.0994 | 63.6294 |  |  | MERKEZ
23570 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:23 | 2016-05-03 14:19 | 0.93667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
23574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:21 | 2016-05-03 15:06 | 0.75472 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 109.4347 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
23578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:30 | 2016-05-03 16:04 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 |  |  | VİZE
23579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇİNİLER YAYLARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 13:04 | 2016-05-03 14:33 | 1.4789 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.5778 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
23586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:32 | 2016-05-03 15:56 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.9467 |  |  | AKÇAKENT
23596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:43 | 2016-05-03 15:10 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0142 |  |  | BOZTEPE
23597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÇESMELİSEBİL 5TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:41 | 2016-05-03 17:48 | 3.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
23598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK2KÖK ÇIKIŞI: MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:37 | 2016-05-03 15:35 | 0.96833 | 0 | 0 | 139 | 201 | 0 | 0 | 134.5983 | 194.635 |  |  | MERKEZ
23605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: HUĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:53 | 2016-05-03 16:58 | 2.0789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 0 |  |  | MUCUR
23606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:57 | 2016-05-03 15:54 | 0.95444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.0433 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
23607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:57 | 2016-05-03 17:31 | 2.5656 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.5733 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
23609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:00 | 2016-05-03 15:53 | 0.87694 | 0 | 0 | 48 | 2837 | 0 | 0 | 42.0933 | 2487.8914 |  |  | DARICA
23614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:06 | 2016-05-03 15:56 | 0.82972 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 677.0533 | 1.6594 | 16.5944 |  |  | DERİNCE
23620 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUSEYINLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:08 | 2016-05-03 16:56 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.1133 |  |  | DİLOVASI
23623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:05 | 2016-05-03 15:41 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
23627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:16 | 2016-05-03 17:53 | 2.6231 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 118.0375 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
23628 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR/2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:06 | 2016-05-03 18:52 | 3.7614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7614 |  |  | KANDIRA
23629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:13 | 2016-05-03 17:35 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.665 |  |  | KARAMÜRSEL
23633 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:04 | 2016-05-03 18:22 | 3.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3025 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
23637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:21 | 2016-05-03 16:15 | 0.89694 | 11 | 1907 | 341 | 1731 | 9.8664 | 1710.4731 | 305.8581 | 1552.6108 |  |  | KÖRFEZ
23639 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:27 | 2016-05-03 18:20 | 2.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8797 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
23643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:31 | 2016-05-03 19:07 | 3.6067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6067 |  |  | İZMİT
23644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:32 | 2016-05-03 16:00 | 0.46694 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.3514 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
23645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:7KÖK: BEYÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEYÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:29 | 2016-05-03 19:35 | 4.0928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1856 | 0 |  |  | AKÖREN
23647 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÜÇPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:31 | 2016-05-03 19:43 | 4.2067 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 323.9133 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
23648 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:20 | 2016-05-03 16:31 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 |  |  | ALTINEKİN
23649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:36 | 2016-05-03 19:11 | 3.5833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 164.8333 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
23656 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 14:51 | 2016-05-03 15:47 | 0.93528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.3819 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
23657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/16 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:40 | 2016-05-03 18:11 | 2.5139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.2778 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
23664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: KUŞÇA TR 1 KÖK KÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:40 | 2016-05-03 17:16 | 1.5925 | 0 | 192 | 35 | 157 | 0 | 305.76 | 55.7375 | 250.0225 |  |  | DERBENT
23665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:44 | 2016-05-03 17:20 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7444 |  |  | DEREBUCAK
23670 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:56 | 2016-05-03 17:11 | 1.2558 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8375 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
23672 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:58 | 2016-05-03 17:28 | 1.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
23674 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERI17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:57 | 2016-05-03 17:43 | 1.7631 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.4981 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
23675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:57 | 2016-05-03 16:37 | 0.66417 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.2158 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
23683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:02 | 2016-05-03 17:12 | 1.1639 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 195.5333 | 0 | 0 |  |  | HADİM
23684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKAVAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:07 | 2016-05-03 17:32 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 |  |  | HALKAPINAR
23686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR/15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:51 | 2016-05-03 18:47 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9403 |  |  | HÜYÜK
23690 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:58 | 2016-05-03 17:30 | 1.5292 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 253.8417 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
23692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:16 | 2016-05-03 17:36 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.5778 |  |  | KADINHANI
23694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:17 | 2016-05-03 16:43 | 0.43944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.6989 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
23698 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:23 | 2016-05-03 17:45 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
23702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:27 | 2016-05-03 17:42 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.4375 |  |  | KULU
23704 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER9 KÖŞKKÖK: DOYBALAK KÖK KÖK ÇIKIŞI: ARİFLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:27 | 2016-05-03 18:52 | 2.4133 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 84.4667 | 231.68 |  |  | MERAM
23705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: BULDUK TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: CAMİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:26 | 2016-05-03 18:01 | 1.5808 | 0 | 401 | 37 | 11 | 0 | 633.9142 | 58.4908 | 17.3892 |  |  | SARAYÖNÜ
23706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:30 | 2016-05-03 20:32 | 4.0306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.7639 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
23709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: B BÖLGESİ ÇIKIŞIKÖK: 3B1KÖK ÇIKIŞI: 3B3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:34 | 2016-05-03 17:13 | 0.64389 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 459.0928 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
23710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAŞDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:22 | 2016-05-03 18:34 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0417 |  |  | TAŞKENT
23713 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI1KÖK: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:43 | 2016-05-03 19:40 | 2.9475 | 0 | 0 | 25 | 268 | 0 | 0 | 73.6875 | 789.93 |  |  | TUZLUKÇU
23718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:43 | 2016-05-03 18:19 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.3572 |  |  | YALIHÜYÜK
23722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.16 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:22 | 2016-05-03 16:59 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61028 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
23729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:40 | 2016-05-03 20:10 | 3.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5039 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
23733 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:48 | 2016-05-03 18:50 | 2.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
23735 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ÇENGİLTİ DMKÖK: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:52 | 2016-05-03 20:45 | 3.8764 | 0 | 228 | 0 | 6 | 0 | 883.8167 | 0 | 23.2583 |  |  | ALTINTAŞ
23740 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: KAZANCI KOK TR: SARIVADI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:06 | 2016-05-03 18:03 | 0.95222 | 0 | 0 | 2 | 1001 | 0 | 0 | 1.9044 | 953.1744 |  |  | ASLANAPA
23743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:10 | 2016-05-03 17:54 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.4378 |  |  | DOMANİÇ
23745 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELİM SULTAN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 17:12 | 2016-05-03 18:42 | 1.5039 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100.7606 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
23749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICAÇİFTLİK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:21 | 2016-05-03 17:45 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21.765 |  |  | EMET
23752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:16 | 2016-05-03 17:25 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
23756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:26 | 2016-05-03 18:22 | 0.94111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64.9367 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
23762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR/11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:37 | 2016-05-03 20:00 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 |  |  | MERKEZ
23765 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:15 | 2016-05-03 17:53 | 0.63361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.4739 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
23767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİSELÇUK 2 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:33 | 2016-05-03 18:20 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
23777 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:47 | 2016-05-03 20:10 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.67 |  |  | TAVŞANLI
23778 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 6KÖK: CİHANBEYLİ TR 7 KÖK ÇIKIŞI: FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:41 | 2016-05-03 20:34 | 2.8911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7822 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
23780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:52 | 2016-05-03 18:56 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
23781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGİLLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 16:22 | 2016-05-03 17:57 | 1.5792 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0042 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
23782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAŞ TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:23 | 2016-05-03 18:44 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 409.8014 |  |  | ARAPGİR
23783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:49 | 2016-05-03 18:22 | 0.54417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8092 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
23787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: KAYMAKLI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:52 | 2016-05-03 19:16 | 1.4025 | 2 | 86 | 0 | 0 | 2.805 | 120.615 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
23792 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZĞAÇ 16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:02 | 2016-05-03 20:44 | 2.7081 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 97.49 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
23794 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: LALEBAHÇEDM: DM20DM ÇIKIŞI: HARMANCIK 1 TRTR: GÜLBAHÇE 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:10 | 2016-05-03 20:41 | 2.5208 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 801.625 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
23795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-03 18:02 | 2016-05-03 23:55 | 5.8861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 341.3944 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
23799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:15 | 2016-05-03 19:21 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 |  |  | HEKİMHAN
23800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: KUŞÇA TR 1 KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR 4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:04 | 2016-05-03 20:13 | 2.1428 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 368.5578 | 0 | 0 |  |  | KALE
23804 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTİM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:23 | 2016-05-03 20:33 | 2.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1706 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
23805 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:27 | 2016-05-03 19:42 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 |  |  | MERKEZ
23808 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEBRAİL TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:15 | 2016-05-03 18:35 | 1.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
23809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:32 | 2016-05-03 19:52 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
23811 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:25 | 2016-05-03 20:39 | 2.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
23814 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5TR: SARILAR12TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:21 | 2016-05-03 19:30 | 1.1558 | 0 | 0 | 15 | 216 | 0 | 0 | 17.3375 | 249.66 |  |  | AHMETLİ
23815 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:45 | 2016-05-03 20:40 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.96 |  |  | AKHİSAR
23818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:10 | 2016-05-03 18:56 | 0.76778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
23819 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:46 | 2016-05-03 20:05 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.5211 |  |  | DEMİRCİ
23821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:49 | 2016-05-03 20:48 | 1.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
23824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 15:08 | 2016-05-03 18:58 | 3.8269 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.5006 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
23826 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2KÖK: BAGBASI KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAGBASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:54 | 2016-05-03 21:14 | 2.3275 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 856.52 | 0 | 2.3275 |  |  | KIRKAĞAÇ
23827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HANOBASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:44 | 2016-05-03 19:50 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.3961 |  |  | KULA
23830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:29 | 2016-05-03 19:02 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
23833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DUL AYSE YAYLASI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:50 | 2016-05-03 23:58 | 5.1297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5189 |  |  | MERKEZ
23835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:47 | 2016-05-03 19:14 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0575 |  |  | SALİHLİ
23837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞIKÖK: KAVAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:01 | 2016-05-03 20:37 | 1.5972 | 0 | 458 | 0 | 4 | 0 | 731.5278 | 0 | 6.3889 |  |  | SARIGÖL
23838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:01 | 2016-05-03 22:01 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.1278 |  |  | SARUHANLI
23839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAŞARLAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: YAŞARLAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:31 | 2016-05-03 19:24 | 0.88722 | 0 | 873 | 122 | 0 | 0 | 774.545 | 108.2411 | 0 |  |  | SELENDİ
23841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:42 | 2016-05-03 20:16 | 1.5681 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 108.1958 | 0 | 0 |  |  | SOMA
23842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:54 | 2016-05-03 21:40 | 2.7625 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1295.6125 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
23843 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:11 | 2016-05-03 21:07 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.46 |  |  | AFŞİN
23844 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:03 | 2016-05-03 21:01 | 1.9728 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 108.5028 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN
23846 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:43 | 2016-05-03 19:53 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
23847 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:07 | 2016-05-03 20:06 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9378 |  |  | ELBİSTAN
23850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:05 | 2016-05-03 22:49 | 3.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7308 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
23860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÜLLÜORMAN TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 17:43 | 2016-05-03 20:00 | 2.2789 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.4622 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ MODULERKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI CIKISITR: ORTA HARMAN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:35 | 2016-05-03 20:48 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.6172 |  |  | NURHAK
23865 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMKÖK: GOLLU KOKKÖK ÇIKIŞI: DEMIRLI CIKISITR: DEMIRLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:37 | 2016-05-03 20:41 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 93.2311 |  |  | PAZARCIK
23867 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:36 | 2016-05-03 19:45 | 1.1503 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.4564 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
23870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BOSTANLIK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:44 | 2016-05-03 22:04 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3306 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
23871 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:45 | 2016-05-03 20:04 | 0.32194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8633 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
23872 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:47 | 2016-05-03 20:31 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 |  |  | DERİK
23873 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:47 | 2016-05-03 21:31 | 1.7283 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 231.5967 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
23874 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:49 | 2016-05-03 21:21 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.5894 |  |  | MAZIDAĞI
23876 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZLICA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:41 | 2016-05-03 20:56 | 2.2458 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 141.4875 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23877 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:49 | 2016-05-03 23:56 | 4.1156 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 267.5111 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
23879 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:02 | 2016-05-03 20:53 | 1.8539 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.74 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
23881 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:47 | 2016-05-03 20:13 | 0.42778 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 137.7444 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
23882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ALAYLAR CAMI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:59 | 2016-05-03 20:50 | 0.8425 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
23887 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:00 | 2016-05-03 20:34 | 0.56028 | 0 | 422 | 18 | 1666 | 0 | 236.4372 | 10.085 | 933.4228 |  |  | ÖMERLİ
23892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:13 | 2016-05-03 21:19 | 2.095 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
23894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:43 | 2016-05-03 22:43 | 3.0067 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |  |  | DALAMAN
23896 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAVUTLU ÇIKIŞITR: DAVUTLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:05 | 2016-05-03 20:41 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.2 |  |  | DATÇA
23901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: SULAMA C ÇIKIŞITR: MEHMET IREN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:09 | 2016-05-03 21:35 | 1.4375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 |  |  | FETHİYE
23907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:15 | 2016-05-04 00:05 | 3.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8378 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
23909 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT 5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:18 | 2016-05-04 00:08 | 3.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8386 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
23910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKÇAKENT TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:18 | 2016-05-03 23:31 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 302.0011 |  |  | MARMARİS
23911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:20 | 2016-05-03 22:54 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5664 |  |  | MERKEZ
23913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:03 | 2016-05-03 20:37 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 |  |  | MİLAS
23915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:05 | 2016-05-03 22:35 | 2.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5058 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
23917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARADURAKLI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:24 | 2016-05-03 21:25 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 |  |  | ULA
23919 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: SARAY YAYLALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:31 | 2016-05-03 21:38 | 2.1133 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 555.8067 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
23920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:04 | 2016-05-03 21:58 | 1.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
23923 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMDM ÇIKIŞI: KAYAARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:27 | 2016-05-03 21:59 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.2917 |  |  | HASKÖY
23925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:32 | 2016-05-03 22:36 | 2.0686 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.3036 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
23926 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: AĞAÇÖREN TR0KÖK ÇIKIŞI: CAMİLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:38 | 2016-05-03 21:33 | 0.91194 | 2 | 532 | 0 | 0 | 1.8239 | 485.1544 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
23927 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR6 KÖK ÇIKIŞI: TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 19:40 | 2016-05-03 20:51 | 1.1803 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | 27.1464 | 33.0478 | 0 |  |  | MERKEZ
23929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:32 | 2016-05-03 21:43 | 1.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0 |  |  | VARTO
23930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:45 | 2016-05-03 22:07 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.0903 |  |  | ACIGÖL
23934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:46 | 2016-05-03 22:31 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 380.5311 |  |  | AVANOS
23935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:53 | 2016-05-03 21:45 | 0.87222 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 85.4778 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
23938 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AŞAĞIÇİĞİL TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:35 | 2016-05-03 21:00 | 2.4169 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.01 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
23939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AGILONU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:58 | 2016-05-03 21:53 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92194 |  |  | HACIBEKTAŞ
23941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:18 | 2016-05-03 21:19 | 1.0083 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63.525 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
23942 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:52 | 2016-05-03 21:40 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DUL AYSE YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 18:52 | 2016-05-03 22:11 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 |  |  | ÜRGÜP
23949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:01 | 2016-05-03 22:06 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
23951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:24 | 2016-05-03 23:58 | 2.5614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.2278 | 0 | 0 |  |  | BOR
23953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:29 | 2016-05-03 22:00 | 0.52083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK: İNKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: SERÇELERTR: SERÇELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:08 | 2016-05-03 23:12 | 2.0703 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 74.53 | 51.7569 |  |  | ULUKIŞLA
23956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BURSAL TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:34 | 2016-05-03 23:29 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 |  |  | ÇAMARDI
23957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMKÖK: GOLLU KOKKÖK ÇIKIŞI: DEMIRLI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:40 | 2016-05-03 23:26 | 1.7747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
23964 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:55 | 2016-05-03 22:28 | 0.54778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 |  |  | AKKUŞ
23967 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:30 | 2016-05-03 22:06 | 1.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
23968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:03 | 2016-05-03 22:41 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 0 | 0 |  |  | FATSA
23969 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÜÇPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:05 | 2016-05-03 23:10 | 1.0786 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 132.6692 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
23970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOĞANBEY TR 4 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:06 | 2016-05-03 23:50 | 1.725 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 163.875 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
23973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:09 | 2016-05-03 22:42 | 0.55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
23975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 70 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:27 | 2016-05-04 00:05 | 1.6408 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.2175 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
23976 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 21:38 | 2016-05-03 22:36 | 0.95944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95944 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
23977 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:39 | 2016-05-03 23:51 | 1.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
23978 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI ÇIKIŞIKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:38 | 2016-05-03 23:54 | 1.2719 | 3 | 557 | 138 | 32 | 3.8158 | 708.4731 | 175.5283 | 40.7022 |  |  | KUMRU
23979 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 20:30 | 2016-05-03 22:46 | 2.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
23980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAĞDERE 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:38 | 2016-05-03 23:48 | 1.1592 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.82 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
23985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADELER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:57 | 2016-05-03 23:35 | 0.63417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.7083 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
23986 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:52 | 2016-05-04 00:06 | 1.2394 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.6622 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
23987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 23:02 | 2016-05-04 00:30 | 1.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4608 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
23988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER KÖK: YENİYAYLA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 23:06 | 2016-05-04 00:02 | 0.93278 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.1683 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
23990 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: HÜYÜK KÖKKÖK ÇIKIŞI: HÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 23:14 | 2016-05-04 00:23 | 1.1556 | 0 | 2241 | 2 | 20 | 0 | 2589.6 | 2.3111 | 23.1111 |  |  | ÇAYBAŞI
23991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:56 | 2016-05-04 00:25 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.285 |  |  | ÜNYE
23993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 23:45 | 2016-05-04 01:22 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
23994 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 22:30 | 2016-05-03 23:53 | 1.3794 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 706.2756 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
23996 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-9DM: MUCUR DMKÖK: KARAARKAÇ KOKKÖK ÇIKIŞI: KILIÇLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 23:55 | 2016-05-04 01:38 | 1.7094 | 0 | 0 | 31 | 396 | 0 | 0 | 52.9928 | 676.94 |  |  | DEREPAZARI
23999 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-03 23:33 | 2016-05-04 00:12 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
24004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEMS TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 00:32 | 2016-05-04 01:29 | 0.95806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95806 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
24005 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1KÖK ÇIKIŞI: ERDOĞDU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 00:41 | 2016-05-04 01:36 | 0.92472 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 97.0958 | 68.4294 |  |  | HEMŞİN
24006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: KORTULU KOKKÖK ÇIKIŞI: KARALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 00:48 | 2016-05-04 01:49 | 1.0222 | 0 | 0 | 6 | 506 | 0 | 0 | 6.1333 | 517.2444 |  |  | KALKANDERE
24009 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÜÇPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 01:35 | 2016-05-04 02:39 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24010 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2 KÖK ÇIKIŞI: AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 02:43 | 2016-05-04 04:23 | 1.6658 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 153.2567 | 566.3833 |  |  | PAZAR
24012 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 03:00 | 2016-05-04 04:10 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9583 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
24014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9KÖK: KARA YOLLARI KÖKKÖK ÇIKIŞI: HASGUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 03:24 | 2016-05-04 04:24 | 1.0064 | 0 | 496 | 6 | 0 | 0 | 499.1689 | 6.0383 | 0 |  |  | ÇAYELİ
24015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 04:43 | 2016-05-04 05:07 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
24016 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKÇILAR 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 04:42 | 2016-05-04 06:01 | 1.3197 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.5917 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
24019 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 05:40 | 2016-05-04 07:40 | 1.9978 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.9622 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
24020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 05:40 | 2016-05-04 06:14 | 0.56139 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 458.0933 | 1.1228 | 11.2278 |  |  | AKYAZI
24021 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 05:53 | 2016-05-04 07:07 | 1.2361 | 0 | 726 | 107 | 1936 | 0 | 897.4167 | 132.2639 | 2393.1111 |  |  | ARİFİYE
24023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR 1 FİDER2KÖK: TR 2/2 DEN KÖK ÇIKIŞI: TR 2/2-A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 06:08 | 2016-05-04 06:36 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 704.1411 |  |  | ERENLER
24024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1424 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 06:07 | 2016-05-04 06:51 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8733 |  |  | FERİZLİ
24025 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1KÖK: YENİ MODÜLERDEN KÖK ÇIKIŞI: FİDER1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 06:02 | 2016-05-04 06:23 | 0.34167 | 0 | 1316 | 17 | 0 | 0 | 449.6333 | 5.8083 | 0 |  |  | GEYVE
24028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 AP-9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 05:49 | 2016-05-04 07:57 | 2.1411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1289 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
24030 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÇAĞLAYAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:09 | 2016-05-04 07:48 | 0.6575 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.7375 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
24031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GUNER GUVEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:10 | 2016-05-04 10:00 | 2.8278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1389 | 0 |  |  | KARASU
24032 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: ÇUKURKUYU TR 12 KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:13 | 2016-05-04 09:36 | 2.3881 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14.3283 | 19.1044 |  |  | KAYNARCA
24034 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: AĞAÇÖREN TR4KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:19 | 2016-05-04 09:00 | 1.6886 | 0 | 0 | 1 | 522 | 0 | 0 | 1.6886 | 881.455 |  |  | KOCAALİ
24039 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA2DM ÇIKIŞI: ALTINOVA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:41 | 2016-05-04 09:45 | 2.0728 | 0 | 0 | 12 | 357 | 0 | 0 | 24.8733 | 739.9817 |  |  | PAMUKOVA
24040 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:42 | 2016-05-04 08:50 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 |  |  | SAPANCA
24041 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2DM: BALCILAR DMKÖK: TASKENT KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: HADIM CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:45 | 2016-05-04 08:44 | 0.98083 | 0 | 621 | 0 | 1 | 0 | 609.0975 | 0 | 0.98083 |  |  | SERDİVAN
24043 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYSINIR 9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:36 | 2016-05-04 08:58 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
24049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 2 KÖK ÇIKIŞI: F 3 KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:37 | 2016-05-04 10:42 | 3.0839 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.1811 | 0 |  |  | TARAKLI
24050 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMTR: YUVA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:59 | 2016-05-04 09:27 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 132.86 |  |  | ALAÇAM
24051 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI TR 6 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:48 | 2016-05-04 10:27 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5956 |  |  | ASARCIK
24054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGENKÖK: İNKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: RECEP SOYLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:09 | 2016-05-04 10:22 | 2.2192 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.2875 | 0 |  |  | ATAKUM
24055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EĞRİBAYAT 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:10 | 2016-05-04 09:45 | 1.5811 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2978 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
24056 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KONURKALE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:13 | 2016-05-04 09:35 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.5356 |  |  | BAFRA
24057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:15 | 2016-05-04 09:44 | 1.4772 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 |  |  | CANİK
24061 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: BİLEZİKLİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARAYAĞMUR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:20 | 2016-05-04 10:29 | 2.1508 | 0 | 0 | 43 | 49 | 0 | 0 | 92.4858 | 105.3908 |  |  | HAVZA
24064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:24 | 2016-05-04 08:53 | 0.47806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
24065 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:25 | 2016-05-04 09:52 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74.0633 |  |  | LADİK
24066 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: ARGITHANI TR9KÖK ÇIKIŞI: TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 07:44 | 2016-05-04 09:12 | 1.4706 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.5283 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
24069 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: DİKMELİ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:30 | 2016-05-04 09:00 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.4708 |  |  | SALIPAZARI
24070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:41 | 2016-05-04 12:05 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 |  |  | TEKKEKÖY
24073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:48 | 2016-05-04 09:59 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 |  |  | TERME
24079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/31 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:50 | 2016-05-04 10:05 | 1.2464 | 0 | 7 | 0 | 77 | 0 | 8.7247 | 0 | 95.9719 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
24086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BENZER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:00 | 2016-05-04 14:00 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 444.8764 |  |  | YAKAKENT
24089 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENİKÖY TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:01 | 2016-05-04 11:53 | 2.8608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8608 |  |  | ÇARŞAMBA
24090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 İNSUYUTR: SIĞIRCIK TR 1 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:48 | 2016-05-04 11:13 | 2.4197 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 7.2592 | 120.9861 |  |  | İLKADIM
24094 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT YAYLASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:59 | 2016-05-04 09:45 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6711 |  |  | TİLLO
24099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:05 | 2016-05-04 10:29 | 1.4083 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.5167 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
24100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: KIRKDELİKKÖK ÇIKIŞI: KIRKDELİKTR: HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:59 | 2016-05-04 09:45 | 0.77028 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.77028 | 40.0544 |  |  | ERUH
24105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-2 FP-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:08 | 2016-05-04 09:29 | 0.35333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
24110 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA2DM ÇIKIŞI: ALTINOVA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:03 | 2016-05-04 09:56 | 1.8847 | 0 | 0 | 12 | 357 | 0 | 0 | 22.6167 | 672.8458 |  |  | MERKEZ
24114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYAALTI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:19 | 2016-05-04 11:38 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4178 |  |  | PERVARİ
24115 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HACISELIMLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:17 | 2016-05-04 10:03 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 |  |  | ŞİRVAN
24118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: BOSNAHERSEKDM: DM 3DM ÇIKIŞI: SANCAK 56 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:21 | 2016-05-04 10:20 | 0.98861 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 247.1528 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
24121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:15 | 2016-05-04 10:43 | 1.4628 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4789 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
24123 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:16 | 2016-05-04 15:47 | 6.5172 | 32 | 1698 | 68 | 429 | 208.5511 | 11066.2433 | 443.1711 | 2795.8883 |  |  | DURAĞAN
24125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:19 | 2016-05-04 12:06 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1328.5744 |  |  | DİKMEN
24127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1TR: OZKONAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:23 | 2016-05-04 15:05 | 5.6994 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 387.5622 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
24128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ3 TR /BOGAZ4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:24 | 2016-05-04 12:57 | 3.5469 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 336.9597 |  |  | GERZE
24129 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:25 | 2016-05-04 17:23 | 7.9586 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1766.8117 |  |  | MERKEZ
24130 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜRAĞAÇ 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:21 | 2016-05-04 10:00 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 |  |  | SARAYDÜZÜ
24131 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:24 | 2016-05-04 10:48 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.7 |  |  | TÜRKELİ
24132 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:25 | 2016-05-04 09:58 | 0.54444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54444 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
24133 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DARAN1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:14 | 2016-05-04 10:57 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170.8333 |  |  | ALTINYAYLA
24135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 E2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:27 | 2016-05-04 11:34 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
24137 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:29 | 2016-05-04 10:53 | 1.4003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84.0167 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
24138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:30 | 2016-05-04 11:07 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
24140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:28 | 2016-05-04 13:02 | 3.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
24153 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:27 | 2016-05-04 17:21 | 7.9072 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 545.5983 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN
24157 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: MUFTULUKKÖK: MÜFTÜLÜKKÖK ÇIKIŞI: BALTADUSENTR: ESKIKISLA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 09:41 | 2016-05-04 12:56 | 3.255 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 22.785 | 29.295 |  |  | HAFİK
24162 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMKÖK: KARAARKAÇ KOKKÖK ÇIKIŞI: KILIÇLI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:36 | 2016-05-04 11:24 | 1.7997 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9958 | 0 |  |  | KANGAL
24165 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:40 | 2016-05-04 10:30 | 0.83167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.6233 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
24174 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMDM ÇIKIŞI: KAYAARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:59 | 2016-05-04 11:27 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.5139 |  |  | MERKEZ
24176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR71 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:00 | 2016-05-04 10:41 | 0.68222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68222 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
24177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: KIRKIŞLA KÖK 1 KÖK ÇIKIŞI: KARABAĞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:01 | 2016-05-04 12:23 | 2.3689 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2133 | 0 |  |  | ULAŞ
24178 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 2DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: LADİK 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:56 | 2016-05-04 10:45 | 0.81333 | 3 | 1147 | 0 | 0 | 2.44 | 932.8933 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
24180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-2 FP-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:00 | 2016-05-04 11:10 | 1.1636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6544 | 0 | 0 |  |  | ZARA
24181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:07 | 2016-05-04 13:37 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0639 |  |  | İMRANLI
24184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: MİSLİOVA DMDM ÇIKIŞI: UZAY GIDA KÖK: GÖLCÜK BAŞI MONO BLOK KÖK ÇIKIŞI: GÖLCÜK SULAMALARTR: SLM TR ÖZEL | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:06 | 2016-05-04 11:29 | 1.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
24191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: İRBİŞİM TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:17 | 2016-05-04 11:27 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 |  |  | HAYRABOLU
24194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAĞDERE 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:13 | 2016-05-04 12:39 | 2.4347 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.4333 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
24195 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:13 | 2016-05-04 11:45 | 1.5328 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3278 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
24196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: DİNEK YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOĞANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:15 | 2016-05-04 12:10 | 1.9197 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 167.0158 | 0 |  |  | MERKEZ
24200 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: YARMADM: YARMA DMDM ÇIKIŞI: İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞITR: OVAKAVAĞI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:20 | 2016-05-04 11:36 | 1.2744 | 0 | 0 | 22 | 251 | 0 | 0 | 28.0378 | 319.8856 |  |  | MURATLI
24214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: PAZARKAYA MODKÖK ÇIKIŞI: KÖK- YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:51 | 2016-05-04 10:39 | 1.7989 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 172.6933 | 0 |  |  | SARAY
24217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GÜVERCİNLİK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:44 | 2016-05-04 11:53 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 |  |  | ÇERKEZKÖY
24218 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 15 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:48 | 2016-05-04 11:55 | 1.1139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.125 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
24220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:45 | 2016-05-04 11:14 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
24223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:41 | 2016-05-04 11:37 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6067 |  |  | ALMUS
24227 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMKÖK: KORULAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: DERİÇİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:02 | 2016-05-04 12:06 | 1.0608 | 1 | 533 | 0 | 2 | 1.0608 | 565.4242 | 0 | 2.1217 |  |  | ARTOVA
24229 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:02 | 2016-05-04 13:17 | 2.2561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5611 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
24233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 29 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:04 | 2016-05-04 13:05 | 2.0239 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 99.1706 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
24235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 43 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:08 | 2016-05-04 11:31 | 0.38444 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 49.9778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:12 | 2016-05-04 14:45 | 3.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
24246 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GÜRSU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:36 | 2016-05-04 11:15 | 0.65333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
24254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13KÖK: ATATURK MAH. KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:10 | 2016-05-04 12:21 | 1.1781 | 25 | 248 | 0 | 0 | 29.4514 | 292.1578 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
24260 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 11:28 | 2016-05-04 12:32 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.99 |  |  | SULUSARAY
24261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:25 | 2016-05-04 15:13 | 3.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
24262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAKOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:26 | 2016-05-04 14:16 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 |  |  | YEŞİLYURT
24268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR8A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:35 | 2016-05-04 11:57 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
24269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:34 | 2016-05-04 16:19 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7417 |  |  | AKÇAABAT
24273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:34 | 2016-05-04 12:24 | 0.84028 | 0 | 0 | 33 | 388 | 0 | 0 | 27.7292 | 326.0278 |  |  | ARAKLI
24283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2 (2. NOLU DM) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:46 | 2016-05-04 12:14 | 0.46889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46889 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
24286 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 11:55 | 2016-05-04 13:08 | 1.2161 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.5089 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
24288 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMDM ÇIKIŞI: KAYAARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:59 | 2016-05-04 13:07 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3611 |  |  | DERNEKPAZARI
24291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:59 | 2016-05-04 13:55 | 1.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9414 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
24295 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: KEMERHİSAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: GİRİŞ KESİCİSİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:04 | 2016-05-04 12:48 | 0.73444 | 0 | 0 | 6 | 4280 | 0 | 0 | 4.4067 | 3143.4222 |  |  | HAYRAT
24296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3TR: TR 61900 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:50 | 2016-05-04 12:41 | 0.85028 | 3 | 367 | 13 | 610 | 2.5508 | 312.0519 | 11.0536 | 518.6694 |  |  | KÖPRÜBAŞI
24308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: KANDİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: KANDİL TR 1 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:17 | 2016-05-04 13:20 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2233 |  |  | MAÇKA
24310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:19 | 2016-05-04 13:35 | 1.2742 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.5958 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24311 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 12:21 | 2016-05-04 14:33 | 2.2039 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85.9517 | 0 | 0 |  |  | OF
24312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMTR: URGUP25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:15 | 2016-05-04 12:39 | 0.39222 | 3 | 3214 | 0 | 0 | 1.1767 | 1260.6022 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
24317 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYE KÖK KÖK ÇIKIŞI: ELMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:27 | 2016-05-04 16:29 | 4.025 | 0 | 0 | 8 | 633 | 0 | 0 | 32.2 | 2547.825 |  |  | TONYA
24322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:35 | 2016-05-04 13:57 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
24324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3TR: TR 61900 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:53 | 2016-05-04 12:59 | 1.1014 | 3 | 367 | 13 | 610 | 3.3042 | 404.2097 | 14.3181 | 671.8472 |  |  | YOMRA
24327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: ÇARDAK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:30 | 2016-05-04 15:55 | 3.4111 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
24329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1064 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:40 | 2016-05-04 13:35 | 0.92 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
24330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARIAĞIL TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:42 | 2016-05-04 17:30 | 4.8072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8072 |  |  | ŞALPAZARI
24331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3DM: REİS DMDM ÇIKIŞI: ÇAKILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:51 | 2016-05-04 13:20 | 1.4883 | 0 | 480 | 8 | 0 | 0 | 714.4 | 11.9067 | 0 |  |  | HOZAT
24336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKERCILER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:49 | 2016-05-04 13:25 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
24340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: 2. HAT 4. KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR-20-27 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 12:52 | 2016-05-04 13:24 | 0.52833 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1.585 | 0 | 20.605 | 0 |  |  | MERKEZ
24344 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMTR: KAMAN TR23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:01 | 2016-05-04 13:56 | 0.92278 | 7 | 12000 | 0 | 0 | 6.4594 | 11073.3333 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
24345 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SARACIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:03 | 2016-05-04 14:28 | 1.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
24351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: OVACIK ON HÜCRELİDEN KÖK ÇIKIŞI: HÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:08 | 2016-05-04 14:09 | 1.02 | 0 | 0 | 8 | 114 | 0 | 0 | 8.16 | 116.28 |  |  | PERTEK
24352 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AĞAÇÖREN TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:05 | 2016-05-04 13:37 | 0.53861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.8494 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
24354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:10 | 2016-05-04 14:07 | 0.94833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2767 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
24356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 6 HÜCRELİ KÖK ÇIKIŞI: KONAKLI 3. HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:12 | 2016-05-04 14:26 | 1.2381 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 872.8292 | 0 |  |  | AKÇAKALE
24358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BAĞLAM TR 2 DEN KÖK ÇIKIŞI: TR 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:17 | 2016-05-04 14:50 | 1.5542 | 2 | 86 | 17 | 0 | 3.1083 | 133.6583 | 26.4208 | 0 |  |  | BOZOVA
24359 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:14 | 2016-05-04 13:39 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.775 |  |  | BİRECİK
24361 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SÜLÜKLÜ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:24 | 2016-05-04 13:22 | 4.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
24363 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 10:34 | 2016-05-04 13:28 | 2.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8975 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
24364 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: TEPEBASI KOK TR: UZUMLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:29 | 2016-05-04 14:21 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 607.1186 |  |  | HARRAN
24365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:33 | 2016-05-04 14:18 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75444 |  |  | HİLVAN
24367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:36 | 2016-05-04 14:17 | 0.68583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24368 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖKTENKÖK ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI TR: ALTINOVA TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:36 | 2016-05-04 14:20 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.3944 |  |  | SURUÇ
24375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR 4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 08:25 | 2016-05-04 13:47 | 5.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
24378 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: YORUKPAZARI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:47 | 2016-05-04 15:19 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 |  |  | VİRANŞEHİR
24379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR105 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:47 | 2016-05-04 15:01 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
24380 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 09:53 | 2016-05-04 13:58 | 4.0806 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 150.9806 | 0 | 0 |  |  | EŞME
24386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: AVSARTR: IBRAHIM CEVIZ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:01 | 2016-05-04 18:09 | 4.1275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 |  |  | KARAHALLI
24389 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YELBEĞİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 14:08 | 2016-05-04 18:00 | 3.8747 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 286.7294 |  |  | MERKEZ
24390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:08 | 2016-05-04 14:44 | 0.60361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 62.1719 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
24394 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMDM ÇIKIŞI: KOSELI TR-1TR: KOSELI TR7 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:11 | 2016-05-04 15:29 | 1.2936 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.6425 | 0 | 1.2936 |  |  | ULUBEY
24395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:07 | 2016-05-04 16:04 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 |  |  | BAHÇESARAY
24401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 14:25 | 2016-05-04 20:30 | 6.0908 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 688.2642 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
24403 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:26 | 2016-05-04 15:01 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
24404 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GÖKKAYA TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:26 | 2016-05-04 17:27 | 3.0242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0242 |  |  | ERCİŞ
24414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F3KÖK: YARMA KARKINKÖK ÇIKIŞI: KARKIN YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:30 | 2016-05-04 19:41 | 5.1839 | 0 | 412 | 0 | 2 | 0 | 2135.7622 | 0 | 10.3678 |  |  | GEVAŞ
24416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIŞ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:32 | 2016-05-04 15:11 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
24418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK 2 FİDERİDM: GÖLCÜK SLM DM4DM ÇIKIŞI: GÖLCÜK SLM TR 17TR: SLM ÖZEL TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:40 | 2016-05-04 19:20 | 4.6683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6683 | 0 |  |  | MERKEZ
24420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:40 | 2016-05-04 15:20 | 0.67417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
24421 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU13TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:40 | 2016-05-04 15:14 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0 |  |  | SARAY
24423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.34 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 11:51 | 2016-05-04 15:09 | 3.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3058 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
24424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIK KÖK: OVACIK TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: OVACIK SLM TR 9TR: OVACIK TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 14:44 | 2016-05-04 15:02 | 0.30306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5153 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
24425 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:46 | 2016-05-04 17:41 | 2.9189 | 8 | 4767 | 16 | 8 | 23.3511 | 13914.3433 | 46.7022 | 23.3511 |  |  | ÖZALP
24427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÜRMADEN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:29 | 2016-05-04 16:08 | 1.6467 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
24431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEYHSAMIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:49 | 2016-05-04 16:43 | 1.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
24432 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AKŞEHİR TR3.34 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:50 | 2016-05-04 16:03 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
24436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:51 | 2016-05-04 15:13 | 0.36167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36167 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
24445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:53 | 2016-05-04 15:24 | 0.52056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.6989 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24450 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT 7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:03 | 2016-05-04 15:37 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
24454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ SL 13.KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR81-95 ÇIKIŞI TR: TR/84 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:05 | 2016-05-04 18:42 | 3.6214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.2139 |  |  | SARIKAYA
24455 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:06 | 2016-05-04 15:14 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
24458 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:39 | 2016-05-04 17:13 | 2.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5675 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
24465 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 15:18 | 2016-05-04 16:22 | 1.0642 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.8233 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
24466 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KUCUKHISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:17 | 2016-05-04 16:57 | 1.6619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.9433 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
24471 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:20 | 2016-05-04 19:32 | 4.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2031 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
24475 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: YAPRAKHİSAR TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:31 | 2016-05-04 18:13 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 575.3958 |  |  | ÇEKEREK
24482 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: FEVZİÇAKMAKDM: FUAR DMDM ÇIKIŞI: VODAFONE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:40 | 2016-05-04 17:17 | 1.6089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
24484 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI19/A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:44 | 2016-05-04 18:50 | 3.0964 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.735 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
24486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAZLA YEŞİL HAT KÖKKÖK ÇIKIŞI: A KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:41 | 2016-05-04 15:46 | 2.0914 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.5589 | 0 |  |  | DEVREK
24487 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÖZLÜCE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:50 | 2016-05-04 17:53 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 |  |  | EREĞLİ
24489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:46 | 2016-05-04 16:48 | 1.0331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.3967 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
24494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TMFİDER: AVDUL F-7KÖK ÇIKIŞI: AVDAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 15:58 | 2016-05-04 17:03 | 1.0814 | 0 | 461 | 1 | 46 | 0 | 498.5203 | 1.0814 | 49.7439 |  |  | MERKEZ
24497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:59 | 2016-05-04 16:45 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
24499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: KUZUKUYUSUKÖK: KUZUKUYUSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:58 | 2016-05-04 17:25 | 1.4417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
24500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:46 | 2016-05-04 16:37 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
24502 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:02 | 2016-05-04 17:02 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 |  |  | GÜLAĞAÇ
24506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:33 | 2016-05-04 17:41 | 3.1372 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 351.3689 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
24507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİFER 6KÖK: KORPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: KIRKPINAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:06 | 2016-05-04 17:21 | 1.2431 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.4861 | 26.1042 |  |  | MERKEZ
24508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:03 | 2016-05-04 17:07 | 1.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
24514 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE 1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:57 | 2016-05-04 17:36 | 1.6428 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.8556 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
24517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 14:31 | 2016-05-04 16:21 | 1.8411 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.3456 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
24518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:55 | 2016-05-04 19:04 | 3.1575 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 6.315 | 966.195 |  |  | DEMİRÖZÜ
24520 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISA1DM ÇIKIŞI: KOLUKISA KÖK1KÖK: KOLUKISA KÖK1KÖK ÇIKIŞI: YAVŞANKÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:58 | 2016-05-04 17:22 | 1.3994 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.595 | 0 |  |  | MERKEZ
24524 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 16:25 | 2016-05-04 19:30 | 3.0842 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 268.3225 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
24525 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ÇİVRİL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:20 | 2016-05-04 17:29 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 |  |  | BAŞYAYLA
24529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:33 | 2016-05-04 19:48 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 276.7458 |  |  | ERMENEK
24531 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA2DM ÇIKIŞI: KOLUKISA DSİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:37 | 2016-05-04 18:07 | 1.4994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9978 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
24534 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAY KÖK ÇIKIŞI: HATUNSARAY GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:39 | 2016-05-04 16:55 | 0.27083 | 3 | 685 | 59 | 1643 | 0.8125 | 185.5208 | 15.9792 | 444.9792 |  |  | MERKEZ
24538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:45 | 2016-05-04 17:30 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
24539 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 33 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:58 | 2016-05-04 17:31 | 1.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
24544 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:36 | 2016-05-04 18:24 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0083 |  |  | BALIŞEYH
24546 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: SARAY YAYLALAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 13:48 | 2016-05-04 16:50 | 3.0383 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 |  |  | DELİCE
24552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YUNLUKUYU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:53 | 2016-05-04 18:33 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 89.805 |  |  | KARAKEÇİLİ
24557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMDM: BEYŞEHİR YENİ DMKÖK: KARAHİSAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARAHİSAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:50 | 2016-05-04 17:48 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 240.5417 |  |  | KESKİN
24560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAĞI 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:19 | 2016-05-04 19:33 | 3.2306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.5333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24565 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:10 | 2016-05-04 17:32 | 0.36028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 49.7183 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
24566 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5TR: AKARCA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:15 | 2016-05-04 18:03 | 0.80139 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.80139 | 102.5778 |  |  | YAHŞİHAN
24571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:16 | 2016-05-04 18:13 | 0.95278 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 101.9472 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
24578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-1TR: TR3-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 17:32 | 2016-05-04 18:24 | 0.86806 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1.7361 | 44.2708 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
24579 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:02 | 2016-05-04 17:44 | 0.69667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 |  |  | GERCÜŞ
24580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YENİKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT 7-8-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:29 | 2016-05-04 19:52 | 2.3861 | 17 | 932 | 0 | 0 | 40.5639 | 2223.8556 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
24585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: IHLARAKÖK ÇIKIŞI: HELVADERE İNCESU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:27 | 2016-05-04 20:49 | 3.3733 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 53.9733 | 80.96 |  |  | KOZLUK
24591 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:44 | 2016-05-04 17:50 | 1.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24596 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:46 | 2016-05-04 18:58 | 1.2044 | 0 | 148 | 0 | 587 | 0 | 178.2578 | 0 | 707.0089 |  |  | SASON
24599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:48 | 2016-05-04 18:43 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.925 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
24601 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:49 | 2016-05-04 20:23 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5586 |  |  | CİZRE
24603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHİL YOLU 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:23 | 2016-05-04 20:06 | 2.7111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.3556 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
24604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:52 | 2016-05-04 18:43 | 0.84333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24605 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:55 | 2016-05-04 18:47 | 1.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
24611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:53 | 2016-05-04 18:48 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
24612 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:59 | 2016-05-04 18:40 | 0.69 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 6.9 | 53.13 |  |  | İDİL
24615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDİL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:59 | 2016-05-04 20:51 | 2.8736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.4722 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
24619 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÇAYIRBAŞI TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 16:38 | 2016-05-04 18:09 | 1.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
24620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:08 | 2016-05-04 20:01 | 1.8811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:11 | 2016-05-04 18:20 | 1.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 |  |  | ULUS
24630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:07 | 2016-05-04 18:46 | 0.64917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
24631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:09 | 2016-05-04 19:02 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7889 |  |  | GÖLE
24633 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISA1 DMDM ÇIKIŞI: KOLUKISA KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 18:16 | 2016-05-04 19:25 | 1.1517 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 575.8333 | 0 | 0 |  |  | HANAK
24634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:05 | 2016-05-04 19:18 | 1.2114 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1199.275 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24635 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AŞAGIESENCE TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 18:21 | 2016-05-04 19:30 | 1.1572 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 138.8667 | 0 | 0 |  |  | POSOF
24638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER5 ALTINKAYAKÖK: ÇİMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAYMIŞ SARAYHAN ÇIKIŞITR: BAYMIŞ TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:04 | 2016-05-04 19:36 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 148.2214 |  |  | ÇILDIR
24640 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-04 18:25 | 2016-05-04 19:00 | 0.58556 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 72.6089 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
24644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 15:29 | 2016-05-04 19:21 | 3.8736 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 139.45 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
24645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD 3-11DM: DM01 TR 01DM ÇIKIŞI: DM06 TR 01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:25 | 2016-05-04 18:56 | 0.51333 | 2 | 2638 | 0 | 0 | 1.0267 | 1354.1733 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24653 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:10 | 2016-05-04 18:42 | 1.5358 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8225 | 0 |  |  | TUZLUCA
24654 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TR 101KÖK: FERIDIYEKÖK ÇIKIŞI: BOZANLI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:37 | 2016-05-04 19:33 | 0.93611 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 46.8056 | 93.6111 |  |  | ALTINOVA
24655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:30 | 2016-05-04 19:48 | 1.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
24656 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:43 | 2016-05-04 19:24 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 |  |  | MERKEZ
24671 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEKARLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:06 | 2016-05-04 21:59 | 2.885 | 0 | 311 | 14 | 0 | 0 | 897.235 | 40.39 | 0 |  |  | TERMAL
24672 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1 - FD 2KÖK: AKSALUR KOKTR: AKSALUR5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:57 | 2016-05-04 20:44 | 1.7911 | 0 | 0 | 7 | 646 | 0 | 0 | 12.5378 | 1157.0578 |  |  | ÇINARCIK
24679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:09 | 2016-05-04 20:09 | 1.0042 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
24682 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYBAĞ 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:10 | 2016-05-04 20:58 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 |  |  | EFLANİ
24683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞEKERCİLER 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:53 | 2016-05-04 20:14 | 1.3508 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
24685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD 10-11KÖK: 54 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:12 | 2016-05-04 19:44 | 0.52972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.0647 | 0 |  |  | MERKEZ
24687 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TAŞAGIL 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:12 | 2016-05-04 21:54 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.4 |  |  | OVACIK
24688 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMTR: KURUGOL9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:21 | 2016-05-04 20:08 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.935 |  |  | SAFRANBOLU
24689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:15 | 2016-05-04 21:34 | 2.3106 | 0 | 0 | 22 | 1017 | 0 | 0 | 50.8322 | 2349.835 |  |  | YENİCE
24690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGENKÖK: ESKİ ZENGEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: İÇME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:29 | 2016-05-04 20:57 | 1.4619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3858 | 0 |  |  | ELBEYLİ
24693 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:27 | 2016-05-04 20:30 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 |  |  | MERKEZ
24694 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: IRMAKLI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:41 | 2016-05-04 21:13 | 1.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
24696 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: ÜÇLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: HACIİSMAİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:49 | 2016-05-04 20:16 | 0.4525 | 0 | 0 | 29 | 696 | 0 | 0 | 13.1225 | 314.94 |  |  | POLATELİ
24698 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:11 | 2016-05-04 19:54 | 1.7089 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2533 | 0 |  |  | BAHÇE
24699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OYUKLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:36 | 2016-05-04 20:56 | 1.3406 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1083 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
24700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: KÖMÜRCÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖMÜRCÜ ÇIKIŞI TR: KÖMÜRCÜ TR/1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:54 | 2016-05-04 21:31 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 356.4239 |  |  | HASANBEYLİ
24701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: GÖZLÜ MODKÖK ÇIKIŞI: TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:53 | 2016-05-04 20:35 | 0.70333 | 0 | 1324 | 46 | 824 | 0 | 931.2133 | 32.3533 | 579.5467 |  |  | KADİRLİ
24711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: İÇMELİKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI KÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:03 | 2016-05-04 20:40 | 0.62056 | 3 | 358 | 0 | 14 | 1.8617 | 222.1589 | 0 | 8.6878 |  |  | MERKEZ
24712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:39 | 2016-05-04 20:59 | 1.3411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1167 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
24714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR3KÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:12 | 2016-05-04 20:36 | 0.39556 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 44.6978 | 193.0311 |  |  | TOPRAKKALE
24716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20505 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:11 | 2016-05-04 20:52 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
24718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:14 | 2016-05-04 21:14 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
24721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN.2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:42 | 2016-05-04 21:22 | 1.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
24728 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: HÜSREV KÖKKÖK ÇIKIŞI: HACIİSMAİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:24 | 2016-05-05 00:12 | 3.8028 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 7.6056 | 908.8639 |  |  | GÜMÜŞOVA
24729 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAVUTLU ÇIKIŞITR: DAVUTLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:24 | 2016-05-05 00:24 | 4.0078 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 208.4044 |  |  | KAYNAŞLI
24730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:27 | 2016-05-04 20:48 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 |  |  | MERKEZ
24735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:39 | 2016-05-04 23:34 | 2.9222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9111 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
24737 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:33 | 2016-05-04 21:39 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.4044 |  |  | ÇİLİMLİ
24738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:43 | 2016-05-04 21:29 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÜNYÜZÜ5 TR | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:43 | 2016-05-04 21:27 | 0.73333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24740 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:42 | 2016-05-04 22:12 | 1.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:41 | 2016-05-04 21:49 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24743 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: KIZILDAĞYENİYAPANKÖK: KIZILDAĞYENİYAPAN MOD.KÖK ÇIKIŞI: GUZYURDU-KIRAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:49 | 2016-05-04 21:56 | 1.1103 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 0 | 27.7569 | 131.0128 |  |  | MERKEZ
24744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇARIKLI TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:52 | 2016-05-04 21:20 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.1875 |  |  | MERKEZ
24745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 17:19 | 2016-05-04 21:00 | 3.6889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.1556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 18:51 | 2016-05-05 00:29 | 5.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 2 KÖK ÇIKIŞI: YESILHAT F-1 KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:53 | 2016-05-04 22:46 | 1.8844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 |  |  | MERKEZ
24748 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEY PINAR TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:25 | 2016-05-04 23:08 | 2.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24750 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:08 | 2016-05-04 21:23 | 0.25556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 |  |  | MERKEZ
24757 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:15 | 2016-05-04 21:17 | 1.0267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24758 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1 -FD 2KÖK: AKSALUR KOKTR: AKSALUR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:06 | 2016-05-05 08:29 | 11.3806 | 0 | 0 | 7 | 646 | 0 | 0 | 79.6639 | 7351.8389 |  |  | MERKEZ
24759 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 19:53 | 2016-05-04 21:21 | 1.4731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3114 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20505 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:21 | 2016-05-04 22:04 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
24762 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZILER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:06 | 2016-05-04 22:31 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 |  |  | MERKEZ
24763 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BOR2 FİDER 4KÖK: BOR TR/41 KÖK BOR KÖK ÇIKIŞI: TR/38 ÇIKIŞI TR: BOR TR/38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:28 | 2016-05-04 21:49 | 0.34778 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
24764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 20:55 | 2016-05-04 22:47 | 1.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606 | 0 | 0 |  |  | EFELER
24768 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUGBEY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:40 | 2016-05-04 23:07 | 1.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
24774 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMKÖK: KARAARKAÇ KOKKÖK ÇIKIŞI: KILIÇLI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:55 | 2016-05-04 22:13 | 0.30694 | 0 | 0 | 31 | 396 | 0 | 0 | 9.5153 | 121.55 |  |  | KARESİ
24775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:46 | 2016-05-04 22:47 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
24778 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:35 | 2016-05-04 22:33 | 0.96611 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 98.5433 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
24781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 21:07 | 2016-05-04 22:42 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
24783 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 22:51 | 2016-05-05 00:29 | 1.6358 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 1387.1867 | 160.3117 | 0 |  |  | DEFNE
24787 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM FİDER: BOR2 FİDER 4KÖK: TR 38 DEN KÖK ÇIKIŞI: OKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-04 23:03 | 2016-05-04 23:29 | 0.43917 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.43917 | 42.5992 |  |  | PAYAS
24788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR 1 FİDER2KÖK: İM 1 DEN KÖK ÇIKIŞI: TR 1/7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 23:05 | 2016-05-04 23:36 | 0.5175 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 11.385 | 684.135 | 30.015 | 112.2975 |  |  | DULKADİROĞLU
24789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 23:12 | 2016-05-04 23:51 | 0.64444 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 546.4889 | 63.1556 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
24792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 23:24 | 2016-05-05 00:56 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3556 |  |  | ŞEHZADELER
24799 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TMFİDER: LADİK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-05-04 23:53 | 2016-05-05 00:34 | 0.68861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
24800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-04 23:57 | 2016-05-05 00:14 | 0.28167 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 45.9117 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
24802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2TR: GOREME13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 00:39 | 2016-05-05 01:13 | 0.56389 | 6 | 2890 | 8 | 197 | 3.3833 | 1629.6389 | 4.5111 | 111.0861 |  |  | MENTEŞE
24804 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMDM ÇIKIŞI: KORUALAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 01:52 | 2016-05-05 03:05 | 1.2192 | 0 | 444 | 1 | 0 | 0 | 541.31 | 1.2192 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
24806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SEKERCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 02:40 | 2016-05-05 03:41 | 1.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
24807 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 03:23 | 2016-05-05 03:42 | 0.30944 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 252.5067 | 0.61889 | 6.1889 |  |  | HALİLİYE
24810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YENİKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT 7-8-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 05:23 | 2016-05-05 06:38 | 1.2517 | 17 | 932 | 0 | 0 | 21.2783 | 1166.5533 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
24814 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENİCE TR1 | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 05:48 | 2016-05-05 08:07 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.0275 |  |  | ERGENE
24815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 05:49 | 2016-05-05 06:15 | 0.43167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31.5117 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
24816 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMKÖK: KARAARKAÇ KOKKÖK ÇIKIŞI: KILIÇLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 06:04 | 2016-05-05 07:09 | 1.0775 | 0 | 0 | 31 | 396 | 0 | 0 | 33.4025 | 426.69 |  |  | ORTAHİSAR
24817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 06:02 | 2016-05-05 06:37 | 0.58 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
24818 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 06:05 | 2016-05-05 09:19 | 3.2339 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.2744 | 0 |  |  | TUŞBA
24819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANIYE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 06:34 | 2016-05-05 09:10 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.9867 |  |  | ALTINORDU
24823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GITAS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:07 | 2016-05-05 09:50 | 2.7111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8444 | 0 |  |  | KAPAKLI
24824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 05:34 | 2016-05-05 10:48 | 5.2278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167.2889 |  |  | KOZLU
24825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 06:29 | 2016-05-05 08:42 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.4292 |  |  | KİLİMLİ
24827 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: BAŞHÜYÜK MODKÖK ÇIKIŞI: KONUKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:15 | 2016-05-05 08:28 | 1.2186 | 0 | 0 | 15 | 549 | 0 | 0 | 18.2792 | 669.0175 |  |  | BATI
24828 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TMO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:19 | 2016-05-05 07:45 | 0.43611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43611 | 0.43611 | 0 | 0
24829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:17 | 2016-05-05 11:30 | 4.2189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0944 | 0 | 0
24830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: KATRANCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:21 | 2016-05-05 08:25 | 1.0589 | 0 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 0 | 225.5433 | 1127.7167
24833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKIŞLA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:31 | 2016-05-05 10:06 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5792
24835 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:38 | 2016-05-05 08:00 | 0.3675 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 563.745 | 1.47 | 11.025
24836 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: ORTAKARAÖRENKÖK: AKKİSE KÖK ÇIKIŞI: AKİSE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:40 | 2016-05-05 09:02 | 1.3739 | 0 | 925 | 0 | 2 | 0 | 1270.8472 | 0 | 2.7478
24837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-122 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:46 | 2016-05-05 08:22 | 0.60056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 0
24838 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMDM ÇIKIŞI: KAYAARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:50 | 2016-05-05 11:59 | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.7847
24841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-4 ÇUKURÇAYIRTR: TR1-27 C1-30559486 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:55 | 2016-05-05 09:12 | 1.2886 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1.2886 | 137.8814 | 0 | 0
24842 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:58 | 2016-05-05 08:38 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
24847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELİM SULTAN 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:58 | 2016-05-05 12:15 | 4.2764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0
24848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:07 | 2016-05-05 10:19 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2025
24849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-5KÖK: ESENTEPE KOKKÖK ÇIKIŞI: ERBISIM KOKTR: SAVCILIBAGBASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:12 | 2016-05-05 09:17 | 1.0764 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.0764 | 65.6597
24850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NISANTASI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:55 | 2016-05-05 11:40 | 3.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 0 | 0
24851 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:11 | 2016-05-05 08:48 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.9417
24855 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AVAVOGLU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:24 | 2016-05-05 10:10 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7633
24856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30816 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:27 | 2016-05-05 09:02 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
24857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:28 | 2016-05-05 08:58 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
24858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KERVAN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:29 | 2016-05-05 11:23 | 2.8958 | 40 | 150 | 0 | 0 | 115.8333 | 434.375 | 0 | 0
24859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 07:59 | 2016-05-05 10:21 | 2.3614 | 3 | 300 | 0 | 0 | 7.0842 | 708.4167 | 0 | 0
24866 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ORTAKONAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:42 | 2016-05-05 12:16 | 3.5606 | 10 | 67 | 22 | 30 | 35.6056 | 238.5572 | 78.3322 | 106.8167
24869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: ERMENEK16 TR TR: ERMENEK31 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:47 | 2016-05-05 09:25 | 0.63861 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1.9158 | 86.2125 | 0 | 0
24874 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVAKÖK: ALİ GÖÇER KÖKKÖK ÇIKIŞI: EREĞLİ YOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:53 | 2016-05-05 14:13 | 5.3269 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.1928 | 0
24876 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:55 | 2016-05-05 09:51 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.7667
24879 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:56 | 2016-05-05 10:04 | 1.1281 | 0 | 1512 | 150 | 0 | 0 | 1705.62 | 169.2083 | 0
24880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-9DM: ARIKÖREN DMDM ÇIKIŞI: ARIKÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:58 | 2016-05-05 11:42 | 2.7344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9378
24881 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DM DM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:58 | 2016-05-05 10:29 | 1.5211 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82.14 | 0
24882 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 09:03 | 2016-05-05 14:07 | 5.0703 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253.5139
24890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:11 | 2016-05-05 10:28 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0
24891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:11 | 2016-05-05 09:56 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
24892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 08:54 | 2016-05-05 10:42 | 1.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 0
24896 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:13 | 2016-05-05 10:57 | 1.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0
24899 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:21 | 2016-05-05 10:01 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3569
24902 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 09:27 | 2016-05-05 14:29 | 5.025 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 346.725 | 0 | 0
24903 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:20 | 2016-05-05 12:39 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
24904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECİKGÖDELER TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:26 | 2016-05-05 14:21 | 4.9236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9236
24907 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİRKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEKARLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:30 | 2016-05-05 10:33 | 1.0542 | 0 | 311 | 14 | 0 | 0 | 327.8458 | 14.7583 | 0
24910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: YAPALI TR 8 KÖK TR: ALAKIR YAYLASI TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:34 | 2016-05-05 15:49 | 6.2553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0211
24911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKKAYA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:35 | 2016-05-05 13:24 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8225
24912 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:34 | 2016-05-05 16:15 | 6.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6872
24916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY 8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:42 | 2016-05-05 10:15 | 0.54583 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27.8375 | 0 | 0
24918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTMAIŞ TR-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 09:45 | 2016-05-05 14:13 | 4.4592 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 169.4483
24920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:36 | 2016-05-05 10:00 | 0.40667 | 17 | 60 | 8 | 0 | 6.9133 | 24.4 | 3.2533 | 0
24922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:44 | 2016-05-05 11:29 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
24923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-11DM: AVDUL KÖKDM ÇIKIŞI: ARIKÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:54 | 2016-05-05 10:15 | 0.34611 | 0 | 0 | 165 | 12 | 0 | 0 | 57.1083 | 4.1533
24926 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 09:55 | 2016-05-05 10:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 105.3
24928 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÖZLÜCE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:58 | 2016-05-05 14:40 | 4.6919 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 380.0475
24929 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHINEFENDİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 09:57 | 2016-05-05 17:52 | 7.9119 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 569.66
24930 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 09:56 | 2016-05-05 15:01 | 5.0836 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 132.1739
24933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:45 | 2016-05-05 10:38 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0
24936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: KUŞÇA TR 1 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:01 | 2016-05-05 11:43 | 1.6931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3861 | 0
24939 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:04 | 2016-05-05 10:51 | 0.79056 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9056 | 0
24951 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 10:08 | 2016-05-05 13:20 | 3.2053 | 20 | 300 | 59 | 2300 | 64.1056 | 961.5833 | 189.1114 | 7372.1389
24952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMADM: YARMA DMKÖK: GÖÇÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:12 | 2016-05-05 12:29 | 2.2828 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4139 | 0
24955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 21515 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:19 | 2016-05-05 10:44 | 0.41278 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 82.5556 | 0 | 0
24963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 10:29 | 2016-05-05 19:03 | 8.5625 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 359.625 | 0 | 0
24964 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 15-16DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:05 | 2016-05-05 13:11 | 3.1081 | 0 | 0 | 96 | 199 | 0 | 0 | 298.3733 | 618.5031
24968 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:32 | 2016-05-05 12:11 | 1.6447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 0
24974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:42 | 2016-05-05 11:26 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
24982 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: KARAAGAC KOK TR: AMBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:56 | 2016-05-05 11:26 | 0.49444 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 11.3722 | 173.0556
24983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ÇAYHAN TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:55 | 2016-05-05 11:45 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0
24992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU TR 23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:09 | 2016-05-05 12:12 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
25001 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖKPINAR KÖK1 KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 09:45 | 2016-05-05 11:29 | 1.7344 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8756 | 0
25002 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK KOKTR: BASDERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:01 | 2016-05-05 12:13 | 1.2053 | 0 | 0 | 12 | 143 | 0 | 0 | 14.4633 | 172.3547
25004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:15 | 2016-05-05 12:51 | 1.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0
25015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: SARIOĞLAN KÖKTEN KÖK ÇIKIŞI: BOYALI OĞLAN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:26 | 2016-05-05 12:20 | 0.89722 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 2.6917 | 87.9278
25016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:23 | 2016-05-05 11:47 | 0.40028 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 100.4697 | 12.0083 | 8.0056
25017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:25 | 2016-05-05 12:36 | 1.1819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6375 | 0 | 0
25020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:32 | 2016-05-05 12:45 | 1.2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0
25022 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KUPLUCEYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:33 | 2016-05-05 13:32 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9025
25028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2KÖK: TR 10602TR: TR 21515 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:41 | 2016-05-05 12:53 | 1.2072 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 241.4444 | 0 | 0
25029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SUNGURBEY DM 7 TR-3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:33 | 2016-05-05 12:58 | 1.4214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9497 | 0 | 0
25030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: EMINLER TSK KOKTR: EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:42 | 2016-05-05 12:02 | 0.32639 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0
25032 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTUNOVA TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:44 | 2016-05-05 14:30 | 2.7656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8278
25033 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:43 | 2016-05-05 12:08 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
25034 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:45 | 2016-05-05 12:14 | 0.47833 | 2 | 4645 | 16 | 1 | 0.95667 | 2221.8583 | 7.6533 | 0.47833
25037 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2DM: KULU DMKÖK: TAVSANCALIKÖK ÇIKIŞI: ŞÜKÜR YAYLASI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:49 | 2016-05-05 14:37 | 2.7978 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 103.5178 | 0 | 0
25041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENI MOTOR SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:55 | 2016-05-05 13:02 | 1.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0
25043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: KUŞÇA TR 1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:56 | 2016-05-05 12:19 | 0.38139 | 0 | 192 | 35 | 157 | 0 | 73.2267 | 13.3486 | 59.8781
25051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÖZLÜKUYU TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:37 | 2016-05-05 13:13 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 403.2539
25054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:04 | 2016-05-05 16:57 | 4.8878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3267 | 0 | 0
25060 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:16 | 2016-05-05 14:04 | 1.8019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6039 | 0 | 0
25069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.35 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:09 | 2016-05-05 12:41 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0
25073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ10/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:32 | 2016-05-05 13:57 | 1.4219 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.8778 | 0 | 0
25074 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIFAKLI TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 11:02 | 2016-05-05 12:47 | 1.7564 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 96.6014 | 0 | 0
25076 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: TR 10601TR: AMBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:33 | 2016-05-05 13:47 | 1.2392 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 28.5008 | 433.7083
25082 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHAN TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 10:02 | 2016-05-05 12:48 | 2.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 0 | 0
25087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BULGURLUK TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 12:51 | 2016-05-05 13:58 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 84.5922
25089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 7 KÖK: CİHANBEYLİ TR 2 KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:51 | 2016-05-05 14:18 | 1.4544 | 3 | 443 | 5 | 4 | 4.3633 | 644.3189 | 7.2722 | 5.8178
25091 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: BORUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:53 | 2016-05-05 15:12 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.8872
25099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 12:46 | 2016-05-05 13:59 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0
25112 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR6KÖK ÇIKIŞI: KÖK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 13:08 | 2016-05-05 14:21 | 1.2108 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 15.7408 | 33.9033 | 0
25115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: YESIL HAT SULAMA F1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 13:22 | 2016-05-05 14:40 | 1.3039 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9117 | 0
25116 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMTR: AMBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 13:23 | 2016-05-05 14:27 | 1.0731 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 24.6803 | 375.5694
25128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 13:31 | 2016-05-05 17:21 | 3.8294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.4417 | 0 | 0
25131 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR F-11DM: BOZKIRKÖK: MEZBAHATR: MEZBAHA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 13:43 | 2016-05-05 15:56 | 2.21 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 203.32 | 0 | 0
25148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:01 | 2016-05-05 14:25 | 0.40167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
25152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:06 | 2016-05-05 15:37 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0
25154 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: HACIBEKTAS ARKASI TOKI MODTR: HACIBEKTAS30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:10 | 2016-05-05 14:27 | 0.28222 | 0 | 1415 | 3 | 24 | 0 | 399.3444 | 0.84667 | 6.7733
25156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 14:16 | 2016-05-05 17:30 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 168.0322
25157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:12 | 2016-05-05 15:57 | 1.7564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3458 | 0 | 0
25172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:37 | 2016-05-05 15:04 | 0.45417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45417 | 0
25174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: CÜLCÜLE KÖK-1KÖK ÇIKIŞI: CÜLCÜLE SULAMA | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 13:50 | 2016-05-05 15:41 | 1.8475 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 280.82 | 0
25175 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÖZLÜCE1TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:43 | 2016-05-05 18:42 | 3.9828 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 828.4178
25180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: YENICEOBAKÖK ÇIKIŞI: YENICEOBATR: YENICEOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:47 | 2016-05-05 15:51 | 1.0719 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 28.9425 | 135.065
25191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:55 | 2016-05-05 15:23 | 0.46806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46806 | 0
25192 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVENLİ-SAZLIPINAR YHTR: CENGIZ KOCAKER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:41 | 2016-05-05 19:18 | 4.6169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.1694 | 0
25193 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:49 | 2016-05-05 15:45 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167
25196 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: HÜSREV KÖKKÖK ÇIKIŞI: SARIAĞIL ÇIKIŞITR: SARIAĞIL TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:58 | 2016-05-05 16:48 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 179.4217
25199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: KULFELKÖK ÇIKIŞI: EREZYONTR: TARCIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:01 | 2016-05-05 15:36 | 0.59056 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 23.6222 | 31.2994
25200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TMFİDER: FİDER 5KÖK: SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:56 | 2016-05-05 21:00 | 6.065 | 10 | 70 | 0 | 0 | 60.65 | 424.55 | 0 | 0
25205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5DM: TR2 (2.NOLU DM)TR: TR2-41 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:09 | 2016-05-05 16:45 | 1.5942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0 | 0
25206 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KÜÇÜKEKŞİ TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:13 | 2016-05-05 18:15 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0286
25207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 15:17 | 2016-05-05 18:08 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 179.9525
25212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: SULAMA CTR: YUNUS KELEŞOĞLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:21 | 2016-05-05 17:45 | 2.3972 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 136.6417 | 0
25214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:26 | 2016-05-05 16:27 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
25216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMKÖK: AŞAĞIPINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:27 | 2016-05-05 21:07 | 5.6708 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1984.7917 | 0 | 0
25217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:32 | 2016-05-05 17:26 | 1.9039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9039
25222 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 14:32 | 2016-05-05 15:46 | 1.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0
25225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KİLLİK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:08 | 2016-05-05 19:22 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.5147
25229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:47 | 2016-05-05 16:55 | 1.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0
25232 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 15:53 | 2016-05-05 16:11 | 0.29389 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 4.1144 | 158.4061
25233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: ISLIK TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:01 | 2016-05-05 18:05 | 2.0736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 | 0
25235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:07 | 2016-05-05 17:25 | 1.3058 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 2.6117 | 399.585
25237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:06 | 2016-05-05 17:16 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
25239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:12 | 2016-05-05 17:20 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1267
25245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ELMADAG1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:13 | 2016-05-05 17:32 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
25246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: IHLARAKÖK ÇIKIŞI: HELVADERE İNCESU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:12 | 2016-05-05 17:10 | 0.95944 | 5 | 50 | 0 | 0 | 4.7972 | 47.9722 | 0 | 0
25247 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:18 | 2016-05-05 16:51 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.5917
25258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:28 | 2016-05-05 18:03 | 1.5881 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.5819 | 0 | 0
25260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:31 | 2016-05-05 16:49 | 0.30222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30222 | 0 | 0
25265 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:24 | 2016-05-05 17:01 | 0.62222 | 0 | 0 | 23 | 682 | 0 | 0 | 14.3111 | 424.3556
25266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:33 | 2016-05-05 17:33 | 0.99583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583 | 0 | 0
25268 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KULU46TR: KULU TR70 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:35 | 2016-05-05 18:10 | 1.5814 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 15.8139 | 33.2092
25273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR/8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:45 | 2016-05-05 18:15 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
25277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: TILKILI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:47 | 2016-05-05 18:34 | 1.7803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7803 | 0
25281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A28 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:22 | 2016-05-05 17:37 | 1.2483 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.2017 | 0 | 0
25282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERYA18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:57 | 2016-05-05 17:59 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
25283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR/11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - SEL-SU BASKINI SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:57 | 2016-05-05 17:37 | 0.65944 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 63.9661 | 0 | 0
25292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR/1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:05 | 2016-05-05 19:29 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.8889
25296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/54 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:11 | 2016-05-05 20:10 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8389
25300 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK GUVEN TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:49 | 2016-05-05 19:00 | 2.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0
25306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVENCİNLİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:02 | 2016-05-05 18:20 | 1.3025 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0
25312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: TETİK SUBAP KÖKKÖK ÇIKIŞI: BASHUYUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:21 | 2016-05-05 17:45 | 0.39333 | 0 | 0 | 130 | 1939 | 0 | 0 | 51.1333 | 762.6733
25316 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:15 | 2016-05-05 18:21 | 1.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0
25317 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:21 | 2016-05-05 17:59 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.3806
25320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR37 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:26 | 2016-05-05 18:23 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
25321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:27 | 2016-05-05 18:26 | 0.98583 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 1512.2683 | 3.9433 | 29.575
25328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KURUAGIL KOYU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:30 | 2016-05-05 19:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5475
25336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDILTR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:36 | 2016-05-05 20:23 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2775.8333
25338 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SÖĞÜT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:40 | 2016-05-05 18:44 | 1.0711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
25341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ALEMDAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: ABDİDOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:38 | 2016-05-05 18:23 | 0.75722 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.3872 | 0
25342 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVAKÖK: ERLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:46 | 2016-05-05 19:06 | 1.34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0
25343 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AVSAR TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 16:59 | 2016-05-05 17:50 | 0.85722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85722 | 0 | 0
25348 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:50 | 2016-05-05 18:46 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
25351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:33 | 2016-05-05 20:56 | 3.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3864 | 0 | 0
25352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD 3-11DM: DM01 TR 01TR: NEVSEHIR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:39 | 2016-05-05 18:10 | 0.51139 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0.51139 | 111.4828 | 0 | 0
25353 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: BOYALIK KOK TR: BOYALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:53 | 2016-05-05 19:27 | 1.5722 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 22.0111 | 2188.5333
25358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:38 | 2016-05-05 18:15 | 0.61278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.0261 | 0 | 0
25362 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: SAKYATAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAKIRTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:02 | 2016-05-05 19:29 | 1.4422 | 2 | 4 | 70 | 87 | 2.8844 | 5.7689 | 100.9556 | 125.4733
25366 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 18:07 | 2016-05-05 18:30 | 0.38639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.5236 | 0 | 0
25369 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERDM: DM30KÖK: SARAÇOĞLU 27 TRKÖK ÇIKIŞI: SPOR TESİSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:07 | 2016-05-05 19:19 | 1.1933 | 12 | 565 | 0 | 1 | 14.32 | 674.2333 | 0 | 1.1933
25371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:10 | 2016-05-05 18:44 | 0.57417 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 1.1483 | 175.695
25372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GÜNEYSARAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-05 18:12 | 2016-05-05 20:00 | 1.8064 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.2875 | 0 | 0
25375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:09 | 2016-05-05 19:34 | 1.4194 | 0 | 1 | 134 | 64 | 0 | 1.4194 | 190.2056 | 90.8444
25379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:05 | 2016-05-05 19:28 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0
25381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GITAS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:11 | 2016-05-05 20:19 | 2.1264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 0
25388 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR16 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:12 | 2016-05-05 19:46 | 1.5669 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 120.6547 | 0 | 0
25390 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:27 | 2016-05-05 20:00 | 1.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0
25394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD 3-11DM: DM01 TR 01TR: NEVSEHIR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:32 | 2016-05-05 19:06 | 0.56639 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0.56639 | 123.4728 | 0 | 0
25397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 İNSUYUTR: SIĞIRCIK TR 1 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:39 | 2016-05-05 19:56 | 1.2836 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3.8508 | 64.1806
25398 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3KÖK: BAŞKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: AYASLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 17:59 | 2016-05-05 22:39 | 4.6681 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 3417.0167 | 0 | 0
25399 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR/7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:42 | 2016-05-05 21:28 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7733
25403 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KARACADAG KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:47 | 2016-05-05 19:19 | 0.53833 | 0 | 0 | 30 | 250 | 0 | 0 | 16.15 | 134.5833
25404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:38 | 2016-05-06 01:30 | 6.8706 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2748.2222 | 0 | 0
25405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-72 ALAYBEYOGLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:43 | 2016-05-05 19:10 | 0.44222 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 151.6822 | 0 | 0
25406 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:46 | 2016-05-05 19:56 | 1.1706 | 0 | 1512 | 150 | 0 | 0 | 1769.88 | 175.5833 | 0
25409 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AVCILAR 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:51 | 2016-05-05 19:58 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1217
25422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:09 | 2016-05-05 19:47 | 0.63889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 0 | 0
25424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:10 | 2016-05-05 21:16 | 2.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0
25426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ALEMDAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: ABDİDOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:05 | 2016-05-05 21:34 | 2.4811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.1411 | 0
25433 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECİK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:23 | 2016-05-05 20:33 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1733
25435 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:10 | 2016-05-05 19:33 | 0.38083 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 70.4542 | 0 | 0
25437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-72 ALAYBEYOGLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:17 | 2016-05-05 20:11 | 0.90778 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 175.2011 | 0 | 0
25442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBATR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:31 | 2016-05-05 21:33 | 2.0347 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 305.2083 | 0 | 0
25448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:35 | 2016-05-05 20:32 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.5608
25454 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKÇAPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:46 | 2016-05-05 20:28 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.9111
25460 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:47 | 2016-05-05 20:42 | 0.91972 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.1903 | 0
25467 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ODUNCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:56 | 2016-05-05 21:07 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808
25468 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 18:11 | 2016-05-05 20:00 | 1.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0
25470 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:01 | 2016-05-06 00:51 | 4.8361 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 1349.275 | 1054.2722 | 1402.4722
25471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: HANÖNÜ5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:01 | 2016-05-05 20:58 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7181
25474 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:08 | 2016-05-05 21:22 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3406
25476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞITR: HAMİDİYE ALACATR-2 HAT BAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:09 | 2016-05-05 22:27 | 2.2975 | 4 | 60 | 0 | 0 | 9.19 | 137.85 | 0 | 0
25477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGÖL TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:56 | 2016-05-05 21:08 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2047
25478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/16 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:11 | 2016-05-05 20:48 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0 | 0
25480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:16 | 2016-05-05 21:36 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381
25482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 7 KÖK: CİHANBEYLİ TR 2 KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:12 | 2016-05-05 20:56 | 0.73278 | 3 | 443 | 5 | 4 | 2.1983 | 324.6206 | 3.6639 | 2.9311
25487 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENİCE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:18 | 2016-05-05 21:43 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4228
25488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:23 | 2016-05-05 20:44 | 0.34611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 0 | 0
25489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 10KÖK: YAĞCILAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOZAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:27 | 2016-05-05 20:49 | 0.36278 | 2 | 612 | 0 | 0 | 0.72556 | 222.02 | 0 | 0
25493 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:18 | 2016-05-05 20:47 | 0.4825 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 79.13 | 0
25494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 19:40 | 2016-05-05 20:51 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0
25497 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZUÖREN TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:50 | 2016-05-05 21:26 | 0.60333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0
25499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5DM: TR2 (2.NOLU DM)TR: TR2-23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 21:00 | 2016-05-05 21:54 | 0.90444 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 372.6311 | 0 | 0
25509 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: DM35DM ÇIKIŞI: BÜSAN 1 TR ÇIKŞITR: BÜSAN 12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 21:18 | 2016-05-05 22:02 | 0.73667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9967 | 0 | 0
25510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DMKÖK: EĞRİBAYAT KÖKKÖK ÇIKIŞI: EĞRİBAYAT KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 21:26 | 2016-05-06 04:30 | 7.0639 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2719.5972 | 0 | 0
25511 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR114 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 21:27 | 2016-05-05 21:45 | 0.29194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0
25514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 21:40 | 2016-05-05 22:41 | 1.0181 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 830.7333 | 2.0361 | 20.3611
25518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN PANCAR RMUKÖK ÇIKIŞI: PANCAR KANTARI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 21:47 | 2016-05-05 23:56 | 2.145 | 0 | 0 | 56 | 104 | 0 | 0 | 120.12 | 223.08
25519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 10KÖK: TOKİ MOD.KÖK ÇIKIŞI: YURTLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 20:54 | 2016-05-05 21:52 | 0.97444 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.97444 | 53.5944 | 0 | 0
25524 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBAŞI TR/2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:11 | 2016-05-05 22:43 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694
25527 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOYLUTOLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:21 | 2016-05-05 23:39 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0
25529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A19 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:21 | 2016-05-05 22:59 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
25531 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1DM: AKÖREN KIŞLA DMKÖK: GÖRÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:24 | 2016-05-06 03:27 | 5.0503 | 0 | 0 | 144 | 45 | 0 | 0 | 727.24 | 227.2625
25532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: YENİCEKÖK: BAŞGÖTÜREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖSEALİ TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:32 | 2016-05-06 00:55 | 2.3775 | 0 | 179 | 52 | 0 | 0 | 425.5725 | 123.63 | 0
25535 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:51 | 2016-05-06 01:27 | 2.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
25536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KÖŞK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:57 | 2016-05-06 00:55 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636
25540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 23:20 | 2016-05-05 23:48 | 0.46639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6639 | 0 | 0
25543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 23:51 | 2016-05-06 01:22 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0
25546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-7KÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOĞANLI BALÇIKHİSAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-05 23:53 | 2016-05-06 00:32 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.1917
25548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 00:46 | 2016-05-06 01:51 | 1.0853 | 6 | 2890 | 8 | 197 | 6.5117 | 3136.4528 | 8.6822 | 213.7997
25549 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: OBRUKDM: KIZÖREN DMKÖK: OBRUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-05 22:42 | 2016-05-06 02:22 | 3.6603 | 0 | 33 | 67 | 140 | 0 | 120.7892 | 245.2386 | 512.4389
25551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 00:55 | 2016-05-06 01:13 | 0.29667 | 58 | 15783 | 2148 | 4510 | 17.2067 | 4682.29 | 637.24 | 1337.9667
25554 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇATAK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:17 | 2016-05-06 02:36 | 1.3092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0917 | 0 | 0
25556 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:17 | 2016-05-06 05:48 | 4.5233 | 2 | 617 | 33 | 94 | 9.0467 | 2790.8967 | 149.27 | 425.1933
25558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR9 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:31 | 2016-05-06 02:18 | 0.79111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.0622 | 0 | 0
25559 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TR 101KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:58 | 2016-05-06 02:27 | 0.48139 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 61.6178 | 0 | 0
25560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KÜÇÜKKÖY RMOKÖK ÇIKIŞI: KARKIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:58 | 2016-05-06 09:23 | 7.4167 | 0 | 1159 | 346 | 56 | 0 | 8595.9167 | 2566.1667 | 415.3333
25561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-4KÖK ÇIKIŞI: MALT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 02:03 | 2016-05-06 10:44 | 8.68 | 1 | 0 | 164 | 31 | 8.68 | 0 | 1423.52 | 269.08
25562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERDM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:47 | 2016-05-06 02:15 | 0.46917 | 12 | 514 | 43 | 10 | 5.63 | 241.1517 | 20.1742 | 4.6917
25563 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TMFİDER: KAŞINHANITR: ÇARIKLAR 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 01:36 | 2016-05-06 03:05 | 1.4794 | 0 | 0 | 27 | 228 | 0 | 0 | 39.945 | 337.3133
25565 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 02:16 | 2016-05-06 03:18 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0
25567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-7DM: AVDUL DMDM ÇIKIŞI: KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 02:51 | 2016-05-06 03:53 | 1.0394 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 34.3017 | 185.0211
25568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2DM: AYDOĞMUŞ RMOKÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOĞANLI BALÇIKHİSAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 02:54 | 2016-05-06 05:20 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.7392
25569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 03:18 | 2016-05-06 03:35 | 0.27889 | 122 | 16674 | 2188 | 2335 | 34.0244 | 4650.1933 | 610.2089 | 651.2056
25570 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: BÜSANDM: BÜSAN DMDM ÇIKIŞI: KERESTECİLER 3 TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 04:05 | 2016-05-06 08:05 | 4.0022 | 49 | 1162 | 0 | 0 | 196.1089 | 4650.5822 | 0 | 0
25572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 04:31 | 2016-05-06 07:29 | 2.9722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0
25573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: AKÇAYAZIKÖK ÇIKIŞI: SAZLIPINARTR: SAZLIPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 04:45 | 2016-05-06 07:31 | 2.7628 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 121.5622 | 657.5411
25575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 05:05 | 2016-05-06 15:57 | 10.8653 | 77 | 1900 | 163 | 47 | 836.6264 | 20644.0278 | 1771.0403 | 510.6681
25576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1FİDER: FD9İM: TR127 TURBE IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 04:33 | 2016-05-06 05:10 | 0.62028 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 527.2361 | 0 | 0
25578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 05:36 | 2016-05-06 06:21 | 0.75222 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 168.4978 | 0 | 0
25579 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVAKÖK: ERLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 04:46 | 2016-05-06 10:38 | 5.8667 | 12 | 514 | 43 | 10 | 70.4 | 3015.4667 | 252.2667 | 58.6667
25580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: AKTAS TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 05:51 | 2016-05-06 10:19 | 4.4667 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.8667 | 22.3333
25581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: ORTAKUYU TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ORTAKUYU TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 05:50 | 2016-05-06 06:55 | 1.0864 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5183 | 0
25583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 05:56 | 2016-05-06 06:56 | 0.99972 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.9928 | 0 | 0
25584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: TOZLUKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: PEYNİRLİK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 05:58 | 2016-05-06 09:28 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126.03
25585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:05 | 2016-05-06 10:03 | 3.9608 | 3 | 2754 | 6 | 0 | 11.8825 | 10908.135 | 23.765 | 0
25586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK RMOKÖK ÇIKIŞI: ÜRÜNLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:02 | 2016-05-06 12:52 | 6.8381 | 0 | 294 | 192 | 547 | 0 | 2010.3883 | 1312.9067 | 3740.4164
25587 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:14 | 2016-05-06 07:43 | 1.4839 | 4 | 1050 | 2 | 250 | 5.9356 | 1558.0833 | 2.9678 | 370.9722
25588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR30KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR31TR: KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:25 | 2016-05-06 08:05 | 1.6592 | 3 | 94 | 6 | 38 | 4.9775 | 155.9617 | 9.955 | 63.0483
25589 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: GUNEYSINIR DM KÖK: YORUKCAMILI KOK TR: SINCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:37 | 2016-05-06 08:43 | 2.1067 | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 25.28 | 115.8667
25592 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM26TR: ÇARIKALR SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:43 | 2016-05-06 10:03 | 3.3256 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2556 | 0
25593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SELAHADDİN EYYÜBİDM: DM 8DM ÇIKIŞI: SELAHADDİN EYYÜBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 06:39 | 2016-05-06 07:00 | 0.34194 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 27.3556 | 0 | 0
25594 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISITR: KARGIN KIZIKOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:17 | 2016-05-06 08:32 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.8533
25596 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1DM: AKÖREN KIŞLA DMDM ÇIKIŞI: ATAKÖY TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:09 | 2016-05-06 12:23 | 5.2281 | 0 | 0 | 100 | 57 | 0 | 0 | 522.8056 | 297.9992
25597 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 07:27 | 2016-05-06 17:56 | 10.4789 | 3 | 9 | 112 | 2 | 31.4367 | 94.31 | 1173.6356 | 20.9578
25598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2DM: ABDİTOLU YENİ MODÜLERDM ÇIKIŞI: ABDİTOLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:26 | 2016-05-06 08:48 | 1.3628 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 2.7256 | 257.565
25599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAĞITIM RMOTR: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:25 | 2016-05-06 16:17 | 8.8628 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 921.7289 | 496.3156
25600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KALABA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:31 | 2016-05-06 11:17 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 783.8133
25601 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:14 | 2016-05-06 16:55 | 9.6814 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 19.3628 | 387.2556 | 9.6814
25602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 20801 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:38 | 2016-05-06 08:00 | 0.37389 | 1 | 4707 | 0 | 0 | 0.37389 | 1759.895 | 0 | 0
25603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: YENICEOBAKÖK ÇIKIŞI: YENICEOBA-APAKTR: YENICEOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:38 | 2016-05-06 09:22 | 1.7344 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 46.83 | 218.54
25605 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:44 | 2016-05-06 09:01 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3111
25606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:40 | 2016-05-06 08:50 | 1.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0
25610 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: YENİCEKÖK: BAŞGÖTÜREN T.S.K KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:47 | 2016-05-06 14:16 | 6.4811 | 189 | 0 | 52 | 36 | 1224.93 | 0 | 337.0178 | 233.32
25611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK TR: EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 07:39 | 2016-05-06 09:21 | 1.6981 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3767 | 0
25614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-8DM ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:01 | 2016-05-06 15:51 | 7.8408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8408 | 0
25615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:02 | 2016-05-06 09:33 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.9028
25617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 20503 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:06 | 2016-05-06 10:36 | 2.4933 | 1 | 4707 | 0 | 0 | 2.4933 | 11736.12 | 0 | 0
25619 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: DOĞUŞDM: ERLER DMİM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:11 | 2016-05-06 10:02 | 1.855 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 255.99 | 0 | 0
25626 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:20 | 2016-05-06 10:32 | 2.2056 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 205.1167 | 0 | 0
25629 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:02 | 2016-05-06 09:19 | 1.2911 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0
25634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: EGRIKUYU MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:26 | 2016-05-06 09:01 | 0.58833 | 0 | 0 | 15 | 475 | 0 | 0 | 8.825 | 279.4583
25636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:26 | 2016-05-06 09:43 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0
25639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:32 | 2016-05-06 09:06 | 0.57028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028 | 0 | 0
25654 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:44 | 2016-05-06 09:42 | 0.97167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
25666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:46 | 2016-05-06 09:31 | 0.74389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0
25668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 09:03 | 2016-05-06 14:09 | 5.0956 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 336.3067
25670 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 09:06 | 2016-05-06 15:04 | 5.9597 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 864.1597 | 0 | 0
25672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13KÖK: EMMIOGLUKÖK ÇIKIŞI: DERHOCATR: MUSTAFA ERBAS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:02 | 2016-05-06 11:39 | 2.6119 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0597 | 0
25673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:08 | 2016-05-06 11:53 | 2.7522 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.8144 | 0
25685 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:09 | 2016-05-06 09:58 | 0.81361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0
25688 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAY KÖK ÇIKIŞI: HATUNSARAY SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:08 | 2016-05-06 09:43 | 0.57833 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4.6267 | 4.0483
25690 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 3 -FD 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:13 | 2016-05-06 09:55 | 0.70639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 0
25692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: KUM KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKSARAY İSTİKAMETİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:12 | 2016-05-06 11:56 | 2.7258 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 190.8083 | 0
25701 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: YENİCEKÖK: BAŞGÖTÜREN T.S.K KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:24 | 2016-05-06 14:58 | 5.5606 | 189 | 0 | 52 | 7 | 1050.945 | 0 | 289.1489 | 38.9239
25702 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: FEVZİÇAKMAKDM: ASLIM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:04 | 2016-05-06 10:25 | 1.3439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7194 | 0 | 0
25703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GOKCE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:27 | 2016-05-06 11:06 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 144.8822
25707 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:24 | 2016-05-06 18:14 | 8.8325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 264.975 | 0 | 0
25710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.1B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:05 | 2016-05-06 09:40 | 0.58611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2056 | 0 | 0
25714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:33 | 2016-05-06 10:41 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0
25716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:43 | 2016-05-06 10:49 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
25719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 09:36 | 2016-05-06 10:54 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.8289
25721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: TAŞAĞILKÖK: ALHAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALHAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 09:51 | 2016-05-06 12:33 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1019.34
25722 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: AKGÖL KÖK KÖK ÇIKIŞI: AKGÖL YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:41 | 2016-05-06 09:55 | 1.2372 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.5911 | 0
25723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR-9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:49 | 2016-05-06 10:20 | 0.51083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51083
25729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:37 | 2016-05-06 12:58 | 3.3564 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4947 | 0
25732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:22 | 2016-05-06 10:10 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 | 0
25736 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:01 | 2016-05-06 10:13 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0
25740 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:09 | 2016-05-06 11:29 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.3847
25741 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: KEÇİLİ DMTR: KOMSAN İŞ 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:52 | 2016-05-06 10:28 | 0.59306 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 112.6806 | 0 | 0
25744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÜĞET TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 08:59 | 2016-05-06 10:32 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5544
25747 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:15 | 2016-05-06 17:37 | 7.3625 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 213.5125 | 0
25753 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:16 | 2016-05-06 11:02 | 0.77028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5406 | 0
25757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 10:22 | 2016-05-06 12:55 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.4639
25760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENİCE TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 09:42 | 2016-05-06 10:32 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0
25762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/16 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:30 | 2016-05-06 12:18 | 1.7925 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 21.51 | 0 | 8.9625
25764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:28 | 2016-05-06 16:08 | 5.6711 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 187.1467 | 0 | 0
25766 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM26TR: BORUKTOLU SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:19 | 2016-05-06 12:33 | 2.2294 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3767 | 0
25767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-28 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 10:36 | 2016-05-06 12:31 | 1.9194 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 245.6889 | 0 | 0
25771 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI-KUTBURUNTR: BASIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:38 | 2016-05-06 11:48 | 1.1625 | 4 | 182 | 76 | 652 | 4.65 | 211.575 | 88.35 | 757.95
25772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: GÖLCÜK DMDM ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞIKÖK: MİSLİOVA DM DEN KÖK ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:41 | 2016-05-06 11:17 | 0.60278 | 12 | 3 | 161 | 15 | 7.2333 | 1.8083 | 97.0472 | 9.0417
25773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:02 | 2016-05-06 11:38 | 1.5958 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 197.8833 | 0 | 0
25779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-4KÖK: ORGANİZE RMOKÖK ÇIKIŞI: ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:48 | 2016-05-06 13:29 | 2.6783 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.8533 | 0
25780 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:43 | 2016-05-06 11:52 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581
25783 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:36 | 2016-05-06 10:53 | 0.2875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8875 | 0 | 0
25784 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHANDEDE 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:54 | 2016-05-06 11:14 | 0.34 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
25789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇAVDARLILAR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:47 | 2016-05-06 15:19 | 4.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5328
25791 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHINEFENDİ3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 11:03 | 2016-05-06 15:15 | 4.1964 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.7675
25801 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERKÖK: ERLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 11:12 | 2016-05-06 13:35 | 2.3775 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.2125 | 0
25803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:59 | 2016-05-06 11:50 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3367
25805 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: MEZBAADM: MEZBAA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 11:22 | 2016-05-06 12:35 | 1.2111 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 754.5222 | 0 | 0
25807 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 14 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:54 | 2016-05-06 11:25 | 0.51639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 0 | 0
25808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: GÖLCÜK DMDM ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞIKÖK: TIRHAN MONOBLOK KÖK KÖK ÇIKIŞI: TERECİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 11:24 | 2016-05-06 12:38 | 1.2322 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 34.5022 | 36.9667
25821 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BAŞKÖY TR 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 10:40 | 2016-05-06 11:40 | 1.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0
25824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHİLYOLU 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 11:33 | 2016-05-06 17:12 | 5.6458 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 186.3125 | 0 | 0
25825 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD 10-11KÖK: 54 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 11:37 | 2016-05-06 12:09 | 0.54139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 0
25827 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 11:49 | 2016-05-06 13:28 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6436
25828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 11:41 | 2016-05-06 12:42 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
25836 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8DM: KARGIN YENİCE ÇIKIŞITR: IKIZLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:06 | 2016-05-06 12:57 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.8339
25841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:12 | 2016-05-06 15:21 | 3.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1467 | 0 | 0
25844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: ESKI HAT KEPIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:18 | 2016-05-06 12:58 | 0.66167 | 0 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0 | 48.3017 | 13.2333
25846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI TR15 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:18 | 2016-05-06 13:16 | 0.96694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3389 | 0 | 0
25862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:28 | 2016-05-06 12:51 | 0.38583 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 208.7358 | 0 | 0
25863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:39 | 2016-05-06 18:24 | 5.7497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7497 | 0
25870 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUKAYMANAS 4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 12:31 | 2016-05-06 13:31 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
25877 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: MUCUR1 ÇIKIŞITR: MUCUR TR-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 13:12 | 2016-05-06 14:27 | 1.2567 | 3 | 118 | 0 | 0 | 3.77 | 148.2867 | 0 | 0
25878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:09 | 2016-05-06 15:25 | 2.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2672 | 0 | 0
25884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 13:28 | 2016-05-06 13:51 | 0.38389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.8106 | 0 | 0
25896 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: SELKI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMLICA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:51 | 2016-05-06 14:15 | 0.39333 | 0 | 421 | 0 | 1 | 0 | 165.5933 | 0 | 0.39333
25899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:56 | 2016-05-06 14:50 | 0.8925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4625 | 0 | 0
25901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/16 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:58 | 2016-05-06 14:43 | 0.755 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9.06 | 0 | 3.775
25903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:57 | 2016-05-06 16:40 | 2.7242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.69 | 0 | 0
25904 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GÖLLÜ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:32 | 2016-05-06 14:31 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.805
25907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:02 | 2016-05-06 15:02 | 0.995 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.845 | 0 | 0
25911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:07 | 2016-05-06 14:24 | 0.27944 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 188.625 | 0 | 0
25914 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2DM: BALCILAR DMKÖK: TASKENT KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: TAŞKENT KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:12 | 2016-05-06 14:54 | 0.70222 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 177.6622 | 0 | 0.70222
25917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONKALI 3. HAT 11. KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR-64-71 ÇIKIŞITR: TR-65 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:11 | 2016-05-06 14:59 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0778
25918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-4KÖK: MALT RMOKÖK ÇIKIŞI: MALT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:11 | 2016-05-06 20:48 | 6.6142 | 0 | 1 | 164 | 31 | 0 | 6.6142 | 1084.7233 | 205.0392
25920 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 14:16 | 2016-05-06 15:07 | 0.84444 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 1657.6444 | 0 | 0
25922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KAYIOREN TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:19 | 2016-05-06 15:12 | 0.885 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
25924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 14:20 | 2016-05-06 18:59 | 4.6542 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 186.1667
25925 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:03 | 2016-05-06 14:21 | 0.29917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 0
25926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK ESKİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:16 | 2016-05-06 17:01 | 2.7531 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | 0
25933 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERDM: ERLER DMKÖK: ERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:30 | 2016-05-06 16:20 | 1.8378 | 30 | 214 | 0 | 0 | 55.1333 | 393.2844 | 0 | 0
25936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖLÇAYIR HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 13:04 | 2016-05-06 14:36 | 1.5406 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 1532.8528 | 0 | 0
25943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:41 | 2016-05-06 16:44 | 2.0567 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 329.0667 | 0 | 0
25945 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:36 | 2016-05-06 15:26 | 0.835 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.195 | 0
25949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:48 | 2016-05-06 16:48 | 2.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0
25953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:53 | 2016-05-06 17:48 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146.1944
25958 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR 15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:46 | 2016-05-06 15:41 | 0.91889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3778 | 0 | 0
25963 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 15:04 | 2016-05-06 16:08 | 1.0719 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 129.7053 | 0 | 0
25965 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:07 | 2016-05-06 15:37 | 0.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4925 | 0 | 0
25967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYIT ALI21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:04 | 2016-05-06 16:17 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
25970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:19 | 2016-05-06 17:35 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.4722
25974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:22 | 2016-05-06 16:12 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
25976 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAŞ TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:09 | 2016-05-06 16:25 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2689
25982 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAYKÖK ÇIKIŞI: KAVAK TR: KAVAK TSK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:16 | 2016-05-06 18:06 | 2.8317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1583 | 0
25983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:26 | 2016-05-06 16:16 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
25989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 KÖK: KARABULUT HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 14:20 | 2016-05-06 15:46 | 1.4253 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 836.6381 | 0 | 0
25991 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:41 | 2016-05-06 17:29 | 1.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0
25997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: DÖRTYOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENIDOGAN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:53 | 2016-05-06 17:06 | 1.2233 | 1 | 561 | 0 | 0 | 1.2233 | 686.29 | 0 | 0
25998 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:51 | 2016-05-06 16:26 | 0.58722 | 0 | 0 | 167 | 1917 | 0 | 0 | 98.0661 | 1125.705
26001 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:57 | 2016-05-06 16:40 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1861
26003 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:57 | 2016-05-06 16:37 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0 | 0
26005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EĞRİBAYAT 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 15:59 | 2016-05-06 17:55 | 1.9319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3194 | 0 | 0
26010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8DM: ARIKÖREN DMDM ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:03 | 2016-05-06 19:07 | 3.0736 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 1244.8125 | 9.2208 | 6.1472
26011 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD 10-11DM: AVANOS DMDM ÇIKIŞI: FD 7KÖK: 54 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:06 | 2016-05-06 17:46 | 1.6614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.5664 | 0
26013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: OKÇU 7 TRKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:10 | 2016-05-06 17:21 | 1.1892 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.135 | 0 | 1.1892 | 0
26015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN PANCAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARKIN PANCAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:07 | 2016-05-06 17:19 | 1.1939 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9389 | 0
26017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇARSLAN 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:00 | 2016-05-06 18:54 | 2.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8847 | 0 | 0
26031 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:31 | 2016-05-06 18:46 | 2.2564 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5383 | 0
26041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR1 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:48 | 2016-05-06 18:08 | 1.33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
26048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2DM: AYDOĞMUŞ RMOKÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:57 | 2016-05-06 17:54 | 0.95194 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 514.05 | 10.4714 | 16.1831
26049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KÜÇÜKKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇİFTDEVRE SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:58 | 2016-05-06 18:06 | 1.1414 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 95.8767 | 0
26056 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BOR 1 FİDER 2KÖK: BOR TM DEN KÖK ÇIKIŞI: BOR 1 FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:05 | 2016-05-06 18:57 | 1.8636 | 0 | 0 | 1 | 3072 | 0 | 0 | 1.8636 | 5725.0133
26058 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:12 | 2016-05-06 19:35 | 2.3822 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 254.8978 | 0 | 0
26059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:09 | 2016-05-06 18:14 | 1.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0
26062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI BAĞLAR KABİNDEN KÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:10 | 2016-05-06 18:52 | 1.7025 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 892.11 | 0
26063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: ŞEYHŞAMİLDM: DM 9DM ÇIKIŞI: ŞEYHŞAMİL 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:17 | 2016-05-06 17:50 | 0.54361 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 244.625 | 0 | 0
26067 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: BOGECIK KOKTR: BOGECIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:28 | 2016-05-06 19:03 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 963.1067
26068 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:27 | 2016-05-06 19:11 | 1.7347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7347 | 0 | 0
26069 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: SEÇME | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:16 | 2016-05-06 18:38 | 1.3706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0 | 0 | 0
26072 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FİLİKÇİ TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:29 | 2016-05-06 18:02 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833
26073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:33 | 2016-05-06 19:16 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7214
26075 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 16:20 | 2016-05-06 17:36 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0
26077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÇKY 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:39 | 2016-05-06 19:04 | 1.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 | 0
26078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:40 | 2016-05-06 20:40 | 3.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 0
26081 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7TR: GULSEHIR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:43 | 2016-05-06 18:24 | 0.67944 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 146.0806 | 0 | 0
26085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR3KÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:50 | 2016-05-06 18:19 | 0.48111 | 0 | 0 | 114 | 491 | 0 | 0 | 54.8467 | 236.2256
26086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BALÇIKHİSAR DOĞANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:46 | 2016-05-06 19:50 | 2.0706 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 149.08 | 517.6389
26090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 35 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:55 | 2016-05-06 20:13 | 2.295 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0
26093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:01 | 2016-05-06 20:39 | 2.6281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | 0
26095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: MANTAR ESKİ HAT KÖK: MANTAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAGISTAN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:07 | 2016-05-06 20:23 | 2.2731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5461 | 0
26097 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:01 | 2016-05-06 19:10 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
26098 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 18:09 | 2016-05-06 19:00 | 0.85278 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 105.7444 | 0 | 0
26099 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:07 | 2016-05-06 21:47 | 3.6717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6717
26100 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:05 | 2016-05-06 19:17 | 1.2069 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.2083 | 0 | 0 | 0
26102 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SOGUTLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:10 | 2016-05-06 19:25 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575
26104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİ RMOKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:14 | 2016-05-06 20:31 | 2.2889 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 148.7778 | 789.6667
26105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULURMAK BURHANDEDE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 17:55 | 2016-05-06 20:33 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
26107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:10 | 2016-05-06 20:01 | 1.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0
26116 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HİSARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-06 18:20 | 2016-05-06 18:53 | 0.545 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 46.325 | 0 | 0
26117 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:27 | 2016-05-06 19:29 | 1.0264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0792 | 0 | 0
26122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:34 | 2016-05-06 19:20 | 0.75861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0 | 0
26124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: ÜRÜNLÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:35 | 2016-05-06 21:06 | 2.5197 | 0 | 0 | 110 | 202 | 0 | 0 | 277.1694 | 508.9839
26125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIŞ TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:32 | 2016-05-06 19:00 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0
26126 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLŞUCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:39 | 2016-05-06 19:53 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2353
26133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:45 | 2016-05-06 19:36 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0
26134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENİ KENT 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:50 | 2016-05-06 20:07 | 1.2892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3375 | 0 | 0
26138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUK KAYACIK4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:55 | 2016-05-06 21:22 | 2.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4494 | 0 | 0
26140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 3. HAT 10. KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR 49-63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:48 | 2016-05-06 19:16 | 0.47111 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 69.7244 | 0
26141 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:55 | 2016-05-06 20:06 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
26145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: RİNG1İM: İM-1İM ÇIKIŞI: İM-2TR: KOLANYACILAR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:00 | 2016-05-06 20:40 | 1.6664 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 416.5972 | 0 | 0
26148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:05 | 2016-05-06 20:10 | 1.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0
26151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: ESKİ DÜNDARLIKÖK: ON HÜCRELİ DM DEN KÖK ÇIKIŞI: ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:02 | 2016-05-06 19:57 | 0.91611 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 4.5806 | 1325.6128 | 45.8056 | 196.0478
26152 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:10 | 2016-05-06 20:49 | 1.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0
26160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:37 | 2016-05-06 19:42 | 1.0828 | 5 | 1050 | 0 | 0 | 5.4139 | 1136.9167 | 0 | 0
26161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: AKPINAR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:06 | 2016-05-06 20:05 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861
26162 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOKKÖK ÇIKIŞI: AVUCTR: AVUC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:12 | 2016-05-06 19:45 | 0.55167 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 156.6733 | 0
26163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:19 | 2016-05-06 20:01 | 0.70806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
26165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:12 | 2016-05-06 20:03 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444 | 0 | 0
26166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:18 | 2016-05-06 21:48 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4981
26167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 18:43 | 2016-05-06 21:37 | 2.9006 | 12 | 467 | 0 | 0 | 34.8067 | 1354.5594 | 0 | 0
26168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YENIKOYTR: YENIKOY TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:30 | 2016-05-06 20:45 | 1.2583 | 0 | 0 | 281 | 432 | 0 | 0 | 353.5917 | 543.6
26175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:34 | 2016-05-07 00:35 | 5.0233 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 522.4267 | 0
26176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPE KÖY TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:32 | 2016-05-06 20:17 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472
26181 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:40 | 2016-05-06 20:57 | 1.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0
26184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:55 | 2016-05-06 22:13 | 2.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3036 | 0 | 0
26186 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECİK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 19:51 | 2016-05-06 21:19 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603
26193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:02 | 2016-05-06 20:20 | 0.29972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.2942 | 0 | 0
26196 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:01 | 2016-05-06 21:05 | 1.0678 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 607.5656 | 0 | 0
26197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:03 | 2016-05-06 21:10 | 1.1236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8542 | 0 | 0
26199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR 7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:03 | 2016-05-06 21:52 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.325
26200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY TR 4 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:17 | 2016-05-06 22:36 | 2.3192 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 347.875 | 0 | 0
26201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖKTEN ÇARIKLI KÖK ÇIKIŞI: AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:17 | 2016-05-06 21:08 | 0.85056 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 1.7011 | 260.27
26204 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAĞZI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:16 | 2016-05-06 20:53 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0
26206 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOĞLAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:22 | 2016-05-06 22:56 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
26207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: FİLİKÇİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:21 | 2016-05-06 22:13 | 1.8658 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 149.2667 | 0
26208 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:10 | 2016-05-06 22:45 | 2.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0
26214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C9 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:41 | 2016-05-06 21:41 | 1.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0
26215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:43 | 2016-05-06 21:28 | 0.75444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75444 | 0 | 0
26217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: COGLU HATSONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:45 | 2016-05-06 21:28 | 0.71472 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.8681 | 0
26219 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR28A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:37 | 2016-05-06 21:15 | 0.63556 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.6844 | 0 | 0
26221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 20:47 | 2016-05-06 21:11 | 0.39417 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
26226 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜNEY TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 21:03 | 2016-05-06 22:28 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.1375
26230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KOYU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 21:19 | 2016-05-06 21:49 | 0.49333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0
26232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 21:26 | 2016-05-06 22:15 | 0.80889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.4133 | 0 | 0
26237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 21:50 | 2016-05-06 22:19 | 0.4875 | 16 | 6586 | 632 | 1893 | 7.8 | 3210.675 | 308.1 | 922.8375
26240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: CIRIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKURYURT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 21:43 | 2016-05-06 22:19 | 0.59167 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 38.4583 | 0
26241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 21:58 | 2016-05-06 22:48 | 0.82833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0
26245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 22:06 | 2016-05-06 22:55 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0
26247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 22:23 | 2016-05-06 22:45 | 0.36167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36167 | 0 | 0
26249 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEMIRCASME TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 22:37 | 2016-05-06 23:29 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
26250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 23:05 | 2016-05-06 23:33 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111
26254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YEŞİLOBA KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 23:30 | 2016-05-07 01:34 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0611
26256 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR6 KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR7 SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 23:17 | 2016-05-06 23:40 | 0.38083 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 4.9508 | 10.6633 | 0
26258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-06 23:41 | 2016-05-07 01:13 | 1.5328 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1228 | 0 | 0
26262 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ÇENGİLTİ DMKÖK: ZİNCİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 00:26 | 2016-05-07 04:05 | 3.6481 | 0 | 228 | 0 | 6 | 0 | 831.7567 | 0 | 21.8883
26263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR2.4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-06 23:53 | 2016-05-07 00:38 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
26265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-6KÖK: ERENTEPE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ERENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 00:40 | 2016-05-07 10:29 | 9.8117 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 843.8033
26267 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 01:13 | 2016-05-07 01:32 | 0.31528 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 13.8722 | 0.31528 | 0.63056
26269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: OREN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 02:36 | 2016-05-07 08:19 | 5.7228 | 0 | 0 | 112 | 116 | 0 | 0 | 640.9511 | 663.8422
26270 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 03:23 | 2016-05-07 03:38 | 0.25333 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 11.1467 | 0.25333 | 0.50667
26271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 03:43 | 2016-05-07 05:03 | 1.3353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.7639 | 0 | 0
26272 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 03:58 | 2016-05-07 05:25 | 1.4444 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 65 | 1.4444 | 2.8889
26274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 04:08 | 2016-05-07 04:40 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.5403
26276 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: ATAMER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKONA PLASTİK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 05:20 | 2016-05-07 07:32 | 2.2053 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.1583 | 0 | 0 | 0
26277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 05:22 | 2016-05-07 06:23 | 1.0211 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.8022 | 0 | 0
26278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YENİKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT ÇIKIŞITR: YENİKENT TR6 | OG - SİGORTA ARIZASI - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 05:39 | 2016-05-07 08:20 | 2.6819 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 571.2542 | 0 | 0
26280 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU 1 KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 05:42 | 2016-05-07 09:22 | 3.6614 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.8417 | 0 | 0 | 0
26281 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: DEMİRCİ KÖK3KÖK ÇIKIŞI: CANSIZ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 06:16 | 2016-05-07 10:25 | 4.1581 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20.7903 | 133.0578
26282 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 06:01 | 2016-05-07 07:30 | 1.4825 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 66.7125 | 1.4825 | 2.965
26283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4DM: DM-4DM ÇIKIŞI: D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 06:39 | 2016-05-07 07:03 | 0.395 | 9 | 4789 | 0 | 0 | 3.555 | 1891.655 | 0 | 0
26284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: ÜÇHÜYÜK RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 06:16 | 2016-05-07 10:41 | 4.4222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.1333 | 0
26286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI TR15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 06:50 | 2016-05-07 08:56 | 2.1019 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.6069 | 0 | 0
26288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: YAZLA HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 06:56 | 2016-05-07 07:19 | 0.37944 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 207.1767 | 0 | 0
26291 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISIKÖK: ALTILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 07:41 | 2016-05-07 08:29 | 0.79611 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.9611 | 0.79611 | 0
26294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAŞ TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 07:45 | 2016-05-07 09:24 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.8478
26301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: ÇAVDARLIKÖK ÇIKIŞI: ÇAVDARLITR: ÇAVDARLI TR/14 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:04 | 2016-05-07 09:28 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.6356
26304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:12 | 2016-05-07 09:13 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0
26305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: TR 2/29-2KÖK ÇIKIŞI: TR 2/29-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:11 | 2016-05-07 08:47 | 0.59639 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 289.2486 | 0 | 0
26306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: KARABAYATDAMLAPINARKÖK ÇIKIŞI: KARABAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:17 | 2016-05-07 09:40 | 1.3892 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 186.1483 | 0 | 0
26310 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DM TR: DERINKUYU25 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:22 | 2016-05-07 11:27 | 3.0833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 413.1667 | 0 | 0
26313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÖZLÜCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:24 | 2016-05-07 10:26 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.8108
26315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:31 | 2016-05-07 09:49 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0
26316 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ORTA KONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:27 | 2016-05-07 09:11 | 0.73917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 0
26320 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: DEMİRCİ TR18KÖK ÇIKIŞI: ALANYURT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:21 | 2016-05-07 09:30 | 1.1486 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.2417 | 0
26322 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:37 | 2016-05-07 09:39 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0
26327 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:45 | 2016-05-07 09:19 | 0.57139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0 | 0
26330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: İNOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: İNOBAKÖK: SERPEK TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:42 | 2016-05-07 11:33 | 2.8514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8514 | 0
26331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM RMOKÖK ÇIKIŞI: İSMİL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:43 | 2016-05-07 11:54 | 3.1844 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.7956 | 0
26333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: HACIABDULLAHKÖK: HACIABDULLAH TR/4KÖK ÇIKIŞI: TR/8-11 MURTAZA ÇINARLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 08:50 | 2016-05-07 10:02 | 1.2056 | 0 | 317 | 4 | 391 | 0 | 382.1611 | 4.8222 | 471.3722
26346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-51 GOLHISAR-2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:01 | 2016-05-07 09:20 | 0.31722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.9578 | 0 | 0
26347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:01 | 2016-05-07 14:02 | 5.0156 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130.4044
26350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:00 | 2016-05-07 12:16 | 3.2681 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 212.4236 | 0 | 0
26351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TAŞAĞIL TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:00 | 2016-05-07 10:03 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0464
26352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:05 | 2016-05-07 12:01 | 2.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9369 | 0 | 0
26356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: SARIKARAMAN TR7KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:00 | 2016-05-07 10:10 | 1.1603 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1.1603 | 96.3031
26358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:12 | 2016-05-07 12:15 | 3.0514 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 448.5542 | 0 | 0
26363 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:19 | 2016-05-07 11:01 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 110.3014
26364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR/6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:17 | 2016-05-07 10:37 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0
26365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:15 | 2016-05-07 11:14 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0
26367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:18 | 2016-05-07 09:56 | 0.62583 | 12 | 467 | 0 | 0 | 7.51 | 292.2642 | 0 | 0
26370 | 1 | KONYA | KULU | TR: DİPDEDE TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:24 | 2016-05-07 10:48 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
26372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:26 | 2016-05-07 15:36 | 6.1664 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 548.8086 | 0 | 0
26373 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMKÖK: TOL SULAMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA CIKISI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:22 | 2016-05-07 10:27 | 1.0872 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5233 | 0
26378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3KÖK ÇIKIŞI: OZBAG TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:30 | 2016-05-07 14:40 | 5.1672 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5.1672 | 134.3478 | 0 | 0
26382 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F3KÖK: SARIOGLAN KÖK ÇIKIŞI: HAMZALARTR: YELBEĞİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:29 | 2016-05-07 09:54 | 0.41833 | 0 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0.83667 | 143.07
26383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: BELDİBİ CIKIŞIKÖK: BELDİBİ MODÜLERDEN KÖK ÇIKIŞI: TAŞAGIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:33 | 2016-05-07 10:07 | 0.56833 | 0 | 20 | 5 | 600 | 0 | 11.3667 | 2.8417 | 341
26389 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYSINIR 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:37 | 2016-05-07 17:10 | 7.5533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1067 | 0 | 0
26393 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:38 | 2016-05-07 10:03 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0
26394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇİMENDERE TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:40 | 2016-05-07 14:42 | 5.0394 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.1439 | 0 | 0
26395 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:33 | 2016-05-07 13:04 | 3.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 0
26397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:42 | 2016-05-07 14:51 | 5.1558 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.74 | 0 | 0
26398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:41 | 2016-05-07 11:45 | 2.0617 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 183.4883 | 0 | 0
26401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:46 | 2016-05-07 10:34 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0 | 0
26403 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: ESKİHİSAR TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:45 | 2016-05-07 11:25 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678
26407 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:49 | 2016-05-07 15:04 | 5.2475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.6825 | 0 | 0
26408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:54 | 2016-05-07 12:33 | 2.6539 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 451.1611 | 0 | 0
26409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: İNKUYU TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 09:46 | 2016-05-07 11:01 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2467
26411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 09:58 | 2016-05-07 15:36 | 5.6361 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 298.7139
26414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-25KÖK ÇIKIŞI: TR3-26--30612617TR: TR3-13 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 10:01 | 2016-05-07 11:04 | 1.0556 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 310.3333 | 0 | 0
26416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAG TR-14 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 10:01 | 2016-05-07 11:17 | 1.2703 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 199.4336 | 0 | 0
26418 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR-11 PINAR SOKAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 10:01 | 2016-05-07 13:56 | 3.9158 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 787.0825 | 0 | 0
26422 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:01 | 2016-05-07 11:49 | 1.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7925 | 0 | 0
26429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: SULAMA B TR: AYSE INCEKARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 10:03 | 2016-05-07 11:09 | 1.1075 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.955 | 0
26435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: PINARBAŞIDM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:11 | 2016-05-07 17:40 | 7.4833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0 | 0
26436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: İNOBAKÖK: GIRGINLIKÖK ÇIKIŞI: CATMALIOBATR: CATMALIOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 10:17 | 2016-05-07 11:27 | 1.1739 | 0 | 0 | 49 | 50 | 0 | 0 | 57.5206 | 58.6944
26437 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:17 | 2016-05-07 10:53 | 0.59917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
26442 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:23 | 2016-05-07 10:49 | 0.43889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 0 | 0
26447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR25KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR23TR: KARAPINAR TR23 | OG KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:29 | 2016-05-07 11:35 | 1.1072 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 627.795 | 0 | 0
26449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:29 | 2016-05-07 11:04 | 0.58278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278 | 0 | 0
26456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:34 | 2016-05-07 11:48 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.77
26458 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKI HASTAHANE23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:41 | 2016-05-07 11:09 | 0.46861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46861 | 0 | 0
26480 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR/4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 10:58 | 2016-05-07 11:49 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278
26481 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 11:00 | 2016-05-07 15:01 | 4.0192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.2492
26485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 11:04 | 2016-05-07 12:00 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.5969
26486 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:03 | 2016-05-07 13:10 | 2.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0
26487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: POZANTI TMFİDER: MERAMKÖK: ULUKIŞLA TR 1KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBUTR: BEYAĞIL KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 11:04 | 2016-05-07 18:32 | 7.4619 | 0 | 0 | 43 | 2439 | 0 | 0 | 320.8636 | 18199.6825
26488 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:08 | 2016-05-07 12:44 | 1.5983 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 142.2517 | 0 | 0
26490 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP25 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:08 | 2016-05-07 12:15 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0
26494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMİDİYE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 10:56 | 2016-05-07 15:33 | 4.6108 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 248.985 | 0 | 0
26497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: ÇAVDARLI SL KÖK ÇIKIŞI: ÇAVDARLI SL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:20 | 2016-05-07 11:47 | 0.45194 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 33.8958 | 0.45194
26511 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:24 | 2016-05-07 12:44 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 0 | 0
26513 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KARACADAĞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARACADAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:38 | 2016-05-07 12:17 | 0.65472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8208 | 0 | 0
26525 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CIMENLIK 6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:40 | 2016-05-07 12:22 | 0.69806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69806 | 0 | 0
26530 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TMFİDER: LADİKKÖK: HACIPİRLİKÖKTR: KONUÖREN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:50 | 2016-05-07 13:03 | 1.2233 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 305.8333 | 0 | 0
26539 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 12:00 | 2016-05-07 13:58 | 1.965 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82.53 | 0 | 0
26544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:54 | 2016-05-07 12:17 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 88.165
26551 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAYKÖK ÇIKIŞI: KAVAKTR: KAVAK TSK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:51 | 2016-05-07 15:33 | 3.7025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5125 | 0
26552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SL TR/48 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 12:08 | 2016-05-07 12:54 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0633
26553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 11:54 | 2016-05-07 15:08 | 3.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0 | 0
26554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OBRUKTR: KIZILEŞŞEKLİ TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 12:09 | 2016-05-07 12:33 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0361
26560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜLLÜCE TR/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 12:14 | 2016-05-07 13:41 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 181.3542
26569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 12:22 | 2016-05-07 13:30 | 1.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0
26584 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: POZANTI TMFİDER: MERAMKÖK ÇIKIŞI: ULUKIŞLA KÖK TR: YENİYILDIZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 12:51 | 2016-05-07 14:31 | 1.6747 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 23.4461 | 902.6753
26592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 13:06 | 2016-05-07 18:03 | 4.9561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9122 | 0
26594 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:02 | 2016-05-07 13:32 | 0.50722 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | 0
26595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:10 | 2016-05-07 13:51 | 0.68611 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0 | 0
26598 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:16 | 2016-05-07 14:59 | 1.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0 | 0
26599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:17 | 2016-05-07 17:57 | 4.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6625 | 0 | 0
26609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:29 | 2016-05-07 14:40 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0
26612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:34 | 2016-05-07 14:15 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68306
26615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:35 | 2016-05-07 15:24 | 1.8192 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.8625 | 0 | 0
26619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: IKIZCINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:43 | 2016-05-07 14:39 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694
26629 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:53 | 2016-05-07 15:44 | 1.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0
26631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: OKÇU 2 TRKÖK ÇIKIŞI: ARIKÖREN YOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:47 | 2016-05-07 15:36 | 1.8194 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 21.8333 | 61.8611
26637 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKÇAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:59 | 2016-05-07 14:36 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61833
26638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN.1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 15:02 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
26641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 14:00 | 2016-05-07 18:01 | 4.0164 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 128.5244
26644 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 14:07 | 2016-05-07 16:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3
26645 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: ACIKUYUKÖK ÇIKIŞI: DIKMENTR: UGUR BULUT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:59 | 2016-05-07 18:45 | 4.7658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0
26650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:18 | 2016-05-07 15:55 | 1.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 0
26652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:20 | 2016-05-07 15:09 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.6028
26653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1İM: İM1KÖK: NİĞDE İM-1KÖK ÇIKIŞI: TR/1-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:18 | 2016-05-07 14:43 | 0.41194 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 127.7028 | 0 | 0
26654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARKIN YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:25 | 2016-05-07 15:45 | 1.3361 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 245.8444 | 74.8222
26655 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 14:30 | 2016-05-07 15:36 | 1.0978 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 93.3111 | 0 | 0
26657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAZLA YEŞİL HATKÖK ÇIKIŞI: A KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 12:55 | 2016-05-07 14:37 | 1.7006 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 221.0722 | 0
26660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1KÖK ÇIKIŞI: MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:23 | 2016-05-07 15:14 | 0.84194 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 69.8814 | 40.4133
26662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:39 | 2016-05-07 15:22 | 0.71111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1111 | 0 | 0
26667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALTUNTAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 14:27 | 2016-05-07 15:11 | 0.72917 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.5208 | 0
26669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-19 B-9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:51 | 2016-05-07 15:46 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
26671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: 10 HÜCRELİKÖK ÇIKIŞI: ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:52 | 2016-05-07 15:23 | 0.52028 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 2.6014 | 752.8419 | 26.0139 | 111.3394
26672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:02 | 2016-05-07 15:03 | 1.0089 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.8889 | 0 | 0
26675 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SULAMA TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:55 | 2016-05-07 17:30 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.575
26677 | 1 | KONYA | MERAM | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: FİDER 17TR: HASANŞEYH 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:50 | 2016-05-07 17:13 | 2.3911 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 2.3911 | 710.16
26684 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 15:10 | 2016-05-07 16:16 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 84.8069
26686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İÇERİ ÇUMRA 10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:05 | 2016-05-07 18:22 | 3.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2778 | 0 | 0
26691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:14 | 2016-05-07 21:46 | 6.5372 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.6861 | 0
26693 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AĞAÇÖREN TR4 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:08 | 2016-05-07 16:09 | 1.0186 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.3908 | 0 | 0
26694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C35 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:05 | 2016-05-07 16:34 | 1.4772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7267 | 0 | 0
26696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKÇAKENT TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:41 | 2016-05-07 17:22 | 2.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6844 | 0 | 0
26697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: OVACIKKÖK ÇIKIŞI: OVACIK AYD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:19 | 2016-05-07 16:33 | 1.2353 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 568.2278 | 0 | 0
26700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:25 | 2016-05-07 17:28 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0
26701 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KADINLAR PAZARI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:24 | 2016-05-07 16:47 | 1.3806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 96.6389 | 0 | 0
26704 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:28 | 2016-05-07 16:34 | 1.0975 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 194.2575 | 0 | 0
26706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN62 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:37 | 2016-05-07 16:46 | 1.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0
26707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: BULDUK TR 1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 15:38 | 2016-05-07 16:43 | 1.0778 | 0 | 880 | 2 | 0 | 0 | 948.4444 | 2.1556 | 0
26711 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5 KÖK: TR44KÖK ÇIKIŞI: 1000237176 NOLU HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:20 | 2016-05-07 15:50 | 0.50083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0
26714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EŞELİ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:47 | 2016-05-07 16:29 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7428
26720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: TEPEBASI KOK TR: TEPEBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:47 | 2016-05-07 16:06 | 0.32444 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 3.2444 | 931.48 | 15.2489 | 1812.3467
26721 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: DEVEDAMI KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:56 | 2016-05-07 17:42 | 1.7642 | 260 | 0 | 1 | 0 | 458.6833 | 0 | 1.7642 | 0
26722 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: TEPEBASI KOK TR: UZUMLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:48 | 2016-05-07 16:36 | 0.79361 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 3.1744 | 1241.2078
26725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: POZANTI TMFİDER: MERAMKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YENİYILDIZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 15:59 | 2016-05-07 16:51 | 0.86 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 12.04 | 463.54
26731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:07 | 2016-05-07 17:02 | 0.91972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5183 | 0 | 0
26732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:06 | 2016-05-07 17:30 | 1.3922 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 303.5044 | 0 | 0
26733 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY MODKÖK ÇIKIŞI: TEPELER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 16:13 | 2016-05-07 17:45 | 1.5322 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 229.8333 | 0 | 0
26734 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:11 | 2016-05-07 18:52 | 2.6828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6828 | 0
26735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKÖREN 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:09 | 2016-05-07 17:58 | 1.8142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 0
26736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMİDİYE TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 16:02 | 2016-05-07 17:46 | 1.7308 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.8858 | 0 | 0
26737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:25 | 2016-05-07 19:59 | 3.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0
26738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:16 | 2016-05-07 17:46 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.51
26742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU BP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:32 | 2016-05-07 23:25 | 6.8908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8908 | 0 | 0
26743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:17 | 2016-05-07 18:15 | 1.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0
26745 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALAYHAN ÇIKIŞITR: CAMİLİÖREN TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:50 | 2016-05-07 17:21 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 75.1333
26750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 16:34 | 2016-05-07 18:06 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5253
26752 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 32 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:00 | 2016-05-07 19:00 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.9
26754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-42 GUNEYKENT TOKI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:07 | 2016-05-07 17:59 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0
26756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: TERECİ MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: TR-2-8 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:11 | 2016-05-07 17:48 | 0.6175 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 17.29 | 18.525
26757 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKURTLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:11 | 2016-05-07 19:51 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6653
26758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:15 | 2016-05-07 18:29 | 1.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0
26760 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZUÖREN TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 14:45 | 2016-05-07 17:23 | 2.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0
26764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: TOKLUMEN TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:28 | 2016-05-07 17:44 | 0.26944 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 21.2861 | 0 | 0
26766 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:20 | 2016-05-07 18:20 | 1.0014 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.0417 | 0 | 0 | 0
26768 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:31 | 2016-05-07 18:44 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2111
26773 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KÖMÜNLER TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:21 | 2016-05-07 17:39 | 0.29361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29361 | 0 | 0
26779 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:32 | 2016-05-07 20:58 | 3.4361 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.9028 | 0 | 0 | 0
26787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:10 | 2016-05-07 20:51 | 2.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0 | 0
26788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:01 | 2016-05-07 18:50 | 0.81806 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.9069 | 0
26790 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:12 | 2016-05-07 19:25 | 1.2133 | 0 | 0 | 43 | 1193 | 0 | 0 | 52.1733 | 1447.5067
26792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: 10 HÜCRELİKÖK ÇIKIŞI: ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 17:52 | 2016-05-07 19:33 | 1.6797 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 8.3986 | 2430.5581 | 83.9861 | 359.4606
26793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:13 | 2016-05-07 19:09 | 0.93944 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 359.8072 | 0 | 0
26800 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 2 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:25 | 2016-05-07 21:00 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.6944
26802 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: İNLİCE ÇIKIŞI DM: BEYŞEHİR ESKİ DMDM ÇIKIŞI: ÇİÇEKLER KÖK CIKIŞIKÖK: CİCEKLER KÖKTEN KÖK ÇIKIŞI: CAVUŞ MODÜLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:29 | 2016-05-07 19:07 | 0.62806 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 15.0733 | 1.8842 | 1.8842
26809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÖZLÜCE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:29 | 2016-05-07 19:19 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028
26810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA SANAYİ 69 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:39 | 2016-05-07 19:13 | 0.56167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0 | 0
26816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:43 | 2016-05-07 19:47 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0
26817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:45 | 2016-05-07 19:07 | 0.37111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 0 | 0
26818 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:46 | 2016-05-07 19:27 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528
26819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:47 | 2016-05-07 19:33 | 0.76667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 111.9333 | 0 | 0
26822 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:53 | 2016-05-07 19:52 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 69.4025
26828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:07 | 2016-05-07 21:21 | 2.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 0 | 0
26830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:04 | 2016-05-07 20:15 | 1.1869 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.6083 | 0 | 0
26833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: BASHARMAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:13 | 2016-05-07 19:53 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 160.785
26835 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVUKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:07 | 2016-05-07 20:24 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2831
26838 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:06 | 2016-05-07 20:21 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.245
26841 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: LALEBAHÇEDM: DM22TR: KARAHÜYÜK 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 19:00 | 2016-05-07 20:05 | 1.0764 | 1 | 176 | 0 | 0 | 1.0764 | 189.4444 | 0 | 0
26844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAĞIL TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:29 | 2016-05-07 21:34 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833
26848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 21608 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:40 | 2016-05-07 20:14 | 0.56639 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.4958 | 0
26851 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:45 | 2016-05-07 21:37 | 1.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606 | 0 | 0
26852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 13:55 | 2016-05-07 19:48 | 5.8842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 147.1042 | 0 | 0
26853 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS51 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:35 | 2016-05-07 20:42 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
26857 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:48 | 2016-05-07 20:52 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0
26860 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: AKÇAKENT DM 7KÖK: BOGAZEVCİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOGAZEVCİ ÇIKIŞITR: GOLCUK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:01 | 2016-05-07 21:12 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.1833 | 74.55
26862 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:16 | 2016-05-07 20:12 | 0.93389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93389 | 0 | 0
26863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 18:24 | 2016-05-07 20:11 | 1.7811 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99.7422 | 0 | 0
26864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OREN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:05 | 2016-05-07 21:28 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7639
26866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:14 | 2016-05-07 21:54 | 1.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 0 | 0
26868 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAŞDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:13 | 2016-05-07 21:35 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.3667
26869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-07 20:18 | 2016-05-07 21:24 | 1.0978 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 0
26870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:19 | 2016-05-07 21:09 | 0.83917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83917 | 0 | 0
26872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:20 | 2016-05-07 21:48 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4631
26874 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜMÜŞKENT8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:20 | 2016-05-07 21:22 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0306
26875 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU TSK KÖK KÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 19:59 | 2016-05-07 20:26 | 0.45806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0
26878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: İNANÇ MODULERKÖK ÇIKIŞI: TEPESİDELİK MODULERTR: ULUPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:28 | 2016-05-07 21:03 | 0.58361 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5869 | 0
26883 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: ŞEKERLER RİNG 1İM: İM1TR: ALAVARDI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:36 | 2016-05-07 21:31 | 0.91944 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 413.75 | 0 | 0
26884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:37 | 2016-05-07 21:23 | 0.76389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76389 | 0 | 0
26885 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:27 | 2016-05-07 21:12 | 0.75056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0
26887 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 33 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:00 | 2016-05-07 20:43 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
26890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZİ 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:42 | 2016-05-07 22:24 | 1.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 0
26894 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: OGULKAYA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:40 | 2016-05-07 22:32 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 153.4767
26897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:44 | 2016-05-07 21:17 | 0.55333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 0
26898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21612 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:44 | 2016-05-07 21:52 | 1.1339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 0
26901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:47 | 2016-05-07 22:18 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.1556
26903 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUŞCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:52 | 2016-05-07 21:39 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0 | 0
26904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: TİGEM MOD 2KÖK ÇIKIŞI: ÇEŞMELİSEBİL CIKISITR: ÇEŞMELİSEBİL7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:51 | 2016-05-07 21:13 | 0.36889 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0.73778 | 107.3467 | 0 | 0
26905 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK2KÖK ÇIKIŞI: CIRIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:49 | 2016-05-07 22:24 | 1.5822 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 338.5956 | 221.5111
26907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:53 | 2016-05-07 22:01 | 1.1372 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.8611 | 0
26908 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:55 | 2016-05-07 21:48 | 0.87806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87806 | 0 | 0
26914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:44 | 2016-05-07 21:25 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 0 | 0
26918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 21:28 | 2016-05-07 23:29 | 2.0119 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 814.8375 | 6.0358 | 4.0239
26920 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 20:59 | 2016-05-07 22:40 | 1.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0
26921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 21:29 | 2016-05-07 22:13 | 0.73083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9625 | 0 | 0
26929 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: KARAKAPI KABİNKÖK ÇIKIŞI: TR-2-3-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-05-07 21:52 | 2016-05-07 23:20 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 437.1494
26931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ SULAMA TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 21:56 | 2016-05-07 23:00 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.29
26935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: YUZBASIKÖK: EMMIOGLUKÖK ÇIKIŞI: DERHOCA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 22:15 | 2016-05-07 23:18 | 1.0494 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.4833 | 0
26936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENİR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 22:09 | 2016-05-07 22:51 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083
26937 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 22:20 | 2016-05-07 22:57 | 0.61111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0
26939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HIDIRLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-07 22:59 | 2016-05-07 23:38 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778
26941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-07 23:24 | 2016-05-08 02:27 | 3.0431 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 127.8083
26943 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 00:20 | 2016-05-08 00:42 | 0.36583 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.1458 | 0 | 0 | 0
26947 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 01:11 | 2016-05-08 01:58 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0
26948 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 01:20 | 2016-05-08 09:56 | 8.6014 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.4194
26949 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 01:23 | 2016-05-08 02:20 | 0.95722 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 422.135 | 0 | 0
26954 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 02:40 | 2016-05-08 03:20 | 0.66667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
26955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR-6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 05:07 | 2016-05-08 06:46 | 1.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6481 | 0 | 0
26956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: POLIGONKÖK ÇIKIŞI: PEKERTR: FIKRI PEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 05:18 | 2016-05-08 12:34 | 7.2664 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.4631 | 0
26958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16KÖK: BEYSEHIR TR 58KÖK ÇIKIŞI: BEYSEHIR TR 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 05:52 | 2016-05-08 06:13 | 0.35472 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 182.3272 | 0 | 0
26959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4DM: DM-4KÖK: 4D-18TRKÖK ÇIKIŞI: 4D-20TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 06:08 | 2016-05-08 06:44 | 0.6075 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
26961 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMKÖK ÇIKIŞI: KADINHANI TR8 TR: KADINHANITR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 06:39 | 2016-05-08 07:27 | 0.79556 | 0 | 267 | 13 | 7 | 0 | 212.4133 | 10.3422 | 5.5689
26962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 06:12 | 2016-05-08 09:20 | 3.1253 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7583 | 0 | 0 | 0
26965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER9 KÖŞKKÖK: KÖŞK KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 06:41 | 2016-05-08 07:46 | 1.0872 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 60.8844 | 273.98
26966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 06:51 | 2016-05-08 09:30 | 2.6503 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.4536 | 0
26968 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:04 | 2016-05-08 07:52 | 0.79667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.0367 | 0 | 0
26970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:09 | 2016-05-08 07:25 | 0.27361 | 50 | 2500 | 450 | 1500 | 13.6806 | 684.0278 | 123.125 | 410.4167
26975 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR-14 KÖKKÖK ÇIKIŞI: MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:22 | 2016-05-08 08:08 | 0.7725 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 1.545 | 76.4775
26976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:25 | 2016-05-08 10:00 | 2.5781 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.8733 | 0 | 0
26977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM1TR: TR 11401 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:38 | 2016-05-08 08:18 | 0.675 | 1 | 1794 | 0 | 0 | 0.675 | 1210.95 | 0 | 0
26979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ AYD.ÇIKIŞITR: SL TR/2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:27 | 2016-05-08 11:52 | 4.4225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.845
26980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GITAS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:34 | 2016-05-08 09:48 | 2.2417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6917 | 0
26981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: BAŞHÜYÜK MODKÖK ÇIKIŞI: BAŞHÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:24 | 2016-05-08 09:46 | 2.3589 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0767 | 0
26982 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: ASIKLAR KOKTR: KARABURNA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:48 | 2016-05-08 08:30 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 230.3914
26983 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR-14 KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOZTEPE TR-15KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:50 | 2016-05-08 09:01 | 1.1814 | 4 | 1374 | 0 | 0 | 4.7256 | 1623.2283 | 0 | 0
26984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:58 | 2016-05-08 09:47 | 1.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8164 | 0 | 0
26985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: BAĞLAMA KÖMÜRCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:58 | 2016-05-08 14:07 | 6.1442 | 7 | 0 | 167 | 0 | 43.0092 | 0 | 1026.0758 | 0
26986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: İNCESUKÖK ÇIKIŞI: EMİRGAZİTR: ŞAPŞAL HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:03 | 2016-05-08 10:27 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0125
26987 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:45 | 2016-05-08 08:44 | 0.97861 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.845 | 0
26990 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KIZILÖZ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:19 | 2016-05-08 12:05 | 3.7589 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.0433
26991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İNLİ 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:26 | 2016-05-08 10:16 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8339
26992 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR/15 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 08:27 | 2016-05-08 14:53 | 6.4319 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 816.8569 | 0 | 0
26994 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:37 | 2016-05-08 09:26 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9497
26996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 08:31 | 2016-05-08 14:25 | 5.9019 | 16 | 2060 | 450 | 1488 | 94.4311 | 12158.0056 | 2655.875 | 8782.0933
26997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ TR/14 SL KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR-96-103 GRUBU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 08:36 | 2016-05-08 14:15 | 5.6436 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 310.3986 | 0
26998 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 07:16 | 2016-05-08 08:48 | 1.5353 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7056 | 0
26999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 08:39 | 2016-05-08 14:27 | 5.8028 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 429.4056
27001 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMKÖK ÇIKIŞI: KADINHANI TR21TR: KADINHANI TR 24 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:46 | 2016-05-08 09:59 | 1.2247 | 2 | 193 | 2 | 1 | 2.4494 | 236.3714 | 2.4494 | 1.2247
27002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:49 | 2016-05-08 09:51 | 1.0344 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 161.3733 | 0 | 0
27003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: SUBAŞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: PETROL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:50 | 2016-05-08 10:30 | 1.6717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0
27004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 08:55 | 2016-05-08 09:58 | 1.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0
27005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 08:58 | 2016-05-08 14:31 | 5.5567 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 789.0467 | 0 | 0
27007 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:01 | 2016-05-08 12:38 | 3.6217 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 130.38 | 0 | 0
27008 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:02 | 2016-05-08 12:03 | 3.0231 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.7147 | 0 | 0
27009 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-5 AKPINARİM: AKPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: AKPINAR6 TR--30426153TR: AKPINAR11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:01 | 2016-05-08 11:45 | 2.7403 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 378.1583 | 0 | 0
27011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-46 ÇIKIŞKÖK ÇIKIŞI: TR3-46--30619654TR: TR3-47 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:00 | 2016-05-08 10:19 | 1.3111 | 4 | 416 | 0 | 0 | 5.2444 | 545.4222 | 0 | 0
27012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:02 | 2016-05-08 14:13 | 5.1778 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1154.6444 | 0 | 0
27014 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:00 | 2016-05-08 12:10 | 3.16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.68 | 0 | 0
27015 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:00 | 2016-05-08 12:31 | 3.5086 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 452.6108 | 0 | 0
27018 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:14 | 2016-05-08 10:17 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531
27019 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:06 | 2016-05-08 10:53 | 1.7764 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.6333 | 0 | 0 | 0
27020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:24 | 2016-05-08 14:09 | 4.7475 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 854.55 | 0 | 0
27021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:27 | 2016-05-08 10:28 | 1.0158 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2.0317 | 35.5542 | 0 | 0
27022 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:25 | 2016-05-08 14:00 | 4.5831 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 123.7425 | 0 | 0
27023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK 2 FİDERİDM: GÖLCÜK SLM DM4DM ÇIKIŞI: GÖLCÜK SLM TR 12TR: DM-4 TR/12 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:28 | 2016-05-08 12:28 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0078
27024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:34 | 2016-05-08 18:03 | 8.4811 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 788.7433
27026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:37 | 2016-05-08 10:13 | 0.60778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
27027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:42 | 2016-05-08 15:44 | 6.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0381
27028 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİKÖK: HURDALIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:45 | 2016-05-08 11:31 | 1.7628 | 10 | 100 | 0 | 0 | 17.6278 | 176.2778 | 0 | 0
27031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:53 | 2016-05-08 15:50 | 5.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9514 | 0 | 0
27033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKIŞLA TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 09:53 | 2016-05-08 15:16 | 5.3881 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.5372
27036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMKÖK: TOL SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:56 | 2016-05-08 14:50 | 4.9011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7033 | 0
27040 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:00 | 2016-05-08 10:27 | 0.445 | 0 | 848 | 29 | 528 | 0 | 377.36 | 12.905 | 234.96
27042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: KONAKLI 2.HAT 4.KABİNKÖK ÇIKIŞI: TR-20-27 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:03 | 2016-05-08 10:53 | 0.83417 | 3 | 0 | 39 | 0 | 2.5025 | 0 | 32.5325 | 0
27043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 10:05 | 2016-05-08 11:10 | 1.0775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0 | 0
27045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/54 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:04 | 2016-05-08 11:38 | 1.5642 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3342 | 0 | 0
27047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:12 | 2016-05-08 10:36 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.1867
27048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: GOKBAYRAMTR: GOKBAYRAM TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 10:12 | 2016-05-08 11:26 | 1.2361 | 0 | 0 | 7 | 87 | 0 | 0 | 8.6528 | 107.5417
27049 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11DM: BOZKIRKÖK: HİSARLIK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:27 | 2016-05-08 11:25 | 0.97222 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 | 3.8889 | 143.8889
27052 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 10:32 | 2016-05-08 12:33 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 143.3806
27053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:30 | 2016-05-08 11:40 | 1.1714 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1417 | 0 | 0
27055 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:33 | 2016-05-08 12:12 | 1.6547 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2736 | 0
27056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:30 | 2016-05-08 11:22 | 0.86167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86167 | 0 | 0
27057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 10:38 | 2016-05-08 15:30 | 4.86 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 0
27058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:39 | 2016-05-08 19:41 | 9.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0414
27061 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 KÖK KÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 09:53 | 2016-05-08 11:02 | 1.1569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6278 | 0
27063 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:48 | 2016-05-08 11:55 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7739
27064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN TR7 | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:53 | 2016-05-08 13:08 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7583
27071 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 11:19 | 2016-05-08 15:45 | 4.4264 | 32 | 1698 | 68 | 429 | 141.6444 | 7516.0083 | 300.9944 | 1898.9208
27073 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: FEVZİYE | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 11:22 | 2016-05-08 12:08 | 0.76444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0
27078 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 11:39 | 2016-05-08 13:21 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0 | 0
27081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD14KÖK: OSB1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 11:54 | 2016-05-08 12:34 | 0.66194 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.0831 | 0
27084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:02 | 2016-05-08 12:42 | 0.67417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 0
27089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:21 | 2016-05-08 13:26 | 1.0822 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.5911 | 0 | 0
27091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:24 | 2016-05-08 14:16 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.375
27094 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 12:32 | 2016-05-08 15:22 | 2.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
27095 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:27 | 2016-05-08 13:06 | 0.65361 | 0 | 0 | 49 | 1224 | 0 | 0 | 32.0269 | 800.02
27099 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KEMER TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:36 | 2016-05-08 14:06 | 1.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0
27101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALEMLİ1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:42 | 2016-05-08 13:35 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775
27102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:46 | 2016-05-08 13:16 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
27103 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11TR: TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 12:47 | 2016-05-08 16:00 | 3.2203 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 241.5208 | 0 | 0
27105 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:51 | 2016-05-08 13:42 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3714
27110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3KÖK: ALTUNTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ALTUNTAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 12:31 | 2016-05-08 14:10 | 1.6483 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 247.25 | 0 | 0
27111 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 10:55 | 2016-05-08 13:12 | 2.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2839 | 0 | 0
27113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:11 | 2016-05-08 14:19 | 1.1356 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6778 | 0 | 0 | 0
27114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK 2 FİDERİDM: GÖLCÜK SLM DM4DM ÇIKIŞI: GÖLCÜK SLM TR 19TR: DM 4 TR/19 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:06 | 2016-05-08 14:56 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8306
27115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:13 | 2016-05-08 14:20 | 1.1247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3742 | 0
27116 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 13:17 | 2016-05-08 14:23 | 1.0978 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 548.8889 | 0 | 0
27120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYITALI 21TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:19 | 2016-05-08 13:49 | 0.50472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0
27124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK34 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:27 | 2016-05-08 14:31 | 1.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0
27125 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:29 | 2016-05-08 14:44 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2514
27127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRIGAFUR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:36 | 2016-05-08 14:15 | 0.65222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.3944 | 0 | 0
27128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:35 | 2016-05-08 16:22 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833
27129 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 6TR: KOZAKLI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 13:40 | 2016-05-08 15:16 | 1.5989 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.7411 | 0 | 0
27132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: SUDURAĞI -FDR.NO:14KÖK: GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:42 | 2016-05-08 16:05 | 2.3903 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3417 | 0
27134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 13:45 | 2016-05-08 18:00 | 4.2461 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8.4922 | 0 | 25.4767
27135 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ SL TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:47 | 2016-05-08 14:39 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5972
27136 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ORTAKÖYKÖK: ÇATİN MOD KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 13:41 | 2016-05-08 14:54 | 1.2136 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.9906 | 0
27139 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 12:13 | 2016-05-08 13:55 | 1.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0
27143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B16 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:00 | 2016-05-08 14:10 | 1.1642 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.2683 | 0 | 0
27145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YUKARI GÖNDELENKÖK: YUKARI GÖNDELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:08 | 2016-05-08 15:41 | 1.5486 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8403 | 0
27149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: PINARBAŞIDM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:08 | 2016-05-08 16:54 | 2.77 | 4 | 30 | 0 | 0 | 11.08 | 83.1 | 0 | 0
27152 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:13 | 2016-05-08 15:03 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0
27153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/56 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:19 | 2016-05-08 19:15 | 4.9408 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 242.1008
27155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGEN TR8KÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OGRUKTR: KANLIKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 14:24 | 2016-05-08 14:49 | 0.41528 | 17 | 0 | 60 | 83 | 7.0597 | 0 | 24.9167 | 34.4681
27159 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 14:28 | 2016-05-08 16:17 | 1.8094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2378 | 0 | 0
27160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:26 | 2016-05-08 15:13 | 0.78056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78056 | 0 | 0
27161 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER6 SARIYAHŞİKÖK: SARIYAHŞİ TR8KÖK ÇIKIŞI: BEKDİK ÇIKIŞITR: BEKDİK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:29 | 2016-05-08 15:04 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.1528
27163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBAKÖK ÇIKIŞI: HASANOBA-ISLIKTR: HASANOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 14:36 | 2016-05-08 15:11 | 0.58444 | 0 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 6.4289 | 47.34
27165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR2-35 MEZBAHANE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:36 | 2016-05-08 15:12 | 0.59861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59861 | 0 | 0 | 0
27166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1210TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:40 | 2016-05-08 15:09 | 0.49083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0
27167 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-31 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:42 | 2016-05-08 15:00 | 0.29833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
27168 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP34 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:43 | 2016-05-08 15:42 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0 | 0
27174 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 İNSUYUTR: MEÇHENLER YAYLASI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:57 | 2016-05-08 17:45 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2778
27176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:00 | 2016-05-08 16:07 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8542
27180 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:00 | 2016-05-08 15:46 | 0.77139 | 0 | 0 | 5 | 1073 | 0 | 0 | 3.8569 | 827.7003
27184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:09 | 2016-05-08 16:53 | 1.7353 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8233 | 0 | 0
27186 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRUKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 14:14 | 2016-05-08 15:20 | 1.0917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0
27187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKIŞLA TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 15:21 | 2016-05-08 16:52 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0489
27189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAŞ TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 13:01 | 2016-05-08 15:23 | 2.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3661 | 0 | 0
27191 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMTR: KARAPINAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:14 | 2016-05-08 16:22 | 1.14 | 0 | 0 | 18 | 902 | 0 | 0 | 20.52 | 1028.28
27192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: OLEMEZLIKTR: OLEMEZLIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 15:24 | 2016-05-08 15:48 | 0.39611 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 5.1494 | 10.695
27197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: TERECİ MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: TR 2-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:33 | 2016-05-08 18:02 | 2.4811 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 74.4333 | 69.4711
27200 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR 16TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:37 | 2016-05-08 16:40 | 1.0556 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 81.2778 | 0 | 0
27201 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:39 | 2016-05-08 16:02 | 0.3775 | 27 | 15762 | 74 | 3616 | 10.1925 | 5950.155 | 27.935 | 1365.04
27209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:52 | 2016-05-08 17:21 | 1.4831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8306 | 0 | 0
27211 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİDM: TATLICAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 15:57 | 2016-05-08 17:01 | 1.0731 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10.7306 | 53.6528 | 0 | 0
27213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMTR: URGUP22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 15:58 | 2016-05-08 16:24 | 0.44028 | 3 | 1363 | 0 | 0 | 1.3208 | 600.0986 | 0 | 0
27216 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİKÖK: KAYNARCA KÖK KÖK ÇIKIŞI: KILAVUZ ÇIKIŞITR: KARA MAHMUTLU HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:04 | 2016-05-08 17:20 | 1.2603 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1.2603 | 132.3292
27217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: ALAY SULAMAKÖK ÇIKIŞI: ESKİ KÖMÜRCÜ AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:06 | 2016-05-08 16:53 | 0.78528 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 57.3253 | 0
27218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 16:08 | 2016-05-08 20:40 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 127.1278
27219 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BOZKÖY SULAMAKÖK ÇIKIŞI: ÇİFTLİK SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:08 | 2016-05-08 16:23 | 0.2575 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0
27220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 3KÖK ÇIKIŞI: F 2 KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:11 | 2016-05-08 16:37 | 0.43444 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.2056 | 0
27221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR/ICIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 16:12 | 2016-05-08 18:31 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 256.5642
27226 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: LALEBAHÇEDM: DM22TR: KARAHÜYÜK 33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 16:21 | 2016-05-08 17:32 | 1.1844 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 177.6667 | 0 | 0
27228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YUKARI GÖNDELENKÖK: YUKARI GÖNDELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YUKARI GÖNDELEN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:26 | 2016-05-08 18:22 | 1.9311 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.9311 | 148.6956
27229 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:29 | 2016-05-08 19:49 | 3.3286 | 11 | 152 | 0 | 0 | 36.6147 | 505.9489 | 0 | 0
27230 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:28 | 2016-05-08 19:15 | 2.7864 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.8733 | 0 | 0 | 0
27232 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKDM: ATAMERKÖK: SAZLIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKONA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 16:32 | 2016-05-08 17:38 | 1.1044 | 10 | 50 | 0 | 0 | 11.0444 | 55.2222 | 0 | 0
27233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:32 | 2016-05-08 18:34 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0
27234 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ESKIDOGANLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:34 | 2016-05-08 17:11 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
27236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:34 | 2016-05-08 17:19 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0
27237 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR40A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 16:41 | 2016-05-08 20:00 | 3.3178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5422 | 0 | 0
27239 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMTR: KULU TR72 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 16:44 | 2016-05-08 19:30 | 2.7617 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 317.5917 | 0 | 0
27242 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:56 | 2016-05-08 18:00 | 1.0594 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1601.88 | 0 | 0
27243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: İNLİCE ÇIKIŞI KÖK: ÇAVUŞ T.S.K KÖKKÖK ÇIKIŞI: MUSLUK YAYLASI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:57 | 2016-05-08 17:54 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.66
27244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:58 | 2016-05-08 17:48 | 0.84139 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 340.7625 | 2.5242 | 1.6828
27245 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:45 | 2016-05-08 17:40 | 0.91778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7533 | 0
27250 | 1 | KONYA | KULU | TR: HISARKOY TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:03 | 2016-05-08 18:04 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0
27252 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: HACIMEHMETLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:06 | 2016-05-08 17:55 | 0.81833 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 9.82 | 20.4583
27254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 13 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:09 | 2016-05-08 18:22 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.275
27255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:11 | 2016-05-08 18:47 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1444
27256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:15 | 2016-05-08 18:49 | 1.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0
27257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÖĞET TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:17 | 2016-05-08 18:14 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.0778
27259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: AĞCAŞAR MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: AĞCAŞAR ESKİ 15 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:17 | 2016-05-08 18:58 | 1.6842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4208 | 0
27260 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: COCUK PARKI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:26 | 2016-05-08 18:24 | 0.97306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0 | 0
27264 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÜÇÜK KOVANAĞZI 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:45 | 2016-05-08 18:30 | 0.74833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0
27265 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERKÖK: KORPINAR MODULERKÖK ÇIKIŞI: KORPINAR ÇIKIŞITR: CİMELİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:47 | 2016-05-08 18:58 | 1.1906 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.1906 | 35.7167
27269 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMTR: URGUP14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:47 | 2016-05-08 18:22 | 0.57639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57639 | 0 | 0 | 0
27270 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAŞ14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 17:52 | 2016-05-08 18:31 | 0.64917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64917 | 0 | 0
27273 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 17:59 | 2016-05-08 18:30 | 0.51528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0347 | 0 | 0
27274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERDM: DM30 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:01 | 2016-05-08 19:17 | 1.2631 | 0 | 514 | 43 | 10 | 0 | 649.2106 | 54.3114 | 12.6306
27275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:02 | 2016-05-08 21:20 | 3.3014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2056 | 0 | 0 | 0
27276 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:00 | 2016-05-08 19:50 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5708
27278 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: BEREKE MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: DAPIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:05 | 2016-05-08 18:59 | 0.90333 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12.6467 | 3.6133
27280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:03 | 2016-05-08 19:09 | 1.0972 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 250.1667 | 0 | 0
27282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOĞANLI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 18:22 | 2016-05-08 18:57 | 0.57778 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 85.5111 | 0 | 0
27286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:33 | 2016-05-08 19:59 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 70.3286
27290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:45 | 2016-05-08 20:00 | 1.2492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.9867 | 0 | 0
27291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YENİKENT MOD KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKHAN-SERDARLI ÇIKIŞITR: SERDARLI TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:43 | 2016-05-08 19:30 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 47.4953
27295 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: KEMERHİSAR TR1KÖK ÇIKIŞI: TR 2-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:50 | 2016-05-08 20:25 | 1.5872 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 158.7222 | 0 | 0
27303 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: KEÇİKALESİ TR1KÖK ÇIKIŞI: TR 6-7-8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:10 | 2016-05-08 20:46 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 272.3306
27304 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: TASLIPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:22 | 2016-05-08 23:10 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7989
27309 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:32 | 2016-05-08 20:42 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.9636
27315 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:42 | 2016-05-08 21:04 | 1.3744 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.85 | 0 | 0
27317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REİS TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 18:08 | 2016-05-08 19:46 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0
27323 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:51 | 2016-05-08 20:54 | 1.0517 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0
27325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GÜZLER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:56 | 2016-05-08 20:59 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.9833
27326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:00 | 2016-05-08 21:49 | 1.8125 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 235.625 | 0 | 0
27329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYTEPE CAMI47 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:04 | 2016-05-08 20:21 | 0.27833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 41.4717 | 0 | 0
27330 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:03 | 2016-05-08 20:56 | 0.87806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5611 | 0 | 0
27333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: YENIDOGAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAMLAPINAR YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:05 | 2016-05-08 21:38 | 1.5481 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 122.2964 | 0 | 0
27334 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KIZILÖZ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:08 | 2016-05-08 21:50 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058
27335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:08 | 2016-05-08 20:55 | 0.78667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
27336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:13 | 2016-05-08 22:07 | 1.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9031 | 0 | 0
27340 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:24 | 2016-05-08 23:18 | 2.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8975 | 0 | 0
27344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: KARAPINAR -FDR.NO:1KÖK: SELVILI-SARITOPALLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: VANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:27 | 2016-05-08 21:23 | 0.93167 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.93167 | 65.2167
27346 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:30 | 2016-05-08 21:14 | 0.7275 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 158.595 | 0 | 0
27347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 19:41 | 2016-05-08 20:34 | 0.88667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0
27350 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:38 | 2016-05-08 22:40 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 124.0672
27351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: CINGIRTR: MUSTAFA AKDOGAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 20:40 | 2016-05-08 23:46 | 3.1036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2072 | 0
27356 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: OBRUK KÖK KÖK ÇIKIŞI: OBRUK ÇIKIŞI TR: 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 21:05 | 2016-05-08 23:20 | 2.2456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4911 | 0
27360 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 21:25 | 2016-05-08 22:17 | 0.87306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | 0 | 0
27363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 21:43 | 2016-05-08 23:10 | 1.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0
27367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 16:11 | 2016-05-08 23:16 | 7.0883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.265 | 0
27369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 21:53 | 2016-05-09 00:40 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7792
27371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6KÖK: KURANCILI KOKKÖK ÇIKIŞI: KURANCILI TR2 ÇIKIŞITR: KURANCILI TR3 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 21:58 | 2016-05-08 22:35 | 0.62278 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 104.0039 | 0 | 0
27372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GOCER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 22:05 | 2016-05-08 23:59 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9067
27375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 22:18 | 2016-05-08 23:24 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
27378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 22:37 | 2016-05-08 23:06 | 0.47833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.6533 | 0 | 0
27380 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR23 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 22:46 | 2016-05-08 23:54 | 1.1267 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 212.94 | 0 | 0
27383 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 23:11 | 2016-05-09 00:42 | 1.5175 | 0 | 0 | 23 | 682 | 0 | 0 | 34.9025 | 1034.935
27384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-08 23:11 | 2016-05-08 23:40 | 0.49139 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 77.6394 | 166.5808
27386 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP26 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-08 23:17 | 2016-05-09 00:01 | 0.73028 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 54.0406 | 0 | 3.6514
27387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 25DM ÇIKIŞI: ÇATALHÜYÜK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 00:33 | 2016-05-09 01:44 | 1.1833 | 12 | 155 | 0 | 1 | 14.2 | 183.4167 | 0 | 1.1833
27389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI AYDKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 01:41 | 2016-05-09 03:04 | 1.3847 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 105.2389 | 1.3847
27390 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 05:00 | 2016-05-09 05:46 | 0.76611 | 2 | 468 | 19 | 1774 | 1.5322 | 358.54 | 14.5561 | 1359.0811
27391 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 05:00 | 2016-05-09 05:46 | 0.765 | 2 | 1269 | 16 | 1993 | 1.53 | 970.785 | 12.24 | 1524.645
27392 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 05:00 | 2016-05-09 05:47 | 0.78 | 3 | 224 | 6 | 430 | 2.34 | 174.72 | 4.68 | 335.4
27394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR31KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR38TR: KARAPINAR TR38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 05:35 | 2016-05-09 06:13 | 0.63361 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 20.2756 | 3417.0647 | 5.0689 | 15.8403
27396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 05:53 | 2016-05-09 06:14 | 0.34917 | 6 | 4450 | 123 | 2968 | 2.095 | 1553.7917 | 42.9475 | 1036.3267
27397 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5TR: SARILAR12TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 05:26 | 2016-05-09 06:50 | 1.3942 | 0 | 0 | 15 | 216 | 0 | 0 | 20.9125 | 301.14
27398 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 06:20 | 2016-05-09 07:27 | 1.1189 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 1693.9978 | 0 | 0
27400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71-0000028987 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 06:35 | 2016-05-09 06:51 | 0.26306 | 30 | 16603 | 0 | 0 | 7.8917 | 4367.5114 | 0 | 0
27402 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYBAĞ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 06:08 | 2016-05-09 08:21 | 2.2128 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99.575 | 0 | 0
27403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-7KÖK: KUZUCU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUZUCU KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 06:40 | 2016-05-09 14:43 | 8.0583 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 8.0583 | 781.6583
27404 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERDM: DM30 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 06:50 | 2016-05-09 08:16 | 1.4261 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4089 | 0 | 0 | 0
27405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 06:48 | 2016-05-09 07:26 | 0.64 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0
27407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KAYACIK KÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HATTR: İSMAİL YARDIMCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:04 | 2016-05-09 09:39 | 2.585 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 173.195 | 0
27408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: GÖLCÜK SLM DM 2KÖK ÇIKIŞI: ORHANLI AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:08 | 2016-05-09 09:37 | 2.4792 | 3 | 615 | 0 | 2 | 7.4375 | 1524.6875 | 0 | 4.9583
27410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:15 | 2016-05-09 09:12 | 1.9517 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4683 | 0
27412 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:25 | 2016-05-09 08:41 | 1.2597 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.025 | 0
27413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK TR: CAKIRBAG ESENTEPE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:31 | 2016-05-09 08:46 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 515.3433
27414 | 1 | KONYA | KULU | TR: ŞEREFLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:38 | 2016-05-09 08:31 | 0.88611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.3056 | 0 | 0
27415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: BELKAYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:39 | 2016-05-09 09:07 | 1.4656 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9311 | 0
27416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TMFİDER: FİDER 5KÖK: SIZMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:40 | 2016-05-09 09:26 | 1.7739 | 4 | 250 | 0 | 0 | 7.0956 | 443.4722 | 0 | 0
27418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: KONAKLI 2. HAT 4. KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR 20-27 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:49 | 2016-05-09 09:20 | 1.5239 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4.5717 | 0 | 59.4317 | 0
27419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAŞARLAR HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 07:14 | 2016-05-09 07:56 | 0.69472 | 0 | 873 | 122 | 0 | 0 | 606.4925 | 84.7561 | 0
27421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAJDARLIKKÖK ÇIKIŞI: BAJDARLIK ÇIKIŞI 3. ŞAHIS HAT BAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 08:04 | 2016-05-09 09:41 | 1.6092 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.6092 | 0 | 3.2183 | 0
27422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: KARAATLI AYDINLATMA KÖK ÇIKIŞI: KARAATLI SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 08:05 | 2016-05-09 12:09 | 4.0689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97.6533 | 0
27423 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:10 | 2016-05-09 15:56 | 7.7683 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 380.6483 | 0 | 0
27425 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: SARACOĞLU DM TR: SARACOĞLI 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:14 | 2016-05-09 16:10 | 7.9347 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 404.6708 | 0 | 0
27429 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17DM: YENI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 08:22 | 2016-05-09 08:42 | 0.33 | 12 | 3399 | 0 | 17 | 3.96 | 1121.67 | 0 | 5.61
27430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR / ALACASAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:24 | 2016-05-09 12:09 | 3.7522 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 277.6644
27431 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:27 | 2016-05-09 13:00 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
27434 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS61TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:29 | 2016-05-09 13:56 | 5.4528 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1025.1222
27438 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS62 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:34 | 2016-05-09 14:03 | 5.4789 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 679.3822
27439 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 08:33 | 2016-05-09 10:39 | 2.0972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.9444 | 0 | 0
27440 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS63 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:36 | 2016-05-09 13:00 | 4.3931 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 931.3278
27441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:36 | 2016-05-09 14:18 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 616.14
27443 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:39 | 2016-05-09 18:11 | 9.5372 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 267.0422
27445 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:41 | 2016-05-09 13:32 | 4.8444 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 813.8667
27448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17DM: BEYSEHIR YENI DMTR: EYLIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 08:48 | 2016-05-09 09:09 | 0.35667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
27450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 08:48 | 2016-05-09 09:14 | 0.42806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0 | 0
27455 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1-2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 08:46 | 2016-05-09 18:08 | 9.3656 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1489.1233
27462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TARÇIN TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 09:04 | 2016-05-09 12:43 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.89
27465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:07 | 2016-05-09 09:24 | 0.28306 | 12 | 4952 | 0 | 0 | 3.3967 | 1401.6911 | 0 | 0
27466 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: SEYMENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 09:10 | 2016-05-09 14:00 | 4.8306 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 280.1722
27468 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: LALEBAHÇEDM: DM19TR: KARAHÜYÜK 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 09:11 | 2016-05-09 15:19 | 6.1272 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 673.9944 | 0 | 0
27471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKER MURAT 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:12 | 2016-05-09 09:48 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
27474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: HACIHALILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:04 | 2016-05-09 09:58 | 0.90194 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 4.5097 | 129.88
27480 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1TR: OZKONAK16 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:14 | 2016-05-09 10:26 | 1.2003 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64.815 | 0 | 0
27481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 09:19 | 2016-05-09 11:03 | 1.7372 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.635 | 0 | 0
27482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 09:18 | 2016-05-09 13:43 | 4.4172 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 318.04 | 1104.3056
27484 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GÖKHÜYÜK 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:19 | 2016-05-09 11:31 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3867
27486 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMKÖK ÇIKIŞI: KADINHANI TR8 TR: KADINHANI TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:21 | 2016-05-09 10:16 | 0.92 | 0 | 267 | 13 | 7 | 0 | 245.64 | 11.96 | 6.44
27488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:27 | 2016-05-09 10:01 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0
27489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-2KÖK: İM-3KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLBURÇ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:27 | 2016-05-09 09:56 | 0.48306 | 0 | 15 | 46 | 1703 | 0 | 7.2458 | 22.2206 | 822.6436
27490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:26 | 2016-05-09 09:58 | 0.52917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.6958 | 0 | 0
27491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32TR: KARAPINAR TR35/A | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:28 | 2016-05-09 10:31 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.4553
27493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B17 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:25 | 2016-05-09 13:42 | 4.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0
27494 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:26 | 2016-05-09 11:06 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0
27503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-16 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:41 | 2016-05-09 10:02 | 0.3575 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 156.9425 | 0 | 0
27513 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ŞEYHLER TR/2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:48 | 2016-05-09 13:44 | 3.9322 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 625.2233
27516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK ÇIKIŞI: ŞEYHÖMERLİ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:50 | 2016-05-09 11:14 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 352.24
27523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:30 | 2016-05-09 09:58 | 0.46472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.1533 | 0 | 0
27528 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11DM: BOZKIRKÖK: HİSARLIK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:54 | 2016-05-09 16:10 | 6.2714 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 | 25.0856 | 928.1656
27530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:41 | 2016-05-09 14:12 | 4.5189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1889 | 0 | 0
27533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMKÖK: KURUGOL KOKTR: PINARKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 10:00 | 2016-05-09 15:16 | 5.2633 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 431.5933
27534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 10:00 | 2016-05-09 11:36 | 1.5942 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.4775 | 0 | 0
27536 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KUCUKTEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 10:01 | 2016-05-09 12:37 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 161.665
27538 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:04 | 2016-05-09 19:16 | 9.1997 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 18.3994 | 367.9889 | 9.1997
27545 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YENIKOY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:12 | 2016-05-09 11:03 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
27547 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMKÖK: YENİCEOBA TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:11 | 2016-05-09 10:36 | 0.42056 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.42056 | 20.1867 | 0 | 0
27552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 10:25 | 2016-05-09 15:32 | 5.1247 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 333.1069 | 0 | 0
27563 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:37 | 2016-05-09 11:04 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4544
27567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:29 | 2016-05-09 11:53 | 1.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0 | 0
27570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:43 | 2016-05-09 11:19 | 0.60583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.5108 | 0 | 0
27576 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA BOYALI YOLU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:44 | 2016-05-09 12:15 | 1.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0
27577 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ZİNCİRLİ KÖKKÖK: ZİNCİRLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ZİNCİRLİ YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:49 | 2016-05-09 14:40 | 3.8478 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.5856 | 0
27582 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANİYE TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 09:48 | 2016-05-09 10:54 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0
27586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:39 | 2016-05-09 11:56 | 1.2856 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.8544 | 0
27589 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 11:02 | 2016-05-09 12:47 | 1.7525 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.3675 | 0 | 0
27594 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 10:08 | 2016-05-09 11:09 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
27598 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:04 | 2016-05-09 11:21 | 0.28472 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 39.0069 | 0 | 0
27604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BEYLERCE KÖKKÖK ÇIKIŞI: OKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:03 | 2016-05-09 13:29 | 2.4397 | 2 | 874 | 0 | 0 | 4.8794 | 2132.3172 | 0 | 0
27608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:20 | 2016-05-09 12:00 | 0.67111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67111 | 0 | 0
27609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YENİKENT TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇİFTEKUYU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:05 | 2016-05-09 12:40 | 1.5806 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 79.0278 | 31.6111
27613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: UÇAN KABİNKÖK ÇIKIŞI: AĞCAŞAR SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:16 | 2016-05-09 12:55 | 1.6483 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135.1633 | 0
27619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAKYAYLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:32 | 2016-05-09 13:25 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0
27624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇAĞLAYAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:15 | 2016-05-09 13:30 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.8375
27626 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:34 | 2016-05-09 16:58 | 5.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3983 | 0 | 0
27635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:50 | 2016-05-09 13:32 | 1.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0
27646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-95A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:01 | 2016-05-09 13:09 | 1.1308 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 231.8208 | 0 | 0
27647 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:02 | 2016-05-09 12:28 | 0.42806 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 51.3667 | 0 | 0
27649 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 11:45 | 2016-05-09 12:37 | 0.86667 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0
27655 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KAMISLIOZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:14 | 2016-05-09 14:10 | 1.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0
27658 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:18 | 2016-05-09 15:29 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833
27663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17KÖK: UZUMLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: UZUMLU TR 2-ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:27 | 2016-05-09 13:26 | 0.97694 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1563.1111 | 0 | 0
27664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR3-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:29 | 2016-05-09 13:15 | 0.76833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0 | 0 | 0
27668 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TEKMEZAR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:16 | 2016-05-09 14:40 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4044
27671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: TASKALE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:37 | 2016-05-09 13:25 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 76.2639
27674 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: MÜFTÜLÜKKÖK: MÜFTÜLÜKKÖK ÇIKIŞI: DÖLEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 12:44 | 2016-05-09 13:42 | 0.96611 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 16.4239 | 24.1528
27679 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM26TR: HARMANCIK 19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 12:52 | 2016-05-09 13:59 | 1.1172 | 0 | 0 | 27 | 228 | 0 | 0 | 30.165 | 254.7267
27685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-18KÖK: YEŞİLDAG KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLDAG CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 12:58 | 2016-05-09 16:00 | 3.0283 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12.1133 | 581.44 | 0 | 0
27693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 13:07 | 2016-05-09 15:00 | 1.8836 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.9264 | 0 | 0
27696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:12 | 2016-05-09 14:37 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0
27699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR18 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:15 | 2016-05-09 14:28 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0
27701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİOVA DMKÖK ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:16 | 2016-05-09 20:35 | 7.325 | 12 | 3 | 161 | 15 | 87.9 | 21.975 | 1179.325 | 109.875
27708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:21 | 2016-05-09 14:44 | 1.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0
27713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESENTEPE59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:23 | 2016-05-09 13:39 | 0.26194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17.0264 | 0 | 0
27716 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BOZKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:30 | 2016-05-09 14:16 | 0.77139 | 7 | 1011 | 7 | 165 | 5.3997 | 779.8742 | 5.3997 | 127.2792
27722 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:43 | 2016-05-09 16:12 | 2.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4869
27728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:49 | 2016-05-09 14:17 | 0.47056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8817 | 0 | 0
27731 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: I.USTA EVI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:53 | 2016-05-09 14:15 | 0.36639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0
27734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:49 | 2016-05-09 15:36 | 1.7808 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.2742 | 0 | 0
27738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:55 | 2016-05-09 14:36 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68833
27740 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: SEYMENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 14:00 | 2016-05-09 18:18 | 4.2947 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171.7889
27745 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KARAKIZALAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 14:06 | 2016-05-09 17:36 | 3.5081 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 245.5639
27750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BAHCELİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:06 | 2016-05-09 15:28 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.8978
27752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:08 | 2016-05-09 14:26 | 0.29444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.5944 | 0 | 0
27753 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:05 | 2016-05-09 17:29 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0
27760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BÜYÜKDEDE KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 14:22 | 2016-05-09 18:26 | 4.0731 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 183.2875
27761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 4 KÖK: KÜÇÜK KARTAL KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:23 | 2016-05-09 15:29 | 1.1019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4078 | 0
27762 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:23 | 2016-05-09 14:48 | 0.41472 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32.3483 | 0 | 0
27767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/31 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:25 | 2016-05-09 14:43 | 0.29917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 51.7558 | 0 | 0
27780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MURTAZA TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:33 | 2016-05-09 17:30 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 212
27785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:38 | 2016-05-09 16:50 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.4183
27787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:38 | 2016-05-09 15:05 | 0.44417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.4392 | 0 | 0
27788 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GORUNMEZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:43 | 2016-05-09 16:21 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6314
27799 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:51 | 2016-05-09 15:55 | 1.0636 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1608.18 | 0 | 0
27804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1615TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:55 | 2016-05-09 17:15 | 2.3278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6056 | 0 | 0
27807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:59 | 2016-05-09 15:50 | 0.84333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 0
27808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:58 | 2016-05-09 17:11 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4394
27810 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2KÖK: EŞENLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAGCILAR HAT BASI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 15:03 | 2016-05-09 18:30 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 459.1456
27811 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: KUZÖREN KÖK KÖK ÇIKIŞI: KUZÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 15:04 | 2016-05-09 18:30 | 3.4342 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2118.8808 | 0 | 0
27815 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-10KÖK: KURANCILI KOKTR: KURANCILI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:06 | 2016-05-09 16:09 | 1.0528 | 12 | 3998 | 46 | 2390 | 12.6333 | 4209.0056 | 48.4278 | 2516.1389
27819 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:03 | 2016-05-09 15:22 | 1.3194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.9444 | 0 | 0
27821 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR-1 | AG - DİREK YIKILMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:06 | 2016-05-09 23:34 | 8.4686 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 982.3589 | 0 | 0
27822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: SARIKABİNKÖK ÇIKIŞI: KARADAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:08 | 2016-05-09 18:59 | 3.8456 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 373.0189 | 0
27823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 15:11 | 2016-05-09 18:00 | 2.8225 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 392.3275 | 0 | 0
27824 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YASSIOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 14:15 | 2016-05-09 17:24 | 3.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1631 | 0 | 0
27842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI SULAMA KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:26 | 2016-05-09 18:49 | 3.3764 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 256.6056 | 3.3764
27843 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMKÖK: KURUGOL KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINTR: ALTINYAZI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 15:30 | 2016-05-09 17:39 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 175.9583
27844 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: MEVLÜTLÜ KOPARATİF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 13:14 | 2016-05-09 15:41 | 2.4506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4506 | 0
27849 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAŞ14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:28 | 2016-05-09 15:58 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 0 | 0
27856 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GÜVERCİNLİK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 15:37 | 2016-05-09 20:19 | 4.7011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.0222 | 0 | 0
27869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:36 | 2016-05-09 17:22 | 1.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0
27874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: DINEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:53 | 2016-05-09 17:43 | 1.8322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0
27877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:58 | 2016-05-09 18:44 | 2.7608 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.7817 | 0 | 0
27884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:41 | 2016-05-09 18:01 | 2.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3331 | 0 | 0
27894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 16:11 | 2016-05-09 17:26 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.485
27896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:12 | 2016-05-09 17:24 | 1.2022 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.2689 | 0 | 0
27900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: AKVIRANTR: AKVIRAN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:17 | 2016-05-09 17:38 | 1.3447 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 16.1367 | 43.0311
27901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:19 | 2016-05-09 17:57 | 1.6353 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 107.9283 | 0 | 0
27908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ÇİÇEKDAĞ TR-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:28 | 2016-05-09 17:43 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
27911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:32 | 2016-05-09 17:19 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.8444
27917 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:35 | 2016-05-09 18:27 | 1.8622 | 0 | 0 | 9 | 379 | 0 | 0 | 16.76 | 705.7822
27924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:41 | 2016-05-09 18:30 | 1.8119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8119 | 0 | 0
27927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAHISAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:50 | 2016-05-09 17:56 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0931
27928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:24 | 2016-05-09 18:44 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3328
27931 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: ARASÖĞÜT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 15:55 | 2016-05-09 17:00 | 1.0775 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.72 | 0 | 0
27935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD 3-11DM: DM01 TR 01TR: NEVSEHIR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:41 | 2016-05-09 17:10 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 123.7169
27938 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: TEPEKENT TR: DİZEL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:54 | 2016-05-09 17:45 | 0.84944 | 0 | 120 | 15 | 350 | 0 | 101.9333 | 12.7417 | 297.3056
27944 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: TR6 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:54 | 2016-05-09 17:15 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
27949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: BEREKEKÖK ÇIKIŞI: BEREKETR: KARACAÖREN HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 17:00 | 2016-05-09 18:43 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.1994
27952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: HASANBOGAF-8KÖK: SÜRGÜÇ KÖK DEN KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR CIKISI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:59 | 2016-05-09 19:27 | 2.4683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4683 | 0
27955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 16:58 | 2016-05-09 18:05 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
27962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 E5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 17:11 | 2016-05-09 18:40 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
27968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TMFİDER: KILBASANKÖK: BOYALITEPEKÖK ÇIKIŞI: CIGILTR: SAFFET BİLGİÇ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 17:23 | 2016-05-09 18:39 | 1.2603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0
27973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KÖRPINAR TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 17:21 | 2016-05-09 18:24 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.0667
27974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 17:28 | 2016-05-09 18:27 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
27994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 17:56 | 2016-05-09 21:33 | 3.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6086 | 0 | 0
27998 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:05 | 2016-05-09 19:18 | 1.21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0
27999 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 18:14 | 2016-05-09 19:00 | 0.76167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 94.4467 | 0 | 0
28000 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:17 | 2016-05-09 20:06 | 1.8236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.0625 | 0 | 0
28005 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR10 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:23 | 2016-05-09 19:05 | 0.69833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0
28006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:23 | 2016-05-09 19:01 | 0.63222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0
28008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60602 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:27 | 2016-05-09 19:13 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
28013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:37 | 2016-05-09 20:02 | 1.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0
28014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BİLEZİKLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:41 | 2016-05-09 19:25 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.395
28018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:48 | 2016-05-09 19:48 | 0.99361 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.6997 | 0 | 0
28019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:52 | 2016-05-09 19:28 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
28020 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:54 | 2016-05-09 19:29 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
28021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIŞ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:03 | 2016-05-09 19:52 | 0.81917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4683 | 0 | 0
28023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:04 | 2016-05-09 19:48 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
28027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:10 | 2016-05-09 20:27 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0
28030 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: MAHMUTLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 18:50 | 2016-05-09 20:34 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3778
28033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:18 | 2016-05-09 22:27 | 3.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 0 | 0
28034 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HALAÇ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:19 | 2016-05-09 20:12 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4508
28035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:17 | 2016-05-09 21:08 | 1.8492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4917 | 0 | 0
28036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MURADİYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:21 | 2016-05-09 19:53 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.8917
28037 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:20 | 2016-05-09 20:06 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
28041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:24 | 2016-05-09 21:11 | 1.7783 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 72.9117 | 0 | 0
28042 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:26 | 2016-05-09 19:53 | 0.44278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 0 | 0
28045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:39 | 2016-05-09 20:24 | 0.74194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194 | 0 | 0
28046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:42 | 2016-05-09 22:29 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
28050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 2.4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:28 | 2016-05-09 19:50 | 0.3675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0
28051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:48 | 2016-05-09 21:43 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.2683
28054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:49 | 2016-05-09 21:55 | 2.1067 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.7067 | 0 | 0
28057 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:37 | 2016-05-09 20:01 | 0.39667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.1233 | 0 | 0
28058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:57 | 2016-05-09 22:03 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.0933
28059 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 19:58 | 2016-05-09 21:31 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.15
28062 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KÖSEFAKILI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:01 | 2016-05-09 21:55 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.375
28063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:07 | 2016-05-09 21:32 | 1.4239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9672 | 0 | 0
28066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:12 | 2016-05-09 21:06 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7978
28067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1İM: İM2KÖK: NİĞDE İM-2KÖK ÇIKIŞI: TR 2/29-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:15 | 2016-05-09 21:35 | 1.3383 | 16 | 5433 | 6 | 1961 | 21.4133 | 7271.165 | 8.03 | 2624.4717
28070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:17 | 2016-05-09 21:06 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194 | 0 | 0
28073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:26 | 2016-05-09 22:08 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6931
28075 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:30 | 2016-05-09 21:11 | 0.67667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
28078 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:32 | 2016-05-09 21:50 | 1.3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0
28081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:30 | 2016-05-09 20:56 | 0.42833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0
28084 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GÜVERCİNLİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:40 | 2016-05-09 22:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9967
28085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 9KÖK: PINARBAŞI KÖK 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-09 20:45 | 2016-05-09 21:25 | 0.66528 | 0 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 9.9792 | 53.2222
28093 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 20:54 | 2016-05-10 00:03 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125.9444
28097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 21:09 | 2016-05-09 22:30 | 1.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0
28103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2DM: SARAYÖNÜ DMDM ÇIKIŞI: İÇMESUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 21:35 | 2016-05-09 22:45 | 1.1686 | 0 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 | 15.1919 | 132.0531
28107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 21:52 | 2016-05-09 22:10 | 0.30639 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.1747 | 0 | 0
28111 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISIKÖK: KÖMÜŞİNİ CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 21:55 | 2016-05-09 23:07 | 1.205 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.205 | 120.5
28113 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 21:58 | 2016-05-09 22:26 | 0.47444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47444 | 0 | 0
28116 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR75 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 22:08 | 2016-05-09 22:51 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
28119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 22:23 | 2016-05-09 23:26 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581
28120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 22:08 | 2016-05-09 22:43 | 0.5775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6625 | 0 | 0
28121 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 22:10 | 2016-05-09 23:20 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
28124 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GÜZELYURT TR12 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 22:24 | 2016-05-09 23:25 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
28129 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PIRALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 23:10 | 2016-05-09 23:49 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 0 | 0
28130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-09 21:47 | 2016-05-09 23:17 | 1.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0
28131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 23:24 | 2016-05-10 00:08 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
28132 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-09 23:27 | 2016-05-10 00:03 | 0.60111 | 12 | 514 | 43 | 10 | 7.2133 | 308.9711 | 25.8478 | 6.0111
28135 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: TEPEKENT TR: TOPRAKSARNIÇ 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 00:22 | 2016-05-10 00:49 | 0.45306 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 61.1625 | 0 | 0
28137 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 00:43 | 2016-05-10 02:06 | 1.3908 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.2075 | 0 | 0
28141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMİM ÇIKIŞI: FD 4KÖK: TATLARIN GIRIS KOKKÖK ÇIKIŞI: TATLARIN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 03:48 | 2016-05-10 04:32 | 0.73389 | 0 | 0 | 29 | 331 | 0 | 0 | 21.2828 | 242.9172
28142 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5TR: SARILAR12TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 05:18 | 2016-05-10 06:09 | 0.84583 | 0 | 0 | 15 | 216 | 0 | 0 | 12.6875 | 182.7
28143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 05:38 | 2016-05-10 06:49 | 1.1897 | 13 | 3361 | 8 | 0 | 15.4664 | 3998.6564 | 9.5178 | 0
28144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2DM: SARAYÖNÜ DMDM ÇIKIŞI: İÇMESUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 05:46 | 2016-05-10 06:02 | 0.26583 | 0 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 | 3.4558 | 30.0392
28145 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAĞLARİÇİ TR 32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 05:56 | 2016-05-10 06:42 | 0.76056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.8167 | 0 | 0
28146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 06:31 | 2016-05-10 10:01 | 3.4989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.9778
28147 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSATDM ÇIKIŞI: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 06:39 | 2016-05-10 07:18 | 0.65806 | 3 | 557 | 108 | 1078 | 1.9742 | 366.5369 | 71.07 | 709.3839
28150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: BAĞLIKÖK ÇIKIŞI: AKHİSARTR: KARATAŞ TR-1, TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 06:43 | 2016-05-10 09:08 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 108.725
28151 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAMAÇ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 06:58 | 2016-05-10 08:40 | 1.6992 | 0 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 15.2925 | 141.0308
28154 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERKÖK: HARMANALTI KOKTR: HÜSEYİNLİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 07:12 | 2016-05-10 08:21 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.6842
28155 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 06:32 | 2016-05-10 08:28 | 1.9406 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.8706 | 0 | 0
28157 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 07:26 | 2016-05-10 09:29 | 2.0519 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.5583 | 0 | 0 | 0
28160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 07:30 | 2016-05-10 09:41 | 2.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 0 | 0
28161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 07:20 | 2016-05-10 08:57 | 1.6111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
28164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMELİ SL TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:02 | 2016-05-10 10:52 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4892
28168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 08:12 | 2016-05-10 10:27 | 2.2542 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.4208 | 0 | 0
28169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: DOĞUŞ FİDERİTR: FETİH 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 08:14 | 2016-05-10 17:01 | 8.785 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3953.25 | 0 | 0
28171 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:15 | 2016-05-10 09:29 | 1.2264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9431 | 0 | 0
28173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11DM: PINARBAŞIDM ÇIKIŞI: ZAFERİYE | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:16 | 2016-05-10 10:43 | 2.4447 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.4522 | 0
28176 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 08:16 | 2016-05-10 11:34 | 3.2978 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
28177 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 08:22 | 2016-05-10 15:32 | 7.1706 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 451.745 | 0 | 0
28180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71DM ÇIKIŞI: TR1-63TR: TR1-63 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:23 | 2016-05-10 08:44 | 0.3425 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.685 | 16.0975 | 0 | 0
28182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:27 | 2016-05-10 10:05 | 1.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0
28183 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-41 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 08:30 | 2016-05-10 12:34 | 4.0622 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 930.2489
28185 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:31 | 2016-05-10 09:10 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
28189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:35 | 2016-05-10 12:00 | 3.4181 | 0 | 2701 | 0 | 70 | 0 | 9232.1681 | 0 | 239.2639
28191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: BURSAL TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:36 | 2016-05-10 10:44 | 2.1397 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8.5589 | 29.9561
28202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:46 | 2016-05-10 10:59 | 2.2214 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.0994 | 0 | 0
28203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: MERKEZ TR 2/28 KÖK ÇIKIŞI: TR 2/28-FTR: TR/2-28-F | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:44 | 2016-05-10 09:48 | 1.0678 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.6267 | 0 | 0
28205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR23 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:47 | 2016-05-10 09:43 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
28206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BÜYÜKDEDE KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 08:53 | 2016-05-10 17:26 | 8.5533 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 342.1333
28208 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:26 | 2016-05-10 09:05 | 0.65028 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 0 | 0
28213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:00 | 2016-05-10 11:12 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.5844
28214 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ARMUTLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:00 | 2016-05-10 14:00 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.9611
28215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR/1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:59 | 2016-05-10 13:07 | 4.1311 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 582.4867 | 0 | 0
28226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:08 | 2016-05-10 13:05 | 3.9567 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 154.31
28229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DMDM ÇIKIŞI: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: AKÇALAR MOD.KÖK ÇIKIŞI: GEVREKLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:11 | 2016-05-10 13:40 | 4.4903 | 2 | 1868 | 5 | 478 | 8.9806 | 8387.8389 | 22.4514 | 2146.3528
28231 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:10 | 2016-05-10 09:39 | 0.475 | 0 | 1496 | 19 | 0 | 0 | 710.6 | 9.025 | 0
28233 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6KÖK: TURSUNLU MODÜLER KÖK ÇIKIŞI: KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 08:49 | 2016-05-10 10:07 | 1.2983 | 0 | 156 | 14 | 0 | 0 | 202.54 | 18.1767 | 0
28234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: GOZTEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:14 | 2016-05-10 10:07 | 0.89028 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.5986 | 0
28236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVŞANCUKURU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:13 | 2016-05-10 10:34 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3478
28240 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:15 | 2016-05-10 10:45 | 1.4936 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.9233 | 0
28241 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:20 | 2016-05-10 12:24 | 3.0683 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 88.9817 | 0 | 0
28242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR SEÇİLMİŞLER TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:17 | 2016-05-10 11:57 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.92
28243 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:23 | 2016-05-10 10:39 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
28244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GÜVERCİNLİK TR1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:20 | 2016-05-10 13:32 | 4.2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.0333
28247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: 3.HAT 5.KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR 18-32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:25 | 2016-05-10 11:58 | 2.5569 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.7083 | 0
28251 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:26 | 2016-05-10 12:37 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 497.0767
28253 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:32 | 2016-05-10 10:00 | 0.45889 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0
28254 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:23 | 2016-05-10 10:50 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4497
28255 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENI MOBILYACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:14 | 2016-05-10 09:59 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
28258 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:35 | 2016-05-10 10:35 | 0.99389 | 204 | 4798 | 282 | 4156 | 202.7533 | 4768.6789 | 280.2767 | 4130.6022
28260 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:34 | 2016-05-10 11:41 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
28265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:21 | 2016-05-10 12:43 | 3.3736 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 347.4819 | 0 | 0
28266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:39 | 2016-05-10 10:41 | 1.0403 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
28275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:52 | 2016-05-10 15:59 | 6.1122 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1234.6689 | 0 | 0
28276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:56 | 2016-05-10 11:40 | 1.7406 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 419.4739 | 0 | 0
28277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:55 | 2016-05-10 11:02 | 1.1239 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 418.0867 | 0 | 0
28278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C6 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:49 | 2016-05-10 10:44 | 0.91361 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 370.0125 | 0 | 0
28279 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:58 | 2016-05-10 11:17 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 231.7292
28280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 09:59 | 2016-05-10 11:57 | 1.9622 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 82.4133 | 10588.1511 | 786.8511 | 1928.8644
28281 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 10:00 | 2016-05-10 15:06 | 5.0983 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 377.2767
28287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR2.27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:27 | 2016-05-10 10:10 | 0.72167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 0
28295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YENİKENT TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: CÜLLE HACI HASANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 09:59 | 2016-05-10 12:32 | 2.5506 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 12.7528 | 408.0889
28299 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU SULAMA KABİNİKÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:03 | 2016-05-10 10:46 | 0.71278 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.2133 | 0
28300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: OSMANKUYUSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: CEMAL YUMUŞAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 10:16 | 2016-05-10 11:32 | 1.2683 | 0 | 0 | 17 | 57 | 0 | 0 | 21.5617 | 72.295
28301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHÜYÜGÜ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:20 | 2016-05-10 11:32 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1961
28304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 10:23 | 2016-05-10 11:27 | 1.0608 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1825 | 0
28308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICAÇİFTLİK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 10:26 | 2016-05-10 10:59 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.94
28309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:28 | 2016-05-10 11:57 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0
28314 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEMİRKAZIK KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI TR: ÇUKURBAĞ TR-7 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:27 | 2016-05-10 11:11 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4522
28315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:31 | 2016-05-10 11:40 | 1.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0
28317 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 36 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:33 | 2016-05-10 10:59 | 0.42972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42972 | 0 | 0
28330 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PIREBI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:26 | 2016-05-10 12:58 | 2.5361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 253.6111 | 0 | 0
28331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:29 | 2016-05-10 13:58 | 3.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4861 | 0 | 0
28333 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖKPINAR KÖK1 KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:42 | 2016-05-10 13:08 | 2.4342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7367 | 0
28335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71 DM ÇIKIŞI: TR1-60TR: TR1-58 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:07 | 2016-05-10 11:26 | 0.32306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32306 | 0 | 0 | 0
28343 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:50 | 2016-05-10 12:48 | 1.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9717 | 0 | 0
28345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:13 | 2016-05-10 13:03 | 1.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0
28353 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 10:42 | 2016-05-10 11:35 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
28355 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:37 | 2016-05-10 13:26 | 1.8222 | 204 | 4798 | 282 | 4156 | 371.7333 | 8743.0222 | 513.8667 | 7573.1556
28356 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ÇANAKÇI MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:43 | 2016-05-10 12:38 | 0.91 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.82 | 28.21
28358 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: YEŞİLHAT KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: B KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:26 | 2016-05-10 11:49 | 0.38278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9139 | 0
28364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:55 | 2016-05-10 14:24 | 2.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4831 | 0 | 0
28369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU TR 12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:57 | 2016-05-10 12:39 | 0.69861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69861 | 0 | 0
28374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:57 | 2016-05-10 12:31 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917
28388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 12:20 | 2016-05-10 13:54 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 116.1389
28391 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZUÖREN TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 12:10 | 2016-05-10 12:44 | 0.57111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57111 | 0 | 0
28397 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR/10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 12:44 | 2016-05-10 14:06 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
28403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-72 ALAYBEYOGLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 13:01 | 2016-05-10 14:23 | 1.3614 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 262.7481 | 0 | 0
28404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 13:02 | 2016-05-10 17:27 | 4.42 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 411.06 | 0 | 0
28407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 13:05 | 2016-05-10 18:20 | 5.2561 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.3539
28410 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 12:56 | 2016-05-10 13:49 | 0.87833 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.43 | 0
28415 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: UĞURLAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 11:21 | 2016-05-10 13:21 | 2.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 0
28420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:29 | 2016-05-10 15:40 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1786
28422 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: TURGUT KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 12:34 | 2016-05-10 14:20 | 1.7614 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 590.0653 | 0 | 0
28424 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: HUYUKLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 13:29 | 2016-05-10 13:48 | 0.30944 | 25 | 154 | 0 | 0 | 7.7361 | 47.6544 | 0 | 0
28425 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:30 | 2016-05-10 15:30 | 1.9922 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0 | 0
28427 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: FİDER 9KÖK: BOR TR/38KÖK ÇIKIŞI: TR/50 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:38 | 2016-05-10 14:28 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 183.3944
28430 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: KARAAGAC KOK KÖK ÇIKIŞI: ANBAR TR: ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:41 | 2016-05-10 14:11 | 0.49389 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 11.3594 | 172.8611
28436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2DM: NEVSEHIR DM16 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:46 | 2016-05-10 14:11 | 0.41111 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 1212.7778 | 0 | 0
28441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 13:51 | 2016-05-10 18:58 | 5.1208 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1024.1667 | 0 | 0
28443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR57 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:55 | 2016-05-10 14:55 | 0.99833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99833 | 0 | 0
28445 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AYVALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 14:00 | 2016-05-10 20:04 | 6.0619 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 484.9556
28447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 14:03 | 2016-05-10 15:18 | 1.2531 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.3875 | 0 | 0
28448 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 14:06 | 2016-05-10 18:30 | 4.3981 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.5533
28450 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:06 | 2016-05-10 15:08 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0
28454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:00 | 2016-05-10 15:28 | 1.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0
28461 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ÖRENBOYALI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:15 | 2016-05-10 14:38 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37833
28467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-6KÖK: SEÇME DMKÖK ÇIKIŞI: HATUNSARAY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 14:32 | 2016-05-10 14:57 | 0.42083 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 78.6958
28469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:26 | 2016-05-10 15:27 | 1.0161 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 1.0161 | 1153.2861 | 6.0967 | 14.2256
28470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:33 | 2016-05-10 15:47 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 91.5339
28473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: 2.HAT 7.KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR 57-65 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:57 | 2016-05-10 14:50 | 0.88028 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0
28476 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: ILGIN TM TR 28 KÖK ÇIKIŞI: TR 29 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:25 | 2016-05-10 14:43 | 0.29694 | 0 | 928 | 3 | 0 | 0 | 275.5644 | 0.89083 | 0
28480 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUKBURNAK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:33 | 2016-05-10 15:11 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0
28482 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU SULAMA KÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 13:42 | 2016-05-10 14:53 | 1.1844 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8533 | 0
28487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 14:51 | 2016-05-10 15:59 | 1.1356 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
28491 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 14:53 | 2016-05-10 16:34 | 1.6761 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 115.6517 | 0 | 0
28512 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:22 | 2016-05-10 16:11 | 0.82194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.7681 | 0 | 0
28515 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOÇYAZI TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:13 | 2016-05-10 15:54 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
28516 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: SIĞRAKLAR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 15:32 | 2016-05-10 17:07 | 1.5889 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 12.7111 | 166.8333
28521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1FİDER: FD9DM: NEVSEHIR DM15 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:36 | 2016-05-10 16:45 | 1.1539 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 27.6933 | 17.3083 | 0
28522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 CP-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:34 | 2016-05-10 17:51 | 2.2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5806 | 0 | 0
28525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:38 | 2016-05-10 17:14 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.2911
28531 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:42 | 2016-05-10 16:24 | 0.70556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70556 | 0 | 0
28541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 2DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: KONUKLARKÖK ÇIKIŞI: ESKİBEŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:01 | 2016-05-10 16:23 | 0.3675 | 3 | 548 | 0 | 0 | 1.1025 | 201.39 | 0 | 0
28543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:44 | 2016-05-10 16:33 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
28544 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YEŞİL HAT KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: A KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:44 | 2016-05-10 16:05 | 0.35111 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5111 | 0
28545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1025TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:06 | 2016-05-10 16:36 | 0.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0
28546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLIKASAP1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:25 | 2016-05-10 17:19 | 1.9011 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.6267 | 0 | 0
28550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:06 | 2016-05-10 17:42 | 1.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0
28552 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYATKÖK: SARNIÇ KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: AHMET SARIBAS VE ARK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:13 | 2016-05-10 17:01 | 0.80389 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.5672 | 0
28555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-4DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:16 | 2016-05-10 18:12 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 416.2042
28557 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: BADEMDERE KÖKKÖK ÇIKIŞI: EYNELLİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 16:17 | 2016-05-10 17:21 | 1.0586 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2.1172 | 486.9611
28561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:24 | 2016-05-10 17:50 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 106.2311
28565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 2DM: SARAYÖNÜ DMDM ÇIKIŞI: SANAYİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:29 | 2016-05-10 17:16 | 0.78111 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3.1244 | 19.5278 | 0 | 0
28566 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:30 | 2016-05-10 19:35 | 3.08 | 10 | 225 | 368 | 47 | 30.8 | 693 | 1133.44 | 144.76
28569 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: TURGUT KÖK KÖK ÇIKIŞI: TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 15:34 | 2016-05-10 16:34 | 0.99611 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 276.9189 | 0 | 0
28575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR-2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:38 | 2016-05-10 18:39 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0
28577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:39 | 2016-05-10 17:21 | 0.70306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70306 | 0 | 0
28586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SONGULLER TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:50 | 2016-05-10 21:40 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8311
28588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 B-P-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 16:48 | 2016-05-10 17:55 | 1.1197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0
28600 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELİSMAİLUŞAĞI KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:04 | 2016-05-10 18:26 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.2044
28604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BİLEZİKLİ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:05 | 2016-05-10 18:08 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3017
28618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:15 | 2016-05-10 18:08 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87528 | 0 | 0
28624 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-10 17:34 | 2016-05-10 18:00 | 0.43222 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 61.8078 | 0 | 0
28628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:29 | 2016-05-10 18:05 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0 | 0
28632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:39 | 2016-05-10 18:15 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611 | 0 | 0
28638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:44 | 2016-05-10 18:59 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0
28641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERKÖK: HASHÖYÜK KÖKTR: DULKADİRLİ KÖYÜ, İNLİ MURAT MEVKİİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:35 | 2016-05-10 19:11 | 1.5978 | 0 | 359 | 1 | 107 | 0 | 573.6022 | 1.5978 | 170.9622
28643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: PINARBASI KOK TR: BASKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:45 | 2016-05-10 19:47 | 2.0261 | 0 | 0 | 11 | 1072 | 0 | 0 | 22.2872 | 2171.9911
28647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-4 ÇUKURÇAYIRDM: TR1-31DM ÇIKIŞI: TR1-27 HIRLA ÇIKIŞITR: TR1-53A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:55 | 2016-05-10 18:43 | 0.79194 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0.79194 | 407.8514 | 0 | 0
28648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER KÖK: YENİYAYLA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:59 | 2016-05-10 18:32 | 0.54556 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31.0967 | 0
28649 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR-14 KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOZTEPE TR-15KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 17:57 | 2016-05-10 18:46 | 0.81 | 2 | 1339 | 0 | 0 | 1.62 | 1084.59 | 0 | 0
28651 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TEPECİK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:00 | 2016-05-10 19:57 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.575
28652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1181TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:05 | 2016-05-10 19:01 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
28655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: 2 NOLU DMDM ÇIKIŞI: 3 NOLU DMTR: TR3 (3 NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:03 | 2016-05-10 19:40 | 1.6244 | 0 | 13560 | 0 | 0 | 0 | 22027.4667 | 0 | 0
28657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:06 | 2016-05-10 19:11 | 1.0911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0
28659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:15 | 2016-05-10 18:57 | 0.69944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.3767 | 0 | 0
28660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: FİDER-5KÖK: ERBİŞİM KÖKTR: ÇADIRLIHACIYUSUF KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:02 | 2016-05-10 21:35 | 3.5428 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 3.5428 | 350.735
28666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: MERKEZ İÇME SUYU TR 30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:25 | 2016-05-10 18:46 | 0.35556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 0
28668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: KIRKOBAKÖK ÇIKIŞI: ÇERDİĞİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:26 | 2016-05-10 19:40 | 1.2303 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 50.4414 | 24.6056
28670 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:25 | 2016-05-10 19:59 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5692
28673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ALACA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAĞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:28 | 2016-05-10 19:21 | 0.87972 | 5 | 1753 | 9 | 2241 | 4.3986 | 1542.1531 | 7.9175 | 1971.4575
28674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESİDELİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKÇAĞIL ÇIKIŞITR: AKÇAĞIL KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:19 | 2016-05-10 19:57 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 290.7333
28675 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:28 | 2016-05-10 20:03 | 1.5803 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 109.0392 | 0 | 0
28676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGENKÖK: ESKİ ZENGEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:36 | 2016-05-10 19:07 | 0.52417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6692 | 0
28678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: TAŞPINARKÖK ÇIKIŞI: AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:40 | 2016-05-10 19:58 | 1.2917 | 0 | 0 | 15 | 400 | 0 | 0 | 19.375 | 516.6667
28679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:42 | 2016-05-10 19:27 | 0.75833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 76.5917 | 0 | 0
28683 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:48 | 2016-05-10 19:32 | 0.73139 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.7506 | 0 | 0
28684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 E-P-10 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:43 | 2016-05-10 19:47 | 1.0586 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7033 | 0 | 0
28686 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:40 | 2016-05-10 19:34 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472
28687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:50 | 2016-05-10 19:13 | 0.38222 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 373.0489 | 0 | 0
28688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:49 | 2016-05-10 20:37 | 1.8039 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 86.5867 | 0 | 0
28690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:47 | 2016-05-10 19:16 | 0.48972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.1403 | 0 | 0
28691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5TR: SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:34 | 2016-05-10 20:39 | 2.0914 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 2.0914 | 148.4886
28693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: HIDIRLIK ÇIKIŞITR: 3. ŞAHIS HATBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:56 | 2016-05-10 19:53 | 0.94583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583 | 0
28694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN RMOKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 18:58 | 2016-05-10 20:21 | 1.3858 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 254.9933 | 77.6067
28697 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:01 | 2016-05-10 20:49 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8008
28698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİTR17/A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:00 | 2016-05-10 20:55 | 1.91 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
28701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAT TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:05 | 2016-05-10 20:29 | 1.4039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0583 | 0 | 0
28702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOĞANTARLA TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:00 | 2016-05-10 21:39 | 2.6556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.4556 | 0 | 0
28706 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:14 | 2016-05-10 20:37 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.0917
28708 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:09 | 2016-05-10 20:18 | 1.1569 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 2291.9069 | 0 | 0
28711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 A-10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:15 | 2016-05-10 20:02 | 0.77639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77639 | 0 | 0
28712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:13 | 2016-05-10 20:08 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.9444
28714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:22 | 2016-05-10 22:10 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.8939
28716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:33 | 2016-05-10 19:55 | 0.36833 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.6817
28717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: KARGINKÖK ÇIKIŞI: ELMACIKTR: KARKIN TR-1 , TR-2 HAT BAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:31 | 2016-05-10 21:30 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.1806
28724 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:36 | 2016-05-10 20:39 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8042
28726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:33 | 2016-05-10 21:50 | 2.2844 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.1111 | 0 | 0
28727 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:33 | 2016-05-10 21:20 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7808
28729 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: CELEP BESKARDEŞLER MODULERKÖK ÇIKIŞI: CELEP ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:42 | 2016-05-10 21:27 | 1.7544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0
28734 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI-KUTBURUNTR: BASIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:48 | 2016-05-10 20:25 | 0.61833 | 4 | 182 | 76 | 652 | 2.4733 | 112.5367 | 46.9933 | 403.1533
28740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİMELİ TR2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:01 | 2016-05-10 21:15 | 1.2336 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 97.4553 | 0 | 0
28744 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECİK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:10 | 2016-05-10 21:40 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5072
28746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZÖREN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:12 | 2016-05-10 22:04 | 1.8664 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 89.5867 | 0 | 1.8664
28750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:49 | 2016-05-10 20:50 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0
28751 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:16 | 2016-05-10 20:57 | 0.68 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
28757 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SEVİNÇLİ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:16 | 2016-05-10 20:55 | 0.64194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194 | 0 | 0
28758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ESKİL TR15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:51 | 2016-05-10 22:02 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
28761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 CP-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:24 | 2016-05-10 21:18 | 0.90806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0
28762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: YENICEOBAKÖK ÇIKIŞI: YENICEOBA-APAKTR: YENICEOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:28 | 2016-05-10 21:07 | 0.65333 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 17.64 | 82.32
28764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:21 | 2016-05-10 21:44 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.5389
28766 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:34 | 2016-05-10 21:37 | 1.0453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.3583 | 0 | 0
28767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEGIN TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:37 | 2016-05-10 21:23 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
28768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:38 | 2016-05-10 20:58 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 0
28770 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANCALİ TR12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:44 | 2016-05-10 22:25 | 1.6842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0
28771 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:53 | 2016-05-10 22:47 | 1.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0 | 0
28772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: KANDİLDM ÇIKIŞI: KANDİL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:53 | 2016-05-10 22:32 | 1.6447 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 898.0183 | 0 | 0
28773 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:54 | 2016-05-10 21:57 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.8761
28776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:59 | 2016-05-10 21:50 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0 | 0
28777 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6TR: ÇELTİK TR 7 B1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 19:06 | 2016-05-10 21:07 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 | 0 | 0
28778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR29 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:59 | 2016-05-10 23:53 | 2.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 0 | 0
28781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: SAZLIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKONA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:06 | 2016-05-10 22:40 | 1.5631 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15.6306 | 78.1528 | 0 | 0
28785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖYKÖK: HIDIRLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞITR: ÖMERSALA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 20:58 | 2016-05-10 22:24 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.26
28787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: AKÇAYAZIKÖK ÇIKIŞI: SAZLIPINARTR: SAZLIPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:18 | 2016-05-10 22:30 | 1.2039 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 52.9711 | 286.5256
28789 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: HALILYURDU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:22 | 2016-05-10 22:13 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0767
28791 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN RMOKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:22 | 2016-05-10 22:23 | 1.0114 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 186.0956 | 56.6378
28792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:09 | 2016-05-10 22:23 | 1.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0
28794 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÜZÜMCÜ 20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:33 | 2016-05-10 22:20 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
28795 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:38 | 2016-05-10 21:57 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.875
28796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ÇANAKÇI MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: KOÇAK ÇIKIŞITR: KOÇAK HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:40 | 2016-05-10 23:19 | 1.6431 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3.2861 | 50.9347
28797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: BASKANIN HATTITR: SALIM YILMAZ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:42 | 2016-05-10 23:46 | 2.0614 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3069 | 0
28800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOĞANTARLA TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:55 | 2016-05-11 01:21 | 3.4372 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 79.0561 | 0 | 0
28801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:51 | 2016-05-10 23:48 | 1.9572 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88.075 | 0 | 0
28803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5TR: SIDIKLIİKİZAĞIL KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:58 | 2016-05-10 22:30 | 0.54111 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.54111 | 30.8433
28805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 22:08 | 2016-05-10 22:24 | 0.27 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 24.84 | 1.08 | 175.5
28810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 22:20 | 2016-05-10 23:15 | 0.92472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 0
28812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 CP-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 22:14 | 2016-05-10 23:39 | 1.4156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0
28817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: SAZLIPINAR TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 22:47 | 2016-05-11 00:29 | 1.7081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7081 | 0
28818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR66 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 22:41 | 2016-05-11 | 1.3122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0589 | 0 | 0
28822 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:33 | 2016-05-10 23:31 | 1.9744 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73.0544 | 0 | 0
28823 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 23:10 | 2016-05-10 23:41 | 0.51556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
28824 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOL İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 23:58 | 2016-05-11 01:29 | 1.5181 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 69.8306 | 0
28826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 00:06 | 2016-05-11 00:48 | 0.69278 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 121.9289 | 0 | 0
28828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 00:24 | 2016-05-11 02:06 | 1.6989 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 1.6989 | 1928.2389 | 10.1933 | 23.7844
28830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 21:51 | 2016-05-11 00:44 | 2.8808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8808 | 0 | 0
28832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 01:00 | 2016-05-11 01:41 | 0.68167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 0 | 0
28834 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YALBURT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-10 23:52 | 2016-05-11 01:33 | 1.6861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3722 | 0 | 0
28835 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖKPINAR KÖK2 KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-10 23:51 | 2016-05-11 01:50 | 1.9814 | 0 | 1123 | 4 | 0 | 0 | 2225.0997 | 7.9256 | 0
28836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 02:05 | 2016-05-11 02:59 | 0.90556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.6389 | 0 | 0
28837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 02:22 | 2016-05-11 03:27 | 1.0781 | 8 | 587 | 68 | 325 | 8.6244 | 632.8186 | 73.3078 | 350.3681
28839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: VAHABOBASITR: VAHABOBASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 03:16 | 2016-05-11 06:55 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 185.725
28840 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR 6 KÖK KÖK ÇIKIŞI: FİDER2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 03:24 | 2016-05-11 04:33 | 1.1492 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 14.9392 | 32.1767 | 0
28841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: BUHARADM: DM 11DM ÇIKIŞI: SİLLE AK 1TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 03:46 | 2016-05-11 04:56 | 1.1675 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0
28842 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: İNLİCE ÇIKIŞI KÖK: ÇAVUŞ MODÜLERKÖK ÇIKIŞI: ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 04:31 | 2016-05-11 05:12 | 0.67833 | 0 | 1 | 6 | 176 | 0 | 0.67833 | 4.07 | 119.3867
28844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 05:18 | 2016-05-11 06:05 | 0.77639 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 306.6736 | 0 | 0
28846 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 05:31 | 2016-05-11 05:49 | 0.29694 | 1457 | 18621 | 1023 | 17513 | 432.6481 | 5529.4025 | 303.7742 | 5200.3881
28847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8KÖK: KARGINYENICE KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGIN YENICETR: KARGINYENICE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 05:52 | 2016-05-11 08:22 | 2.5044 | 1 | 404 | 0 | 0 | 2.5044 | 1011.7956 | 0 | 0
28850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇAYIRLI TR-1 KÖK ÇIKIŞI: TR-3-4-5-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:15 | 2016-05-11 07:21 | 1.0936 | 0 | 330 | 0 | 4 | 0 | 360.8917 | 0 | 4.3744
28852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:21 | 2016-05-11 06:36 | 0.25611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25611 | 0 | 0
28853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:20 | 2016-05-11 08:20 | 1.9925 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 129.5125 | 687.4125
28857 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: MERKEZ TR 40KÖK ÇIKIŞI: TR 43 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 05:51 | 2016-05-11 06:40 | 0.81583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0
28859 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM06 TR01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:50 | 2016-05-11 07:33 | 0.71694 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 150.5583 | 0 | 0
28860 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1KÖK: HACIPİRLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: BİNA ÇELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:55 | 2016-05-11 07:23 | 0.47194 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.47194 | 8.0231
28861 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:57 | 2016-05-11 08:43 | 1.7656 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 0
28862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:58 | 2016-05-11 08:13 | 1.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0 | 0
28863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:41 | 2016-05-11 07:25 | 0.74056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.4761 | 0 | 0
28864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DAVULAGIL | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:45 | 2016-05-11 08:37 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.79
28866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11TR: ACIPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:09 | 2016-05-11 08:14 | 1.0819 | 0 | 1712 | 84 | 1607 | 0 | 1852.2889 | 90.8833 | 1738.6847
28867 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: AKSARAY TMFİDER: İNCESUKÖK: BAGIRSIKÖK ÇIKIŞI: KOLAK KÖKTR: PALALAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:12 | 2016-05-11 09:25 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5381
28868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: GÜNEŞLİ TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:05 | 2016-05-11 07:49 | 0.73556 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2978 | 0
28873 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: GÖÇÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:22 | 2016-05-11 10:56 | 3.5719 | 24 | 70 | 0 | 0 | 85.7267 | 250.0361 | 0 | 0
28874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: SAZLIPINAR TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:36 | 2016-05-11 09:35 | 1.9836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0
28876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: YUZBASIKÖK: YUZBASIKÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: BACANAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:46 | 2016-05-11 09:19 | 1.5567 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 24.9067 | 57.5967
28877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:45 | 2016-05-11 08:25 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0 | 0
28881 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:48 | 2016-05-11 09:06 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2975
28883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI ÖZEL SULAMALARKÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:55 | 2016-05-11 09:43 | 1.8028 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.8444 | 0
28886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN DAĞITIM RMOKÖK ÇIKIŞI: DAĞITIM ÖZEL ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:01 | 2016-05-11 10:43 | 2.6944 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 229.0278 | 0
28887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2DM: TR3 (3. NOLU DM)TR: TR3-21A SELALE EVLERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:01 | 2016-05-11 09:16 | 1.2428 | 3 | 293 | 0 | 0 | 3.7283 | 364.1339 | 0 | 0
28888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 2KÖK: DEĞİRMENKÖY KÖK-KÖK ÇIKIŞI: GÖLÇAYIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 07:47 | 2016-05-11 08:59 | 1.1961 | 0 | 503 | 11 | 467 | 0 | 601.6439 | 13.1572 | 558.5839
28891 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:17 | 2016-05-11 09:19 | 1.0378 | 40 | 0 | 2 | 0 | 41.5111 | 0 | 2.0756 | 0
28892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:16 | 2016-05-11 08:56 | 0.67111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.7778 | 0 | 0
28895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:22 | 2016-05-11 10:47 | 2.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0
28896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR-3-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:15 | 2016-05-11 17:55 | 9.6653 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1333.8083 | 0 | 0
28897 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BOZKÖY KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖTÜ YAYLA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:19 | 2016-05-11 17:56 | 9.6231 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 192.4611 | 0
28898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:22 | 2016-05-11 12:01 | 3.6539 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1107.1283 | 0 | 0
28899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM DM ÇIKIŞI: KARAKAVAK ÇIKIŞIKÖK: KAVAK KÖKTENKÖK ÇIKIŞI: KAVAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:24 | 2016-05-11 09:37 | 1.2222 | 0 | 328 | 0 | 4 | 0 | 400.8889 | 0 | 4.8889
28901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1-48 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:24 | 2016-05-11 18:55 | 10.5117 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 567.63
28902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: PINARBAŞIDM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:20 | 2016-05-11 09:36 | 1.2661 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 253.2222 | 0 | 0
28903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:30 | 2016-05-11 11:57 | 3.4481 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 231.0197 | 0 | 0
28906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:37 | 2016-05-11 12:00 | 3.3817 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 483.5783 | 0 | 0
28912 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OĞUZELİ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:40 | 2016-05-11 18:30 | 9.8322 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1474.8333 | 0 | 0
28918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13KÖK: ATATURK MAH. KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:48 | 2016-05-11 09:50 | 1.0339 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2711 | 0
28919 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİDM: TÜYAP DMDM ÇIKIŞI: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:58 | 2016-05-11 10:35 | 1.6192 | 40 | 140 | 0 | 0 | 64.7667 | 226.6833 | 0 | 0
28920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 08:58 | 2016-05-11 09:44 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
28921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-83 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:00 | 2016-05-11 11:40 | 2.6622 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.1644 | 0 | 0
28922 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:00 | 2016-05-11 12:00 | 2.9947 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 122.7836
28925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR/4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:03 | 2016-05-11 13:14 | 4.1864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1864
28928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BÜYÜKDEDE KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:05 | 2016-05-11 14:15 | 5.1689 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.3644
28931 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: 3. MÜŞTERİLER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:44 | 2016-05-11 09:11 | 2.4472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2361 | 0
28941 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMTR: AMBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:18 | 2016-05-11 10:52 | 1.56 | 0 | 0 | 23 | 530 | 0 | 0 | 35.88 | 826.8
28944 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:24 | 2016-05-11 15:40 | 6.2694 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 664.5611
28946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:25 | 2016-05-11 11:10 | 1.7428 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 420.0094 | 0 | 0
28952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1442TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:30 | 2016-05-11 10:01 | 0.52056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8083 | 0 | 0
28957 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:27 | 2016-05-11 10:32 | 1.0797 | 3 | 557 | 40 | 680 | 3.2392 | 601.4053 | 43.1889 | 734.2111
28958 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: BURUNAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:29 | 2016-05-11 10:19 | 0.83444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 0
28961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVŞEHİR DM10 TR16 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:31 | 2016-05-11 10:23 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86139 | 0 | 0
28962 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:30 | 2016-05-11 12:44 | 3.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2319 | 0 | 0
28963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:28 | 2016-05-11 10:18 | 0.82806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7647 | 0
28973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: MAHMUTLU KÖK KÖK ÇIKIŞI: KİTRELİ SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:49 | 2016-05-11 11:50 | 2.0208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0
28974 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖKPINAR KÖK2 KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞI | TRAFO ARIZASI - ABONE TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 06:44 | 2016-05-11 09:56 | 3.1961 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1767 | 0
28975 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:49 | 2016-05-11 10:11 | 0.37167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0
28978 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD10KÖK: ORGES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:49 | 2016-05-11 10:35 | 0.77139 | 21 | 1295 | 91 | 571 | 16.1992 | 998.9486 | 70.1964 | 440.4631
28981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ŞEHİR -FDR.NO:6İM: İM 1300İM ÇIKIŞI: TR 1512 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:55 | 2016-05-11 11:39 | 1.7378 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 364.9333 | 0 | 0
28985 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİRKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:47 | 2016-05-11 11:06 | 1.3139 | 0 | 543 | 13 | 0 | 0 | 713.4417 | 17.0806 | 0
28988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ŞEHİR -FDR.NO:6İM: İM 1300İM ÇIKIŞI: TR 1512 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 09:58 | 2016-05-11 11:48 | 1.8342 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 2226.6783 | 0 | 0
28991 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:57 | 2016-05-11 11:00 | 1.0439 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0
28995 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 10:00 | 2016-05-11 12:33 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.5644
29001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:04 | 2016-05-11 10:30 | 0.4275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
29003 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 10:05 | 2016-05-11 11:29 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.6725
29005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 EP-9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:06 | 2016-05-11 10:29 | 0.38667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
29006 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: PANCAR KANTARI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:28 | 2016-05-11 15:12 | 5.7336 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4017 | 0 | 0 | 0
29020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1509TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 10:21 | 2016-05-11 11:42 | 1.3536 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 147.5436 | 0 | 0
29023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:25 | 2016-05-11 11:02 | 0.62194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.7681 | 0 | 0
29026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:15 | 2016-05-11 10:40 | 0.41611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1611 | 0 | 0
29027 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: ILGIN TM DM44 KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 09:39 | 2016-05-11 10:30 | 0.85417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0
29038 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜMÜŞKENT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:31 | 2016-05-11 11:22 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8475
29043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:45 | 2016-05-11 12:38 | 1.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0
29047 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HAT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 10:41 | 2016-05-11 15:17 | 4.5925 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.775 | 0 | 0 | 0
29052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 10:57 | 2016-05-11 13:18 | 2.3494 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 131.5689 | 0 | 0
29053 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIÖMEROĞLU TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:20 | 2016-05-11 12:24 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0
29057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 10:58 | 2016-05-11 12:13 | 1.2581 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 1026.5733 | 2.5161 | 25.1611
29060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: KAMERKÖK ÇIKIŞI: CAYHANTR: ACIPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 11:02 | 2016-05-11 15:37 | 4.5794 | 0 | 1712 | 61 | 889 | 0 | 7840.0089 | 279.3461 | 4071.1261
29061 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR/5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:02 | 2016-05-11 11:37 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139
29062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: 2. HAT 4.KABİN KÖK ÇIKIŞI: TR/20-27 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:02 | 2016-05-11 12:44 | 1.7058 | 3 | 0 | 39 | 0 | 5.1175 | 0 | 66.5275 | 0
29063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:02 | 2016-05-11 11:41 | 0.65222 | 12 | 1483 | 277 | 614 | 7.8267 | 967.2456 | 180.6656 | 400.4644
29064 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:07 | 2016-05-11 11:42 | 0.57972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7972 | 0 | 0
29065 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1KÖK: BEŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: YELLİKUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 11:09 | 2016-05-11 12:00 | 0.84833 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2083 | 0 | 0 | 0
29069 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUŞAĞI1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:09 | 2016-05-11 12:54 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7508
29072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:16 | 2016-05-11 12:17 | 1.0125 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 594.3375 | 0 | 0
29075 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:09 | 2016-05-11 13:12 | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0
29077 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMTR: URGUP4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:14 | 2016-05-11 11:47 | 0.55694 | 5 | 2651 | 0 | 0 | 2.7847 | 1476.4597 | 0 | 0
29082 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: GAYRET | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:20 | 2016-05-11 12:40 | 1.3325 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 10.66 | 222.5275
29090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGĞLU TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:31 | 2016-05-11 13:09 | 1.6289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2889 | 0 | 0
29093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:31 | 2016-05-11 12:41 | 1.1725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0
29099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:34 | 2016-05-11 12:58 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0
29106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:50 | 2016-05-11 13:12 | 1.3692 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.3042 | 0 | 0
29107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖYKÖK: BAĞLIKAYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAĞLIKAYA ÇIKIŞI,YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TEİAŞ BARA GERİLİMİNİN DÜŞMESİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:35 | 2016-05-11 13:32 | 1.9469 | 139 | 2238 | 15 | 313 | 270.6253 | 4357.2617 | 29.2042 | 609.3936
29110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4DM: GÖKÇEYAZI DM DM ÇIKIŞI: AYRANCI ÇIKIŞI KÖK: GAYBİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: GAYBİ ÇIKIŞI TR: GAYBİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:55 | 2016-05-11 13:21 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 154.11
29111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 12:00 | 2016-05-11 12:25 | 0.415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
29113 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:46 | 2016-05-11 13:05 | 1.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0
29121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 12:10 | 2016-05-11 13:30 | 1.3408 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75.0867 | 0 | 0
29122 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: TAŞLIHÜYÜK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 12:00 | 2016-05-11 12:51 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85222
29124 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU KÖK2KÖK ÇIKIŞI: BELEDİYE İÇMESUYU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:24 | 2016-05-11 12:13 | 0.82472 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9483 | 0
29143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 12:10 | 2016-05-11 16:00 | 3.8344 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 368.1067 | 0 | 0
29144 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALAYHAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 12:28 | 2016-05-11 13:18 | 0.83944 | 0 | 0 | 16 | 867 | 0 | 0 | 13.4311 | 727.7983
29145 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 12:24 | 2016-05-11 13:33 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.5933
29153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAZLA YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI: B KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 11:18 | 2016-05-11 12:47 | 1.4781 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100.5078 | 0
29154 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR/10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 12:39 | 2016-05-11 13:52 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2206
29161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 12:42 | 2016-05-11 18:33 | 5.8494 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 251.5261 | 0 | 0
29164 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 12:45 | 2016-05-11 14:25 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0
29169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 13:00 | 2016-05-11 15:30 | 2.4969 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 159.8044 | 0 | 0
29170 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 13:00 | 2016-05-11 15:58 | 2.9628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7394 | 0 | 0
29173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HACIÖMEROĞLU TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 12:21 | 2016-05-11 13:03 | 0.69667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69667 | 0 | 0
29177 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:08 | 2016-05-11 14:34 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0
29179 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MURTAZA TR/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:13 | 2016-05-11 15:00 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128.7
29181 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMKÖK: CICEKDAGI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOSELI TR1TR: KOSELI TR9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:15 | 2016-05-11 14:22 | 1.1208 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 384.4458 | 0 | 0
29182 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: SARACOĞLU DM TR: SARACOĞLI 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 11:55 | 2016-05-11 13:18 | 1.3772 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.2383 | 0 | 0
29183 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKİHİZMETLİ TR30 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:17 | 2016-05-11 14:24 | 1.1158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5792 | 0 | 0
29188 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: CELEP BESKARDEŞLER MODULERKÖK ÇIKIŞI: CELEP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:27 | 2016-05-11 14:28 | 1.0147 | 0 | 183 | 2 | 0 | 0 | 185.6942 | 2.0294 | 0
29190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:27 | 2016-05-11 14:15 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0
29191 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMKÖK: 145 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:16 | 2016-05-11 14:28 | 1.2044 | 4 | 0 | 32 | 0 | 4.8178 | 0 | 38.5422 | 0
29193 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: MAHMUTLU MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: KİTRELİ SL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:32 | 2016-05-11 14:36 | 1.0736 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4722 | 0
29199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:44 | 2016-05-11 14:18 | 0.56056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56056 | 0 | 0
29208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOĞANLI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 13:58 | 2016-05-11 15:04 | 1.0925 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 161.69 | 0 | 0
29209 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: GUMUSKEN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:36 | 2016-05-11 15:10 | 1.5708 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 4.7125 | 73.8292
29212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 14:06 | 2016-05-11 15:53 | 1.7817 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.6117 | 0 | 0
29213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 14:07 | 2016-05-11 17:35 | 3.4728 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 347.2778 | 0 | 0
29214 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 14:07 | 2016-05-11 15:12 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52
29215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:49 | 2016-05-11 14:13 | 0.39861 | 0 | 0 | 217 | 3482 | 0 | 0 | 86.4986 | 1387.9639
29220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS56 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:02 | 2016-05-11 15:36 | 1.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 0
29230 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: GÜRSU MODÜLER KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 13:59 | 2016-05-11 14:34 | 0.57556 | 0 | 72 | 45 | 0 | 0 | 41.44 | 25.9 | 0
29242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: A BÖLGESİ ÇIKIŞIKÖK: 3A6KÖK ÇIKIŞI: 3A7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:31 | 2016-05-11 15:36 | 1.0772 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 614.0167 | 0 | 0
29243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: GÜRSU MODÜLER KÖK KÖK ÇIKIŞI: ERDOĞDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:12 | 2016-05-11 14:37 | 0.42111 | 0 | 325 | 45 | 0 | 0 | 136.8611 | 18.95 | 0
29245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR140 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:18 | 2016-05-11 14:56 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9017
29248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:35 | 2016-05-11 15:02 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0
29250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 14:42 | 2016-05-11 15:54 | 1.2011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0167 | 0 | 0
29251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:20 | 2016-05-11 15:29 | 1.1475 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.9325 | 0 | 0
29256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: TEPE KÖK ÇIKIŞI: KİLEDERE SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:46 | 2016-05-11 16:43 | 1.9564 | 4 | 893 | 80 | 472 | 7.8256 | 1747.0553 | 156.5111 | 923.4156
29268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:53 | 2016-05-11 15:09 | 0.26111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
29270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-20A BELEDIYE EVLERI ALTI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:56 | 2016-05-11 16:53 | 1.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 0
29271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:57 | 2016-05-11 16:51 | 1.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0
29276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN TR 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 14:55 | 2016-05-11 17:02 | 2.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0 | 0
29278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 15:08 | 2016-05-11 18:44 | 3.595 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 359.5 | 0 | 0
29279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 15:10 | 2016-05-11 18:08 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.4511
29283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 15:15 | 2016-05-11 16:22 | 1.1117 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 247.9017 | 0 | 0
29287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 15:18 | 2016-05-11 18:20 | 3.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0278 | 0 | 0
29292 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 08:14 | 2016-05-11 15:27 | 7.21 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0
29305 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: ATAMER KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICAK 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 15:37 | 2016-05-11 15:56 | 0.31556 | 10 | 50 | 0 | 0 | 3.1556 | 15.7778 | 0 | 0
29315 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: ULUÖREN ÇIKIŞI TR: BAYATSADIR HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 15:49 | 2016-05-11 18:16 | 2.4531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9061
29328 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOĞAZEVCİ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 16:00 | 2016-05-11 18:36 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 483.135
29330 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 16:00 | 2016-05-11 19:33 | 3.5483 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1919.6483 | 0 | 0
29342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:15 | 2016-05-11 18:11 | 1.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0
29343 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:04 | 2016-05-11 16:37 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0
29347 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HARMANALTI KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:15 | 2016-05-11 17:53 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6361
29348 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: YENİKUYU ÇIKIŞIKÖK: KOÇAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: HACINUMAN GIYMIR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:18 | 2016-05-11 17:31 | 1.2225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0
29349 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:20 | 2016-05-11 18:47 | 2.4458 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.375 | 0 | 0 | 0
29351 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DMDM ÇIKIŞI: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: GEVREKLİ KÖKTENKÖK ÇIKIŞI: GEVREKLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-11 16:25 | 2016-05-11 17:32 | 1.1169 | 2 | 1250 | 5 | 255 | 2.2339 | 1396.1806 | 5.5847 | 284.8208
29354 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERTR: ÇİMELİ KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:23 | 2016-05-11 17:31 | 1.1358 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.1358 | 48.8408
29358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR 3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 15:22 | 2016-05-11 18:17 | 2.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9236 | 0 | 0
29364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLERKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞTR: TR-5 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:35 | 2016-05-11 17:01 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.525
29368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5KÖK: 159 NOLU KIREC KOKTR: CALIS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:32 | 2016-05-11 16:57 | 0.41278 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 93.2878 | 0 | 0
29369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:40 | 2016-05-11 18:35 | 1.9197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4381 | 0 | 0
29371 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:44 | 2016-05-11 18:15 | 1.5192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7875 | 0 | 0
29374 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:47 | 2016-05-11 17:08 | 0.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0
29375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:47 | 2016-05-11 18:45 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9694
29379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAZLA YEŞİL HAT MODKÖK ÇIKIŞI: A KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:48 | 2016-05-11 19:45 | 2.9553 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.4186 | 0
29380 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:48 | 2016-05-11 18:51 | 2.0453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4075 | 0 | 0
29381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F8DM: KARABAG | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:52 | 2016-05-11 19:00 | 2.1339 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8033 | 0
29385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2DM: AYDOĞMUŞ RMOKÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 16:57 | 2016-05-11 18:40 | 1.7197 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 928.65 | 18.9169 | 29.2353
29388 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENI MOTOR SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:06 | 2016-05-11 17:37 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
29395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 E-P-7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:07 | 2016-05-11 17:41 | 0.57306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0
29402 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR14 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:24 | 2016-05-11 18:17 | 0.88111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2867 | 0 | 0
29404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİOVA DMKÖK ÇIKIŞI: UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:25 | 2016-05-11 19:01 | 1.5919 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 119.3958 | 0
29405 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:23 | 2016-05-11 18:59 | 1.5983 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.975 | 0
29410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:30 | 2016-05-11 17:48 | 0.29667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
29412 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: OTOGAR31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:34 | 2016-05-11 18:18 | 0.72778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 0
29418 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:31 | 2016-05-11 17:57 | 0.4325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 0 | 0
29419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:40 | 2016-05-11 23:54 | 6.2267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 149.44 | 0
29422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 CP-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:42 | 2016-05-11 18:16 | 0.56083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0
29423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:48 | 2016-05-11 18:33 | 0.75389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0311 | 0 | 0
29424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:47 | 2016-05-11 20:16 | 2.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4758 | 0 | 0
29427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:47 | 2016-05-11 19:55 | 2.1403 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96.3125 | 0 | 0
29429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: MEHMET AYDINBELGE | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:54 | 2016-05-11 21:36 | 3.7069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4139 | 0
29430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:58 | 2016-05-11 18:19 | 0.35722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 0 | 0
29431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇOKUM TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:59 | 2016-05-11 19:36 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6247
29432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:01 | 2016-05-11 18:53 | 0.86778 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 217.8122 | 26.0333 | 17.3556
29437 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: TURGUT KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:07 | 2016-05-11 20:47 | 2.6586 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3172 | 0
29438 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 11 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:12 | 2016-05-11 18:46 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.1517
29442 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:14 | 2016-05-11 20:00 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.1133
29443 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:10 | 2016-05-11 19:35 | 1.4167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0
29444 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:09 | 2016-05-11 19:17 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0
29450 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:17 | 2016-05-11 19:05 | 0.795 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 221.805 | 173.31 | 230.55
29452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 17:59 | 2016-05-11 19:18 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0
29462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:42 | 2016-05-11 19:19 | 0.6225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 0 | 0
29468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13KÖK: ATATURK MAH. KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 18:54 | 2016-05-11 23:18 | 4.4006 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.21 | 0
29477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÖZLÜKUYU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:08 | 2016-05-11 20:20 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 302.335
29480 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVRE YOLU TR17 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:16 | 2016-05-11 20:02 | 0.77056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0
29486 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR36 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:28 | 2016-05-11 20:34 | 1.1039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0389 | 0 | 0
29488 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:31 | 2016-05-11 20:24 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
29489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:31 | 2016-05-11 21:27 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.5533
29490 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: DEMİRCİ TR5KÖK ÇIKIŞI: DEMİRCİ7-8-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:36 | 2016-05-11 22:59 | 3.3808 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 2359.8217 | 0 | 0
29491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:40 | 2016-05-11 20:39 | 0.98611 | 9 | 2100 | 0 | 0 | 8.875 | 2070.8333 | 0 | 0
29492 | 1 | KONYA | KULU | TR: YUNAK TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:39 | 2016-05-11 21:57 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3081
29494 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: SOYHAN SULAMA GRUBUKÖK: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:30 | 2016-05-11 20:29 | 0.98583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8583 | 0
29496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A29 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:48 | 2016-05-11 20:17 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0
29500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:51 | 2016-05-11 20:50 | 0.98944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.5778 | 0 | 0
29501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: K.BEZİRCİ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:52 | 2016-05-11 20:42 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6689
29502 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:52 | 2016-05-11 22:38 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7725
29506 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 19:50 | 2016-05-11 20:54 | 1.0742 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.3733 | 0 | 0
29510 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: TAHTALI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:05 | 2016-05-11 21:50 | 1.7522 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.2567 | 0 | 7.0089
29512 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ÖMERHACILI KÖYÜ, | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:13 | 2016-05-11 21:08 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91417
29518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÖREN ŞABANLI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:25 | 2016-05-11 23:30 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5969
29519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR 1.19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:21 | 2016-05-11 21:40 | 1.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 0 | 0
29520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 C-P-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:18 | 2016-05-11 21:06 | 0.79722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0 | 0
29521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:22 | 2016-05-11 20:41 | 0.31972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63944 | 0 | 0
29522 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: 40315720 NOLU HAT BAŞINA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:26 | 2016-05-11 21:20 | 0.89556 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9556 | 0
29524 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:30 | 2016-05-11 23:22 | 2.8669 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 266.6258 | 0 | 0
29526 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1KÖK: AĞALAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: SADIKKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:30 | 2016-05-11 21:55 | 1.4239 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 169.4428 | 0 | 0
29529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: KARACUKURTR: KARACUKUR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:54 | 2016-05-12 07:30 | 10.6047 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 106.0472 | 190.885
29530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:52 | 2016-05-11 21:22 | 0.50639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5575 | 0 | 0
29531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2KÖK: TR 10602TR: TR 21515 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:56 | 2016-05-11 21:32 | 0.59333 | 7 | 172 | 0 | 0 | 4.1533 | 102.0533 | 0 | 0
29535 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 21:07 | 2016-05-11 21:50 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0
29536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 21:13 | 2016-05-11 21:48 | 0.58528 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.605 | 0 | 0
29538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 20:15 | 2016-05-11 21:21 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0
29541 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: 40315720 NOLU HAT BAŞINA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 21:27 | 2016-05-11 23:26 | 1.9814 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8139 | 0
29549 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAŞKÖY KÖYÜ, TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 21:54 | 2016-05-11 22:43 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278
29550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 22:00 | 2016-05-11 23:13 | 1.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0
29552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK 2 FİDERİDM: GÖLCÜK SLM DM4DM ÇIKIŞI: GÖLCÜK SLM TR 11TR: DM-4 TR-11 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 22:21 | 2016-05-11 23:34 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192
29554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENÇOSMAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 22:10 | 2016-05-11 22:57 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.7936
29558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 22:38 | 2016-05-11 22:57 | 0.30972 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25.7069
29560 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 22:46 | 2016-05-11 23:28 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69556
29564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 23:01 | 2016-05-11 23:47 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0
29566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/56 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 23:05 | 2016-05-12 00:10 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.8744
29567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SANAYİ DM: DM 11KÖK: ESENLER 2 TRF KÖK ÇIKIŞI: ESENLER 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 23:14 | 2016-05-12 00:31 | 1.2917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
29568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: A BÖLGESİ ÇIKIŞIKÖK: 3A13KÖK ÇIKIŞI: KÜLTÜR MERKEZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-11 23:11 | 2016-05-12 01:15 | 2.0672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0 | 0
29572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVŞEHİR DM10 TR06 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-11 23:16 | 2016-05-12 00:10 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
29576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/39 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 00:54 | 2016-05-12 01:18 | 0.40417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.9542 | 0 | 0
29578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: OVACIK TR-9 KÖK ÇIKIŞI: NİĞTAŞ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 01:42 | 2016-05-12 03:49 | 2.1164 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2803 | 0
29580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: MERAMKÖK: ULUKIŞLA TR-15 KÖK ÇIKIŞI: TR-16-17 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 03:43 | 2016-05-12 05:10 | 1.4492 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4.3475 | 46.3733
29581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER7 BALCIDM: TOKİ DMDM ÇIKIŞI: BALCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 01:20 | 2016-05-12 05:56 | 4.6075 | 0 | 0 | 21 | 761 | 0 | 0 | 96.7575 | 3506.3075
29583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: C BÖLGESİ ÇIKIŞIKÖK: 1C10KÖK ÇIKIŞI: 1C12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 05:56 | 2016-05-12 06:32 | 0.6025 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 246.4225 | 0 | 0
29584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YERHAN YAYLASI TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 05:38 | 2016-05-12 08:51 | 3.2236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.2361
29586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2TR: TR1-104-0000028994 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 06:24 | 2016-05-12 07:06 | 0.70722 | 2 | 847 | 0 | 0 | 1.4144 | 599.0172 | 0 | 0
29587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-59 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 06:10 | 2016-05-12 10:20 | 4.1592 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.5708 | 0 | 0
29588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: KARATLI SULAMA KÖK ÇIKIŞI: HÜYÜK AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 06:27 | 2016-05-12 07:43 | 1.2711 | 13 | 975 | 0 | 0 | 16.5244 | 1239.3333 | 0 | 0
29589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 06:44 | 2016-05-12 07:47 | 1.0531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5306 | 0 | 0
29591 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: KIZIAGIL MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 07:12 | 2016-05-12 08:40 | 1.4586 | 0 | 0 | 13 | 452 | 0 | 0 | 18.9619 | 659.2922
29593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOL TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 07:36 | 2016-05-12 09:15 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2994
29595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER7 BALCIDM: TOKİ DMDM ÇIKIŞI: BALCI ÇIKIŞIKÖK: GENCOSMAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: 3.ŞAHIS FERİNANS ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 07:21 | 2016-05-12 08:30 | 1.1517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0
29600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR/5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 07:54 | 2016-05-12 17:03 | 9.1483 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 201.2633 | 0 | 0
29601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/45 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:00 | 2016-05-12 12:07 | 4.1236 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 3199.9222
29602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/47 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:02 | 2016-05-12 14:39 | 6.6172 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2196.9178
29603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/33 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:05 | 2016-05-12 17:32 | 9.4547 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 9426.3581 | 0 | 0
29604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYE KÖK KÖK ÇIKIŞI: ALTAYTR: OVACIK SULAMA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 07:53 | 2016-05-12 10:36 | 2.7086 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.7086 | 51.4636
29605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:07 | 2016-05-12 08:51 | 0.73 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0
29606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZIOSMANPASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:10 | 2016-05-12 09:58 | 1.7961 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84.4172 | 0 | 0
29607 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: YAYLAPINAR 1 FİDERİTR: CATAL TÖMEK 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:07 | 2016-05-12 16:40 | 8.55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2992.5 | 0 | 0
29608 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: OVAKAVAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:08 | 2016-05-12 15:39 | 7.5161 | 25 | 70 | 4 | 1 | 187.9028 | 526.1278 | 30.0644 | 7.5161
29609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:09 | 2016-05-12 15:10 | 7.0089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 0 | 0
29610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VİRAJ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:12 | 2016-05-12 20:05 | 11.8831 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 772.3986 | 0 | 0
29611 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:15 | 2016-05-12 09:06 | 0.84528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84528 | 0 | 0
29613 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:01 | 2016-05-12 09:44 | 1.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7103 | 0 | 0
29616 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:20 | 2016-05-12 15:31 | 7.1889 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1919.4333 | 0 | 0
29618 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106. NOLU SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: BESANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 06:44 | 2016-05-12 11:33 | 4.8194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0972 | 0
29619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8DM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: KIZILDAĞYENİYAPANKÖK: KIZILDAĞYENİYAPAN MOD.KÖK ÇIKIŞI: GUZYURDU-KIRANTR: GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:19 | 2016-05-12 09:16 | 0.94444 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.94444 | 39.6667 | 0 | 0
29620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71DM ÇIKIŞI: TR1-63TR: TR1-63 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:21 | 2016-05-12 09:03 | 0.69361 | 2 | 42 | 0 | 0 | 1.3872 | 29.1317 | 0 | 0
29621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:20 | 2016-05-12 08:48 | 0.46083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0
29624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:27 | 2016-05-12 11:46 | 3.31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 0 | 0
29628 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: MEVLÜTLÜ MODKÖK ÇIKIŞI: MUSLUK BURNU SELEVİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:27 | 2016-05-12 09:16 | 0.81778 | 0 | 513 | 14 | 0 | 0 | 419.52 | 11.4489 | 0
29629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:25 | 2016-05-12 09:47 | 1.3722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0
29630 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: DİNEKMODÜLERKÖK: YASSI PINAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:29 | 2016-05-12 09:41 | 1.1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5758 | 0 | 0 | 0
29631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:36 | 2016-05-12 10:40 | 2.0619 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78.3539 | 0 | 0
29634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:37 | 2016-05-12 10:13 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.0594
29643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: PINARBAŞIKÖK: GÜVENÇ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:45 | 2016-05-12 13:10 | 4.4133 | 10 | 100 | 0 | 0 | 44.1333 | 441.3333 | 0 | 0
29644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 08:46 | 2016-05-12 11:47 | 3.0128 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 765.2456 | 0 | 0
29650 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:54 | 2016-05-12 09:26 | 0.52722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52722 | 0 | 0
29654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜPM02 03TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:55 | 2016-05-12 09:17 | 0.36583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0 | 0
29655 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KILIMLI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 09:02 | 2016-05-12 14:00 | 4.9639 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 183.6639
29656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVARÖREN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:50 | 2016-05-12 10:25 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5825
29657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜLLÜCE TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:57 | 2016-05-12 11:34 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6219
29662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:10 | 2016-05-12 10:15 | 1.0917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.6583 | 0 | 0
29663 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: DEMİRCİ TR7KÖK ÇIKIŞI: DEMİRCİ13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:46 | 2016-05-12 13:00 | 4.2286 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 2951.5706 | 0 | 0
29664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 09:17 | 2016-05-12 14:56 | 5.6567 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.5367
29665 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: BULDUK1DM ÇIKIŞI: KANDİL | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 07:36 | 2016-05-12 10:21 | 2.7497 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 824.9167 | 0 | 0
29668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER7 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:18 | 2016-05-12 10:29 | 1.1836 | 0 | 0 | 21 | 761 | 0 | 0 | 24.8558 | 900.7281
29670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ATASANAYİKÖK: ATASANAYİ TR/1KÖK ÇIKIŞI: ATASANAYİ TR/2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:22 | 2016-05-12 10:53 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.3625
29671 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HANYELI SARIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:24 | 2016-05-12 11:13 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.3517
29673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERAHEVLER TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:27 | 2016-05-12 09:57 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50472
29675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:30 | 2016-05-12 10:40 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0
29680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:36 | 2016-05-12 10:08 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0
29685 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMKÖK: KORULAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENICE HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:40 | 2016-05-12 11:18 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 193.7386
29686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:39 | 2016-05-12 10:25 | 0.76111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.0111 | 0 | 0
29687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:35 | 2016-05-12 10:13 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
29693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:51 | 2016-05-12 11:01 | 1.1714 | 13 | 141 | 0 | 0 | 15.2281 | 165.1658 | 0 | 0
29695 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUKKUYUTR2 | AG - DİREK EĞİLMESİ - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 09:57 | 2016-05-12 10:30 | 0.55528 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.4222 | 0 | 0
29698 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUCUKBURUNAGIL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 10:01 | 2016-05-12 12:15 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 161.28
29700 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4DM: GÖKÇEYAZI DM DM ÇIKIŞI: HALKAPINAR ÇIKIŞIKÖK: İVRİZ KARATEPE KÖK KÖK ÇIKIŞI: YAYIKLI GRUP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 10:04 | 2016-05-12 11:27 | 1.3808 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 5.5233 | 335.5425
29701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLERKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:03 | 2016-05-12 10:44 | 0.68 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.68 | 306 | 1.36 | 5.44
29702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 08:36 | 2016-05-12 10:08 | 1.5386 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 158.4769 | 0 | 0
29703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR31 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:07 | 2016-05-12 10:54 | 0.78056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78056 | 0 | 0
29706 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SPOR TESISI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:15 | 2016-05-12 10:40 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
29707 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7KÖK: CICEKDAGI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOSELI TR3TR: KOSELI TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:18 | 2016-05-12 11:26 | 1.1356 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
29718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 10:30 | 2016-05-12 12:58 | 2.4736 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.1556 | 0 | 0
29726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 10:38 | 2016-05-12 15:07 | 4.4789 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 335.9167 | 0 | 0
29727 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKTR: TATLICAK 14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:42 | 2016-05-12 11:04 | 0.36389 | 10 | 50 | 0 | 0 | 3.6389 | 18.1944 | 0 | 0
29728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F10KÖK: BAŞHÜYÜK MODKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:43 | 2016-05-12 11:58 | 1.2508 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7525 | 0
29732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:45 | 2016-05-12 13:53 | 3.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0
29733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: KORTULU KOKKÖK ÇIKIŞI: KORTULU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 10:45 | 2016-05-12 13:40 | 2.9139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9139 | 0
29746 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:04 | 2016-05-12 13:23 | 2.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0
29747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAJDARLIKKÖK ÇIKIŞI: BAJDARLIK ÇIKIŞI 3. ŞAHIS HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:08 | 2016-05-12 12:04 | 0.93417 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.93417 | 0 | 1.8683 | 0
29748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: ORENKÖK ÇIKIŞI: BEYORENTR: CATMATAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 11:07 | 2016-05-12 12:27 | 1.3303 | 0 | 0 | 14 | 238 | 0 | 0 | 18.6239 | 316.6061
29750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:06 | 2016-05-12 12:15 | 1.1439 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 0
29751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:07 | 2016-05-12 13:02 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
29756 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:18 | 2016-05-12 12:51 | 1.5444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0889 | 0
29762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:23 | 2016-05-12 12:00 | 0.62306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.7228 | 0 | 0
29765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLERKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:26 | 2016-05-12 13:09 | 1.7133 | 1 | 450 | 2 | 8 | 1.7133 | 771 | 3.4267 | 13.7067
29766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SANCAK FİDERİDM: SANCAK DMDM ÇIKIŞI: SANCAK 48 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:30 | 2016-05-12 13:15 | 1.7514 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 3420.4625 | 0 | 0
29767 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KARAASLANİM: İM 7İM ÇIKIŞI: ULUBATLIHASAN 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:35 | 2016-05-12 12:09 | 0.57472 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 862.0833 | 0 | 0
29772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YELLIKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:37 | 2016-05-12 12:55 | 1.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0
29776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: OGRETMEN EVI23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:49 | 2016-05-12 12:58 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0
29780 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BÜYÜKHİSARLIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:53 | 2016-05-12 13:20 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4569
29785 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: TUZLUKÇU YEŞİL HAT KÖK ÇIKIŞI: A KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:59 | 2016-05-12 13:05 | 1.0953 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1433 | 0
29787 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 11:55 | 2016-05-12 13:03 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
29797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 12:08 | 2016-05-12 13:25 | 1.2831 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 1046.9733 | 2.5661 | 25.6611
29802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN. 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 12:09 | 2016-05-12 13:30 | 1.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
29808 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: DİVARLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: DİVARLI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 12:18 | 2016-05-12 15:22 | 3.0717 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.0717 | 0 | 12.2867 | 0
29809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TEPEKÖY TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 12:18 | 2016-05-12 14:32 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2283
29813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 12:23 | 2016-05-12 12:46 | 0.38583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38583 | 0 | 0
29816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR/2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 12:32 | 2016-05-12 15:31 | 2.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9775 | 0 | 0
29818 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BÜYÜK KOVANAĞZI 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 12:38 | 2016-05-12 13:30 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86722 | 0 | 0
29832 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 33 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:03 | 2016-05-12 14:05 | 1.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0
29833 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMKÖK: BOGAZEVCİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONURKALE CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:15 | 2016-05-12 14:30 | 1.2428 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.2428 | 78.295
29845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:26 | 2016-05-12 13:53 | 0.44278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.5122 | 0 | 0
29849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER5 ALTINKAYAKÖK: TOPAKKAYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOPAKKAYA ÇIKIŞITR: TOPAKKAYA TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:22 | 2016-05-12 19:51 | 6.4853 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1537.0108 | 0 | 0
29852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: B BÖLGESİ ÇIKIŞIKÖK: 3B1 KÖK ÇIKIŞI: 3B3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:34 | 2016-05-12 14:26 | 0.86167 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 445.4817 | 0 | 0
29853 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İKİZLER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 13:39 | 2016-05-12 17:30 | 3.8453 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.5131
29856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: BAŞHÜYÜK TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇALDIRAN KÖK BİNA | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:40 | 2016-05-12 15:17 | 1.6122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0
29860 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:53 | 2016-05-12 20:54 | 7.0192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1533
29862 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:56 | 2016-05-12 15:08 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0
29863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICA ÇIKIŞITR: BABAKONAĞI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:52 | 2016-05-12 18:37 | 4.7508 | 0 | 0 | 5 | 261 | 0 | 0 | 23.7542 | 1239.9675
29866 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KILIMLI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:00 | 2016-05-12 19:38 | 5.6294 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.9594
29867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5TR: YAZLA TR 3 G KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:01 | 2016-05-12 18:34 | 4.5569 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 2474.4208 | 0 | 0
29868 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:00 | 2016-05-12 15:00 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0
29875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:06 | 2016-05-12 17:31 | 3.4206 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 136.8222 | 0 | 0
29879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 13:57 | 2016-05-12 14:47 | 0.83667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83667 | 0 | 0
29890 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR44 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:16 | 2016-05-12 17:00 | 2.7261 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163.5667 | 0 | 0
29891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:12 | 2016-05-12 15:34 | 1.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3603 | 0 | 0
29894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:15 | 2016-05-12 15:35 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311
29895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:15 | 2016-05-12 18:53 | 4.6294 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 171.2894
29901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:30 | 2016-05-12 17:06 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6
29903 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:36 | 2016-05-12 19:07 | 4.5217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.52
29904 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:33 | 2016-05-12 17:21 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131.3781
29905 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:35 | 2016-05-12 16:28 | 1.8872 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 28.3083 | 0 | 3.7744
29908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:41 | 2016-05-12 15:24 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0
29911 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM25KÖK: ÇOMAKLITR: ÇOMAKLI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:44 | 2016-05-12 16:44 | 1.9994 | 0 | 0 | 27 | 228 | 0 | 0 | 53.985 | 455.8733
29912 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:43 | 2016-05-12 15:07 | 0.39306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0 | 0
29916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: TOL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 14:51 | 2016-05-12 15:55 | 1.0658 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 31.975 | 6.395
29917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:26 | 2016-05-12 15:41 | 1.2428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.8844 | 0 | 0
29921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:54 | 2016-05-12 18:14 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3375
29923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU KÖYÜ | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 14:56 | 2016-05-12 17:11 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2536
29928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 15:00 | 2016-05-12 17:57 | 2.9494 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 525.0011 | 0 | 0
29932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GURYAP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:02 | 2016-05-12 15:22 | 0.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0
29943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 15:15 | 2016-05-12 18:18 | 3.0431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1722
29948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:21 | 2016-05-12 16:51 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0
29949 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:09 | 2016-05-12 15:30 | 0.34472 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 40.6772 | 0
29950 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY MODKÖK ÇIKIŞI: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:22 | 2016-05-12 17:43 | 2.3464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0392 | 0
29951 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:06 | 2016-05-12 15:28 | 0.36944 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0
29954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ERELI1411TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:28 | 2016-05-12 16:52 | 1.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0
29958 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN IS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:29 | 2016-05-12 17:04 | 1.5833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
29961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:36 | 2016-05-12 15:54 | 0.29222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 0
29966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR89 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:38 | 2016-05-12 15:55 | 0.27528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 0 | 0
29967 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:23 | 2016-05-12 17:55 | 2.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0 | 0
29968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:44 | 2016-05-12 20:19 | 4.5853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5853
29970 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2KÖK: EŞENLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇEŞTAŞ TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:48 | 2016-05-12 16:55 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3011
29971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI SL TR 5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:44 | 2016-05-12 17:48 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1975
29978 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DİVANLAR 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:02 | 2016-05-12 18:09 | 2.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0
29979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMKÖK: PINARBAŞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: YUKARIPINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 16:04 | 2016-05-12 18:28 | 2.4047 | 10 | 268 | 0 | 0 | 24.0472 | 644.4656 | 0 | 0
29983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:58 | 2016-05-12 19:11 | 3.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2242 | 0 | 0
29984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:58 | 2016-05-12 18:03 | 2.0883 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81.445 | 0 | 0
29985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5KÖK: 5A2KÖK ÇIKIŞI: 5A3 ÇIKIŞITR: 5A3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 15:55 | 2016-05-12 18:05 | 2.1642 | 2 | 412 | 0 | 0 | 4.3283 | 891.6367 | 0 | 0
29992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:15 | 2016-05-12 18:24 | 2.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 0 | 0
29993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:22 | 2016-05-12 16:48 | 0.43639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9822 | 0 | 0
29998 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:33 | 2016-05-12 17:28 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7283
30001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17KÖK: KARAHISAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARAHISAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:32 | 2016-05-12 18:04 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 390.4711
30003 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TMFİDER: KADINHANIKÖK: ERTUĞRUL KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİCEKAYAKÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:39 | 2016-05-12 19:10 | 2.5178 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0711 | 0
30004 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:43 | 2016-05-12 18:55 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 895.6733
30008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKİBUĞDAĞ PAZARI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:46 | 2016-05-12 20:22 | 3.6097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0486 | 0 | 0
30009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1081TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:53 | 2016-05-12 17:56 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0
30018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CEYLAN TR 39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:57 | 2016-05-12 18:11 | 1.2303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6056 | 0 | 0
30019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PAMUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:00 | 2016-05-12 18:21 | 1.3506 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.4133 | 0 | 0
30020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:01 | 2016-05-12 17:27 | 0.43778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.4467 | 0 | 0
30025 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAYUSUF TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:07 | 2016-05-12 18:17 | 1.1708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7083 | 0 | 0
30026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:10 | 2016-05-12 19:12 | 2.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0
30027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:06 | 2016-05-12 18:14 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0
30028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 16:10 | 2016-05-12 17:14 | 1.07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0
30030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KAYMAKAMLIK TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:11 | 2016-05-12 18:28 | 1.2753 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3033 | 0 | 0
30031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: CELİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARAYAĞMUR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:09 | 2016-05-12 18:40 | 1.5172 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 0
30033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRİP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:16 | 2016-05-13 00:22 | 7.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 0 | 0
30039 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:27 | 2016-05-12 18:49 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.5472
30042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:33 | 2016-05-12 18:08 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
30043 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR6 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:24 | 2016-05-12 19:03 | 1.6547 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.2606 | 0 | 0
30046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 17:20 | 2016-05-12 19:15 | 1.9117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.3217 | 0 | 0
30051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 17:43 | 2016-05-12 19:19 | 1.6036 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 416.9389 | 0 | 0
30063 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:08 | 2016-05-12 18:44 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59806 | 0 | 0
30064 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: ESENLERKÖK: ICILERKÖK ÇIKIŞI: ICILERTR: ICILER TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 18:12 | 2016-05-12 18:49 | 0.61139 | 0 | 0 | 16 | 435 | 0 | 0 | 9.7822 | 265.9542
30066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60818 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:13 | 2016-05-12 19:20 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
30067 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:10 | 2016-05-12 19:05 | 0.91861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6744 | 0
30068 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:17 | 2016-05-12 19:33 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
30072 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-12 18:22 | 2016-05-12 19:23 | 1.0119 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 202.3889 | 0 | 0
30076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:20 | 2016-05-12 19:14 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0
30084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYE KÖK KÖK ÇIKIŞI: ALTAYTR: OVACIK SULAMA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:38 | 2016-05-12 19:51 | 1.225 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.225 | 23.275
30086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: POZANTI TMFİDER: MERAMKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YENİYILDIZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:41 | 2016-05-12 19:04 | 0.38778 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 5.4289 | 209.0122
30091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:7KÖK: ÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEYÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:47 | 2016-05-12 20:52 | 2.0908 | 0 | 0 | 10 | 202 | 0 | 0 | 20.9083 | 422.3483
30096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 C-P-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 18:49 | 2016-05-12 19:30 | 0.69028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 0 | 0
30099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: MUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAŞARAN ÇIKIŞITR: MUTLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:06 | 2016-05-12 20:35 | 1.4794 | 0 | 0 | 48 | 67 | 0 | 0 | 71.0133 | 99.1228
30102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: SARAYÖNÜKÖK ÇIKIŞI: 202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:07 | 2016-05-12 19:46 | 0.64917 | 55 | 3 | 4 | 0 | 35.7042 | 1.9475 | 2.5967 | 0
30107 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI TR2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:13 | 2016-05-12 20:22 | 1.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0
30108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:19 | 2016-05-12 20:20 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
30109 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:19 | 2016-05-12 23:25 | 4.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0964 | 0 | 0
30110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:21 | 2016-05-12 19:54 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0
30111 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TR 55TR: TR86 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:21 | 2016-05-12 19:37 | 0.26528 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 46.9542 | 0 | 0
30113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:07 | 2016-05-12 19:29 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0
30115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ SL TR 11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:25 | 2016-05-12 20:40 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4917
30118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP31 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:03 | 2016-05-12 20:34 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0
30120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F10KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: F2 KOL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:27 | 2016-05-12 23:42 | 4.2428 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.3989 | 0
30127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 81 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:25 | 2016-05-12 22:54 | 3.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4844 | 0 | 0
30130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:44 | 2016-05-12 20:43 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98306 | 0 | 0
30131 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TMO KÖK: TR48TR: KULU TR 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:46 | 2016-05-12 20:12 | 0.43139 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.43139 | 77.65 | 0 | 0
30133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR147 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:47 | 2016-05-12 20:35 | 0.80528 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 102.2703 | 0 | 0
30135 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:51 | 2016-05-12 20:54 | 1.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0
30138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 7 KÖK: CİHANBEYLİ TR 7 KÖK ÇIKIŞI: FABRİKALAR ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:56 | 2016-05-12 22:15 | 2.325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0
30139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:56 | 2016-05-12 20:49 | 0.87778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87778 | 0 | 0
30143 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:59 | 2016-05-12 20:49 | 0.83056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4583 | 0 | 0
30145 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: FİDER-5KÖK: SAVCILI KÖKKÖK ÇIKIŞI: SAVCILI EBEYİT ÇIKIŞITR: FAKILI KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 19:50 | 2016-05-12 21:22 | 1.5317 | 0 | 84 | 8 | 78 | 0 | 128.66 | 12.2533 | 119.47
30148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1182TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:04 | 2016-05-12 20:54 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
30150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:15 | 2016-05-12 21:28 | 1.2128 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 124.9161 | 0 | 0
30152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GÖKHÜYÜK 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:08 | 2016-05-12 21:50 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705
30153 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU86TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:24 | 2016-05-12 20:42 | 0.29194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29194 | 0 | 0
30155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:24 | 2016-05-12 21:11 | 0.77694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.4236 | 0 | 0
30158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:22 | 2016-05-12 20:57 | 0.58972 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 96.7144 | 0 | 0
30160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇOKUM TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:40 | 2016-05-12 22:01 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567
30161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 55 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:41 | 2016-05-12 21:48 | 1.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
30164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:22 | 2016-05-12 20:52 | 0.50639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0639 | 0 | 0
30165 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:53 | 2016-05-12 21:51 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0
30166 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÇELİKELLER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:58 | 2016-05-12 22:21 | 1.3819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1111 | 0 | 0
30168 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: DEMİRCİ KÖK3KÖK ÇIKIŞI: İNCEKARALI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 20:57 | 2016-05-12 22:35 | 1.6289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8867 | 0
30171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: KÖŞK KÖKKÖK ÇIKIŞI: SEKERLER ÇIKIŞITR: KÖŞK KÖK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 21:05 | 2016-05-12 22:04 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 95.795
30172 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 42 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 21:11 | 2016-05-12 22:19 | 1.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0
30174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-24 B-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 21:03 | 2016-05-12 21:25 | 0.37222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0
30181 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 21:44 | 2016-05-12 23:49 | 2.0914 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2742 | 0
30184 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YERHAN YAYLASI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 21:45 | 2016-05-12 22:52 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5625
30187 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: HACIFAKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 22:05 | 2016-05-12 22:30 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.7444
30189 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOKTR: BUYUKKARAOVA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 22:11 | 2016-05-12 22:56 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45.4111
30193 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: ASIKLAR KOKTR: KUTUKCU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-12 22:55 | 2016-05-12 23:49 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.4875
30198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇİMENLİK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-12 23:31 | 2016-05-13 00:44 | 1.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0
30202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 00:17 | 2016-05-13 00:58 | 0.68972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 | 0 | 0
30205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: KORTULU KOKKÖK ÇIKIŞI: KORTULU CIKISITR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 05:05 | 2016-05-13 05:56 | 0.84389 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.84389 | 43.0383
30206 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7 , FİDER-C | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 05:22 | 2016-05-13 06:33 | 1.1753 | 8 | 5765 | 39 | 3774 | 9.4022 | 6775.4764 | 45.8358 | 4435.4983
30209 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR 2 F-11DM: YALIHÜYÜKKÖK: YALIHÜYÜKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 05:47 | 2016-05-13 06:40 | 0.88556 | 1 | 978 | 0 | 0 | 0.88556 | 866.0733 | 0 | 0
30212 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 06:10 | 2016-05-13 06:36 | 0.43722 | 0 | 150 | 5 | 100 | 0 | 65.5833 | 2.1861 | 43.7222
30214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 06:59 | 2016-05-13 07:21 | 0.36056 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
30215 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TOPRAK MAHSULLERI OFİSİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 06:58 | 2016-05-13 07:44 | 0.76694 | 7 | 210 | 0 | 23 | 5.3686 | 161.0583 | 0 | 17.6397
30217 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 07:24 | 2016-05-13 09:16 | 1.8667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
30222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9KÖK: TR1.18KÖK ÇIKIŞI: TR1.17 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 07:39 | 2016-05-13 07:55 | 0.26778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17.4056 | 0 | 0
30226 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 07:49 | 2016-05-13 08:27 | 0.63278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1639 | 0
30227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 07:50 | 2016-05-13 08:16 | 0.42722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 0 | 0
30230 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ROLE KÖKKÖK ÇIKIŞI: YERHAN YAYLASI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:02 | 2016-05-13 12:48 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.17
30231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/34 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:06 | 2016-05-13 16:53 | 8.7786 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 3608.0092
30232 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:07 | 2016-05-13 13:43 | 5.6078 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 257.9578 | 0 | 0
30233 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:07 | 2016-05-13 17:47 | 9.6611 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 512.0389 | 0 | 0
30235 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: ATAMER KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICAK 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 08:10 | 2016-05-13 09:03 | 0.88778 | 5 | 250 | 1 | 2 | 4.4389 | 221.9444 | 0.88778 | 1.7756
30238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:12 | 2016-05-13 14:36 | 6.3994 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1580.6628
30239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:16 | 2016-05-13 11:05 | 2.8211 | 0 | 1 | 0 | 273 | 0 | 2.8211 | 0 | 770.1633
30240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR/7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:20 | 2016-05-13 19:03 | 10.7203 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1822.4472 | 0 | 10.7203
30243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: GÖLBEZ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 08:25 | 2016-05-13 10:12 | 1.7861 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 246.4833 | 1050.2333
30245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:19 | 2016-05-13 14:55 | 6.5939 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 422.0089 | 0 | 0
30247 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 08:30 | 2016-05-13 12:01 | 3.5131 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 537.4975 | 0 | 0
30252 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP31 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 08:32 | 2016-05-13 09:18 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
30265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 08:51 | 2016-05-13 09:20 | 0.49083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0
30270 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMTR: ÇİÇEKDAĞI TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 09:00 | 2016-05-13 12:53 | 3.8822 | 1 | 980 | 0 | 0 | 3.8822 | 3804.5778 | 0 | 0
30271 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: GULLUHUYUK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 09:00 | 2016-05-13 12:02 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 230.3644
30273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 09:07 | 2016-05-13 13:08 | 4.0147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.3975
30276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 09:10 | 2016-05-13 18:18 | 9.1386 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 392.9603
30281 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ASAGI MAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:14 | 2016-05-13 10:08 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2267
30284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:15 | 2016-05-13 10:20 | 1.0864 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 104.2933 | 0 | 0
30285 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: SOYHAN SULAMA GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:19 | 2016-05-13 10:49 | 1.4997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9989 | 0
30294 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 07:30 | 2016-05-13 09:27 | 1.9456 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7822 | 0
30300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:29 | 2016-05-13 09:50 | 0.34333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0
30301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAŞ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:25 | 2016-05-13 10:01 | 0.60222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0222 | 0 | 0
30309 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-31 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:36 | 2016-05-13 10:03 | 0.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0
30313 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:43 | 2016-05-13 14:25 | 4.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0 | 0
30314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: SIDIKLIBÜYÜK OBA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:49 | 2016-05-13 10:33 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.9389
30315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:44 | 2016-05-13 10:35 | 0.85028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028 | 0 | 0
30319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 29 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:54 | 2016-05-13 11:23 | 1.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0
30320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 2.17 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:41 | 2016-05-13 10:54 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0 | 0
30321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 09:53 | 2016-05-13 10:45 | 0.86444 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1160.0844 | 0 | 0
30328 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 10:00 | 2016-05-13 14:39 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.0972
30330 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 17-18DM: KAYMAKLI DMKÖK: OZLUCE KOKTR: OZLUCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 10:07 | 2016-05-13 15:59 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1183.72
30331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:07 | 2016-05-13 11:00 | 0.88417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.2933 | 0 | 0
30334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ SARI KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:05 | 2016-05-13 11:38 | 1.545 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.445 | 0
30336 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 10:10 | 2016-05-13 15:27 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 904.0675
30339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:12 | 2016-05-13 13:50 | 3.6364 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 123.6372 | 0
30340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:16 | 2016-05-13 10:45 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
30345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: MERKEZ TR 1/12 KÖKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 1/13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:17 | 2016-05-13 10:47 | 0.49444 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 0 | 772.8167 | 0.49444 | 0
30347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:20 | 2016-05-13 10:49 | 0.47694 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.3544 | 0 | 0
30349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:29 | 2016-05-13 11:25 | 0.93139 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4511 | 0
30352 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIGIRCIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:30 | 2016-05-13 13:42 | 3.1944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9722 | 0 | 0
30354 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER5 ALTINKAYAKÖK: ALTINKAYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: İĞDELİ ÇOKYATAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:28 | 2016-05-13 12:18 | 1.8386 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 7.3544 | 222.4719
30360 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:43 | 2016-05-13 11:56 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0
30364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:42 | 2016-05-13 14:55 | 4.2208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.5208 | 0 | 0
30368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:46 | 2016-05-13 11:26 | 0.66222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.8533 | 0 | 0
30369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI SL TR/7 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:43 | 2016-05-13 12:43 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.98
30371 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:50 | 2016-05-13 12:06 | 1.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0
30373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 10:54 | 2016-05-13 13:08 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.1472
30375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 10:59 | 2016-05-13 12:39 | 1.6653 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1150.7069 | 0
30381 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR75 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 11:05 | 2016-05-13 11:35 | 0.50056 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.5228 | 0 | 0
30385 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABİLLER 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:05 | 2016-05-13 14:16 | 3.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1847
30386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 10KÖK: BAŞHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: BASHÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 11:08 | 2016-05-13 11:52 | 0.73889 | 0 | 0 | 511 | 25 | 0 | 0 | 377.5722 | 18.4722
30389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1KÖK: MİSLİ OVA DMKÖK ÇIKIŞI: UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:15 | 2016-05-13 14:31 | 3.2658 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 244.9375 | 0
30392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:16 | 2016-05-13 13:10 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.895
30394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:16 | 2016-05-13 12:35 | 1.3186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9558 | 0 | 0
30399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:19 | 2016-05-13 12:30 | 1.1894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.6522 | 0 | 0
30420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ÇAYHAN TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:43 | 2016-05-13 14:31 | 2.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0
30422 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: GÖZLÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: İÇMESUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:45 | 2016-05-13 12:45 | 1.0042 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0
30423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: 1 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR1-31TR: TR1-30 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:46 | 2016-05-13 12:30 | 0.73667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0 | 0
30428 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:55 | 2016-05-13 12:56 | 1.0089 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.4889 | 0 | 0
30429 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:49 | 2016-05-13 12:45 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7222
30435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKÖY TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:49 | 2016-05-13 13:31 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3792
30437 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:00 | 2016-05-13 12:50 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
30438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: KOZLUBUCAK KOK TR: LALE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 17:06 | 5.0631 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 | 20.2522 | 1792.3217
30440 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2KÖK: BARCIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:03 | 2016-05-13 13:40 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.3708
30443 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:08 | 2016-05-13 12:49 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7678
30449 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YEŞİLYURTKÖK: ŞEREFLİ KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:18 | 2016-05-13 13:31 | 1.2236 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2.4472 | 22.025
30451 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE SANTRAL 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:20 | 2016-05-13 15:26 | 3.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0944 | 0 | 0
30454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 12:28 | 2016-05-13 16:30 | 4.0258 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 390.5058 | 0 | 0
30455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 11:52 | 2016-05-13 12:33 | 0.68556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.2778 | 0 | 0
30456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:33 | 2016-05-13 13:13 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66389 | 0 | 0
30457 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:35 | 2016-05-13 14:16 | 1.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 0 | 0
30463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:58 | 2016-05-13 13:56 | 0.96639 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 389.4547 | 0 | 0
30464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2DM: TR3 (3. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR3-21TR: TR3-21A SELALE EVLERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 13:00 | 2016-05-13 14:06 | 1.0956 | 3 | 172 | 0 | 0 | 3.2867 | 188.4356 | 0 | 0
30465 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7KÖK: CICEKDAGI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOSELI TR3TR: KOSELI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 13:00 | 2016-05-13 19:00 | 5.9936 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179.8083 | 0 | 0
30466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 13:00 | 2016-05-13 18:59 | 5.9753 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2670.9492 | 0 | 0
30467 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKÇAKENT TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 13:01 | 2016-05-13 15:59 | 2.9739 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 249.8067 | 0 | 0
30471 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOKSEKI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 13:13 | 2016-05-13 14:11 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.3067
30472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:04 | 2016-05-13 13:41 | 0.61111 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 122.2222 | 0 | 0
30475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:22 | 2016-05-13 14:07 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111
30476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK SLKÖK: ORHANLI DM 3 KÖK ÇIKIŞI: ORHANLI SULAMA TR 28 | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:27 | 2016-05-13 15:22 | 1.9236 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4722 | 0
30478 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: GULSEHIR24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:34 | 2016-05-13 14:03 | 0.48694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0
30482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2DM: ABDİTOLU RMO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 13:45 | 2016-05-13 15:35 | 1.835 | 0 | 2 | 109 | 189 | 0 | 3.67 | 200.015 | 346.815
30485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: ORTAOBA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:48 | 2016-05-13 14:59 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76.9528
30486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:44 | 2016-05-13 15:50 | 2.0986 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.5639 | 0 | 0
30489 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: GUMUSKEN5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:43 | 2016-05-13 14:51 | 1.1331 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.1331 | 53.2536
30490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:53 | 2016-05-13 14:20 | 1.4464 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83.8906 | 0 | 0
30491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1443TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:54 | 2016-05-13 14:18 | 0.40806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0 | 0
30492 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:53 | 2016-05-13 14:51 | 0.965 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.335 | 0 | 0
30494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMKÖK: USTUNLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: UZUMLU TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:58 | 2016-05-13 14:25 | 0.45806 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 274.8333 | 0 | 0
30495 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-5KÖK: GÜNEYSINIR 8 TRKÖK ÇIKIŞI: GÜNEYSINIR 9TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 13:57 | 2016-05-13 15:37 | 1.6614 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 511.7078 | 0 | 0
30505 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:02 | 2016-05-13 14:53 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84972
30506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:12 | 2016-05-13 14:52 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
30507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:04 | 2016-05-13 14:47 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
30511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:21 | 2016-05-13 15:17 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
30515 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:05 | 2016-05-13 15:35 | 1.4986 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4875 | 0
30518 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: BELDİBİ CIKIŞIKÖK: DOĞANKUZU MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL TRAFO CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:33 | 2016-05-13 16:22 | 1.8194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0
30527 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AĞAÇÖREN TR12 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:39 | 2016-05-13 15:45 | 1.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0
30529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TMFİDER: KILBASANKÖK: BOYALITEPEKÖK ÇIKIŞI: YENIKUYU-CIGILTR: YENIKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 14:44 | 2016-05-13 16:27 | 1.7142 | 0 | 0 | 43 | 131 | 0 | 0 | 73.7092 | 224.5558
30535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:40 | 2016-05-13 15:24 | 0.73306 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.3264 | 0
30539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 14:54 | 2016-05-13 15:42 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0
30545 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 15:02 | 2016-05-13 16:30 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.4444
30548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:05 | 2016-05-13 16:13 | 1.1328 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.5144 | 0 | 0
30553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AKHÜYÜK TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:06 | 2016-05-13 16:44 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6269
30557 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:09 | 2016-05-13 15:27 | 0.30528 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16.1797 | 0
30560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR31KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR38TR: KARAPINAR TR38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:14 | 2016-05-13 15:35 | 0.34361 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 10.9956 | 1853.0947 | 2.7489 | 8.5903
30561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD12 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:10 | 2016-05-13 16:52 | 1.7078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 0
30562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULUDUK TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:16 | 2016-05-13 17:26 | 2.1583 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
30563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.6 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:14 | 2016-05-13 18:25 | 3.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1839 | 0 | 0
30567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER-8KÖK: DEDELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEDELİ TARIMSAL TR: DEDELİ TARIMSAL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:16 | 2016-05-13 17:01 | 1.7442 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5.2325 | 29.6508
30569 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARAŞLI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 15:24 | 2016-05-13 18:00 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 122.0694
30570 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3KÖK: BADEMLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:22 | 2016-05-13 17:30 | 2.125 | 0 | 228 | 0 | 81 | 0 | 484.5 | 0 | 172.125
30571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:22 | 2016-05-13 18:43 | 3.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | 0 | 0
30575 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:19 | 2016-05-13 17:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.5083
30584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:34 | 2016-05-13 17:49 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2681
30586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAÖREN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:36 | 2016-05-13 18:17 | 2.6842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6842
30587 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:37 | 2016-05-13 16:01 | 0.40806 | 3 | 557 | 40 | 680 | 1.2242 | 227.2869 | 16.3222 | 277.4778
30589 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARRAFLAR TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:39 | 2016-05-13 16:21 | 0.69667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
30593 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 1KÖK: TANER YALÇIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:22 | 2016-05-13 19:50 | 4.4714 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4142 | 0
30596 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 12KÖK: DEDELER ELMALIK MODKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HAT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 15:54 | 2016-05-13 18:00 | 2.0939 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 0
30598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHILYOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:54 | 2016-05-13 17:35 | 1.6783 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.9583 | 0 | 0
30602 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENİR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:49 | 2016-05-13 19:11 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3686
30603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ELMALI SULAMALARTR: ELMALI SL TR/1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:56 | 2016-05-13 17:19 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3786
30604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:57 | 2016-05-13 17:30 | 1.5539 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 211.3289 | 0 | 0
30605 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-6KÖK ÇIKIŞI: BEYRELI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:57 | 2016-05-13 18:03 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.08
30607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 15:59 | 2016-05-13 16:24 | 0.42083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0
30608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:02 | 2016-05-13 18:10 | 2.1297 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 83.0592 | 0 | 0
30609 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: SALMANLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:04 | 2016-05-13 17:15 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3717
30610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:04 | 2016-05-13 17:10 | 1.1083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
30613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 16:04 | 2016-05-13 17:09 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1708
30614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMEŞE TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:05 | 2016-05-13 17:11 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986
30615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:06 | 2016-05-13 16:44 | 0.63889 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.7778 | 0 | 0
30618 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACPINAR TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:05 | 2016-05-13 18:25 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.935
30632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: GÜZELYURT KÖKAKÖK ÇIKIŞI: IHLARA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:12 | 2016-05-13 17:47 | 1.5883 | 2 | 1226 | 15 | 17 | 3.1767 | 1947.2967 | 23.825 | 27.0017
30642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: KARAALI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARAALI TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:05 | 2016-05-13 18:50 | 2.7558 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 146.0592 | 0 | 8.2675
30648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ 14. KÖKKÖK ÇIKIŞI: 104/117 GRUBU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:28 | 2016-05-13 19:04 | 2.5942 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 176.4033 | 0
30653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: KURÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: MUMUNLUTR: MUMUNLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:32 | 2016-05-13 17:04 | 0.53028 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2.6514 | 11.6661
30660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: ORTAOBA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:37 | 2016-05-13 19:28 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 587.1572
30663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: MERKEZ TR 1/5KÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 1/6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:33 | 2016-05-13 17:45 | 1.2039 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 1362.8022 | 0 | 0
30671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:42 | 2016-05-13 18:55 | 2.2153 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.5208 | 0 | 0
30673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:47 | 2016-05-13 18:07 | 1.3308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3083 | 0 | 0
30675 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:45 | 2016-05-13 18:18 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2244
30676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:51 | 2016-05-13 17:17 | 0.43306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0
30684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: ISLIK TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:52 | 2016-05-13 18:07 | 1.2419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0
30685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: OYMALIKÖK ÇIKIŞI: KAZANHUYUGUTR: KAZANHUYUGU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:52 | 2016-05-13 18:00 | 1.1281 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 12.4086 | 148.9033
30691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:02 | 2016-05-13 19:50 | 2.7936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1744 | 0
30694 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:05 | 2016-05-13 20:57 | 3.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8642
30695 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7KÖK: CICEKDAGI KÖKTR: KOSELI TR9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 16:40 | 2016-05-13 17:13 | 0.54472 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 163.4167 | 0 | 0
30704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:16 | 2016-05-13 18:18 | 1.0314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1256 | 0 | 0
30707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ULUKIŞLA TR/1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ULUKIŞLA TR/2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:19 | 2016-05-13 17:36 | 0.2875 | 0 | 912 | 3 | 214 | 0 | 262.2 | 0.8625 | 61.525
30713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:23 | 2016-05-13 21:31 | 4.1414 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 53.8381 | 0 | 49.6967
30714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:24 | 2016-05-13 17:57 | 0.54972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54972 | 0 | 0
30723 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:26 | 2016-05-13 18:03 | 0.62056 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.2689 | 0 | 0
30724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:32 | 2016-05-13 17:55 | 0.3775 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.9275 | 0 | 0
30725 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ADAKASIM TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:31 | 2016-05-13 21:24 | 3.8856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.0544 | 0 | 0
30728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 17:37 | 2016-05-13 18:30 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41.3339
30731 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEDE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:37 | 2016-05-13 18:09 | 0.54083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.7658 | 0 | 0
30737 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONUİÇME SUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:43 | 2016-05-13 19:23 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722
30740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:46 | 2016-05-13 20:32 | 2.7703 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 376.7578 | 0 | 0
30741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:45 | 2016-05-13 18:40 | 0.90889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.6311 | 0 | 0
30744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOĞANLI 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:51 | 2016-05-13 20:11 | 2.335 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 345.58 | 0 | 0
30746 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TAŞLIOLUK KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:55 | 2016-05-13 19:17 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.7222
30747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:55 | 2016-05-13 19:44 | 1.8133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2533 | 0 | 0
30748 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 17:56 | 2016-05-13 18:21 | 0.41056 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 114.545 | 89.5011 | 119.0611
30750 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:08 | 2016-05-13 18:50 | 0.70694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.5528 | 0 | 0
30752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: 2 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR2-15 İŞLETMETR: TR3-22 ŞELALE EVLERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 18:10 | 2016-05-13 19:09 | 0.97917 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 2.9375 | 177.2292
30756 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:12 | 2016-05-13 19:29 | 1.2769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 0
30759 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIYUSUFMESCİT 32 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:13 | 2016-05-13 19:57 | 1.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 0
30762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:07 | 2016-05-13 20:03 | 1.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | 0
30764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MUTLUKENT TR-3.32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 18:20 | 2016-05-13 19:30 | 1.1703 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 283.2072 | 0 | 0
30765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:18 | 2016-05-13 20:26 | 2.1403 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.9458 | 0 | 0
30766 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDİK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:14 | 2016-05-13 19:33 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156
30768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-13 18:22 | 2016-05-13 19:27 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 103.4133
30769 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHŞİ TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:14 | 2016-05-13 20:10 | 1.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0
30771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKÖY 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:27 | 2016-05-13 21:03 | 2.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6094 | 0 | 0
30774 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:24 | 2016-05-13 20:06 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0
30776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1364TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:31 | 2016-05-13 19:19 | 0.80556 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.2222 | 0 | 0
30777 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 315 SK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:28 | 2016-05-13 20:09 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6825
30779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUKKUMKOPRU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:32 | 2016-05-13 19:52 | 1.3303 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.5414 | 0 | 0
30782 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BOR2 FİDER 4KÖK: BOR TR/51 KÖK KÖK ÇIKIŞI: BOR TR/109 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:34 | 2016-05-13 18:52 | 0.30611 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.30611 | 3.0611
30785 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GÜNEY 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:45 | 2016-05-13 21:06 | 2.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0 | 0
30786 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: KEMERHİSAR TR 34 KÖKKÖK ÇIKIŞI: KEMERHİSAR TR 11 ÇIKIŞI TR: HATBAŞI TR/11 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:44 | 2016-05-13 19:35 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.52
30787 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: POSTALLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:45 | 2016-05-13 21:18 | 2.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 0 | 0
30790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYKÖY TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:44 | 2016-05-13 20:23 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1894
30792 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:47 | 2016-05-13 19:55 | 1.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0
30794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: KÖMÜRCÜ KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖMÜRCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:59 | 2016-05-14 00:29 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 0 | 11 | 2304.5
30796 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEVECI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 18:45 | 2016-05-13 20:02 | 1.2761 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.8056 | 0 | 0
30797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:01 | 2016-05-13 22:54 | 3.8761 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.3894
30800 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECİK ASLANLI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:07 | 2016-05-13 21:56 | 2.8128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8128
30803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.45A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:20 | 2016-05-13 19:56 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0 | 0
30804 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KİLİMLİ KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:20 | 2016-05-13 20:32 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.3378
30805 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GÖLÖEREN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:26 | 2016-05-13 20:12 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056
30806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÜLLÜORMAN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:30 | 2016-05-13 19:58 | 0.46944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
30810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SL TR 64 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:36 | 2016-05-13 20:14 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1528
30811 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KIZILKAYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:33 | 2016-05-13 20:58 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178
30812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:40 | 2016-05-13 21:15 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 296.2044
30816 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREKÖY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:42 | 2016-05-13 20:58 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7083
30817 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YERHAN YAYLASI TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:50 | 2016-05-13 23:03 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.42
30819 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:52 | 2016-05-13 20:44 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7956
30822 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 19:54 | 2016-05-13 23:22 | 3.4653 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 128.2153
30836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:01 | 2016-05-13 20:40 | 0.64417 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 488.9225 | 0 | 0
30840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUŞCA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:15 | 2016-05-13 21:35 | 1.3283 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.2233 | 0 | 0
30841 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2DM: GÜVERCİNLİK DMDM ÇIKIŞI: FD 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:04 | 2016-05-13 22:01 | 1.9567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9567 | 0
30842 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:07 | 2016-05-13 21:13 | 1.095 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0
30845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULDERE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:21 | 2016-05-13 20:53 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8792
30848 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:19 | 2016-05-13 20:43 | 0.39278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8194 | 0 | 0
30851 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:26 | 2016-05-13 21:27 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.2508
30852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:35 | 2016-05-13 21:49 | 1.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 0 | 0
30853 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: İĞDELİKIŞLA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:27 | 2016-05-13 22:37 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.9611
30854 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR23 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:35 | 2016-05-13 21:21 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
30856 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:34 | 2016-05-13 22:03 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.6667
30857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:41 | 2016-05-13 21:23 | 0.70667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 0
30858 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:34 | 2016-05-13 21:02 | 0.46417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0
30859 | 1 | KONYA | KULU | TR: YASSIPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:43 | 2016-05-13 21:10 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7978
30861 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:35 | 2016-05-13 22:21 | 1.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 0
30862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZUNCA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:45 | 2016-05-13 21:49 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
30864 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOĞAZ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:53 | 2016-05-13 22:27 | 1.5653 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
30865 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVARÖREN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:51 | 2016-05-13 21:37 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444
30866 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR50 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:56 | 2016-05-13 21:58 | 1.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0
30868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.28 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:03 | 2016-05-13 21:35 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806 | 0 | 0
30869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 20:52 | 2016-05-13 21:46 | 0.89556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0
30871 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:00 | 2016-05-13 21:40 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.3625
30873 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:22 | 2016-05-13 22:59 | 1.6219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 0 | 0
30875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AHIRIGUZEL TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:23 | 2016-05-13 22:31 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339
30877 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:29 | 2016-05-13 23:46 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 293.5467
30879 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAĞLAR TR4 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:44 | 2016-05-13 22:18 | 0.56722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5083 | 0 | 0
30880 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TR1 C-14 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 21:29 | 2016-05-13 22:02 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
30886 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:04 | 2016-05-13 23:44 | 1.6694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0
30887 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYBAĞ 15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:04 | 2016-05-13 23:10 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
30888 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: SARACOĞLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:05 | 2016-05-13 23:46 | 1.6758 | 10 | 50 | 0 | 0 | 16.7583 | 83.7917 | 0 | 0
30889 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:04 | 2016-05-14 00:57 | 2.875 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 258.75 | 0 | 0
30892 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:16 | 2016-05-13 22:37 | 0.35722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 0 | 0
30893 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9DM: GÖZLÜDM ÇIKIŞI: GÖZLÜ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:18 | 2016-05-13 22:55 | 0.60917 | 14 | 376 | 5 | 7 | 8.5283 | 229.0467 | 3.0458 | 4.2642
30894 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:30 | 2016-05-13 23:02 | 0.53639 | 3 | 557 | 108 | 1078 | 1.6092 | 298.7686 | 57.93 | 578.2272
30896 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADİĞİN 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:32 | 2016-05-14 00:26 | 1.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0
30898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CUMRA15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:47 | 2016-05-13 23:20 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55083
30901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: HAVAALANI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 23:00 | 2016-05-13 23:37 | 0.62 | 0 | 1 | 144 | 62 | 0 | 0.62 | 89.28 | 38.44
30904 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHİSAR18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-13 22:58 | 2016-05-14 00:37 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6511
30905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 23:22 | 2016-05-14 01:11 | 1.8211 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.7711 | 0 | 0
30907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 00:08 | 2016-05-14 01:24 | 1.2589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0356 | 0 | 0
30909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/39 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 00:01 | 2016-05-14 00:24 | 0.38 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | 0 | 0
30910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 00:12 | 2016-05-14 00:59 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.4444
30912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDİRLER SARNIÇ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 00:27 | 2016-05-14 00:57 | 0.50056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50056 | 0 | 0
30913 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: MAHMUDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 23:49 | 2016-05-14 00:52 | 1.0494 | 0 | 0 | 4 | 279 | 0 | 0 | 4.1978 | 292.795
30914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 01:06 | 2016-05-14 01:43 | 0.60972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.4139 | 0 | 0
30921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD 2TR: UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 02:30 | 2016-05-14 03:36 | 1.1067 | 6 | 2890 | 8 | 206 | 6.64 | 3198.2667 | 8.8533 | 227.9733
30922 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 02:48 | 2016-05-14 04:03 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5111
30924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 04:18 | 2016-05-14 05:05 | 0.78722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.8506 | 0 | 0
30926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: URGAN 1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM4TR: TR 30806 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 05:36 | 2016-05-14 06:50 | 1.2361 | 33 | 12057 | 0 | 0 | 40.7917 | 14903.7917 | 0 | 0
30928 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 05:25 | 2016-05-14 08:13 | 2.7956 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 307.5111 | 0 | 0
30929 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: TAŞ TÖMEK KÖKKÖK ÇIKIŞI: OSMAN İÇİLİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 05:58 | 2016-05-14 12:54 | 6.9333 | 5 | 10 | 0 | 0 | 34.6667 | 69.3333 | 0 | 0
30930 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAĞLARİÇİ TR 32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 05:45 | 2016-05-14 06:46 | 1.0111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.3444 | 0 | 0
30931 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: PUSAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 05:54 | 2016-05-14 07:48 | 1.9081 | 1 | 0 | 7 | 100 | 1.9081 | 0 | 13.3564 | 190.8056
30932 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: TOL KÖK SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:07 | 2016-05-14 10:02 | 3.9167 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0
30933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:13 | 2016-05-14 07:01 | 0.805 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 1233.26 | 0 | 0
30934 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:14 | 2016-05-14 09:37 | 3.3911 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 115.2978 | 0 | 0
30935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:30 | 2016-05-14 09:50 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.3069
30936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: AKÇALAR MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKÇALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:52 | 2016-05-14 07:20 | 0.47111 | 0 | 225 | 0 | 8 | 0 | 106 | 0 | 3.7689
30939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: OVACIK AYDINLATMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: NİĞTAŞ SÜT ÇİFTLİĞİ OVACIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:43 | 2016-05-14 09:25 | 2.6958 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.6542 | 0
30940 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: HACIBEKTAS ARKASI TOKI MODTR: HACIBEKTAS 27 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:55 | 2016-05-14 07:25 | 0.50056 | 2 | 1829 | 0 | 0 | 1.0011 | 915.5161 | 0 | 0
30941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:48 | 2016-05-14 08:54 | 2.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 0
30942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 06:59 | 2016-05-14 10:20 | 3.3508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.6133 | 0 | 0
30943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-2KÖK: MERKEZ TR 3/33 KÖKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 3/7-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 07:12 | 2016-05-14 08:17 | 1.0881 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1213.1819 | 0 | 0
30947 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TMFİDER: BAŞARAKAVAK 1DM: BAŞARAKAVAKKÖK: KIZILÖREN KÖK ÇIKIŞI: SEFAKÖYTR: SEFAKÖY 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 07:34 | 2016-05-14 11:05 | 3.5139 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 527.0833 | 0 | 0
30948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: ISLIK TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 07:34 | 2016-05-14 09:56 | 2.3594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3594 | 0
30949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 07:35 | 2016-05-14 11:05 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.495
30951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CATAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 07:41 | 2016-05-14 10:17 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5994
30954 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 07:53 | 2016-05-14 09:19 | 1.4397 | 0 | 0 | 23 | 682 | 0 | 0 | 33.1136 | 981.8906
30955 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1DM: AKÖREN KIŞLA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 07:57 | 2016-05-14 11:55 | 3.9717 | 0 | 0 | 144 | 45 | 0 | 0 | 571.92 | 178.725
30957 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GODENE 12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:03 | 2016-05-14 17:11 | 9.1297 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 584.3022 | 0 | 0
30958 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GODENE 12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:05 | 2016-05-14 17:11 | 9.0969 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 709.5617 | 0 | 0
30959 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:02 | 2016-05-14 11:06 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.625
30961 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:10 | 2016-05-14 12:30 | 4.3375 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 598.575 | 0 | 0
30962 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:11 | 2016-05-14 16:44 | 8.5553 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 307.99 | 0 | 0
30965 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMTR: URGUP26 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:14 | 2016-05-14 08:45 | 0.51028 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 219.4194 | 0 | 0
30970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SELAHADDİN EYYÜBİDM: DM 10DM ÇIKIŞI: SİLLE AK 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:13 | 2016-05-14 13:02 | 4.8142 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 962.8333 | 0 | 0
30971 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: ÇAKILLAR KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:24 | 2016-05-14 09:44 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325
30974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: DİKİLİTAŞ GİRİŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ AYDINLATMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:26 | 2016-05-14 10:51 | 2.4119 | 3 | 358 | 0 | 14 | 7.2358 | 863.4761 | 0 | 33.7672
30975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KÜRTÜL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:28 | 2016-05-14 09:42 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.6125
30977 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:30 | 2016-05-14 12:30 | 3.9989 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1851.4856 | 0 | 0
30978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YENİKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:27 | 2016-05-14 10:01 | 1.5642 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 183.0075 | 0 | 0
30980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE KASABASI TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:30 | 2016-05-14 15:21 | 6.8419 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 218.9422 | 0 | 13.6839
30982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:32 | 2016-05-14 17:56 | 9.3981 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 272.5436
30983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA KASABASI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:34 | 2016-05-14 10:55 | 2.345 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 208.705 | 0 | 0
30984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA KASABASI TR-10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 08:33 | 2016-05-14 15:47 | 7.2267 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 498.64 | 0 | 0
30990 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:51 | 2016-05-14 10:40 | 1.8128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0
30994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:55 | 2016-05-14 10:54 | 1.9769 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8156 | 0 | 0
30999 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:58 | 2016-05-14 12:09 | 3.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1781 | 0 | 0
31001 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN37 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 09:00 | 2016-05-14 12:06 | 3.0928 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 995.8744 | 0 | 0
31002 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKÇAKENT TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 09:00 | 2016-05-14 13:57 | 4.9419 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 538.6719 | 0 | 0
31004 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: SELKI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMLICA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 08:55 | 2016-05-14 10:07 | 1.2081 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 508.5914 | 0 | 0
31011 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SULAMA TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:07 | 2016-05-14 10:13 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939
31023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAVUŞPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:16 | 2016-05-14 10:18 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95.5011
31027 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMKÖK: KARAARKAÇ KOKKÖK ÇIKIŞI: KILIÇLI CIKISI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:18 | 2016-05-14 12:43 | 3.4094 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.1417 | 0
31028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHİNEFENDİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 09:26 | 2016-05-14 14:13 | 4.7897 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.4253
31029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:26 | 2016-05-14 13:01 | 3.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 0 | 0
31030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2-DM: ALTIEKİN DMDM ÇIKIŞI: KOMPLE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 09:24 | 2016-05-14 11:12 | 1.8011 | 0 | 2748 | 1663 | 1073 | 0 | 4949.4533 | 2995.2478 | 1932.5922
31031 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:26 | 2016-05-14 10:04 | 0.64028 | 3 | 557 | 40 | 680 | 1.9208 | 356.6347 | 25.6111 | 435.3889
31032 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: KUZÖREN KÖK KÖK ÇIKIŞI: KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:22 | 2016-05-14 11:24 | 2.0336 | 0 | 617 | 2 | 0 | 0 | 1254.7381 | 4.0672 | 0
31034 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAGI DMDM ÇIKIŞI: AKCAKENT DM 7KÖK ÇIKIŞI: BUYUKABDIUŞAGI İÇME SUYU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:28 | 2016-05-14 10:36 | 1.1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0
31040 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM26KÖK: BORUKTOLUTR: KAŞINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:33 | 2016-05-14 10:53 | 1.3383 | 0 | 0 | 174 | 1691 | 0 | 0 | 232.87 | 2263.1217
31045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 15:09 | 5.5542 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 238.8292
31050 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:37 | 2016-05-14 11:09 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.2533
31054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 A-11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:40 | 2016-05-14 10:23 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
31056 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:50 | 2016-05-14 10:23 | 0.55611 | 32 | 1457 | 145 | 2458 | 17.7956 | 810.2539 | 80.6361 | 1366.9211
31060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:55 | 2016-05-14 13:43 | 3.8006 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2022 | 0
31066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 09:59 | 2016-05-14 11:13 | 1.2272 | 0 | 0 | 45 | 1345 | 0 | 0 | 55.225 | 1650.6139
31067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: 2 NOLU DMTR: 2 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:00 | 2016-05-14 10:36 | 0.59778 | 2 | 446 | 0 | 0 | 1.1956 | 266.6089 | 0 | 0
31071 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: KAYMAKLITR: KAYMAKLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:05 | 2016-05-14 13:29 | 3.4025 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 296.0175 | 0 | 0
31072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:05 | 2016-05-14 10:32 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 84.4433
31073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: KIZILKAYA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:03 | 2016-05-14 10:47 | 0.73583 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.2825 | 0
31075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: HAVAALANI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARATOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:05 | 2016-05-14 12:02 | 1.9542 | 0 | 1 | 144 | 62 | 0 | 1.9542 | 281.4 | 121.1583
31076 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:08 | 2016-05-14 13:36 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 792.5308
31077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:05 | 2016-05-14 13:12 | 3.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1194 | 0 | 0
31079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: DINEK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:10 | 2016-05-14 12:53 | 2.7106 | 0 | 0 | 22 | 445 | 0 | 0 | 59.6322 | 1206.1972
31080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAY TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:03 | 2016-05-14 11:32 | 1.4889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.7556 | 0 | 0
31086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZICAKMAK24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:15 | 2016-05-14 13:32 | 3.2911 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 171.1378 | 0 | 0
31088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:17 | 2016-05-14 10:33 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4175
31096 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: BAŞKUYU KÖK1KÖK ÇIKIŞI: ALTINOVA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:23 | 2016-05-14 11:39 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5228
31101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:30 | 2016-05-14 11:00 | 0.50472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0
31102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:30 | 2016-05-14 10:52 | 0.36472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0
31103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ 12. KABİNKÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ SULAMA TR 73-80 ÇIKIŞI TR: EDİKLİ SL.TR/78 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:08 | 2016-05-14 12:32 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2133
31105 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: TUZKOY IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:32 | 2016-05-14 12:00 | 1.4667 | 0 | 356 | 2 | 0 | 0 | 522.1333 | 2.9333 | 0
31110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1012TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:39 | 2016-05-14 11:29 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0
31112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:35 | 2016-05-14 12:34 | 1.9819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8736 | 0 | 0
31118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: KARATEPE KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:42 | 2016-05-14 12:49 | 2.1183 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0
31137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: İMRAHOR TARIMSAL SULAMA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:53 | 2016-05-14 13:25 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372
31142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 10:57 | 2016-05-14 12:50 | 1.8789 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88.3078 | 0 | 0
31145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:56 | 2016-05-14 14:56 | 3.9986 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9833 | 0 | 0
31146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CEZAEVI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 10:56 | 2016-05-14 12:27 | 1.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0
31148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DEMİRYALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:01 | 2016-05-14 14:30 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7806
31154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:07 | 2016-05-14 11:51 | 0.72917 | 32 | 1457 | 145 | 2458 | 23.3333 | 1062.3958 | 105.7292 | 1792.2917
31155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: HAVAÜSSÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 11:13 | 2016-05-14 16:47 | 5.5622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5622 | 0
31159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD2TR: UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:09 | 2016-05-14 11:53 | 0.73444 | 2 | 164 | 0 | 0 | 1.4689 | 120.4489 | 0 | 0
31160 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:09 | 2016-05-14 12:37 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1425
31167 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:14 | 2016-05-14 12:02 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583
31174 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHÇE 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:28 | 2016-05-14 11:50 | 0.36417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36417 | 0 | 0
31175 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:23 | 2016-05-14 12:08 | 0.75528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.3167 | 0 | 0
31177 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: OVAKAVAĞIKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:35 | 2016-05-14 15:11 | 3.6022 | 30 | 0 | 10 | 0 | 108.0667 | 0 | 36.0222 | 0
31187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 11:46 | 2016-05-14 12:28 | 0.69944 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9889 | 0
31191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: İÇMELİ TR 2 -3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:52 | 2016-05-14 12:55 | 1.0458 | 0 | 481 | 2 | 0 | 0 | 503.0458 | 2.0917 | 0
31193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:52 | 2016-05-14 13:17 | 1.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0
31194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMER HİSAR TR 14 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:51 | 2016-05-14 12:50 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9558
31197 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:59 | 2016-05-14 14:05 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.4339
31198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/27 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:45 | 2016-05-14 12:45 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0
31199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 11:59 | 2016-05-14 12:20 | 0.35167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
31206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:05 | 2016-05-14 12:58 | 0.8775 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0
31211 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 17-18DM: KAYMAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 18KÖK: KAPAS KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 12:10 | 2016-05-14 13:49 | 1.6536 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 190.1653 | 0
31212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:14 | 2016-05-14 14:01 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7803
31213 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINARKAŞ 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:17 | 2016-05-14 12:37 | 0.32972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0
31215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3DM: REİS DM DM ÇIKIŞI: ÇAMLI HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:19 | 2016-05-14 14:54 | 2.5858 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 936.0717 | 0 | 0
31218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:27 | 2016-05-14 17:24 | 4.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9475 | 0 | 0
31219 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:28 | 2016-05-14 13:10 | 0.69833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0783 | 0
31220 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: HADIM19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:22 | 2016-05-14 15:32 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.2511
31224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:38 | 2016-05-14 13:23 | 0.74611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.3989 | 0 | 0
31226 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDİK TR1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:42 | 2016-05-14 13:47 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892
31227 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:44 | 2016-05-14 13:20 | 0.60444 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 6.0444 | 1735.36 | 28.4089 | 3376.4267
31229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:45 | 2016-05-14 15:13 | 2.4725 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.615 | 0 | 0
31234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:52 | 2016-05-14 20:15 | 7.3792 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 833.8458
31238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 12:40 | 2016-05-14 17:40 | 5.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0031
31242 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 13:01 | 2016-05-14 14:30 | 1.4808 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5017 | 0 | 0
31243 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:03 | 2016-05-14 14:09 | 1.1014 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4889 | 0 | 0
31246 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:04 | 2016-05-14 13:47 | 0.72333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0
31247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:06 | 2016-05-14 14:07 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0219
31249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:12 | 2016-05-14 13:50 | 0.62889 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 53.4556 | 0 | 0
31252 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖY | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TEİAŞ BARA GERİLİMİNİN DÜŞMESİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:19 | 2016-05-14 13:30 | 0.18222 | 139 | 2238 | 15 | 313 | 25.3289 | 407.8133 | 2.7333 | 57.0356
31253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:18 | 2016-05-14 15:04 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0
31254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:19 | 2016-05-14 14:18 | 0.99056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8394 | 0 | 0
31260 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:27 | 2016-05-14 14:58 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1644
31267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SOYHAN TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:37 | 2016-05-14 14:12 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5075
31268 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZLICA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:32 | 2016-05-14 14:31 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0
31273 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:52 | 2016-05-14 15:01 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489
31277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGEÇİT TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:55 | 2016-05-14 15:12 | 1.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0
31278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: 3. HAT 10. KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI TR-49/63 ÇIKIŞITR: SL TR/58 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:55 | 2016-05-14 17:47 | 3.8744 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3722
31280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:56 | 2016-05-14 17:34 | 3.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6386 | 0 | 0
31282 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:59 | 2016-05-14 14:15 | 0.27167 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 416.7367 | 1.0867 | 8.15
31283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:59 | 2016-05-14 14:59 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861 | 0 | 0
31284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHİNEFENDİ3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 14:02 | 2016-05-14 19:02 | 4.9958 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 309.7417
31288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9İM: TR AA1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:05 | 2016-05-14 14:29 | 0.39667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
31289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:01 | 2016-05-14 15:17 | 1.2731 | 6 | 757 | 10 | 13 | 7.6383 | 963.7031 | 12.7306 | 16.5497
31292 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:01 | 2016-05-14 17:31 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 160.9744
31298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:17 | 2016-05-14 15:44 | 1.4422 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 85.0911 | 0 | 0
31300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:06 | 2016-05-14 15:08 | 1.0281 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.2625 | 0 | 0
31301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:20 | 2016-05-14 16:00 | 1.6717 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133.7333 | 0 | 0
31304 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:17 | 2016-05-14 15:25 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.5208
31308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:28 | 2016-05-14 16:01 | 1.5575 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.9375 | 0 | 0
31310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.37 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:08 | 2016-05-14 15:58 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8336 | 0 | 0
31311 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TÜFEKÇİPINAR TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:32 | 2016-05-14 18:01 | 3.4764 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.8153
31312 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: TURGUT KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 13:25 | 2016-05-14 15:08 | 1.7111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4222 | 0
31315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:36 | 2016-05-14 15:25 | 0.81806 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 105.5292 | 0 | 0
31320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 1DM: DM-1KÖK: 1C-18 TRKÖK ÇIKIŞI: 1B-11TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:41 | 2016-05-14 15:34 | 0.88972 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.4306 | 0 | 0
31323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KAYUSTU YAYLASI 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:45 | 2016-05-14 15:47 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
31325 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:44 | 2016-05-14 18:21 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 133.8167
31328 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:43 | 2016-05-14 15:10 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.4617
31329 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYHÖMERLİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:42 | 2016-05-14 16:05 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6444
31330 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADİĞİN 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:47 | 2016-05-14 17:12 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
31332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: KARAÖMERLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 14:51 | 2016-05-14 16:11 | 1.3292 | 20 | 210 | 0 | 0 | 26.5833 | 279.125 | 0 | 0
31334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:52 | 2016-05-14 15:48 | 0.93111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.5222 | 0 | 0
31335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:52 | 2016-05-14 16:39 | 1.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0
31338 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: BAYRAKÇI DM: BAYRAKÇI TR: SELVER 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:55 | 2016-05-14 15:46 | 0.84333 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 463.8333 | 0 | 0
31342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: RİNG1DM: DM 16DM ÇIKIŞI: MEHMET AKİF 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:54 | 2016-05-14 15:53 | 0.98778 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 691.4444 | 0 | 0
31343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20522 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:55 | 2016-05-14 15:49 | 0.8925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
31346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 15:00 | 2016-05-14 16:29 | 1.4817 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.3033 | 0 | 0
31347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 15:00 | 2016-05-14 16:34 | 1.5611 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 369.9833 | 0 | 0
31348 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZİNCİRLİKUYU TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:58 | 2016-05-14 16:16 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.62
31350 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 R | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 14:57 | 2016-05-14 16:00 | 1.0553 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 0
31351 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAĞLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:07 | 2016-05-14 16:10 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.1389
31354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:02 | 2016-05-14 18:38 | 3.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
31359 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMKÖK ÇIKIŞI: DEVECİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:10 | 2016-05-14 19:31 | 4.35 | 10 | 20 | 10 | 3 | 43.5 | 87 | 43.5 | 13.05
31360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: KAYMAKLITR: KAYMAKLI7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 15:15 | 2016-05-14 17:01 | 1.76 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 186.56 | 0 | 0
31361 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARRAFLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:01 | 2016-05-14 17:19 | 2.2944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 367.1111 | 0 | 0
31364 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:16 | 2016-05-14 15:50 | 0.57028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.3653 | 0 | 0
31365 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:17 | 2016-05-14 16:42 | 1.4219 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.9117 | 0 | 0
31366 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:16 | 2016-05-14 16:03 | 0.7775 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.2175 | 0 | 0
31373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK 5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:09 | 2016-05-14 17:10 | 2.0119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0239 | 0 | 0
31374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYHÜLEMAYAHŞİ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:10 | 2016-05-14 16:03 | 0.88389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0 | 0
31375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:21 | 2016-05-14 17:57 | 2.6056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.9278 | 0 | 0
31378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:22 | 2016-05-14 16:34 | 1.1975 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.7025 | 0 | 0
31379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇUKURYURT TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:27 | 2016-05-14 16:44 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
31384 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:31 | 2016-05-14 18:02 | 2.5144 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 163.4389 | 0 | 0
31385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:26 | 2016-05-14 18:17 | 2.8447 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1305.7275 | 0 | 0
31386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:29 | 2016-05-14 16:05 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0
31387 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALİNCİ 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:34 | 2016-05-14 16:34 | 0.99806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0 | 0
31389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:38 | 2016-05-14 16:39 | 1.0142 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.6375 | 0 | 0
31390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:28 | 2016-05-14 16:57 | 1.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4756 | 0 | 0
31391 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ORTAKÖYKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: SOFULAR ÇIKIŞITR: AHIRLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:38 | 2016-05-14 16:23 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 71.84
31392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD6TR: MAHMATLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:36 | 2016-05-14 20:34 | 4.9722 | 1 | 468 | 0 | 0 | 4.9722 | 2327 | 0 | 0
31395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:02 | 2016-05-14 16:35 | 1.5508 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.83 | 0 | 0
31396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: ŞEKER KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:36 | 2016-05-14 17:04 | 1.4669 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 165.7647 | 0
31399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: KARABULUT KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARABULUT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 15:52 | 2016-05-14 19:00 | 3.1403 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1906.1486 | 0 | 0
31400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ESKİ ZENGEN KÖK: ESKİ ZENGEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:49 | 2016-05-14 16:53 | 1.07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0
31403 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TMFİDER: ARIKÖREN F-6DM: ARIKÖREN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 15:55 | 2016-05-14 20:00 | 4.0911 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 1656.9 | 12.2733 | 8.1822
31408 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KIRDÖK KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:56 | 2016-05-14 17:25 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.5356
31409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YENİKÖY TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:03 | 2016-05-14 17:20 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753
31410 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BADAKKÖK: BADAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: BURHAN KAMAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:06 | 2016-05-14 17:29 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.0808
31414 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:04 | 2016-05-14 17:17 | 1.2092 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.5558 | 0
31417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:09 | 2016-05-14 18:43 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5678
31421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:13 | 2016-05-14 18:32 | 2.3222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0
31422 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KARACAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 16:15 | 2016-05-14 17:42 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.65
31423 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREİÇİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 16:13 | 2016-05-14 17:21 | 1.1306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.5694 | 0 | 0
31424 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:12 | 2016-05-14 20:16 | 4.0642 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.9892 | 0 | 0
31425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR1.15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:26 | 2016-05-14 17:19 | 1.8822 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.2911 | 0 | 0
31431 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERTR: ÇİMELİ KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:17 | 2016-05-14 17:09 | 0.86056 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.86056 | 37.0039
31433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SÜMRÜ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:20 | 2016-05-14 17:29 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.895
31434 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOÇAŞ TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:40 | 2016-05-14 16:23 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
31435 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:22 | 2016-05-14 16:43 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.085
31436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:30 | 2016-05-14 16:28 | 0.97083 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 103.8792 | 0 | 0
31437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: EMIRHAÇ TSK KOKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:24 | 2016-05-14 17:48 | 1.3942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0
31441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:14 | 2016-05-14 20:02 | 4.8017 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 177.6617 | 0 | 0
31443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:33 | 2016-05-14 19:42 | 3.1344 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.4956 | 0 | 0
31448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:41 | 2016-05-14 19:16 | 3.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
31449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:37 | 2016-05-14 17:34 | 0.94917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0
31452 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:48 | 2016-05-14 16:46 | 0.97139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.5422 | 0 | 0
31455 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:43 | 2016-05-14 17:11 | 0.46472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 0 | 0
31458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:16 | 2016-05-14 17:00 | 1.7381 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.6178 | 0 | 0
31459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:41 | 2016-05-14 18:11 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5061
31460 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:47 | 2016-05-14 17:09 | 0.37056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
31461 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEBRAİL TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:46 | 2016-05-14 17:05 | 1.3144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7733 | 0 | 0
31464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:01 | 2016-05-14 17:58 | 1.9547 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 109.4644 | 0 | 0
31465 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇAVUŞCUGÖL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:01 | 2016-05-14 17:03 | 1.0325 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.17 | 0 | 0
31466 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:49 | 2016-05-14 18:01 | 1.1953 | 0 | 887 | 26 | 970 | 0 | 1060.2114 | 31.0772 | 1159.4194
31468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEYAŞIL ÇIKIŞITR: BEYAĞIL TR/3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:46 | 2016-05-14 18:47 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.1367
31469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:10 | 2016-05-14 23:35 | 7.4239 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 267.26 | 0 | 0
31472 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5TR: AKARCA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:26 | 2016-05-14 21:08 | 4.6939 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 4.6939 | 600.8178
31473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 3 C TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:51 | 2016-05-14 17:56 | 1.0881 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.7297 | 0 | 0
31474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:53 | 2016-05-14 17:31 | 0.63222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.3344 | 0 | 0
31475 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:51 | 2016-05-14 18:49 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.4872
31480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:01 | 2016-05-14 18:06 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0
31485 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:00 | 2016-05-14 20:19 | 3.31 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 251.56 | 0 | 0
31486 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI 8 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:00 | 2016-05-14 18:26 | 1.4264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.9236 | 0 | 0
31487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BALLI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:04 | 2016-05-14 18:08 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.5333
31488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN AYD.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:05 | 2016-05-14 18:14 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.3 | 174.8
31489 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: KARAKAPI MONOBLOK KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARAKAPI TR 2/3/5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:06 | 2016-05-14 17:56 | 0.83806 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 158.3925 | 0 | 0
31491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:09 | 2016-05-14 20:14 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.6
31492 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 10KÖK: ORGES KOKKÖK ÇIKIŞI: SUVERMEZ9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:03 | 2016-05-14 18:13 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 365.6014
31494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR1.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:56 | 2016-05-14 17:47 | 0.8425 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0
31496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GÖKHÜYÜK 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 17:13 | 2016-05-14 18:11 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5594
31497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOKTR: HASANLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:06 | 2016-05-14 20:16 | 3.1722 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 504.3833 | 0
31498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:44 | 2016-05-14 17:56 | 1.1983 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0
31499 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:16 | 2016-05-14 18:02 | 0.76389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.3194 | 0 | 0
31502 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:20 | 2016-05-14 18:54 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4711
31503 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR46 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 17:16 | 2016-05-14 19:12 | 1.9403 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 758.6486 | 0 | 0
31504 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOVER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:21 | 2016-05-14 18:31 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.6419
31505 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMTR: KURUGOL9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:18 | 2016-05-14 18:46 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 101.2575
31506 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: ÇEVLİK KÖK ÇIKIŞI: GÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:13 | 2016-05-14 20:39 | 3.4272 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 126.8072 | 0
31507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:24 | 2016-05-14 20:59 | 3.5867 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 2363.6133 | 0 | 0
31509 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:21 | 2016-05-14 18:41 | 1.3319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6389 | 0 | 0
31511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:14 | 2016-05-14 17:41 | 0.44361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.8647 | 0 | 0
31512 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:24 | 2016-05-14 19:37 | 2.215 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.225 | 0 | 0
31516 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR 14 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:27 | 2016-05-14 20:15 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 151.335
31517 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:27 | 2016-05-15 00:39 | 7.1994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3989
31518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATÇEKEN TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 17:29 | 2016-05-14 18:36 | 1.1194 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 113.0639 | 0 | 0
31519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR-3.51 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-14 17:31 | 2016-05-14 18:34 | 1.0547 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.2586 | 0 | 0
31520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ÇAĞIRKAN KÖYÜ, TR4 B-3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:29 | 2016-05-14 18:21 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194
31524 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:36 | 2016-05-14 21:16 | 3.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6606 | 0 | 0
31525 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DADILAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:37 | 2016-05-14 18:17 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9875
31526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:13 | 2016-05-14 18:07 | 0.90639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.2853 | 0 | 0
31527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR 20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:24 | 2016-05-14 18:39 | 1.2583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.425 | 0 | 0
31528 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: ALTINOAVA ÇIKIŞITR: ALTINOVA TR/5 HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:39 | 2016-05-15 01:21 | 7.6964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4819
31529 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:40 | 2016-05-14 19:37 | 1.95 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 721.5 | 0 | 0
31533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:41 | 2016-05-14 18:32 | 0.85444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.2344 | 0 | 0
31534 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:40 | 2016-05-14 19:46 | 2.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0
31536 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DİKMELİ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:47 | 2016-05-14 21:42 | 3.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9094 | 0 | 0
31541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:26 | 2016-05-14 18:51 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.775
31542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:57 | 2016-05-14 19:31 | 1.5636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2544 | 0 | 0
31545 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:52 | 2016-05-14 18:30 | 0.62889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 0
31546 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR40 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-14 18:46 | 0.77278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.7739 | 0 | 0
31548 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:05 | 2016-05-14 20:11 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2067
31551 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:07 | 2016-05-14 20:23 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.6867
31553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ORTAKÖYKÖK: SARIKARAMAN TR1KÖK ÇIKIŞI: SARIKARAMAN TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:09 | 2016-05-14 20:11 | 2.0386 | 213 | 0 | 1 | 83 | 434.2242 | 0 | 2.0386 | 169.2047
31554 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYE KÖK KÖK ÇIKIŞI: EMİNLİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:09 | 2016-05-14 20:05 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 2098.9142
31556 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACIKOY | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:05 | 2016-05-14 20:13 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.3333
31559 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:15 | 2016-05-14 20:59 | 2.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7322 | 0 | 0
31560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5 KÖYLERKÖK: TEPESİDELİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKÇAAĞIL ÇIKIŞITR: AKÇAAĞIL KÖYÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:08 | 2016-05-14 18:57 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 144.7239
31561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:15 | 2016-05-14 19:18 | 1.0514 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 145.0917 | 0 | 0
31563 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:16 | 2016-05-14 19:50 | 1.5608 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 0 | 0
31566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:19 | 2016-05-14 22:52 | 4.5503 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 118.3072 | 0 | 0
31567 | 1 | KONYA | KULU | TR: GÖKLER TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:18 | 2016-05-14 19:25 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1389
31568 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: KEŞLİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: İSMAİL SARACOĞLU ENH | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:17 | 2016-05-14 18:34 | 0.28417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28417 | 0
31570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TÜRKLER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:27 | 2016-05-14 19:50 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
31577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:31 | 2016-05-14 19:02 | 0.51389 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 352.0139 | 0 | 0
31578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:26 | 2016-05-14 20:37 | 2.1819 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 117.825 | 0
31580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:32 | 2016-05-14 20:17 | 1.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7461 | 0 | 0
31582 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:25 | 2016-05-14 19:29 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0633
31583 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:15 | 2016-05-14 20:22 | 2.1114 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.4531 | 0 | 0
31584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:38 | 2016-05-14 20:15 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4881
31585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR-1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:35 | 2016-05-14 21:35 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0233
31587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:38 | 2016-05-14 19:33 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4617
31588 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:41 | 2016-05-14 19:52 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.6794
31590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TAŞAGIL 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:42 | 2016-05-14 19:33 | 0.85528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85528 | 0 | 0
31592 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:21 | 2016-05-14 19:37 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.8542
31593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BÜYÜKKAYACIK 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:38 | 2016-05-14 20:38 | 2.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0
31594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR31 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:41 | 2016-05-14 19:39 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0 | 0
31598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK SL TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:43 | 2016-05-14 19:15 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0572
31599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: BASKANIN HATTITR: MEHMET OZUDOGRU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:30 | 2016-05-14 19:55 | 1.4122 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 104.5044 | 0
31600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:46 | 2016-05-14 19:57 | 1.1769 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.9625 | 0 | 0
31601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: İNANÇ MODULER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:39 | 2016-05-14 20:07 | 1.46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0
31602 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AVCIKÖY KÖYÜ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:24 | 2016-05-14 19:18 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.2875
31603 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 70 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 17:51 | 2016-05-14 18:52 | 1.0097 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.3111 | 0 | 0
31605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:50 | 2016-05-14 19:07 | 0.28278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.84833 | 0 | 0
31606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ALTAY MONOBLOK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALTAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:51 | 2016-05-14 20:31 | 1.6667 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1.6667 | 121.6667
31607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:13 | 2016-05-14 21:24 | 3.1769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.1314 | 0 | 0
31608 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:55 | 2016-05-14 19:34 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.545
31611 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:53 | 2016-05-14 19:20 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.1689
31614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 15:10 | 2016-05-14 19:02 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
31615 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLATYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:57 | 2016-05-14 19:45 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.1144
31616 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ DOLHANLAR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:00 | 2016-05-14 20:38 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6339
31617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: ORTAKÖY HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:57 | 2016-05-14 19:58 | 1.01 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 687.81 | 0 | 0
31620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:01 | 2016-05-14 20:33 | 1.5403 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 0 | 0
31621 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:04 | 2016-05-14 21:49 | 2.7528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.5722 | 0 | 0
31624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:04 | 2016-05-14 20:16 | 1.1936 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 140.8461 | 0
31625 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:07 | 2016-05-14 19:55 | 0.80417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.3208 | 0 | 0
31627 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BADAKKÖK: SESLİKAYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEREKE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 16:47 | 2016-05-14 19:12 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.465
31629 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:13 | 2016-05-14 22:31 | 3.2986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.6736 | 0 | 0
31630 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: KAYMAKLI DMKÖK: OZLUCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:08 | 2016-05-14 20:38 | 1.4969 | 0 | 0 | 33 | 425 | 0 | 0 | 49.3992 | 636.2014
31631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:08 | 2016-05-14 23:00 | 3.8728 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 178.1478 | 0 | 0
31633 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:55 | 2016-05-14 20:39 | 1.7322 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.2344 | 0 | 0
31636 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:15 | 2016-05-14 23:12 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9444
31637 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:10 | 2016-05-14 20:45 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
31638 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:18 | 2016-05-14 23:02 | 3.7325 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.2425 | 0 | 0
31639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:19 | 2016-05-14 20:06 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0
31640 | 1 | KONYA | KULU | TR: KÖMİŞİNİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:18 | 2016-05-14 20:00 | 0.70667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.1333
31641 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 18:57 | 2016-05-14 20:51 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.5028
31642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1181TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:22 | 2016-05-14 20:01 | 0.65611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611 | 0 | 0
31645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ÇELİKLER YAYLASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:25 | 2016-05-14 20:57 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0053
31649 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKDM: KONBOYA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:22 | 2016-05-14 20:08 | 0.76 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
31651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: HİMMETİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇAYIRLI SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:27 | 2016-05-14 20:27 | 0.99222 | 5 | 12 | 15 | 13 | 4.9611 | 11.9067 | 14.8833 | 12.8989
31654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:25 | 2016-05-14 20:18 | 0.88194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 59.9722 | 0 | 0
31657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD2KÖK: NEVSEHIR CEZA EVI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:07 | 2016-05-14 19:56 | 0.81278 | 0 | 42 | 10 | 55 | 0 | 34.1367 | 8.1278 | 44.7028
31660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:16 | 2016-05-14 19:57 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
31661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:36 | 2016-05-14 23:00 | 3.3944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 139.1722 | 0 | 0
31662 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:41 | 2016-05-14 20:27 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.3525
31664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOĞANTARLA TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:43 | 2016-05-14 20:54 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
31666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BADIRIK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:49 | 2016-05-14 23:30 | 3.6881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6881
31667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:00 | 2016-05-14 20:42 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.0833
31669 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YEŞİLÖZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:50 | 2016-05-14 21:12 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.7583
31674 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAŞINHANI 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:49 | 2016-05-14 21:48 | 1.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9861 | 0 | 0
31676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:55 | 2016-05-14 21:31 | 1.6033 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.6867 | 0 | 0
31680 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GEYCEK | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:37 | 2016-05-14 20:46 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
31681 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELİSMAILOGLUUSAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:40 | 2016-05-14 21:54 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 279.6875
31682 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR10 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:41 | 2016-05-14 20:51 | 1.1664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8319 | 0 | 0
31683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: CAYAGZI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:42 | 2016-05-14 21:16 | 1.5733 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 237.5733 | 0 | 0
31685 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11KÖK: KAPAKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: KAPAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:56 | 2016-05-14 20:30 | 0.55944 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 87.2733 | 0 | 0
31686 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:14 | 2016-05-14 22:00 | 2.7617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.425 | 0 | 0
31689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:58 | 2016-05-14 21:55 | 1.9503 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.9558 | 0 | 0
31690 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORAŞI TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:46 | 2016-05-14 20:43 | 0.94361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94361 | 0 | 0
31691 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:31 | 2016-05-14 21:14 | 1.7194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5972
31692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: İM 1300 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:01 | 2016-05-14 21:43 | 1.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0
31693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:07 | 2016-05-14 20:37 | 0.50806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50806 | 0 | 0
31695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:07 | 2016-05-14 21:56 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8164
31697 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:03 | 2016-05-14 21:52 | 1.8164 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.5933 | 0 | 0
31698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.17 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:58 | 2016-05-14 21:33 | 1.5811 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 581.8489 | 0 | 0
31701 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:01 | 2016-05-14 22:21 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 191.7206
31702 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:10 | 2016-05-14 20:59 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.3128
31703 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:41 | 2016-05-14 20:55 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 0 | 0
31704 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HACIMIZRA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:55 | 2016-05-14 21:18 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.8244
31705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIKUYU TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:18 | 2016-05-14 21:19 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156
31706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖYKÖK: HIDIRLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞITR: ÖMERSALA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:13 | 2016-05-15 01:08 | 5.9197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.0367
31707 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:21 | 2016-05-14 21:38 | 2.2914 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7483 | 0
31708 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR/2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:12 | 2016-05-14 22:54 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7033
31709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:15 | 2016-05-14 21:13 | 0.96944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.0833 | 0 | 0
31712 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:07 | 2016-05-14 21:03 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 148.1792
31714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEĞİRMENLİ TR 2 KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:17 | 2016-05-14 20:48 | 0.51583 | 2 | 319 | 0 | 0 | 1.0317 | 164.5508 | 0 | 0
31720 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6 KAMANDM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISITR: KARGIN KIZIKOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:55 | 2016-05-14 20:49 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.7467
31721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK TR: KIZIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:21 | 2016-05-14 21:28 | 1.1192 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 308.89 | 210.4033
31722 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:21 | 2016-05-14 21:51 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.7733
31723 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:23 | 2016-05-14 21:47 | 1.4014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0069 | 0 | 0
31724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CESMELIAGIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:07 | 2016-05-14 22:52 | 2.7419 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76.7744
31725 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6 KAMANDM: KAMAN DMTR: KAMAN TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:10 | 2016-05-14 20:53 | 0.71639 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 47.9981 | 0 | 0
31726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TMFİDER: GÖZERLİ FİDER 6KÖK: RASİMLERKÖK ÇIKIŞI: MARUL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:26 | 2016-05-14 21:01 | 0.58361 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 24.5117 | 36.1839
31729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 9 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:32 | 2016-05-14 21:04 | 0.52861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0 | 0
31731 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:30 | 2016-05-14 22:13 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7103
31733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:35 | 2016-05-14 22:02 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.4208
31735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:38 | 2016-05-14 21:40 | 1.0261 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.4178 | 0 | 0
31736 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:38 | 2016-05-14 22:57 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.0178
31739 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:45 | 2016-05-14 21:30 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.465
31741 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:28 | 2016-05-14 21:57 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8533
31742 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:56 | 2016-05-14 21:15 | 1.3117 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 135.1017 | 0 | 0
31743 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:48 | 2016-05-14 21:54 | 1.0989 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0
31747 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:55 | 2016-05-14 22:16 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.4025
31750 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BASKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:42 | 2016-05-14 22:58 | 2.2619 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.5486
31752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:46 | 2016-05-14 21:37 | 0.8475 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 105.09 | 0 | 0
31753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:03 | 2016-05-14 21:45 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7014
31754 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HARMANALTI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:55 | 2016-05-14 23:02 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.9333
31755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:49 | 2016-05-14 23:53 | 3.0747 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 169.1097 | 0 | 0
31756 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:13 | 2016-05-14 21:47 | 1.5683 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 0 | 0
31758 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:40 | 2016-05-14 21:30 | 0.8275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.825 | 0 | 0
31760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:10 | 2016-05-14 21:39 | 0.48806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 0
31762 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÜÇÜK EKŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:15 | 2016-05-14 23:06 | 1.8431 | 0 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 11.0583 | 164.0319
31763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:21 | 2016-05-14 21:51 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5006
31764 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 20:32 | 2016-05-14 23:03 | 2.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 0 | 0
31765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 55 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:18 | 2016-05-14 22:07 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0
31766 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:07 | 2016-05-14 22:17 | 1.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0
31767 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HACIMIZRA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:20 | 2016-05-14 23:08 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.8931
31768 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:32 | 2016-05-14 22:33 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0458
31770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE YOLU TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:34 | 2016-05-14 22:07 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3183
31772 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KAPAKLI YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:05 | 2016-05-14 23:33 | 2.4633 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.4133 | 0 | 0
31776 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:48 | 2016-05-14 22:24 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8022
31777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD7KÖK: 224 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:42 | 2016-05-14 23:19 | 1.6136 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2953 | 0
31781 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:45 | 2016-05-14 22:01 | 0.2725 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 418.015 | 1.09 | 8.175
31783 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GÜNEYDERE 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 22:09 | 2016-05-14 23:48 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0
31784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR14 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 22:12 | 2016-05-14 23:08 | 0.92583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0 | 0
31789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR TRR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 22:26 | 2016-05-14 23:07 | 0.68444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0
31790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: RİNG1DM: DM 16DM ÇIKIŞI: ÇAKIN 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 22:25 | 2016-05-15 04:29 | 6.0711 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3946.2222 | 0 | 0
31791 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 21:56 | 2016-05-14 23:35 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0
31793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 19:36 | 2016-05-14 22:39 | 3.0442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.7067 | 0 | 0
31806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: ÇİÇEKDAĞ DMDM ÇIKIŞI: BEŞİKLİ ÇIKIŞITR: ŞAHİNOĞLU KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 23:11 | 2016-05-14 23:49 | 0.63778 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.8022 | 0 | 0
31809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.10 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 22:35 | 2016-05-14 23:59 | 1.4064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.1597 | 0 | 0
31811 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 22:40 | 2016-05-15 00:08 | 1.4714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8283 | 0 | 0
31813 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENİKÖY TR/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-14 23:23 | 2016-05-15 00:33 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744
31814 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KOK KARSISI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-14 23:24 | 2016-05-14 23:49 | 0.41167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 0 | 0
31828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7TR: ORTAKÖY TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 01:09 | 2016-05-15 04:53 | 3.7414 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 909.1575 | 0 | 0
31832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: KAYACIKDM: KAYACIK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 01:47 | 2016-05-15 03:54 | 2.1203 | 25 | 1252 | 0 | 0 | 53.0069 | 2654.5878 | 0 | 0
31834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 02:11 | 2016-05-15 08:34 | 6.3814 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 159.5347 | 0 | 0
31835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR/2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 01:44 | 2016-05-15 03:50 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 290.2217
31837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR40B | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 02:45 | 2016-05-15 03:55 | 1.1742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0 | 0
31838 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİİM: İM 7İM ÇIKIŞI: KEÇİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 03:04 | 2016-05-15 05:03 | 1.9883 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0
31840 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: İLHAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: HASAN GAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 03:10 | 2016-05-15 03:48 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 589.0389
31844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 05:26 | 2016-05-15 07:18 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9711
31847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/39 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 05:34 | 2016-05-15 06:22 | 0.79806 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 106.1414 | 0 | 0
31848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: İLHAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: HASAN GAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 05:54 | 2016-05-15 11:43 | 5.8092 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 5379.2883
31849 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİKÖK: KAYNARCA KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAVUZLU ÇIKIŞI TR: HAVUZLU TR/2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:02 | 2016-05-15 13:35 | 7.5483 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1933
31850 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:26 | 2016-05-15 07:50 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.7889
31851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:29 | 2016-05-15 06:50 | 0.34389 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 45.7372 | 0 | 0
31852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: COGLU HATSONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:34 | 2016-05-15 10:18 | 3.7269 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0886 | 0
31853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: YEŞİLTEPE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:42 | 2016-05-15 09:24 | 2.7025 | 0 | 181 | 3 | 206 | 0 | 489.1525 | 8.1075 | 556.715
31855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:46 | 2016-05-15 08:39 | 1.8864 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.91 | 0 | 0
31856 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:45 | 2016-05-15 09:11 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3142
31858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BALLI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:12 | 2016-05-15 09:30 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.16
31860 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:12 | 2016-05-15 08:48 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0583
31862 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOCATASLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 06:43 | 2016-05-15 10:07 | 3.4064 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.7214 | 0 | 0
31863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖKPINAR KÖK1 KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:14 | 2016-05-15 08:57 | 1.7089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 | 0
31866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KÜÇÜK MUHSİNE 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:16 | 2016-05-15 09:41 | 2.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4206 | 0 | 0
31868 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: CUKURKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: BUDAK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:49 | 2016-05-15 09:20 | 1.5192 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 144.3208 | 0 | 0
31869 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASANBEYLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:50 | 2016-05-15 08:45 | 0.91028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.1158 | 0 | 0
31871 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELİME TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 07:50 | 2016-05-15 08:55 | 1.0869 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.9997 | 0 | 0
31872 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-15 11:00 | 2.9981 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 341.7783 | 0 | 0
31874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 07:50 | 2016-05-15 10:00 | 2.1708 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 167.1542 | 0 | 0
31875 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 07:48 | 2016-05-15 12:59 | 5.1767 | 32 | 1698 | 68 | 429 | 165.6533 | 8789.98 | 352.0133 | 2220.79
31876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 07:46 | 2016-05-15 16:14 | 8.4608 | 19 | 13440 | 180 | 5894 | 160.7558 | 113713.6 | 1522.95 | 49868.1517
31882 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KARACADĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:10 | 2016-05-15 11:41 | 3.5236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5236 | 0
31883 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:12 | 2016-05-15 08:55 | 0.71889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6589 | 0 | 0
31884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:13 | 2016-05-15 08:53 | 0.66028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2822 | 0 | 0
31885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:14 | 2016-05-15 09:17 | 1.0503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2011 | 0
31886 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:16 | 2016-05-15 09:30 | 1.2417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.4917 | 0 | 0
31889 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:22 | 2016-05-15 10:01 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525
31890 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMKÖK: TASKENT KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: TAŞKENT KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:22 | 2016-05-15 13:20 | 4.9642 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 1255.9342 | 0 | 4.9642
31891 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:24 | 2016-05-15 08:39 | 0.25389 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 389.4656 | 1.0156 | 7.6167
31892 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:17 | 2016-05-15 08:53 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59944 | 0 | 0
31893 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3DM: REİS DMDM ÇIKIŞI: YAYLABELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:26 | 2016-05-15 09:17 | 0.84583 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 296.0417 | 0 | 0
31895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:28 | 2016-05-15 10:12 | 1.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 0 | 0
31896 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6 KAMANDM: KAMAN DMTR: FAKILI KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:36 | 2016-05-15 09:59 | 1.385 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 8.31 | 67.865
31898 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:39 | 2016-05-15 18:12 | 9.5497 | 51 | 1299 | 28 | 214 | 487.0358 | 12405.0892 | 267.3922 | 2043.6406
31899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: KAYACIK FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:41 | 2016-05-15 18:44 | 10.0547 | 68 | 2536 | 0 | 0 | 683.7211 | 25498.7756 | 0 | 0
31900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: TÜM FİDERLERKÖK: MİSLİOVA TMKÖK ÇIKIŞI: TÜM ÇIKIŞLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:36 | 2016-05-15 12:57 | 4.3475 | 285 | 10130 | 2380 | 6500 | 1239.0375 | 44040.175 | 10347.05 | 28258.75
31901 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:45 | 2016-05-15 12:41 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 441.3733
31904 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ORTAKONAK 1-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:48 | 2016-05-15 18:28 | 9.6708 | 54 | 816 | 0 | 0 | 522.225 | 7891.4 | 0 | 0
31907 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTIN OVA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:49 | 2016-05-15 11:20 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5308
31908 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 08:49 | 2016-05-15 09:49 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.9903
31914 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1KÖK: ESENTEPE TSKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:55 | 2016-05-15 11:04 | 2.1525 | 15 | 250 | 4 | 30 | 32.2875 | 538.125 | 8.61 | 64.575
31915 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1DM: KIZÖREN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:56 | 2016-05-15 12:06 | 3.1669 | 189 | 0 | 52 | 36 | 598.5525 | 0 | 164.6811 | 114.01
31916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:58 | 2016-05-15 18:49 | 9.8581 | 17 | 350 | 0 | 0 | 167.5869 | 3450.3194 | 0 | 0
31918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:58 | 2016-05-15 11:01 | 2.0419 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 334.8789 | 0 | 0
31919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:59 | 2016-05-15 12:21 | 3.3636 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 154.7261 | 0 | 0
31920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TİPİKÖY TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:01 | 2016-05-15 12:27 | 3.4281 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.4208 | 0 | 0
31921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 09:01 | 2016-05-15 16:00 | 6.9769 | 5 | 3304 | 329 | 1101 | 34.8847 | 23051.8244 | 2295.4147 | 7681.6158
31922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ŞEHİR -FDR.NO:6İM: İM 1300İM ÇIKIŞI: TR 1350TR: TR 1378 GÜÇ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 09:02 | 2016-05-15 13:21 | 4.3242 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1837.7708 | 0 | 0
31923 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 09:04 | 2016-05-15 14:10 | 5.1081 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 383.1042 | 0 | 0
31924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:47 | 2016-05-15 15:53 | 7.0978 | 59 | 4572 | 53 | 2265 | 418.7689 | 32451.04 | 376.1822 | 16076.4667
31925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:51 | 2016-05-15 15:58 | 7.1153 | 36 | 1216 | 462 | 4903 | 256.15 | 8652.1778 | 3287.2583 | 34886.2069
31927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32TR: KARAPINAR TR32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 08:57 | 2016-05-15 13:58 | 5.0167 | 135 | 12307 | 596 | 4697 | 677.25 | 61740.1167 | 2989.9333 | 23563.2833
31928 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:05 | 2016-05-15 10:34 | 1.4797 | 0 | 935 | 20 | 0 | 0 | 1383.5403 | 29.5944 | 0
31929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI-EDİKLİKÖK: MİSLİOVA TMKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI-EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 09:06 | 2016-05-15 12:51 | 3.7486 | 29 | 2451 | 1323 | 126 | 108.7097 | 9187.8458 | 4959.4125 | 472.325
31930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6KÖK: TR 20515TR: TR 20516 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:11 | 2016-05-15 09:55 | 0.7325 | 5 | 44 | 0 | 0 | 3.6625 | 32.23 | 0 | 0
31931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 09:16 | 2016-05-15 14:00 | 4.7294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9178 | 0 | 0
31932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:17 | 2016-05-15 10:06 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0
31933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 09:22 | 2016-05-15 15:48 | 6.4364 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 875.3489 | 0 | 0
31939 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYIHÜYÜĞÜ 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:16 | 2016-05-15 13:22 | 4.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1028 | 0 | 0
31942 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:28 | 2016-05-15 10:47 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8517
31947 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREKÖY DİKİLİTAŞ YAYLASI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:29 | 2016-05-15 11:08 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2639
31948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:45 | 2016-05-15 12:17 | 2.5283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0
31949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:27 | 2016-05-15 10:04 | 0.60972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 47.5583 | 0 | 0
31955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:55 | 2016-05-15 17:56 | 8.0142 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 208.3683 | 0 | 0
31956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HİMMETLİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:56 | 2016-05-15 10:56 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8611
31957 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAĞA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:57 | 2016-05-15 10:45 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0
31958 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: DM35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:02 | 2016-05-15 14:14 | 4.2044 | 10 | 1423 | 0 | 0 | 42.0444 | 5982.9244 | 0 | 0
31959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: CAYAGZI TR1 TR: CAYAGZI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 09:58 | 2016-05-15 10:36 | 0.625 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 264.375 | 0 | 0
31960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-19A | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:00 | 2016-05-15 11:03 | 1.0489 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 327.2533 | 0 | 0
31961 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR19 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:00 | 2016-05-15 12:03 | 2.0472 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 139.2111 | 0 | 0
31962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: FİDER-12KÖK: NİĞDE-2 TMKÖK ÇIKIŞI: FİDER-12 NİĞTAŞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:08 | 2016-05-15 16:20 | 6.2008 | 19 | 1325 | 5 | 221 | 117.8158 | 8216.1042 | 31.0042 | 1370.3842
31963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:02 | 2016-05-15 12:04 | 2.0394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5917 | 0 | 0
31966 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:06 | 2016-05-15 12:15 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.57
31967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:15 | 2016-05-15 11:20 | 1.0911 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.0111 | 0 | 0
31969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:14 | 2016-05-15 11:26 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4367
31970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: ORENKÖK ÇIKIŞI: BEYORENTR: CATMATAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:16 | 2016-05-15 14:06 | 3.8408 | 0 | 0 | 14 | 238 | 0 | 0 | 53.7717 | 914.1183
31971 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KULUTR: KULU TR93 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:17 | 2016-05-15 15:16 | 4.9828 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 308.9322 | 0 | 0
31972 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: ILGIN TM TR40 KÖK ÇIKIŞI: TR41 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:18 | 2016-05-15 15:33 | 5.2442 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 2632.5717 | 0 | 0
31973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN. KUYU TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:19 | 2016-05-15 11:19 | 1.0039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0233 | 0 | 0
31975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 9KÖK: PINARBAŞI KÖK 3 KÖK ÇIKIŞI: ZAFERİYE | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:16 | 2016-05-15 12:03 | 1.7903 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1611 | 0
31977 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:22 | 2016-05-15 11:28 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.235
31978 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: TURGUT KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:23 | 2016-05-15 11:24 | 1.0164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0
31979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAYIRLI SL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:13 | 2016-05-15 12:47 | 2.5614 | 5 | 12 | 15 | 13 | 12.8069 | 30.7367 | 38.4208 | 33.2981
31981 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: ÇİFTLİKÖZÜ 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:23 | 2016-05-15 12:31 | 2.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0
31982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:28 | 2016-05-15 11:59 | 1.5044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5222 | 0 | 0
31983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:30 | 2016-05-15 17:30 | 6.9961 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 272.8483 | 0 | 6.9961
31986 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:25 | 2016-05-15 12:56 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.7708
31990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:33 | 2016-05-15 12:48 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.2967
31991 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAĞLARİÇİ TR 32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:29 | 2016-05-15 13:08 | 2.6489 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.1156 | 0 | 0
31992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHİNEFENDİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:34 | 2016-05-15 15:00 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1011.94
31993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:32 | 2016-05-15 12:12 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.2183
31995 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ESKICE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:35 | 2016-05-15 16:56 | 6.3419 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 304.4133
31998 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:38 | 2016-05-15 14:45 | 4.1136 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 160.4308 | 0 | 0
32001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YAZYURDU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:29 | 2016-05-15 11:25 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
32003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:42 | 2016-05-15 12:03 | 1.3431 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0583 | 0 | 0
32006 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SAHOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:43 | 2016-05-15 12:26 | 1.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0
32008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:49 | 2016-05-15 11:42 | 0.88194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.9306 | 0 | 0
32009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 10:51 | 2016-05-15 11:43 | 0.86 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 6.88
32010 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6DM: DM-44DM ÇIKIŞI: F1 ÇIKIŞI KÖK: ZAFERİYE HAT BAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 10:56 | 2016-05-15 15:52 | 4.9292 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 606.2875 | 0 | 0
32011 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:02 | 2016-05-15 12:51 | 1.8231 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 92.9758 | 0 | 0
32012 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAĞ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:03 | 2016-05-15 12:15 | 1.2031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0458 | 0 | 0
32017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 11:00 | 2016-05-15 12:29 | 1.4825 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.6425 | 0 | 0
32018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM06 TR01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 11:02 | 2016-05-15 18:14 | 7.2042 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1001.3792 | 0 | 0
32020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR2-41 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 11:00 | 2016-05-15 12:05 | 1.0814 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.5697 | 7.5697 | 0 | 0
32021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 2.22 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:04 | 2016-05-15 11:42 | 0.63111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 0
32025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMKÖK: OZLUCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:00 | 2016-05-15 11:59 | 0.98611 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7778 | 0
32032 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AĞALAR TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:20 | 2016-05-15 12:10 | 0.83667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83667 | 0 | 0
32033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:22 | 2016-05-15 17:47 | 6.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0
32034 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HANDERESİ SL TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:16 | 2016-05-15 15:08 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.735
32035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR54 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 11:22 | 2016-05-15 12:37 | 1.2439 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 277.3872 | 0 | 0
32036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: KIZILÖREN AYDINLATMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: ELMALI SULAMALAR ÇIKIŞITR: HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:10 | 2016-05-15 12:49 | 1.6561 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2489 | 0
32038 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BOYALI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:27 | 2016-05-15 14:22 | 2.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9086 | 0 | 0
32042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENI MAHALLE17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:31 | 2016-05-15 12:34 | 1.0489 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 136.3556 | 0 | 0
32044 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:33 | 2016-05-15 13:35 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3867
32045 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİFBİLGE 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:38 | 2016-05-15 11:55 | 0.27528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27528 | 0 | 0
32046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:44 | 2016-05-15 13:29 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6975
32049 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: HACI FAKILI KÖKKÖK ÇIKIŞI: HACIFAKILI YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:48 | 2016-05-15 12:47 | 0.99167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0
32050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATA SANAYİ TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 11:50 | 2016-05-15 14:30 | 2.6622 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95.84 | 0 | 0
32053 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:55 | 2016-05-15 13:32 | 1.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0
32054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 2.45 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:47 | 2016-05-15 13:31 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0
32057 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACIŞABAN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 11:50 | 2016-05-15 12:25 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
32060 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR51 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 12:00 | 2016-05-15 13:25 | 1.4144 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 178.22 | 0 | 0
32063 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR37 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:09 | 2016-05-15 13:53 | 1.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0 | 0
32066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDİYE İÇME SUYU TTR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:07 | 2016-05-15 13:21 | 1.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0
32069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:16 | 2016-05-15 13:38 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0
32070 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADİMİ 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:15 | 2016-05-15 12:58 | 0.71917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5958 | 0 | 0
32072 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇARIKLAR 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:15 | 2016-05-15 13:03 | 0.80083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80083 | 0 | 0
32073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:16 | 2016-05-15 13:14 | 0.95972 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2.8792 | 0 | 14.3958
32074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:19 | 2016-05-15 13:28 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
32077 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ORTAKONAK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:22 | 2016-05-15 17:30 | 5.1372 | 10 | 67 | 22 | 30 | 51.3722 | 344.1939 | 113.0189 | 154.1167
32078 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:22 | 2016-05-15 16:10 | 3.8078 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 38.0778 | 0 | 11.4233
32087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:38 | 2016-05-15 13:53 | 1.2519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0 | 0
32092 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIÖMEROĞLU TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:35 | 2016-05-15 14:21 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0
32096 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU41A TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:49 | 2016-05-15 13:24 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
32099 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: ESENLERKÖK: ESENLERKÖK ÇIKIŞI: BELKAYATR: BELKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 12:49 | 2016-05-15 14:25 | 1.6006 | 6 | 1032 | 66 | 805 | 9.6033 | 1651.7733 | 105.6367 | 1288.4472
32100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:49 | 2016-05-15 14:32 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7214
32103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: KARATEPE KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:58 | 2016-05-15 13:52 | 0.90583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0
32104 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: ALADAG F4KÖK: TASKENT KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: MERNEK YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:56 | 2016-05-15 13:53 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 195.9822
32105 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 12:36 | 2016-05-15 17:29 | 4.8806 | 0 | 0 | 9 | 520 | 0 | 0 | 43.925 | 2537.8889
32106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR3-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 13:00 | 2016-05-15 14:09 | 1.1483 | 4 | 415 | 0 | 0 | 4.5933 | 476.5583 | 0 | 0
32107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: YILDIRIMLAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:00 | 2016-05-15 14:30 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4975
32111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:05 | 2016-05-15 15:37 | 2.5311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.0289 | 0 | 0
32113 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAŞ25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 13:18 | 2016-05-15 14:01 | 0.71139 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0
32116 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3KÖK: BADEMLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:13 | 2016-05-15 15:55 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 608.9444
32117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:16 | 2016-05-15 15:35 | 2.3122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.3711
32118 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADİM 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:21 | 2016-05-15 13:44 | 0.37861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0
32120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANİYE TR-4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:27 | 2016-05-15 14:12 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194
32122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 13:27 | 2016-05-15 13:43 | 0.26889 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 67.4911 | 8.0667 | 5.3778
32123 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 13:30 | 2016-05-15 15:30 | 1.9928 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87.6822 | 0 | 0
32124 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABİLLER 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:30 | 2016-05-15 16:02 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.0053
32125 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:33 | 2016-05-15 16:22 | 2.8119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8119 | 0 | 0
32129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9KÖK: TRAA1AKÖK ÇIKIŞI: MUSA ÇİFTÇİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:28 | 2016-05-15 16:21 | 2.8764 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1303.0042 | 0 | 0
32130 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 13:37 | 2016-05-15 17:07 | 3.5006 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154.0244
32131 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: EGRIKUYU MODKÖK ÇIKIŞI: KARACACAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:38 | 2016-05-15 14:04 | 0.435 | 0 | 0 | 15 | 475 | 0 | 0 | 6.525 | 206.625
32137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: KATRANCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:45 | 2016-05-15 14:52 | 1.1125 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.625 | 0
32138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR 3/A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 13:46 | 2016-05-15 15:07 | 1.3578 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.9444 | 0 | 0
32139 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:50 | 2016-05-15 15:39 | 1.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8164 | 0 | 0
32140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: KORTULU KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:54 | 2016-05-15 14:50 | 0.93444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7378 | 0 | 0 | 0
32143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:57 | 2016-05-15 16:21 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4053
32145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: OLEMEZLIKTR: OLEMEZLIK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 14:01 | 2016-05-15 19:39 | 5.6353 | 0 | 0 | 75 | 191 | 0 | 0 | 422.6458 | 1076.3381
32146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 2. HAT 4.KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI LS TR 20-27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:57 | 2016-05-15 14:54 | 0.94167 | 3 | 0 | 29 | 0 | 2.825 | 0 | 27.3083 | 0
32147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 13:55 | 2016-05-15 14:13 | 0.30611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.4283 | 0 | 0
32157 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMDM ÇIKIŞI: BOZKIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:07 | 2016-05-15 14:28 | 0.34611 | 0 | 242 | 0 | 135 | 0 | 83.7589 | 0 | 46.725
32158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:00 | 2016-05-15 14:15 | 0.25639 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31.7922 | 0 | 0
32162 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 14:12 | 2016-05-15 17:40 | 3.4664 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 228.7817 | 0 | 0
32165 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR53 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 14:08 | 2016-05-15 14:49 | 0.68639 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 104.3311 | 0 | 0
32167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI BUYUK OBA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:12 | 2016-05-15 15:50 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4667
32169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: A.GÖNDELEN TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:17 | 2016-05-15 15:15 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028
32171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 EP-12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:16 | 2016-05-15 14:44 | 0.47306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7306 | 0 | 0
32172 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAYBAĞAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 14:18 | 2016-05-15 15:30 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 101.5514
32173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: ADAKASIM KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:13 | 2016-05-15 15:43 | 1.4975 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.975 | 0
32175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:19 | 2016-05-15 16:09 | 1.8325 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0
32176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 14:21 | 2016-05-15 18:46 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1296.4436
32179 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAĞLARİÇİ TR 32 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:23 | 2016-05-15 15:25 | 1.0311 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 112.3911 | 0 | 0
32180 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU90 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:23 | 2016-05-15 15:26 | 1.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 0
32182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 EP-9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:19 | 2016-05-15 14:55 | 0.60722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | 0 | 0
32185 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:26 | 2016-05-15 15:29 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.7756
32191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:29 | 2016-05-15 16:03 | 1.5597 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.7542 | 0 | 0
32193 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:39 | 2016-05-15 15:53 | 1.2336 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 83.8856 | 0 | 0
32195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:46 | 2016-05-15 15:40 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
32197 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:48 | 2016-05-15 17:35 | 2.7803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7803 | 0 | 0
32202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:52 | 2016-05-15 15:37 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0
32205 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: YARMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:58 | 2016-05-15 19:09 | 4.1811 | 24 | 38 | 0 | 0 | 100.3467 | 158.8822 | 0 | 0
32206 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 37 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 14:58 | 2016-05-15 15:39 | 0.67694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 | 0 | 0
32210 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GUNDER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:01 | 2016-05-15 16:51 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 98.595
32211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÜLLÜORMAN TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:01 | 2016-05-15 18:06 | 3.0778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.7889 | 0 | 0
32213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21511 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:05 | 2016-05-15 17:43 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.8161
32214 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÇAĞLAYAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:06 | 2016-05-15 15:40 | 0.5625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 0 | 0
32221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:15 | 2016-05-15 17:17 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 281.7117
32223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:15 | 2016-05-15 17:18 | 2.0494 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.1644 | 0 | 0
32226 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:09 | 2016-05-15 18:46 | 3.6214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6214
32229 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:24 | 2016-05-15 15:59 | 0.58139 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 62.79 | 0 | 0
32230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:20 | 2016-05-15 16:54 | 1.5694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6944 | 0 | 0
32233 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: YAYLAYAKA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:22 | 2016-05-15 17:30 | 2.1375 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0
32234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 KÖK: YEŞİLÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 15:29 | 2016-05-15 16:33 | 1.0656 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5244 | 0
32235 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 15:30 | 2016-05-15 16:15 | 0.7475 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 73.255 | 0 | 0
32236 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:33 | 2016-05-15 15:55 | 0.36528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36528 | 0 | 0
32238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:13 | 2016-05-15 15:39 | 0.4375 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
32242 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:35 | 2016-05-15 18:15 | 2.6694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.7111 | 0 | 0
32243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:40 | 2016-05-15 17:52 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.5908
32244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR-4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:41 | 2016-05-15 17:48 | 2.1172 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.9306 | 0 | 0
32256 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: TÜMOSAN FİDER: İNCESUKÖK: BAGIRSIKÖK ÇIKIŞI: DEMIRCITR: KABARTLAN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 15:52 | 2016-05-15 16:15 | 0.37889 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 1.8944 | 60.6222
32258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ MAH.10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:37 | 2016-05-15 17:03 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0
32259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: ORTAKÖY HATBAŞI OG | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:49 | 2016-05-15 17:23 | 1.5628 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1064.2517 | 0 | 0
32263 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:49 | 2016-05-15 16:33 | 0.72722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0
32265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-83 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:52 | 2016-05-15 16:38 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
32266 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: TOSUNOĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:31 | 2016-05-15 18:17 | 2.7719 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0878 | 0
32268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 15:57 | 2016-05-15 16:46 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0 | 0
32272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:04 | 2016-05-15 19:14 | 3.1614 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.7119 | 0 | 0
32273 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:11 | 2016-05-15 16:46 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58083
32277 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİFBİLGE 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:14 | 2016-05-15 17:57 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7114 | 0 | 0
32281 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:13 | 2016-05-15 17:01 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.2217
32282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 8. KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOLAT PETROL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:12 | 2016-05-15 17:22 | 1.1592 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0
32285 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3KÖK: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:28 | 2016-05-15 17:50 | 1.3697 | 0 | 230 | 210 | 5 | 0 | 315.0361 | 287.6417 | 6.8486
32289 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: MUFTULUKKÖK: MÜFTÜLÜKKÖK ÇIKIŞI: BALTADUSENTR: ESKIKISLA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 16:33 | 2016-05-15 16:59 | 0.43306 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3.0314 | 3.8975
32291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ALAYLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:32 | 2016-05-15 17:03 | 0.50917 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38.1875 | 0 | 0
32292 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUFMESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:37 | 2016-05-15 18:24 | 1.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0
32296 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: HAMIT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:38 | 2016-05-15 17:13 | 0.57639 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 1.1528 | 63.9792
32300 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE SALLAR 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:42 | 2016-05-15 17:01 | 0.31972 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18.8636 | 0 | 0
32301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: İNCESUKÖK ÇIKIŞI: EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:45 | 2016-05-15 17:39 | 0.89833 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1.7967 | 35.9333
32304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR-3/3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:46 | 2016-05-15 17:53 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
32308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:48 | 2016-05-15 21:25 | 4.6186 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 170.8886
32311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK TR: OZDEMIR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:00 | 2016-05-15 19:29 | 2.4769 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 619.2361 | 0 | 0
32314 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:44 | 2016-05-15 18:22 | 1.6389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.1389 | 0 | 0
32317 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:08 | 2016-05-15 19:07 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8228
32318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20806 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:04 | 2016-05-15 17:38 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
32319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 3 D TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 17:07 | 2016-05-15 18:51 | 1.7378 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.8222 | 0 | 0
32320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR31KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR38TR: KARAPINAR TR38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:13 | 2016-05-15 18:28 | 1.2472 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 39.9111 | 6726.2694 | 9.9778 | 31.1806
32322 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR TR1KÖK: HICIMIRZA KOKKÖK ÇIKIŞI: HAMIT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:14 | 2016-05-15 19:15 | 2.0164 | 0 | 0 | 10 | 266 | 0 | 0 | 20.1639 | 536.3594
32323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:23 | 2016-05-15 18:02 | 0.64833 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 31.12 | 0 | 1.2967
32324 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:14 | 2016-05-15 18:49 | 1.5872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6978 | 0 | 0
32325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMKÖK: HARMANDALI KOKKÖK ÇIKIŞI: KAVAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:03 | 2016-05-15 18:57 | 1.8997 | 1 | 910 | 4 | 353 | 1.8997 | 1728.7472 | 7.5989 | 670.6019
32327 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:27 | 2016-05-15 18:16 | 0.82278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.3922 | 0 | 0
32328 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:17 | 2016-05-15 18:10 | 0.88167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4617 | 0 | 0
32329 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2KÖK: KAPLANLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 1 -TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:11 | 2016-05-15 18:21 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 103.0333
32330 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS63 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:28 | 2016-05-15 17:54 | 0.43556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43556 | 0 | 0
32332 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLITR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:30 | 2016-05-15 20:37 | 3.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1147 | 0 | 0
32339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELİMSULTAN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:39 | 2016-05-15 18:19 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
32341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:41 | 2016-05-15 18:37 | 0.94111 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 262.57 | 205.1622 | 272.9222
32344 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKÇAÖREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:27 | 2016-05-15 20:00 | 2.5442 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 119.5758
32345 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:42 | 2016-05-15 19:03 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.8583
32350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:48 | 2016-05-15 18:51 | 1.0483 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.0933 | 0 | 0
32352 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 17:49 | 2016-05-15 18:59 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.4242
32354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:58 | 2016-05-15 19:39 | 1.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 0 | 0
32355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:49 | 2016-05-15 18:23 | 0.56306 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.2292 | 0 | 0
32357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:00 | 2016-05-15 19:21 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66.2317
32358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-55 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 17:50 | 2016-05-15 18:48 | 0.97417 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.4758 | 0 | 0
32359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN EYYUBİ 21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:02 | 2016-05-15 19:33 | 1.5083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 0 | 0
32360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU DEGLE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:08 | 2016-05-15 23:53 | 5.7522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.7611
32362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:12 | 2016-05-15 18:53 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 0 | 0
32363 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:11 | 2016-05-15 19:11 | 1.0042 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1042 | 0 | 0
32364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:11 | 2016-05-15 21:50 | 3.6469 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 178.7003 | 0 | 0
32365 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:13 | 2016-05-15 18:55 | 0.70056 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5306 | 0 | 0
32367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:00 | 2016-05-15 23:58 | 5.97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 579.09 | 0 | 0
32368 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:15 | 2016-05-15 19:06 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
32369 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: SATIROGLU KOKKÖK: SATIROGLU KOKKÖK ÇIKIŞI: BUDAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:17 | 2016-05-15 19:03 | 0.765 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0
32370 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOL-YAMACTR: YAMAC TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 18:19 | 2016-05-15 18:42 | 0.3875 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 5.8125 | 46.5
32373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9TR: TR 1.32 A KOLI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:05 | 2016-05-15 21:00 | 2.9233 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.0833 | 0 | 0
32374 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 44 R | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:18 | 2016-05-15 22:19 | 4.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0086 | 0 | 0
32375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAKKALBAŞI 56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:19 | 2016-05-15 18:44 | 0.42056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.7756 | 0 | 0
32376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OYMALI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:20 | 2016-05-15 19:57 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
32380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR-1/37 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:08 | 2016-05-15 19:05 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.915
32381 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM26KÖK: YENİBAHÇETR: YENİBAHÇE 1-2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:27 | 2016-05-15 19:35 | 1.1269 | 0 | 0 | 25 | 350 | 0 | 0 | 28.1736 | 394.4306
32382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:23 | 2016-05-15 20:13 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128.3333
32383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:25 | 2016-05-15 19:47 | 1.3592 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.0075 | 0 | 0
32384 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISITR: KARGIN KIZIKOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:27 | 2016-05-15 19:27 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.2933
32386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-15 18:32 | 2016-05-15 18:57 | 0.41806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7792 | 0 | 0
32389 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:30 | 2016-05-15 19:25 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4303
32390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C19 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:35 | 2016-05-15 18:54 | 0.31361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0
32392 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIPFAZIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:32 | 2016-05-15 18:54 | 0.36417 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.4858 | 0 | 0
32394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:32 | 2016-05-15 19:29 | 0.94889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0
32395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:38 | 2016-05-15 23:10 | 4.5353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.0292 | 0 | 0
32398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:29 | 2016-05-15 21:07 | 2.6261 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 278.3678 | 0 | 0
32403 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:44 | 2016-05-15 20:14 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0
32406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 İM: GÜVERCİNLİK İ.M.İM ÇIKIŞI: GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:36 | 2016-05-15 19:22 | 0.75944 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0.75944 | 121.5111
32409 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TR23TR: KULU TR93 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:52 | 2016-05-15 20:11 | 1.3225 | 2 | 1426 | 0 | 0 | 2.645 | 1885.885 | 0 | 0
32412 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:50 | 2016-05-15 20:18 | 1.4583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 109.375 | 0 | 0
32415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:52 | 2016-05-15 19:54 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
32416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TÜRKMENCAMİLİ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:58 | 2016-05-15 19:39 | 0.675 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 0
32417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKÖREN 5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:59 | 2016-05-15 23:39 | 4.6592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6592
32420 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 18:41 | 2016-05-15 19:38 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
32426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGI EVLERI KOKKÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: YAGMURLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:11 | 2016-05-15 19:44 | 0.55667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2267 | 0
32428 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:26 | 2016-05-15 20:33 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0
32429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: FİLİKÇİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:23 | 2016-05-15 23:21 | 3.9686 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 317.4889 | 0
32430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.42A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:28 | 2016-05-15 19:46 | 0.30583 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25.0783 | 0 | 0
32431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:28 | 2016-05-15 20:35 | 1.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0
32433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:32 | 2016-05-15 22:37 | 3.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0
32434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:24 | 2016-05-15 20:18 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
32439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:39 | 2016-05-15 20:22 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0
32440 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: IŞIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:43 | 2016-05-15 20:35 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 75.4483
32441 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:42 | 2016-05-15 20:29 | 0.78222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.3378 | 0 | 0
32442 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BALTADÜŞEN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:48 | 2016-05-15 20:31 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444
32443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:47 | 2016-05-15 20:41 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025
32444 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:50 | 2016-05-15 20:36 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
32445 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMİRKAZIK TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:56 | 2016-05-15 21:01 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911
32447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:58 | 2016-05-15 21:51 | 1.8869 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.6258 | 0 | 0
32448 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:47 | 2016-05-15 20:49 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.5911
32451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN EYYUBİ 14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:05 | 2016-05-15 20:26 | 0.35056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 0
32452 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: BAŞKUYU KÖK1KÖK ÇIKIŞI: ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:58 | 2016-05-15 22:07 | 2.1519 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12.9117 | 21.5194
32456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9KÖK: GÜLLÜ ORMAN MOD KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 19:57 | 2016-05-15 22:30 | 2.5575 | 0 | 507 | 2 | 0 | 0 | 1296.6525 | 5.115 | 0
32460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:04 | 2016-05-15 20:54 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0
32461 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YAZDAMI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:11 | 2016-05-15 20:55 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 70.6933
32463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKIŞLA TOLU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:15 | 2016-05-15 21:44 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4889
32464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:05 | 2016-05-15 20:27 | 0.37139 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 60.9078 | 0
32465 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:16 | 2016-05-16 00:03 | 3.7842 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.115 | 0 | 0
32469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DMDM ÇIKIŞI: EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:19 | 2016-05-15 21:56 | 1.6131 | 17 | 350 | 0 | 0 | 27.4219 | 564.5694 | 0 | 0
32471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:16 | 2016-05-15 21:55 | 1.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6519 | 0 | 0
32474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:18 | 2016-05-15 20:54 | 0.59222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59222 | 0 | 0
32475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-55 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:25 | 2016-05-15 21:07 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
32479 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:22 | 2016-05-15 21:07 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
32482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-17 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:37 | 2016-05-15 21:45 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2778
32483 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 41 A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:36 | 2016-05-15 21:40 | 1.0689 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.9289 | 0 | 0
32484 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KOSEFAKILI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:35 | 2016-05-15 22:02 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.3217
32486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:32 | 2016-05-15 22:41 | 2.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 0 | 0
32487 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:42 | 2016-05-15 21:50 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.2667
32489 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKÇAÖREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:44 | 2016-05-15 22:50 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0972
32490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:41 | 2016-05-15 22:22 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
32492 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:52 | 2016-05-15 22:03 | 1.1781 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 134.2983 | 0 | 0
32493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:55 | 2016-05-15 21:58 | 1.0467 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73.2667 | 0 | 0
32494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:14 | 2016-05-15 20:58 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0
32495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1KÖK: TERECİ MONOBLOK KÖKKÖK ÇIKIŞI: KİLEDERE SULAMALAR TR-2-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:46 | 2016-05-15 22:20 | 1.5664 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 46.9917 | 43.8589
32496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BAĞLAMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAĞLAMA TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:54 | 2016-05-15 21:17 | 0.38944 | 8 | 573 | 38 | 11 | 3.1156 | 223.1517 | 14.7989 | 4.2839
32497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:59 | 2016-05-15 22:01 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
32498 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:57 | 2016-05-15 22:47 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3156
32499 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:58 | 2016-05-15 22:56 | 1.97 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 19.7 | 151.69
32500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:02 | 2016-05-15 21:32 | 0.48917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 0 | 0
32503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:56 | 2016-05-15 21:48 | 0.86333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0
32505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:13 | 2016-05-15 22:25 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
32506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:17 | 2016-05-15 21:54 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6033
32508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:18 | 2016-05-15 21:42 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.3511
32511 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: GÖKPINAR KÖK1 KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 20:13 | 2016-05-15 22:13 | 2.0014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0069 | 0
32512 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YEŞİLOBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:24 | 2016-05-15 23:05 | 1.6869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4347 | 0 | 0
32515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:35 | 2016-05-15 22:25 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0
32522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMTR: KAMAN TR-37 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:44 | 2016-05-15 22:09 | 0.42278 | 5 | 5630 | 0 | 0 | 2.1139 | 2380.2389 | 0 | 0
32524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DELİKBASTIRAN TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:46 | 2016-05-15 22:46 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061
32527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: YAZAMCA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:47 | 2016-05-15 23:38 | 1.8442 | 0 | 0 | 81 | 191 | 0 | 0 | 149.3775 | 352.2358
32528 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:41 | 2016-05-15 22:18 | 0.62222 | 0 | 0 | 14 | 911 | 0 | 0 | 8.7111 | 566.8444
32529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:57 | 2016-05-15 22:38 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
32530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK TR: MESUDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:58 | 2016-05-15 22:33 | 0.58306 | 0 | 0 | 31 | 195 | 0 | 0 | 18.0747 | 113.6958
32531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 2KÖK: DEĞİRMEN KÖY MODKÖK ÇIKIŞI: GÖLÇAYIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:00 | 2016-05-15 23:00 | 0.99556 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 533.6178 | 0 | 0
32532 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-47 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:09 | 2016-05-15 23:16 | 1.1167 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 368.5 | 0 | 0
32533 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: KARAYÖRÜKLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:03 | 2016-05-15 22:50 | 0.78556 | 0 | 0 | 40 | 345 | 0 | 0 | 31.4222 | 271.0167
32538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:20 | 2016-05-15 22:47 | 0.44194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.3744 | 0 | 0
32540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1TR: AKCASEHIR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:19 | 2016-05-15 23:16 | 0.95694 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.0097 | 0
32541 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENİR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:05 | 2016-05-15 23:03 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96833
32542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR2.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:14 | 2016-05-15 22:40 | 0.43306 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.5106 | 0 | 0
32543 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: İSAKUŞAĞIKÖK KÖK ÇIKIŞI: ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:16 | 2016-05-15 23:48 | 1.5414 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4139 | 0
32544 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEY PINAR TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:29 | 2016-05-16 00:01 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0
32545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:29 | 2016-05-15 22:51 | 0.36111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
32549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BÜYÜKAŞLAMA RMO KÖK ÇIKIŞI: TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:39 | 2016-05-15 23:42 | 1.055 | 0 | 0 | 37 | 175 | 0 | 0 | 39.035 | 184.625
32552 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 22:44 | 2016-05-15 23:00 | 0.27083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.3958 | 0 | 0
32555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: CINGIRTR: SEKIZLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 21:47 | 2016-05-15 23:13 | 1.4275 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 34.26 | 124.1925
32556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR2-38--30554139 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:11 | 2016-05-15 23:33 | 0.36278 | 0 | 479 | 11 | 0 | 0 | 173.7706 | 3.9906 | 0
32557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:13 | 2016-05-16 00:27 | 1.2256 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 112.7511 | 4.9022 | 796.6111
32558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISITR: KARGIN KIZIKOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:17 | 2016-05-16 00:42 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.2967
32559 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:03 | 2016-05-16 00:05 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.8833
32560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOĞANLI BALÇIKHİSAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:19 | 2016-05-16 03:17 | 3.9597 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 285.1 | 989.9306
32564 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:27 | 2016-05-16 01:33 | 2.0939 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.5961 | 0 | 0
32565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1637TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:37 | 2016-05-16 00:19 | 0.69889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 0 | 0
32566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVENLI-SAZLIPINAR YH.TR: MERDIVENLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:38 | 2016-05-16 00:50 | 1.2014 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 80.4931 | 56.4653
32568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:35 | 2016-05-16 00:14 | 0.65222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5222 | 0 | 0
32570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN YAYLALAR RMOKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:35 | 2016-05-16 02:12 | 2.6103 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 480.2911 | 146.1756
32571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: FİDER-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:36 | 2016-05-16 00:08 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 460.9967
32572 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-47 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:55 | 2016-05-16 00:23 | 0.46444 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 153.2667 | 0 | 0
32573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: ISLIK TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:43 | 2016-05-16 01:10 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0
32575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: SAMUKTR: SAMUK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:05 | 2016-05-16 02:01 | 1.9344 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.9344 | 71.5744
32576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALİLLİ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:52 | 2016-05-16 00:45 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.6458
32577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YALINTAŞ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 23:48 | 2016-05-16 01:15 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.05
32581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:20 | 2016-05-16 01:23 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
32582 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CİCEKDAGI TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:01 | 2016-05-16 01:18 | 1.2758 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 84.205 | 0 | 0
32585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: OGULKAYA1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:23 | 2016-05-16 00:55 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 43.3461
32588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-7DM: AVDUL DMKÖK: AVDUL KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:50 | 2016-05-16 03:46 | 2.9278 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 96.6167 | 521.1444
32593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISITR: KARGIN KIZIKOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 01:01 | 2016-05-16 10:00 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 394.9122
32595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 01:22 | 2016-05-16 03:10 | 1.795 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.695 | 0 | 0
32597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:09 | 2016-05-16 01:46 | 1.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0
32598 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 01:40 | 2016-05-16 02:54 | 1.2297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4458 | 0 | 0
32600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 02:19 | 2016-05-16 03:01 | 0.69833 | 0 | 0 | 45 | 1345 | 0 | 0 | 31.425 | 939.2583
32604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: OYMALIKÖK ÇIKIŞI: KAZANHUYUGUTR: KAZANHUYUGU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 03:03 | 2016-05-16 05:52 | 2.8117 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 30.9283 | 371.14
32605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVENLI-SAZLIPINAR YH.TR: MERDIVENLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 03:36 | 2016-05-16 09:53 | 6.2792 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 420.7042 | 295.1208
32606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: CINGIRTR: CINGIR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 05:05 | 2016-05-16 06:43 | 1.635 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 39.24 | 142.245
32607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ TR/1 KÖK KÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ TR/16-17 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 05:42 | 2016-05-16 06:55 | 1.2181 | 0 | 146 | 0 | 71 | 0 | 177.8361 | 0 | 86.4819
32609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: KARAPINAR -FDR.NO:1KÖK: SAZGEÇİT KÖKKÖK ÇIKIŞI: KANAL ARKASITR: SADI MORTEPE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 05:39 | 2016-05-16 06:36 | 0.95528 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4633 | 0
32610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 04:17 | 2016-05-16 09:36 | 5.3178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 239.3 | 0 | 0
32611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 05:21 | 2016-05-16 06:31 | 1.1728 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 157.1522 | 0 | 0
32612 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 04:30 | 2016-05-16 08:03 | 3.5536 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 159.9125 | 0 | 0
32613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 04:28 | 2016-05-16 08:09 | 3.6797 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.235 | 0
32614 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 05:54 | 2016-05-16 06:46 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130.625
32617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:14 | 2016-05-16 08:21 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
32620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK RMOKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:07 | 2016-05-16 09:21 | 3.2381 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 314.0914 | 0
32621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM RMOKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:01 | 2016-05-16 09:51 | 3.835 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 325.975 | 0
32622 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:04 | 2016-05-16 06:25 | 0.34389 | 0 | 848 | 29 | 528 | 0 | 291.6178 | 9.9728 | 181.5733
32624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:24 | 2016-05-16 08:37 | 2.2164 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 115.2522 | 0 | 0
32625 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI1KÖK: KATRANCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KATRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:26 | 2016-05-16 08:01 | 1.5806 | 0 | 0 | 25 | 268 | 0 | 0 | 39.5139 | 423.5889
32627 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMKÖK ÇIKIŞI: DEVECİ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:31 | 2016-05-16 09:52 | 3.3522 | 11 | 21 | 8 | 3 | 36.8744 | 70.3967 | 26.8178 | 10.0567
32628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-7DM: AVDUL DMKÖK: AVDUL KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:33 | 2016-05-16 07:41 | 1.1383 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 37.565 | 202.6233
32629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:33 | 2016-05-16 08:10 | 1.6233 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 550.31 | 0
32630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: KULFELKÖK ÇIKIŞI: EREZYONTR: TARCIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:23 | 2016-05-16 07:21 | 0.96472 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 38.5889 | 51.1303
32631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KÜRTÜL TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:46 | 2016-05-16 09:39 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8881
32633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: FETHİYE KÖKKÖK ÇIKIŞI: FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:46 | 2016-05-16 07:50 | 1.0592 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 40.2483 | 101.68
32634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DMKÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KERVANKÖY | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:50 | 2016-05-16 09:39 | 2.8117 | 14 | 125 | 0 | 0 | 39.3633 | 351.4583 | 0 | 0
32635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: HÖYÜK AYD.KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÖYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:17 | 2016-05-16 07:10 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 106.0667
32639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: GEVREKLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOSTANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:58 | 2016-05-16 07:28 | 0.50472 | 5 | 750 | 8 | 315 | 2.5236 | 378.5417 | 4.0378 | 158.9875
32641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK SLKÖK: GÖLCÜK BAŞI MONO BLOK KÖK ÇIKIŞI: GÖLCÜK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:15 | 2016-05-16 11:34 | 4.32 | 3 | 0 | 47 | 0 | 12.96 | 0 | 203.04 | 0
32642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:18 | 2016-05-16 07:49 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 247.5814
32643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMTR: KAMAN TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:21 | 2016-05-16 08:22 | 1.0103 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2.0206 | 93.9558 | 0 | 0
32644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BEYLERCE RMOKÖK ÇIKIŞI: ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:26 | 2016-05-16 10:15 | 2.8181 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 180.3556 | 0
32646 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:38 | 2016-05-16 09:23 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 219.4097
32648 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: KURUSEKI KOK TR: GORMELI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:30 | 2016-05-16 10:58 | 3.4681 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 31.2125 | 3228.7597
32650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 00:16 | 2016-05-16 09:25 | 9.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1506 | 0 | 0
32651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: BASHARMAN KOK TR: BASHARMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:09 | 2016-05-16 09:21 | 3.2039 | 0 | 0 | 5 | 468 | 0 | 0 | 16.0194 | 1499.42
32654 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TAŞPINAR TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:47 | 2016-05-16 08:05 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4806
32655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:49 | 2016-05-16 09:38 | 1.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0
32657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: GOKCE CAMLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:56 | 2016-05-16 09:05 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79.3883
32658 | 1 | KONYA | KULU | TR: GÖKLER TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:55 | 2016-05-16 10:00 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.01
32660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:53 | 2016-05-16 08:47 | 0.90417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 0
32661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 08:00 | 2016-05-16 11:33 | 3.5489 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1171.1333 | 0 | 0
32662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: FETİHYE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:01 | 2016-05-16 09:03 | 1.0303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0
32663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:00 | 2016-05-16 09:35 | 1.5753 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.8178 | 0 | 0
32664 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:05 | 2016-05-16 12:32 | 4.4553 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 93.5608 | 0 | 0
32665 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:06 | 2016-05-16 08:57 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.9669
32669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YÜKSELEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:10 | 2016-05-16 13:28 | 5.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2983 | 0 | 0
32673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇİMENLİK 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:16 | 2016-05-16 09:27 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0
32677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: ORTAKUYU TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ORTAKUYU TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:14 | 2016-05-16 10:02 | 1.7989 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7933 | 0
32678 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 07:31 | 2016-05-16 09:09 | 1.6267 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 320.4533 | 0 | 0
32681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALIOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:23 | 2016-05-16 09:41 | 1.3014 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.2472 | 0 | 0
32682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGEÇİT TR-2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:20 | 2016-05-16 09:10 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0
32686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHATTİN 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:30 | 2016-05-16 10:08 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
32687 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: ERMENEK16 TR TR: ERMENEK31 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:34 | 2016-05-16 09:31 | 0.94583 | 5 | 54 | 0 | 0 | 4.7292 | 51.075 | 0 | 0
32690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:38 | 2016-05-16 09:25 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861 | 0 | 0
32692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: YAVŞANLIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAVŞANLIK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:40 | 2016-05-16 12:39 | 3.9892 | 7 | 2 | 178 | 2 | 27.9242 | 7.9783 | 710.0717 | 7.9783
32695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 08:47 | 2016-05-16 10:08 | 1.3433 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 220.3067 | 0 | 0
32697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 08:50 | 2016-05-16 09:10 | 0.33111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 37.4156 | 0 | 0
32701 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:51 | 2016-05-16 10:08 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.7478
32706 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 08:58 | 2016-05-16 11:40 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 205.4956
32707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 1DM: TOPRAKLIK KÖK: YAVŞANKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:57 | 2016-05-16 10:27 | 1.4931 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 0
32709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-31 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:00 | 2016-05-16 10:17 | 1.2811 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.71 | 0 | 0
32710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:00 | 2016-05-16 12:10 | 3.1636 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 192.9803 | 0 | 0
32711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-15 16:34 | 2016-05-15 19:30 | 2.9367 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.1133 | 0 | 0
32712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:24 | 2016-05-16 09:10 | 0.77 | 12 | 4952 | 0 | 0 | 9.24 | 3813.04 | 0 | 0
32713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÜLLÜORMAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:56 | 2016-05-16 10:33 | 1.6139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.6444 | 0 | 0
32714 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OTOGARYANI26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:59 | 2016-05-16 09:57 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
32719 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:05 | 2016-05-16 09:55 | 0.84111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0
32720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:04 | 2016-05-16 10:02 | 0.96139 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 1474.7706 | 3.8456 | 28.8417
32724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-7DM: AVDUL DMKÖK: AVDUL KÖKKÖK ÇIKIŞI: OKÇU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:00 | 2016-05-16 11:34 | 2.5708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 0
32728 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:58 | 2016-05-16 09:26 | 0.47139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.3269 | 0 | 0
32729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZİÇAKMAK 25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 08:17 | 2016-05-16 09:19 | 1.0308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0
32732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:18 | 2016-05-16 14:02 | 4.7397 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 203.8081 | 0 | 0
32733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: KAMIŞLIKUYUKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:18 | 2016-05-16 12:25 | 3.1242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1242 | 0
32734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:17 | 2016-05-16 14:32 | 5.2431 | 0 | 132 | 47 | 458 | 0 | 692.0833 | 246.4236 | 2401.3194
32735 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:17 | 2016-05-16 12:19 | 3.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0
32736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:19 | 2016-05-16 10:34 | 1.2572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8006 | 0 | 0
32737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: BASHARMAN KOKTR: CIMENKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 06:24 | 2016-05-16 09:50 | 3.4294 | 0 | 0 | 5 | 467 | 0 | 0 | 17.1472 | 1601.5506
32742 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:25 | 2016-05-16 10:28 | 1.0558 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6142 | 0 | 0
32743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13KÖK ÇIKIŞI: ATATURK MAH. KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:28 | 2016-05-16 11:42 | 2.225 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0
32744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:29 | 2016-05-16 14:51 | 5.3678 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 450.8933 | 0 | 0
32745 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:28 | 2016-05-16 11:01 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5422
32750 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:31 | 2016-05-16 09:53 | 0.3725 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 0 | 0
32751 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: KİTRELİ MONO BLOKTKÖK ÇIKIŞI: KİTRELİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:31 | 2016-05-16 11:03 | 1.5328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0
32759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR45 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:32 | 2016-05-16 09:50 | 0.29167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0
32760 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 35 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:33 | 2016-05-16 10:05 | 0.53194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53194 | 0 | 0
32761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:35 | 2016-05-16 10:59 | 1.4075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.2625 | 0 | 0
32762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: GÖLCÜK DMDM ÇIKIŞI: HACIABDULLAHTR: HACIABDULLAH TR/4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:39 | 2016-05-16 15:16 | 5.6169 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 331.3997 | 0 | 0
32769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10 TR08A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:42 | 2016-05-16 09:58 | 0.26194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 0
32771 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHİNEFENDİ3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:40 | 2016-05-16 19:00 | 9.3278 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 578.3222
32780 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ÇİÇEKDAĞ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:52 | 2016-05-16 11:17 | 1.4142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5558 | 0 | 0
32783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:55 | 2016-05-16 10:41 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
32784 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHİSAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:47 | 2016-05-16 12:01 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 183.065
32786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:58 | 2016-05-16 16:43 | 6.7522 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 243.08
32788 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 09:58 | 2016-05-16 11:22 | 1.4011 | 0 | 0 | 1 | 370 | 0 | 0 | 1.4011 | 518.4111
32789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2-28 C | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:59 | 2016-05-16 11:00 | 1.0153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 0 | 0
32796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 10:00 | 2016-05-16 15:17 | 5.2825 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.085 | 0
32799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DMDM ÇIKIŞI: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: GEVREKLİ KÖKTENKÖK ÇIKIŞI: GEVREKLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 09:56 | 2016-05-16 10:54 | 0.975 | 2 | 1250 | 5 | 255 | 1.95 | 1218.75 | 4.875 | 248.625
32809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLIBÜYÜKOBA KÖYÜ, DAVULAĞIL MEVKİİ | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:14 | 2016-05-16 10:56 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.37
32811 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:16 | 2016-05-16 12:18 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.1203
32812 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:18 | 2016-05-16 14:31 | 4.215 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 341.415 | 0 | 0
32815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SANAYİ 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:22 | 2016-05-16 11:53 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0
32818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: TILKILI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:24 | 2016-05-16 10:51 | 0.45722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0
32820 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: KARATEPE MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:27 | 2016-05-16 13:56 | 3.49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0
32823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:32 | 2016-05-16 12:19 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897
32824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGEN TR8KÖK: INKUYUKÖK ÇIKIŞI: RECEP SOYLUTR: AHMET KOCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 10:33 | 2016-05-16 15:20 | 4.7783 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.675 | 0
32825 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMKÖK ÇIKIŞI: DERESALLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:33 | 2016-05-16 10:55 | 0.36667 | 24 | 18 | 4 | 1 | 8.8 | 6.6 | 1.4667 | 0.36667
32828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 10:37 | 2016-05-16 14:43 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 242.2114
32829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ÇİLLER KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:35 | 2016-05-16 12:45 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
32834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKÖY 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:39 | 2016-05-16 12:05 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
32835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASANOBA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:40 | 2016-05-16 11:46 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
32844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19/A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:44 | 2016-05-16 17:39 | 6.9228 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 899.9611 | 0 | 0
32852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:53 | 2016-05-16 11:10 | 0.27667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.4067 | 0 | 0
32854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 10:58 | 2016-05-16 16:00 | 5.0331 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1092.1731 | 0 | 0
32860 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: HADIM19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 10:58 | 2016-05-16 12:12 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3806
32866 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 11:06 | 2016-05-16 13:02 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.9167
32867 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 6 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:06 | 2016-05-16 12:35 | 1.4808 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.1742 | 0 | 0
32868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLKÖK: İMAMIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAVŞANLI KARAGÖL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:07 | 2016-05-16 12:49 | 1.6964 | 40 | 53 | 0 | 0 | 67.8556 | 89.9086 | 0 | 0
32869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 8KÖK: YENİCEKAYAKÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:11 | 2016-05-16 14:02 | 2.8442 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5325 | 0
32874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ TR 7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:13 | 2016-05-16 13:05 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.0333
32877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:16 | 2016-05-16 13:33 | 2.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 0
32878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DİNEKSARAY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 11:14 | 2016-05-16 19:03 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179.6875
32882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:20 | 2016-05-16 14:10 | 2.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0
32883 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:22 | 2016-05-16 12:20 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0
32886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:24 | 2016-05-16 13:11 | 1.7808 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.4525 | 0 | 0
32889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KO1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:26 | 2016-05-16 15:42 | 4.2733 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0
32890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:27 | 2016-05-16 15:09 | 3.7033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7033
32892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: HELVADERE TR-1KÖK ÇIKIŞI: HELVADERE TR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:26 | 2016-05-16 11:57 | 0.50833 | 6 | 400 | 0 | 0 | 3.05 | 203.3333 | 0 | 0
32897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 2.HAT 5. KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SL TR/28-34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:31 | 2016-05-16 13:29 | 1.9703 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.0786 | 0
32898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:27 | 2016-05-16 12:21 | 0.90417 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 393.3125 | 0 | 0
32901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ERGLI1269TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:33 | 2016-05-16 12:32 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0
32919 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3KÖK: ÇAMLI HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:48 | 2016-05-16 14:44 | 2.9294 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1186.425 | 0 | 0
32927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 11:59 | 2016-05-16 12:35 | 0.59972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1953 | 0 | 0
32928 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMTR: GUZYURDU | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 12:00 | 2016-05-16 12:30 | 0.49639 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 3.4747 | 29.2869
32929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMİ SAFA 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:02 | 2016-05-16 12:51 | 0.82222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0
32937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ALACA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAĞLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:05 | 2016-05-16 12:35 | 0.50333 | 0 | 0 | 15 | 500 | 0 | 0 | 7.55 | 251.6667
32941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.3A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:08 | 2016-05-16 13:26 | 1.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0
32945 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: ALTILAR MODULERKÖK ÇIKIŞI: KÖMÜŞİNİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:15 | 2016-05-16 12:32 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 105.5556
32952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:27 | 2016-05-16 13:02 | 0.58083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.3292 | 0 | 0
32954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DMDM ÇIKIŞI: FD7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:34 | 2016-05-16 13:25 | 0.8475 | 4 | 3573 | 4 | 20 | 3.39 | 3028.1175 | 3.39 | 16.95
32958 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26İM: İM4TR: MURADİYE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:32 | 2016-05-16 12:47 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 116.9097
32960 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: GÜRSU MODKÖK ÇIKIŞI: ERDOĞDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:27 | 2016-05-16 13:17 | 0.8375 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0
32961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: SAZLIPINAR TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:29 | 2016-05-16 18:57 | 6.4614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4614 | 0
32963 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HİSARLIK TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:23 | 2016-05-16 15:31 | 3.1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1369
32964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:37 | 2016-05-16 14:02 | 1.4186 | 0 | 0 | 17 | 1090 | 0 | 0 | 24.1164 | 1546.2861
32965 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOÇYAZI TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:14 | 2016-05-16 14:12 | 1.9678 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100.3567 | 0 | 0
32967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ TAŞPINARTR: ALACA TR-5 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:46 | 2016-05-16 13:58 | 1.1953 | 2 | 45 | 0 | 0 | 2.3906 | 53.7875 | 0 | 0
32968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETİK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:49 | 2016-05-16 13:55 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.0867
32974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK SLKÖK: DM 5 TR 11 KÖKKÖK ÇIKIŞI: C KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:55 | 2016-05-16 15:25 | 2.4981 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 12.4903 | 44.965
32978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:48 | 2016-05-16 13:25 | 0.61722 | 5 | 1630 | 1 | 470 | 3.0861 | 1006.0722 | 0.61722 | 290.0944
32981 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:02 | 2016-05-16 14:58 | 1.9358 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.3317 | 0 | 0
32983 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:03 | 2016-05-16 14:08 | 1.0897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9869 | 0 | 0
32984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:00 | 2016-05-16 15:29 | 2.4825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 0 | 0
32987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:06 | 2016-05-16 15:01 | 1.9183 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6933 | 0 | 0
32989 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİKÖK: KAYNARCA KÖK KÖK ÇIKIŞI: HAVUZLU GÖKBEZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:10 | 2016-05-16 13:36 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 111.2222
32991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:11 | 2016-05-16 13:40 | 0.47722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.5661 | 0 | 0
32993 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:15 | 2016-05-16 19:26 | 6.1761 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 166.755 | 0 | 0
32995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.16 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:13 | 2016-05-16 13:50 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61528 | 0 | 0
32996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMİ SAFA 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:16 | 2016-05-16 14:46 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
33000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:21 | 2016-05-16 15:29 | 2.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | 0 | 0
33006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:30 | 2016-05-16 16:54 | 3.3981 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1304.8533 | 0 | 0
33007 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:18 | 2016-05-16 14:49 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1067
33008 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26DM ÇIKIŞI: KAŞ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:30 | 2016-05-16 14:02 | 0.52944 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 132.3611 | 0 | 0
33012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: YENIDOGAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAMLAPINAR YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:33 | 2016-05-16 14:28 | 0.91222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 72.0656 | 0 | 0
33014 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:37 | 2016-05-16 15:14 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 0
33015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEKÖY TARIMSAL SUL. TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:38 | 2016-05-16 16:01 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.765
33017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇİFT ÇATILI KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARATLI SULAMALAR ÇIKIŞI TR: HATBAŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:40 | 2016-05-16 15:06 | 1.425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0
33021 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: DİVARLI SULAMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALIÇLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:43 | 2016-05-16 19:35 | 5.8619 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1717 | 0
33025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMKÖK: INLICE KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAYAVŞAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:48 | 2016-05-16 15:13 | 1.4111 | 0 | 506 | 0 | 2 | 0 | 714.0222 | 0 | 2.8222
33027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17DM: YENI DMKÖK: BEYSEHIR TR 53KÖK ÇIKIŞI: BEYYSEHIR TR 30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:50 | 2016-05-16 14:10 | 0.33778 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1.3511
33030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:53 | 2016-05-16 15:32 | 1.6519 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.9842 | 0 | 0
33031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:52 | 2016-05-16 16:00 | 2.1392 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 164.7158 | 0 | 0
33033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:50 | 2016-05-16 17:00 | 3.1747 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.145
33035 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ŞAHİNEFENDİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 13:48 | 2016-05-16 16:02 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 382.4225
33036 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:58 | 2016-05-16 14:44 | 0.77222 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.2444 | 0 | 0
33037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARABAYDIN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 12:53 | 2016-05-16 14:18 | 1.4208 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 8.525 | 113.6667
33039 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMDM ÇIKIŞI: BAŞKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:02 | 2016-05-16 15:38 | 1.5928 | 2 | 350 | 281 | 1245 | 3.1856 | 557.4722 | 447.5706 | 1983.0083
33043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 14:04 | 2016-05-16 16:57 | 2.8886 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 274.4181 | 0 | 0
33044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 14:06 | 2016-05-16 19:12 | 5.0989 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 183.56 | 0 | 0
33045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NAR TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:06 | 2016-05-16 14:35 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.5294
33046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1TR: AKCASEHIR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:07 | 2016-05-16 15:01 | 0.90472 | 0 | 0 | 47 | 915 | 0 | 0 | 42.5219 | 827.8208
33049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 2. HAT 4. KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR-15-19 ÇIKIŞITR: TR-16 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:09 | 2016-05-16 19:22 | 5.2239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1194
33051 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: UĞURLAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:08 | 2016-05-16 15:36 | 1.4694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.7167 | 0 | 0
33061 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:13 | 2016-05-16 15:09 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361
33066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GITAS GIDA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:11 | 2016-05-16 14:43 | 0.54083 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 69.7675 | 69.7675
33071 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR108 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:09 | 2016-05-16 14:36 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 0
33073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:11 | 2016-05-16 15:03 | 0.87306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | 0 | 0
33075 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:18 | 2016-05-16 15:40 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3644
33077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEĞİRMENLİ TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:23 | 2016-05-16 15:34 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68.2144
33087 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 14:33 | 2016-05-16 15:40 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.4517
33088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAYIRLI SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:30 | 2016-05-16 15:52 | 1.3742 | 5 | 12 | 15 | 13 | 6.8708 | 16.49 | 20.6125 | 17.8642
33089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİDOGAN 18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:33 | 2016-05-16 19:14 | 4.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6903 | 0 | 0
33090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:29 | 2016-05-16 21:25 | 6.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9278 | 0 | 0
33095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER TR: DEDELER TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 14:38 | 2016-05-16 15:51 | 1.2228 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.2778 | 0 | 0
33096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE SUBAŞI 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:40 | 2016-05-16 15:39 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0
33097 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 14:42 | 2016-05-16 15:46 | 1.0747 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 79.5294 | 0 | 0
33102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPE | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:47 | 2016-05-16 16:09 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.2789
33103 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:35 | 2016-05-16 15:43 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0
33113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A29 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 14:35 | 2016-05-16 15:11 | 0.60361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60361 | 0 | 0
33116 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAHÇELER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:01 | 2016-05-16 17:49 | 2.8081 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.6967
33121 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜŞ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:11 | 2016-05-16 17:44 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2783
33123 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BOZKÖY SULAMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:13 | 2016-05-16 18:50 | 3.6236 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7417 | 0
33127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: AMBAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:13 | 2016-05-16 15:29 | 0.27167 | 25 | 350 | 0 | 0 | 6.7917 | 95.0833 | 0 | 0
33128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR43 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:18 | 2016-05-16 16:10 | 0.86833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.1817 | 0 | 0
33138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:27 | 2016-05-16 15:59 | 0.52944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29.6489 | 0 | 0
33139 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: AŞAĞIBEREKE TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:32 | 2016-05-16 16:48 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731
33146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 13:36 | 2016-05-16 17:16 | 3.675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
33154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:45 | 2016-05-16 17:57 | 2.2067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0
33156 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:34 | 2016-05-16 18:43 | 3.145 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 0 | 0
33158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 15:49 | 2016-05-16 18:00 | 2.1756 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 267.5933 | 0 | 0
33160 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: ÇİÇEKDAĞ DMDM ÇIKIŞI: AKCAKENT DM7TR: BUYUKABDIUSAGI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:48 | 2016-05-16 16:28 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 152.5314
33161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:50 | 2016-05-16 16:35 | 0.74889 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 372.1978 | 0 | 0
33163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 15:51 | 2016-05-16 16:20 | 0.48333 | 7 | 360 | 0 | 0 | 3.3833 | 174 | 0 | 0
33166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 16:00 | 2016-05-16 17:55 | 1.9164 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.6556 | 0 | 0
33169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AŞAGIGÖNDELEN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:01 | 2016-05-16 17:44 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4833
33170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR-13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:04 | 2016-05-16 19:31 | 3.4464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.9103 | 0 | 0
33176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 3. HAT 12. KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR-73-80 ÇIKIŞI TR: TR-80 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:12 | 2016-05-16 20:36 | 4.4003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2008
33180 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ÇETMİ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:19 | 2016-05-16 18:22 | 2.0533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0533
33190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: KARAYÜRÜKLÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÜÇÜKYILDIZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:27 | 2016-05-16 16:59 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.1825
33194 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MUFTULUK KARSISI27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:32 | 2016-05-16 19:28 | 2.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9353 | 0 | 0
33196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:29 | 2016-05-16 20:15 | 3.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 0 | 0
33197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR-2/4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:33 | 2016-05-16 17:13 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0
33199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:36 | 2016-05-16 17:40 | 1.0622 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 97.7244 | 4.2489 | 690.4444
33200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:38 | 2016-05-16 17:46 | 1.1383 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 1746.2033 | 4.5533 | 34.15
33204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: B.BECETR: B.BECE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:38 | 2016-05-16 18:06 | 1.4664 | 0 | 0 | 49 | 70 | 0 | 0 | 71.8531 | 102.6472
33206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK SLKÖK: GÖLCÜK DM-4 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ERDOĞAN ATALAY ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:37 | 2016-05-16 20:15 | 3.6353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9058 | 0
33207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ 12. KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ TR-73-80 ÇIKIŞITR: EDİKLİ TR-73 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:42 | 2016-05-16 21:15 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6267
33208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOKTR: KOSEKTAS | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:40 | 2016-05-16 19:57 | 3.2853 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1291.1142 | 0
33209 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: KOLUKISA KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:42 | 2016-05-16 17:48 | 1.0919 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 0
33214 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 43 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:44 | 2016-05-16 17:16 | 0.52944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52944 | 0 | 0
33217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR/4-5-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 16:50 | 2016-05-16 17:54 | 1.0594 | 0 | 206 | 0 | 8 | 0 | 218.2456 | 0 | 8.4756
33221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR/4-5-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 16:55 | 2016-05-16 18:00 | 1.0753 | 0 | 206 | 0 | 8 | 0 | 221.5072 | 0 | 8.6022
33233 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:04 | 2016-05-16 19:37 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.3506
33234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 3TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:10 | 2016-05-16 21:18 | 4.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1386 | 0 | 0
33236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 16:50 | 2016-05-16 19:30 | 2.6647 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6472 | 0
33245 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:13 | 2016-05-16 20:08 | 2.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9086 | 0 | 0
33249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK DM6-TR/7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:20 | 2016-05-16 20:03 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7117
33251 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:15 | 2016-05-16 20:35 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
33253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YASSICA TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:23 | 2016-05-16 18:34 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.61
33254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:23 | 2016-05-16 19:13 | 1.8403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.4444 | 0 | 0
33257 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 17:11 | 2016-05-16 17:37 | 0.43361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9378 | 0 | 0
33258 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BEYKAVAGI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:29 | 2016-05-16 20:41 | 3.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2025
33259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:32 | 2016-05-16 19:36 | 2.0706 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2822 | 0
33260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ FİDER 11KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KERVANKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:35 | 2016-05-16 18:18 | 0.7175 | 14 | 125 | 0 | 0 | 10.045 | 89.6875 | 0 | 0
33263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:32 | 2016-05-16 18:49 | 1.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0
33264 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:37 | 2016-05-16 18:41 | 1.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0
33265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ATAKÖY TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:25 | 2016-05-16 18:21 | 0.92806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6331 | 0 | 0
33269 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 KÖK: TUZLUKÇU YEŞİLHAT MODÜLER KÖK ÇIKIŞI: A KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:43 | 2016-05-16 18:07 | 0.39333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0
33272 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: KOLUKISA KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:45 | 2016-05-16 18:23 | 0.64028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0
33275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: KIRKIŞLA KÖKKÖK ÇIKIŞI: AGABEYLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:50 | 2016-05-16 19:04 | 1.2353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 0
33282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 17:59 | 2016-05-16 19:04 | 1.0778 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75.4444 | 0 | 0
33285 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÜÇKAPILI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:03 | 2016-05-16 19:05 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.245
33287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:02 | 2016-05-16 18:28 | 0.43056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 0
33289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-16 20:14 | 2.2278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.9722 | 0 | 0
33290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 17:59 | 2016-05-16 19:51 | 1.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0
33297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZUNCAYAYLA TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 18:13 | 2016-05-16 18:34 | 0.34917 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17.8075
33298 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 18:14 | 2016-05-16 18:33 | 0.31694 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.9675 | 0 | 0
33304 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KESECİK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:20 | 2016-05-16 19:39 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5458
33305 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: HAMIT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:25 | 2016-05-16 19:58 | 1.5467 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.5467 | 24.7467
33310 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 25 ADM ÇIKIŞI: MARDESAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:31 | 2016-05-16 19:29 | 0.9725 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 134.205 | 0 | 0
33311 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:19 | 2016-05-16 19:57 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.9094
33313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:31 | 2016-05-16 19:27 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
33317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR-1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:50 | 2016-05-16 22:33 | 3.7136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1408
33319 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:53 | 2016-05-16 19:30 | 0.61389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.1889 | 0 | 0
33321 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:54 | 2016-05-16 20:46 | 1.8692 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80.3742 | 0 | 0
33325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:59 | 2016-05-16 19:31 | 0.53056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0
33326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:32 | 2016-05-16 19:25 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.47
33327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:34 | 2016-05-16 19:07 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.9208
33330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:04 | 2016-05-16 20:59 | 1.9156 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.3822 | 0 | 0
33335 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: HACIBEKTAS ARKASI TOKI MODTR: HACIBEKTAS27 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:06 | 2016-05-16 20:18 | 1.1958 | 2 | 1829 | 0 | 0 | 2.3917 | 2187.1792 | 0 | 0
33336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA4 RT | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:05 | 2016-05-16 20:31 | 1.4281 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.6906 | 0 | 0
33339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 19:16 | 2016-05-16 20:00 | 0.73972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.5889 | 0 | 0
33345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TMFİDER: MERAMKÖK: HOROZ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ARDIÇLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:19 | 2016-05-16 20:12 | 0.89111 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.89111 | 4.4556
33346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:17 | 2016-05-16 20:06 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
33349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYATKÖK: SARNIÇ KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: AHMET SARIBAS VE ARK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:53 | 2016-05-16 19:52 | 0.98917 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.5342 | 0
33351 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-16 19:25 | 2016-05-16 20:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41.1997
33355 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇUKURYURT TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:31 | 2016-05-16 22:34 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0433
33357 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:33 | 2016-05-16 21:21 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5856
33359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: OYMALIKÖK ÇIKIŞI: KAZANHUYUGUTR: KAZANHUYUGU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:35 | 2016-05-16 21:34 | 1.9806 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 21.7861 | 261.4333
33360 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:33 | 2016-05-16 20:37 | 1.0722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0
33365 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:41 | 2016-05-16 20:51 | 1.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
33368 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖGÜT YAYLASI TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:47 | 2016-05-16 21:05 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
33370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 43 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:49 | 2016-05-16 20:36 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
33371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2KÖK: 2C-6 TRKÖK ÇIKIŞI: 2C-9TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:33 | 2016-05-16 20:15 | 0.70083 | 5 | 300 | 0 | 0 | 3.5042 | 210.25 | 0 | 0
33376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÖZLÜKUYU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:33 | 2016-05-16 20:29 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 236.555
33377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 18:48 | 2016-05-16 20:23 | 1.5767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0
33378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:36 | 2016-05-16 20:46 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0
33379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:56 | 2016-05-16 21:08 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
33380 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR-9 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:55 | 2016-05-16 20:54 | 0.98361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0
33383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:58 | 2016-05-16 21:12 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.4575
33385 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR48 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:02 | 2016-05-16 20:21 | 0.30833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
33387 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KIRDOK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:02 | 2016-05-16 21:09 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167
33390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 19:49 | 2016-05-16 21:38 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108
33395 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:01 | 2016-05-16 20:48 | 0.78778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0
33396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:18 | 2016-05-16 21:59 | 1.6914 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.5694 | 0 | 0
33397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:21 | 2016-05-16 21:15 | 0.90694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0
33401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 10KÖK: KARAYOLLARI KÖK KÖK ÇIKIŞI: HASGÜL ÇIKIŞI TR: TR2.40 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:13 | 2016-05-16 20:49 | 0.59167 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 293.4667 | 2.9583 | 0
33405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR-3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:35 | 2016-05-16 22:02 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0
33406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR-12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:38 | 2016-05-16 21:59 | 1.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 0 | 0
33407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:37 | 2016-05-16 21:36 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
33410 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPAŞA7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:29 | 2016-05-16 21:54 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4142
33413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGİLLİ TR2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:45 | 2016-05-16 21:31 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
33414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR41 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:43 | 2016-05-16 22:24 | 1.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0
33415 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI29TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:52 | 2016-05-16 21:33 | 0.67639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67639 | 0 | 0
33418 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 20:58 | 2016-05-16 22:03 | 1.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0 | 0
33424 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 21:10 | 2016-05-16 21:53 | 0.71361 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.535 | 0
33428 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMTR: AMBAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 21:29 | 2016-05-16 22:25 | 0.93417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6708 | 0
33434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: BAHÇELİKÖK ÇIKIŞI: BAHCELITR: TURKMEN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-16 21:40 | 2016-05-16 22:14 | 0.56667 | 0 | 0 | 13 | 718 | 0 | 0 | 7.3667 | 406.8667
33439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 21:13 | 2016-05-16 22:17 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6275
33449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 10DM: İSTASYON DM DM ÇIKIŞI: TİSAN ÇIKIŞTR: TR2.2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 22:30 | 2016-05-16 23:23 | 0.88278 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 176.5556 | 0.88278 | 0
33452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 23:35 | 2016-05-17 00:08 | 0.54361 | 0 | 0 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 81.5417 | 543.6111
33454 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 23:28 | 2016-05-17 00:06 | 0.63944 | 0 | 0 | 167 | 1917 | 0 | 0 | 106.7872 | 1225.815
33456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-16 23:58 | 2016-05-17 00:25 | 0.44306 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.44306 | 199.375 | 0.88611 | 3.5444
33463 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANÇALI TR 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 02:37 | 2016-05-17 03:19 | 0.70417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.4208 | 0 | 0
33464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 6-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 03:22 | 2016-05-17 03:49 | 0.44583 | 25 | 1280 | 68 | 328 | 11.1458 | 570.6667 | 30.3167 | 146.2333
33466 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: YAKACIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOZCAYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 04:37 | 2016-05-17 06:57 | 2.3319 | 0 | 581 | 14 | 0 | 0 | 1354.8597 | 32.6472 | 0
33469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: GÜMÜŞLER KÖK KÖK ÇIKIŞI: GÜMÜŞLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 06:23 | 2016-05-17 06:54 | 0.51333 | 7 | 1169 | 8 | 10 | 3.5933 | 600.0867 | 4.1067 | 5.1333
33471 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 06:58 | 2016-05-17 07:27 | 0.47528 | 3 | 557 | 40 | 680 | 1.4258 | 264.7297 | 19.0111 | 323.1889
33472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEĞİRMENLİ TR 2 KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:08 | 2016-05-17 08:47 | 1.6489 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6.5956 | 0 | 11.5422
33473 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: YENİKUYU ÇIKIŞIKÖK: KOÇAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: HACINUMAN GIYMIR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:10 | 2016-05-17 08:02 | 0.86917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0
33474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIKÖK: ORTAKARAÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:14 | 2016-05-17 08:10 | 0.92583 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.8517 | 9.2583
33475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:11 | 2016-05-17 08:19 | 1.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0
33478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: POLIGONKÖK ÇIKIŞI: TUTARTR: YUKSEL TUTAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:34 | 2016-05-17 09:25 | 1.8525 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.575 | 0
33480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK SLKÖK: DM 5 TR 11 KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:46 | 2016-05-17 12:27 | 4.6758 | 3 | 0 | 47 | 0 | 14.0275 | 0 | 219.7642 | 0
33481 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: KARATEPE MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: PINARBAŞI ÇIKIŞITR: HASANYOLU TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:31 | 2016-05-17 09:08 | 1.6206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0
33483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/41 - A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:18 | 2016-05-17 08:31 | 1.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0
33486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 08:00 | 2016-05-17 11:41 | 3.6758 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 694.7325 | 0 | 0
33488 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11KÖK: ESKİ PİRİBEYLİ HAT BAŞI MODKÖK ÇIKIŞI: KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 07:33 | 2016-05-17 09:28 | 1.9167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0
33490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21502 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:06 | 2016-05-17 10:06 | 2.0025 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.105 | 0 | 0
33492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F10DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: BAŞHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: KONUKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:04 | 2016-05-17 08:37 | 0.54833 | 0 | 0 | 25 | 251 | 0 | 0 | 13.7083 | 137.6317
33493 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:11 | 2016-05-17 09:00 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
33494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: KOÇAŞKÖK ÇIKIŞI: KOÇAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:09 | 2016-05-17 09:06 | 0.94278 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.5694 | 0
33497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71DM ÇIKIŞI: TR1-63TR: TR1-63 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:18 | 2016-05-17 09:29 | 1.1858 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2.3717 | 54.5483 | 0 | 0
33498 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY MODKÖK ÇIKIŞI: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:17 | 2016-05-17 10:53 | 2.5994 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7983 | 0
33500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 08:33 | 2016-05-17 15:39 | 7.1036 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 525.6672 | 0 | 0
33501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKÇU 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 08:33 | 2016-05-17 15:43 | 7.1594 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 393.7694 | 0 | 0
33504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:38 | 2016-05-17 08:58 | 0.34167 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0.68333 | 51.9333
33511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:41 | 2016-05-17 10:00 | 1.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3139 | 0 | 0
33512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİ YILDIZ SL TR 6 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:43 | 2016-05-17 10:18 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.6
33513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAĞLIK 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:40 | 2016-05-17 11:05 | 2.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0
33515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD8KÖK: CILEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:42 | 2016-05-17 10:05 | 1.3875 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74.925 | 0
33531 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:52 | 2016-05-17 10:43 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8422
33534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:54 | 2016-05-17 11:30 | 2.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5978 | 0 | 0
33537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR85 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 08:49 | 2016-05-17 11:59 | 3.1714 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1065.5867 | 0 | 0
33538 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 08:50 | 2016-05-17 18:07 | 9.2839 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 566.3172
33539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ TR 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 08:58 | 2016-05-17 09:44 | 0.75833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
33556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKÖY 4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:08 | 2016-05-17 12:26 | 3.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 0 | 0
33564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:16 | 2016-05-17 12:35 | 3.3206 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8467 | 0
33565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:13 | 2016-05-17 09:35 | 0.36028 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0
33575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:23 | 2016-05-17 09:53 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50778
33577 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1 - FD 2KÖK: AKSALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:23 | 2016-05-17 11:44 | 2.3581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0742 | 0
33581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 11 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:32 | 2016-05-17 13:38 | 4.1047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2094 | 0 | 0
33588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYUKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYUTR: HAT BAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:36 | 2016-05-17 10:12 | 0.6 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 150.6 | 18 | 12
33592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:41 | 2016-05-17 20:17 | 10.5986 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 529.9306 | 0 | 0
33595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: KOÇAŞKÖK ÇIKIŞI: KOÇAŞTR: HAT BAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:37 | 2016-05-17 10:35 | 0.96694 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1736 | 0
33598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGEN TR8KÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: HELIKLITR: IRFAN DONAT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:45 | 2016-05-17 12:27 | 2.7042 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2.7042 | 0 | 43.2667 | 0
33601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:43 | 2016-05-17 12:52 | 3.1572 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 517.7844 | 0 | 0
33602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:43 | 2016-05-17 19:38 | 9.9094 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1228.7711 | 0 | 0
33604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHILYOLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:46 | 2016-05-17 11:40 | 1.9033 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
33605 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:47 | 2016-05-17 15:18 | 5.5153 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 341.9472 | 0 | 0
33606 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:41 | 2016-05-17 13:23 | 3.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7069 | 0 | 0
33607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:48 | 2016-05-17 19:40 | 9.8675 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1144.63 | 0 | 0
33609 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:48 | 2016-05-17 11:02 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2319
33610 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: KARAASLANTR: KARAASLAN AYBAHÇE 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:49 | 2016-05-17 13:16 | 3.4522 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 586.8778 | 0 | 0
33611 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:49 | 2016-05-17 11:45 | 1.9392 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 298.6317 | 0 | 0
33613 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26TR: YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 5TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:50 | 2016-05-17 10:58 | 1.1386 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 341.5833 | 0 | 0
33614 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26TR: KARAASLAN AYBAHÇE 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:50 | 2016-05-17 13:15 | 3.4106 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 852.6389 | 0 | 0
33616 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:52 | 2016-05-17 11:04 | 1.1967 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0
33618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: FIDER-11-9 NOLU HATBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:56 | 2016-05-17 15:14 | 5.295 | 13 | 41 | 0 | 0 | 68.835 | 217.095 | 0 | 0
33622 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:45 | 2016-05-17 13:13 | 3.4694 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1526.5556 | 0 | 0
33624 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: HACIFAKILI KÖKKÖK ÇIKIŞI: HACIFAKILI KÖYLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 09:55 | 2016-05-17 14:23 | 4.4586 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1542.6794 | 0 | 0
33626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:59 | 2016-05-17 11:25 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0
33628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:56 | 2016-05-17 10:50 | 0.90472 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 58.8069 | 0 | 0
33629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: YUKARI GÖNDELENKÖK: YUKARI GÖNDELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YESIL HAT TR: SECKINER AKPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 10:00 | 2016-05-17 12:02 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.7375
33630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: KORTULU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 10:00 | 2016-05-17 11:36 | 1.5961 | 0 | 0 | 7 | 238 | 0 | 0 | 11.1728 | 379.8744
33631 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN SANAYI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 09:50 | 2016-05-17 13:52 | 4.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0364 | 0 | 0
33633 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:02 | 2016-05-17 10:35 | 0.55778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0
33634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: KEPİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 10:04 | 2016-05-17 15:41 | 5.6203 | 0 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0 | 410.2803 | 112.4056
33645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:14 | 2016-05-17 12:02 | 1.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0
33649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVŞEHİR DM10 TR02 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:23 | 2016-05-17 11:28 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
33650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:28 | 2016-05-17 12:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6542 | 0
33652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÖZLÜKUYU TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:20 | 2016-05-17 10:37 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 72.4564
33653 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPETR: ESKIDOGANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:32 | 2016-05-17 11:32 | 1.0069 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2.0139 | 90.625
33654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:31 | 2016-05-17 11:46 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0311
33659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:39 | 2016-05-17 11:05 | 0.43111 | 11 | 152 | 0 | 0 | 4.7422 | 65.5289 | 0 | 0
33660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVEN-SAZLIPINAR YH.TR: CENGIZ KOCAKER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:43 | 2016-05-17 12:01 | 1.2922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0
33663 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU84 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:42 | 2016-05-17 11:36 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
33665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMİM ÇIKIŞI: FD 3 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:43 | 2016-05-17 11:51 | 1.1261 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 33.7833 | 636.2528
33668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK KÖK ÇIKIŞI: YAZILI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:52 | 2016-05-17 11:41 | 0.81472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7031 | 0
33677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 54 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 10:59 | 2016-05-17 11:33 | 0.57361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | 0
33678 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 11:00 | 2016-05-17 15:22 | 4.3611 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 383.7778 | 0 | 0
33679 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:01 | 2016-05-17 11:32 | 0.51889 | 0 | 0 | 15 | 651 | 0 | 0 | 7.7833 | 337.7967
33682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 6-7KÖK: CİHANBEYLİ 9 TRTR: CİHANBEYLİ 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:05 | 2016-05-17 11:32 | 0.445 | 8 | 4767 | 8 | 16 | 3.56 | 2121.315 | 3.56 | 7.12
33683 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:04 | 2016-05-17 12:32 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0
33688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KEPEZ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:15 | 2016-05-17 15:00 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5111
33696 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: SARACOĞLU DM DM ÇIKIŞI: ADAŞ 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:11 | 2016-05-17 12:24 | 1.2117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8467 | 0 | 0 | 0
33704 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 11:24 | 2016-05-17 11:46 | 0.37417 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 3.7417 | 28.8108
33708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 11:26 | 2016-05-17 18:14 | 6.8083 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 462.9667
33710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 CP-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:20 | 2016-05-17 11:51 | 0.52194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 0
33711 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:27 | 2016-05-17 12:05 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0
33715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:31 | 2016-05-17 11:50 | 0.32417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32417 | 0 | 0
33720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:38 | 2016-05-17 12:19 | 0.68917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.2558 | 0 | 0
33721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 11:36 | 2016-05-17 13:01 | 1.4239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.7822 | 0 | 0
33748 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIİSMAİLLİ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:06 | 2016-05-17 14:51 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7539
33750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SEÇME 1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:08 | 2016-05-17 15:30 | 3.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3681 | 0 | 0
33752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMİ SAFA 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:09 | 2016-05-17 13:18 | 1.1422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9956 | 0 | 0
33762 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 12:22 | 2016-05-17 14:00 | 1.6386 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75.3761 | 0 | 0
33763 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:16 | 2016-05-17 14:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7408
33767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4DM: DM-4DM ÇIKIŞI: D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:24 | 2016-05-17 14:32 | 2.1356 | 50 | 4000 | 0 | 0 | 106.7778 | 8542.2222 | 0 | 0
33771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:35 | 2016-05-17 13:06 | 0.5225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7925 | 0 | 0
33773 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:36 | 2016-05-17 14:12 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6031
33774 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AYTİM TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:37 | 2016-05-17 13:52 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0
33775 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F8KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: AGABEYLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:39 | 2016-05-17 15:35 | 2.93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0
33787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:56 | 2016-05-17 13:54 | 0.9625 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0
33789 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:48 | 2016-05-17 20:56 | 8.1292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | 0
33790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM1KÖK: TR 60501KÖK ÇIKIŞI: TR 60502TR: TR 60502 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:51 | 2016-05-17 13:19 | 0.46806 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 613.6208 | 0 | 0
33791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: 2. HAT 3.KÖK KÖK ÇIKIŞI: 12/14 ÇIKIŞI TR: TR/14 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 12:58 | 2016-05-17 14:19 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0433
33794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTÖREN TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:05 | 2016-05-17 14:21 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.9061
33795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ 13.KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 81-95 ÇIKIŞTR: TR/94 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:06 | 2016-05-17 13:57 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2861
33796 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:05 | 2016-05-17 13:55 | 0.84139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.6419 | 0 | 0
33797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:06 | 2016-05-17 16:10 | 3.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0631 | 0 | 0
33800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AĞABEYLİ TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 13:19 | 2016-05-17 15:33 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.2025
33801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 10KÖK: ORGES KOKKÖK ÇIKIŞI: KUYULUTATLAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:10 | 2016-05-17 17:15 | 4.0794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0794 | 0
33803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:30 | 2016-05-17 14:24 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
33804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 13:31 | 2016-05-17 15:42 | 2.1914 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 155.5886 | 0 | 0
33806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/46 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 13:31 | 2016-05-17 16:30 | 2.9886 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 902.5606 | 0 | 0
33812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)TR: TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:24 | 2016-05-17 15:19 | 1.9111 | 13 | 19110 | 0 | 0 | 24.8444 | 36521.3333 | 0 | 0
33818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:49 | 2016-05-17 15:24 | 1.5811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7167 | 0 | 0
33820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:53 | 2016-05-17 19:29 | 5.5958 | 0 | 832 | 0 | 9 | 0 | 4655.7333 | 0 | 50.3625
33824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAVUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:56 | 2016-05-17 14:40 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861
33826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESİDELİK MODULERKÖK ÇIKIŞI: AKCAAGIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:26 | 2016-05-17 14:38 | 1.1992 | 0 | 0 | 169 | 1428 | 0 | 0 | 202.6592 | 1712.41
33834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER TR/1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİ GÜMÜŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:09 | 2016-05-17 15:32 | 1.3881 | 8 | 1169 | 7 | 10 | 11.1044 | 1622.6369 | 9.7164 | 13.8806
33839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:06 | 2016-05-17 14:56 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
33842 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMTR: DERINKUYU5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 13:53 | 2016-05-17 18:55 | 5.0353 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 986.9144 | 0 | 0
33850 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:24 | 2016-05-17 16:28 | 2.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0
33859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKI 2. HAT TR-24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:33 | 2016-05-17 16:57 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6067
33863 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:31 | 2016-05-17 16:15 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72.9633
33870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: NURETTİN KOÇER DMDM ÇIKIŞI: SAMLAR HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:43 | 2016-05-17 15:36 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 147.4633
33871 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOKTR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:41 | 2016-05-17 15:38 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.49
33872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR27 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:41 | 2016-05-17 15:30 | 0.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0
33873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2-32 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 14:45 | 2016-05-17 18:30 | 3.7425 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 7.485 | 0 | 273.2025
33876 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: ATAKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:45 | 2016-05-17 15:59 | 1.2339 | 25 | 154 | 0 | 0 | 30.8472 | 190.0189 | 0 | 0
33879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SL TR 64 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:50 | 2016-05-17 15:53 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2667
33882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4KÖK: 4D-8A TRKÖK ÇIKIŞI: 4D-8B TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:44 | 2016-05-17 15:59 | 1.2542 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 313.5417 | 0 | 0
33886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURİYET 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 14:52 | 2016-05-17 16:21 | 1.4806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8444 | 0 | 0
33892 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:01 | 2016-05-17 15:50 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.175
33896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:03 | 2016-05-17 15:44 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
33901 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1KÖK: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:03 | 2016-05-17 17:10 | 2.1189 | 38 | 54 | 0 | 0 | 80.5178 | 114.42 | 0 | 0
33906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:11 | 2016-05-17 18:40 | 3.4856 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 470.55 | 0 | 0
33907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TAVUKCULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:12 | 2016-05-17 16:00 | 0.79833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0
33912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:21 | 2016-05-17 21:20 | 5.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0
33916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:22 | 2016-05-17 17:01 | 1.6533 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1467 | 0 | 0
33920 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:23 | 2016-05-17 17:24 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94.4831
33922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C29 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:38 | 2016-05-17 16:12 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0
33923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR2-57 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:38 | 2016-05-17 16:00 | 0.37056 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 267.1706 | 0 | 0
33926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:45 | 2016-05-17 20:20 | 4.5842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5842
33928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: İRTİBAT TR 27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:43 | 2016-05-17 16:58 | 1.2422 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 182.6067 | 0 | 0
33930 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMKÖK: 145 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:37 | 2016-05-17 16:49 | 1.2047 | 4 | 0 | 32 | 0 | 4.8189 | 0 | 38.5511 | 0
33931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:48 | 2016-05-17 16:34 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0 | 0
33932 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD10KÖK: ORGES KOKKÖK ÇIKIŞI: YAZIHUYUK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:50 | 2016-05-17 20:15 | 4.4228 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2087.5511 | 0 | 0
33934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:48 | 2016-05-17 16:06 | 0.30389 | 20 | 250 | 0 | 0 | 6.0778 | 75.9722 | 0 | 0
33938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:55 | 2016-05-17 16:47 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86639 | 0 | 0
33940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1034TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:57 | 2016-05-17 17:54 | 1.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 0
33942 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:58 | 2016-05-17 16:59 | 1.0114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2278 | 0 | 0
33944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER9 KÖŞKKÖK: DOYBALAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ARİFLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:59 | 2016-05-17 17:58 | 1.9864 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 69.5236 | 190.6933
33946 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: AKSARAY TMFİDER: İNCESUKÖK: KOLAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖVEZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:03 | 2016-05-17 17:38 | 1.5878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1756 | 0
33947 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROĞLU 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:51 | 2016-05-17 17:38 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0
33950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN TR1 | AG - DİREK EĞİLMESİ - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 15:50 | 2016-05-17 18:20 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4992
33954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 16:14 | 2016-05-17 17:54 | 1.6592 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74.6625 | 0 | 0
33955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKÇU 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 16:17 | 2016-05-17 18:23 | 2.1075 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.9125 | 0 | 0
33956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:16 | 2016-05-17 18:31 | 2.2533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2533
33959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMİ SAFA 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:13 | 2016-05-17 17:47 | 1.5639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9472 | 0 | 0
33960 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: ASMASIZ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ASMASIZ SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:17 | 2016-05-18 00:01 | 7.7303 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 7.7303 | 3509.5461
33963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:22 | 2016-05-17 17:52 | 1.4931 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9444 | 0
33970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR-17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:35 | 2016-05-17 18:52 | 2.2917 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6.875 | 0 | 18.3333
33977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:40 | 2016-05-17 17:28 | 0.79917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3892 | 0 | 0
33981 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÜÇÜK AYMANAS 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:42 | 2016-05-17 17:15 | 0.55472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7736 | 0 | 0
33982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK SULAMA TR-4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:41 | 2016-05-17 18:10 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.91
33985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1İM: İM2İM ÇIKIŞI: TR/14KÖK: SAMANYOLU MONOBLOK KÖK KÖK ÇIKIŞI: FERAHEVLER ÇIKIŞITR: FERAHEVLER TR/1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:45 | 2016-05-17 19:48 | 3.0494 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.9778 | 0 | 0
33989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:47 | 2016-05-17 20:28 | 3.6844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.6889 | 0 | 0
33995 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 17:08 | 2016-05-17 19:00 | 1.8733 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 256.6467 | 0 | 0
33998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: B.SEKERLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 16:58 | 2016-05-17 18:52 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.5083
34001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:11 | 2016-05-17 19:04 | 1.8781 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.61 | 0 | 0
34007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:15 | 2016-05-17 17:36 | 0.3475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
34010 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: ÇUKURKUYU TR-1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKURKUYU TR-5-6-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:22 | 2016-05-17 18:40 | 1.2992 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 285.8167 | 0 | 0
34013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:22 | 2016-05-17 18:47 | 1.4125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5375 | 0 | 0
34019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:31 | 2016-05-17 19:31 | 2.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 0 | 0
34024 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR-13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:39 | 2016-05-17 19:22 | 1.7225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8375 | 0 | 0
34026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:34 | 2016-05-17 19:19 | 1.7489 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 92.6911 | 0 | 0
34027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:36 | 2016-05-17 18:41 | 1.0767 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0
34030 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SAÇIKARA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:39 | 2016-05-17 22:10 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126.6689
34033 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:44 | 2016-05-17 18:14 | 0.49333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0
34036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/21 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 17:52 | 2016-05-17 18:55 | 1.0536 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 719.6164 | 0 | 0
34037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:45 | 2016-05-17 21:52 | 4.1189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.4267
34039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:29 | 2016-05-17 18:07 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
34040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK TR18 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:53 | 2016-05-17 18:30 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
34044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:59 | 2016-05-17 20:55 | 2.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9408 | 0 | 0
34045 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: AKSARAY TMFİDER: İNCESUKÖK: KOLAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖVEZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 17:56 | 2016-05-17 19:02 | 1.1075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0
34046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/53 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:00 | 2016-05-17 18:49 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9589
34047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:05 | 2016-05-17 19:19 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2322
34048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-55 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:13 | 2016-05-17 18:48 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
34051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:12 | 2016-05-17 19:22 | 1.1644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 0
34059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:30 | 2016-05-17 18:51 | 0.35167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
34060 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:33 | 2016-05-17 19:03 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
34061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKER MURAT 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:34 | 2016-05-17 19:44 | 1.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0
34063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI-KUTBURUNTR: ERDAL UNAL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:43 | 2016-05-17 20:26 | 1.7133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0
34064 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3DM: YENI DMDM ÇIKIŞI: HUYUK CIKIS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:26 | 2016-05-17 19:16 | 0.825 | 0 | 830 | 19 | 1 | 0 | 684.75 | 15.675 | 0.825
34066 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECİK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:45 | 2016-05-17 19:17 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.7639
34069 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KIRDOK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:51 | 2016-05-17 19:50 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917
34072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR2 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:26 | 2016-05-17 19:27 | 1.0242 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 200.7367 | 0 | 0
34077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTÖREN TR3 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:52 | 2016-05-17 22:26 | 3.5711 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 467.8156
34079 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-7 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:02 | 2016-05-17 20:14 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9778
34080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20519 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:56 | 2016-05-17 20:16 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
34082 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11KÖK: PİRİBEYLİ KÖK2 KÖK ÇIKIŞI: CUMHURİYET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:46 | 2016-05-17 19:11 | 0.4225 | 0 | 425 | 5 | 0 | 0 | 179.5625 | 2.1125 | 0
34083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-17 19:11 | 2016-05-17 19:29 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 34.9283
34085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 18:53 | 2016-05-17 21:10 | 2.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2878 | 0 | 0
34089 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMDM ÇIKIŞI: SAFALI KÖKKÖK: SAFALI KÖKKÖK ÇIKIŞI: TEPECIK ÇIKIŞITR: ACI TR-1 VE ACI TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:19 | 2016-05-18 00:24 | 5.0894 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 661.6278
34090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: FETHİYE 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:19 | 2016-05-17 21:13 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.9467
34091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:22 | 2016-05-17 20:00 | 0.63556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 45.1244 | 0 | 0
34093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:27 | 2016-05-17 20:51 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
34096 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-44 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:28 | 2016-05-17 20:00 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833
34097 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANİYE TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:17 | 2016-05-17 20:16 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0
34098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAÖREN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:32 | 2016-05-17 23:19 | 3.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7786
34099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SÜMRÜ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:37 | 2016-05-17 21:30 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6317
34102 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:45 | 2016-05-18 01:19 | 5.5619 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94.5531 | 0 | 0
34104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:53 | 2016-05-17 21:33 | 1.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 0
34106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN UZUMCU20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:50 | 2016-05-17 20:24 | 0.56417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.5908 | 0 | 0
34109 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ESKIDOGANLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:54 | 2016-05-17 23:40 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.9044
34110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:54 | 2016-05-17 21:37 | 1.7222 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 354.7778 | 0 | 0
34112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:05 | 2016-05-17 20:46 | 0.67583 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 119.6225 | 0 | 0
34113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:06 | 2016-05-17 20:23 | 0.28917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28917 | 0 | 0
34116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 11KÖK: UZUNCA KÖKKÖK ÇIKIŞI: UZUNCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:04 | 2016-05-17 23:31 | 3.4489 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6933 | 0
34119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKÖY 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:00 | 2016-05-17 21:14 | 1.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0
34120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:12 | 2016-05-17 20:13 | 1.0219 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5486 | 0 | 0
34122 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:07 | 2016-05-17 22:39 | 2.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0
34124 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:10 | 2016-05-17 20:56 | 0.76472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76472 | 0 | 0
34126 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:11 | 2016-05-17 20:54 | 0.72028 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 66.2656 | 0 | 0
34128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-1KÖK: SAVCILI KOK TR1KÖK ÇIKIŞI: TOKLUMEN TR8TR: TOKLUMEN TR-8-30168534 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:19 | 2016-05-17 21:55 | 1.5928 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 186.355 | 0 | 0
34129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR08 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 19:54 | 2016-05-17 20:57 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
34133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:27 | 2016-05-17 21:12 | 0.75444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
34134 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:27 | 2016-05-17 21:34 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1108
34137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F10DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: BAŞHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: KONAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:25 | 2016-05-17 21:26 | 1.01 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 50.5 | 5.05
34138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD 3-11DM: DM01 TR 01 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:26 | 2016-05-17 20:49 | 0.38694 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0.38694 | 84.7408 | 0 | 0
34141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK YAYLA 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:29 | 2016-05-17 22:52 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3908
34142 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:33 | 2016-05-17 21:16 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7156
34144 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:22 | 2016-05-17 21:14 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.4081
34147 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:30 | 2016-05-17 21:57 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 176.2561
34148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1/15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:44 | 2016-05-17 21:57 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0
34149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.22 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:44 | 2016-05-17 21:29 | 0.75111 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51.0756 | 0 | 0
34150 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI KISLA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:44 | 2016-05-17 21:54 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.675
34151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:44 | 2016-05-17 21:34 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0
34152 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI İSA EFENDİ 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:52 | 2016-05-17 21:28 | 0.60111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60111 | 0 | 0
34153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KÖKEZ TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:48 | 2016-05-17 22:48 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9767
34154 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: YERHAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: OBRUK ÇIKIŞITR: OBRUK TR/3 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:58 | 2016-05-17 22:04 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7997
34156 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR1 KÖK KÖK ÇIKIŞI: AŞAĞI MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:52 | 2016-05-17 21:35 | 0.71972 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 516.0408 | 0 | 0
34157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:51 | 2016-05-17 22:06 | 1.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0
34159 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-2 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:59 | 2016-05-17 21:30 | 0.51111 | 18 | 10841 | 0 | 0 | 9.2 | 5540.9556 | 0 | 0
34161 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: AKCAKENT DM7DM ÇIKIŞI: BOGAZEVCI KOKKÖK: BOGAZEVCI KOKKÖK ÇIKIŞI: AYVALI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:05 | 2016-05-17 23:45 | 2.6744 | 1 | 166 | 2 | 688 | 2.6744 | 443.9578 | 5.3489 | 1840.0178
34162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 20:52 | 2016-05-17 22:39 | 1.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 0 | 0
34165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMDM ÇIKIŞI: YUKARIESENCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:09 | 2016-05-17 22:02 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.1222
34166 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:02 | 2016-05-17 22:08 | 1.1044 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.3867 | 0 | 0
34170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DÖLLÜK TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:20 | 2016-05-17 22:26 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2792
34171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD 3-11DM: DM01 TR 01 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:06 | 2016-05-17 21:35 | 0.47833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47833 | 0 | 0 | 0
34173 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:20 | 2016-05-17 22:33 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
34177 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:35 | 2016-05-17 22:49 | 1.2336 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.6889 | 0 | 0
34178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ÇUMRA TMFİDER: HASANBOGAF-8DM: ARIKÖREN DMDM ÇIKIŞI: ARIKÖREN KÖY ÇIKIŞI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:38 | 2016-05-17 22:47 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.0847
34181 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: DEMİRCİ KÖK3KÖK ÇIKIŞI: CANSIZTR: CANSIZ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 22:02 | 2016-05-18 00:20 | 2.2942 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.53
34182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 21:56 | 2016-05-18 00:08 | 2.2056 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0
34186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 22:14 | 2016-05-17 22:54 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
34189 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: BÜYÜKHASAN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 22:15 | 2016-05-18 00:40 | 2.4217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8433 | 0 | 0
34197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESIDELIK KOKKÖK ÇIKIŞI: KESIKKOPRU MOD. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 23:32 | 2016-05-18 00:14 | 0.69694 | 0 | 0 | 168 | 1417 | 0 | 0 | 117.0867 | 987.5703
34198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMKÖK: SIZMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 23:37 | 2016-05-18 02:05 | 2.4625 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 615.625 | 0 | 0
34199 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-17 23:56 | 2016-05-18 01:43 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.8633
34203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM11 TR04 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 01:57 | 2016-05-18 02:11 | 0.235 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 240.875 | 0 | 0
34205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 04:57 | 2016-05-18 05:41 | 0.73056 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 154.1472 | 0 | 0
34206 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 05:14 | 2016-05-18 06:00 | 0.76611 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 347.8144 | 0 | 0
34207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 05:29 | 2016-05-18 06:00 | 0.50917 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.50917 | 229.125 | 1.0183 | 4.0733
34210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71DM ÇIKIŞI: TR1-73 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 05:57 | 2016-05-18 06:52 | 0.91639 | 2 | 168 | 0 | 0 | 1.8328 | 153.9533 | 0 | 0
34211 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: DEMİRCİ KÖK3KÖK ÇIKIŞI: CANSIZ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 06:11 | 2016-05-18 10:19 | 4.1322 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20.6611 | 132.2311
34212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KAYACIK KÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HATTR: İSMAİL YARDIMCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 06:16 | 2016-05-18 07:11 | 0.92278 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 61.8261 | 0
34213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: ORTAKUYU TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ORTAKUYU TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 06:29 | 2016-05-18 07:30 | 1.0108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0
34218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: DİKİLİTAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DİKİLİTAŞ AYDINLATMA ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 07:04 | 2016-05-18 08:57 | 1.8917 | 3 | 358 | 0 | 14 | 5.675 | 677.2167 | 0 | 26.4833
34221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: SARIOĞLAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOYALI AYVALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 07:17 | 2016-05-18 09:40 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 549.8917
34222 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMTR: ÇİFTLİKLİ SARIKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 07:16 | 2016-05-18 08:31 | 1.2567 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5133 | 2.5133
34228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTÖREN TR3 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 07:36 | 2016-05-18 12:53 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.5578
34230 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: AYRANCI KOK TR: AYRANCI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 07:39 | 2016-05-18 08:08 | 0.48333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0
34239 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GÖYNÜK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:01 | 2016-05-18 09:06 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
34240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B19 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 07:56 | 2016-05-18 13:51 | 5.9222 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 272.4222 | 0 | 0
34243 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KARACADAĞ MODULERKÖK ÇIKIŞI: KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:11 | 2016-05-18 09:25 | 1.2378 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.4756 | 37.1333
34246 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KULU TR66 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:13 | 2016-05-18 08:36 | 0.3775 | 91 | 18572 | 194 | 5541 | 34.3525 | 7010.93 | 73.235 | 2091.7275
34247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:15 | 2016-05-18 09:37 | 1.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0
34253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:31 | 2016-05-18 09:56 | 1.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 | 0 | 0
34269 | 1 | KONYA | KULU | TR: KATIRTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:40 | 2016-05-18 10:13 | 1.5556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
34270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6DM: KARŞIYAKA HAT BAŞINA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:46 | 2016-05-18 11:05 | 2.3128 | 0 | 108 | 3 | 0 | 0 | 249.78 | 6.9383 | 0
34271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:49 | 2016-05-18 11:08 | 2.3136 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.29 | 0 | 0
34278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAĞZI 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 08:51 | 2016-05-18 12:18 | 3.4514 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 217.4375 | 0 | 0
34279 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 08:54 | 2016-05-18 12:19 | 3.4194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.775 | 0 | 0
34281 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YAYLAPINAR 1 FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 08:52 | 2016-05-18 12:16 | 3.3947 | 40 | 0 | 2 | 0 | 135.7889 | 0 | 6.7894 | 0
34282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SELAHADDİN EYYÜBİDM: DM 10DM ÇIKIŞI: BUHARA 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 08:53 | 2016-05-18 12:25 | 3.5303 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 882.5694 | 0 | 0
34284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:55 | 2016-05-18 11:50 | 2.9211 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1337.8689 | 0 | 0
34285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 08:55 | 2016-05-18 15:39 | 6.7361 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 383.9583 | 0 | 0
34289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 08:59 | 2016-05-18 10:53 | 1.9075 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.8375 | 0 | 0
34290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:00 | 2016-05-18 15:41 | 6.6817 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1062.385 | 0 | 0
34291 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:00 | 2016-05-18 09:40 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0
34293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 2DM: SARAYÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:01 | 2016-05-18 09:44 | 0.71889 | 18 | 2458 | 55 | 469 | 12.94 | 1767.0289 | 39.5389 | 337.1589
34294 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:03 | 2016-05-18 13:22 | 4.3147 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.2386 | 0 | 0
34295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:03 | 2016-05-18 09:57 | 0.90139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.7458 | 0 | 0
34297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: SEVİNÇLİKÖK ÇIKIŞI: SEVİNÇLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:04 | 2016-05-18 11:19 | 2.2511 | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | 9.0044 | 1125.5556
34299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:05 | 2016-05-18 11:22 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 118.5889
34300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 7. KÖK KÖK ÇIKIŞI: 57/65 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:07 | 2016-05-18 09:43 | 0.60361 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0
34302 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:05 | 2016-05-18 10:18 | 1.2169 | 0 | 848 | 29 | 528 | 0 | 1031.9689 | 35.2914 | 642.5467
34304 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:04 | 2016-05-18 10:10 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.1603
34305 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR40 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:12 | 2016-05-18 10:51 | 1.65 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 183.15 | 0 | 0
34307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: ERTUGRULKÖK ÇIKIŞI: KÖY CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:04 | 2016-05-18 10:24 | 1.335 | 0 | 0 | 117 | 12 | 0 | 0 | 156.195 | 16.02
34313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 64 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:14 | 2016-05-18 12:14 | 3.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 0 | 0
34314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ KASABASI TR-7 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:21 | 2016-05-18 14:08 | 4.7803 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 253.3547 | 0 | 4.7803
34315 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:18 | 2016-05-18 12:51 | 3.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5444 | 0 | 0
34316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR117 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:17 | 2016-05-18 12:28 | 3.1897 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1444.9442 | 0 | 0
34318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:21 | 2016-05-18 09:53 | 0.53583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
34320 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 08:48 | 2016-05-18 10:15 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0
34323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1036 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:25 | 2016-05-18 10:34 | 1.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0
34329 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:27 | 2016-05-18 12:27 | 2.9978 | 40 | 0 | 2 | 0 | 119.9111 | 0 | 5.9956 | 0
34332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:34 | 2016-05-18 11:52 | 2.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 0
34333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AŞAĞISAPMAZ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:37 | 2016-05-18 12:36 | 2.9783 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.5017
34344 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: ULUÖREN ÇIKIŞITR: HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:48 | 2016-05-18 12:13 | 2.4167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0
34353 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:56 | 2016-05-18 13:00 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 828.45
34354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: KALEKOY KOKKÖK ÇIKIŞI: ISAHOCALI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:56 | 2016-05-18 12:15 | 2.3239 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 6.9717 | 755.2639
34356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: PINARBAŞIKÖK: PINARBAŞI KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: ZAFERİYE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 09:59 | 2016-05-18 16:04 | 6.0819 | 35 | 286 | 45 | 425 | 212.8681 | 1739.4361 | 273.6875 | 2584.8264
34360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: ESENTEPE KOKTR: CADIRLI HACIYUSUF | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 09:44 | 2016-05-18 11:25 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 198.0106
34365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 10:11 | 2016-05-18 11:00 | 0.82139 | 0 | 0 | 158 | 193 | 0 | 0 | 129.7794 | 158.5281
34367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 10:15 | 2016-05-18 13:08 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 196.5389
34368 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 10:16 | 2016-05-18 15:45 | 5.4853 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 241.3522 | 0 | 0
34370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-33 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:16 | 2016-05-18 11:20 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
34373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: B.BECETR: B.BECE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 10:18 | 2016-05-18 12:02 | 1.7403 | 0 | 0 | 49 | 70 | 0 | 0 | 85.2736 | 121.8194
34378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16KÖK: AKCABELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKÇABELEN CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 10:26 | 2016-05-18 12:00 | 1.5614 | 0 | 623 | 1 | 0 | 0 | 972.7453 | 1.5614 | 0
34383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-5 A-11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:32 | 2016-05-18 11:30 | 0.96111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111 | 0 | 0
34384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YÜKSELEN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:35 | 2016-05-18 11:56 | 1.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 0 | 0
34386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:41 | 2016-05-18 13:00 | 2.3228 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 411.1317 | 0 | 0
34387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:36 | 2016-05-18 11:09 | 0.55778 | 0 | 156 | 62 | 938 | 0 | 87.0133 | 34.5822 | 523.1956
34394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZEL IDARE22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:43 | 2016-05-18 11:51 | 1.1292 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
34397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:44 | 2016-05-18 11:54 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
34401 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TAŞKESİK TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:47 | 2016-05-18 13:11 | 2.4044 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 206.7822 | 0 | 0
34402 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:49 | 2016-05-18 12:17 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8833
34403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR29 TOKI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:52 | 2016-05-18 11:46 | 0.90056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8067 | 0 | 0
34405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:54 | 2016-05-18 11:21 | 0.45583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0
34407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2TR: H.ESER,K.GUL,H.SAYAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:55 | 2016-05-18 12:08 | 1.2192 | 0 | 0 | 612 | 313 | 0 | 0 | 746.13 | 381.5992
34413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ SLM KÖK3KÖK ÇIKIŞI: EEDİKLİ SLM 96-103 ÇIKIŞITR: EDİKLİ SULAMA TR 83 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:58 | 2016-05-18 13:17 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3161
34414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1TR: OZKONAK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 10:56 | 2016-05-18 19:21 | 8.4192 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 572.5033 | 0 | 0
34419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR38 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:04 | 2016-05-18 12:17 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0
34423 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KESEFLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:07 | 2016-05-18 13:14 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.44
34428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:14 | 2016-05-18 14:31 | 3.2811 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1466.6567 | 0 | 0
34431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:15 | 2016-05-18 12:52 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6117
34432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-1KÖK ÇIKIŞI: KUZÖREN YAYLASI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:18 | 2016-05-18 16:14 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.3167
34435 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: AKCAKENT DM7DM ÇIKIŞI: BOGAZEVCI KOKKÖK: BOGAZEVCI KOKKÖK ÇIKIŞI: AYVALI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:22 | 2016-05-18 17:46 | 6.4083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 249.925
34438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/12 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:24 | 2016-05-18 12:38 | 1.235 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 329.745 | 0 | 0
34440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1KÖK: KARATEPE KÖKKÖK ÇIKIŞI: YILDIZTEPE İNLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:25 | 2016-05-18 13:10 | 1.7422 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0
34444 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:33 | 2016-05-18 13:25 | 1.87 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 1825.12 | 0 | 0
34446 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:23 | 2016-05-18 11:58 | 0.58528 | 0 | 0 | 44 | 1196 | 0 | 0 | 25.7522 | 699.9922
34447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: BAŞHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARATEPE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:41 | 2016-05-18 12:36 | 0.92333 | 0 | 0 | 14 | 276 | 0 | 0 | 12.9267 | 254.84
34449 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 4KÖK: KAŞÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KAŞÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:44 | 2016-05-18 13:03 | 1.3239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6478 | 0
34452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: KARAKURT TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:39 | 2016-05-18 12:25 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50.8567
34462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 11:48 | 2016-05-18 12:44 | 0.93083 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 215.0225 | 0 | 0
34467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:04 | 2016-05-18 13:12 | 1.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0
34470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SANCAK FİDERİDM: DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:08 | 2016-05-18 12:42 | 0.57333 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1469.4533 | 0 | 0
34472 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:07 | 2016-05-18 15:19 | 3.2017 | 0 | 0 | 44 | 1196 | 0 | 0 | 140.8733 | 3829.1933
34484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:16 | 2016-05-18 13:30 | 1.225 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.725 | 0 | 0
34485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:19 | 2016-05-18 12:49 | 0.49889 | 15 | 375 | 180 | 2820 | 7.4833 | 187.0833 | 89.8 | 1406.8667
34490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TMFİDER: FİDER 6-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:24 | 2016-05-18 16:06 | 3.6997 | 5 | 35 | 25 | 240 | 18.4986 | 129.4903 | 92.4931 | 887.9333
34495 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:28 | 2016-05-18 13:18 | 0.83944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0
34498 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F 1-F2DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:29 | 2016-05-18 13:04 | 0.57917 | 91 | 18572 | 194 | 5541 | 52.7042 | 10756.2833 | 112.3583 | 3209.1625
34501 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU5 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:25 | 2016-05-18 14:05 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0625
34502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:32 | 2016-05-18 13:41 | 1.1575 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7325 | 0
34504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 2. HAT 4. KÖK KÖK ÇIKIŞI: KONAKLI TR/15-19 ÇIKIŞITR: TR 16 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:33 | 2016-05-18 13:44 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7033
34506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: B TRAFOSU | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:25 | 2016-05-18 14:17 | 1.8725 | 169 | 9648 | 78 | 1268 | 316.4525 | 18065.88 | 146.055 | 2374.33
34510 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:42 | 2016-05-18 13:39 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0
34516 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 12:54 | 2016-05-18 14:06 | 1.1961 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.9028 | 0 | 0
34519 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇOMAKLI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 12:55 | 2016-05-18 14:41 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0
34526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA ŞEKERCİLER 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:05 | 2016-05-18 14:12 | 1.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 0
34527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/49 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:12 | 2016-05-18 17:20 | 4.1394 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 240.0878
34528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAŞ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:10 | 2016-05-18 15:00 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0933
34529 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5 KÖK: KARAHUYUK KOK KÖK ÇIKIŞI: KARAHUYUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:12 | 2016-05-18 14:01 | 0.80861 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 517.5111 | 0 | 0
34534 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:08 | 2016-05-18 14:31 | 1.3833 | 40 | 0 | 2 | 0 | 55.3333 | 0 | 2.7667 | 0
34539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR14 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:18 | 2016-05-18 14:29 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0
34540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: KONYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:21 | 2016-05-18 17:30 | 4.1483 | 2 | 0 | 53 | 0 | 8.2967 | 0 | 219.8617 | 0
34544 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 1KÖK: TORUNLAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA KOP. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:28 | 2016-05-18 14:16 | 0.80667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0
34557 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: BAYAT KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAYAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:40 | 2016-05-18 15:06 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.5875
34561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BASYAYLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:38 | 2016-05-18 15:00 | 1.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0
34563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI VE F2 SEYDİŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:43 | 2016-05-18 14:08 | 0.42111 | 86 | 21350 | 43 | 1025 | 36.2156 | 8990.7222 | 18.1078 | 431.6389
34564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: REAL | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:50 | 2016-05-18 14:14 | 0.40417 | 169 | 9648 | 78 | 1268 | 68.3042 | 3899.4 | 31.525 | 512.4833
34565 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:49 | 2016-05-18 14:30 | 0.68167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0
34573 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD9KÖK: URGUP ICME SUYU 57 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:35 | 2016-05-18 14:36 | 1.0103 | 0 | 0 | 188 | 104 | 0 | 0 | 189.9322 | 105.0689
34575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60818 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 13:23 | 2016-05-18 14:41 | 1.3042 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 242.575 | 0 | 0
34576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2KÖK: HARMANDALI KOKKÖK ÇIKIŞI: KAVAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:03 | 2016-05-18 14:19 | 0.26833 | 1 | 910 | 4 | 353 | 0.26833 | 244.1833 | 1.0733 | 94.7217
34577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-4DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞITR: KÜÇÜKAŞLAMA TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:05 | 2016-05-18 16:04 | 1.9869 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.4908 | 0
34579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: ACIKUYUKÖK ÇIKIŞI: CIRALITR: CIRALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:07 | 2016-05-18 17:37 | 3.5028 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3.5028 | 70.0556
34582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: BULDUK 7 TRTR: GOCLUK YAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:08 | 2016-05-19 00:30 | 10.3597 | 0 | 0 | 51 | 16 | 0 | 0 | 528.3458 | 165.7556
34584 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F 1-F2DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:10 | 2016-05-18 15:22 | 1.2019 | 91 | 18572 | 194 | 5541 | 109.3769 | 22322.5122 | 233.1772 | 6659.9742
34586 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 14:14 | 2016-05-18 19:17 | 5.0572 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 156.7739 | 0 | 0
34588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIKÖK: 60 EVLER TRKÖK ÇIKIŞI: ESKİ MOTOR SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:14 | 2016-05-18 14:44 | 0.50556 | 0 | 193 | 1 | 263 | 0 | 97.5722 | 0.50556 | 132.9611
34590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 14:15 | 2016-05-18 16:55 | 2.6714 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 400.7083 | 0 | 0
34597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ KASABASI TR-4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 14:22 | 2016-05-18 17:08 | 2.7706 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.3633 | 0 | 0
34604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:24 | 2016-05-18 16:00 | 1.6033 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 295.0133 | 89.7867
34612 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: MEZBAAKÖK: KIŞLA 2KÖK ÇIKIŞI: CİVAR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:31 | 2016-05-18 15:32 | 1.0189 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 489.0667 | 0 | 0
34614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAFAKI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:35 | 2016-05-18 15:43 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0867
34615 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR16 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:36 | 2016-05-18 16:30 | 1.9067 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 101.0533 | 0 | 0
34617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKDM: TATLICAK DMDM ÇIKIŞI: SAVAŞAN EMAYE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:36 | 2016-05-18 15:13 | 0.61 | 10 | 250 | 0 | 0 | 6.1 | 152.5 | 0 | 0
34622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SÜRÜÇ 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:36 | 2016-05-18 15:41 | 1.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0
34632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: GEVREKLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOSTANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:54 | 2016-05-18 15:42 | 0.80417 | 5 | 750 | 8 | 315 | 4.0208 | 603.125 | 6.4333 | 253.3125
34637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-43 B-5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 14:48 | 2016-05-18 16:32 | 1.7367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0
34645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8KÖK: GÜNYÜZÜKÖK ÇIKIŞI: TAŞPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:00 | 2016-05-18 18:07 | 3.1214 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7283 | 0
34652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:07 | 2016-05-18 16:30 | 1.3894 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83.3667 | 0 | 0
34656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOZORLUHAN18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:09 | 2016-05-18 16:02 | 0.89083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0 | 0
34662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 KÖK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: PAZARKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:11 | 2016-05-18 17:01 | 1.84 | 0 | 2835 | 826 | 0 | 0 | 5216.4 | 1519.84 | 0
34664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER TR: ÇİÇEKÖLDÜREN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:14 | 2016-05-18 15:50 | 0.59778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1622 | 0 | 0
34677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:29 | 2016-05-18 16:57 | 1.4567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0
34682 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:21 | 2016-05-18 16:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0
34684 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR KOKKÖK: AKPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: AKPINAR TR-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:36 | 2016-05-18 16:14 | 0.62556 | 7 | 1535 | 15 | 619 | 4.3789 | 960.2278 | 9.3833 | 387.2189
34685 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KARACADAĞ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:38 | 2016-05-18 16:16 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.6583
34687 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2DM: SARAYÖNÜ DMDM ÇIKIŞI: KÖK KARSISI 1 TRFTR: İÇMESUYU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:41 | 2016-05-18 16:52 | 1.1878 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 134.2189 | 14.2533 | 0
34689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 15:40 | 2016-05-18 16:45 | 1.0783 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.6217 | 0 | 0
34692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 15:47 | 2016-05-18 17:42 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 136.3397
34693 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:37 | 2016-05-18 16:56 | 1.3106 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.975 | 0 | 0
34694 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: TATLICAK 14KÖK ÇIKIŞI: TATLICAK 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:48 | 2016-05-18 17:07 | 1.3233 | 3 | 55 | 0 | 0 | 3.97 | 72.7833 | 0 | 0
34695 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:40 | 2016-05-18 16:21 | 0.68417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0
34700 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:50 | 2016-05-18 16:47 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 54.8261
34702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: BAŞHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: BASHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:53 | 2016-05-18 16:28 | 0.57722 | 10 | 0 | 11 | 560 | 5.7722 | 0 | 6.3494 | 323.2444
34704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:00 | 2016-05-18 16:27 | 0.45722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0 | 0
34707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:00 | 2016-05-18 18:07 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 306.0708
34708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:58 | 2016-05-18 17:40 | 1.6922 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 489.0522 | 0 | 0
34718 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: GÜLPINAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÜLPINAR SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:05 | 2016-05-18 18:52 | 2.7831 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 247.6919 | 0
34719 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 2. HAT 6. KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR-36-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:15 | 2016-05-18 17:29 | 1.2378 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.6578 | 0
34726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİSU 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:05 | 2016-05-18 17:57 | 1.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | 0
34728 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALI KÖK: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:20 | 2016-05-18 18:18 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.4444
34730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSASANA21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 16:25 | 2016-05-18 18:25 | 2.0067 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
34732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:27 | 2016-05-18 16:47 | 0.34028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 0 | 0
34733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 16:33 | 2016-05-18 19:30 | 2.9525 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 132.8625 | 0 | 0
34737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİ RMOKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:34 | 2016-05-18 18:14 | 1.6683 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 108.4417 | 575.575
34739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: HAT-1 -FDR.NO:2DM: DM1600 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:36 | 2016-05-18 16:56 | 0.34083 | 0 | 3079 | 1 | 718 | 0 | 1049.4258 | 0.34083 | 244.7183
34741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:31 | 2016-05-18 18:40 | 2.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1514 | 0 | 0
34744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR54 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:37 | 2016-05-18 19:47 | 3.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1669 | 0 | 0
34745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:40 | 2016-05-18 18:28 | 1.8011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0
34748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 16 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: 1 İN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:33 | 2016-05-18 20:45 | 4.2061 | 5 | 500 | 0 | 0 | 21.0306 | 2103.0556 | 0 | 0
34749 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:42 | 2016-05-18 18:05 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0
34754 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:39 | 2016-05-18 17:09 | 0.49778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.4489 | 0 | 0
34758 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 15:49 | 2016-05-18 17:41 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4533
34761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:48 | 2016-05-18 18:57 | 2.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | 0
34764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKÖYÜ TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:48 | 2016-05-18 17:58 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.0569
34769 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F 1-F2DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:51 | 2016-05-18 17:36 | 0.75361 | 91 | 18572 | 194 | 5541 | 68.5786 | 13996.0656 | 146.2006 | 4175.7592
34770 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:33 | 2016-05-18 17:15 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528 | 0 | 0
34778 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:58 | 2016-05-18 18:35 | 1.6228 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 736.7411 | 0 | 0
34788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: KIZILKAYA KOKTR: OVAOREN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:00 | 2016-05-18 18:24 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 235.4264
34793 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR-8 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:11 | 2016-05-18 18:28 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
34801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAGITIM CIKSI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:14 | 2016-05-18 21:22 | 4.1264 | 0 | 0 | 102 | 65 | 0 | 0 | 420.8917 | 268.2153
34803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 17:09 | 2016-05-18 18:23 | 1.2358 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105.0458 | 0 | 0
34804 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:09 | 2016-05-18 17:34 | 0.42139 | 0 | 0 | 167 | 1917 | 0 | 0 | 70.3719 | 807.8025
34807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GÖKÇEYAZI KÖYÜ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:19 | 2016-05-18 19:24 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.3128
34813 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:22 | 2016-05-18 17:56 | 0.56528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0
34815 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:56 | 2016-05-18 18:01 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0
34825 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:28 | 2016-05-18 19:20 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9644
34829 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLPINAR TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:26 | 2016-05-18 19:10 | 1.7344 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2822 | 0 | 0
34832 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIKÖK: 60 EVLER TRKÖK ÇIKIŞI: ESKİ MOTOR SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:38 | 2016-05-18 18:10 | 0.54028 | 0 | 193 | 1 | 263 | 0 | 104.2736 | 0.54028 | 142.0931
34833 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3KÖK: REİS KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI TR: ÇAMLI HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 16:55 | 2016-05-18 18:57 | 2.0367 | 0 | 405 | 2 | 0 | 0 | 824.85 | 4.0733 | 0
34835 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM1DM ÇIKIŞI: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:39 | 2016-05-18 22:30 | 4.8539 | 0 | 15 | 10 | 450 | 0 | 72.8083 | 48.5389 | 2184.25
34837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: GÖKHÜYÜK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KURANDEVEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:42 | 2016-05-18 18:05 | 0.38722 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 1.5489 | 23.2333
34838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:29 | 2016-05-18 19:20 | 1.8481 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.53 | 0 | 0
34839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞIKÖK: KARAKAVAK TR 19KÖK ÇIKIŞI: TR25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:22 | 2016-05-18 18:40 | 1.3039 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 195.5833 | 0 | 0
34840 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: GÜRSU MODÜLER KÖK ÇIKIŞI: ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:30 | 2016-05-18 18:25 | 0.91278 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.505 | 0
34842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FIDER-7 HIRFANLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:40 | 2016-05-18 19:46 | 2.1058 | 0 | 958 | 28 | 1440 | 0 | 2017.3883 | 58.9633 | 3032.4
34843 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:39 | 2016-05-18 18:30 | 0.84528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.4414 | 0 | 0
34848 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:25 | 2016-05-18 18:02 | 0.62417 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 509.32 | 1.2483 | 12.4833
34849 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 KÖK: DOĞANHİSAR TR5 KÖK KÖK ÇIKIŞI: DOĞANHİSAR TR10 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 17:49 | 2016-05-18 19:02 | 1.2106 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 187.6361 | 0 | 0
34852 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM1DM ÇIKIŞI: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:44 | 2016-05-18 18:58 | 1.2406 | 0 | 15 | 10 | 450 | 0 | 18.6083 | 12.4056 | 558.25
34863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:57 | 2016-05-19 02:27 | 8.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5028 | 0 | 0
34867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: VEYSEL KARANI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:02 | 2016-05-18 18:34 | 0.53639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53639 | 0 | 0
34872 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:04 | 2016-05-18 18:25 | 0.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0 | 0
34876 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 KÖK: DOĞANHİSAR TR1 KÖK ÇIKIŞI: TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:04 | 2016-05-18 18:38 | 0.56972 | 0 | 92 | 5 | 0 | 0 | 52.4144 | 2.8486 | 0
34877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:04 | 2016-05-18 19:28 | 1.4067 | 7 | 360 | 0 | 0 | 9.8467 | 506.4 | 0 | 0
34878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:05 | 2016-05-18 18:40 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
34879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11104 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:04 | 2016-05-18 19:01 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0
34882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:12 | 2016-05-18 18:51 | 0.65556 | 11 | 110 | 0 | 0 | 7.2111 | 72.1111 | 0 | 0
34883 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:09 | 2016-05-18 18:30 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28.0394
34885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: HAMZALI MOD | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:06 | 2016-05-18 19:14 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.26
34894 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:06 | 2016-05-18 19:02 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
34895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:19 | 2016-05-18 19:20 | 1.0156 | 0 | 0 | 25 | 1090 | 0 | 0 | 25.3889 | 1106.9556
34896 | 1 | KONYA | KULU | TR: KATIRTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:17 | 2016-05-19 00:08 | 5.8494 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.4406
34897 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÜÇPINAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:57 | 2016-05-18 20:15 | 2.2961 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.8444 | 0 | 0
34899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: YENIDOGAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOGAN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:19 | 2016-05-18 19:11 | 0.87139 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 74.0681 | 0 | 0
34902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.KURUTLU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:27 | 2016-05-18 19:40 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244
34903 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:24 | 2016-05-18 20:40 | 2.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 0
34905 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMTR: KURUGOL7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:19 | 2016-05-18 19:44 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 116.5311
34906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR2-15TR: TR3-21A-30608412 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:25 | 2016-05-18 18:52 | 0.45389 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0 | 0 | 1.3617 | 77.615
34910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:20 | 2016-05-18 19:14 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0
34911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:31 | 2016-05-18 20:02 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0
34914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:31 | 2016-05-18 18:50 | 0.31056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 0
34917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:34 | 2016-05-18 19:04 | 0.50389 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 52.9083 | 0 | 0
34918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:34 | 2016-05-18 19:57 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 113.7522
34921 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:17 | 2016-05-18 19:39 | 1.3611 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 2.7222 | 408.3333
34923 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMTR: BOZTEPE TR-15 KÖK 30156289 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:42 | 2016-05-18 19:29 | 0.78111 | 7 | 1146 | 0 | 0 | 5.4678 | 895.1533 | 0 | 0
34927 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: TOLCA KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖCER CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:39 | 2016-05-18 20:26 | 1.7825 | 0 | 0 | 9 | 388 | 0 | 0 | 16.0425 | 691.61
34928 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: IHLARAKÖK ÇIKIŞI: HELVADERE İNCESU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 17:41 | 2016-05-18 18:51 | 1.1594 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 18.5511 | 27.8267
34929 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:35 | 2016-05-18 19:28 | 0.88722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88722 | 0 | 0
34930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:38 | 2016-05-18 19:06 | 0.47278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47278 | 0
34937 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1KÖK: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:41 | 2016-05-18 21:33 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.3056
34940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAPTUK EMRE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:06 | 2016-05-18 22:30 | 4.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0
34942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:36 | 2016-05-18 19:29 | 0.87889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.3356 | 0 | 0
34947 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: TR22 DEN KÖK ÇIKIŞI: TR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:49 | 2016-05-18 20:02 | 1.2183 | 0 | 940 | 10 | 0 | 0 | 1145.2333 | 12.1833 | 0
34951 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:53 | 2016-05-18 19:16 | 0.39139 | 2 | 676 | 376 | 196 | 0.78278 | 264.5789 | 147.1622 | 76.7122
34953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM1DM ÇIKIŞI: MAKİNE PARKI TRKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:01 | 2016-05-19 01:14 | 7.2194 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 5891.0667 | 14.4389 | 144.3889
34955 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: KOLUKISA DMKÖK: GÖZLÜ İÇİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:54 | 2016-05-18 19:58 | 1.0742 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1125 | 0
34957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:59 | 2016-05-18 20:04 | 1.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0
34958 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR-13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:01 | 2016-05-18 19:24 | 0.38583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0158 | 0 | 0
34959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1573 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:58 | 2016-05-18 19:41 | 0.72333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0
34961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: KONYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:49 | 2016-05-18 22:44 | 3.9092 | 2 | 0 | 53 | 0 | 7.8183 | 0 | 207.1858 | 0
34962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR-13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:04 | 2016-05-18 19:57 | 0.88194 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 39.6875 | 0 | 2.6458
34964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EKINOZU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:04 | 2016-05-18 19:35 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.3972
34965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DUL AYSE YAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:03 | 2016-05-18 20:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306
34968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:07 | 2016-05-18 20:07 | 1.0014 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.0708 | 0 | 0
34970 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GEMECİK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:05 | 2016-05-18 20:08 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6625
34972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:13 | 2016-05-18 19:13 | 0.99556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0
34973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:08 | 2016-05-18 20:17 | 1.1547 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0944 | 0
34974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: ÇAYAGZI TR-1KÖK: ÇAYAGZI TR-1KÖK ÇIKIŞI: FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:00 | 2016-05-18 20:53 | 1.8875 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 9.4375 | 218.95
34975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM1DM ÇIKIŞI: MAKİNE PARKI TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:05 | 2016-05-18 21:13 | 2.1256 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.2778 | 0 | 0
34978 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:10 | 2016-05-18 20:29 | 1.325 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 0 | 0
34982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:18 | 2016-05-18 20:14 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
34984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MİMARSİNAN 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:10 | 2016-05-18 19:57 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
34985 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: YARAŞLI ÇIKISIKÖK: YARAŞLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: CANIMANA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:22 | 2016-05-18 21:25 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 204.2222
34986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:17 | 2016-05-18 19:41 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.1181
34988 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECİDİYE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:01 | 2016-05-18 19:53 | 0.86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0
34991 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SEYFE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:24 | 2016-05-18 20:37 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.5325
34992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-18 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:26 | 2016-05-18 20:20 | 0.90778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6311 | 0 | 0
34996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:25 | 2016-05-18 20:58 | 1.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0
34998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIKÖK ÇIKIŞI: ULUÖREN YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:20 | 2016-05-18 21:26 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.305
34999 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:15 | 2016-05-18 20:28 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247
35000 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:32 | 2016-05-18 21:39 | 2.1192 | 16 | 6586 | 632 | 1893 | 33.9067 | 13956.8317 | 1339.3133 | 4011.5825
35002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİLİ 5 TRKÖK ÇIKIŞI: TÜRKMENCAMİLİ 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:33 | 2016-05-18 20:21 | 0.80417 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 155.2042 | 0 | 0
35004 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:31 | 2016-05-18 21:44 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86.2875
35007 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:56 | 2016-05-18 19:47 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
35009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: ŞEYHŞAMİLDM: DM 9DM ÇIKIŞI: PARSAMA 7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:36 | 2016-05-18 21:40 | 2.075 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1348.75 | 0 | 0
35012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR48 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:14 | 2016-05-18 21:20 | 2.0997 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.8919 | 0 | 0
35014 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: BAYRAKÇI DM: BAYRAKÇITR: TOPRAKSARNIÇ 12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:39 | 2016-05-18 22:24 | 2.7461 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 315.8028 | 0 | 0
35021 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:24 | 2016-05-18 22:52 | 3.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | 0 | 0
35022 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F 1-F2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:36 | 2016-05-18 20:04 | 0.46 | 91 | 18572 | 194 | 5541 | 41.86 | 8543.12 | 89.24 | 2548.86
35026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:04 | 2016-05-18 20:03 | 1.99 | 7 | 360 | 0 | 0 | 13.93 | 716.4 | 0 | 0
35027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGÖL TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:45 | 2016-05-18 20:29 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056
35028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DEMİRYALI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:46 | 2016-05-18 21:29 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7247
35031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:49 | 2016-05-18 20:30 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
35032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:50 | 2016-05-18 20:39 | 0.81917 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43.4158 | 0 | 0
35033 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: TR22 DEN KÖK ÇIKIŞI: TR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:39 | 2016-05-18 20:31 | 0.87306 | 0 | 940 | 10 | 0 | 0 | 820.6722 | 8.7306 | 0
35037 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: IMANCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:56 | 2016-05-18 20:32 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.7722
35038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:30 | 2016-05-18 20:00 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222
35040 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATALHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:54 | 2016-05-18 21:18 | 1.4053 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 210.7917 | 0 | 0
35041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: HÜYÜK KÖKKÖK ÇIKIŞI: HÖYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:56 | 2016-05-18 20:16 | 0.32556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.1856 | 0
35043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGİRT 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:00 | 2016-05-18 21:16 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0
35047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIMSULTAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:57 | 2016-05-18 20:39 | 0.70111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.4356 | 0 | 0
35048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:57 | 2016-05-18 21:01 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586
35050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 18:04 | 2016-05-18 22:09 | 4.09 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4.09 | 61.35 | 0 | 0
35051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:05 | 2016-05-18 21:21 | 1.2717 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8.9017 | 0 | 6.3583
35053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: GÖLCÜK TR-2KÖK ÇIKIŞI: GÖLCÜK TR-3-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:09 | 2016-05-18 20:56 | 0.78778 | 2 | 114 | 2 | 1 | 1.5756 | 89.8067 | 1.5756 | 0.78778
35056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:02 | 2016-05-18 20:43 | 0.67861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.6797 | 0 | 0
35057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-70 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:11 | 2016-05-18 21:05 | 0.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
35060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:12 | 2016-05-18 22:13 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.8133
35063 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 3 - FD 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:14 | 2016-05-18 23:48 | 3.5747 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 629.1511
35065 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:06 | 2016-05-18 21:03 | 0.95333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3467 | 0
35067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:16 | 2016-05-18 21:09 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87528 | 0 | 0
35074 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:06 | 2016-05-18 20:30 | 0.39639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39639 | 0 | 0
35076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 3. HAT 10. KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR-49-63 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:29 | 2016-05-18 21:47 | 1.3036 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 192.9344 | 0
35077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:20 | 2016-05-18 21:25 | 1.0778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7778 | 0 | 0
35078 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:28 | 2016-05-18 22:22 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9036
35079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:31 | 2016-05-18 20:51 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
35082 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:31 | 2016-05-18 22:34 | 2.0494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0494 | 0
35083 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:28 | 2016-05-18 21:43 | 1.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 0 | 0
35086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 6KÖK: CİHANBEYLİ 9KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLÖZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:29 | 2016-05-18 20:51 | 0.35889 | 0 | 455 | 45 | 0 | 0 | 163.2944 | 16.15 | 0
35087 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YAZDAMI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:27 | 2016-05-19 01:07 | 4.6703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3622 | 0 | 0
35089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMİ SAFA 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:42 | 2016-05-18 21:42 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
35091 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALI KÖK: PAZARÖZÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: PAZARÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:38 | 2016-05-19 00:35 | 3.9519 | 0 | 39 | 8 | 8 | 0 | 154.1258 | 31.6156 | 31.6156
35093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 22:59 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.3556
35096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR-7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:42 | 2016-05-18 21:49 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0
35097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:40 | 2016-05-18 22:00 | 1.3319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 0
35100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:34 | 2016-05-18 22:13 | 1.6553 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.795 | 0 | 0
35103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:48 | 2016-05-18 21:25 | 0.61722 | 6 | 54 | 0 | 0 | 3.7033 | 33.33 | 0 | 0
35105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE YOLU9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:51 | 2016-05-18 21:10 | 0.31111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 0 | 0
35107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYHÖMERLİ TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:53 | 2016-05-18 21:50 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95389
35109 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMDM ÇIKIŞI: ÇOBANAGCI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:52 | 2016-05-18 21:17 | 0.42083 | 0 | 14 | 0 | 258 | 0 | 5.8917 | 0 | 108.575
35112 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMA | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:39 | 2016-05-18 21:11 | 0.53667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 0
35114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:57 | 2016-05-18 21:57 | 1.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0
35115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-36 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:55 | 2016-05-18 21:29 | 0.57167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0
35117 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: ÇUKURÇİMEN 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:04 | 2016-05-18 22:29 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0
35119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:06 | 2016-05-18 21:57 | 0.85722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.0028 | 0 | 0
35123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:03 | 2016-05-18 21:48 | 0.75778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 0 | 0
35124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-68 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:14 | 2016-05-18 21:52 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
35125 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:36 | 2016-05-18 21:49 | 2.2094 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.9794 | 0 | 0
35127 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 20:55 | 2016-05-18 22:23 | 1.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0
35128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUCUK OBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:19 | 2016-05-18 22:35 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.9694
35129 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:00 | 2016-05-18 22:45 | 1.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0
35137 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: AYRANCI DMKÖK: TASKALE KOK KÖK ÇIKIŞI: TASKALE TR: TASKALE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:28 | 2016-05-18 22:01 | 0.54278 | 0 | 0 | 19 | 1701 | 0 | 0 | 10.3128 | 923.265
35145 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPIHANE YANI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:36 | 2016-05-18 22:26 | 0.83028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 0 | 0
35146 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR3 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:43 | 2016-05-18 22:32 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0
35152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 56 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:29 | 2016-05-18 23:11 | 1.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0
35153 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:31 | 2016-05-18 22:39 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0
35154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖY İÇİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:52 | 2016-05-18 22:18 | 0.43667 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0.43667 | 0 | 33.1867 | 0.43667
35156 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TAŞBAŞI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:48 | 2016-05-19 02:29 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 257.3542
35157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:53 | 2016-05-18 23:12 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
35158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:34 | 2016-05-18 22:05 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0
35163 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: KOLUKISA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: ÖMER TORBALI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:12 | 2016-05-18 23:16 | 1.0692 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0375 | 0
35165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GÜRANİ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:09 | 2016-05-18 23:03 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0
35168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOZORLUHAN71 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:57 | 2016-05-18 23:00 | 1.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 0
35170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3KÖK: DAGDİBİ SULAMAKÖK ÇIKIŞI: ASFALT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:16 | 2016-05-19 01:05 | 2.8106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0528 | 0
35171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-6KÖK: FEYAZAKLI RMOKÖK ÇIKIŞI: HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:17 | 2016-05-18 23:52 | 1.5792 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0
35172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3KÖK: 3C-30TRKÖK ÇIKIŞI: YUZME HAVUZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:28 | 2016-05-18 22:21 | 0.89056 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.89056 | 44.5278 | 0 | 0
35174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK TR: OZDEMIR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:25 | 2016-05-18 23:40 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.8611
35180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKIŞLA TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:25 | 2016-05-18 23:28 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0561
35181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:28 | 2016-05-19 00:02 | 1.5625 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 287.5 | 87.5
35183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YAPILCAN KÖK-2KÖK ÇIKIŞI: AKHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:28 | 2016-05-18 22:57 | 1.4867 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0
35186 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: KARAALI KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖKCE KUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 19:21 | 2016-05-19 00:11 | 4.8261 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.6961
35187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 21:33 | 2016-05-18 22:48 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
35188 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY TR 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:12 | 2016-05-18 23:58 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7608
35189 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:08 | 2016-05-19 00:47 | 2.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | 0 | 0
35190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 22:57 | 2016-05-19 00:59 | 2.0342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3075 | 0 | 0
35196 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:16 | 2016-05-18 23:43 | 0.4525 | 0 | 0 | 78 | 112 | 0 | 0 | 35.295 | 50.68
35201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BEYLERCE KÖKKÖK ÇIKIŞI: HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:30 | 2016-05-19 02:05 | 2.5794 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 33.5328 | 278.58
35203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:33 | 2016-05-19 01:08 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0
35204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİ RMOKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:34 | 2016-05-19 02:02 | 2.4664 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 160.3153 | 850.9042
35205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KISECIK KOK1TR: KASOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:31 | 2016-05-19 00:57 | 1.4375 | 0 | 0 | 473 | 8 | 0 | 0 | 679.9375 | 11.5
35206 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:40 | 2016-05-19 00:25 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0
35208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-18 23:49 | 2016-05-19 01:05 | 1.26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0
35213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK TR: MESUDIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 00:12 | 2016-05-19 01:12 | 0.99361 | 0 | 0 | 31 | 195 | 0 | 0 | 30.8019 | 193.7542
35215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MEDAS3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 00:26 | 2016-05-19 01:37 | 1.1864 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 118.6389 | 0 | 0
35224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 01:14 | 2016-05-19 01:41 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 58.1389
35226 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YUKARI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 01:33 | 2016-05-19 02:45 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0
35227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: FIDER-11-9 NOLU HATBASI KOK TR: ALACATI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 02:07 | 2016-05-19 04:17 | 2.1736 | 0 | 0 | 53 | 287 | 0 | 0 | 115.2014 | 623.8264
35228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 11 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 02:28 | 2016-05-19 03:46 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0
35229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-2İM: İM3İM ÇIKIŞI: MERKEZ TR 3/31KÖK: MERKAZ TR 3/33KÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 3/34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 02:49 | 2016-05-19 04:56 | 2.1161 | 0 | 2988 | 0 | 0 | 0 | 6322.94 | 0 | 0
35231 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11DM: BOZKIRTR: SOĞUCAK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 03:51 | 2016-05-19 05:01 | 1.1717 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.0983 | 0 | 0
35232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 04:02 | 2016-05-19 04:22 | 0.33889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3889 | 0 | 0
35234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F8KÖK: KIRKIŞALA KÖK 2 KÖK ÇIKIŞI: KIRKISLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 04:59 | 2016-05-19 06:47 | 1.7939 | 0 | 0 | 14 | 260 | 0 | 0 | 25.1144 | 466.4111
35235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: YUZBASIKÖK: EMMIOGLUKÖK ÇIKIŞI: DERHOCATR: MUSTAFA ERBAS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 05:35 | 2016-05-19 10:14 | 4.6461 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2306 | 0
35236 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 05:41 | 2016-05-19 09:13 | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.7761
35239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 05:59 | 2016-05-19 06:28 | 0.49111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0
35240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 06:07 | 2016-05-19 10:32 | 4.4147 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 136.8564 | 0
35241 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 06:11 | 2016-05-19 10:39 | 4.4625 | 36 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 0
35243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZERLIKTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 05:38 | 2016-05-19 07:10 | 1.5336 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70.5461 | 0 | 0
35245 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 05:55 | 2016-05-19 09:48 | 3.8797 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 329.7764 | 0
35246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOLLARTR: İSMAİLAĞATOL HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 06:23 | 2016-05-19 09:29 | 3.0983 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.0983 | 92.95
35250 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMADM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 06:54 | 2016-05-19 10:11 | 3.285 | 14 | 251 | 0 | 0 | 45.99 | 824.535 | 0 | 0
35253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TAŞAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:01 | 2016-05-19 08:08 | 1.1203 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.0894 | 0
35255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:05 | 2016-05-19 08:23 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.1
35257 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMKÖK: ÜÇKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: MAHMUTLU ÇIKIŞITR: MAHMUTLU KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:07 | 2016-05-19 10:40 | 3.5575 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3.5575 | 220.565
35258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:08 | 2016-05-19 08:30 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3703
35260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:10 | 2016-05-19 09:03 | 1.8808 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 223.8192 | 0 | 0
35261 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:12 | 2016-05-19 07:54 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4017
35263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TMFİDER: KILBASANKÖK: KARAKISLA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:13 | 2016-05-19 11:47 | 4.5642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5642 | 0
35264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KAYAONU DM KÖK: SALUR KOKTR: SALUR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:18 | 2016-05-19 08:48 | 1.5014 | 0 | 0 | 24 | 98 | 0 | 0 | 36.0333 | 147.1361
35265 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:15 | 2016-05-19 08:28 | 1.2156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 0 | 0
35267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:19 | 2016-05-19 07:51 | 0.52556 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.52556 | 236.5 | 1.0511 | 4.2044
35268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: İNCESUKÖK ÇIKIŞI: EMİRGAZİTR: ŞAPŞAL HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:17 | 2016-05-19 10:52 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.6875
35269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:22 | 2016-05-19 07:51 | 0.48306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0
35270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:26 | 2016-05-19 10:09 | 2.7219 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0536 | 0
35271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:24 | 2016-05-19 10:18 | 2.8953 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 156.345 | 0 | 0
35272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CAMİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:31 | 2016-05-19 10:14 | 2.7156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.8711 | 0 | 0
35273 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:31 | 2016-05-19 08:10 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6458
35275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:34 | 2016-05-19 08:46 | 1.1933 | 4 | 411 | 0 | 15 | 4.7733 | 490.46 | 0 | 17.9
35276 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAŞ 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:10 | 2016-05-19 07:39 | 0.49139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0
35278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3 DM: REİS DMDM ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:42 | 2016-05-19 09:35 | 1.8847 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 761.4278 | 0 | 0
35279 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:25 | 2016-05-19 09:28 | 2.0567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0
35282 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER 16KÖK: SÜRÜÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:43 | 2016-05-19 09:44 | 2.0192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0
35283 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:47 | 2016-05-19 09:16 | 1.4875 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.9625 | 0 | 0
35284 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:47 | 2016-05-19 08:54 | 1.1125 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.9125 | 0
35286 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: SEYDİŞEHİR2 F-9KÖK: SEGAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: SEBELTAŞ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:46 | 2016-05-19 09:39 | 1.8803 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11.2817 | 20.6831 | 0 | 0
35287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM TR: SAZLIYAKA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:50 | 2016-05-19 09:03 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0625
35290 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:54 | 2016-05-19 08:40 | 0.77361 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.8306 | 0
35291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:51 | 2016-05-19 10:44 | 2.8908 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.4717 | 0
35292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: SULAMA CTR: HANIFI NASUHOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:58 | 2016-05-19 11:18 | 3.3392 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.7308 | 0
35293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:55 | 2016-05-19 08:48 | 0.88722 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.955 | 0
35294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:56 | 2016-05-19 10:08 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.1883
35295 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: 2 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR2-1 TR: TR2-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:56 | 2016-05-19 09:03 | 1.1136 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2425.445 | 0 | 0
35296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI SLM 10. KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI SLM 49-63 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:52 | 2016-05-19 13:00 | 5.1278 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 758.9111 | 0
35297 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DMDM ÇIKIŞI: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: AKÇALAR MOD.KÖK ÇIKIŞI: GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:02 | 2016-05-19 08:42 | 0.66389 | 2 | 1868 | 5 | 478 | 1.3278 | 1240.1444 | 3.3194 | 317.3389
35298 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÇAGLAYAN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:04 | 2016-05-19 11:07 | 3.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0431 | 0 | 0
35300 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKDM: ÇİFTLİK DMDM ÇIKIŞI: ÇİFTLİK AYDINLATMAKÖK: ÇİFTLİK TR 3KÖK ÇIKIŞI: ALTUNHİSAR YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:07 | 2016-05-19 08:49 | 0.7075 | 0 | 20 | 4 | 24 | 0 | 14.15 | 2.83 | 16.98
35305 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALİŞAR KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:00 | 2016-05-19 09:25 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4236
35306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIKÖK: ORTAKAÖRENKÖK ÇIKIŞI: YENİ CAMİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:13 | 2016-05-19 09:43 | 1.5008 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 375.2083 | 0 | 0
35309 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 24KÖK ÇIKIŞI: HASANKÖKY 4 TRTR: HASANKÖY 12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:20 | 2016-05-19 08:38 | 0.29611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
35310 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GÖKPINAR TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:03 | 2016-05-19 09:44 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0
35315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD5KÖK: 159 NOLU KIREC KOKTR: CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:26 | 2016-05-19 09:02 | 0.59639 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 121.0669 | 0 | 0
35316 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:30 | 2016-05-19 08:51 | 0.35556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0
35323 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:34 | 2016-05-19 10:17 | 1.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7111 | 0 | 0
35325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: TR1-71DM ÇIKIŞI: 1 NOLU DMTR: TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:00 | 2016-05-19 09:23 | 1.3906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0 | 0
35326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR 1 FİDER2İM: İM1İM ÇIKIŞI: MERKEZ TR 1/38 ÇIKIŞIKÖK: MERKEZ TR 1/33KÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 1/34 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:42 | 2016-05-19 10:03 | 1.3561 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 557.3617 | 0 | 0
35327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:7KÖK: SAZGEÇİT KÖKKÖK ÇIKIŞI: KANAL ARKASI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:43 | 2016-05-19 09:46 | 1.0458 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4125 | 0
35328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: DEMIRYURT TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:49 | 2016-05-19 10:35 | 1.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0
35329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:44 | 2016-05-19 09:17 | 0.55111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
35330 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: GÜRSU MOD. KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:52 | 2016-05-19 09:23 | 0.51889 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2644 | 0
35335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:56 | 2016-05-19 11:24 | 2.4692 | 1 | 53 | 0 | 1 | 2.4692 | 130.8658 | 0 | 2.4692
35338 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 08:59 | 2016-05-19 11:23 | 2.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 0
35339 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KILIMLI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 09:00 | 2016-05-19 14:45 | 5.7422 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 424.9244
35340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:01 | 2016-05-19 10:16 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
35342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ SARI KABİNKÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ SULAMALAR KARADAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:02 | 2016-05-19 12:09 | 3.1164 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 302.2897 | 0
35347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:04 | 2016-05-19 11:24 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3297
35349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-6KÖK: BARANOKLAR RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:10 | 2016-05-19 10:40 | 1.5044 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.0889 | 0
35350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: MESUDIYE KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:03 | 2016-05-19 10:13 | 1.1608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0
35352 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 07:11 | 2016-05-19 09:17 | 2.0975 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.51 | 0 | 0 | 0
35353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAYIRLI TR 2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 09:14 | 2016-05-19 13:54 | 4.6667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0
35354 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:15 | 2016-05-19 10:12 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417
35355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F8KÖK: KIRKIŞALA KÖK 1KÖK ÇIKIŞI: KARABAG | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:17 | 2016-05-19 10:35 | 1.3028 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 5.2111 | 231.8944
35356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BÜYÜKDEDE KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 09:18 | 2016-05-19 14:47 | 5.4861 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 219.4444
35363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:20 | 2016-05-19 10:00 | 0.65833 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0
35364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: EMINLER TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:19 | 2016-05-19 10:11 | 0.87167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167 | 0
35365 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:26 | 2016-05-19 10:16 | 0.83556 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 257.3511 | 0 | 0
35366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: KULFELKÖK ÇIKIŞI: EREZYONTR: HASIP YAZGAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:26 | 2016-05-19 10:53 | 1.4528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8111 | 0
35367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 BP-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:23 | 2016-05-19 10:15 | 0.86278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6278 | 0 | 0
35372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2TR: HAKKI INCI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:27 | 2016-05-19 10:36 | 1.1531 | 0 | 0 | 612 | 313 | 0 | 0 | 705.67 | 360.9064
35374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:30 | 2016-05-19 09:55 | 0.41861 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.6981 | 0 | 0
35375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:30 | 2016-05-19 09:51 | 0.34917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34917 | 0 | 0
35377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:36 | 2016-05-19 10:59 | 1.3906 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4678 | 0
35379 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: SARAY YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:24 | 2016-05-19 11:43 | 2.3178 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1778 | 0
35381 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 09:41 | 2016-05-19 14:06 | 4.4128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.3661 | 0 | 0
35382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OZGURLER TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:42 | 2016-05-19 10:38 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889
35384 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:36 | 2016-05-19 10:31 | 0.91556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 0
35385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKLAR 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:41 | 2016-05-19 11:20 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0
35388 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 09:48 | 2016-05-19 10:21 | 0.55333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.3867 | 0 | 0
35390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KAYACIK YESIL HATKÖK ÇIKIŞI: YESIL HAT TR: İSMAİL YARDIMCI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:47 | 2016-05-19 10:58 | 1.1875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0
35391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 09:47 | 2016-05-19 11:30 | 1.7175 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 116.79 | 0 | 0
35394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.28 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:56 | 2016-05-19 10:33 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 | 0 | 0
35396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 09:59 | 2016-05-19 10:24 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
35399 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 10:02 | 2016-05-19 15:12 | 5.1633 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 438.8833 | 0 | 0
35401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:02 | 2016-05-19 15:04 | 5.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 0 | 0
35402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:04 | 2016-05-19 11:40 | 1.6061 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 136.5194 | 0
35404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:04 | 2016-05-19 14:07 | 4.0522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5222 | 0 | 0
35406 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: TÜM FİDERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:10 | 2016-05-19 10:36 | 0.43556 | 174 | 26214 | 52 | 634 | 75.7867 | 11417.6533 | 22.6489 | 276.1422
35408 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:10 | 2016-05-19 10:39 | 0.47806 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31.0736 | 0 | 0
35409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:11 | 2016-05-19 11:58 | 1.7894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0
35412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D15 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:18 | 2016-05-19 10:59 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
35414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAŞINHANI 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:19 | 2016-05-19 12:51 | 2.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5264 | 0 | 0
35416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:20 | 2016-05-19 12:09 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0
35419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: CUKURBAG KOK TR: NARLIDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:24 | 2016-05-19 11:53 | 1.4794 | 0 | 0 | 15 | 1714 | 0 | 0 | 22.1917 | 2535.7678
35421 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DELİMAHMUTLU TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:28 | 2016-05-19 12:10 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6917
35425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YAYLA EVLERİ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:39 | 2016-05-19 14:05 | 3.4367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4367
35427 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:37 | 2016-05-19 12:13 | 1.6078 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.5089 | 0 | 0
35428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100. YIL 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:40 | 2016-05-19 11:44 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
35430 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:42 | 2016-05-19 12:14 | 1.5356 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0 | 0
35433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5TR: 5A-1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:39 | 2016-05-19 11:11 | 0.53889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.9444 | 0 | 0
35435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8KÖK: KARGIN YENİCE KOK TR1KÖK ÇIKIŞI: KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:26 | 2016-05-19 11:53 | 1.455 | 1 | 449 | 0 | 0 | 1.455 | 653.295 | 0 | 0
35436 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:48 | 2016-05-19 11:25 | 0.61 | 40 | 0 | 2 | 0 | 24.4 | 0 | 1.22 | 0
35439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:41 | 2016-05-19 11:42 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0
35444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:54 | 2016-05-19 15:17 | 4.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3767
35447 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK MODTR: BASDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:00 | 2016-05-19 11:45 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 296.6889
35452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAÇLI KASAP 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:02 | 2016-05-19 14:05 | 3.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 0 | 0
35455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:59 | 2016-05-19 11:38 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
35457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:02 | 2016-05-19 11:55 | 0.87694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0 | 0
35468 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:15 | 2016-05-19 11:47 | 0.53306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 58.6361 | 0 | 0
35469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SAMUKKÖK: ISLIK MODULER KOKKÖK ÇIKIŞI: INOBA YH.TR: ISMAIL GUNES | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:17 | 2016-05-19 14:03 | 2.7608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5217 | 0
35470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:20 | 2016-05-19 14:15 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9189
35471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:22 | 2016-05-19 12:52 | 1.5069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 0
35475 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:26 | 2016-05-19 12:50 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.505
35476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/18 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:34 | 2016-05-19 13:19 | 1.7433 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 519.5133 | 0 | 0
35477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:34 | 2016-05-19 12:35 | 1.0142 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | 0
35480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:40 | 2016-05-19 12:29 | 0.81306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0 | 0
35482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:44 | 2016-05-19 14:10 | 2.4358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7433 | 0
35483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1012TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:46 | 2016-05-19 12:20 | 0.57139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0 | 0
35484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER9 KÖŞKKÖK: DAYIKUYUSU YEŞİLHAT KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAYIKUYUSU YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:38 | 2016-05-19 13:10 | 1.5306 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9583 | 0
35486 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: OĞUZELİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:47 | 2016-05-19 13:43 | 1.9353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 0
35497 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:04 | 2016-05-19 13:31 | 1.4461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6767 | 0 | 0
35498 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 11:04 | 2016-05-19 14:18 | 3.2411 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.3756 | 0 | 0
35500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 11:50 | 2016-05-19 13:03 | 1.2164 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 223.8156 | 68.1178
35502 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: KARAALI KÖKKÖK ÇIKIŞI: DIGRAK CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 10:43 | 2016-05-19 13:37 | 2.9042 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.1792
35507 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:13 | 2016-05-19 13:56 | 1.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0
35510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK ÇIKIŞI: ÇİFT ÇATILI KÖKTR: KARAATLI SLM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:18 | 2016-05-19 13:36 | 1.3011 | 0 | 711 | 0 | 5 | 0 | 925.09 | 0 | 6.5056
35512 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:23 | 2016-05-19 13:01 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.7744
35527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:42 | 2016-05-19 13:05 | 0.38389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38389 | 0 | 0
35532 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY KÖKKÖK ÇIKIŞI: TEPELER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:55 | 2016-05-19 15:24 | 2.4869 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0
35534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:53 | 2016-05-19 13:40 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0367
35535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1012TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 12:59 | 2016-05-19 13:16 | 0.27833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 0 | 0
35542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:11 | 2016-05-19 14:12 | 1.0175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0525 | 0 | 0
35543 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GÜRSU TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:14 | 2016-05-19 13:50 | 0.60056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 0
35544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: COGLU HATSONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:14 | 2016-05-19 15:24 | 2.1694 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.525 | 0
35545 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SÖĞÜT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:16 | 2016-05-19 14:39 | 1.3775 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
35547 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 13:15 | 2016-05-19 16:17 | 3.0325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.8125 | 0 | 0
35551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:26 | 2016-05-19 16:10 | 2.725 | 0 | 575 | 1 | 0 | 0 | 1566.875 | 2.725 | 0
35552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 5 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:30 | 2016-05-19 13:50 | 0.34111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 0
35555 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:33 | 2016-05-19 15:11 | 1.6353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1764 | 0
35559 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 13:41 | 2016-05-19 17:00 | 3.3231 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.6608 | 0 | 0
35561 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 13:43 | 2016-05-19 14:45 | 1.0392 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 306.5542 | 0 | 0
35564 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAY KÖK ÇIKIŞI: KAVAKTR: KAVAK TSK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:53 | 2016-05-19 18:53 | 4.9994 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9961 | 0
35566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN AYD.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:56 | 2016-05-19 15:01 | 1.0853 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 53.1786 | 1.0853
35568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: YEŞİLOVAKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHATTR: HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 13:56 | 2016-05-19 18:23 | 4.445 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.675 | 0
35572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI SLM 4.KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI TR/15-19 ÇIKIŞITR: KONAKLI SLM TR 18 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:03 | 2016-05-19 15:25 | 1.3672 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.7739 | 0
35574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:02 | 2016-05-19 14:53 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0
35575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALARTR: DOKUZLAR YAYLASI HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:05 | 2016-05-19 15:35 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5167
35576 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 14:06 | 2016-05-19 15:23 | 1.2822 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.2156 | 0 | 0
35579 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GÜLBAHÇE 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:04 | 2016-05-19 14:37 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
35580 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 14:09 | 2016-05-19 18:50 | 4.6847 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1602.175 | 0 | 0
35581 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:07 | 2016-05-19 14:36 | 0.48528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 28.1461 | 0 | 0
35583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:09 | 2016-05-19 15:31 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692
35590 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KILIMLI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 14:23 | 2016-05-19 18:39 | 4.2742 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 316.2883
35591 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇAYIRBAĞI 6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:23 | 2016-05-19 15:14 | 0.85556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 0
35593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:27 | 2016-05-19 15:36 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0
35601 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOĞLU 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:39 | 2016-05-19 15:27 | 0.80417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
35603 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKÇE YURT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:46 | 2016-05-19 15:41 | 0.92167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.0233 | 0 | 0
35605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 14:49 | 2016-05-19 18:59 | 4.1611 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 449.4
35608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:41 | 2016-05-19 15:37 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
35611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN AYD.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:54 | 2016-05-19 19:18 | 4.3953 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 215.3686 | 4.3953
35613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:58 | 2016-05-19 18:49 | 3.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8567 | 0 | 0
35618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ŞEHİR 3DM: DM-3KÖK: 3D-6TRKÖK ÇIKIŞI: TRAFOTR: TR BESLEME | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:01 | 2016-05-19 15:37 | 0.59278 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 266.75 | 0 | 0
35619 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUŞCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:00 | 2016-05-19 16:09 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0
35625 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 15:10 | 2016-05-19 18:00 | 2.8394 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 116.4172 | 0 | 0
35627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:13 | 2016-05-19 16:24 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
35628 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:12 | 2016-05-19 17:05 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.1333
35629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:15 | 2016-05-19 17:15 | 2.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0097 | 0 | 0
35635 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:16 | 2016-05-19 18:29 | 3.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0
35637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:20 | 2016-05-19 17:55 | 2.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0
35638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:22 | 2016-05-19 16:20 | 0.95917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4283 | 0 | 0
35639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:21 | 2016-05-19 15:51 | 0.50222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 0 | 0
35640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI SLM 10. KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIRMIZI TEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 14:26 | 2016-05-19 15:36 | 1.1636 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 172.2144 | 0
35642 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKR KUYU TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 15:29 | 2016-05-19 17:33 | 2.0714 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.4992 | 0 | 0
35644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:28 | 2016-05-19 16:06 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
35649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:39 | 2016-05-19 19:02 | 3.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0
35651 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 15:30 | 2016-05-19 17:28 | 1.9675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.35 | 0 | 0
35654 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 15:49 | 2016-05-19 16:13 | 0.40722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.1394 | 0 | 0
35655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLYAKA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:48 | 2016-05-19 17:24 | 1.6064 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4894 | 0 | 0
35656 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMDM ÇIKIŞI: BOZKIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:49 | 2016-05-19 17:56 | 2.1156 | 0 | 242 | 0 | 135 | 0 | 511.9644 | 0 | 285.6
35657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F2KÖK: KANDİLKÖK ÇIKIŞI: KASABA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 15:52 | 2016-05-19 17:07 | 1.2453 | 4 | 750 | 0 | 0 | 4.9811 | 933.9583 | 0 | 0
35658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:41 | 2016-05-19 17:11 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4994
35660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C17 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:02 | 2016-05-19 18:17 | 2.2578 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209.9733 | 0 | 0
35661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 VE F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:03 | 2016-05-19 16:31 | 0.47139 | 28 | 20640 | 13 | 603 | 13.1989 | 9729.4667 | 6.1281 | 284.2475
35662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1KÖK: 1C-6TRKÖK ÇIKIŞI: 4A-6TRTR: KAZI ÇALIŞMASI KABLO PATLAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:04 | 2016-05-19 17:24 | 1.335 | 5 | 350 | 0 | 0 | 6.675 | 467.25 | 0 | 0
35663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OBRUK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:03 | 2016-05-19 18:22 | 2.3239 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6194 | 0
35665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 15:54 | 2016-05-19 18:05 | 2.1889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 126.9556 | 0 | 0
35666 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 16:15 | 2016-05-19 17:21 | 1.1033 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.7867 | 0 | 0
35669 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: ÇELTİK PINARBAŞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: İSHAKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:19 | 2016-05-19 17:13 | 0.90111 | 0 | 395 | 21 | 0 | 0 | 355.9389 | 18.9233 | 0
35670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:21 | 2016-05-19 16:52 | 0.52472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0
35671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: İNCESUKÖK ÇIKIŞI: EMİRGAZİTR: HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:10 | 2016-05-19 17:52 | 1.6967 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3.3933 | 67.8667
35678 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:42 | 2016-05-19 18:56 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0
35680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:47 | 2016-05-19 17:05 | 0.29639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29639 | 0 | 0
35681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 16:46 | 2016-05-19 17:35 | 0.82111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.3489 | 0 | 0
35682 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:48 | 2016-05-19 18:06 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0
35685 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:53 | 2016-05-19 17:54 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0
35686 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 17:00 | 2016-05-19 17:49 | 0.81333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 71.5733 | 0 | 0
35691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:06 | 2016-05-19 18:57 | 1.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 0 | 0
35692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DMDM ÇIKIŞI: EĞRİBAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:05 | 2016-05-19 17:57 | 0.87194 | 10 | 125 | 0 | 0 | 8.7194 | 108.9931 | 0 | 0
35701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32TR: KARAPINAR TR27 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:06 | 2016-05-19 17:43 | 0.61306 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 201.0822 | 0 | 0
35704 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 16:59 | 2016-05-19 17:56 | 0.95444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0 | 0
35706 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:13 | 2016-05-19 18:03 | 0.82889 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.5244 | 0 | 0
35707 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: OFİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:25 | 2016-05-19 17:51 | 0.43361 | 0 | 500 | 0 | 350 | 0 | 216.8056 | 0 | 151.7639
35712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:38 | 2016-05-19 19:36 | 1.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
35713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:38 | 2016-05-19 17:59 | 0.35222 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 64.8089 | 19.7244
35716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:42 | 2016-05-19 18:18 | 0.60222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0
35723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:53 | 2016-05-19 19:03 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.8667
35725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KAYAONU DM KÖK: SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 17:50 | 2016-05-19 18:42 | 0.865 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0
35727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:05 | 2016-05-19 19:06 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0
35730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: KARAPINAR 2 -FDR.NO:11KÖK: KARAPINAR TR6KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR5TR: KARAPINAR TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:09 | 2016-05-19 18:32 | 0.38722 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.38722 | 200.9683 | 5.8083 | 2.7106
35731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVİNÇLİ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 18:10 | 2016-05-19 19:33 | 1.3889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.2778 | 0 | 0
35732 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: AKCAKENT DM7DM ÇIKIŞI: HAMZABEY ÇIKIŞITR: SOLAKUSAGİ TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:15 | 2016-05-19 19:21 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89.73
35733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BARBAROS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:14 | 2016-05-19 19:59 | 1.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0
35737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2TR: BALÇIKHİSAR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 18:21 | 2016-05-19 19:24 | 1.0533 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 75.84 | 263.3333
35738 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:19 | 2016-05-19 19:31 | 1.1983 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.3467 | 0 | 0
35739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7 KÖK: YAZLA YEŞİL HAT KÖK ÇIKIŞI: A KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:18 | 2016-05-19 19:27 | 1.1456 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.3478 | 0
35746 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:42 | 2016-05-19 21:45 | 3.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0431 | 0 | 0
35757 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:50 | 2016-05-19 21:01 | 2.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0
35759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:20 | 2016-05-19 20:30 | 2.1714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5142 | 0 | 0
35762 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR TR-4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:59 | 2016-05-19 20:40 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6831
35763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ10/A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 19:00 | 2016-05-19 19:30 | 0.49583 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 47.1042 | 0 | 0
35764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: TR1-93ADM ÇIKIŞI: ÖZBAG FİDER-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:50 | 2016-05-19 19:15 | 0.41778 | 7 | 1480 | 6 | 49 | 2.9244 | 618.3111 | 2.5067 | 20.4711
35767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:58 | 2016-05-19 20:09 | 1.175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.975 | 0 | 0
35771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 19:11 | 2016-05-19 19:35 | 0.39528 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 137.9519 | 0 | 0
35777 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 19:08 | 2016-05-19 19:39 | 0.51556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
35781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1KÖK: 1C-6TRKÖK ÇIKIŞI: 4A-6TRTR: KAZI ÇALIŞMASI KABLO PATLAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 18:52 | 2016-05-19 20:14 | 1.3619 | 5 | 350 | 0 | 0 | 6.8097 | 476.6806 | 0 | 0
35785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-19 19:33 | 2016-05-19 20:00 | 0.45194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7792 | 0 | 0
35794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR4 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 19:43 | 2016-05-19 22:09 | 2.4383 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.0133 | 0 | 0
35796 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6 KÖK: DM44 KÖK ÇIKIŞI: F-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 19:44 | 2016-05-19 20:06 | 0.37083 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 317.4333 | 0 | 0
35798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:02 | 2016-05-19 20:35 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0
35800 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU73 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:03 | 2016-05-19 21:01 | 0.97472 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 243.6806 | 0 | 0
35806 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:11 | 2016-05-19 21:17 | 1.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0
35807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI SIZMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:16 | 2016-05-19 21:39 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
35808 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KECIMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:13 | 2016-05-19 21:16 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
35809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ÇAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:21 | 2016-05-19 21:50 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7967
35810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİSU 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:24 | 2016-05-19 21:37 | 1.2106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7372 | 0 | 0
35813 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD 5-6KÖK: 159 NOLU KIREC KOKKÖK ÇIKIŞI: PASALI-UCKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:20 | 2016-05-19 21:18 | 0.97361 | 0 | 0 | 31 | 549 | 0 | 0 | 30.1819 | 534.5125
35814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 19:32 | 2016-05-19 20:32 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
35815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:28 | 2016-05-19 21:00 | 0.53111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.5889 | 0 | 0
35816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: TİGEM MOD 2KÖK ÇIKIŞI: ÇEŞMELİSEBİL CIKISITR: ÇEŞMELİSEBİL4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:30 | 2016-05-19 22:30 | 1.9939 | 1 | 45 | 0 | 58 | 1.9939 | 89.725 | 0 | 115.6456
35821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:31 | 2016-05-19 22:21 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0
35822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GENCEKLI RAMAZAN30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:32 | 2016-05-19 21:08 | 0.60583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6642 | 0 | 0
35823 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:36 | 2016-05-20 07:00 | 10.3939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 207.8778 | 0 | 0
35824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:37 | 2016-05-19 21:16 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0
35825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LİSESI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:39 | 2016-05-19 21:20 | 0.68139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0 | 0
35827 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAŞDERE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:41 | 2016-05-19 23:13 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5331
35834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCİT TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 20:53 | 2016-05-19 21:47 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
35841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR-12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:09 | 2016-05-19 22:37 | 1.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4739 | 0 | 0
35842 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:11 | 2016-05-19 21:27 | 0.26028 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 23.9456 | 1.0411 | 169.1806
35844 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU TR9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:19 | 2016-05-19 21:40 | 0.35472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35472 | 0 | 0
35845 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1KÖK: AĞALAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: SADIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:00 | 2016-05-19 22:11 | 1.1856 | 0 | 1303 | 3 | 0 | 0 | 1544.7789 | 3.5567 | 0
35846 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM05 TR03 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:05 | 2016-05-19 22:14 | 1.1469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 0
35847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 52 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:33 | 2016-05-19 22:38 | 1.0806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0 | 0
35848 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:40 | 2016-05-19 22:15 | 0.59111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111 | 0 | 0
35849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: KONYA YOLU SULAMATR: SEVKAT ORMAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:41 | 2016-05-19 23:23 | 1.6922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1533 | 0
35851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 21:46 | 2016-05-19 22:29 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
35857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-19 22:21 | 2016-05-19 22:40 | 0.31639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0
35858 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLI ÇIKIŞIKÖK: KOZANLI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 22:23 | 2016-05-19 23:06 | 0.72139 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.72139 | 1.4428
35861 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: BESIKLI KOKKÖK: BESIKLI KOKKÖK ÇIKIŞI: MAHSENLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 22:31 | 2016-05-19 23:18 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 152.9486
35868 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 23:30 | 2016-05-20 00:35 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0
35870 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMİLİÖREN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 23:42 | 2016-05-20 00:49 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.3858
35872 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLÖREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-19 23:54 | 2016-05-20 01:03 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458
35874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 00:32 | 2016-05-20 00:59 | 0.44694 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 82.6847 | 0 | 0
35876 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMKÖK: DEDEMLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 01:47 | 2016-05-20 04:05 | 2.3014 | 0 | 415 | 0 | 2 | 0 | 955.0764 | 0 | 4.6028
35877 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 02:09 | 2016-05-20 04:03 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 0
35881 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR 6 KÖK KÖK ÇIKIŞI: SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 04:03 | 2016-05-20 04:30 | 0.44444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0
35883 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR14KÖK ÇIKIŞI: BOZTEPE TR-15KÖKTR: BOZTEPE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 04:09 | 2016-05-20 04:25 | 0.26056 | 3 | 327 | 0 | 0 | 0.78167 | 85.2017 | 0 | 0
35884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: CUMHURİYETDM: DM 10DM ÇIKIŞI: AYDINLIK 19 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 04:13 | 2016-05-20 05:00 | 0.77528 | 5 | 20000 | 0 | 0 | 3.8764 | 15505.5556 | 0 | 0
35886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SANAYİ DM: DM 16DM ÇIKIŞI: İĞDELİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 04:16 | 2016-05-20 05:05 | 0.815 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 407.5 | 0 | 0
35887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SANAYİ DM: DM 16DM ÇIKIŞI: DM 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 04:17 | 2016-05-20 04:45 | 0.46444 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0
35889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMKÖK: AKCABELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: ADAKOY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 05:22 | 2016-05-20 06:42 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 318.3333
35891 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 05:45 | 2016-05-20 06:44 | 0.97694 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 169.9883 | 0 | 0
35892 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: HADİM F-5DM: HADİM DMDM ÇIKIŞI: BOZKIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 05:46 | 2016-05-20 07:00 | 1.2333 | 0 | 242 | 0 | 135 | 0 | 298.4667 | 0 | 166.5
35893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: B.BECETR: B.BECE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 05:49 | 2016-05-20 06:44 | 0.91417 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 33.8242 | 53.9358
35894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: BAŞKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUYULAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:02 | 2016-05-20 06:31 | 0.4875 | 0 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 8.2875 | 21.9375
35895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: TOKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 05:33 | 2016-05-20 06:06 | 0.55 | 150 | 8000 | 150 | 1000 | 82.5 | 4400 | 82.5 | 550
35896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:00 | 2016-05-20 06:39 | 0.65472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65472 | 0 | 0
35897 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:02 | 2016-05-20 09:53 | 3.8419 | 0 | 0 | 28 | 1857 | 0 | 0 | 107.5744 | 7134.4908
35898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 05:53 | 2016-05-20 06:44 | 0.85417 | 12 | 1201 | 0 | 0 | 10.25 | 1025.8542 | 0 | 0
35900 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6KÖK: TR44 KÖK KÖK ÇIKIŞI: ESKİ REİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:30 | 2016-05-20 10:58 | 4.4633 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 191.9233 | 0 | 0
35902 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:24 | 2016-05-20 11:48 | 5.3972 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 259.0667 | 0 | 0
35903 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ALAKOVADM: ERLER DMDM ÇIKIŞI: ERLER KÖYÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:35 | 2016-05-20 07:18 | 0.71528 | 114 | 12 | 15 | 10 | 81.5417 | 8.5833 | 10.7292 | 7.1528
35905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:43 | 2016-05-20 08:29 | 1.7669 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.6397 | 0 | 0
35906 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR14KÖK ÇIKIŞI: BOZTEPE TR-15KÖKTR: BOZTEPE TR-15 KÖK 30155558 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 06:58 | 2016-05-20 07:16 | 0.30111 | 3 | 1349 | 0 | 0 | 0.90333 | 406.1989 | 0 | 0
35907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3-6 ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:00 | 2016-05-20 08:11 | 1.1781 | 0 | 487 | 14 | 195 | 0 | 573.7131 | 16.4928 | 229.7208
35909 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TMFİDER: BAŞARAKAVAK 1DM: BAŞARAKAVAKKÖK: KIZILÖRENTR: KIZILÖREN KARAYOLLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:03 | 2016-05-20 12:05 | 5.0406 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 3483.0239 | 0 | 0
35911 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6TR: SAZLI YAYLASI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:16 | 2016-05-20 17:18 | 10.0269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180.485 | 0 | 0
35912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 9KÖK: SARAYÖNÜ KÖKTR: İÇMESUYU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:12 | 2016-05-20 08:25 | 1.2139 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 297.4028 | 0 | 0
35913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KOK1TR: KILBASAN9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:19 | 2016-05-20 08:43 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 596.9411
35915 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: SIĞRAKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:23 | 2016-05-20 09:29 | 2.1067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2133 | 0
35916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM1DM ÇIKIŞI: SEYDİŞEHİR TR19 ÇIKIŞIKÖK: 344 MODÜLERKÖK ÇIKIŞI: DEVLET HASTANESİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:14 | 2016-05-20 08:32 | 1.2928 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89.2017 | 0 | 0
35917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2DM: TR3 (3. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR3-21TR: TR3-21A ŞELALE EVLERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:28 | 2016-05-20 07:45 | 0.2825 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0.8475 | 50.85 | 0 | 0
35919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECİLER 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 07:23 | 2016-05-20 08:45 | 1.3614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4208 | 0 | 0
35926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:01 | 2016-05-20 08:47 | 0.75861 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 203.3078 | 0 | 0
35928 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYADIBI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:14 | 2016-05-20 10:43 | 2.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4769 | 0 | 0
35929 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU67 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:16 | 2016-05-20 08:39 | 0.38694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38694 | 0 | 0
35930 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞIKÖK: ORTAKARAÖRENKÖK ÇIKIŞI: SAYALI YAYLASI TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:16 | 2016-05-20 10:07 | 1.8461 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 27.6917 | 0 | 18.4611
35931 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KESEFLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:18 | 2016-05-20 12:46 | 4.4722 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 192.3056
35932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:20 | 2016-05-20 08:57 | 0.61 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0
35933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAY TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:20 | 2016-05-20 09:56 | 1.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 0 | 0
35934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: OKÇU 7 TRKÖK ÇIKIŞI: ÇUMRA 26 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:22 | 2016-05-20 09:13 | 0.85417 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 98.2292 | 0 | 0
35935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:23 | 2016-05-20 09:46 | 1.3797 | 1 | 0 | 76 | 1 | 1.3797 | 0 | 104.8589 | 1.3797
35939 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 08:32 | 2016-05-20 10:40 | 2.1286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3858 | 0 | 0
35943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-2 A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 08:34 | 2016-05-20 13:58 | 5.4067 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.6933
35944 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: TURSUNLU MODKÖK ÇIKIŞI: KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:33 | 2016-05-20 09:08 | 0.58861 | 0 | 156 | 14 | 0 | 0 | 91.8233 | 8.2406 | 0
35946 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 08:35 | 2016-05-20 12:09 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 117.7917
35951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:38 | 2016-05-20 09:27 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
35958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: MİSLİOVA DMDM ÇIKIŞI: AKTAŞ-İNLİ ÇIKIŞIKÖK: KARATEPE MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: YILDIZTEPE İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:48 | 2016-05-20 11:30 | 2.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
35963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAHCECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 09:00 | 2016-05-20 16:20 | 7.3294 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.9067 | 0 | 0
35967 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 08:59 | 2016-05-20 10:03 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692
35970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 09:05 | 2016-05-20 16:38 | 7.5503 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 490.7681 | 0 | 0
35976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5 KÖYLERKÖK: TEPESİDELİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKÇAAĞIL ÇIKIŞITR: AKÇAAĞIL KÖYÜ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 09:10 | 2016-05-20 10:17 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 197.6789
35978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:07 | 2016-05-20 11:02 | 1.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9228 | 0 | 0
35986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:09 | 2016-05-20 15:36 | 6.4536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.0825 | 0 | 0
35987 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYIHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:11 | 2016-05-20 09:39 | 0.4675 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0
35991 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:18 | 2016-05-20 10:10 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0
35992 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI STAD1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:15 | 2016-05-20 10:52 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
35994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:19 | 2016-05-20 10:17 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
35996 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:18 | 2016-05-20 11:08 | 1.8306 | 40 | 0 | 2 | 0 | 73.2222 | 0 | 3.6611 | 0
36007 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: TURGUT KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 09:33 | 2016-05-20 16:18 | 6.7542 | 0 | 650 | 10 | 0 | 0 | 4390.2083 | 67.5417 | 0
36027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: KARAATLI SLM KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARATLI SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:44 | 2016-05-20 10:12 | 0.47306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.3533 | 0
36030 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 09:51 | 2016-05-20 12:11 | 2.3372 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 378.63 | 0 | 0
36037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:38 | 2016-05-20 10:20 | 0.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0
36039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 09:59 | 2016-05-20 11:48 | 1.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0
36043 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: ÇİÇEKDAĞ DMDM ÇIKIŞI: ÇEPNİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 10:02 | 2016-05-20 13:36 | 3.5617 | 0 | 380 | 11 | 591 | 0 | 1353.4333 | 39.1783 | 2104.945
36045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:02 | 2016-05-20 10:33 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
36050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKDM: YENİCEOBA KARTER DMKÖK: YENİCEOBA 1 KÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:09 | 2016-05-20 11:59 | 1.8264 | 0 | 0 | 72 | 1128 | 0 | 0 | 131.5 | 2060.1667
36052 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:12 | 2016-05-20 11:23 | 1.1906 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 2358.4906 | 0 | 0
36059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:14 | 2016-05-20 10:45 | 0.51833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2567 | 0 | 0
36068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: ZENGENKÖK: MERİKSAKÖK ÇIKIŞI: SULAMATR: ISMET KOCAGİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 10:24 | 2016-05-20 10:57 | 0.54222 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.8444 | 0
36074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 B-P-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:16 | 2016-05-20 10:53 | 0.61583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1583 | 0 | 0
36086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATÇEKEN TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 10:38 | 2016-05-20 13:58 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 106.4889
36088 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:32 | 2016-05-20 15:06 | 4.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5606 | 0 | 0
36092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: İÇMELİKÖK: ÇAYIRLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAYIRLI SLM ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:49 | 2016-05-20 17:58 | 7.1506 | 4 | 11 | 13 | 12 | 28.6022 | 78.6561 | 92.9572 | 85.8067
36093 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: SELKI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMLICA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:51 | 2016-05-20 11:08 | 0.27917 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 117.5292 | 0 | 0
36094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:53 | 2016-05-20 12:12 | 1.3178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 0 | 0
36096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:46 | 2016-05-20 11:58 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933
36098 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHÇE 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 10:58 | 2016-05-20 14:06 | 3.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 0 | 0
36099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:02 | 2016-05-20 11:32 | 0.50694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 37.0069 | 0 | 0
36101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK TR: IHSANIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:06 | 2016-05-20 12:10 | 1.0675 | 0 | 0 | 9 | 520 | 0 | 0 | 9.6075 | 555.1
36103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:05 | 2016-05-20 11:36 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3167
36105 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:06 | 2016-05-20 12:10 | 1.0681 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 159.1403 | 0 | 0
36108 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 11:10 | 2016-05-20 12:21 | 1.1886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.7153 | 0 | 0
36109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D9 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:13 | 2016-05-20 12:12 | 0.98222 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 502.8978 | 0 | 0
36111 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: PİRİBEYLİ KÖK 2 KÖK ÇIKIŞI: CUMHURİYET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:09 | 2016-05-20 15:23 | 4.2328 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 499.4678 | 0 | 0
36115 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:14 | 2016-05-20 13:54 | 2.6644 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.2556 | 0 | 0
36118 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR20 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:24 | 2016-05-20 11:45 | 0.35278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0
36120 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:21 | 2016-05-20 12:42 | 1.3422 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.8978 | 0 | 0
36122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:36 | 2016-05-20 12:28 | 0.86806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0
36127 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:35 | 2016-05-20 12:13 | 0.62861 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.6025 | 0 | 0
36128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:39 | 2016-05-20 20:30 | 8.8511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8511
36132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİSU 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:42 | 2016-05-20 18:32 | 6.8364 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.8731 | 0 | 0
36136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:44 | 2016-05-20 13:54 | 2.1619 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4292 | 0 | 0
36137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: KONAKLI MONO BLOKKÖK ÇIKIŞI: HÜYÜK SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:46 | 2016-05-20 14:04 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 276.3667
36139 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:46 | 2016-05-20 15:24 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.775
36140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:44 | 2016-05-20 12:14 | 0.49556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 0
36143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESENTEPE59 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:51 | 2016-05-20 13:49 | 1.9722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.3611 | 0 | 0
36145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAHÇELİ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:50 | 2016-05-20 15:16 | 3.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4258
36147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: KARAATLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARATLI SLM ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:02 | 2016-05-20 21:01 | 8.9817 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 215.56 | 0
36149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TTR1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 11:59 | 2016-05-20 13:18 | 1.3244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 0
36152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3 BULDUKKÖK: YENECEOBA 23TR: YENECEOBA 38 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:11 | 2016-05-20 12:29 | 0.30111 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 47.2744 | 0 | 0
36154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 12KÖK: ELMALI MODULER KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:10 | 2016-05-20 15:02 | 2.8658 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9267 | 0
36161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:03 | 2016-05-20 12:36 | 0.55361 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 49.2714 | 0 | 0
36163 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: BADEMDERE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMARDI TR: EYNELLİ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:23 | 2016-05-20 14:50 | 2.4519 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 4.9039 | 1127.8944
36167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10KÖK: GÜNYÜZÜ DM4 KÖKKÖK ÇIKIŞI: H3-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 12:28 | 2016-05-20 15:30 | 3.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 0
36168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:26 | 2016-05-20 14:11 | 1.7469 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.6858 | 0 | 0
36170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:30 | 2016-05-20 13:16 | 0.77028 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 44.6761 | 0 | 0
36172 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HANONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 12:40 | 2016-05-20 15:09 | 2.4836 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.4756 | 0 | 0
36175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 12:40 | 2016-05-20 15:18 | 2.6394 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 490.9367 | 0 | 0
36178 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6KÖK: HIRFANLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAMİT TR1 ÇIKIŞITR: HAMİT TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 13:01 | 2016-05-20 15:41 | 2.6722 | 0 | 373 | 1 | 0 | 0 | 996.7389 | 2.6722 | 0
36180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:12 | 2016-05-20 13:36 | 0.39833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0
36181 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 13:14 | 2016-05-20 18:14 | 5.0056 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 455.5056
36183 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: IMANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:19 | 2016-05-20 14:29 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 105.7875
36187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:25 | 2016-05-20 14:19 | 0.89944 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.0894 | 0 | 0
36195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:36 | 2016-05-20 15:44 | 2.1303 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 149.1194 | 0 | 0
36208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 13:30 | 2016-05-20 15:39 | 2.1508 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.43 | 0 | 0
36213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C15 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:41 | 2016-05-20 14:57 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
36217 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:52 | 2016-05-20 17:14 | 3.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3725 | 0 | 0
36219 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 13:48 | 2016-05-20 14:28 | 0.66222 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 117.8756 | 0 | 0
36220 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:04 | 2016-05-20 16:28 | 2.4044 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105.7956 | 0 | 0
36221 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:04 | 2016-05-20 14:47 | 0.72083 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
36223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 14 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:09 | 2016-05-20 14:36 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.5061
36224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:10 | 2016-05-20 18:43 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.2042
36225 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:11 | 2016-05-20 17:18 | 3.1158 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1370.9667 | 0 | 0
36226 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD8 KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:05 | 2016-05-20 14:36 | 0.52444 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0
36227 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:13 | 2016-05-20 18:30 | 4.2875 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 0
36232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1KÖK: GÖLCÜK DM KÖKKÖK ÇIKIŞI: AĞCAŞAR ESKİ 15 LİK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:20 | 2016-05-20 14:55 | 0.57889 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 1.1578 | 43.4167
36234 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:19 | 2016-05-20 16:03 | 1.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7336 | 0 | 0
36235 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK 12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:21 | 2016-05-20 15:03 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528 | 0 | 0
36236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: SULAMATR: YUSUF KARA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:26 | 2016-05-20 15:01 | 0.58722 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | 0
36238 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:25 | 2016-05-20 15:42 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0
36239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3 BULDUKTR: KUŞÇA 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:17 | 2016-05-20 15:29 | 1.1967 | 4 | 71 | 0 | 0 | 4.7867 | 84.9633 | 0 | 0
36241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: ZENGENKÖK: YUKARI GÖNDELEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: ASAGIGONDELEN KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:30 | 2016-05-20 15:16 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 53.8417
36242 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:32 | 2016-05-20 18:43 | 4.1908 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 222.1142 | 0 | 0
36245 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:33 | 2016-05-20 18:43 | 4.1625 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 0 | 0
36246 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1KÖK: ACIDORTKÖK ÇIKIŞI: DSİ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:32 | 2016-05-20 15:54 | 1.3678 | 30 | 50 | 0 | 0 | 41.0333 | 68.3889 | 0 | 0
36247 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 48 KÖK ÇIKIŞI: TR 55 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 14:34 | 2016-05-20 16:06 | 1.5392 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 415.575 | 0 | 0
36251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR97 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:16 | 2016-05-20 16:22 | 2.0944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.4556 | 0 | 0
36257 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜUÜK 33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:37 | 2016-05-20 15:40 | 1.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0
36260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2KÖK: HARMANDALI KOKKÖK ÇIKIŞI: KAVAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:40 | 2016-05-20 15:06 | 0.44028 | 1 | 910 | 4 | 353 | 0.44028 | 400.6528 | 1.7611 | 155.4181
36264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI SLM 6. KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI SLM 34-41 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 14:50 | 2016-05-20 19:22 | 4.5322 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126.9022 | 0
36276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 15:10 | 2016-05-20 19:21 | 4.1908 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.7708 | 0 | 0
36280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 15:02 | 2016-05-20 17:42 | 2.6658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.99 | 0 | 0
36293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 15:22 | 2016-05-20 17:30 | 2.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0
36305 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 15:37 | 2016-05-20 16:44 | 1.1128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0
36313 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİKÖK: KAYNARCA KÖKKÖK ÇIKIŞI: HALAÇ KILAVUTR: KARAMAHMUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 15:57 | 2016-05-20 17:13 | 1.2689 | 0 | 0 | 6 | 609 | 0 | 0 | 7.6133 | 772.7533
36314 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 101KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 15:58 | 2016-05-20 18:00 | 2.0275 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 0
36317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 15:54 | 2016-05-20 16:48 | 0.90778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0778 | 0
36324 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:07 | 2016-05-20 17:26 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3142
36332 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALI KÖK: CELEP MODÜLER KÖK ÇIKIŞI: CELEP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:13 | 2016-05-20 17:15 | 1.0347 | 0 | 851 | 0 | 8 | 0 | 880.5486 | 0 | 8.2778
36333 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:14 | 2016-05-20 19:57 | 3.7153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.4583 | 0 | 0
36338 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:08 | 2016-05-20 19:24 | 3.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0
36339 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:19 | 2016-05-20 18:37 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.2417
36343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBYLİ9/A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:23 | 2016-05-20 16:45 | 0.37472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0
36348 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:27 | 2016-05-20 19:54 | 3.4469 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 448.1028 | 0 | 0
36349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: AYDOĞMUŞ RMOKÖK ÇIKIŞI: DİNEK RMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:26 | 2016-05-20 17:04 | 0.62639 | 0 | 279 | 2 | 0 | 0 | 174.7625 | 1.2528 | 0
36363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:40 | 2016-05-20 19:57 | 3.29 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 184.24 | 0 | 0
36364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.39 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:33 | 2016-05-20 17:55 | 1.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 0
36365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMTR: BAĞRIKURT 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:42 | 2016-05-20 18:27 | 1.7522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7522 | 0
36368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BALÇIKHİSAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:44 | 2016-05-20 19:11 | 2.4583 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 177 | 614.5833
36371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:43 | 2016-05-20 17:40 | 0.95194 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67.5881 | 0 | 0
36372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: KULFELKÖK ÇIKIŞI: EREZYONTR: TARCIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:40 | 2016-05-20 17:35 | 0.92083 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 36.8333 | 48.8042
36374 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 16:45 | 2016-05-20 18:12 | 1.4433 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.1867 | 0 | 0
36382 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:45 | 2016-05-20 17:58 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
36384 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 BOZTEPEKÖK: BOZTEPE TR14KÖK ÇIKIŞI: MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:56 | 2016-05-20 17:46 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.51
36385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:54 | 2016-05-20 17:23 | 0.48556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.7689 | 0 | 0
36387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:58 | 2016-05-20 18:06 | 1.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
36389 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12 KÖK: KUYUBAŞI KÖK KÖK ÇIKIŞI: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 16:58 | 2016-05-20 17:46 | 0.80444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2178 | 0
36415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: HOROZLUHAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:18 | 2016-05-20 20:55 | 3.6111 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 5886.1111 | 0 | 0
36417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:21 | 2016-05-20 18:34 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0
36421 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: AYRANCI KOK TR: AYRANCI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:22 | 2016-05-20 18:32 | 1.1597 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2.3194 | 92.7778 | 0 | 0
36426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:30 | 2016-05-20 19:25 | 1.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0 | 0
36432 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:25 | 2016-05-20 18:43 | 1.2983 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0
36435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YEŞİLÖZ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:45 | 2016-05-20 19:48 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1433
36436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: KARAÖMERLER DMDM ÇIKIŞI: KARAÖMERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:47 | 2016-05-20 19:37 | 1.8375 | 14 | 194 | 0 | 0 | 25.725 | 356.475 | 0 | 0
36439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 15-16DM: KAYMAKLI DMKÖK: OZLUCE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:29 | 2016-05-20 18:34 | 1.0797 | 0 | 0 | 44 | 426 | 0 | 0 | 47.5078 | 459.9617
36442 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HÜSRENKÖY TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 17:46 | 2016-05-20 18:39 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
36453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:07 | 2016-05-20 19:12 | 1.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0
36455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: ÇELİKLER YAYLASI CIKISI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:14 | 2016-05-20 19:08 | 0.90639 | 30 | 20 | 0 | 0 | 27.1917 | 18.1278 | 0 | 0
36456 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZLICA TR 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:13 | 2016-05-20 19:27 | 1.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0
36467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: DEDELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ULUPINAR TR: ULUPINR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:24 | 2016-05-20 19:30 | 1.0975 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6825 | 0
36468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-20 18:26 | 2016-05-20 18:59 | 0.55167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.9983 | 0 | 0
36472 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:27 | 2016-05-20 18:43 | 0.26333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0
36477 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:39 | 2016-05-20 19:14 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0
36483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-10KÖK: İÇERİÇUMRA 6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:54 | 2016-05-20 19:57 | 1.0553 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 262.7642 | 0 | 0
36487 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: A TRAFOSUTR: BAYRAKÇI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:55 | 2016-05-20 21:14 | 2.3178 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 347.6667 | 0 | 0
36493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGUMU SORGUN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 18:50 | 2016-05-20 20:36 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5883
36498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: SETİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:31 | 2016-05-20 22:58 | 3.445 | 0 | 0 | 105 | 566 | 0 | 0 | 361.725 | 1949.87
36504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEĞİRMENLİ TR 8 KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMENLİ TR 2 TR: DEĞİRMENLİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:38 | 2016-05-20 21:23 | 1.7536 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7.0144 | 0 | 12.2753
36511 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÖKTEPE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:43 | 2016-05-20 20:08 | 0.41861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2792 | 0 | 0
36513 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:40 | 2016-05-20 21:10 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
36516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUKSINAN7 RT | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:45 | 2016-05-20 21:12 | 1.4469 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.6431 | 0 | 0
36517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:36 | 2016-05-20 22:10 | 2.565 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 0 | 0
36520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 19:29 | 2016-05-20 20:34 | 1.0908 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 358.8842 | 0 | 0
36533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:09 | 2016-05-20 20:32 | 0.38667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 0 | 0
36539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:16 | 2016-05-20 20:58 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
36541 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:09 | 2016-05-20 21:32 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.0356
36542 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIKTR2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:19 | 2016-05-20 20:54 | 0.57722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57722
36543 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:07 | 2016-05-20 21:05 | 0.96028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2453 | 0 | 0
36544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR 5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:23 | 2016-05-20 21:12 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2208
36545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1- FD 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:27 | 2016-05-20 21:58 | 1.5214 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6069 | 0
36547 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:31 | 2016-05-21 01:12 | 4.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6911 | 0 | 0
36551 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: ŞİRİNLER KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜYÜKLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:45 | 2016-05-20 22:29 | 1.7325 | 25 | 148 | 0 | 0 | 43.3125 | 256.41 | 0 | 0
36554 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GÜRSU TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 20:47 | 2016-05-20 21:10 | 0.3875 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28.675 | 0 | 0
36557 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KEKLİCE YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 21:12 | 2016-05-20 23:45 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6392
36562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 1 TMFİDER: KARAASLANİM: İM 3İM ÇIKIŞI: İM 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 21:18 | 2016-05-20 22:06 | 0.79194 | 4 | 3500 | 0 | 0 | 3.1678 | 2771.8056 | 0 | 0
36565 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUNKAVAK TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 22:07 | 2016-05-20 22:56 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
36572 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: UZUNKAYA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 22:25 | 2016-05-20 22:48 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 61.1703
36576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 22:47 | 2016-05-21 01:16 | 2.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 0
36578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 22:37 | 2016-05-21 00:10 | 1.5453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6358 | 0 | 0
36583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 23:26 | 2016-05-21 01:14 | 1.8089 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 282.1867 | 0 | 0
36587 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 62KÖK ÇIKIŞI: TR 66 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 23:48 | 2016-05-21 00:16 | 0.46917 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 364.5425 | 0 | 0
36588 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KABUKLUHANYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-20 23:55 | 2016-05-21 00:37 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.0828
36590 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 01:20 | 2016-05-21 03:55 | 2.5892 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.4425 | 0 | 0
36592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: TOKİ DMTR: DM-4 DEN DM-3 BESLENDİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 01:29 | 2016-05-21 02:41 | 1.1939 | 150 | 8000 | 150 | 1000 | 179.0833 | 9551.1111 | 179.0833 | 1193.8889
36593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 02:17 | 2016-05-21 03:30 | 1.2194 | 0 | 1550 | 15 | 313 | 0 | 1890.1389 | 18.2917 | 381.6861
36597 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: FİDER-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 05:21 | 2016-05-21 07:56 | 2.5847 | 4 | 2712 | 36 | 1263 | 10.3389 | 7009.7667 | 93.05 | 3264.5042
36598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 04:58 | 2016-05-21 14:00 | 9.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0275 | 0 | 0
36601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM1DM ÇIKIŞI: KARAKAVAK TR ÇIKIŞIKÖK: SEYDİŞEHİR 18 TRKÖK ÇIKIŞI: KÖY HİZMETLERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:20 | 2016-05-21 08:34 | 1.2333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
36605 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:31 | 2016-05-21 12:40 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.6133
36606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:32 | 2016-05-21 09:06 | 1.5683 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 420.3133 | 0 | 0
36610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:38 | 2016-05-21 08:51 | 1.2214 | 2 | 208 | 20 | 271 | 2.4428 | 254.0489 | 24.4278 | 330.9964
36611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: TÜM FİDERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 05:39 | 2016-05-21 07:51 | 2.1983 | 26 | 6770 | 495 | 2361 | 57.1567 | 14882.7167 | 1088.175 | 5190.265
36612 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:42 | 2016-05-21 10:17 | 2.5897 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.1533 | 0 | 0 | 0
36613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: TÜM FİDERLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 06:09 | 2016-05-21 07:59 | 1.8328 | 26 | 6770 | 495 | 2361 | 47.6522 | 12407.9056 | 907.225 | 4327.1883
36614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: BASHARMAN KOKTR: CIMENKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:46 | 2016-05-21 09:24 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.2072
36615 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: KOLUKISA KÖK 1 TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:49 | 2016-05-21 10:12 | 2.3783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3783 | 0
36616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 07:51 | 2016-05-21 11:00 | 3.1539 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0772 | 0
36623 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: ERMENEK16 TR TR: ERMENEK31 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:09 | 2016-05-21 08:55 | 0.76889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76.8889 | 0 | 0
36631 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: CIRIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKURYURT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:26 | 2016-05-21 09:17 | 0.84194 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 54.7264 | 0
36634 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇAVUŞİN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:24 | 2016-05-21 10:16 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8597
36635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:41 | 2016-05-21 10:44 | 2.0544 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3267 | 0
36636 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KATAHUYUK29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:41 | 2016-05-21 09:20 | 0.65556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0
36643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR14 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:48 | 2016-05-21 09:18 | 0.50667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50667 | 0 | 0
36646 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 66KÖK ÇIKIŞI: TR 69 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:51 | 2016-05-21 09:07 | 0.26722 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 103.415 | 0 | 0
36647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 08:54 | 2016-05-21 14:10 | 5.2658 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 242.2283
36649 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 08:57 | 2016-05-21 09:44 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7417
36651 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:02 | 2016-05-21 12:32 | 3.5081 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 382.3781 | 0 | 0
36654 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR47 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:02 | 2016-05-21 10:29 | 1.445 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 395.93 | 0 | 0
36655 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAFALI KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:02 | 2016-05-21 10:46 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.1628
36659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: SELKI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMLICA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:05 | 2016-05-21 09:29 | 0.39778 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 167.4644 | 0 | 0
36662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4DM: 500EVLER DM DM ÇIKIŞI: GÖZTEPE ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:08 | 2016-05-21 11:40 | 2.5272 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 146.5789 | 0 | 0
36664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATCEKEN TR3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:10 | 2016-05-21 10:12 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344
36667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:17 | 2016-05-21 18:50 | 9.5467 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 477.3333 | 0 | 0
36670 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:20 | 2016-05-21 12:27 | 3.1217 | 0 | 848 | 29 | 528 | 0 | 2647.1733 | 90.5283 | 1648.24
36672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:24 | 2016-05-21 18:42 | 9.2931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.3958 | 0 | 0
36673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:25 | 2016-05-21 14:16 | 4.8433 | 10 | 154 | 0 | 0 | 48.4333 | 745.8733 | 0 | 0
36674 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: HUYUKLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:27 | 2016-05-21 10:16 | 0.82167 | 16 | 54 | 0 | 0 | 13.1467 | 44.37 | 0 | 0
36676 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:31 | 2016-05-21 12:13 | 2.6936 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 183.1656
36677 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:34 | 2016-05-21 10:03 | 0.47944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47944 | 0 | 0
36679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:39 | 2016-05-21 11:26 | 1.7822 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 124.7556 | 0 | 0
36680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:39 | 2016-05-21 13:40 | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.36
36684 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:42 | 2016-05-21 10:48 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
36687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SÜMRÜ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:41 | 2016-05-21 11:26 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2358
36690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKÖY TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:44 | 2016-05-21 10:36 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86972
36700 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKRKUYU TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 09:55 | 2016-05-21 17:14 | 7.3089 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 211.9578 | 0 | 0
36704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPEYOLU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 09:59 | 2016-05-21 10:44 | 0.75528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3081 | 0 | 0
36709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMTR: CAYAGZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:01 | 2016-05-21 15:00 | 4.9797 | 4 | 2583 | 67 | 1415 | 19.9189 | 12862.6225 | 333.6414 | 7046.3069
36710 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:03 | 2016-05-21 15:00 | 4.9536 | 0 | 0 | 2 | 335 | 0 | 0 | 9.9072 | 1659.4597
36711 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMTR: AŞAĞIHOMURLU KÖYÜ, | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:04 | 2016-05-21 15:00 | 4.9272 | 0 | 132 | 0 | 102 | 0 | 650.3933 | 0 | 502.5767
36712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL KÖK 2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:07 | 2016-05-21 13:17 | 3.1636 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 461.8872 | 0 | 0
36713 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6KÖK: DM44 KÖK KÖK ÇIKIŞI: FİDER-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:09 | 2016-05-21 15:18 | 5.1497 | 5 | 950 | 0 | 0 | 25.7486 | 4892.2361 | 0 | 0
36714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4DM: GÖKÇEYAZI DM DM ÇIKIŞI: HACIMEMİŞ GRUP | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:11 | 2016-05-21 10:59 | 0.8025 | 0 | 0 | 3 | 461 | 0 | 0 | 2.4075 | 369.9525
36716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-4 MUCUR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:06 | 2016-05-21 15:19 | 5.2169 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20.8678 | 31.3017
36717 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUCUKEGİM TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:10 | 2016-05-21 11:46 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3867
36719 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: BOGECIK KOKTR: BOGECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:14 | 2016-05-21 14:28 | 4.2389 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 25.4333 | 508.6667
36725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ŞEHİR -FDR.NO:6İM: İM 1300İM ÇIKIŞI: TR 1512 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 10:21 | 2016-05-21 15:06 | 4.7558 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 998.725 | 0 | 0
36727 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK SLM TR 5 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:22 | 2016-05-21 14:24 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0342
36733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:30 | 2016-05-21 11:38 | 1.1342 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 1739.8117 | 4.5367 | 34.025
36739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:37 | 2016-05-21 11:33 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
36743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ALEMDAR KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:39 | 2016-05-21 12:18 | 1.6567 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0
36755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:52 | 2016-05-21 11:29 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
36767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:56 | 2016-05-21 11:29 | 0.54389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389 | 0 | 0
36773 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:57 | 2016-05-21 11:36 | 0.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 0
36776 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KOZANLI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:01 | 2016-05-21 11:45 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.37
36780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.18 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:01 | 2016-05-21 11:22 | 0.34472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 | 0
36781 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ÇATİN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 11:05 | 2016-05-21 13:00 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 202.8133
36783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOZORLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:06 | 2016-05-21 11:58 | 0.85833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 0 | 0
36785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ŞAPŞAL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:09 | 2016-05-21 12:17 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
36787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: YELEKLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:15 | 2016-05-21 11:37 | 0.37222 | 0 | 0 | 112 | 116 | 0 | 0 | 41.6889 | 43.1778
36790 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PAŞALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 10:39 | 2016-05-21 12:29 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.3028
36792 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:03 | 2016-05-21 11:51 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306
36794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: COGLU HATSONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:15 | 2016-05-21 12:09 | 0.90444 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.90444 | 6.3311
36795 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:23 | 2016-05-21 11:54 | 0.51944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51944 | 0 | 0
36797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 12 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 11:29 | 2016-05-21 15:32 | 4.0575 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 507.1875 | 0 | 0
36798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:27 | 2016-05-21 11:48 | 0.35722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 0 | 0
36803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 11:31 | 2016-05-21 12:36 | 1.0756 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.0978 | 0 | 0
36809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:37 | 2016-05-21 12:40 | 1.0569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 0
36814 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:47 | 2016-05-21 13:27 | 1.6719 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6878 | 0
36819 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:54 | 2016-05-21 13:32 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5211
36820 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:45 | 2016-05-21 12:59 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0
36823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:56 | 2016-05-21 12:29 | 0.55444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 0 | 0
36824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 11:49 | 2016-05-21 12:37 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
36827 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:06 | 2016-05-21 13:53 | 1.7881 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.6417 | 0 | 0
36828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:09 | 2016-05-21 13:10 | 1.0164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3278 | 0 | 0
36829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENI MAHALLE17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:09 | 2016-05-21 13:49 | 1.6706 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 252.2539 | 0 | 0
36834 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:14 | 2016-05-21 12:48 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0
36845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN.1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:42 | 2016-05-21 14:03 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0
36846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: BAHÇELİKÖK ÇIKIŞI: BAHÇELİTR: BAHÇELİ TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:44 | 2016-05-21 17:13 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 148.0692
36852 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:00 | 2016-05-21 14:38 | 1.635 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 245.25 | 0 | 0
36854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:57 | 2016-05-21 15:01 | 2.0642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 0
36855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERİTPAŞA 6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:01 | 2016-05-21 14:33 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0
36857 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ACIELMA YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:06 | 2016-05-21 14:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90472
36859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:15 | 2016-05-21 15:57 | 2.6992 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 839.4408 | 0 | 0
36861 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5DM: AVANOS DM2TR: AVANOS47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:14 | 2016-05-21 16:20 | 3.1019 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1178.7389 | 0 | 0
36862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:13 | 2016-05-21 15:01 | 1.8028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6194 | 0 | 0
36863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:15 | 2016-05-21 14:32 | 1.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0
36864 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:50 | 2016-05-21 13:44 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 110.7
36872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C12 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:12 | 2016-05-21 15:11 | 1.9906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9622 | 0 | 0
36874 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DLERINKUYU25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:31 | 2016-05-21 18:38 | 5.1106 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 833.0206 | 0 | 0
36876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 12:58 | 2016-05-21 14:34 | 1.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
36877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: NURETTİN KOÇER DMKÖK: CICEKLER KOKKÖK ÇIKIŞI: YAZYURDU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:36 | 2016-05-21 14:02 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 60.4517
36879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:36 | 2016-05-21 15:20 | 1.7361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.9306 | 0 | 0
36882 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: AYRITEPE KÖK KÖK ÇIKIŞI: AYRIKTEPE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:22 | 2016-05-21 16:15 | 2.89 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 | 0
36884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR14 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:45 | 2016-05-21 14:56 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
36888 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:45 | 2016-05-21 15:28 | 1.7244 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6933 | 0 | 0
36890 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:44 | 2016-05-21 14:25 | 0.67667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0
36891 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 13:54 | 2016-05-21 17:56 | 4.0364 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.4367
36895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-6 FIRINCILAR DM: TR1-134DM ÇIKIŞI: TR1-135 TOKIKÖK: TR1-134KÖK ÇIKIŞI: TR1-135 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 13:50 | 2016-05-21 16:13 | 2.3817 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1976.7833 | 0 | 0
36897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F8KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: AGABEYLİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 14:01 | 2016-05-21 15:08 | 1.1097 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 102.0944 | 377.3056
36905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 14:07 | 2016-05-21 19:09 | 5.0281 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.6733
36908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLIZA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:17 | 2016-05-21 15:16 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
36913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:08 | 2016-05-21 16:42 | 2.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0 | 0
36914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:23 | 2016-05-21 15:11 | 0.79611 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0.79611 | 0 | 60.5044 | 0.79611
36915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 14:20 | 2016-05-21 15:37 | 1.2792 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62.6792 | 0 | 0
36922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: ACIKUYUKÖK ÇIKIŞI: BESAGILTR: DOGAN KUPELI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:38 | 2016-05-21 15:45 | 1.1128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | 0
36926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:40 | 2016-05-21 16:39 | 1.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9797 | 0 | 0
36929 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:52 | 2016-05-21 17:16 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.395
36930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-4KÖK: MALT RMOKÖK ÇIKIŞI: MALT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:55 | 2016-05-21 15:26 | 0.51361 | 1 | 0 | 164 | 31 | 0.51361 | 0 | 84.2322 | 15.9219
36938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 15:04 | 2016-05-21 18:13 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 249.3767
36942 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YÜKSEKLİ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:44 | 2016-05-21 15:17 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.0833
36944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:08 | 2016-05-21 17:55 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 128.2761
36945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: ORTAOBA KOK TR: SULEYMANHACI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:10 | 2016-05-21 15:42 | 0.53694 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.53694 | 107.3889
36946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK RMOKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:05 | 2016-05-21 19:35 | 4.4969 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.4786 | 0
36951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: TR1-93ATR: TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:09 | 2016-05-21 15:44 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0
36955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPEYOLU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:22 | 2016-05-21 15:41 | 0.325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0
36956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KAYACIK KÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HATTR: İSMAİL YARDIMCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:22 | 2016-05-21 17:42 | 2.3358 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 156.5008 | 0
36963 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPE KÖY TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:31 | 2016-05-21 16:35 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065
36965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 67 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:35 | 2016-05-21 19:32 | 3.9486 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 386.9639 | 0 | 0
36976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-4KÖK ÇIKIŞI: MALT SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:54 | 2016-05-21 19:18 | 3.3989 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.3822 | 0
36978 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:56 | 2016-05-21 17:20 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9556
36979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:56 | 2016-05-21 16:48 | 0.86194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86194 | 0 | 0
36982 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI HASANLI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:59 | 2016-05-21 16:44 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
36983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: AŞLAMA- ÇARIKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:01 | 2016-05-21 20:40 | 4.6553 | 4 | 411 | 0 | 15 | 18.6211 | 1913.3192 | 0 | 69.8292
36984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERİTPAŞA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 14:57 | 2016-05-21 17:11 | 2.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0
36985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: KAHRAMANLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:05 | 2016-05-21 17:44 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164.25
36989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ULUKIŞLA TR 9KÖK ÇIKIŞI: ULUKIŞLA TR 10-11-12 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:10 | 2016-05-21 17:03 | 0.88556 | 4 | 709 | 0 | 0 | 3.5422 | 627.8589 | 0 | 0
36992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR01 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:21 | 2016-05-21 16:47 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0
36994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:14 | 2016-05-21 17:13 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.7044
36995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMKÖK: KIZILKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 15:26 | 2016-05-21 18:49 | 3.3872 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 0 | 3.3872 | 1212.6256
36997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜLTEPE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:16 | 2016-05-21 17:57 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6767
37002 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KÜÇÜK HASAN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:13 | 2016-05-21 18:14 | 2.0119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.1792 | 0 | 0
37003 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 16:21 | 2016-05-21 18:30 | 2.1425 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.9875 | 0 | 0
37004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKÇU 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:20 | 2016-05-21 20:24 | 4.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0622 | 0 | 0
37005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇEKİÇLER TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:18 | 2016-05-21 18:27 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1514
37006 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:16 | 2016-05-21 17:31 | 1.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 | 0 | 0
37009 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 31 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:23 | 2016-05-21 18:08 | 1.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0
37014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 16:30 | 2016-05-21 17:57 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4458
37019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:06 | 2016-05-21 22:18 | 5.2017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.0167 | 0 | 0
37022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN EYYUBİ 26 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:09 | 2016-05-21 17:50 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0 | 0
37024 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:12 | 2016-05-21 18:56 | 1.73 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 167.81 | 0 | 0
37026 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD8KÖK: 26 NOLU KOKTR: GORE9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:11 | 2016-05-21 17:43 | 0.5375 | 5 | 203 | 1 | 5 | 2.6875 | 109.1125 | 0.5375 | 2.6875
37027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: SARAYÖNÜ KÖK TR: YENİ TOKİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 17:22 | 2016-05-21 18:52 | 1.4992 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.4958 | 1.4992 | 0
37028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:16 | 2016-05-21 18:10 | 0.90722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.0106 | 0 | 0
37029 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ŞABAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:23 | 2016-05-21 17:58 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
37032 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:28 | 2016-05-21 18:07 | 0.65833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 0
37034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: TÜM ÇIKIŞLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 16:55 | 2016-05-21 18:15 | 1.3383 | 75 | 1743 | 33 | 1340 | 100.375 | 2332.715 | 44.165 | 1793.3667
37035 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:10 | 2016-05-21 19:17 | 2.1111 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.8889 | 0
37036 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:32 | 2016-05-21 18:27 | 0.91222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0344 | 0 | 0
37037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:16 | 2016-05-21 19:06 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.55
37039 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:01 | 2016-05-21 18:06 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.8025
37041 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:37 | 2016-05-21 21:51 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2286
37043 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVLIÖREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 17:41 | 2016-05-21 18:21 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 47.7
37044 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELİ4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-21 17:40 | 2016-05-21 18:48 | 1.1319 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.8264 | 0 | 0
37045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÜÇHÜYÜK 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:50 | 2016-05-21 19:37 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 182.41
37048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SAMUKKÖK: ISLIK MODULER KOKKÖK ÇIKIŞI: INOBA YH.TR: YASAR KABAKCI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:47 | 2016-05-21 18:50 | 1.0564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 | 0
37049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:56 | 2016-05-21 22:36 | 4.6694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 | 0 | 0
37050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:54 | 2016-05-21 19:39 | 1.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0
37059 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENİCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:06 | 2016-05-21 19:04 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.8803
37060 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS28 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:15 | 2016-05-21 19:05 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0
37062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:21 | 2016-05-21 18:53 | 0.53556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53556 | 0 | 0
37063 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 17:53 | 2016-05-21 18:22 | 0.47611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0
37065 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:17 | 2016-05-21 19:05 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0 | 0
37078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GEDELLİ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:40 | 2016-05-21 20:17 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6169
37079 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YALAPINAR SÜLEYMANİYE 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:44 | 2016-05-21 20:30 | 1.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0
37081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:56 | 2016-05-21 19:58 | 1.0289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2889 | 0 | 0
37083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:59 | 2016-05-21 19:56 | 0.94306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94306 | 0 | 0
37085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: İSAKUŞAĞI KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 18:58 | 2016-05-21 19:22 | 0.39333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0
37088 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:09 | 2016-05-21 23:41 | 4.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 0 | 0
37089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:10 | 2016-05-21 19:26 | 0.26583 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 407.7883 | 1.0633 | 7.975
37093 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:10 | 2016-05-21 20:46 | 1.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 0
37096 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:18 | 2016-05-21 20:46 | 1.4628 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.1389 | 0 | 0
37098 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 13 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:22 | 2016-05-21 23:09 | 3.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7819 | 0 | 0
37099 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 62KÖK ÇIKIŞI: TR 66 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:24 | 2016-05-21 19:49 | 0.41556 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 322.8867 | 0 | 0
37104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:36 | 2016-05-21 20:23 | 0.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
37106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:45 | 2016-05-21 20:09 | 0.40806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0 | 0
37107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:48 | 2016-05-21 21:03 | 1.2528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 0 | 0
37109 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:51 | 2016-05-21 22:03 | 2.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0
37110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KAŞGARLI MAHMUT 5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:52 | 2016-05-21 20:29 | 0.62861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62861 | 0 | 0
37115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEĞİRMENLİ TR 2KÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:57 | 2016-05-21 20:44 | 0.79139 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.1656 | 0 | 5.5397
37118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 67 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 19:59 | 2016-05-21 21:31 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0
37121 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKR KUYU TR 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:06 | 2016-05-21 22:17 | 2.1819 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 133.0986 | 0 | 0
37122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: KARAPINAR -FDR.NO:1KÖK: AKDEM KÖK ÇIKIŞI: OSB TR5TR: OSB TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:10 | 2016-05-21 21:03 | 0.88417 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6.1892 | 7.9575
37124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:18 | 2016-05-21 22:01 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 0
37129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:21 | 2016-05-21 21:44 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0
37130 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: İNLİCE ÇIKIŞI DM: BEYŞEHİR ESKİ DMDM ÇIKIŞI: İNLİCE ÇIKIŞI KÖK: CİCEKLER KÖKTEN KÖK ÇIKIŞI: CAVUŞ KÖYÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:33 | 2016-05-21 23:09 | 2.6019 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 450.1364 | 0 | 0
37131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:34 | 2016-05-21 21:40 | 1.1072 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6806 | 0 | 0
37132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:31 | 2016-05-21 21:46 | 1.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0
37134 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:45 | 2016-05-21 22:30 | 1.7492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0
37136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÜÇÜKAYMANAS 4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:46 | 2016-05-21 21:40 | 0.89278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278 | 0 | 0
37137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:52 | 2016-05-21 22:00 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1278
37140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANİYE TR-5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:48 | 2016-05-21 21:29 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139
37141 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR 2 F-11KÖK: YALIHÜYÜKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 20:59 | 2016-05-21 22:21 | 1.3672 | 1 | 978 | 0 | 0 | 1.3672 | 1337.1433 | 0 | 0
37142 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 21:10 | 2016-05-21 22:06 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93444
37144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN69 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 21:20 | 2016-05-21 22:13 | 0.89111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 0 | 0
37145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: YEŞİLOVA TR-2KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLOVA TR-7TR: YEŞİLOVA TR-2 JAMPER KOPMASI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 21:21 | 2016-05-21 22:51 | 1.4922 | 5 | 90 | 0 | 0 | 7.4611 | 134.3 | 0 | 0
37147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 21:52 | 2016-05-21 22:40 | 0.80028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0
37150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 22:25 | 2016-05-21 22:54 | 0.48278 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.8278 | 0 | 0.48278
37155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 23:23 | 2016-05-21 23:48 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
37157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KATITAS LISESI52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-21 23:23 | 2016-05-21 23:59 | 0.59667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0
37158 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TMFİDER: BOZKIR 2 F-11KÖK: SARIOĞLAN KÖK ÇIKIŞI: BOYALI ÇIKIŞITR: KAYACILAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 23:37 | 2016-05-22 01:44 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 357.1064
37160 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-21 23:42 | 2016-05-22 00:49 | 1.1119 | 15 | 4256 | 22 | 576 | 16.6792 | 4732.4356 | 24.4628 | 640.48
37163 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 00:16 | 2016-05-22 00:33 | 0.27917 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0.8375 | 390.8333 | 0 | 0
37166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SANAYİ DM: DM 16DM ÇIKIŞI: İĞDELİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 01:01 | 2016-05-22 02:40 | 1.6467 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 823.3333 | 0 | 0
37168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17DM: YENI DMDM ÇIKIŞI: BEYSEHIR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 01:46 | 2016-05-22 02:04 | 0.29778 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 154.5467 | 0 | 0
37170 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 02:24 | 2016-05-22 07:28 | 5.0628 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 0 | 0 | 0
37171 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR 2 F-11KÖK: YALIHÜYÜKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 03:51 | 2016-05-22 04:50 | 0.98639 | 1 | 978 | 0 | 0 | 0.98639 | 964.6883 | 0 | 0
37173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 05:12 | 2016-05-22 05:38 | 0.43417 | 0 | 1550 | 15 | 313 | 0 | 672.9583 | 6.5125 | 135.8942
37174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1697TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 05:46 | 2016-05-22 06:24 | 0.63722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0
37175 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KUYULUKIŞLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 05:47 | 2016-05-22 10:29 | 4.6992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6992
37176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: FİDER-10KÖK: KURANCILI KOKKÖK ÇIKIŞI: KURANCILI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 06:05 | 2016-05-22 09:02 | 2.9503 | 3 | 444 | 0 | 0 | 8.8508 | 1309.9233 | 0 | 0
37177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR3-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 06:08 | 2016-05-22 07:25 | 1.2819 | 15 | 1309 | 0 | 0 | 19.2292 | 1678.0653 | 0 | 0
37179 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:09 | 2016-05-22 07:54 | 0.75556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6222 | 0 | 0
37180 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SAÇIKARA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:06 | 2016-05-22 10:08 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.2875
37181 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: SARAYÖNÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 06:56 | 2016-05-22 08:18 | 1.3608 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.7425 | 0
37183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:16 | 2016-05-22 08:58 | 1.7022 | 0 | 320 | 5 | 0 | 0 | 544.7111 | 8.5111 | 0
37186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 9DM: İNDİRİCİ DM DM ÇIKIŞI: TR1.28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:29 | 2016-05-22 09:12 | 1.7122 | 0 | 1520 | 5 | 0 | 0 | 2602.5778 | 8.5611 | 0
37188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEĞİRMENLİ TR 2KÖK ÇIKIŞI: DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:34 | 2016-05-22 09:23 | 1.8244 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7.2978 | 0 | 12.7711
37189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:37 | 2016-05-22 08:37 | 1.0072 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1083 | 0 | 0
37190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17KÖK: KARAHISAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: YUKARIESENCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:37 | 2016-05-22 09:14 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.3889
37192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:47 | 2016-05-22 08:34 | 0.78417 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2.3525 | 0 | 11.7625
37196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 07:48 | 2016-05-22 18:50 | 11.0356 | 225 | 24548 | 2698 | 6748 | 2483 | 270900.8178 | 29773.9289 | 74467.9289
37197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIKÖK: ORTAKAÖRENKÖK ÇIKIŞI: YENİ CAMİ TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:55 | 2016-05-22 09:06 | 1.1772 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 294.3056 | 0 | 0
37200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: BOSNAHERSEKDM: DM 3TR: BOSNA HERSEK 6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:00 | 2016-05-22 09:40 | 1.6744 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 4102.3889 | 0 | 0
37201 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: YENİCEKÖK: BAŞGÖTÜREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖSEALİ TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 07:46 | 2016-05-22 08:45 | 0.97611 | 0 | 179 | 52 | 0 | 0 | 174.7239 | 50.7578 | 0
37205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: GÖLCÜK DM DM ÇIKIŞI: AKTAŞ-İNLİ ÇIKIŞIKÖK: KARATEPE KÖK KÖK ÇIKIŞI: YILDIZTEPE SLM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:19 | 2016-05-22 09:17 | 0.96444 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0
37206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:08 | 2016-05-22 18:57 | 10.8214 | 0 | 2748 | 1663 | 1073 | 0 | 29737.1767 | 17995.9697 | 11611.3503
37208 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:21 | 2016-05-22 09:34 | 1.2114 | 19 | 5520 | 462 | 7746 | 23.0164 | 6686.8667 | 559.6617 | 9383.4183
37209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 08:36 | 2016-05-22 13:40 | 5.0733 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 664.6067
37210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3TR: FERIDE GUNAYDIN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:31 | 2016-05-22 10:04 | 1.5539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1078 | 0
37211 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:36 | 2016-05-22 09:29 | 0.88361 | 3 | 557 | 40 | 680 | 2.6508 | 492.1714 | 35.3444 | 600.8556
37213 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: HUĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: SUMER MADENCİLİK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:45 | 2016-05-22 09:41 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
37215 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:39 | 2016-05-22 09:53 | 1.2258 | 0 | 851 | 21 | 0 | 0 | 1043.1842 | 25.7425 | 0
37216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:44 | 2016-05-22 10:19 | 1.5867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
37219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KÖK ÇIKIŞI: TR 60810TR: TR 60812 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:00 | 2016-05-22 14:57 | 5.9581 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 3616.5397 | 0 | 0
37221 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 08:57 | 2016-05-22 09:34 | 0.61722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.6889 | 0 | 0
37226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:07 | 2016-05-22 20:11 | 11.0681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.4083 | 0 | 0
37227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:08 | 2016-05-22 15:14 | 6.1044 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2374.6289 | 0 | 0
37228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:07 | 2016-05-22 11:48 | 2.6761 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 289.02 | 0 | 0
37229 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: ÇUKURKUYU TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKUR KUYU TR 5-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:12 | 2016-05-22 13:31 | 4.3156 | 1 | 225 | 0 | 0 | 4.3156 | 971 | 0 | 0
37230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: BEYŞEHİR ORGANİZE 5 TRKÖK ÇIKIŞI: 3.ŞAHIS TRAFO | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:14 | 2016-05-22 10:27 | 1.2178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4356 | 0
37231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:12 | 2016-05-22 09:29 | 0.28667 | 4 | 3893 | 23 | 183 | 1.1467 | 1115.9933 | 6.5933 | 52.46
37233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:20 | 2016-05-22 10:00 | 0.67444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7444 | 0 | 0
37237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:16 | 2016-05-22 12:05 | 2.8206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.0261 | 0 | 0
37239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:25 | 2016-05-22 13:41 | 4.2669 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.2075
37243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/8 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:34 | 2016-05-22 10:01 | 0.44806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44806 | 0 | 0
37247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:32 | 2016-05-22 16:35 | 7.055 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 331.585 | 0 | 0
37251 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI1KÖK: KATRANCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KATRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:29 | 2016-05-22 09:47 | 0.29833 | 0 | 0 | 25 | 268 | 0 | 0 | 7.4583 | 79.9533
37252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:27 | 2016-05-22 12:58 | 3.5089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 157.9 | 0 | 0
37253 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:39 | 2016-05-22 11:11 | 1.5331 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 275.95 | 0 | 0
37257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:41 | 2016-05-22 10:03 | 0.37139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.5419
37259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ARAL KABLO | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 09:41 | 2016-05-22 15:00 | 5.3192 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.7875 | 0
37260 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:40 | 2016-05-22 13:20 | 3.6586 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.9275 | 0 | 0 | 0
37263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:45 | 2016-05-22 10:21 | 0.59611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59611 | 0 | 0
37265 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:48 | 2016-05-22 10:35 | 0.78139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.7578 | 0 | 0
37268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: OZAKAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:07 | 2016-05-22 09:58 | 0.84278 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0
37269 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 6TR: KOZAKLI26 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:30 | 2016-05-22 10:31 | 1.0194 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107.0417 | 0 | 0
37270 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KUCUK TEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 10:00 | 2016-05-22 11:11 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.515
37273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:04 | 2016-05-22 10:43 | 0.64194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194 | 0 | 0
37274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60302 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 09:50 | 2016-05-22 10:50 | 0.9975 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72.8175 | 0 | 0
37275 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILCAKUYU KERVANKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:07 | 2016-05-22 11:22 | 1.2547 | 46 | 64 | 0 | 0 | 57.7172 | 80.3022 | 0 | 0
37276 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKIÇIRAKLIKYANI TR19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:04 | 2016-05-22 13:04 | 3.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0011 | 0 | 0
37280 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:17 | 2016-05-22 11:24 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
37281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:20 | 2016-05-22 11:22 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0
37283 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 3TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:24 | 2016-05-22 13:02 | 2.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0
37286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: UCPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: UCPINAR TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:25 | 2016-05-22 10:46 | 0.3525 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 65.565 | 0 | 0
37287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 10:27 | 2016-05-22 15:31 | 5.0717 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 451.3783 | 0 | 0
37288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:16 | 2016-05-22 10:39 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.385
37289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: ŞATIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:28 | 2016-05-22 13:25 | 2.9458 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.6458 | 0
37293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMKÖK: 64 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:25 | 2016-05-22 11:33 | 1.1311 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0
37295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 10:35 | 2016-05-22 12:42 | 2.1147 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.3594 | 0 | 0
37298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:48 | 2016-05-22 11:14 | 0.43306 | 2 | 2413 | 21 | 486 | 0.86611 | 1044.9631 | 9.0942 | 210.465
37300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5TR: YAZLA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:32 | 2016-05-22 11:37 | 1.08 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 586.44 | 0 | 0
37301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:45 | 2016-05-22 11:41 | 0.92722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.1806 | 0 | 0
37305 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:52 | 2016-05-22 11:29 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
37308 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRIGAFUR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:58 | 2016-05-22 11:44 | 0.76778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76778 | 0 | 0
37311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: YAZIHÜYÜK SLM KÖKKÖK ÇIKIŞI: KAYIRLI SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:02 | 2016-05-22 15:17 | 4.2578 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 85.1556 | 4.2578
37313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: KARABAYATDAMLAPINARKÖK ÇIKIŞI: KARABAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:05 | 2016-05-22 11:50 | 0.7475 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100.165 | 0 | 0
37314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TÜRKMEN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:02 | 2016-05-22 11:54 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.4808
37316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: URGAN 1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM4TR: TR 30807 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:56 | 2016-05-22 13:03 | 2.1242 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 257.0242 | 0 | 0
37318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:13 | 2016-05-22 14:56 | 3.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7083 | 0 | 0
37320 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYSINIR 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:19 | 2016-05-22 14:14 | 2.9144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.15 | 0 | 0
37321 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:20 | 2016-05-22 13:38 | 2.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3042 | 0 | 0
37323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-16 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:20 | 2016-05-22 12:35 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544
37324 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:25 | 2016-05-22 12:35 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0
37325 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 26KÖK ÇIKIŞI: YENİBAHÇE KÖKTR: YENİBAHÇE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:28 | 2016-05-22 13:04 | 1.6019 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 640.7778 | 0 | 0
37326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇARIKLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇARIKLI SLM ÇIKIŞITR: SLM TR ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:30 | 2016-05-22 12:41 | 1.175 | 1 | 0 | 76 | 1 | 1.175 | 0 | 89.3 | 1.175
37335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 10:52 | 2016-05-22 12:24 | 1.5369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.2758 | 0 | 0
37337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:42 | 2016-05-22 12:51 | 1.15 | 122 | 16674 | 2188 | 2335 | 140.3 | 19175.1 | 2516.2 | 2685.25
37339 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR KOKKÖK: AKPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: AKPINAR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:50 | 2016-05-22 12:09 | 0.31917 | 1 | 252 | 1 | 0 | 0.31917 | 80.43 | 0.31917 | 0
37341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4DM: DM-4DM ÇIKIŞI: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:38 | 2016-05-22 12:19 | 0.69028 | 150 | 5000 | 0 | 0 | 103.5417 | 3451.3889 | 0 | 0
37343 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:48 | 2016-05-22 13:08 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 165.6944
37346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-1TR: S.KURUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:57 | 2016-05-22 12:47 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 70.3611
37347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:52 | 2016-05-22 15:01 | 3.1439 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100.6044 | 0 | 0
37349 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:59 | 2016-05-22 13:02 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
37351 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD 2KÖK: YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:43 | 2016-05-22 14:00 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 512.4
37352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-3 HIRFANLI KOKKÖK: HIRFANLI KOKKÖK ÇIKIŞI: KARGINKIZILOZU CIKISITR: KARGIN KIZIKOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:01 | 2016-05-22 12:57 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.9078
37353 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:04 | 2016-05-22 12:48 | 0.73722 | 210 | 2500 | 0 | 0 | 154.8167 | 1843.0556 | 0 | 0
37354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ FİDER 11KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: PALAVELİ YAYLASI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:07 | 2016-05-22 14:00 | 1.8861 | 10 | 45 | 0 | 0 | 18.8611 | 84.875 | 0 | 0
37363 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:16 | 2016-05-22 13:26 | 1.1689 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 37.4044 | 0 | 32.7289
37364 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F1KÖK: LADİK 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:17 | 2016-05-22 13:05 | 0.80306 | 0 | 1249 | 0 | 24 | 0 | 1003.0164 | 0 | 19.2733
37366 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:21 | 2016-05-22 13:46 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156
37367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇAŞ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:19 | 2016-05-22 13:10 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.64
37369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:20 | 2016-05-22 12:46 | 0.42722 | 2 | 2413 | 21 | 486 | 0.85444 | 1030.8872 | 8.9717 | 207.63
37374 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:29 | 2016-05-22 13:30 | 1.0222 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 140.0444 | 0 | 0
37375 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:23 | 2016-05-22 13:23 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
37376 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:27 | 2016-05-22 13:37 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 106.8997
37377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:08 | 2016-05-22 12:37 | 0.48806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2969 | 0 | 0
37379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: DEMİRYALI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:37 | 2016-05-22 13:59 | 1.3711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0
37380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:32 | 2016-05-22 15:27 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7425
37383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60302 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:39 | 2016-05-22 13:54 | 1.2431 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 90.7431 | 0 | 0
37384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KISECIK KOK1TR: KASOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:37 | 2016-05-22 13:18 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 312.8817
37385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 11:26 | 2016-05-22 12:45 | 1.3136 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 228.5683 | 0 | 0
37387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KAMENI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:30 | 2016-05-22 14:47 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3806
37388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:21 | 2016-05-22 15:06 | 2.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7472 | 0 | 0
37391 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GÖKBEZ TR 1 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:48 | 2016-05-22 14:20 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.525
37392 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-CKÖK: CICEKDAGI KOKKÖK ÇIKIŞI: CICEKDAGI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:44 | 2016-05-22 13:12 | 0.46472 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 348.5417 | 0 | 0
37394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: PANCAR KANTARI KÖKKÖK ÇIKIŞI: PANCAR KANTAR RMO TR: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:52 | 2016-05-22 14:26 | 1.56 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 162.24 | 87.36
37395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: İSLİK TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:49 | 2016-05-22 14:06 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.5792
37397 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMDM ÇIKIŞI: KOSELI TR1TR: KOSELI TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:52 | 2016-05-22 15:16 | 2.4083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 0 | 0
37398 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:55 | 2016-05-22 13:38 | 0.72083 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 73.525 | 0 | 0
37399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:50 | 2016-05-22 14:16 | 1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
37400 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:53 | 2016-05-22 14:04 | 1.1847 | 0 | 0 | 412 | 1039 | 0 | 0 | 488.1056 | 1230.9264
37402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ SLMTR 14 KÖKKÖK ÇIKIŞI: SLM 96-103 ÇIKIŞITR: SLM TR 98 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:56 | 2016-05-22 13:41 | 0.74694 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.0819 | 0
37407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:59 | 2016-05-22 14:59 | 1.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0
37408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:59 | 2016-05-22 14:21 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
37409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: KARAPINAR 2 -FDR.NO:11KÖK: KARAPINAR TR6KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR5TR: KARAPINAR TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:00 | 2016-05-22 13:56 | 0.93583 | 1 | 519 | 7 | 15 | 0.93583 | 485.6975 | 6.5508 | 14.0375
37410 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: KIZILKAYA KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:56 | 2016-05-22 15:47 | 2.8439 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9072 | 0
37411 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR3-78---1000231335 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 13:05 | 2016-05-22 17:01 | 3.9317 | 3 | 47 | 0 | 0 | 11.795 | 184.7883 | 0 | 0
37412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:01 | 2016-05-22 14:32 | 1.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0
37413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLKÖK: İMAMIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖÇÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:59 | 2016-05-22 13:55 | 0.925 | 19 | 148 | 0 | 0 | 17.575 | 136.9 | 0 | 0
37414 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KAZIMKARABEKIR TESILHAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:07 | 2016-05-22 13:37 | 0.4925 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0
37416 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:51 | 2016-05-22 15:08 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.8556
37419 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:11 | 2016-05-22 13:48 | 0.62056 | 3 | 557 | 40 | 680 | 1.8617 | 345.6494 | 24.8222 | 421.9778
37420 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:48 | 2016-05-22 15:11 | 2.3792 | 0 | 0 | 15 | 921 | 0 | 0 | 35.6875 | 2191.2125
37421 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLİ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:10 | 2016-05-22 15:01 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8492
37422 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINARKAS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:12 | 2016-05-22 13:45 | 0.54639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0
37423 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:00 | 2016-05-22 15:14 | 2.2294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4589 | 0 | 0
37428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:11 | 2016-05-22 14:24 | 1.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0
37429 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:18 | 2016-05-22 13:57 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0
37431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: YAZAMCA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:19 | 2016-05-22 14:23 | 1.0603 | 0 | 0 | 81 | 191 | 0 | 0 | 85.8825 | 202.5131
37433 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 3DM: REİS DM DM ÇIKIŞI: YAYLABELEN ÇIKIŞI TR: ÇINAROBA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:21 | 2016-05-22 13:44 | 0.38139 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 90.0078 | 0 | 0
37435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BEYLERCE RMOKÖK ÇIKIŞI: ALİBEYHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:04 | 2016-05-22 14:37 | 1.5508 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.2533 | 0
37436 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUGBEY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:19 | 2016-05-22 14:08 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0
37439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CİNGİR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:18 | 2016-05-22 16:27 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1508
37440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:17 | 2016-05-22 13:47 | 0.50556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
37444 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SÖĞÜT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:21 | 2016-05-22 14:10 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028
37445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 13 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:24 | 2016-05-22 14:32 | 1.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0
37446 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 12:53 | 2016-05-22 15:49 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9253
37449 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD6TR: MAHMATLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:28 | 2016-05-22 14:04 | 0.60472 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0.60472 | 283.01 | 0 | 0
37455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 13:36 | 2016-05-22 16:54 | 3.2944 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 569.9389 | 0 | 0
37457 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:37 | 2016-05-22 15:10 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.47
37458 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMDM ÇIKIŞI: KAYAARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:37 | 2016-05-22 14:38 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.2431
37459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:31 | 2016-05-22 14:49 | 1.3042 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 195.625 | 0 | 0
37460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 13:41 | 2016-05-22 19:05 | 5.4053 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 221.6164 | 0 | 0
37462 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 13:43 | 2016-05-22 18:55 | 5.2053 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1400.2197
37467 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: ALADAG F4KÖK: BADEMLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: TASKENT KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 13:48 | 2016-05-22 15:36 | 1.7933 | 2 | 763 | 0 | 10 | 3.5867 | 1368.3133 | 0 | 17.9333
37468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKÖYÜ TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:50 | 2016-05-22 16:00 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.6
37469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 20531 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:52 | 2016-05-22 20:31 | 6.6583 | 17 | 43 | 0 | 0 | 113.1917 | 286.3083 | 0 | 0
37470 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:55 | 2016-05-22 15:03 | 1.1278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4056 | 0 | 0
37472 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK TR: MESUDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:59 | 2016-05-22 15:08 | 1.1478 | 0 | 0 | 31 | 195 | 0 | 0 | 35.5811 | 223.8167
37473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:29 | 2016-05-22 15:42 | 2.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0
37474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: KONYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:48 | 2016-05-22 15:38 | 1.8342 | 2 | 0 | 53 | 0 | 3.6683 | 0 | 97.2108 | 0
37477 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:56 | 2016-05-22 16:02 | 2.0981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1961 | 0 | 0
37478 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: POLATLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 14:03 | 2016-05-22 16:04 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 159.7556
37479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:40 | 2016-05-22 14:21 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0444
37480 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:05 | 2016-05-22 16:02 | 1.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0
37481 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:05 | 2016-05-22 21:49 | 7.7356 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 201.1244 | 0 | 15.4711
37482 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:07 | 2016-05-22 15:22 | 1.2486 | 0 | 0 | 57 | 480 | 0 | 0 | 71.1708 | 599.3333
37484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: HOROZLUHAN FİDERİTR: SELÇUK SANAYİ 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 14:08 | 2016-05-22 17:27 | 3.3114 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 496.7083 | 0 | 0
37486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: KIRSEHIR DM1DM ÇIKIŞI: TR1-2TR: TR3-1---0000018593 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:11 | 2016-05-22 15:24 | 1.2178 | 0 | 1387 | 4 | 0 | 0 | 1689.0578 | 4.8711 | 0
37487 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: KEMERHİSAR TYR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: KANLI YER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:10 | 2016-05-22 17:27 | 3.2908 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 134.9242
37488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: GÖLBEZ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:08 | 2016-05-22 14:57 | 0.82028 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 113.1983 | 482.3233
37489 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMTR: SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:09 | 2016-05-22 15:01 | 0.8625 | 0 | 0 | 26 | 840 | 0 | 0 | 22.425 | 724.5
37490 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:10 | 2016-05-22 14:59 | 0.82361 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.82361 | 6.5889
37492 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:10 | 2016-05-22 19:46 | 5.6047 | 0 | 0 | 107 | 3598 | 0 | 0 | 599.7053 | 20165.7906
37494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:01 | 2016-05-22 15:22 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3533
37495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:09 | 2016-05-22 14:49 | 0.67 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 168.17 | 20.1 | 13.4
37496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-3 OTOGARDM: KIRSEHIR DM1DM ÇIKIŞI: TR1-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:12 | 2016-05-22 14:35 | 0.38389 | 0 | 5873 | 0 | 0 | 0 | 2254.5794 | 0 | 0
37497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİLİ RMOKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:32 | 2016-05-22 15:29 | 1.9467 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 126.5333 | 671.6
37499 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:12 | 2016-05-22 15:20 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77.9508
37500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:18 | 2016-05-22 15:01 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 145.0322
37501 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLKÖK: İMAMIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖÇÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:12 | 2016-05-22 16:25 | 2.2211 | 19 | 148 | 0 | 0 | 42.2011 | 328.7244 | 0 | 0
37502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YENİKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT TR-9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:04 | 2016-05-22 14:24 | 0.32778 | 5 | 250 | 0 | 0 | 1.6389 | 81.9444 | 0 | 0
37505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:18 | 2016-05-22 15:48 | 1.5019 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 0 | 0 | 3.0039 | 1551.5086
37508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:30 | 2016-05-22 17:33 | 3.0439 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.5267 | 0 | 0
37510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:18 | 2016-05-22 15:05 | 0.7875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.4375 | 0 | 0
37511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:31 | 2016-05-22 19:08 | 4.6228 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 221.8933
37513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:29 | 2016-05-22 15:03 | 0.56028 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 89.6444 | 0 | 0
37514 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALEMLİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:35 | 2016-05-22 17:52 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0047
37515 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: RÖLE KÖK KÖK ÇIKIŞI: OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:34 | 2016-05-22 15:36 | 1.0261 | 0 | 0 | 6 | 286 | 0 | 0 | 6.1567 | 293.4678
37516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAĞITIM RMOTR: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:35 | 2016-05-22 18:34 | 3.9825 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 338.5125 | 0
37517 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:33 | 2016-05-22 17:52 | 3.3197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.8775
37519 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCALAR KÖPRÜSÜ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:37 | 2016-05-22 16:01 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0
37520 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALİŞAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:37 | 2016-05-22 15:33 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.4111
37521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:15 | 2016-05-22 14:41 | 0.43972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.1136 | 0 | 0
37523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: MİSLİOVA DMDM ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:40 | 2016-05-22 20:07 | 5.4583 | 3 | 12 | 15 | 161 | 16.375 | 65.5 | 81.875 | 878.7917
37524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇİMYAYLA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 13:52 | 2016-05-22 15:03 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.36
37525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:45 | 2016-05-22 17:40 | 2.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 0 | 0
37528 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:15 | 2016-05-22 15:43 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.1433
37530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR19 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:35 | 2016-05-22 15:14 | 0.64944 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.915 | 0 | 0
37531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:26 | 2016-05-22 15:40 | 1.2372 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.2517 | 0 | 0
37532 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:45 | 2016-05-22 17:33 | 2.7978 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 11.1911 | 626.7022
37534 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BAHCEPINAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:50 | 2016-05-22 16:55 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.6133
37537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:41 | 2016-05-22 17:59 | 3.3039 | 5 | 1556 | 10 | 744 | 16.5194 | 5140.8511 | 33.0389 | 2458.0933
37541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: GÖLCÜK 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:53 | 2016-05-22 17:46 | 2.8769 | 4 | 0 | 291 | 0 | 11.5078 | 0 | 837.1908 | 0
37542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: MİSLİOVA DMDM ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:42 | 2016-05-22 17:49 | 3.1103 | 3 | 12 | 15 | 161 | 9.3308 | 37.3233 | 46.6542 | 500.7547
37549 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:25 | 2016-05-22 21:36 | 7.1858 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2313.8383
37554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD2KÖK: NEVSEHIR CEZA EVI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:51 | 2016-05-22 15:17 | 0.42889 | 0 | 42 | 10 | 55 | 0 | 18.0133 | 4.2889 | 23.5889
37555 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ALTUNHİSAR TR 4 KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 5-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:44 | 2016-05-22 15:09 | 0.42444 | 0 | 734 | 0 | 3 | 0 | 311.5422 | 0 | 1.2733
37557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.39 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:06 | 2016-05-22 17:06 | 1.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 0
37564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ SARI KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:53 | 2016-05-22 19:59 | 5.1014 | 18 | 1476 | 291 | 123 | 91.825 | 7529.65 | 1484.5042 | 627.4708
37565 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:19 | 2016-05-22 15:12 | 0.88028 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 222.7103 | 0 | 0
37566 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:10 | 2016-05-22 15:32 | 0.36889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0 | 0
37571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YENIKOYKÖK: YENİKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: VEYSEL TUTUNCU YESIL HATTR: VEYSEL TUTUNCU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:10 | 2016-05-22 16:53 | 1.7144 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 118.2967 | 0
37572 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENİYAYLACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:07 | 2016-05-22 17:51 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.8222
37573 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:28 | 2016-05-22 16:28 | 2.0042 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.1208 | 0 | 0
37581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: BEYÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUZUKUYUSUTR: HASANALTIN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:20 | 2016-05-22 19:12 | 3.8617 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3083 | 0
37582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKİ KULE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:21 | 2016-05-22 17:06 | 1.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 0 | 0
37588 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:23 | 2016-05-22 21:42 | 6.3103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9308 | 0 | 0
37592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELİCEK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:26 | 2016-05-22 16:45 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.4431
37594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:27 | 2016-05-22 16:15 | 0.80083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6058
37596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOLLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:13 | 2016-05-22 15:36 | 0.39111 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.9556 | 39.1111
37598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-8KÖK: GÖKHÜYÜK BİNAKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 14:12 | 2016-05-22 17:11 | 2.975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0
37601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-22 15:34 | 2016-05-22 20:26 | 4.8656 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 335.7233 | 0 | 0
37602 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKTAPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:11 | 2016-05-22 16:30 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.9492
37604 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:29 | 2016-05-22 19:43 | 4.2297 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 156.4997
37606 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU106 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:34 | 2016-05-22 16:58 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
37609 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HİSARLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:27 | 2016-05-22 18:14 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.4
37611 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENİKENT 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:40 | 2016-05-22 17:10 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
37615 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:42 | 2016-05-23 00:05 | 8.3847 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 251.5417 | 0 | 0
37616 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BASIN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:43 | 2016-05-22 17:32 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8144
37618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BÜYÜKAŞLAMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:43 | 2016-05-22 18:10 | 2.4581 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.8642 | 0
37619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELİM SULTAN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:46 | 2016-05-22 17:44 | 1.9742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0
37620 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:42 | 2016-05-22 16:52 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68.0372
37621 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 29 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:47 | 2016-05-22 17:00 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0
37622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:42 | 2016-05-22 16:38 | 0.93778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 61.8933 | 0 | 0
37623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MUTLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:03 | 2016-05-22 17:07 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.6319
37625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:35 | 2016-05-22 17:18 | 1.7172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.1928 | 0 | 0
37627 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:26 | 2016-05-22 17:28 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 386.9139
37628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: INOBAKÖK: YIRCEKÖK ÇIKIŞI: YIRCE TR: BAYRAMALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:53 | 2016-05-22 19:17 | 3.4033 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 71.47 | 61.26
37629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DEMİRYALI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:53 | 2016-05-22 16:56 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497
37630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: BORCUKTR: BORCUK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:53 | 2016-05-22 16:26 | 0.54694 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 3.2817 | 16.9553
37638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR10 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:05 | 2016-05-22 19:34 | 3.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | 0
37641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:02 | 2016-05-22 17:14 | 1.2069 | 329 | 851 | 127 | 500 | 397.0847 | 1027.1097 | 153.2819 | 603.4722
37642 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CICEKDAG DMTR: TEPECİK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:02 | 2016-05-22 17:06 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75.3586
37645 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:08 | 2016-05-22 17:18 | 1.1739 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 0
37646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: OYMALIKÖK ÇIKIŞI: AKORENTR: AKOREN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:06 | 2016-05-22 20:18 | 4.2047 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 302.74 | 1051.1806
37647 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: PAZARÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:07 | 2016-05-22 17:54 | 1.7819 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.3458 | 5.3458
37649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1224TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:08 | 2016-05-22 17:06 | 0.97278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.1289 | 0 | 0
37650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:02 | 2016-05-22 18:34 | 2.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0
37651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: EMINLER TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:10 | 2016-05-22 16:58 | 0.80444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6311 | 0
37652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F 12KÖK: ELMALI MODULER KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEDELER ELMALI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:15 | 2016-05-22 17:57 | 1.7008 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.2217 | 0
37653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: YENIKOYKÖK: KARAHUYUK MODULERKÖK ÇIKIŞI: ICME SU KUYUSU HATTITR: ALTAN YUCEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:13 | 2016-05-22 17:30 | 1.2761 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8.9328 | 5.1044
37654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: DİKMENTR: DIKMEN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:12 | 2016-05-22 23:28 | 7.2631 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 297.7853 | 675.4642
37658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD2KÖK: YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:13 | 2016-05-22 16:58 | 1.7578 | 0 | 0 | 14 | 264 | 0 | 0 | 24.6089 | 464.0533
37662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: BASKANIN HATTITR: MEHMET OZUDOGRU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:17 | 2016-05-22 20:07 | 3.8256 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 283.0911 | 0
37664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD10KÖK: ORGES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:20 | 2016-05-22 18:53 | 2.5533 | 21 | 1295 | 91 | 571 | 53.62 | 3306.5667 | 232.3533 | 1457.9533
37665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: İSLİK TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:18 | 2016-05-22 18:29 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.6917
37670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD6TR: MAHMATLAR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:48 | 2016-05-23 03:16 | 11.4672 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 665.0989 | 0 | 0
37673 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:21 | 2016-05-22 17:15 | 0.90222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5111 | 0 | 0
37679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: KOZLUBUCAK KOKTR: CERIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:29 | 2016-05-23 01:45 | 9.2661 | 0 | 0 | 9 | 365 | 0 | 0 | 83.395 | 3382.1306
37684 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: COPRASIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:31 | 2016-05-22 17:49 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.0608
37685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU ARMUTLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:37 | 2016-05-22 17:57 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.9125
37687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:42 | 2016-05-22 17:39 | 0.95694 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 112.9194 | 0
37689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: ESENTEPE KOKKÖK ÇIKIŞI: ERBİSİM CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:45 | 2016-05-22 18:27 | 1.7017 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 3.4033 | 309.7033
37690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOYALI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:44 | 2016-05-22 20:17 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 277.29
37693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:52 | 2016-05-22 17:39 | 0.77917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77917 | 0 | 0
37695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:55 | 2016-05-22 17:28 | 0.55083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55083 | 0 | 0
37696 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:55 | 2016-05-22 20:19 | 3.3931 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.7917 | 0 | 0
37698 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: POZANTI TMFİDER: YENİKÖY ÇIKIŞITR: YENİ KÖY HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:50 | 2016-05-22 21:34 | 4.7283 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 803.8167
37701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:40 | 2016-05-22 17:06 | 0.43444 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 39.5344 | 0 | 0
37702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HACIBEKİRLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:43 | 2016-05-22 19:43 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0053
37704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGİRT 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:04 | 2016-05-22 18:13 | 1.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0
37705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKYAYLA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:00 | 2016-05-22 18:21 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3436
37706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCİNLİK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:54 | 2016-05-22 17:40 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.4186
37707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR140 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:11 | 2016-05-22 17:19 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3983
37708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:20 | 2016-05-22 20:34 | 4.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2269 | 0 | 0
37709 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVAKLI GÖL TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:05 | 2016-05-22 18:19 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.0278
37711 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:07 | 2016-05-22 19:55 | 2.7956 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 374.6044 | 0 | 0
37712 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUYUKKAYAPA | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:08 | 2016-05-22 18:14 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
37714 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: BADEMDERE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:13 | 2016-05-22 20:10 | 2.9578 | 11 | 3328 | 28 | 2723 | 32.5356 | 9843.4844 | 82.8178 | 8054.0289
37715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-58 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:12 | 2016-05-22 18:08 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
37716 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:14 | 2016-05-22 18:18 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9281
37717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:04 | 2016-05-22 18:33 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8444
37718 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:53 | 2016-05-22 17:55 | 1.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
37721 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DOĞU IRMAK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:17 | 2016-05-22 18:32 | 3.2497 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.7458 | 0 | 0 | 0
37723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: SAMUKTR: SAMUK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:17 | 2016-05-22 18:18 | 1.0247 | 0 | 441 | 197 | 60 | 0 | 451.9025 | 201.8703 | 61.4833
37726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TÜRKMEN TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:20 | 2016-05-22 17:57 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3333
37729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:22 | 2016-05-22 18:12 | 0.83861 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 210.4914 | 25.1583 | 16.7722
37730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:20 | 2016-05-22 20:20 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.05
37731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ALTAY MONO BLOK KÖK ÇIKIŞI: ALTAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:23 | 2016-05-22 18:45 | 1.3633 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 5.4533 | 95.4333
37734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: YENICEOBAKÖK ÇIKIŞI: SIRNIK DOĞU ÇIKIŞITR: IBRAHIM BOZU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:15 | 2016-05-22 22:28 | 5.2214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6642 | 0
37736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:25 | 2016-05-22 18:08 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
37738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:33 | 2016-05-22 21:11 | 3.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6408 | 0 | 0
37744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TATLICA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:28 | 2016-05-22 21:19 | 3.8494 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.8383
37749 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10DM: GÜVERCİNLİK DMKÖK: 22 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:20 | 2016-05-22 18:03 | 0.70972 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2264 | 0
37750 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜK KUMKÖPRÜ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:45 | 2016-05-22 18:03 | 0.30667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30667 | 0 | 0
37751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:46 | 2016-05-22 21:15 | 3.4831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.2458 | 0 | 0
37754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:51 | 2016-05-22 19:23 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.0331
37756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:56 | 2016-05-22 18:31 | 0.58472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0 | 0
37758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD9DM: NEVSEHIR DM15DM ÇIKIŞI: TAŞ OCAKLARI BINA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:00 | 2016-05-22 18:32 | 0.53556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0
37759 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:50 | 2016-05-22 19:17 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561
37760 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KUCUKKORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:59 | 2016-05-22 19:41 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 117.3383
37761 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: MAHMUTLU KÖK KÖK ÇIKIŞI: MAHMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:54 | 2016-05-22 18:40 | 0.77444 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 | 0 | 3.0978 | 207.5511
37762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KOK1TR: KILBASAN9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:03 | 2016-05-22 19:14 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 348.635
37765 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKİSE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:01 | 2016-05-22 19:34 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8189
37766 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI46 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:36 | 2016-05-22 19:00 | 2.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3983 | 0 | 0
37767 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:55 | 2016-05-22 19:29 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.8417
37773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: KARKIN YAYLALAR RMOKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:05 | 2016-05-22 20:42 | 2.6231 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 272.7978 | 146.8911
37774 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALTÖMEK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:15 | 2016-05-22 19:24 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0
37775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:14 | 2016-05-22 20:07 | 1.8806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.3722 | 0 | 0
37776 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAİN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:04 | 2016-05-22 20:22 | 2.3031 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.8489 | 0 | 0
37777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B ESKİ MUCUR YOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:15 | 2016-05-22 18:51 | 0.60778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0
37778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:06 | 2016-05-22 19:01 | 0.91472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5736 | 0 | 0
37780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1FİDER: FD9TR: NAR 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:13 | 2016-05-22 19:25 | 1.2028 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1.2028 | 123.8861 | 0 | 0
37781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:20 | 2016-05-22 21:08 | 2.7964 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 383.1053 | 0 | 0
37785 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLPINAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:23 | 2016-05-22 19:50 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4444
37787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: CIRIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKURYURT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:56 | 2016-05-22 19:01 | 1.0903 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70.8681 | 0
37788 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:26 | 2016-05-22 19:09 | 0.70861 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 64.4836 | 0 | 0
37789 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİKÖK: BAHÇELİ TR DEN KÖK ÇIKIŞI: BAHÇELEİ TR 3-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:28 | 2016-05-22 22:09 | 3.6781 | 1 | 518 | 0 | 0 | 3.6781 | 1905.2328 | 0 | 0
37790 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 15:43 | 2016-05-22 19:23 | 3.6625 | 36 | 0 | 0 | 0 | 131.85 | 0 | 0 | 0
37791 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇİMENLİK 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:29 | 2016-05-22 19:00 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0
37792 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:27 | 2016-05-22 19:42 | 1.2497 | 0 | 4470 | 78 | 2104 | 0 | 5586.2583 | 97.4783 | 2629.4156
37793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14DM: AKHUYUKDM ÇIKIŞI: KUZUKUYUSUKÖK: KUZUKUYUSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEVEAGIL | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:32 | 2016-05-22 20:20 | 1.8003 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4022 | 0
37794 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:33 | 2016-05-22 21:54 | 3.3531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.5917 | 0 | 0
37798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR13 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:08 | 2016-05-22 19:53 | 1.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 0
37800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:08 | 2016-05-22 21:40 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5292
37801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:14 | 2016-05-22 20:28 | 2.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0
37802 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:42 | 2016-05-22 19:46 | 1.065 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.495 | 0 | 0
37805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: DEDELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEDELİ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:47 | 2016-05-22 20:26 | 1.6542 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 4.9625 | 263.0125
37807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:53 | 2016-05-22 20:30 | 1.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 0 | 0
37811 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: KEMERHİSAR TR 34KÖK ÇIKIŞI: KEMERHİSAR TR 11 ÇIKIŞI TR: KEMERHİSAR TR 11 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:04 | 2016-05-22 23:08 | 4.0669 | 1 | 938 | 0 | 0 | 4.0669 | 3814.7939 | 0 | 0
37812 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-9 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: KIZILDAĞYENİYAPANKÖK: KIZILDAĞYENİYAPAN MOD.KÖK ÇIKIŞI: GUZYURDU-KIRANTR: GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:59 | 2016-05-22 22:20 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 130.845
37813 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:10 | 2016-05-23 00:04 | 7.8994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8994
37815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM RMOKÖK ÇIKIŞI: DAĞITIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:10 | 2016-05-22 23:10 | 3.9969 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 339.7403 | 0
37818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:10 | 2016-05-22 19:34 | 0.39389 | 2 | 2413 | 21 | 21 | 0.78778 | 950.4539 | 8.2717 | 8.2717
37820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLDERE10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 17:12 | 2016-05-22 20:32 | 3.3292 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.8125 | 0 | 0
37823 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:11 | 2016-05-22 23:17 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1011.1906
37826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KÖPRÜBAŞI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:15 | 2016-05-22 20:07 | 0.87222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
37829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YAPILCAN KÖK-2KÖK ÇIKIŞI: AKHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:56 | 2016-05-22 20:05 | 1.1547 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173.2083 | 0
37830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:22 | 2016-05-22 20:50 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.7583
37832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:23 | 2016-05-22 20:04 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
37833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: TR1-93ADM ÇIKIŞI: ÖZBAG FİDER-1 ÇIKIŞITR: ÖZBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:22 | 2016-05-23 01:45 | 6.3894 | 4 | 1469 | 1 | 115 | 25.5578 | 9386.0939 | 6.3894 | 734.7861
37834 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAYKÖK ÇIKIŞI: KAVAKTR: KAVAK TSK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:28 | 2016-05-22 20:36 | 1.1417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0
37835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK2KÖK ÇIKIŞI: CIRIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:12 | 2016-05-22 19:58 | 0.76833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0
37836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: ERTUGRUL MODULER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:29 | 2016-05-22 20:20 | 0.855 | 0 | 0 | 20 | 280 | 0 | 0 | 17.1 | 239.4
37838 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:27 | 2016-05-22 19:59 | 0.54028 | 4 | 3800 | 0 | 0 | 2.1611 | 2053.0556 | 0 | 0
37840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:30 | 2016-05-22 21:53 | 2.3786 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.5722 | 0 | 0
37841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:29 | 2016-05-22 21:41 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.8817
37842 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TÜMOSAN TMFİDER: IHLARAKÖK: DEMİRCİ TR18KÖK ÇIKIŞI: ALANYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:54 | 2016-05-22 19:43 | 0.81167 | 0 | 0 | 59 | 132 | 0 | 0 | 47.8883 | 107.14
37843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 68 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:32 | 2016-05-22 19:50 | 0.29944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0
37844 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KARAPINAR TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:20 | 2016-05-22 21:15 | 1.9206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9672 | 0 | 0
37847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6DM: ÇELTİK DMDM ÇIKIŞI: F6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:36 | 2016-05-22 20:24 | 0.7975 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 342.925 | 0 | 0
37848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 16:03 | 2016-05-22 20:24 | 4.3442 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.8833 | 0 | 0
37849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: SUBAŞI KÖK KÖK ÇIKIŞI: PETROL TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:33 | 2016-05-22 20:52 | 1.3156 | 0 | 0 | 206 | 20 | 0 | 0 | 271.0044 | 26.3111
37851 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:43 | 2016-05-22 20:08 | 0.41556 | 0 | 4470 | 78 | 2104 | 0 | 1857.5333 | 32.4133 | 874.3289
37854 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3TR: BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR7 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:55 | 2016-05-22 21:05 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.525
37857 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 18:14 | 2016-05-22 20:32 | 2.3069 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 378.3389 | 0
37858 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1KÖK: BEYKONAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: MAHMUTHİSAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:04 | 2016-05-22 21:21 | 1.2864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0
37860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:05 | 2016-05-22 20:37 | 0.54056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.1894 | 0 | 0
37862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:30 | 2016-05-22 20:18 | 0.79444 | 4 | 4432 | 37 | 5376 | 3.1778 | 3520.9778 | 29.3944 | 4270.9333
37866 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:16 | 2016-05-22 21:26 | 1.1739 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0 | 0 | 0
37870 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: AKSARAY TMFİDER: İNCESUKÖK: KOLAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: KOKARKUYUTR: YAZLAK TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:15 | 2016-05-22 21:39 | 1.3964 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4.1892 | 12.5675
37874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 4-A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:12 | 2016-05-22 21:08 | 0.94111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 0 | 0
37875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-46 ÇIKIŞKÖK: TR2-41KÖK ÇIKIŞI: TR2-45 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:29 | 2016-05-22 21:12 | 0.71333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 0
37876 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: CELEP MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:29 | 2016-05-22 21:16 | 0.78444 | 0 | 200 | 5 | 0 | 0 | 156.8889 | 3.9222 | 0
37877 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:12 | 2016-05-22 23:17 | 3.0878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.2822 | 0 | 0
37881 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:32 | 2016-05-22 20:57 | 0.41778 | 0 | 4470 | 78 | 2104 | 0 | 1867.4667 | 32.5867 | 879.0044
37882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:32 | 2016-05-22 22:25 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.5806
37885 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:35 | 2016-05-22 21:33 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 0 | 0
37886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD8KÖK: FD8 -57 KARAKUS MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 19:42 | 2016-05-22 21:08 | 1.435 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0
37889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:23 | 2016-05-22 22:01 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
37892 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:18 | 2016-05-22 22:55 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6161
37895 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:35 | 2016-05-22 22:20 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9844
37896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:39 | 2016-05-22 21:06 | 0.45028 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.1161 | 0 | 0
37897 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:11 | 2016-05-22 21:11 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9883
37898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR27 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:24 | 2016-05-22 22:27 | 2.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0
37899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: ESENTEPE KOKKÖK ÇIKIŞI: ERBİSİM CIKISITR: YAGMURLU SAYOBASI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:50 | 2016-05-22 23:41 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.0903
37900 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:39 | 2016-05-23 04:22 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 532.6417
37901 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OĞULKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:30 | 2016-05-22 21:47 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767
37902 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:51 | 2016-05-22 21:14 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.2803
37903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATÇEKEN TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:54 | 2016-05-22 21:24 | 0.4925 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 34.475 | 0 | 0
37904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ŞABANLI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:46 | 2016-05-22 21:58 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028
37914 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDİLER 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:12 | 2016-05-22 21:40 | 0.47278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47278 | 0 | 0
37916 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:09 | 2016-05-22 22:15 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8111
37920 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1TR: OZKONAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:20 | 2016-05-22 23:45 | 2.4175 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 246.585 | 0 | 0
37922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:24 | 2016-05-23 00:44 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3392
37923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:18 | 2016-05-22 22:17 | 0.98972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7944 | 0 | 0
37924 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALTIN OVA TR: ALTIN OVA TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 20:50 | 2016-05-22 23:21 | 2.5219 | 0 | 0 | 48 | 536 | 0 | 0 | 121.0533 | 1351.7622
37925 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:32 | 2016-05-23 00:02 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 406.685
37926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1TR: TR3-78 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:27 | 2016-05-22 22:07 | 0.67028 | 15 | 1103 | 0 | 0 | 10.0542 | 739.3164 | 0 | 0
37928 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: DÜZİÇİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:34 | 2016-05-22 22:48 | 1.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0
37932 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:39 | 2016-05-22 22:53 | 1.2286 | 7 | 932 | 0 | 0 | 8.6003 | 1145.0656 | 0 | 0
37935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:42 | 2016-05-22 22:39 | 0.94444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0
37939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:52 | 2016-05-22 22:44 | 0.875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
37942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:51 | 2016-05-22 22:35 | 0.73167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.535 | 0 | 0
37943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 7 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:56 | 2016-05-22 22:57 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
37944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI SLM 6 HÜCRELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KONAKLI SLM 3. HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 21:57 | 2016-05-22 23:06 | 1.1522 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 812.3167 | 0
37946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:13 | 2016-05-22 23:38 | 1.4125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0
37947 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:18 | 2016-05-22 23:35 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1667
37949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:23 | 2016-05-22 23:03 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0
37952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:22 | 2016-05-22 23:11 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0 | 0
37953 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AĞAÇÖREN TR11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:29 | 2016-05-22 23:06 | 0.61083 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.0442 | 0 | 0
37954 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:33 | 2016-05-23 01:01 | 2.4686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6861 | 0 | 0
37955 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:35 | 2016-05-23 00:54 | 2.3239 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.5061 | 0 | 0
37960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ABDİTOLU RMOKÖK ÇIKIŞI: ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:39 | 2016-05-22 23:47 | 1.1361 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 2.2722 | 214.725
37969 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-22 23:23 | 2016-05-23 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
37972 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 23:26 | 2016-05-22 23:51 | 0.41861 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.605 | 0
37973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-46 ÇIKIŞTR: TR3-78 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 23:31 | 2016-05-23 01:03 | 1.5361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7528 | 0 | 0
37978 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 23:51 | 2016-05-23 01:06 | 1.2542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7625 | 0 | 0
37986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 00:07 | 2016-05-23 00:42 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 134.1725
37995 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: İLHAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 00:30 | 2016-05-23 01:19 | 0.81583 | 0 | 0 | 8 | 918 | 0 | 0 | 6.5267 | 748.935
37996 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-22 22:46 | 2016-05-23 03:36 | 4.8281 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9683
37997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SANAYİ DM: DM 16DM ÇIKIŞI: DM 11İM: ERENKÖY 10KÖK: CUMHURİYET 4 TRKÖK ÇIKIŞI: RAUFORBAY 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 02:22 | 2016-05-23 03:23 | 1.0111 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 404.4444 | 0 | 0
37998 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: AYKENT DMDM ÇIKIŞI: FUAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 02:24 | 2016-05-23 04:21 | 1.9439 | 7 | 250 | 0 | 0 | 13.6072 | 485.9722 | 0 | 0
37999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ATASANAYİKÖK: ATA SANAYİ TR 8KÖK ÇIKIŞI: TR 7-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 03:00 | 2016-05-23 03:45 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7825
38000 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 03:39 | 2016-05-23 06:26 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9308
38001 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 04:28 | 2016-05-23 05:24 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.9183
38003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR31KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR36TR: KARAPINAR TR36 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 05:23 | 2016-05-23 05:57 | 0.56361 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 560.7931 | 0 | 0
38004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 05:27 | 2016-05-23 05:55 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.26
38005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİ RMOKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 04:58 | 2016-05-23 06:39 | 1.6803 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 109.2181 | 579.6958
38006 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 05:39 | 2016-05-23 09:15 | 3.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0 | 0
38008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD6TR: MAHMATLAR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 05:02 | 2016-05-23 13:21 | 8.3189 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 449.22 | 0 | 0
38009 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:01 | 2016-05-23 08:31 | 2.5031 | 0 | 0 | 14 | 264 | 0 | 0 | 35.0428 | 660.8067
38010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: KURŞUNLU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 05:42 | 2016-05-23 07:19 | 1.6219 | 0 | 550 | 10 | 35 | 0 | 892.0694 | 16.2194 | 56.7681
38011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-3KÖK: DAĞITIM KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:09 | 2016-05-23 11:07 | 4.9725 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 422.6625 | 0
38012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVENLI-SAZLIPINAR YH.TR: MERDIVENLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:06 | 2016-05-23 10:55 | 4.8108 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 322.3258 | 226.1092
38013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOYALI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:09 | 2016-05-23 10:12 | 4.0439 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 315.4233
38019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TMFİDER: KILBASANKÖK: KARAKISLA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:40 | 2016-05-23 10:34 | 3.9083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9083 | 0
38020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:38 | 2016-05-23 07:08 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.1156
38021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:47 | 2016-05-23 08:21 | 1.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0
38022 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:45 | 2016-05-23 07:13 | 0.45889 | 0 | 64 | 0 | 150 | 0 | 29.3689 | 0 | 68.8333
38023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-4DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:34 | 2016-05-23 07:13 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 141.1236
38024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:51 | 2016-05-23 08:36 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7428
38025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.28 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:53 | 2016-05-23 07:21 | 0.46111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0
38027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 6 KOYLERKÖK: KORPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: MANDIRALAR ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 06:37 | 2016-05-23 08:57 | 2.3319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3319 | 0
38028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKILI KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:01 | 2016-05-23 08:23 | 1.3653 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3056 | 0
38033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 8.KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOLAT PETROL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:10 | 2016-05-23 08:31 | 1.345 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0
38035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KURTBASANKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: ESELI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:20 | 2016-05-23 12:57 | 5.6086 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 426.2544 | 852.5089
38036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: SEKERLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAYIKUYUSU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:26 | 2016-05-23 08:02 | 0.60583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0
38039 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6DM: ÇELTİK DM DM ÇIKIŞI: F6 ÇIKIŞI TR: ÜÇKUYU İÇME SUYU HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:40 | 2016-05-23 08:51 | 1.1906 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0
38040 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: AYKENT DMDM ÇIKIŞI: BÜSAN 8 A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:39 | 2016-05-23 08:29 | 0.83556 | 4 | 150 | 0 | 0 | 3.3422 | 125.3333 | 0 | 0
38041 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:41 | 2016-05-23 09:10 | 1.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0
38043 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 78 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:38 | 2016-05-23 11:16 | 3.6331 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 116.2578 | 0 | 69.0281
38050 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASN YOLU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:47 | 2016-05-23 10:34 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8583
38054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: TOZLUKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOZLUKUYUTR: KOMİTELER TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:39 | 2016-05-23 09:38 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.6383
38056 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:00 | 2016-05-23 10:14 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122.7417
38057 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: YENİKÖY | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:59 | 2016-05-23 10:13 | 2.2272 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3633 | 0
38058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SLM TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:00 | 2016-05-23 09:34 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5711
38059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATA SANYİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:05 | 2016-05-23 09:43 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.8056
38060 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI26 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:01 | 2016-05-23 08:59 | 0.96806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806 | 0 | 0
38064 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:09 | 2016-05-23 09:28 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 516.2494
38066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C17 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:15 | 2016-05-23 09:22 | 1.1244 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 366.5689 | 0 | 0
38068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:18 | 2016-05-23 09:02 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0
38077 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:27 | 2016-05-23 13:20 | 4.8889 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 264
38085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:39 | 2016-05-23 09:50 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797
38089 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: AYKENT DMDM ÇIKIŞI: BÜSAN 8 A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:30 | 2016-05-23 08:59 | 0.48111 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1.9244 | 72.1667 | 0 | 0
38090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:28 | 2016-05-23 10:16 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0
38091 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:43 | 2016-05-23 09:11 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6472
38094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73B | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:42 | 2016-05-23 10:21 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0
38102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:49 | 2016-05-23 10:43 | 1.9078 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.0489 | 0
38103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAÇAYIR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:44 | 2016-05-23 12:01 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.4994
38105 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:49 | 2016-05-23 10:52 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0478
38106 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUHİSAR TR 1 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:51 | 2016-05-23 10:59 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 961.875
38107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR33 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:54 | 2016-05-23 09:32 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
38109 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:39 | 2016-05-23 09:52 | 1.2208 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 200.2167 | 0
38114 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:32 | 2016-05-23 10:06 | 1.5747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747 | 0
38116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2DM: 3 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR2-20TR: TR2-20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:00 | 2016-05-23 10:19 | 1.3139 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1005.125 | 0 | 0
38117 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:00 | 2016-05-23 13:00 | 3.9964 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 171.8447
38120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KOK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:05 | 2016-05-23 14:27 | 5.3667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0
38121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GÜMÜLEYİK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:02 | 2016-05-23 15:15 | 6.2139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2139
38124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUŞAĞI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:56 | 2016-05-23 10:51 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.9222
38129 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARRA KUYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:07 | 2016-05-23 11:58 | 2.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8503 | 0 | 0
38130 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: İSAKUŞAĞI BRANŞMAN ALAN KÖK ÇIKIŞI: 3.MÜŞTERİLER HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:56 | 2016-05-23 11:05 | 2.1475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0
38135 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:16 | 2016-05-23 12:34 | 3.3075 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 185.22 | 0 | 0
38136 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 3 - FD 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:49 | 2016-05-23 14:21 | 5.5378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6133 | 0
38138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:10 | 2016-05-23 11:45 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5778
38140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: EMINLER TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:08 | 2016-05-23 10:50 | 1.7075 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.075 | 0
38142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: KARAPINAR TMDM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞIKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:18 | 2016-05-23 12:49 | 3.5214 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 137.3342 | 0
38143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR31KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR38TR: KARAPINAR TR38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:17 | 2016-05-23 09:52 | 0.58278 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 18.6489 | 3142.9206 | 4.6622 | 14.5694
38144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:21 | 2016-05-23 17:25 | 8.0586 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 564.1028 | 0 | 0
38145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:22 | 2016-05-23 10:36 | 1.2386 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 208.0867 | 0 | 0
38148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA TR3 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:25 | 2016-05-23 11:44 | 2.3086 | 0 | 323 | 0 | 27 | 0 | 745.6814 | 0 | 62.3325
38149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:28 | 2016-05-23 11:30 | 2.0369 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 16.2956 | 213.8792
38161 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:42 | 2016-05-23 10:44 | 1.0392 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.9008 | 0 | 0
38162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:35 | 2016-05-23 11:36 | 2.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | 0
38163 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:42 | 2016-05-23 10:02 | 0.33833 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 10.8267 | 0 | 14.21
38164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:43 | 2016-05-23 11:09 | 1.44 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 0 | 0
38165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: ŞEYHŞAMİLDM: DM 9DM ÇIKIŞI: ŞEYH ŞAMİL 11 .IKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 08:59 | 2016-05-23 09:47 | 0.80167 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 2837.9 | 0 | 0
38166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU 1-2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 09:48 | 2016-05-23 15:53 | 6.0781 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 547.025
38167 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER KÖK: YENİYAYLA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:42 | 2016-05-23 10:48 | 1.0931 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9306 | 0
38170 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 91 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 07:38 | 2016-05-23 09:51 | 2.2164 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 70.9244 | 0 | 35.4622
38173 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:45 | 2016-05-23 10:33 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9708
38175 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİCAMİ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 09:54 | 2016-05-23 12:06 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961
38178 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: BAYAT KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAYAT ÇIKIŞI TR: BOYALIK TR | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:00 | 2016-05-23 12:26 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.4375
38182 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERKÖK: HARMANALTI KOKKÖK ÇIKIŞI: ÜÇKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:06 | 2016-05-23 13:41 | 3.58 | 0 | 0 | 5 | 618 | 0 | 0 | 17.9 | 2212.44
38183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: KARABULUT KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 10:12 | 2016-05-23 10:59 | 0.78194 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.6236 | 0 | 0
38184 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY 106 NOLU SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: 15 NOLU HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:10 | 2016-05-23 13:04 | 2.9083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0
38196 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: OVAKAVAĞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:10 | 2016-05-23 11:34 | 1.3958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | 0
38197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAHUYUK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:17 | 2016-05-23 11:46 | 1.4769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.8472 | 0 | 0
38200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM TR: KIZIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:24 | 2016-05-23 11:10 | 0.775 | 0 | 0 | 159 | 194 | 0 | 0 | 123.225 | 150.35
38202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜLLÜCE TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:29 | 2016-05-23 11:24 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.0417
38206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKÖY | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:30 | 2016-05-23 12:22 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8625
38208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:32 | 2016-05-23 14:28 | 3.9303 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1674.2983 | 0 | 0
38210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 10:38 | 2016-05-23 11:48 | 1.1711 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 244.7622 | 0 | 0
38211 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMKÖK: KURUGOL KOKKÖK ÇIKIŞI: KURUGOL ÇIKIŞITR: KEPEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:38 | 2016-05-23 11:51 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52.4481
38212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 10:39 | 2016-05-23 14:58 | 4.3211 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1443.2511 | 0 | 0
38214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:35 | 2016-05-23 11:16 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
38215 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: HUYUK KÖKKÖK ÇIKIŞI: MUTLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:45 | 2016-05-23 11:49 | 1.0622 | 0 | 512 | 0 | 5 | 0 | 543.8578 | 0 | 5.3111
38219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMDM ÇIKIŞI: KAYAARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:47 | 2016-05-23 12:40 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.0764
38223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:48 | 2016-05-23 11:37 | 0.81278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1917 | 0 | 0
38225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 8 | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:51 | 2016-05-23 12:23 | 1.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 0
38226 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KÜLLÜCE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:52 | 2016-05-23 12:35 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7156
38227 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ SLM TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:50 | 2016-05-23 11:43 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6983
38230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:47 | 2016-05-23 13:25 | 2.6325 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 131.625 | 0 | 0
38235 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2KÖK: ŞEYH AHMET KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:54 | 2016-05-23 11:58 | 1.0636 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 380.7728 | 0 | 0
38236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:02 | 2016-05-23 12:55 | 1.8867 | 77 | 1900 | 163 | 47 | 145.2733 | 3584.6667 | 307.5267 | 88.6733
38238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 10:59 | 2016-05-23 12:10 | 1.1764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0
38242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAKARLAR BALIKCILIK 6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:06 | 2016-05-23 12:48 | 1.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 0 | 0
38245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:09 | 2016-05-23 12:04 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0
38249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: ŞATIROGLUKÖK: BUDAK KOKKÖK ÇIKIŞI: BUDAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:12 | 2016-05-23 14:01 | 2.8242 | 0 | 0 | 7 | 137 | 0 | 0 | 19.7692 | 386.9108
38253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23B DP-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:17 | 2016-05-23 12:30 | 1.2214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6567 | 0 | 0
38255 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:16 | 2016-05-23 12:47 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.9667
38258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: TOZLUKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOZLUKUYUTR: PEYNİRLİK TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:29 | 2016-05-23 12:00 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 36.7031
38260 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:35 | 2016-05-23 12:19 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.5389
38262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: FIDER-11-9 NOLU HATBASI KOK TR: TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:33 | 2016-05-23 12:40 | 1.1156 | 17 | 62 | 0 | 0 | 18.9644 | 69.1644 | 0 | 0
38276 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: DADAĞI1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:46 | 2016-05-23 13:39 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8806
38277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: DM-4KÖK: GENÇOSMANKÖK ÇIKIŞI: GENÇOSMAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:24 | 2016-05-23 12:10 | 0.76444 | 180 | 5000 | 0 | 0 | 137.6 | 3822.2222 | 0 | 0
38278 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 11:53 | 2016-05-23 14:30 | 2.6131 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1512.9592 | 0 | 0
38283 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:47 | 2016-05-23 14:44 | 2.945 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 0 | 0
38284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: MERDİVENLİKÖK ÇIKIŞI: MERDIVENLI-SAZLIPINAR YH.TR: MERDIVENLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:58 | 2016-05-23 14:52 | 2.8983 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 194.1883 | 136.2217
38285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI SLM KÖK 7KÖK ÇIKIŞI: KONAKLI SLM TR 24TR: KONAKLI SLM TR 24- KONAKL SLM TR 59 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 12:02 | 2016-05-23 13:09 | 1.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0
38286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 12:03 | 2016-05-23 14:00 | 1.9542 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.1208 | 0 | 0
38290 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:01 | 2016-05-23 13:42 | 1.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0
38293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: TILKILI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:03 | 2016-05-23 15:17 | 3.2389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0
38301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:04 | 2016-05-23 13:39 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.8211
38303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: KOZLUBUCAK KOK TR: CERIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:18 | 2016-05-23 14:29 | 2.1853 | 0 | 0 | 9 | 365 | 0 | 0 | 19.6675 | 797.6264
38304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:25 | 2016-05-23 12:59 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0
38310 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 12:32 | 2016-05-23 13:00 | 0.47111 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 60.7733 | 0 | 0
38312 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREASIKLAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:22 | 2016-05-23 14:17 | 1.9133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0467 | 0 | 0
38319 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ALTUNHİSAR TR 1KÖK ÇIKIŞI: ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:38 | 2016-05-23 13:11 | 0.55722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0
38322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:25 | 2016-05-23 16:30 | 4.0797 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 322.2981 | 0 | 0
38323 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN UZUMCE3 R | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:31 | 2016-05-23 14:04 | 1.5419 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.8389 | 0 | 0
38325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 12:42 | 2016-05-23 13:34 | 0.87083 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 95.7917 | 0 | 0
38326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ESKİOGLU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:34 | 2016-05-23 15:19 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7444
38328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:38 | 2016-05-23 13:55 | 1.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0
38329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ 12. KÖKKÖK ÇIKIŞI: 77-96 SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:50 | 2016-05-23 15:35 | 2.7436 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.9489 | 0
38331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ 11. KÖKKÖK ÇIKIŞI: 63-71 SLM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:52 | 2016-05-23 14:04 | 1.2072 | 0 | 0 | 344 | 2 | 0 | 0 | 415.2844 | 2.4144
38332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:58 | 2016-05-23 19:13 | 6.2544 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 250.1778 | 0 | 0
38333 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 13:00 | 2016-05-23 17:36 | 4.5917 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 252.5417
38334 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 13:02 | 2016-05-23 15:22 | 2.3344 | 0 | 32 | 0 | 188 | 0 | 74.7022 | 0 | 438.8756
38336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMTR: DERINKUYU20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 11:59 | 2016-05-23 16:33 | 4.5594 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 519.7767 | 0 | 0
38337 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GÜNEY 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:49 | 2016-05-23 14:26 | 1.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0
38342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 13:10 | 2016-05-23 14:14 | 1.0619 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.2211 | 0 | 0
38345 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLPINAR TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:10 | 2016-05-23 15:34 | 2.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0
38348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABİLLER 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:20 | 2016-05-23 15:25 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.64
38349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:14 | 2016-05-23 14:04 | 0.83472 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.2153 | 0 | 0
38355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:27 | 2016-05-23 14:22 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0 | 0
38357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KÜÇÜK İHSANİYE 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:15 | 2016-05-23 15:05 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0
38359 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 12:01 | 2016-05-23 15:22 | 3.3419 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 180.465 | 0
38360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: ÜÇHÜYÜKLER RMOKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:34 | 2016-05-23 17:38 | 4.0606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97.4533 | 0
38364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: AĞCAŞAR MONO BLOKKÖK ÇIKIŞI: GÖLCÜK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:35 | 2016-05-23 14:34 | 0.97806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8903 | 0
38366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:34 | 2016-05-23 14:03 | 0.48389 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.5489
38367 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: HUYUKLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: EĞRİKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:23 | 2016-05-23 15:22 | 1.9814 | 16 | 54 | 0 | 0 | 31.7022 | 106.995 | 0 | 0
38368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: DAĞITIM KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAĞITIM SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:38 | 2016-05-23 19:57 | 6.3144 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 536.7278 | 0
38373 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:40 | 2016-05-23 15:36 | 1.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0
38374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:45 | 2016-05-23 14:32 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
38376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:52 | 2016-05-23 16:04 | 2.2064 | 7 | 0 | 903 | 937 | 15.4447 | 0 | 1992.3692 | 2067.3864
38377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: HÜYÜKKÖK ÇIKIŞI: HÜYÜKTR: MOLLALAR HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:33 | 2016-05-23 15:12 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.9111
38382 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMENCAMİLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:54 | 2016-05-23 15:44 | 1.8364 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 119.3653 | 633.5542
38383 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:57 | 2016-05-23 15:10 | 1.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 0
38384 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 13:34 | 2016-05-23 14:25 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 72.9567
38392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: POLİS KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENEKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:04 | 2016-05-23 15:33 | 1.4808 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.9825 | 0
38395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:07 | 2016-05-23 16:56 | 2.8233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 0
38404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: KOÇAK MONO BLOKKÖK ÇIKIŞI: ÇANAKÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:21 | 2016-05-23 15:17 | 0.92944 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1.8589 | 112.4628
38406 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:21 | 2016-05-23 15:15 | 0.89361 | 0 | 0 | 26 | 1857 | 0 | 0 | 23.2339 | 1659.4358
38408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 57 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 14:28 | 2016-05-23 18:42 | 4.2269 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 883.4314 | 0 | 0
38410 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 24DM ÇIKIŞI: YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:25 | 2016-05-23 14:47 | 0.35972 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 143.8889 | 0 | 0
38418 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUKKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:28 | 2016-05-23 15:24 | 0.92861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 0
38421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:21 | 2016-05-23 15:05 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
38423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 1KÖK: GÖKPINAR KÖK2 KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:36 | 2016-05-23 15:13 | 0.62472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1236 | 0
38429 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:40 | 2016-05-23 16:36 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9356
38430 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜŞ YAYLA TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:30 | 2016-05-23 18:17 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167
38432 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 14 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:42 | 2016-05-23 15:16 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0
38434 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER TR: DEDELER TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 14:47 | 2016-05-23 15:54 | 1.1206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 112.0556 | 0 | 0
38438 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: TEPEBASI KOK TR: UZUMLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 14:53 | 2016-05-23 15:10 | 0.2775 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0
38444 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:53 | 2016-05-23 15:16 | 0.39139 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 3.9139 | 1123.6775 | 18.3953 | 2186.2983
38446 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:00 | 2016-05-23 15:26 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0
38449 | 1 | KONYA | KULU | TR: YEŞİLYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:02 | 2016-05-23 15:56 | 0.90722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0
38458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBATR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:09 | 2016-05-23 16:20 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764
38462 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 15:14 | 2016-05-23 16:20 | 1.1081 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 161.7761 | 0 | 0
38469 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 15:26 | 2016-05-23 19:18 | 3.8703 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 178.0328 | 0 | 0
38471 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMTR: ERMENEK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:24 | 2016-05-23 16:17 | 0.88611 | 3 | 324 | 4 | 47 | 2.6583 | 287.1 | 3.5444 | 41.6472
38474 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:01 | 2016-05-23 17:12 | 2.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0
38489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 15:41 | 2016-05-23 17:11 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.415
38494 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKÇÜ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:39 | 2016-05-23 17:50 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.8117
38498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 15:48 | 2016-05-23 19:30 | 3.7014 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 681.0556 | 207.2778
38501 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 15:51 | 2016-05-23 19:01 | 3.1664 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.1597 | 0 | 0
38504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÖREN TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 15:51 | 2016-05-23 17:24 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.3169
38517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAPICI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 14:15 | 2016-05-23 17:44 | 3.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0
38521 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:04 | 2016-05-23 18:15 | 2.1914 | 25 | 0 | 5 | 0 | 54.7847 | 0 | 10.9569 | 0
38525 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:10 | 2016-05-23 17:42 | 1.5372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 0
38526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-2KÖK: MERKEZ TR 3/16 KÖKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 3/17-A ÇIKIŞI TR: MERKEZ TR 3/17-A | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:08 | 2016-05-23 17:20 | 1.2039 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1258.0639 | 0 | 0
38527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: ÜRÜNLÜ RMOKÖK ÇIKIŞI: ÜRÜNLÜ TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:09 | 2016-05-23 19:27 | 3.2981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2981 | 0
38529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDI-OVACIK- HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:15 | 2016-05-23 17:16 | 1.0089 | 112 | 12082 | 853 | 4787 | 112.9956 | 12189.3956 | 860.5822 | 4829.5511
38532 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:18 | 2016-05-23 16:46 | 0.475 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 36.575 | 0 | 0
38535 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:21 | 2016-05-23 17:27 | 1.0981 | 0 | 4470 | 78 | 2104 | 0 | 4908.3083 | 85.6483 | 2310.3089
38540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT TR 4 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:18 | 2016-05-23 17:58 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0
38543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR115 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:12 | 2016-05-23 17:46 | 1.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0
38546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 9KÖK: SANAYİ KAVŞAĞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: NİHAT DAYANIK ÇIKIŞITR: TR 1.17 C10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:24 | 2016-05-23 17:36 | 1.1933 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 656.3333 | 0 | 0
38548 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:16 | 2016-05-23 18:08 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.9139
38552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1101 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:34 | 2016-05-23 17:42 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0
38559 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:30 | 2016-05-23 17:04 | 0.5625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0
38562 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAŞ11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:33 | 2016-05-23 17:31 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
38564 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 42 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:43 | 2016-05-23 18:38 | 1.9161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1611 | 0 | 0
38569 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:47 | 2016-05-23 17:45 | 0.965 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 449.69 | 0 | 0
38572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR138 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:10 | 2016-05-23 17:59 | 1.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | 0
38577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: TURKTELEKOM KOK TR: AKPINARYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:54 | 2016-05-23 19:53 | 2.9844 | 0 | 0 | 86 | 3 | 0 | 0 | 256.6622 | 8.9533
38578 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TMO1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:55 | 2016-05-23 17:46 | 0.84278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0
38581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:51 | 2016-05-24 04:00 | 11.1539 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 111.5389 | 669.2333
38582 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HIDIRLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:38 | 2016-05-23 17:29 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.555
38586 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ALTUNHİSAR SLM KÖK KÖK ÇIKIŞI: ALTUNHİSAR TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:03 | 2016-05-23 18:39 | 1.6028 | 12 | 10 | 0 | 0 | 19.2333 | 16.0278 | 0 | 0
38590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:07 | 2016-05-23 18:06 | 0.97667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0
38592 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 16:57 | 2016-05-23 21:32 | 4.5769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5769 | 0 | 0
38597 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TM TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:14 | 2016-05-23 17:48 | 0.56417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 | 0 | 0
38601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD7KÖK: 213 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:04 | 2016-05-23 20:00 | 2.9283 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0
38608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: KARAKOL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSEYİNBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:10 | 2016-05-23 18:23 | 1.2167 | 0 | 0 | 43 | 124 | 0 | 0 | 52.3167 | 150.8667
38611 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TENCERE MAH | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:27 | 2016-05-23 18:34 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8692
38615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:28 | 2016-05-23 18:33 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0
38616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: EMİNLİK HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:30 | 2016-05-23 17:48 | 0.29333 | 0 | 0 | 26 | 1857 | 0 | 0 | 7.6267 | 544.72
38622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 17:37 | 2016-05-23 18:30 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.4267
38623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR 3.35 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:34 | 2016-05-23 18:29 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0
38624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C18 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:36 | 2016-05-23 19:37 | 2.025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0
38625 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: INOBATR: INOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:38 | 2016-05-23 18:38 | 1.0022 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 104.2311 | 115.2556
38627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATA SANYİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:45 | 2016-05-23 18:20 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.9617
38630 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:29 | 2016-05-23 18:09 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167
38631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:48 | 2016-05-23 19:01 | 1.2175 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 0 | 0 | 0
38642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUŞAĞI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:30 | 2016-05-23 21:12 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6933
38646 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOĞLAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:58 | 2016-05-23 19:25 | 1.4419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3258 | 0 | 0
38648 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-23 18:02 | 2016-05-23 19:47 | 1.7511 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.04 | 0 | 0
38649 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMTR: SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:45 | 2016-05-23 18:26 | 0.67917 | 0 | 0 | 26 | 840 | 0 | 0 | 17.6583 | 570.5
38650 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:03 | 2016-05-23 21:15 | 3.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0 | 0
38651 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 17:48 | 2016-05-23 19:30 | 1.6933 | 0 | 0 | 23 | 682 | 0 | 0 | 38.9467 | 1154.8533
38664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:09 | 2016-05-23 19:15 | 1.0947 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 179.5344 | 0
38668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: OVACIK 10 HÜCRELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ULUAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:31 | 2016-05-23 19:45 | 1.2267 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 7.36 | 371.68
38669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:34 | 2016-05-23 19:27 | 0.89139 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 148.8619 | 0 | 0
38670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:41 | 2016-05-23 19:13 | 0.53722 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0
38672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:45 | 2016-05-23 19:58 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
38673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD 2KÖK: YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:26 | 2016-05-23 22:02 | 3.6031 | 0 | 0 | 14 | 264 | 0 | 0 | 50.4428 | 951.2067
38677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:46 | 2016-05-23 19:09 | 0.38722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6467 | 0 | 0
38681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: KARAKOL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSEYİNBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:50 | 2016-05-24 01:10 | 6.3375 | 0 | 0 | 43 | 124 | 0 | 0 | 272.5125 | 785.85
38698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:03 | 2016-05-23 19:50 | 0.77833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
38702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:08 | 2016-05-23 22:17 | 3.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 0 | 0
38707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:57 | 2016-05-23 19:39 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70278
38710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 18:24 | 2016-05-23 19:51 | 1.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 0 | 0
38713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTMERDIVEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:25 | 2016-05-23 20:20 | 0.91 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 0 | 0
38714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOĞAZ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:32 | 2016-05-23 20:58 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4403
38718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:36 | 2016-05-23 21:09 | 1.5522 | 32 | 1486 | 218 | 562 | 49.6711 | 2306.6022 | 338.3844 | 872.3489
38719 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: FİDER 10KÖK: SESLİKYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEREKE ÇIKIŞITR: BEREKE HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:39 | 2016-05-24 00:11 | 4.5347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.3681
38726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVSEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICATR: BABAKONAĞI HATBAŞI SONRASI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:51 | 2016-05-24 00:57 | 5.0939 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25.4694 | 101.8778
38727 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 5 AKPINARKÖK: AKPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: AKPINAR TR-1TR: ELDEREK DEMIRCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:50 | 2016-05-23 20:51 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.5444
38735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/43 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:57 | 2016-05-23 21:36 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5583
38738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KURTBASANKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: ESELI TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:56 | 2016-05-23 20:52 | 0.92944 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 13.0122 | 23.2361
38739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4DM: DM-4DM ÇIKIŞI: C BÖLGESİ ÇIKIŞITR: 4C-6TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:04 | 2016-05-23 21:31 | 1.4522 | 30 | 1489 | 0 | 0 | 43.5667 | 2162.3589 | 0 | 0
38748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAPICI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:16 | 2016-05-23 21:33 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
38751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: SEHIR -FDR.NO:6İM: İM 1300İM ÇIKIŞI: EREGLI1410 TRTR: EREGLI1410 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:21 | 2016-05-23 20:41 | 0.33056 | 1 | 280 | 2 | 146 | 0.33056 | 92.5556 | 0.66111 | 48.2611
38756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: KORTULU KOKKÖK ÇIKIŞI: KORTULU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:25 | 2016-05-23 21:15 | 0.83444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8411 | 0
38757 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 66KÖK ÇIKIŞI: TR 69 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:21 | 2016-05-23 21:28 | 1.11 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 429.57 | 0 | 0
38762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:34 | 2016-05-23 21:12 | 0.62694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62694 | 0 | 0
38765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:40 | 2016-05-23 22:03 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0
38768 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: ATAKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:48 | 2016-05-23 21:36 | 0.80361 | 25 | 154 | 0 | 0 | 20.0903 | 123.7561 | 0 | 0
38771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:38 | 2016-05-23 21:39 | 1.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0
38772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:54 | 2016-05-23 22:53 | 1.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0
38775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YELEKLİ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:45 | 2016-05-23 22:47 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0269
38782 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 20:49 | 2016-05-23 21:46 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
38786 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:03 | 2016-05-23 22:27 | 1.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0
38788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAY FİDERİKÖK: ALAY AYD.TR 4KÖK ÇIKIŞI: ALAY TR 5 ÇIKIŞITR: ALAY TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:18 | 2016-05-23 21:54 | 0.59389 | 0 | 91 | 0 | 21 | 0 | 54.0439 | 0 | 12.4717
38790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: YEDIKULAÇKÖK ÇIKIŞI: B.BECETR: B.BECE TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:13 | 2016-05-23 23:10 | 1.9533 | 0 | 0 | 49 | 70 | 0 | 0 | 95.7133 | 136.7333
38791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11KÖK: TR 21608TR: TR 20533 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:24 | 2016-05-23 21:55 | 0.51889 | 17 | 62 | 0 | 0 | 8.8211 | 32.1711 | 0 | 0
38803 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:49 | 2016-05-24 01:25 | 3.6061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6061
38805 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:52 | 2016-05-23 22:26 | 0.57472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57472 | 0 | 0
38807 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:55 | 2016-05-23 22:36 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028
38808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR5 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 21:05 | 2016-05-23 23:23 | 2.3008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 0
38813 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÜÇÜK KOVANAĞZI 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-23 22:03 | 2016-05-23 22:39 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0
38817 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 22:33 | 2016-05-24 02:29 | 3.9386 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.895
38823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 00:05 | 2016-05-24 03:50 | 3.7567 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1051.8667 | 0 | 0
38824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: RİNG 2DM: DM 17KÖK: HACILAR 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 00:06 | 2016-05-24 03:03 | 2.9486 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1179.4444 | 0 | 0
38825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C24 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 23:57 | 2016-05-24 01:15 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0
38830 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR 2 F-11KÖK: YALIHÜYÜKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 01:13 | 2016-05-24 02:20 | 1.1203 | 1 | 60 | 3 | 245 | 1.1203 | 67.2167 | 3.3608 | 274.4681
38832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2 MERKEZDM: 3 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR3-21 HÜLYA YAPI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 02:02 | 2016-05-24 03:15 | 1.2122 | 0 | 4302 | 0 | 0 | 0 | 5214.98 | 0 | 0
38833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 02:03 | 2016-05-24 03:21 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
38834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOK TR: KISECIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 02:18 | 2016-05-24 03:21 | 1.0439 | 0 | 0 | 2 | 498 | 0 | 0 | 2.0878 | 519.8567
38839 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 8 | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-23 19:09 | 2016-05-24 06:00 | 10.8469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130.1633 | 0 | 0
38841 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAŞMAKÇI KÖK KÖK ÇIKIŞI: KÜRKÇÜ POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 04:45 | 2016-05-24 13:15 | 8.5033 | 0 | 32 | 5 | 256 | 0 | 272.1067 | 42.5167 | 2176.8533
38842 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: SAZLIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKONA | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 04:18 | 2016-05-24 05:13 | 0.91889 | 10 | 50 | 0 | 0 | 9.1889 | 45.9444 | 0 | 0
38843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 05:24 | 2016-05-24 06:05 | 0.68389 | 16 | 43 | 0 | 0 | 10.9422 | 29.4072 | 0 | 0
38844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: IKIZLI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 05:46 | 2016-05-24 06:56 | 1.1706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0
38845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:06 | 2016-05-24 08:15 | 2.1494 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.2306 | 0 | 0
38846 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:38 | 2016-05-24 07:12 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0
38848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:40 | 2016-05-24 07:11 | 0.51528 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.51528 | 231.875 | 1.0306 | 4.1222
38849 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:47 | 2016-05-24 08:25 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.8356
38850 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1DM ÇIKIŞI: FD7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:38 | 2016-05-24 07:08 | 0.49444 | 4 | 3573 | 4 | 20 | 1.9778 | 1766.65 | 1.9778 | 9.8889
38851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIS KOK 1KÖK ÇIKIŞI: KASABATR: HOTAMIS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:01 | 2016-05-24 07:23 | 0.36028 | 4 | 649 | 419 | 346 | 1.4411 | 233.8203 | 150.9564 | 124.6561
38854 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKDM: TATLICAK DMKÖK: KARATAY BELEDİYE PARK TRKÖK ÇIKIŞI: TATLICAK 15 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:59 | 2016-05-24 07:38 | 0.64444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 0 | 0
38855 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ÇINAROBA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:09 | 2016-05-24 08:42 | 1.5578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3667 | 0 | 0
38857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: OVACIK TR 9 KÖKKÖK ÇIKIŞI: OVACIK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:58 | 2016-05-24 08:14 | 1.2608 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.0433 | 1.2608 | 0 | 0
38858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-6 FIRINCILAR DM: 2 NOLU DMTR: TR3-21A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:15 | 2016-05-24 07:33 | 0.30806 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 55.45 | 1.2322 | 0
38859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 06:59 | 2016-05-24 09:08 | 2.1503 | 1 | 53 | 0 | 1 | 2.1503 | 113.9647 | 0 | 2.1503
38860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: GÖRÜNMEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:17 | 2016-05-24 08:55 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 505.12
38862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ALTAY MONO BLOK KÖK ÇIKIŞI: ALTAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:20 | 2016-05-24 08:46 | 1.4314 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 5.7256 | 100.1972
38863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBAKÖK ÇIKIŞI: ORTAOBA-KAYACIKTR: ORTAOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:12 | 2016-05-24 09:22 | 2.1728 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 6.5183 | 538.8489
38864 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1 - FD 2TR: MUSTAFAPASA1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:28 | 2016-05-24 10:02 | 2.5717 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 5.1433 | 1975.04
38865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:33 | 2016-05-24 09:24 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.7367
38867 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 07:51 | 2016-05-24 09:52 | 2.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0197 | 0 | 0
38870 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 13 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:00 | 2016-05-24 09:27 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3283
38876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: KULFELKÖK ÇIKIŞI: EREZYONTR: TARCIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:24 | 2016-05-24 09:09 | 0.75778 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 30.3111 | 40.1622
38878 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2KÖK: DİNEK KÖK KÖK ÇIKIŞI: MAKAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:29 | 2016-05-24 09:24 | 0.9225 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.9225 | 3.69
38880 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ASAGIHOMURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 08:33 | 2016-05-24 12:31 | 3.9617 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 522.94 | 0 | 0
38887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-16A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:41 | 2016-05-24 09:26 | 0.74389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2072 | 0 | 0
38891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:45 | 2016-05-24 11:44 | 2.9831 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.695
38897 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-8 ÇEPNİDM: CICEKDAG DMDM ÇIKIŞI: SAFALI KÖKKÖK: SAFALI KÖKKÖK ÇIKIŞI: TEPECIK ÇIKIŞITR: ACI TR-1 VE ACI TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:50 | 2016-05-24 09:51 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 133.1056
38898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2 MERKEZDM: TR3 (3. NOLU DM) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:00 | 2016-05-24 11:27 | 2.4489 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 920.7822 | 0 | 0
38899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:00 | 2016-05-24 14:00 | 4.9975 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 329.835
38900 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YUKARHACIAHMETLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:00 | 2016-05-24 11:11 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.3572
38901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESİDELİKKÖK ÇIKIŞI: KESİKKÖPRÜ MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:00 | 2016-05-24 14:12 | 5.1944 | 24 | 378 | 143 | 1043 | 124.6667 | 1963.5 | 742.8056 | 5417.8056
38902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD4KÖK: OZAY KOK KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:56 | 2016-05-24 09:30 | 0.56139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0
38904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: BASKANIN HATTITR: MEHMET OZUDOGRU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 08:59 | 2016-05-24 10:03 | 1.0614 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78.5428 | 0
38905 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:06 | 2016-05-24 18:17 | 9.1831 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 918.3056
38908 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:01 | 2016-05-24 17:48 | 8.7764 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1606.0792 | 0 | 0
38911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 09:04 | 2016-05-24 14:46 | 5.7006 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51.305 | 51.305 | 0 | 0
38913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD4KÖK: SENIRIN KOKTR: NEVSEHIR132 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:10 | 2016-05-24 09:50 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.5733
38916 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3 KÖK: SARAY KÖK KÖK ÇIKIŞI: TEPEKER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:04 | 2016-05-24 10:18 | 1.2258 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5808 | 0
38917 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:19 | 2016-05-24 09:45 | 0.43528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43528
38918 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU MERKEZ TR78 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:16 | 2016-05-24 09:52 | 0.60361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60361 | 0 | 0
38919 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:20 | 2016-05-24 10:44 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917
38922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F10KÖK: KOLUKISA MODÜLER KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARATEPE CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:21 | 2016-05-24 10:35 | 1.2256 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5789 | 0
38924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSB TR3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:26 | 2016-05-24 10:20 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278
38925 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR 4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:29 | 2016-05-24 10:51 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
38928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:28 | 2016-05-24 10:50 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
38929 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU TR10.KÖK KÖK ÇIKIŞI: İLÇE TARIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:35 | 2016-05-24 09:55 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0
38930 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 11:39 | 2.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0
38932 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KÖPRÜBAŞI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:42 | 2016-05-24 10:56 | 1.2411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8933 | 0 | 0
38933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBELEN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:42 | 2016-05-24 10:30 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
38947 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKDM: TATLICAK DMDM ÇIKIŞI: HURDALIK 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:58 | 2016-05-24 10:19 | 0.34222 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 78.0267 | 0 | 0
38948 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: AKCAKENT DM7DM ÇIKIŞI: BOGAZEVCI KOKKÖK: BOGAZEVCI KOKKÖK ÇIKIŞI: AYVALI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 10:00 | 2016-05-24 12:00 | 1.9947 | 1 | 166 | 2 | 688 | 1.9947 | 331.1239 | 3.9894 | 1372.3689
38949 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1 - FD 2KÖK: AKSALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:31 | 2016-05-24 13:44 | 4.2192 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6575 | 0
38950 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:36 | 2016-05-24 10:16 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52.4333
38951 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GÖKBEZ TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:59 | 2016-05-24 14:47 | 4.8053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4158
38953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM 3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:59 | 2016-05-24 10:47 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0
38956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:57 | 2016-05-24 11:25 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
38958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 09:39 | 2016-05-24 10:08 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
38961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:10 | 2016-05-24 13:07 | 2.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0
38969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1022TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:18 | 2016-05-24 10:41 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0
38972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/28-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:26 | 2016-05-24 11:46 | 1.3322 | 0 | 34 | 0 | 85 | 0 | 45.2956 | 0 | 113.2389
38973 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: YEŞİLYURT KÖK KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:27 | 2016-05-24 11:01 | 0.56278 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 1.6883 | 221.7344
38977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-104 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:26 | 2016-05-24 11:00 | 0.56278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56278 | 0 | 0
38986 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KAYADELİK TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:34 | 2016-05-24 15:46 | 5.1928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5783
38988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOZORLUHAN37 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:36 | 2016-05-24 12:13 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0
38992 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:42 | 2016-05-24 11:13 | 0.51667 | 0 | 0 | 26 | 1857 | 0 | 0 | 13.4333 | 959.45
38998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:46 | 2016-05-24 14:26 | 3.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6739
39001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BUCAKKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:47 | 2016-05-24 14:09 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7417
39003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:49 | 2016-05-24 11:17 | 0.47139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.5122 | 0 | 0
39005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TAŞAĞIL 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:50 | 2016-05-24 12:13 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.2089
39010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAŞINHANI 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 10:38 | 2016-05-24 12:30 | 1.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 0
39013 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 10:54 | 2016-05-24 13:58 | 3.0608 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 195.8933 | 0 | 0
39015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.11 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:01 | 2016-05-24 11:39 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 0
39016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GÜNEYCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 11:04 | 2016-05-24 15:01 | 3.9531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7653
39024 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:06 | 2016-05-24 11:33 | 0.45722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0 | 0
39029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVSEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICATR: BABAKONAĞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:14 | 2016-05-24 14:54 | 3.6594 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.1889 | 0
39030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 11:19 | 2016-05-24 12:40 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85.5225
39033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1012TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:17 | 2016-05-24 12:35 | 1.2964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4458 | 0 | 0
39035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 11:19 | 2016-05-24 13:38 | 2.3122 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.4889 | 0 | 0
39047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:38 | 2016-05-24 11:54 | 0.26694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0
39051 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:10 | 2016-05-24 13:04 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0
39052 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 31 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:40 | 2016-05-24 12:24 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0
39055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:38 | 2016-05-24 14:59 | 3.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3419 | 0 | 0
39057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD 3KÖK: ELMACI MODKÖK ÇIKIŞI: UÇHİSARTR: UÇHİSAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:40 | 2016-05-24 12:14 | 0.56833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 65.9267 | 0 | 0
39061 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 77 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:46 | 2016-05-24 13:01 | 1.2544 | 0 | 32 | 0 | 89 | 0 | 40.1422 | 0 | 111.6456
39062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:47 | 2016-05-24 12:51 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
39065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 11:45 | 2016-05-24 17:28 | 5.7136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4272
39085 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 10 KÖK: YUNAK SANAYİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:10 | 2016-05-24 13:18 | 1.1289 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 178.3644 | 0 | 0
39086 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 10 KÖK: YUNAK SANAYİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:12 | 2016-05-24 13:23 | 1.1894 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 118.9444 | 0 | 0
39091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR 1 FİDER2İM: İM1İM ÇIKIŞI: MERKEZ TR 1/1 ÇIKIŞIKÖK: MERKEZ TR 1/5KÖK ÇIKIŞI: MERKEZ TR 1/6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:15 | 2016-05-24 12:45 | 0.49194 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 280.4083 | 0 | 0
39095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR 9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:25 | 2016-05-24 15:08 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7089
39109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ SLM 2. KÖKTR: EDİKLİ SLM TR 103 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:43 | 2016-05-24 19:43 | 7.0056 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 476.3778 | 0
39110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:40 | 2016-05-24 13:35 | 0.92139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 0 | 0
39111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM 3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:30 | 2016-05-24 13:26 | 0.93667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667 | 0 | 0
39114 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:50 | 2016-05-24 14:49 | 1.9881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 0
39117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR2-57 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 13:00 | 2016-05-24 14:04 | 1.0664 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 756.0697 | 0 | 0
39118 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINARTR 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:00 | 2016-05-24 15:29 | 2.4778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9556 | 0 | 0
39119 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: SIPRAKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:00 | 2016-05-24 15:10 | 2.1661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3322 | 0
39120 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMİ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:02 | 2016-05-24 14:27 | 1.4117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 | 0
39121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.30 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:04 | 2016-05-24 13:30 | 0.42972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42972 | 0 | 0
39123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD8KÖK: FD8 -57 KARAKUS MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 12:42 | 2016-05-24 13:36 | 0.8975 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0
39125 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:02 | 2016-05-24 17:11 | 4.1517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.455
39126 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:03 | 2016-05-24 13:58 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
39127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:02 | 2016-05-24 13:38 | 0.59417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0
39129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:11 | 2016-05-24 14:32 | 1.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0
39130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: GÖZLÜ TİGEM KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 13:16 | 2016-05-24 14:10 | 0.90333 | 0 | 298 | 25 | 0 | 0 | 269.1933 | 22.5833 | 0
39134 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:26 | 2016-05-24 14:48 | 1.3586 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 0 | 0
39136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:33 | 2016-05-24 14:31 | 0.96889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 | 0 | 0
39137 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY 106 NOLU MODKÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:35 | 2016-05-24 15:06 | 1.5169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0
39140 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:26 | 2016-05-24 14:23 | 0.94556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0
39144 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:26 | 2016-05-24 14:12 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0
39148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 13:33 | 2016-05-24 16:40 | 3.1108 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1222.5575 | 0 | 0
39152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: KAYIRLI SLM KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖSTERLİ- NAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 13:46 | 2016-05-24 14:47 | 1.0136 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 23.3131 | 622.3572
39159 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 13:51 | 2016-05-24 15:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 13 | 3756 | 0 | 0 | 14.9644 | 4323.5733
39160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR3KÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:18 | 2016-05-24 13:58 | 0.65917 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 74.4858 | 321.6733
39168 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:44 | 2016-05-24 15:31 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4386
39171 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 14:08 | 2016-05-24 18:44 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 124.2
39173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: ÇİLLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: YUSUF ACET | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:12 | 2016-05-24 17:58 | 3.7667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0
39174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-5KÖK: BEYLERCE KÖKKÖK ÇIKIŞI: HASANOBA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 14:13 | 2016-05-24 18:30 | 4.2781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2781 | 0 | 4.2781 | 0
39180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:22 | 2016-05-24 15:09 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
39182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATA SANYİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:29 | 2016-05-24 15:27 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.3889
39184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 13:39 | 2016-05-24 14:31 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
39193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: TSK KÖK SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:34 | 2016-05-24 15:23 | 0.815 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0
39200 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YAĞMURHÜYÜĞÜ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 14:26 | 2016-05-24 17:40 | 3.2414 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 265.7939 | 0 | 19.4483
39202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: YEŞİLOVAKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHATTR: HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:39 | 2016-05-24 18:06 | 3.4461 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.6917 | 0
39209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: ÇEŞMELİSEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUYUSEBİL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:48 | 2016-05-24 16:17 | 1.4781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9561 | 0
39210 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: TAŞCILAR 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:53 | 2016-05-24 15:18 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | 0
39212 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KAYI SLM-KIZILC A ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 14:45 | 2016-05-24 16:42 | 1.9519 | 0 | 0 | 15 | 357 | 0 | 0 | 29.2792 | 696.8442
39221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:13 | 2016-05-24 17:02 | 1.8119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8119 | 0 | 0
39226 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:17 | 2016-05-24 17:10 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 0 | 0
39231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:27 | 2016-05-24 19:32 | 4.0839 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 2862.8061 | 0 | 0
39234 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKÇÜ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:32 | 2016-05-24 16:58 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 156.3242
39250 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:47 | 2016-05-24 17:48 | 2.0167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0
39251 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBATR39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:42 | 2016-05-24 18:49 | 3.1122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.5811 | 0 | 0
39253 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYH ÖMERLİ TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:49 | 2016-05-24 19:54 | 4.085 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.595
39254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 15:54 | 2016-05-24 19:34 | 3.6614 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 307.5567 | 0 | 0
39255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:47 | 2016-05-24 17:04 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
39258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERİT PAŞA 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 15:59 | 2016-05-24 18:53 | 2.8975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6925 | 0 | 0
39259 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ASAGIHOMURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 16:00 | 2016-05-24 17:29 | 1.4817 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 195.58 | 0 | 0
39261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: RİNG1DM: DM 16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 16:02 | 2016-05-24 17:42 | 1.6728 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1003.6667 | 0 | 0
39262 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BÜYÜK KOVANAĞZI 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:01 | 2016-05-24 17:21 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0
39264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KÖPRÜBAŞI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:03 | 2016-05-24 16:57 | 0.89306 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 223.2639 | 0 | 0
39267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DEĞİRMENCİ4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:02 | 2016-05-24 16:41 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64417
39272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:09 | 2016-05-24 16:38 | 0.47833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
39276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:09 | 2016-05-24 18:18 | 2.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 0 | 0
39278 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR HASAN YOLU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:11 | 2016-05-24 18:43 | 2.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5281
39290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-38 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:22 | 2016-05-24 17:53 | 1.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0
39293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENİCEKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 16:30 | 2016-05-24 18:30 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.26
39294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKİ BUĞDAY PAZARI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:30 | 2016-05-24 17:37 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0
39295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-8KÖK: GÖKHÜYÜK KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:30 | 2016-05-24 19:45 | 3.2506 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 201.5344 | 0
39300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:42 | 2016-05-24 17:20 | 0.63111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 0
39302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 67 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 16:52 | 2016-05-24 18:04 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
39315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1DM ÇIKIŞI: FD7 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:07 | 2016-05-24 19:06 | 1.9853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9853 | 0
39316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F9KÖK: PINARBAŞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: PINARBAŞITR: PINARBAŞI 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:05 | 2016-05-24 18:19 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 109.6431
39331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KAYAONU DM KÖK: SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:26 | 2016-05-24 18:31 | 1.0769 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4617 | 0
39345 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:46 | 2016-05-24 18:09 | 0.37833 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 114.2567 | 0 | 0
39346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:49 | 2016-05-24 18:35 | 0.76833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0 | 0
39349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: BOZCAMAHMUT KÖKKÖK ÇIKIŞI: ERDOĞDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:36 | 2016-05-24 20:10 | 2.5714 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 269.9958 | 190.2828
39350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:36 | 2016-05-24 18:36 | 0.99472 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.7731 | 0 | 0
39351 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:55 | 2016-05-24 20:08 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2933
39355 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MENGENE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 17:57 | 2016-05-24 18:12 | 0.25111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0
39356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 18:02 | 2016-05-24 19:00 | 0.96806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.0097 | 0 | 0
39358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/14-A | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:02 | 2016-05-24 19:40 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 451.0483
39370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: GÖZLÜ ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:24 | 2016-05-24 19:31 | 1.1181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0
39371 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:23 | 2016-05-24 19:31 | 1.1322 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 198.1389 | 0 | 0
39373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATA SANAYİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:24 | 2016-05-24 20:43 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9333
39376 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:31 | 2016-05-24 19:00 | 0.48778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
39383 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖK KÖK ÇIKIŞI: KAYI SLM-KIZILC A ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:38 | 2016-05-24 19:10 | 0.5325 | 0 | 0 | 15 | 357 | 0 | 0 | 7.9875 | 190.1025
39385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNDAŞ TR 9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:41 | 2016-05-24 19:28 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0 | 0
39386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESIDELIK KOKKÖK ÇIKIŞI: KESIKKOPRU MOD.TR: DEDELİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:42 | 2016-05-24 19:41 | 0.99056 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8772 | 0
39387 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:32 | 2016-05-24 19:54 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0
39388 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: SEYDİŞEHİR2 F-9DM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:45 | 2016-05-24 19:42 | 0.95194 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 767.2672 | 0 | 0
39395 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 18:51 | 2016-05-24 19:18 | 0.4525 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 14.48 | 0 | 13.1225
39400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASKARAOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:03 | 2016-05-24 23:15 | 4.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1933
39402 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BAŞKÖY TR 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:13 | 2016-05-24 19:48 | 0.58583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58583 | 0 | 0
39404 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD 2KÖK: YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:18 | 2016-05-24 20:05 | 0.7875 | 0 | 0 | 14 | 264 | 0 | 0 | 11.025 | 207.9
39411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:01 | 2016-05-24 21:03 | 2.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0
39412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: KARAPINAR -FDR.NO:1TR: BELEDİYE REGLATÖR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:19 | 2016-05-24 20:20 | 1.0161 | 9 | 665 | 74 | 417 | 9.145 | 675.7139 | 75.1922 | 423.7183
39417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: AMBAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:10 | 2016-05-24 19:37 | 0.44861 | 25 | 350 | 0 | 0 | 11.2153 | 157.0139 | 0 | 0
39419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 2.4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:23 | 2016-05-24 19:49 | 0.42667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 0
39421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:25 | 2016-05-24 19:49 | 0.39222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39222 | 0 | 0
39427 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAVDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:12 | 2016-05-24 20:38 | 1.4411 | 0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 0 | 11.5289 | 145.5522
39434 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:53 | 2016-05-24 21:43 | 1.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0
39438 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ORGENERAL TURAL 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 19:54 | 2016-05-24 22:16 | 2.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0
39446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/20 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:04 | 2016-05-24 20:48 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4822
39447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD8KÖK: 121 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:07 | 2016-05-24 20:51 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0
39449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESIDELIK KOKKÖK ÇIKIŞI: KESIKKOPRU MOD.TR: DEDELİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:13 | 2016-05-24 22:01 | 1.7992 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5942 | 0
39451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞITR: SELAMET EVLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:13 | 2016-05-24 21:45 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3972
39453 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7KÖK: BEŞIŞIKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:11 | 2016-05-25 01:22 | 5.1778 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 5255.4444 | 0 | 0
39456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DÖLLÜK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:26 | 2016-05-24 23:13 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7831
39458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GUNEYCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-24 20:26 | 2016-05-24 21:29 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.8044
39459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:28 | 2016-05-24 21:05 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 | 0 | 0
39460 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMTR: KAMAN TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:28 | 2016-05-24 20:49 | 0.34389 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0.68778 | 39.5472 | 0 | 0
39462 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:29 | 2016-05-24 21:05 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2233
39464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BÖRCÜK TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:19 | 2016-05-24 22:44 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.3417
39465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞEYH ULEMA RECEPAĞA 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:34 | 2016-05-24 21:08 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
39470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REİS TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:45 | 2016-05-24 21:55 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
39474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:52 | 2016-05-24 22:11 | 1.3172 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 504.4961 | 0 | 0
39476 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHİSAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 21:00 | 2016-05-24 22:05 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892
39479 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 20:24 | 2016-05-24 21:08 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056
39486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNİYE 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 21:28 | 2016-05-24 22:08 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
39487 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5TR: AVANOS43 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 21:28 | 2016-05-24 23:17 | 1.8228 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 424.7072 | 0 | 0
39489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCİT 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 21:34 | 2016-05-24 22:01 | 0.45417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45417 | 0 | 0
39497 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAMLICA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 22:03 | 2016-05-24 22:58 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
39502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKOYULAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 22:37 | 2016-05-25 | 1.3767 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
39503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 22:59 | 2016-05-24 23:27 | 0.46778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
39508 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 23:33 | 2016-05-25 00:47 | 1.2364 | 18 | 3224 | 48 | 1256 | 22.255 | 3986.1178 | 59.3467 | 1552.9044
39509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1110TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-24 23:28 | 2016-05-25 03:48 | 4.3411 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 95.5044 | 0 | 0
39510 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-24 23:37 | 2016-05-25 00:48 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5833
39517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇARSLAN 9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 00:45 | 2016-05-25 01:52 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
39522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER8 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 01:41 | 2016-05-25 01:59 | 0.30722 | 0 | 1550 | 15 | 313 | 0 | 476.1944 | 4.6083 | 96.1606
39523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: SEYDİŞEHİR1 F-2KÖK: GÖLYÜZÜ MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇATMAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 01:43 | 2016-05-25 02:27 | 0.73722 | 0 | 0 | 384 | 2 | 0 | 0 | 283.0933 | 1.4744
39526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM DM ÇIKIŞI: KARAKAVAK ÇIKIŞIKÖK: KAVAK KÖKTENKÖK ÇIKIŞI: KIZILCA KÖY TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 02:19 | 2016-05-25 03:04 | 0.75167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 0 | 0
39527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: BEYÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUZUKUYUSUTR: AKOREN SABANLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 04:11 | 2016-05-25 05:54 | 1.71 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 54.72 | 117.99
39528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 04:42 | 2016-05-25 05:11 | 0.48778 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 542.4089 | 0 | 0
39529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F12KÖK: KUYUSEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUYUSEBİL ÇIKIŞITR: KUYULUSEBİL TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 05:19 | 2016-05-25 10:10 | 4.8481 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.265 | 0 | 0
39530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: B TRAFOSUKÖK: MARANGOZ SANAYİ S3 TRKÖK ÇIKIŞI: KUĞLU SU POMPALARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 04:47 | 2016-05-25 05:37 | 0.82778 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | 0 | 0 | 0
39531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GITAS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 05:41 | 2016-05-25 07:27 | 1.7608 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3258 | 0
39532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 05:47 | 2016-05-25 07:33 | 1.7722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.7111 | 0 | 0
39534 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 4KÖK: MİSAFİRLİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 05:59 | 2016-05-25 07:17 | 1.3053 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.2111 | 0 | 0
39535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER1DM: TR3-45DM ÇIKIŞI: TR3-46 ÇIKIŞTR: TR2-38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 06:20 | 2016-05-25 06:46 | 0.42694 | 5 | 541 | 0 | 0 | 2.1347 | 230.9769 | 0 | 0
39538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ORHANLI FİDERİKÖK: ORHANLI DM2KÖK ÇIKIŞI: ORHANLI AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 06:46 | 2016-05-25 09:31 | 2.7525 | 3 | 615 | 0 | 2 | 8.2575 | 1692.7875 | 0 | 5.505
39540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: İNCESUKÖK ÇIKIŞI: YAYLALARTR: BEŞERKAÇ TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 06:53 | 2016-05-25 09:42 | 2.8233 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0
39542 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AVCI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 06:54 | 2016-05-25 07:43 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.8875
39543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMİM ÇIKIŞI: FD 4KÖK: TATLARIN GIRIS KOKKÖK ÇIKIŞI: TATLARIN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 06:22 | 2016-05-25 07:45 | 1.3817 | 0 | 0 | 29 | 331 | 0 | 0 | 40.0683 | 457.3317
39544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD13DM: AVANOS DM1DM ÇIKIŞI: FD7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 06:59 | 2016-05-25 08:02 | 1.0528 | 4 | 3573 | 4 | 20 | 4.2111 | 3761.575 | 4.2111 | 21.0556
39546 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 05:04 | 2016-05-25 05:30 | 0.43 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 0
39548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KAYAONU DM KÖK: SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:11 | 2016-05-25 09:34 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0978
39553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:27 | 2016-05-25 08:30 | 1.0525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 0 | 0 | 0
39555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: AKÇAYAZIKÖK ÇIKIŞI: AKCAYAZI-DEVRENTTR: AHMET ERKEK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:31 | 2016-05-25 11:22 | 3.85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0
39556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CUKURCA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:36 | 2016-05-25 10:07 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5194
39557 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: BASYAYLA KOK TR: BASYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:41 | 2016-05-25 09:08 | 1.4447 | 0 | 0 | 3 | 980 | 0 | 0 | 4.3342 | 1415.8278
39559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 3KÖK: GEDİL KÖK1KÖK ÇIKIŞI: BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:49 | 2016-05-25 09:36 | 1.7847 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 387.2847 | 0 | 0
39560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: GITAS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:55 | 2016-05-25 10:39 | 2.7292 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1042 | 0
39562 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: BAŞHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 07:24 | 2016-05-25 10:20 | 2.925 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0
39563 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 66KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:03 | 2016-05-25 08:26 | 0.38333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
39568 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:05 | 2016-05-25 08:44 | 0.6425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0
39571 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKBOYALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 08:30 | 2016-05-25 11:34 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 242.0253
39572 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F11 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:30 | 2016-05-25 10:47 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.3967
39574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-8DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞIKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:15 | 2016-05-25 11:31 | 3.2703 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 127.5408 | 0
39575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F-2KÖK: AYDOĞMUŞ RMOKÖK ÇIKIŞI: DİNEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:30 | 2016-05-25 10:32 | 2.0353 | 0 | 279 | 2 | 0 | 0 | 567.8425 | 4.0706 | 0
39581 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILAY HASTANESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:22 | 2016-05-25 11:23 | 3.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 0 | 0
39583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKER MURAT 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:47 | 2016-05-25 09:54 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0
39585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21511 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:54 | 2016-05-25 13:57 | 5.0528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.7389 | 0 | 0
39587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:45 | 2016-05-25 10:24 | 1.6444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 | 0
39589 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:00 | 2016-05-25 10:17 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 108.6819
39590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARINCALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:00 | 2016-05-25 14:12 | 5.1931 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 337.5486
39591 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: GULLUHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:01 | 2016-05-25 13:00 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 303.1556
39592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FIRINCILAR FİDER-6DM: TR2 (2. NOLU DM)DM ÇIKIŞI: TR2-57 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:01 | 2016-05-25 11:47 | 2.7633 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1959.2033 | 0 | 0
39593 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: KIZILCA TR-12 KÖK ÇIKIŞI: ESKİ ZENGEN ÇIKIŞITR: 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:00 | 2016-05-25 15:49 | 6.8108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8108 | 6.8108 | 0
39598 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-73 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:06 | 2016-05-25 09:48 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806
39600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEYH SAMIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:07 | 2016-05-25 11:05 | 1.9678 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.3889 | 0 | 0
39601 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:01 | 2016-05-25 10:42 | 1.6764 | 40 | 0 | 2 | 0 | 67.0556 | 0 | 3.3528 | 0
39603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:09 | 2016-05-25 14:00 | 4.8497 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 266.7347 | 0 | 0
39605 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:12 | 2016-05-25 11:43 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 338.3128
39608 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK1-2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:13 | 2016-05-25 11:06 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 376.1667
39609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK TR: TR 60604 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:14 | 2016-05-25 14:25 | 5.185 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 653.31 | 0 | 0
39610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 08:47 | 2016-05-25 09:33 | 0.75861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.2756 | 0 | 0
39612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVŞEHİR DM16 TR07 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:19 | 2016-05-25 14:09 | 4.8408 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3059.4067 | 0 | 0
39613 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 4KÖK: ÇİĞİL KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇİĞİL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:11 | 2016-05-25 11:22 | 2.1758 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 230.6383 | 0 | 0
39614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 R | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:21 | 2016-05-25 11:32 | 2.1861 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.1667 | 0 | 0
39615 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:23 | 2016-05-25 14:13 | 4.8375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 145.125 | 0 | 0
39617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÜÇHÜYÜKLER 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:25 | 2016-05-25 10:26 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88.9044
39621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 10:26 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 118.2158
39628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:20 | 2016-05-25 09:58 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0
39631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:43 | 2016-05-25 13:53 | 4.1628 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1044.8572
39635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 09:50 | 2016-05-25 11:01 | 1.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
39639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 09:42 | 2016-05-25 09:59 | 0.29167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
39648 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:01 | 2016-05-25 13:40 | 3.6539 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 135.1939 | 0 | 0
39649 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TMO1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:01 | 2016-05-25 12:06 | 2.0792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0
39650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: KOZLUBUCAK KOK TR: LALE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:02 | 2016-05-25 17:32 | 7.4939 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 29.9756 | 2720.2817
39651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:02 | 2016-05-25 11:29 | 1.445 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 127.16 | 0 | 0
39654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇARSLAN 7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:03 | 2016-05-25 10:21 | 0.30167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30167 | 0 | 0
39655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:04 | 2016-05-25 12:15 | 2.1867 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 153.0667 | 0 | 0
39657 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:07 | 2016-05-25 12:35 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 169.6442
39662 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:14 | 2016-05-25 12:30 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 256.7925
39663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: SANCAK FİDERİDM: DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:12 | 2016-05-25 16:59 | 6.7786 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 4406.0972 | 0 | 0
39664 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇAVUŞÇUGÖL TR5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:15 | 2016-05-25 15:37 | 5.3611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0
39665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:02 | 2016-05-25 11:53 | 1.8533 | 0 | 0 | 44 | 1196 | 0 | 0 | 81.5467 | 2216.5867
39667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:17 | 2016-05-25 11:44 | 1.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0
39672 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:23 | 2016-05-25 13:09 | 2.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 0 | 0
39675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARIKIZILCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:27 | 2016-05-25 12:20 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8883
39678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:25 | 2016-05-25 14:04 | 3.6567 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 585.0667 | 0 | 0
39682 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 KÖK: AHIRLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:28 | 2016-05-25 12:52 | 2.3986 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1259.2708 | 0 | 0
39683 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:31 | 2016-05-25 12:18 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5628
39684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEREKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:28 | 2016-05-25 12:01 | 1.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5472 | 0 | 0
39686 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: ERLERDM: ERLER DMDM ÇIKIŞI: ERLER KÖYÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:27 | 2016-05-25 11:31 | 1.0689 | 30 | 214 | 0 | 0 | 32.0667 | 228.7422 | 0 | 0
39687 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMKÖK: CEMİL KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:38 | 2016-05-25 11:51 | 1.2233 | 0 | 0 | 14 | 284 | 0 | 0 | 17.1267 | 347.4267
39688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: DM6-1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM6KÖK: TR 60302TR: TR 60303 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:37 | 2016-05-25 11:10 | 0.54361 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 304.9658 | 0 | 0
39690 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK KUMKOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:39 | 2016-05-25 11:39 | 0.99333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0
39691 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F2KÖK: DİNEK KÖKKÖK ÇIKIŞI: MAKAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:37 | 2016-05-25 13:15 | 2.6286 | 10 | 223 | 0 | 0 | 26.2861 | 586.1803 | 0 | 0
39692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:32 | 2016-05-25 12:33 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0119
39695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKDM: OVACIK DMDM ÇIKIŞI: İÇMELİKÖK: ÇAVDARLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAVDARLITR: ÇAVDARLI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 10:47 | 2016-05-25 12:00 | 1.2114 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.5125 | 0 | 0
39697 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:48 | 2016-05-25 15:22 | 4.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 | 0 | 0
39701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYLIOVA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:51 | 2016-05-25 13:18 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4425
39705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:54 | 2016-05-25 11:54 | 1.0069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 0 | 0
39711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN ÇIKIŞITR: ELMALI SULAMA TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:04 | 2016-05-25 11:46 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.83
39732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 10:45 | 2016-05-25 11:23 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0222
39744 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:33 | 2016-05-25 12:03 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0
39745 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:32 | 2016-05-25 13:11 | 1.6489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4889 | 0 | 0
39749 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 11:41 | 2016-05-25 16:55 | 5.2289 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 433.9978 | 0 | 0
39751 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 11:45 | 2016-05-25 12:31 | 0.77472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.4669 | 0 | 0
39754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:41 | 2016-05-25 12:51 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
39756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:50 | 2016-05-25 12:58 | 1.1339 | 10 | 154 | 0 | 0 | 11.3389 | 174.6189 | 0 | 0
39759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:56 | 2016-05-25 14:01 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0872
39760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI 3. HAT 10. KABİNKÖK ÇIKIŞI: TR-49-63TR: TR-63 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:55 | 2016-05-25 12:56 | 1.0108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0433 | 0
39761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CİMENCİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:56 | 2016-05-25 12:34 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.82
39764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULAH TR-9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:54 | 2016-05-25 13:34 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0
39769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALNIZCEVİZ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:59 | 2016-05-25 13:59 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0061
39770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKÖY 4 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:02 | 2016-05-25 15:47 | 3.7467 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0
39771 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3DM: BALCILAR DMTR: BALCILAR TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:59 | 2016-05-25 13:20 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.35 | 0 | 35.1
39776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: EMIRHAÇ TSK KOKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:10 | 2016-05-25 14:37 | 2.4575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0
39777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 11:55 | 2016-05-25 12:57 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.4044
39780 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKURKUYU SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:14 | 2016-05-25 13:00 | 0.76333 | 0 | 0 | 40 | 1879 | 0 | 0 | 30.5333 | 1434.3033
39785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMKÖK: SIZMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: YÜKSELEN KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:20 | 2016-05-25 16:45 | 4.415 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 662.25 | 0 | 0
39786 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: FİDER 12 KÖK: DEDELER ELMALIKKÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:19 | 2016-05-25 13:26 | 1.1128 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4511 | 0
39790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/16-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:27 | 2016-05-25 14:03 | 1.5983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
39797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4KÖK: 4D-20TRKÖK ÇIKIŞI: 4D-23TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:38 | 2016-05-25 18:03 | 5.4111 | 3 | 250 | 0 | 0 | 16.2333 | 1352.7778 | 0 | 0
39801 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: MERKEZ TR: KULU TR 73 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 12:55 | 2016-05-25 14:06 | 1.1808 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 271.5917 | 0 | 0
39803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: TR 2/29-4KÖK ÇIKIŞI: KOYUNLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:54 | 2016-05-25 13:31 | 0.62028 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 3.7217 | 978.1781 | 3.7217 | 386.4331
39806 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: GULLUHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 13:01 | 2016-05-25 17:00 | 3.9906 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 303.2822
39807 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: AKCAKENT DM7DM ÇIKIŞI: HAMZABEY ÇIKIŞITR: ODEMİSLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 13:01 | 2016-05-25 15:11 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 121.6444
39808 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR-17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 13:01 | 2016-05-25 17:18 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 158.6478
39810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 12:52 | 2016-05-25 14:52 | 2.0047 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 176.4156 | 0 | 0
39814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 13:14 | 2016-05-25 13:38 | 0.40194 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2.4117 | 10.0486 | 0 | 0
39815 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÖĞRETMENEVLERİ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:09 | 2016-05-25 16:04 | 2.9128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9128 | 0 | 0
39817 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:12 | 2016-05-25 14:05 | 0.88056 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12.3278 | 0 | 7.0444
39821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61303 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 13:21 | 2016-05-25 14:34 | 1.21 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 454.96 | 0 | 0
39823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 13:23 | 2016-05-25 14:28 | 1.0772 | 0 | 0 | 194 | 45 | 0 | 0 | 208.9811 | 48.475
39825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:21 | 2016-05-25 14:20 | 0.98417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
39830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:26 | 2016-05-25 13:46 | 0.34111 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 235.7078 | 0 | 0
39833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÜÇHÜYÜK 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:35 | 2016-05-25 15:53 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 205.0708
39834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-95A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:33 | 2016-05-25 13:53 | 0.33056 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.5611 | 0 | 0
39838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLIHASAN9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 12:31 | 2016-05-25 14:10 | 1.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 0 | 0
39842 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:39 | 2016-05-25 14:30 | 0.84417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0
39843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1375TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:41 | 2016-05-25 14:35 | 0.89194 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 114.1689 | 0 | 0
39848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: COGLU HATSONU KOK TR: BURUNOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:49 | 2016-05-25 15:19 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 149.5833
39851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCİT TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:53 | 2016-05-25 18:42 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
39858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:58 | 2016-05-25 15:07 | 1.1467 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 0 | 0
39859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR YAYLASI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:56 | 2016-05-25 15:48 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675
39860 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: YARIKKUYU KOKTR: UCHARMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 13:54 | 2016-05-25 16:53 | 2.9811 | 0 | 0 | 6 | 1071 | 0 | 0 | 17.8867 | 3192.77
39862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:00 | 2016-05-25 16:42 | 2.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6964 | 0 | 0
39866 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:04 | 2016-05-25 15:07 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0
39871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR115 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 14:09 | 2016-05-25 19:02 | 4.8786 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1048.9014 | 0 | 0
39872 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:11 | 2016-05-25 15:23 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0
39880 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: 101 KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:29 | 2016-05-25 14:44 | 0.25694 | 0 | 878 | 28 | 0 | 0 | 225.5972 | 7.1944 | 0
39881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:31 | 2016-05-25 18:17 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.24
39883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 14:31 | 2016-05-25 19:04 | 4.5475 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 727.6 | 0 | 0
39887 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 14:35 | 2016-05-25 19:17 | 4.6956 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 277.0378 | 0 | 0
39888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 15:00 | 0.36806 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 229.6667 | 0 | 0
39889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MEDRESELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 18:17 | 3.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6564
39891 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR-13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:42 | 2016-05-25 15:13 | 0.5225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0
39892 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:42 | 2016-05-25 15:48 | 1.1006 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.0111 | 0 | 0
39893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 14:48 | 2016-05-25 19:00 | 4.1953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.5386 | 0 | 0
39894 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:48 | 2016-05-25 16:28 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3528
39895 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: YAĞLIHÜYÜK KIRI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:15 | 2016-05-25 15:42 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2875
39898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: TR 2/29-4KÖK ÇIKIŞI: KOYUNLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:51 | 2016-05-25 16:13 | 1.365 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 8.19 | 2152.605 | 8.19 | 850.395
39899 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: CULLAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:14 | 2016-05-25 16:15 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.3069
39903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:58 | 2016-05-25 15:29 | 0.52417 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.9258 | 0 | 0
39904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TAŞKESİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:53 | 2016-05-25 15:35 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
39906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:57 | 2016-05-25 17:20 | 2.3808 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.9017 | 0 | 0
39908 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 14:55 | 2016-05-25 16:17 | 1.3675 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 184.6125 | 0 | 0
39913 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:07 | 2016-05-25 17:16 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.715
39917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:03 | 2016-05-25 17:40 | 2.6231 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 257.0594 | 0 | 0
39919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD8KÖK: 121 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:13 | 2016-05-25 15:44 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
39920 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:09 | 2016-05-25 17:19 | 2.1625 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.525 | 0 | 0
39921 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUKTARLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:14 | 2016-05-25 17:22 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87.5692
39925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:06 | 2016-05-25 16:48 | 1.7069 | 12 | 467 | 0 | 0 | 20.4833 | 797.1431 | 0 | 0
39934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:25 | 2016-05-25 17:48 | 2.3872 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 298.4028 | 0 | 0
39939 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:30 | 2016-05-25 19:05 | 3.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5844 | 0 | 0
39940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: DEDELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DEDELİ CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:31 | 2016-05-25 17:58 | 2.4578 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 0
39941 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:31 | 2016-05-25 15:46 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.2933
39942 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARAHABALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:31 | 2016-05-25 17:06 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5867
39944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET KOCATAŞ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:35 | 2016-05-25 18:19 | 2.7392 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.3492 | 0 | 0
39946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:35 | 2016-05-25 16:56 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0
39947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: COGLU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:35 | 2016-05-25 16:15 | 0.66083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66083
39952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:47 | 2016-05-25 17:29 | 1.6961 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.0706 | 0 | 0
39953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:37 | 2016-05-25 17:35 | 1.9714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9714 | 0 | 0
39956 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:04 | 2016-05-25 16:58 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042
39957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: HOROZLUHAN FİDERİDM: KONALTAŞ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:40 | 2016-05-25 16:25 | 0.75667 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1331.7333 | 0 | 0
39963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: GÖZLÜKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:52 | 2016-05-25 17:34 | 1.7003 | 0 | 251 | 30 | 20 | 0 | 426.7697 | 51.0083 | 34.0056
39967 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 66KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:48 | 2016-05-25 16:40 | 0.86611 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4311 | 0 | 0
39971 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜNEYSINIR 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:00 | 2016-05-25 17:21 | 1.3511 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66.2044 | 0 | 0
39973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:59 | 2016-05-25 18:32 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.555
39976 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY 106 NOLU MOD. KÖKKÖK ÇIKIŞI: 3. ŞAHIS SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:11 | 2016-05-25 18:08 | 1.9569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8278 | 0
39978 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 8KÖK: CILEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 15:57 | 2016-05-25 17:45 | 1.8047 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97.455 | 0
39982 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:13 | 2016-05-25 17:43 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033
39984 | 1 | KONYA | KULU | TR: TASPINAR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:13 | 2016-05-25 18:42 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4892
39985 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:16 | 2016-05-25 19:12 | 2.9389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.7778 | 0 | 0
39987 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:20 | 2016-05-25 16:59 | 0.64944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.535 | 0 | 0
39988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 16:22 | 2016-05-25 18:03 | 1.6861 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 160.1806 | 0 | 0
39989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:21 | 2016-05-25 16:59 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.9403
39991 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: KIZILKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:19 | 2016-05-25 18:42 | 2.3864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0
39994 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:22 | 2016-05-25 17:51 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.5472
39995 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABİLLER SEKİLER 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:31 | 2016-05-25 18:38 | 2.1217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.475 | 0 | 0
39996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:34 | 2016-05-25 17:22 | 0.79333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 115.0333 | 0 | 0
39997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:36 | 2016-05-25 19:07 | 2.5211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5633 | 0 | 0
39998 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:37 | 2016-05-25 19:17 | 2.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6719 | 0 | 0
39999 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:39 | 2016-05-25 17:18 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
40002 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AZATLI-ÇİFTLİKKÖK: BOZKÖYKÖK ÇIKIŞI: BOZKÖY SUL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:45 | 2016-05-25 17:45 | 0.9925 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0
40004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK SANAYİ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:43 | 2016-05-25 19:16 | 2.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 | 0 | 0
40006 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: HACIFAKILI KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞIN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:48 | 2016-05-25 18:31 | 1.71 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 923.4 | 0 | 0
40009 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AHIRLI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:49 | 2016-05-25 19:09 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3375
40010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMTR: FAYDA KOLEJİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:37 | 2016-05-25 19:30 | 2.8753 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7528 | 0 | 0 | 0
40014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGÖL TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:55 | 2016-05-25 17:45 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361
40017 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-33 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-25 17:00 | 2016-05-25 19:39 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 652.925
40020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:59 | 2016-05-25 18:48 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0
40022 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:59 | 2016-05-25 17:45 | 0.76278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5767 | 0 | 0
40026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: INOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: INOBAKÖK: CATMALIOBAKÖK ÇIKIŞI: OKUMUSLAR YH.TR: MEHMET OKUMUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:04 | 2016-05-25 18:48 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.3067
40031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 16:47 | 2016-05-25 18:45 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 102.2089
40045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:20 | 2016-05-25 18:27 | 1.1208 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
40046 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIEBEYIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:26 | 2016-05-25 18:05 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.3867
40051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÜÇHÜYÜK 2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:38 | 2016-05-25 18:27 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 72.0867
40052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:28 | 2016-05-25 20:40 | 3.1917 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 300.0167 | 0 | 0
40053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: TILKILI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:39 | 2016-05-25 21:35 | 3.9294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9294 | 0
40061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:47 | 2016-05-25 18:38 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57.1919
40063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:51 | 2016-05-25 19:38 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0
40067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:50 | 2016-05-25 19:22 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.4711
40071 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROĞLU 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:50 | 2016-05-25 21:18 | 3.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0
40075 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 1KÖK: GÖKPINAR KÖK1KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 17:54 | 2016-05-25 19:50 | 1.94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0
40076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: HACIABDULLAH KÖK: HACIABDULLAH TR/4KÖK ÇIKIŞI: HACIABDULLAH VE MURTAZA ÇINARLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:00 | 2016-05-25 18:58 | 0.96111 | 0 | 264 | 3 | 355 | 0 | 253.7333 | 2.8833 | 341.1944
40077 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 2KÖK: KUZÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:02 | 2016-05-25 18:40 | 0.63611 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 79.5139 | 0 | 0
40078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:02 | 2016-05-25 19:12 | 1.1644 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.2222 | 0 | 0
40079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR/7 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:04 | 2016-05-25 19:42 | 1.635 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 263.235 | 0 | 0
40082 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: GÜVERCİNLİK ENHKÖK: GÜVERCİNLİK KÖK KÖK ÇIKIŞI: GUVERCINLIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:11 | 2016-05-25 19:08 | 0.94639 | 0 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 76.6575 | 110.7275
40087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:02 | 2016-05-25 19:54 | 1.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606 | 0 | 0
40091 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:08 | 2016-05-25 18:43 | 0.57972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.9133 | 0 | 0
40092 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:18 | 2016-05-25 19:19 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.8242
40103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER 8KÖK: ISAHOCALI KOK1KÖK ÇIKIŞI: BAYINDIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:30 | 2016-05-25 19:50 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 3.99 | 432.25
40104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8KÖK: KARGIN YENİCE KOK TR1KÖK ÇIKIŞI: KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:31 | 2016-05-25 20:44 | 2.2153 | 1 | 449 | 0 | 0 | 2.2153 | 994.6597 | 0 | 0
40106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: TOL SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: SE DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:36 | 2016-05-25 19:37 | 1.0169 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.4236 | 0
40112 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:36 | 2016-05-25 19:13 | 0.61389 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 92.0833 | 0 | 0
40120 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU90 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:54 | 2016-05-25 19:23 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278 | 0 | 0
40121 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIŞ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:54 | 2016-05-25 19:24 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19.5433
40122 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AVCI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:00 | 2016-05-25 20:09 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6286
40123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAMLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:03 | 2016-05-25 20:09 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0
40124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALANKALDI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:04 | 2016-05-25 19:44 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167
40125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:02 | 2016-05-25 20:15 | 1.2231 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.9072 | 0 | 0
40127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK SANAYİ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:05 | 2016-05-25 21:45 | 2.6736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | 0
40130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESİDELİK MODULERKÖK ÇIKIŞI: AKCAAGIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:11 | 2016-05-25 20:34 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 246.6783
40133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVİNÇLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 18:55 | 2016-05-25 20:06 | 1.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
40141 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:21 | 2016-05-25 20:11 | 0.835 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0
40142 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: AKARKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:25 | 2016-05-25 20:23 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.4875
40144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:27 | 2016-05-25 20:38 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
40145 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: T.SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:30 | 2016-05-25 22:34 | 3.0603 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.6631 | 0
40148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKER MURAT 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:41 | 2016-05-25 21:18 | 1.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 0 | 0
40154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR10 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:20 | 2016-05-25 20:10 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0
40155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARATLI TR/12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:53 | 2016-05-25 21:05 | 1.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0
40159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇANDIR KÖPRÜ 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:58 | 2016-05-25 22:03 | 2.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0911 | 0 | 0
40160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 19:53 | 2016-05-25 21:31 | 1.6386 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 145.8364 | 0 | 0
40163 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI BAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:04 | 2016-05-25 21:10 | 1.1078 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.3289 | 0 | 0
40167 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR/9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:16 | 2016-05-25 21:15 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
40169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:20 | 2016-05-25 21:28 | 1.1308 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.4108 | 0 | 0
40170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:21 | 2016-05-25 20:52 | 0.51472 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 119.4156 | 0 | 0
40174 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: BAŞKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:25 | 2016-05-25 21:33 | 1.14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0
40175 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ESKIDOGANLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:17 | 2016-05-25 21:42 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 128.2
40176 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:22 | 2016-05-25 22:11 | 1.8194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
40180 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:30 | 2016-05-25 23:09 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6525
40184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:23 | 2016-05-25 21:46 | 1.3808 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.0442 | 0 | 0
40186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER7 BALCIDM: TOKİ DMKÖK: SAĞIRKARACAKÖK ÇIKIŞI: EKECİKYENİKÖYTR: EKECİKTOL HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:40 | 2016-05-25 23:16 | 2.5989 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 5.1978 | 207.9111
40187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLSEHİR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:33 | 2016-05-25 21:00 | 0.45361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0
40189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:42 | 2016-05-25 22:01 | 1.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 0 | 0
40191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:51 | 2016-05-25 23:12 | 2.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0
40198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR3KÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:07 | 2016-05-25 22:15 | 1.1297 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 127.6586 | 551.3044
40199 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:09 | 2016-05-25 21:32 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1647
40200 | 1 | KONYA | MERAM | TR: INLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:12 | 2016-05-25 23:03 | 1.8533 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9467 | 0 | 0
40201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:08 | 2016-05-25 21:52 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528
40205 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:21 | 2016-05-25 23:02 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.9519
40207 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:02 | 2016-05-25 23:05 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0444
40208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBAŞI TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:35 | 2016-05-25 22:23 | 0.80222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80222 | 0 | 0
40209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 21:05 | 2016-05-25 22:44 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 147.1219
40215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 22:11 | 2016-05-25 22:49 | 0.63861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861 | 0 | 0
40217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: AKKUYUTR: AKKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 22:05 | 2016-05-25 23:04 | 0.98111 | 0 | 0 | 29 | 38 | 0 | 0 | 28.4522 | 37.2822
40218 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALTUNOVATR: CUMALİDAĞLI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 20:57 | 2016-05-25 22:38 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.4875
40219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 22:41 | 2016-05-26 00:08 | 1.4508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.5658 | 0 | 0
40224 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYACILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-25 23:35 | 2016-05-26 00:45 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4858
40225 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: MERKEZ TR10 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-25 23:43 | 2016-05-26 00:03 | 0.33889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0
40226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 00:13 | 2016-05-26 01:50 | 1.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0
40227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4DM: GÖKÇEYAZI DM DM ÇIKIŞI: AYRANCI ÇIKIŞI TR: BELCEAĞAÇ TR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 00:24 | 2016-05-26 01:12 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 131.1244
40229 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 01:12 | 2016-05-26 01:59 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2411
40230 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: PUSAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 01:12 | 2016-05-26 05:07 | 3.9128 | 0 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 35.215 | 559.5272
40232 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 02:01 | 2016-05-26 02:41 | 0.66 | 3 | 500 | 24 | 5 | 1.98 | 330 | 15.84 | 3.3
40233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: SANAYİ DM: DM 16DM ÇIKIŞI: DM 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 02:27 | 2016-05-26 03:47 | 1.3308 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 798.5 | 0 | 0
40234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:7KÖK: ÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: BEYÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 02:40 | 2016-05-26 05:14 | 2.5714 | 0 | 0 | 10 | 202 | 0 | 0 | 25.7139 | 519.4206
40237 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAYKÖK ÇIKIŞI: KAVAKTR: 3.ŞAHIS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 02:55 | 2016-05-26 04:00 | 1.0808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0
40238 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 02:27 | 2016-05-26 03:17 | 0.84083 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.6333 | 0
40239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: ORENKÖK ÇIKIŞI: BEYORENTR: CATMATAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 05:20 | 2016-05-26 14:17 | 8.9492 | 0 | 0 | 14 | 238 | 0 | 0 | 125.2883 | 2129.9017
40240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 05:20 | 2016-05-26 06:10 | 0.83333 | 0 | 0 | 252 | 911 | 0 | 0 | 210 | 759.1667
40242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: MİSLİOVA DMDM ÇIKIŞI: TIRHAN ÇIKIŞIKÖK: TIRHAN MONOBLOK KÖKKÖK ÇIKIŞI: TERECİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 05:39 | 2016-05-26 09:58 | 4.3139 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 258.8333 | 129.4167
40246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 06:11 | 2016-05-26 06:27 | 0.26806 | 3 | 122 | 38 | 5487 | 0.80417 | 32.7028 | 10.1861 | 1470.8208
40247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2DM: SARAYÖNÜ DMKÖK: SARAYÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 06:12 | 2016-05-26 07:05 | 0.88944 | 1 | 951 | 23 | 0 | 0.88944 | 845.8617 | 20.4572 | 0
40249 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: BOSTANDERE KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOSTANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 06:22 | 2016-05-26 07:02 | 0.66583 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 359.55 | 0 | 16.6458
40252 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KARACADAĞ KÖKTR: KAZIM BİRCAN YAYLASI TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:03 | 2016-05-26 10:41 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.885
40253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TIRHAN TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:09 | 2016-05-26 09:21 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2153
40254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AZLICA TR 16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 06:09 | 2016-05-26 07:51 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.7456
40257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1KÖK: KARATEPE KÖKKÖK ÇIKIŞI: YILDIZTEPE İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:18 | 2016-05-26 09:29 | 2.1914 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.7417 | 0
40258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-6DM: SEÇME DMDM ÇIKIŞI: HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:28 | 2016-05-26 09:14 | 1.7697 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 79.6375 | 79.6375
40259 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD4TR: ÇAVUŞİN HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 06:16 | 2016-05-26 08:15 | 1.9792 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 225.625 | 0 | 0
40260 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: KAYMAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 10KÖK: URGUP ICME SUYU 57 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 06:52 | 2016-05-26 09:07 | 2.2558 | 0 | 0 | 98 | 197 | 0 | 0 | 221.0717 | 444.3992
40261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: KURÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: MUMUNLUTR: MUMUNLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:44 | 2016-05-26 08:30 | 0.76944 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3.8472 | 16.9278
40263 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TMFİDER: FD2DM: KOZAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 4TR: OZCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:34 | 2016-05-26 09:02 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.9378
40265 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ALTAY MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: ALTAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:35 | 2016-05-26 09:44 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 158.9972
40268 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3TR: ULULAR SULAMA HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 07:48 | 2016-05-26 08:52 | 1.0744 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0
40269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SARIOMERLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 08:02 | 2016-05-26 12:40 | 4.6267 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 379.3867
40273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYHÜLEMAYAHŞİ 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:11 | 2016-05-26 10:10 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0
40275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:21 | 2016-05-26 09:43 | 1.3731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3731 | 0
40282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 08:27 | 2016-05-26 14:12 | 5.7461 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 258.575 | 0 | 0
40284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:29 | 2016-05-26 09:23 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0
40285 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: BASARAKAVAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 08:33 | 2016-05-26 16:27 | 7.9039 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 474.2333 | 0 | 0
40289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:36 | 2016-05-26 13:50 | 5.2306 | 29 | 169 | 0 | 0 | 151.6861 | 883.9639 | 0 | 0
40293 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 93 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:30 | 2016-05-26 09:36 | 1.0983 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 0 | 0
40298 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: YEŞİLÖZ SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:58 | 2016-05-26 10:04 | 1.0922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5533 | 0
40299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 13:45 | 4.7439 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1086.3506 | 0 | 0
40300 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 10:20 | 1.3256 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.8133 | 0 | 0
40301 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:57 | 2016-05-26 09:59 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.5164
40302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 08:58 | 2016-05-26 11:35 | 2.6203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.8867 | 0 | 0
40307 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:06 | 2016-05-26 10:54 | 1.8019 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6136 | 0
40311 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:08 | 2016-05-26 14:00 | 4.8589 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 592.7844
40313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:09 | 2016-05-26 10:00 | 0.845 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 0
40324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1/25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:17 | 2016-05-26 10:48 | 1.5219 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 132.4092 | 0 | 0
40325 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:15 | 2016-05-26 10:17 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0
40326 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 KÖK: AHIRLIKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:16 | 2016-05-26 12:09 | 2.8836 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1513.8958 | 0 | 0
40327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU ARMUTLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:17 | 2016-05-26 14:00 | 4.7103 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 127.1775
40332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CİMENCİK TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:24 | 2016-05-26 17:20 | 7.9381 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 587.4161 | 0 | 0
40336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD8KÖK: CILEK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:12 | 2016-05-26 12:57 | 3.7558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 0
40338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:29 | 2016-05-26 10:04 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
40339 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:16 | 2016-05-26 12:02 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 135.7436
40342 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: PAZARÖZÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: PAZARÖZÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:33 | 2016-05-26 10:31 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.435
40350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: MALT SANAYI F-4KÖK: MALT RMUKÖK ÇIKIŞI: MALT CIKISITR: İ.ÇUMRA 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:42 | 2016-05-26 12:37 | 2.9172 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 545.5206 | 0 | 0
40352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:43 | 2016-05-26 10:15 | 0.53583 | 0 | 0 | 45 | 1345 | 0 | 0 | 24.1125 | 720.6958
40353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİRLER TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:47 | 2016-05-26 12:53 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.1867
40361 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 4KÖK: MECİDİYE KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAŞKÖY ÇIKIŞITR: ÇİĞİL HAT BAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 09:59 | 2016-05-26 15:34 | 5.5903 | 0 | 2826 | 3 | 0 | 0 | 15798.125 | 16.7708 | 0
40365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: EDİKLİ SULAMALAR 14. KABİNKÖK ÇIKIŞI: TR-104-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:00 | 2016-05-26 13:57 | 3.9433 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 268.1467 | 0
40366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:02 | 2016-05-26 11:11 | 1.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0
40371 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: TR 90KÖK ÇIKIŞI: TR 91 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:05 | 2016-05-26 11:10 | 1.0847 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 239.7236 | 0 | 0
40372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: AKTAŞ TR-7KÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:08 | 2016-05-26 11:35 | 1.4556 | 3 | 498 | 0 | 4 | 4.3667 | 724.8667 | 0 | 5.8222
40374 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:10 | 2016-05-26 11:06 | 0.92778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 0 | 0
40376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN ÇIKIŞITR: ELMALI SUL. TR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:13 | 2016-05-26 10:30 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28194
40378 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 09:45 | 2016-05-26 12:33 | 2.8033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 0
40383 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: TUZLUKÇU YEŞİL HAT KÖK ÇIKIŞI: A KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:09 | 2016-05-26 10:43 | 0.56528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0
40384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:21 | 2016-05-26 16:32 | 6.1828 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1013.9756 | 0 | 0
40385 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:16 | 2016-05-26 11:39 | 1.3892 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87.5175 | 0 | 0
40386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: SUDURAĞI -FDR.NO:14KÖK: GOZTEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:24 | 2016-05-26 10:53 | 0.48306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0
40390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ÇANAKÇI MONOBLOK KÖK ÇIKIŞI: ÇANAKÇI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:27 | 2016-05-26 14:48 | 4.3581 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 8.7161 | 527.3247
40391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:29 | 2016-05-26 11:57 | 1.4692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2225 | 0 | 0
40393 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:34 | 2016-05-26 14:20 | 3.7728 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 467.8244
40394 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 10:34 | 2016-05-26 11:54 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.895
40397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:24 | 2016-05-26 12:11 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333
40398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TMFİDER: F-4DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:28 | 2016-05-26 12:34 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 452.8736
40399 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:32 | 2016-05-26 10:54 | 0.36917 | 2 | 2113 | 13 | 759 | 0.73833 | 780.0492 | 4.7992 | 280.1975
40406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÖZLÜCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:24 | 2016-05-26 13:12 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 122.9067
40408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR5 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:48 | 2016-05-26 13:30 | 2.6997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1983 | 0 | 0
40409 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KILIÇLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:47 | 2016-05-26 11:46 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97889
40411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER 9 GÖZERLİKÖK: SEKERLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: DAYIKUYUSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:23 | 2016-05-26 12:33 | 2.1681 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3528 | 0
40418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: ARMUTLU KÖK-1TR: KİLLİK TR-1 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:04 | 2016-05-26 12:58 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.925
40422 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: TUZKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:04 | 2016-05-26 11:51 | 0.78167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1617 | 0
40432 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÇAKILLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 11:29 | 2016-05-26 15:00 | 3.5094 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1203.7394
40433 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI TR15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:30 | 2016-05-26 11:56 | 0.42528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1033 | 0 | 0
40435 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERKÖK: ÜÇKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÜÇKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:36 | 2016-05-26 12:07 | 0.51389 | 0 | 0 | 3 | 341 | 0 | 0 | 1.5417 | 175.2361
40436 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKÖY 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:40 | 2016-05-26 15:16 | 3.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5958 | 0 | 0
40442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:45 | 2016-05-26 13:29 | 1.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0
40455 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KEPEZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 12:00 | 2016-05-26 13:06 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.6717
40456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 E1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:58 | 2016-05-26 15:19 | 3.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0
40457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:59 | 2016-05-26 12:53 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
40458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30833 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:00 | 2016-05-26 12:27 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 0
40461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: KİLEDERE TEPEKABİNKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:04 | 2016-05-26 13:07 | 1.0514 | 4 | 893 | 80 | 472 | 4.2056 | 938.8903 | 84.1111 | 496.2556
40462 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD10KÖK: ORGES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:03 | 2016-05-26 12:25 | 0.36806 | 21 | 1295 | 91 | 571 | 7.7292 | 476.6319 | 33.4931 | 210.1597
40464 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAYKÖK ÇIKIŞI: KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:09 | 2016-05-26 14:01 | 1.8747 | 4 | 368 | 0 | 0 | 7.4989 | 689.8978 | 0 | 0
40465 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMTR: TUZKOY10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:13 | 2016-05-26 13:02 | 0.82306 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 4.1153 | 20.5764
40467 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 12:15 | 2016-05-26 15:30 | 3.2492 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.7308 | 0 | 0
40468 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:09 | 2016-05-26 12:53 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
40474 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:20 | 2016-05-26 12:42 | 0.36028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | 0 | 0
40478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: HOROZLUHAN FİDERİDM: KONALTAŞ DMDM ÇIKIŞI: DERKOSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:26 | 2016-05-26 14:30 | 2.0694 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 3642.2222 | 0 | 0
40479 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3KÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:13 | 2016-05-26 14:33 | 2.3347 | 0 | 0 | 16 | 867 | 0 | 0 | 37.3556 | 2024.2042
40481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 10:37 | 2016-05-26 12:31 | 1.8983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0
40482 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: FUARDM: TÜMOSANDM ÇIKIŞI: FUAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:34 | 2016-05-26 12:59 | 0.42444 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 636.6667 | 0 | 0
40485 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:09 | 2016-05-26 12:37 | 0.47417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0
40487 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:38 | 2016-05-26 15:21 | 2.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7122 | 0 | 0
40489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:34 | 2016-05-26 17:26 | 4.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8611 | 0 | 0
40491 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:04 | 2016-05-26 14:28 | 2.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 0
40492 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: F6 SAPLAMA ALAN 40375243 NUMARALI DİREK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 11:57 | 2016-05-26 14:50 | 2.8767 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0133 | 0
40494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:29 | 2016-05-26 15:17 | 2.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0 | 0
40496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: KIRKDELİKKÖK ÇIKIŞI: KIRKDELİK YEŞİL HAT | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 12:16 | 2016-05-26 13:23 | 1.1225 | 0 | 0 | 40 | 52 | 0 | 0 | 44.9 | 58.37
40497 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-9 BEŞİKLİDM: ÇİÇEKDAĞ DMDM ÇIKIŞI: HARMANPINAR CIKISIKÖK: MAHSENLI KOKKÖK ÇIKIŞI: YESILDERE CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:42 | 2016-05-26 16:23 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6878
40502 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAKSARNIC5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:41 | 2016-05-26 13:31 | 0.83361 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 125.0417 | 0 | 0
40504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR3KÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 12:48 | 2016-05-26 13:34 | 0.76917 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 86.9158 | 375.3533
40507 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN55 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 13:00 | 2016-05-26 17:33 | 4.5436 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1167.7081 | 0 | 0
40508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 13:01 | 2016-05-26 14:21 | 1.3319 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93.2361 | 0 | 0
40510 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 12:56 | 2016-05-26 13:44 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194
40521 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-2KÖK: KAPLANLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAGBASI TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 13:24 | 2016-05-26 14:33 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 101.4689
40522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 13:21 | 2016-05-26 15:15 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0
40524 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİKÖK: AYTİM TRKÖK ÇIKIŞI: BURÇ AYAKKABI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 13:27 | 2016-05-26 14:06 | 0.65222 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.65222 | 163.0556 | 0 | 0
40526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: KARAPINAR TMDM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 13:16 | 2016-05-26 14:45 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 317.4833
40540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 13:48 | 2016-05-26 14:59 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
40545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:00 | 2016-05-26 14:32 | 0.52722 | 30 | 617 | 33 | 45 | 15.8167 | 325.2961 | 17.3983 | 23.725
40546 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 13:59 | 2016-05-26 14:22 | 0.39056 | 19 | 5520 | 462 | 7746 | 7.4206 | 2155.8667 | 180.4367 | 3025.2433
40548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:06 | 2016-05-26 15:32 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0
40549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 2KÖK: YENİKÖY MODKÖK ÇIKIŞI: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:03 | 2016-05-26 15:17 | 1.2367 | 0 | 425 | 3 | 0 | 0 | 525.5833 | 3.71 | 0
40550 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:09 | 2016-05-26 15:13 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2658
40554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TÜRBE İ.M.TR: NEVSEHIR148 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 14:11 | 2016-05-26 15:03 | 0.86889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 83.4133 | 0 | 0
40560 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: ADAKASIM KÖKKÖK ÇIKIŞI: ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:11 | 2016-05-26 17:41 | 3.5039 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0389 | 0
40563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:16 | 2016-05-26 15:36 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0083
40570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:25 | 2016-05-26 15:39 | 1.2353 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 186.5269 | 297.7019 | 943.7522
40572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:14 | 2016-05-26 14:49 | 0.57556 | 100 | 2500 | 350 | 4000 | 57.5556 | 1438.8889 | 201.4444 | 2302.2222
40573 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMKÖK: KURUGOL KOKKÖK ÇIKIŞI: KARKINTR: ASMAKARADAN TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 14:30 | 2016-05-26 15:26 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 80.195
40574 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:29 | 2016-05-26 15:21 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
40578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:21 | 2016-05-26 14:47 | 0.44 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 33 | 11
40579 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SARAYCIK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 14:42 | 2016-05-26 20:35 | 5.8825 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1000.025 | 0 | 0
40581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: RİNG 2DM: DM 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 14:44 | 2016-05-26 18:55 | 4.1814 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1588.9278 | 0 | 0
40585 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-13 12:46 | 2016-05-13 15:54 | 3.1417 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 314.1667
40586 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KİRAZLI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:45 | 2016-05-26 15:20 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
40587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:49 | 2016-05-26 15:54 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
40589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET 3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:48 | 2016-05-26 15:51 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0
40598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:57 | 2016-05-26 16:49 | 1.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0
40601 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 15:00 | 2016-05-26 19:15 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 233.6431
40603 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:57 | 2016-05-26 15:51 | 0.90056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 | 0
40609 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:02 | 2016-05-26 16:15 | 1.2242 | 3 | 400 | 112 | 2 | 3.6725 | 489.6667 | 137.1067 | 2.4483
40611 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÇAKILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 15:00 | 2016-05-26 18:59 | 3.9767 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 751.59
40613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK2KÖK ÇIKIŞI: MEZGİTLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 15:02 | 2016-05-26 16:07 | 1.0831 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 150.5447 | 216.6111
40616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞITR: KAPALI OTOPARK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:12 | 2016-05-26 16:21 | 1.1556 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
40623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:55 | 2016-05-26 20:02 | 5.1122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.9078 | 0 | 0
40625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD4KÖK: 58 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:15 | 2016-05-26 16:22 | 1.1178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0
40628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAN YAYLASI1 TR | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:24 | 2016-05-26 16:46 | 1.3658 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120.1933 | 0 | 0
40630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:27 | 2016-05-26 18:54 | 3.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0
40631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 31 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:29 | 2016-05-26 17:23 | 1.9064 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.7875 | 0 | 0
40632 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: BOZKIR 2 F-11KÖK: YALIHÜYÜKKÖK ÇIKIŞI: MERKEZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 15:30 | 2016-05-26 17:37 | 2.1194 | 1 | 978 | 0 | 0 | 2.1194 | 2072.8167 | 0 | 0
40636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: DEMİRYALI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:34 | 2016-05-26 17:29 | 1.9092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0
40640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: İNSUYU CIKISIKÖK ÇIKIŞI: CUMHURİYET TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:35 | 2016-05-26 16:04 | 0.48556 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.48556 | 121.3889 | 0 | 0
40645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCİLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:46 | 2016-05-26 17:31 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0
40651 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY MOD KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 14:35 | 2016-05-26 17:19 | 2.7383 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0
40657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-20A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:52 | 2016-05-26 18:03 | 2.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 0
40658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESIDELIK KOKKÖK ÇIKIŞI: KESIKKOPRU MOD. | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:59 | 2016-05-26 18:41 | 2.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
40660 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F3KÖK: SARIOGLAN KÖK ÇIKIŞI: HAMZALARTR: YENİKÖY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:58 | 2016-05-26 18:23 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 130.125
40667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/14-B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:03 | 2016-05-26 18:34 | 2.5117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 0 | 0
40668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİDOĞAN 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:12 | 2016-05-26 17:54 | 1.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0
40673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:20 | 2016-05-26 18:57 | 2.6206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3083 | 0 | 0
40674 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SÜLÜKLÜ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:15 | 2016-05-26 18:50 | 2.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0 | 0
40676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMTR: OZYAYLA2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 15:42 | 2016-05-26 17:42 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 275.195
40677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: KORTULU KOKKÖK ÇIKIŞI: KORTULU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:19 | 2016-05-26 19:40 | 3.3489 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 0 | 23.4422 | 786.9889
40678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:19 | 2016-05-26 18:41 | 2.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3625 | 0 | 0
40686 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE TR | AG - PANO / BOX HASARI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:28 | 2016-05-26 17:44 | 1.2703 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 146.0819 | 0 | 0
40688 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:28 | 2016-05-26 16:48 | 0.33417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0
40689 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: PAZARKAYA MOD KÖKKÖK ÇIKIŞI: MEVLÜTLÜ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:30 | 2016-05-26 18:08 | 1.6344 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8067 | 0
40694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: HOROZLUHAN FİDERİDM: DM 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:34 | 2016-05-26 18:51 | 2.2867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2867 | 0 | 0 | 0
40700 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11KÖK: DEREKÖK ÇIKIŞI: DERE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 16:44 | 2016-05-26 19:00 | 2.2622 | 0 | 565 | 10 | 456 | 0 | 1278.1556 | 22.6222 | 1031.5733
40705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:46 | 2016-05-26 19:33 | 2.7808 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 297.5492 | 0 | 0
40706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:44 | 2016-05-26 18:21 | 1.62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0
40716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELADDIN EYYUBI16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:58 | 2016-05-26 18:29 | 1.5192 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.9583 | 0 | 0
40717 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: UGURLU KOK TR: BOYALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 16:43 | 2016-05-26 17:12 | 0.48917 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 6.8483 | 680.92
40718 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5 KÖYLERDM: MUCUR DMKÖK: KURUGOL KOKKÖK ÇIKIŞI: ASMAKARADAM CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 17:00 | 2016-05-26 18:09 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81.4528
40721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:01 | 2016-05-26 17:49 | 0.80333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 81.1367 | 0 | 0
40724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: CUKURBAG KOK TR: GOCER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:05 | 2016-05-26 22:39 | 5.5678 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 445.4222 | 0
40731 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-18KÖK: YEŞİLDAG KÖKKÖK ÇIKIŞI: DUMANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:12 | 2016-05-26 22:00 | 4.8072 | 0 | 52 | 0 | 81 | 0 | 249.9756 | 0 | 389.385
40732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: CEVREKAVAK KOK TR: CIVLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:08 | 2016-05-26 17:46 | 0.63222 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0.63222 | 456.4644
40733 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR/5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:12 | 2016-05-26 19:46 | 2.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0
40738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:16 | 2016-05-26 19:07 | 1.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0
40741 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 1KÖK: GÖKPINAR KÖK1KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:20 | 2016-05-26 20:05 | 2.7469 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.9633 | 0
40743 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 1 DM: KADINHANI DMKÖK ÇIKIŞI: KADINHANI 8 TR DENTR: KADINHANI 11-12 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:19 | 2016-05-26 17:55 | 0.605 | 0 | 119 | 13 | 7 | 0 | 71.995 | 7.865 | 4.235
40744 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: UGURLU KOK TR: BOYALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:20 | 2016-05-26 18:21 | 1.02 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 14.28 | 1419.84
40745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: KOZLUBUCAK KOK TR: CERIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:23 | 2016-05-26 18:40 | 1.2839 | 0 | 0 | 9 | 365 | 0 | 0 | 11.555 | 468.6194
40746 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: BAGLICA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:18 | 2016-05-26 18:34 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658
40750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17DM: YENI DMKÖK: BEYSEHIR TR 53KÖK ÇIKIŞI: BEYYSEHIR TR 30 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:26 | 2016-05-26 17:53 | 0.44417 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 99.9375 | 0 | 1.7767
40752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:28 | 2016-05-26 20:35 | 3.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
40753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİOVA DMKÖK ÇIKIŞI: HASAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:29 | 2016-05-26 17:58 | 0.49028 | 0 | 0 | 182 | 4 | 0 | 0 | 89.2306 | 1.9611
40754 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:18 | 2016-05-26 18:30 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 376.9042
40756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:33 | 2016-05-26 19:14 | 1.6917 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 0
40758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-17DM: YENI DMKÖK: BEYSEHIR TR 16KÖK ÇIKIŞI: BEYSEHIR TR 18 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:37 | 2016-05-26 17:56 | 0.31389 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 0 | 0
40759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:33 | 2016-05-26 19:55 | 2.3617 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 177.125 | 0 | 0
40765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:41 | 2016-05-26 18:47 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
40768 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KOZANLI TR KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:49 | 2016-05-26 19:07 | 1.2992 | 1 | 24 | 12 | 878 | 1.2992 | 31.18 | 15.59 | 1140.6683
40770 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:51 | 2016-05-26 18:59 | 1.1269 | 0 | 575 | 3 | 236 | 0 | 647.9931 | 3.3808 | 265.9589
40775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1İM: İM1KÖK: SAZLICA TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:52 | 2016-05-26 18:27 | 0.57917 | 6 | 18 | 2 | 20 | 3.475 | 10.425 | 1.1583 | 11.5833
40777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR/18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:51 | 2016-05-26 18:44 | 0.88333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
40779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1350TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:52 | 2016-05-26 18:59 | 1.1197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.9156 | 0 | 0
40780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:57 | 2016-05-26 20:16 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 497.1875
40783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 17:54 | 2016-05-26 18:15 | 0.35806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35806 | 0
40788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ 15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:05 | 2016-05-26 18:50 | 0.75472 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 14.3397 | 0 | 3.7736
40790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: KARATLI SL KÖK KÖK ÇIKIŞI: KARATLI AYD.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:05 | 2016-05-26 19:00 | 0.91778 | 5 | 716 | 8 | 6 | 4.5889 | 657.1289 | 7.3422 | 5.5067
40793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: YESILDERE KOK TR: UCBAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:09 | 2016-05-26 19:49 | 1.6656 | 0 | 0 | 6 | 241 | 0 | 0 | 9.9933 | 401.3989
40799 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: ZİNİRLİ KUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:18 | 2016-05-26 19:01 | 0.71056 | 0 | 663 | 0 | 1 | 0 | 471.0983 | 0 | 0.71056
40804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:27 | 2016-05-26 19:21 | 0.89667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0
40805 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:29 | 2016-05-26 22:09 | 3.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6708 | 0 | 0
40808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:31 | 2016-05-26 20:09 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3083
40814 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM18DM ÇIKIŞI: DURUNDAY 2 TR-DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:38 | 2016-05-26 19:08 | 0.5 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
40819 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 16 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:27 | 2016-05-26 20:16 | 1.8128 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 110.5794 | 0 | 0
40820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:46 | 2016-05-26 19:59 | 1.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0
40823 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GÜZELYURT TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:55 | 2016-05-27 00:07 | 5.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2069 | 0 | 0
40824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: BUCAKKISLA KOK TR: PELITLI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:46 | 2016-05-26 20:02 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.8617
40825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:53 | 2016-05-26 20:16 | 1.3778 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.7778 | 0 | 0
40833 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR/10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:05 | 2016-05-26 19:27 | 0.37194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37194 | 0 | 0
40835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: MUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAŞARAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-26 19:05 | 2016-05-26 20:10 | 1.0808 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 72.4158 | 51.88
40836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR DM11 TR04 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:07 | 2016-05-26 19:32 | 0.40972 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 185.6042 | 0 | 0
40837 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: KÜÇÜK HASAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:11 | 2016-05-26 20:17 | 1.1047 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6283 | 0
40841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:11 | 2016-05-26 20:33 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0
40842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AŞLAMA TR/2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:18 | 2016-05-26 21:26 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 350.9917
40845 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: KAVAKOZU KOKTR: PINARKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:16 | 2016-05-26 21:24 | 2.1289 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 6.3867 | 459.84
40849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OZDEMIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:29 | 2016-05-26 23:38 | 4.1433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1433
40852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:32 | 2016-05-26 21:33 | 2.0131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0
40854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: KARAMAN TM FİDER: KIZILYAKA -FDR.NO:5KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 18:15 | 2016-05-26 21:11 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 284.1022
40855 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8KÖK: KARGIN YENİCE KOK TR1KÖK ÇIKIŞI: KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:35 | 2016-05-26 20:11 | 0.5975 | 1 | 449 | 0 | 0 | 0.5975 | 268.2775 | 0 | 0
40858 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:37 | 2016-05-26 20:37 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0525
40860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:38 | 2016-05-26 20:51 | 1.2164 | 12 | 467 | 0 | 0 | 14.5967 | 568.0536 | 0 | 0
40862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2KÖK: SARAYÖNÜ KÖK KÖK ÇIKIŞI: YENİCE KAYA MODÜLERTR: 202 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:44 | 2016-05-26 21:14 | 1.4983 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 32.9633 | 2.9967
40870 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: LALEBAHÇEDM: DM22TR: KOZAĞAÇ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:47 | 2016-05-26 22:43 | 2.9389 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1028.6111 | 0 | 0
40872 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: ÇAKILLI 1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:33 | 2016-05-26 20:51 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.8733
40877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:51 | 2016-05-26 21:04 | 1.2178 | 1 | 450 | 2 | 8 | 1.2178 | 548 | 2.4356 | 9.7422
40881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:29 | 2016-05-26 20:47 | 1.3036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2144 | 0 | 0
40884 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: FIRINLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 19:58 | 2016-05-26 20:51 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 0 | 0
40889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:04 | 2016-05-26 22:49 | 2.7497 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.9944 | 0 | 0
40894 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: ATAMER KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATIŞ POLİGONU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:06 | 2016-05-26 20:27 | 0.34667 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1.7333 | 8.6667 | 0 | 0
40895 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAYUSUF YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:04 | 2016-05-26 20:42 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3861
40896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KUCUK HASLAMA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:09 | 2016-05-26 22:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8447 | 0
40898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5KÖK: SANAYİ TR1KÖK ÇIKIŞI: SANAYİ TR3 TARAFI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:02 | 2016-05-26 21:24 | 1.3614 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 193.3172 | 0 | 0
40899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-8KÖK: GÖKHÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: BELEDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:11 | 2016-05-26 21:28 | 1.2828 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2417 | 0
40901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:11 | 2016-05-26 21:39 | 1.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0
40902 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GÖYNÜK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:09 | 2016-05-26 20:42 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861
40903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:13 | 2016-05-26 21:13 | 0.99361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.6294 | 0 | 0
40906 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: KÜÇÜK HASAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:22 | 2016-05-26 21:01 | 0.65472 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 425.5694 | 0 | 0
40910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: KARATEPE KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖLCÜK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:28 | 2016-05-26 22:29 | 2.0164 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6.0492 | 0 | 26.2131 | 0
40915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/10-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:40 | 2016-05-26 22:24 | 1.7292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6458 | 0 | 0
40917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:44 | 2016-05-26 21:54 | 1.1736 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.125 | 0
40918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:48 | 2016-05-26 22:29 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6778
40919 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TMFİDER: MERAMKÖK: ÇİFTEHAN MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 20:51 | 2016-05-26 22:03 | 1.2003 | 0 | 0 | 780 | 70 | 0 | 0 | 936.2167 | 84.0194
40923 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: ATAMER KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICAK 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:04 | 2016-05-26 21:41 | 0.61361 | 5 | 250 | 1 | 2 | 3.0681 | 153.4028 | 0.61361 | 1.2272
40926 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMKÖK: TEPABASI KOK TR: ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:07 | 2016-05-26 21:50 | 0.7125 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 2.85 | 1114.35
40930 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:18 | 2016-05-26 23:05 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7847
40934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2KÖK: ŞEYH AHMET KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:23 | 2016-05-26 22:06 | 0.72111 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 258.1578 | 0 | 0
40937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:33 | 2016-05-26 21:49 | 0.26972 | 5 | 1556 | 10 | 744 | 1.3486 | 419.6878 | 2.6972 | 200.6733
40938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: PEYNİRLİK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:32 | 2016-05-26 22:42 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.7833
40939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:37 | 2016-05-26 23:13 | 1.6081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1611 | 0 | 0
40943 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 21:46 | 2016-05-26 22:57 | 1.1792 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.4208 | 0 | 0
40952 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: ŞEKER KÖKDEN KÖK ÇIKIŞI: MESUTÖZŞAHİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:08 | 2016-05-27 00:07 | 1.9881 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 13.9164 | 101.3908
40955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:21 | 2016-05-26 23:38 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 396.9569
40957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:25 | 2016-05-26 22:59 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0
40958 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAJDALLIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:31 | 2016-05-27 03:26 | 4.9144 | 0 | 0 | 91 | 3156 | 0 | 0 | 447.2144 | 15509.9867
40960 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:41 | 2016-05-27 01:35 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9011
40962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: KATRANCI 1KÖK: KATRANCI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KAPUTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:48 | 2016-05-27 00:16 | 1.4672 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 44.0167 | 798.1689
40963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:50 | 2016-05-26 23:15 | 0.41972 | 7 | 360 | 0 | 0 | 2.9381 | 151.1 | 0 | 0
40964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR2/7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 22:58 | 2016-05-27 02:11 | 3.215 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 241.125 | 0 | 0
40965 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-26 23:05 | 2016-05-27 00:13 | 1.1286 | 18 | 3224 | 48 | 1256 | 20.315 | 3638.6422 | 54.1733 | 1417.5356
40970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: BAYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 23:04 | 2016-05-27 09:16 | 10.1922 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 101.9222 | 6879.75
40971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-26 23:59 | 2016-05-27 00:37 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 0
40972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAZAMCA TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 00:03 | 2016-05-27 00:35 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.3194
40975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 00:06 | 2016-05-27 00:44 | 0.63083 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 183.5725 | 0 | 0
40977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 00:23 | 2016-05-27 00:48 | 0.42278 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 38.8956 | 1.6911 | 274.8056
40980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: TÜRKMANCAMİLİ RMOKÖK ÇIKIŞI: TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 00:39 | 2016-05-27 01:39 | 0.99556 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 64.7111 | 343.4667
40983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİOVA DMKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ İNLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 01:10 | 2016-05-27 02:59 | 1.8208 | 4 | 3 | 167 | 2 | 7.2833 | 5.4625 | 304.0792 | 3.6417
40985 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 01:59 | 2016-05-27 08:47 | 6.8022 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 68.0222 | 523.7711
40986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: VAHABOBASITR: VAHABOBASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 02:50 | 2016-05-27 06:50 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 204.17
40987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 FİDER 17DM: DM-1DM ÇIKIŞI: 1/1 ÇIKIŞKÖK: İM 1/1KÖK ÇIKIŞI: 3C 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 03:13 | 2016-05-27 03:58 | 0.75 | 2 | 1260 | 0 | 0 | 1.5 | 945 | 0 | 0
40989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 05:26 | 2016-05-27 06:42 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.3778
40990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÜNLÜLER TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 05:27 | 2016-05-27 09:45 | 4.2919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2919
40991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6KÖK: TR 20506TR: TR 1204 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 03:50 | 2016-05-27 06:09 | 2.3178 | 7 | 360 | 0 | 0 | 16.2244 | 834.4 | 0 | 0
40994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 05:54 | 2016-05-27 06:24 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.9556
40995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: KARAPINAR TR32KÖK: KARAPINAR TR32KÖK ÇIKIŞI: KARAPINAR TR31TR: KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 05:58 | 2016-05-27 06:17 | 0.31722 | 37 | 1254 | 350 | 304 | 11.7372 | 397.7967 | 111.0278 | 96.4356
40996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOLLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 06:03 | 2016-05-27 07:14 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 113.1733
40997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 20531 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 04:49 | 2016-05-27 06:31 | 1.6975 | 13 | 79 | 0 | 0 | 22.0675 | 134.1025 | 0 | 0
41003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: BAĞLAMA TR-7KÖK ÇIKIŞI: HASAKÖY İÇMESUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 06:30 | 2016-05-27 09:34 | 3.0719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1439 | 0
41004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KISECIK KOK1TR: KASOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 06:27 | 2016-05-27 08:25 | 1.9675 | 0 | 0 | 2 | 505 | 0 | 0 | 3.935 | 993.5875
41006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 21607 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 06:37 | 2016-05-27 07:05 | 0.46806 | 13 | 79 | 0 | 0 | 6.0847 | 36.9764 | 0 | 0
41008 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ROLE KÖKKÖK ÇIKIŞI: YERHAN YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 06:50 | 2016-05-27 08:55 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9433
41011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 DM: TAŞPINAR DM 2 DM ÇIKIŞI: A KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:07 | 2016-05-27 10:02 | 2.9172 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.8478 | 0
41013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: TILKILI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:16 | 2016-05-27 09:56 | 2.6742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6742 | 0
41014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:20 | 2016-05-27 09:46 | 2.4297 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.1567 | 0
41016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:30 | 2016-05-27 08:08 | 0.63278 | 100 | 2500 | 350 | 4000 | 63.2778 | 1581.9444 | 221.4722 | 2531.1111
41017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:31 | 2016-05-27 08:50 | 1.3128 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.0089 | 0 | 0
41018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-7KÖK: GÜVERCİNLİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ FİDER SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:32 | 2016-05-27 09:03 | 1.5236 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 147.7903 | 0
41020 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 06:14 | 2016-05-27 08:52 | 2.6322 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.8056 | 0 | 0
41021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: KONYA YOLU SULAMATR: SEVKAT ORMAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:37 | 2016-05-27 11:13 | 3.5936 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 161.7125 | 0
41023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:26 | 2016-05-27 08:22 | 0.92722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0
41025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMKÖK: USTUNLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:00 | 2016-05-27 08:43 | 0.71194 | 0 | 692 | 0 | 21 | 0 | 492.6656 | 0 | 14.9508
41026 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:00 | 2016-05-27 11:53 | 3.8806 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 690.7389 | 0 | 0
41027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KARALGAZI KOKTR: EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 07:12 | 2016-05-27 08:38 | 1.4356 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 113.4089 | 376.1156
41031 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:12 | 2016-05-27 09:14 | 1.0325 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0
41032 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:11 | 2016-05-27 10:21 | 2.1669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3389 | 0 | 0
41033 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUKÖK: HATUNSARAY KÖK ÇIKIŞI: KAVAKTR: KAVAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:10 | 2016-05-27 17:34 | 9.3978 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2396.4333 | 0 | 0
41034 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:13 | 2016-05-27 11:35 | 3.3639 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 437.3056 | 0 | 0
41035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:13 | 2016-05-27 09:09 | 0.93861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861 | 0 | 0
41036 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:14 | 2016-05-27 14:08 | 5.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
41039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:09 | 2016-05-27 09:20 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0
41040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:23 | 2016-05-27 14:28 | 6.0836 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.4214 | 0 | 0
41042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:23 | 2016-05-27 16:00 | 7.6103 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 570.7708 | 0 | 0
41043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:23 | 2016-05-27 12:46 | 4.3906 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 302.9483 | 0 | 0
41045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:15 | 2016-05-27 10:35 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3272
41049 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: IŞIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:26 | 2016-05-27 16:05 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 833.5169
41050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:26 | 2016-05-27 17:32 | 9.0989 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 627.8233 | 0 | 0
41052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANİYE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:26 | 2016-05-27 09:52 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.51
41056 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:31 | 2016-05-27 12:57 | 4.4361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 199.625 | 0 | 0
41057 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:30 | 2016-05-27 08:46 | 0.27194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.7108 | 0 | 0
41058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100. YIL 5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:32 | 2016-05-27 10:39 | 2.1169 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 158.7708 | 0 | 0
41059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: AĞCAŞARKÖK: KİLEDERE TR-3KÖK ÇIKIŞI: KİLEDERE TR-1-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:29 | 2016-05-27 09:45 | 1.2606 | 0 | 85 | 79 | 466 | 0 | 107.1472 | 99.5839 | 587.4189
41060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 08:33 | 2016-05-27 15:12 | 6.6547 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 825.1856 | 0 | 0
41062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:32 | 2016-05-27 09:11 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0
41063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVSEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICATR: BABAKONAĞI TR-1 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:33 | 2016-05-27 09:47 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.0403
41077 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR KÖK: AKPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: AKPINAR TR-1TR: AKPINAR TR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:50 | 2016-05-27 09:24 | 0.56056 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.56056
41083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 09:00 | 2016-05-27 11:06 | 2.0972 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0
41084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:58 | 2016-05-27 10:46 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0
41086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ TS TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 08:59 | 2016-05-27 11:02 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1161
41089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6KÖK: KOZLUBUCAK KOK TR: LALE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 09:03 | 2016-05-27 19:15 | 10.2033 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 40.8133 | 3703.81
41091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM FİDER: KURUSEKİ -FDR.NO:4DM: ERMENEK DMTR: ERMENEK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 09:01 | 2016-05-27 09:34 | 0.54972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.9944 | 0 | 0
41092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: ACIKUYUKÖK ÇIKIŞI: BESAGILTR: HATIP KOKSAL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:02 | 2016-05-27 10:41 | 1.6442 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9325 | 0
41094 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÖĞRETMENEVLERİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:04 | 2016-05-27 10:39 | 1.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0
41096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR40 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:06 | 2016-05-27 10:44 | 1.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 0 | 0
41099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD10 DM: GÜVERCİNLİK DMKÖK: 128 NOLU KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:10 | 2016-05-27 10:08 | 0.95917 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.265 | 0
41100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SEKSENUŞAĞI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:05 | 2016-05-27 09:55 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583
41102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B2A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:04 | 2016-05-27 10:14 | 1.1644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.9467 | 0 | 0
41106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNA HERSEK 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:08 | 2016-05-27 09:36 | 0.47333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0
41119 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:15 | 2016-05-27 10:17 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
41123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-113 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:27 | 2016-05-27 10:24 | 0.94917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0
41135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ FİDER 11KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILCAKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:37 | 2016-05-27 13:04 | 3.4489 | 24 | 167 | 0 | 0 | 82.7733 | 575.9644 | 0 | 0
41136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: EREĞLİ 2 -FDR.NO:2İM: İM 1100İM ÇIKIŞI: FİDER 1KÖK: E.KARGACI YOLU KÖK ÇIKIŞI: DERICILER TRTR: DERICILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:38 | 2016-05-27 10:10 | 0.52889 | 1 | 53 | 0 | 47 | 0.52889 | 28.0311 | 0 | 24.8578
41138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: OYMALIKÖK ÇIKIŞI: AKORENTR: HALIL ERDURAN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:42 | 2016-05-27 14:58 | 5.2633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2633 | 0
41140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİOVA DMKÖK ÇIKIŞI: HASAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:40 | 2016-05-27 14:42 | 5.0364 | 0 | 0 | 182 | 4 | 0 | 0 | 916.6228 | 20.1456
41142 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SARIOMERLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:38 | 2016-05-27 10:49 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.435
41149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR105 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 09:35 | 2016-05-27 11:57 | 2.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3606 | 0 | 0
41151 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 09:57 | 2016-05-27 19:01 | 9.0628 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 407.825
41160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:01 | 2016-05-27 11:09 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253
41161 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 10:02 | 2016-05-27 14:38 | 4.6003 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 524.4317 | 0 | 0
41162 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 09:59 | 2016-05-27 13:12 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 215.405
41164 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 10:01 | 2016-05-27 15:00 | 4.9883 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 154.6383 | 0 | 0
41166 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZİEMİR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:01 | 2016-05-27 10:44 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861
41167 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YERBAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:04 | 2016-05-27 11:04 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061
41168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:05 | 2016-05-27 11:02 | 0.94778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94778 | 0 | 0
41169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100. YIL 3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 10:06 | 2016-05-27 11:16 | 1.1592 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 92.7333 | 0 | 0
41173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7KÖK: YAZLA YEŞİL HAT KÖK ÇIKIŞI: B KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:09 | 2016-05-27 11:22 | 1.2147 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82.6011 | 0
41178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİ DM DENKÖK ÇIKIŞI: TIRHAN | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 10:12 | 2016-05-27 12:32 | 2.3386 | 12 | 3 | 161 | 15 | 28.0633 | 7.0158 | 376.5164 | 35.0792
41180 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 4KÖK: ARGITHANI KÖK KÖK ÇIKIŞI: ARGITHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:15 | 2016-05-27 11:27 | 1.2039 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 2291.0006 | 0 | 0
41182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATTURK MAHALLESI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:19 | 2016-05-27 11:37 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0
41185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEMERLİKOLCA 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:20 | 2016-05-27 10:37 | 0.27694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27694 | 0 | 0
41187 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: BADEMDEREKÖK ÇIKIŞI: ÇAMARDITR: AKTAŞ TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:19 | 2016-05-27 11:05 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.1583
41190 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:00 | 2016-05-27 10:55 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
41192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.24 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:25 | 2016-05-27 11:33 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
41196 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:25 | 2016-05-27 11:17 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306
41202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:27 | 2016-05-27 12:19 | 1.8719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8719
41206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:39 | 2016-05-27 11:03 | 0.40778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40778 | 0 | 0
41207 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:39 | 2016-05-27 11:52 | 1.215 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.075 | 30.375
41208 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:41 | 2016-05-27 11:20 | 0.64278 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 107.3439 | 0 | 0
41209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR 3.24 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:39 | 2016-05-27 11:35 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0
41212 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 10 DM: GÜNYÜZÜ DM 3 DM ÇIKIŞI: H 1 KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:52 | 2016-05-27 13:47 | 2.9203 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8042 | 0
41214 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPAŞA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:48 | 2016-05-27 12:09 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508
41217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TEKSİM TRTR: OVA UN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:04 | 2016-05-27 11:57 | 0.87833 | 7 | 178 | 0 | 0 | 6.1483 | 156.3433 | 0 | 0
41222 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR-2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 10:40 | 2016-05-27 11:13 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545
41226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇİFTÇATILI KÖKKÖK ÇIKIŞI: TÜM ÇIKIŞLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 11:17 | 2016-05-27 12:20 | 1.0478 | 11 | 1483 | 109 | 610 | 11.5256 | 1553.8544 | 114.2078 | 639.1444
41228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLŞYAZI TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:18 | 2016-05-27 14:12 | 2.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0
41231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:16 | 2016-05-27 15:44 | 4.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4711
41232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1/49 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 11:22 | 2016-05-27 14:52 | 3.4969 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.9083
41240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:28 | 2016-05-27 11:50 | 0.37306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
41243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: KUM KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: YENİKENT TSK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:32 | 2016-05-27 13:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 293.4444 | 0
41247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER6 FİDER9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 11:11 | 2016-05-27 15:03 | 3.8675 | 0 | 0 | 612 | 1541 | 0 | 0 | 2366.91 | 5959.8175
41254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİDOĞAN 65 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:26 | 2016-05-27 12:22 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
41259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 12:00 | 2016-05-27 15:19 | 3.3136 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 218.6983 | 0 | 0
41260 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:01 | 2016-05-27 13:59 | 1.9661 | 0 | 0 | 18 | 61 | 0 | 0 | 35.39 | 119.9328
41263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ARAKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:05 | 2016-05-27 13:10 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781
41264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 11:58 | 2016-05-27 15:45 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7892
41266 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÖYCEĞİZ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:01 | 2016-05-27 13:46 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0
41270 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: BADEMDEREKÖK ÇIKIŞI: ÇAMARDITR: AKTAŞ TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:10 | 2016-05-27 12:44 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.1583
41271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIİBALİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:09 | 2016-05-27 13:57 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 0 | 0
41273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR-4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:18 | 2016-05-27 13:04 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76139
41275 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:24 | 2016-05-27 14:18 | 1.8989 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.5733 | 0 | 0
41276 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 43 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:25 | 2016-05-27 17:05 | 4.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6714 | 0 | 0
41279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3DM ÇIKIŞI: NEVSEHİRKÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TATLICATR: BABAKONAĞI TR-1 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:31 | 2016-05-27 16:16 | 3.7517 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131.3083
41281 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: AKPINAR KÖK: AKPINAR KOKKÖK ÇIKIŞI: AKPINAR TR-1TR: AKPINAR TR-3--30425842 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:31 | 2016-05-27 14:49 | 2.3067 | 0 | 296 | 7 | 468 | 0 | 682.7733 | 16.1467 | 1079.52
41285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:27 | 2016-05-27 13:01 | 0.56139 | 5 | 3304 | 329 | 1101 | 2.8069 | 1854.8289 | 184.6969 | 618.0892
41287 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:53 | 2016-05-27 14:21 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.88
41288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEHATOKI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:51 | 2016-05-27 22:11 | 9.3347 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 298.7111 | 0 | 0
41290 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 12:51 | 2016-05-27 14:01 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
41293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TÜRBE İ.M.İM ÇIKIŞI: FD 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:01 | 2016-05-27 16:32 | 3.5183 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1006.2433 | 0 | 0
41294 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ORTAKÖYKÖK: PİRLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OZANCIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:08 | 2016-05-27 14:46 | 1.6275 | 0 | 434 | 12 | 440 | 0 | 706.335 | 19.53 | 716.1
41300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 13:33 | 2016-05-27 19:06 | 5.5492 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1015.4975 | 0 | 0
41302 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:29 | 2016-05-27 15:09 | 1.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 0
41305 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6DM: ÇELTİK DM DM ÇIKIŞI: F6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:42 | 2016-05-27 14:29 | 0.78056 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 592.4417 | 0 | 0
41308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DOKUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:47 | 2016-05-27 14:35 | 0.79778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0
41309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 2KÖK: KONAKLI MONOBLOK KÖKKÖK ÇIKIŞI: HÖYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:47 | 2016-05-27 15:03 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 151.7333
41310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 13:51 | 2016-05-27 20:26 | 6.5792 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 151.3208 | 0 | 0
41317 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 14:00 | 2016-05-27 16:51 | 2.8497 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 387.5622 | 0 | 0
41319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR105 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:53 | 2016-05-27 14:32 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361 | 0 | 0
41322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:09 | 2016-05-27 15:11 | 1.0303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0
41323 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:06 | 2016-05-27 14:44 | 0.62972 | 0 | 0 | 23 | 682 | 0 | 0 | 14.4836 | 429.4706
41326 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:12 | 2016-05-27 14:27 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 472.3192
41328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:07 | 2016-05-27 15:01 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
41334 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:17 | 2016-05-27 15:33 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.6361
41336 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:06 | 2016-05-27 18:17 | 4.1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1903
41339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞEYH ULEMA 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:22 | 2016-05-27 15:15 | 0.88667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 | 0 | 0
41344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKBAŞ HACIALİ MAH 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:22 | 2016-05-27 16:18 | 1.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | 0
41346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:26 | 2016-05-27 15:49 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
41349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:29 | 2016-05-27 16:18 | 1.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 0
41353 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALINAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:35 | 2016-05-27 15:14 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8583
41354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN.1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:38 | 2016-05-27 15:45 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0
41356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:37 | 2016-05-27 15:49 | 1.195 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106.355 | 0 | 0
41357 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 17 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:18 | 2016-05-27 14:59 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0
41362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: MERİKSA KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 14:43 | 2016-05-27 15:02 | 0.31583 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0
41363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ARDICLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:45 | 2016-05-27 17:44 | 2.9753 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.5303 | 0 | 0
41366 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:47 | 2016-05-27 14:55 | 1.1347 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 76.0264 | 0 | 0
41368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP33 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 14:46 | 2016-05-27 15:22 | 0.60167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 74.6067 | 0 | 0
41372 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6 KÖK: GÖKPINAR 1 KÖK KÖK ÇIKIŞI: 3. ŞAHIS SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 13:42 | 2016-05-27 15:07 | 1.4139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0694 | 0 | 0
41377 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 15:05 | 2016-05-27 17:58 | 2.8886 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.4356 | 0 | 0
41380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.47 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 15:05 | 2016-05-27 16:07 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
41391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 15:24 | 2016-05-27 17:06 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6981
41394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK MODTR: BASDERE8 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 15:31 | 2016-05-28 01:38 | 10.1194 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.5528 | 0
41403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 15:50 | 2016-05-27 16:36 | 0.77083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0
41411 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YUKARI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 15:58 | 2016-05-27 16:52 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472
41423 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:04 | 2016-05-27 16:46 | 0.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0
41425 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 16:04 | 2016-05-27 16:37 | 0.54944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.5383 | 0 | 0
41431 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:12 | 2016-05-27 17:04 | 0.87389 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.7033 | 0 | 0
41434 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR38 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:08 | 2016-05-27 16:34 | 0.42694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.6394 | 0 | 0
41437 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:17 | 2016-05-27 16:59 | 0.6925 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 57.4775 | 0 | 0
41438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: MİSLİOVA-1DM: MİSLİOVA DMDM ÇIKIŞI: AKTAŞ-İNLİ ÇIKIŞIKÖK: KARATEPE KÖKKÖK ÇIKIŞI: NİĞDE YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:13 | 2016-05-27 17:16 | 1.0508 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2542 | 0
41444 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: SÖYLEMEZKÖK ÇIKIŞI: HACIİSAEFENDEİ 4 TRTR: HACIİSAEFENDEİ 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:20 | 2016-05-27 17:30 | 1.1647 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 300.4983 | 0 | 0
41446 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: IKIZCINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:20 | 2016-05-27 19:54 | 3.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0
41454 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: FİDER 7KÖK: BOR TR 2KÖK ÇIKIŞI: DABAKHANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:27 | 2016-05-27 17:02 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 142.8756
41458 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:30 | 2016-05-27 18:29 | 1.9914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 0
41463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: HİMMETLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:34 | 2016-05-27 17:46 | 1.1972 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.3944 | 181.9778
41469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100.YIL 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:43 | 2016-05-27 20:08 | 3.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0
41471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:50 | 2016-05-27 17:59 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0
41480 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: BAYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:56 | 2016-05-27 17:29 | 0.55333 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 5.5333 | 373.5
41483 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:00 | 2016-05-27 18:37 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6247
41485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 16:23 | 2016-05-27 18:17 | 1.895 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0
41488 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: ISAHOCALI KOK KÖK ÇIKIŞI: BAYINDIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:02 | 2016-05-27 18:29 | 1.4419 | 0 | 0 | 3 | 321 | 0 | 0 | 4.3258 | 462.8642
41491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:10 | 2016-05-27 18:56 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631
41493 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İPDÜŞEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:10 | 2016-05-27 17:49 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.88
41495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-2İM: İM3İM ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: BALLI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:06 | 2016-05-28 05:05 | 11.9839 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6456
41510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖLÇAYIR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:29 | 2016-05-27 18:54 | 1.4142 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.455 | 0 | 0
41511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1240TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:29 | 2016-05-27 19:22 | 1.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0
41518 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: GÖZLÜ TİGEM KÖK2KÖK ÇIKIŞI: ÖZKENT CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:34 | 2016-05-27 18:16 | 0.70194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5097 | 0
41519 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:33 | 2016-05-27 18:23 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083
41522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR 3.41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:36 | 2016-05-27 17:57 | 0.35167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35167 | 0 | 0
41524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: İÇMELİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DÜNDARLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:42 | 2016-05-27 18:10 | 0.46222 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 2.3111 | 668.8356 | 23.1111 | 98.9156
41527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: ÇİLLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: YUSUF ACET | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:52 | 2016-05-27 19:45 | 1.8906 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3433 | 0
41529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 17:55 | 2016-05-27 18:49 | 0.90278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0
41536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:05 | 2016-05-27 19:10 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.7761
41538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:06 | 2016-05-27 18:29 | 0.37917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37917 | 0 | 0
41539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YEŞİLÖZ3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:02 | 2016-05-27 18:33 | 0.50889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0533 | 0 | 0
41541 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-27 18:16 | 2016-05-27 20:17 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.4608
41542 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:15 | 2016-05-27 20:05 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.8011
41543 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KECIMEN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:15 | 2016-05-27 20:00 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7422
41549 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: BAYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:18 | 2016-05-27 19:34 | 1.2636 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 12.6361 | 852.9375
41550 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIÇ 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:23 | 2016-05-27 20:16 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 0
41552 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ORTAKÖYKÖK: SOFULAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIRIMINİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:05 | 2016-05-27 19:06 | 1.0228 | 0 | 0 | 3 | 269 | 0 | 0 | 3.0683 | 275.1272
41562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ULUKIŞLA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:39 | 2016-05-27 19:31 | 0.86556 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 12.1178 | 466.5344
41563 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:41 | 2016-05-27 20:23 | 1.7047 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 163.6533 | 0 | 0
41569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DİNEK 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:46 | 2016-05-27 21:11 | 2.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 0
41570 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 70 KÖK ÇIKIŞI: 101 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:48 | 2016-05-27 19:20 | 0.525 | 20 | 353 | 10 | 379 | 10.5 | 185.325 | 5.25 | 198.975
41574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/13 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:49 | 2016-05-27 19:24 | 0.58194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58194 | 0 | 0
41577 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:53 | 2016-05-27 20:17 | 1.4031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0153 | 0 | 0
41578 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:57 | 2016-05-27 19:48 | 0.84583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0
41579 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11KÖK: KARACAHİSARKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 18:58 | 2016-05-27 19:37 | 0.64583 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.64583 | 31
41583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-1KÖK: TR 1/10KÖK ÇIKIŞI: TR 1/45 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:13 | 2016-05-27 19:58 | 0.75611 | 0 | 303 | 3 | 251 | 0 | 229.1017 | 2.2683 | 189.7839
41585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: İNCESUKÖK ÇIKIŞI: YAYLALARTR: BEŞERKAÇ TR-1 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:03 | 2016-05-28 04:30 | 9.4533 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.5333
41586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ORTAOBA -FDR.NO:15KÖK: KISECIK KOK1TR: KISECIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:18 | 2016-05-27 20:05 | 0.7875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0
41588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD5TR: AVANOS40 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:19 | 2016-05-27 22:06 | 2.7908 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 714.4533 | 0 | 0
41590 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENİCE TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:21 | 2016-05-27 19:45 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0
41591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:22 | 2016-05-27 20:56 | 1.5608 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 191.9825 | 0 | 0
41592 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUNUSLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:23 | 2016-05-27 21:57 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5658
41597 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:36 | 2016-05-27 20:40 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
41599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:37 | 2016-05-27 20:44 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 2111.5753
41601 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:35 | 2016-05-27 20:11 | 0.59528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0
41602 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: BAHÇELİKÖK: KAYNARCA KÖKKÖK ÇIKIŞI: KILAVUZTR: KILAVUZ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:35 | 2016-05-27 21:41 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 299.2672
41606 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:34 | 2016-05-28 04:20 | 8.7672 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2183.0383
41613 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:54 | 2016-05-27 20:22 | 0.4725 | 18 | 3224 | 48 | 1256 | 8.505 | 1523.34 | 22.68 | 593.46
41614 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 17-18KÖK: KAPAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:51 | 2016-05-27 21:13 | 1.3703 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.3678 | 0
41615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:58 | 2016-05-27 22:01 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0489
41617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:02 | 2016-05-27 21:05 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
41618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8KÖK ÇIKIŞI: HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:05 | 2016-05-27 21:12 | 1.1094 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 49.925 | 49.925
41619 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:08 | 2016-05-27 20:41 | 0.55083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55083 | 0 | 0
41630 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 28 KÖK ÇIKIŞI: SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:28 | 2016-05-28 00:33 | 4.0819 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 151.0319 | 0 | 0
41631 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMKÖK: HUGLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: TEPE ARASI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:30 | 2016-05-27 22:16 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 180.3133
41636 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ÇAĞLAYAN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:44 | 2016-05-27 22:11 | 1.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 0
41638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER9 SULTANHANI 1KÖK: YAPILCAN KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATAKÖY ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:44 | 2016-05-27 23:18 | 2.5611 | 0 | 0 | 7 | 113 | 0 | 0 | 17.9278 | 289.4056
41640 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:53 | 2016-05-27 21:46 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167
41644 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HÜYÜK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 21:00 | 2016-05-27 23:37 | 2.6128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0
41645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BEŞKUYU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 21:03 | 2016-05-27 23:11 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1394
41648 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:54 | 2016-05-27 22:22 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0
41649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 21:12 | 2016-05-27 21:50 | 0.62917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62917 | 0 | 0
41655 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 21:17 | 2016-05-28 03:15 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9667
41656 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 21:31 | 2016-05-27 22:30 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
41659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: HUĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 21:37 | 2016-05-27 22:40 | 1.0458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0
41662 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU54 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 20:56 | 2016-05-27 22:01 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0
41672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 22:12 | 2016-05-27 22:40 | 0.46889 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 142.0733 | 0 | 0
41676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 19:39 | 2016-05-27 22:26 | 2.7806 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 80.6361 | 0 | 33.3667
41678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 22:31 | 2016-05-27 23:23 | 0.85917 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 257.75 | 1718.3333
41681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 22:36 | 2016-05-27 23:18 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0
41691 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-27 23:09 | 2016-05-28 00:11 | 1.0281 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 10.2806 | 79.1603
41692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR1/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-27 23:23 | 2016-05-27 23:49 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7111
41699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ FİDER 11KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILCAKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 00:26 | 2016-05-28 02:06 | 1.6614 | 24 | 167 | 0 | 0 | 39.8733 | 277.4519 | 0 | 0
41700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR1/3 | AG - ABONE ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 00:57 | 2016-05-28 01:59 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0369
41702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 02:28 | 2016-05-28 03:01 | 0.555 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0
41703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: DM6-1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM6KÖK: TR 60302TR: TR 60303 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 02:39 | 2016-05-28 03:54 | 1.2475 | 7 | 15893 | 0 | 0 | 8.7325 | 19826.5175 | 0 | 0
41708 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: CUKURKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: CUKURKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 05:28 | 2016-05-28 07:03 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 304.3503
41709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-5KÖK: 5D-2 TRKÖK ÇIKIŞI: 5D-3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 06:09 | 2016-05-28 07:16 | 1.1131 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 222.6111 | 0 | 0
41710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUSEYINBEYLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 06:15 | 2016-05-28 06:58 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9953
41711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YENİKENT TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 06:20 | 2016-05-28 09:21 | 3.0125 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 0
41713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖKKÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 06:27 | 2016-05-28 10:11 | 3.7261 | 0 | 887 | 26 | 970 | 0 | 3305.0606 | 96.8789 | 3614.3278
41716 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: BAYRAKÇIDM: BAYRAKÇITR: BAYRAKÇI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 06:48 | 2016-05-28 07:41 | 0.88833 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 111.0417 | 0 | 0
41718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: F-8DM: UZUNKUYU DMDM ÇIKIŞI: BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:02 | 2016-05-28 08:02 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215.7167
41720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: SUDURAĞI -FDR.NO:14KÖK: DURMAZ KOK KÖK ÇIKIŞI: 87A TR TR: 87B TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:16 | 2016-05-28 08:32 | 1.2594 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1.2594 | 114.6094 | 0 | 0
41722 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 06:40 | 2016-05-28 10:33 | 3.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8822 | 0 | 0
41725 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:26 | 2016-05-28 08:55 | 1.4875 | 91 | 18572 | 194 | 5541 | 135.3625 | 27625.85 | 288.575 | 8242.2375
41734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: DEMİRCİ KÖK3KÖK ÇIKIŞI: BELKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:40 | 2016-05-28 08:50 | 1.1711 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0
41736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: SAZLIPINARKÖK ÇIKIŞI: SULAMA BATI TR: MEVLUT TOPBAS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:42 | 2016-05-28 10:04 | 2.3689 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.7467 | 0
41737 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 4KÖK: ARGITHANI ESKİ MODKÖK ÇIKIŞI: TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:41 | 2016-05-28 08:45 | 1.0664 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 136.4978 | 0 | 0
41738 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:45 | 2016-05-28 09:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0933
41739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: DAGITIM RMU KÖK ÇIKIŞI: SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:33 | 2016-05-28 14:21 | 6.8006 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 353.6289 | 20.4017
41744 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: Ş.KOÇHİSAR TMFİDER: FİDER 6 SARIYAHŞİKÖK: SARIYAHŞİ TR12KÖK ÇIKIŞI: SARIYAHŞİ TR15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 07:54 | 2016-05-28 09:02 | 1.1281 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 735.4922 | 0 | 0
41748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:00 | 2016-05-28 14:26 | 6.4364 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 321.8194 | 0 | 0
41749 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:01 | 2016-05-28 19:06 | 11.0786 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1063.5467 | 0 | 0
41751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:01 | 2016-05-28 11:52 | 3.8542 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.2083
41755 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:10 | 2016-05-28 14:41 | 6.5128 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 293.075 | 0 | 0
41756 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:06 | 2016-05-28 09:14 | 1.1392 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 341.75 | 0 | 0
41757 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:06 | 2016-05-28 09:27 | 1.3464 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 84.8225 | 0 | 0
41758 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIHSAH2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:08 | 2016-05-28 12:10 | 4.0319 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 564.4722 | 0 | 0
41759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:07 | 2016-05-28 11:03 | 2.935 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 469.6 | 0 | 0
41760 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YENİKÖY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:12 | 2016-05-28 12:34 | 4.3667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 152.8333 | 0 | 0
41761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:11 | 2016-05-28 08:42 | 0.51222 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.51222 | 230.5 | 1.0244 | 4.0978
41762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK59 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:15 | 2016-05-28 15:11 | 6.9367 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 346.8333 | 0 | 0
41768 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:44 | 2016-05-28 10:51 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.645
41769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:37 | 2016-05-28 11:34 | 2.9456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9456 | 0
41773 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİFBİLGE 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:50 | 2016-05-28 09:34 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0 | 0
41775 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI TR-2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:54 | 2016-05-28 11:41 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 194.3472
41776 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KABİN KÖK KÖK ÇIKIŞI: BALCI GAYRET | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:53 | 2016-05-28 17:29 | 8.6031 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 68.8244 | 1436.7103
41777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: ÇİFT ÇATILIKÖK ÇIKIŞI: KARAATLI SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 08:56 | 2016-05-28 09:39 | 0.71944 | 0 | 5 | 0 | 711 | 0 | 3.5972 | 0 | 511.525
41781 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GÜNEYCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:00 | 2016-05-28 15:00 | 6.0047 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.0236
41782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:58 | 2016-05-28 13:50 | 4.8694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.7806 | 0 | 0
41784 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 08:59 | 2016-05-28 13:57 | 4.9694 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 372.7083 | 0 | 0
41785 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:01 | 2016-05-28 13:00 | 3.9894 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107.715
41786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:01 | 2016-05-28 11:43 | 2.7047 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 327.2714 | 0 | 0
41787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:01 | 2016-05-28 11:54 | 2.8864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.1597 | 0 | 0
41793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: BEYDILLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:05 | 2016-05-28 11:16 | 2.1761 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.4594 | 0
41794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:08 | 2016-05-28 12:35 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4667
41796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2-5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:06 | 2016-05-28 10:52 | 1.7608 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 781.81 | 0 | 0
41797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:06 | 2016-05-28 10:59 | 1.8883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0
41802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:14 | 2016-05-28 11:14 | 2.0064 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 132.4217 | 0 | 0
41803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: YAMURLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:12 | 2016-05-28 09:40 | 0.46917 | 0 | 0 | 44 | 1301 | 0 | 0 | 20.6433 | 610.3858
41805 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER 5 AKPINARKÖK: AKPINAR KOKTR: KUCUKDURMUSLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:14 | 2016-05-28 11:26 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74.9606
41806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: EDİKLİ TR-1TR: EDİKLİ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:17 | 2016-05-28 12:13 | 2.9319 | 0 | 89 | 0 | 13 | 0 | 260.9431 | 0 | 38.1153
41808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA TR23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:18 | 2016-05-28 11:24 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9889
41811 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 09:09 | 2016-05-28 13:32 | 4.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3764 | 0 | 0
41824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:31 | 2016-05-28 11:13 | 1.6942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0 | 0
41826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:33 | 2016-05-28 11:20 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0
41829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR79 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:39 | 2016-05-28 10:16 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
41833 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: YENICEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:44 | 2016-05-28 11:50 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0992
41836 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MUFTULUKKARSISI TR 27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:46 | 2016-05-28 11:47 | 2.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0214 | 0 | 0
41839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2KÖK: TR 10601TR: TR 10602 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:39 | 2016-05-28 10:36 | 0.9575 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 228.8425 | 0 | 0
41846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:26 | 2016-05-28 10:46 | 1.3347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 0 | 0
41851 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:55 | 2016-05-28 11:13 | 1.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0
41852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: TR1-93ADM ÇIKIŞI: FİDER1 ÖZBAG | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:58 | 2016-05-28 10:56 | 0.96889 | 0 | 1476 | 14 | 0 | 0 | 1430.08 | 13.5644 | 0
41858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: YAGMURLU KOKKÖK ÇIKIŞI: YAGMURLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:03 | 2016-05-28 15:30 | 5.4578 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 16.3733 | 605.8133
41859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR3KÖK ÇIKIŞI: GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 09:51 | 2016-05-28 11:49 | 1.9603 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 221.5114 | 956.6156
41862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İPDÜŞEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:03 | 2016-05-28 11:29 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6183
41863 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:04 | 2016-05-28 14:00 | 3.9325 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 180.895 | 0 | 0
41864 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:01 | 2016-05-28 11:52 | 1.8572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 0
41867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMKÖK: HARMANDALI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:00 | 2016-05-28 11:56 | 1.9383 | 1 | 910 | 4 | 353 | 1.9383 | 1763.8833 | 7.7533 | 684.2317
41872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR/6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:04 | 2016-05-28 12:47 | 2.7136 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 176.3847 | 0 | 0
41879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEZARLIK T R | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:12 | 2016-05-28 13:05 | 2.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8961 | 0 | 0
41887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:14 | 2016-05-28 14:35 | 4.3483 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.4833
41889 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F9TR: İNSUYU TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:18 | 2016-05-28 10:55 | 0.61167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
41890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENİ KULE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:19 | 2016-05-28 12:43 | 2.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 0
41891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EREĞLİ 1 -FDR.NO:9KÖK: ORENKÖK ÇIKIŞI: BEYORENTR: CATMATAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:22 | 2016-05-28 15:20 | 4.9594 | 0 | 0 | 14 | 238 | 0 | 0 | 69.4322 | 1180.3478
41892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: HASANBOGAF-8KÖK: BEYLERCE RMUKÖK ÇIKIŞI: ALİBEYHÜYÜGÜ ÖZEL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:25 | 2016-05-28 13:28 | 3.0467 | 12 | 0 | 1 | 3 | 36.56 | 0 | 3.0467 | 9.14
41893 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/60 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:25 | 2016-05-28 13:21 | 2.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0
41894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ESKI ZENGENKÖK: ESKİ ZENGEN KÖKKÖK ÇIKIŞI: CIMAGILTR: CIMAGIL TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:30 | 2016-05-28 11:10 | 0.67333 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 30.9733 | 28.28
41900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: ALEMDAR F-2KÖK: ALEMDAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:34 | 2016-05-28 12:32 | 1.9642 | 0 | 0 | 85 | 200 | 0 | 0 | 166.9542 | 392.8333
41901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:39 | 2016-05-28 12:10 | 1.5147 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 418.0633 | 284.7678
41903 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:35 | 2016-05-28 12:21 | 1.7725 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.725 | 0 | 0 | 0
41906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: KOMPLE | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:41 | 2016-05-28 12:19 | 1.6278 | 0 | 279 | 1394 | 1573 | 0 | 454.15 | 2269.1222 | 2560.4944
41909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:40 | 2016-05-28 14:03 | 3.3883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3883
41912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/14-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:43 | 2016-05-28 11:48 | 1.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0
41914 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:44 | 2016-05-28 11:38 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611 | 0 | 0
41919 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELİ KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:51 | 2016-05-28 12:28 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.9256
41923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM1TR: TR 10602 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 10:55 | 2016-05-28 11:30 | 0.58056 | 4 | 837 | 0 | 0 | 2.3222 | 485.925 | 0 | 0
41924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:52 | 2016-05-28 11:53 | 1.0208 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0
41926 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: ACILIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:52 | 2016-05-28 12:06 | 1.2319 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 65.2931 | 0
41928 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 12 KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK KÖK ÇIKIŞI: SARAYÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:57 | 2016-05-28 12:15 | 1.3033 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.83 | 0
41929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: OSMAN KUYUSU KÖK-2KÖK ÇIKIŞI: 3.ŞAHIS TARISAL SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:28 | 2016-05-28 16:21 | 5.8878 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 412.1444 | 0
41932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT FİDERİDM: EĞRİBAYAT DMDM ÇIKIŞI: ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 10:59 | 2016-05-28 16:57 | 5.9664 | 26 | 192 | 0 | 0 | 155.1261 | 1145.5467 | 0 | 0
41933 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:02 | 2016-05-28 13:28 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4292
41934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:03 | 2016-05-28 11:54 | 0.84528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 | 0 | 0
41962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHİSAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:20 | 2016-05-28 11:58 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62611
41969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/29-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:31 | 2016-05-28 12:17 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194 | 0 | 0
41971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR/4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:32 | 2016-05-28 13:41 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1447
41974 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ELMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:31 | 2016-05-28 15:09 | 3.6278 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.6278 | 21.7667
41978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: ESENLERKÖK: BELKAYA KÖKKÖK ÇIKIŞI: KASABATR: BELKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:12 | 2016-05-28 12:03 | 0.84944 | 2 | 623 | 11 | 48 | 1.6989 | 529.2039 | 9.3439 | 40.7733
41986 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY 106 NOLU SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:37 | 2016-05-28 16:58 | 5.3569 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0
41994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:44 | 2016-05-28 12:20 | 0.60444 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 672.1422 | 0 | 0
41997 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANÇALI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:48 | 2016-05-28 12:47 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.84
41999 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:43 | 2016-05-28 13:15 | 1.5303 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0147 | 0
42003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:44 | 2016-05-28 13:20 | 1.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0 | 0
42005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:44 | 2016-05-28 20:48 | 9.0656 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 172.2456
42006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:58 | 2016-05-28 13:12 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
42007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:52 | 2016-05-28 12:25 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0
42009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 11:52 | 2016-05-28 13:34 | 1.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0 | 0
42019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞIKÖK: KESECİK MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KESECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:10 | 2016-05-28 12:32 | 0.375 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 306 | 0.75 | 7.5
42020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:18 | 2016-05-28 14:03 | 1.7414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7414 | 0 | 0
42021 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:16 | 2016-05-28 12:45 | 0.49139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 0
42027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:41 | 2016-05-28 15:28 | 2.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0
42028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-5KÖK: 5A-3 TRKÖK ÇIKIŞI: 5A-4TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:30 | 2016-05-28 13:13 | 0.71694 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 143.3889 | 0 | 0
42029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:48 | 2016-05-28 13:07 | 0.32056 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 491.7322 | 1.2822 | 9.6167
42032 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YEŞİLÖZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 12:51 | 2016-05-28 19:19 | 6.4617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4617
42034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 12:57 | 2016-05-28 18:00 | 5.0544 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 763.2211 | 0 | 0
42041 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 13:00 | 2016-05-28 15:39 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.95
42045 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR22 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:06 | 2016-05-28 15:56 | 2.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0
42046 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:07 | 2016-05-28 14:13 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
42049 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TMFİDER: KAŞINHANITR: KAŞINHANI 11 R | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 13:14 | 2016-05-28 14:23 | 1.1553 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 540.67 | 0 | 0
42051 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 1DM: TOPRAKLIK KÖK: YAVŞANKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:14 | 2016-05-28 14:30 | 1.2622 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5733 | 0
42053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGEN TR8KÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OGRUKTR: KANLIKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:16 | 2016-05-28 14:30 | 1.2383 | 17 | 0 | 60 | 83 | 21.0517 | 0 | 74.3 | 102.7817
42054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 HAYVANAT BAHCESİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:14 | 2016-05-28 14:07 | 0.87667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
42055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: BOR TMFİDER: TÜM FİDERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:18 | 2016-05-28 13:42 | 0.39361 | 26 | 6770 | 495 | 2361 | 10.2339 | 2664.7472 | 194.8375 | 929.3158
42057 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:16 | 2016-05-28 17:37 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
42059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 11 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:20 | 2016-05-28 19:37 | 6.2903 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 207.5792 | 0 | 0
42066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1103 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:26 | 2016-05-28 14:16 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0
42068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HASANOBA TSKKÖK ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:27 | 2016-05-28 15:18 | 1.8489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0
42069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:19 | 2016-05-28 14:01 | 0.69611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69611 | 0 | 0
42072 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: YAKACIKKÖK ÇIKIŞI: ALTUNHİSAR SULTR: 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:21 | 2016-05-28 14:38 | 1.2786 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8358 | 0
42074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: UZUNALI USAGI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 13:30 | 2016-05-28 16:33 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 127.9833
42076 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1KÖK: KULU TR 15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:31 | 2016-05-28 14:48 | 1.2761 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 847.3378 | 0 | 0
42082 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 13:38 | 2016-05-28 16:48 | 3.1667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 0
42085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:42 | 2016-05-28 14:34 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.6533
42086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KÖYÜ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:49 | 2016-05-28 14:37 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
42088 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:48 | 2016-05-28 14:45 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0 | 0
42090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:54 | 2016-05-28 18:07 | 4.2231 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 135.1378
42092 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 13:56 | 2016-05-28 15:04 | 1.1408 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 211.0542 | 0 | 0
42093 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 14:01 | 2016-05-28 19:00 | 4.9914 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 189.6728
42095 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN65 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 14:02 | 2016-05-28 18:06 | 4.0728 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 448.0056 | 0 | 0
42099 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6 KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:52 | 2016-05-28 17:35 | 3.7131 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9914 | 0
42102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HAMAMLI TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:06 | 2016-05-28 14:59 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639
42107 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR/4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:14 | 2016-05-28 15:34 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3378
42110 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:17 | 2016-05-28 15:12 | 0.91833 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 1408.7233 | 3.6733 | 27.55
42112 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:20 | 2016-05-28 15:07 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861 | 0 | 0
42113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LİSESİ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:19 | 2016-05-28 18:08 | 3.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8122 | 0 | 0
42116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:26 | 2016-05-28 17:59 | 3.5536 | 5 | 20 | 0 | 0 | 17.7681 | 71.0722 | 0 | 0
42118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLU TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:35 | 2016-05-28 15:54 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.0828
42121 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:39 | 2016-05-28 18:01 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.6056
42122 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 13:59 | 2016-05-28 20:45 | 6.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7694
42123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALİHOCA TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:38 | 2016-05-28 18:17 | 3.6522 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.4789
42126 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:44 | 2016-05-28 16:47 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0572
42128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:41 | 2016-05-28 15:25 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
42129 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:49 | 2016-05-28 18:30 | 3.6797 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.6336 | 0 | 0
42131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 15:00 | 2016-05-28 18:00 | 2.9919 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 206.4442 | 0 | 0
42132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 14:59 | 2016-05-28 16:25 | 1.4286 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.8581 | 0 | 0
42136 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:03 | 2016-05-28 16:06 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503
42141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:10 | 2016-05-28 16:28 | 1.2953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1811 | 0 | 0
42147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR/6 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:17 | 2016-05-28 17:14 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.5378
42151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:31 | 2016-05-28 17:35 | 2.0633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0
42152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:32 | 2016-05-28 17:47 | 2.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 0
42154 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: KIZILKAYA KOKKÖK ÇIKIŞI: OVAOREN-GOKCETOPRAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:20 | 2016-05-28 16:54 | 1.5669 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 21.9372 | 844.5831
42156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUKURKAVAK 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:40 | 2016-05-28 17:33 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
42159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HİMMETLİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:42 | 2016-05-28 19:39 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.3067
42160 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TMFİDER: ORTAKÖYKÖK: HIDIRLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-28 15:33 | 2016-05-28 18:32 | 2.985 | 0 | 0 | 8 | 216 | 0 | 0 | 23.88 | 644.76
42162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:48 | 2016-05-28 18:09 | 2.3536 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.3156 | 0 | 0
42166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:51 | 2016-05-28 17:25 | 1.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 0 | 0
42168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 15:59 | 2016-05-28 16:30 | 0.51528 | 0 | 1534 | 4 | 30 | 0 | 790.4361 | 2.0611 | 15.4583
42173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: YEŞİLÖZ SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:09 | 2016-05-28 17:54 | 1.7492 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 0
42177 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: YENICEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:15 | 2016-05-28 17:27 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.18
42182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: AKHANKÖK ÇIKIŞI: İNCESU TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:16 | 2016-05-28 18:54 | 2.6258 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 118.1625 | 0
42187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK TR: AGILONU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:32 | 2016-05-28 20:44 | 4.2017 | 0 | 0 | 8 | 147 | 0 | 0 | 33.6133 | 617.645
42189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:27 | 2016-05-28 18:50 | 2.3914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3914 | 0 | 0
42190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B16 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:20 | 2016-05-28 18:23 | 2.0497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1989 | 0 | 0
42193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:03 | 2016-05-28 16:37 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 | 0
42195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:37 | 2016-05-28 20:16 | 3.6447 | 0 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 546.7083 | 18.2236
42196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:32 | 2016-05-28 16:55 | 0.38833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 0 | 0
42197 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:38 | 2016-05-28 17:51 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.5956
42206 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:46 | 2016-05-28 17:28 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0
42211 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 16:59 | 2016-05-28 18:25 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4403
42212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: RİNG-1 -FDR.NO:3KÖK: BASHARMAN KOKTR: CIMENKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:03 | 2016-05-28 21:20 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 166.92
42213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: TILKILI TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:05 | 2016-05-28 18:51 | 1.7725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0
42214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TOPAL OSMAN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:09 | 2016-05-28 18:05 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139
42215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: YENICEOBAKÖK: YENICEOBAKÖK ÇIKIŞI: SIRNIK DOĞU ÇIKIŞITR: KAYAALTI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:09 | 2016-05-28 18:21 | 1.1997 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7.1983 | 14.3967
42219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:17 | 2016-05-28 17:37 | 0.33972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33972 | 0 | 0
42220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: HACIABDULLAHKÖK: HACIABDULLAH TR/4KÖK ÇIKIŞI: TR/8-11 MURTAZA ÇINARLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:19 | 2016-05-28 18:59 | 1.6633 | 0 | 317 | 4 | 391 | 0 | 527.2767 | 6.6533 | 650.3633
42221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMENLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:20 | 2016-05-28 19:25 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0789
42223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: K.GÜNEŞLİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:23 | 2016-05-28 17:55 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6333
42224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:25 | 2016-05-28 18:52 | 1.4536 | 17 | 43 | 0 | 0 | 24.7114 | 62.5053 | 0 | 0
42229 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: MERAMKÖK: TEPEKÖY KÖKKÖK ÇIKIŞI: ŞEYH ÖMERLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:38 | 2016-05-28 18:56 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 418.5542
42232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: AMBAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:39 | 2016-05-28 19:23 | 1.7383 | 25 | 350 | 0 | 0 | 43.4583 | 608.4167 | 0 | 0
42233 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD 5-6TR: KARACAUSAGI1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:41 | 2016-05-28 18:13 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 47.7386
42237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A9 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:48 | 2016-05-28 21:04 | 3.2747 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 111.3406 | 0 | 0
42238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 17:49 | 2016-05-28 19:27 | 1.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0
42244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CİCEKDAGI DMKÖK: SAFALI KOKKÖK ÇIKIŞI: ALAHACILITR: KARAKIZALAN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:03 | 2016-05-28 18:44 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.8883
42247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:01 | 2016-05-28 20:04 | 2.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0
42249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:07 | 2016-05-28 19:17 | 1.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0
42252 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: DM 34DM ÇIKIŞI: HACIYUSUFMESCİT 33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:14 | 2016-05-28 19:38 | 1.4078 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 263.2544 | 0 | 0
42256 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASALN AYBAHÇE 16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:24 | 2016-05-28 20:12 | 1.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0
42260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KOYLERTR: KALANKALDI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:28 | 2016-05-28 19:57 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.74
42263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:35 | 2016-05-28 18:57 | 0.35861 | 7 | 360 | 0 | 0 | 2.5103 | 129.1 | 0 | 0
42267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: SAZLIPINARKÖK ÇIKIŞI: SULAMA BATI TR: ELMAS OZTURK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:40 | 2016-05-28 20:16 | 1.6011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6067 | 0
42268 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:40 | 2016-05-28 19:21 | 0.67639 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
42273 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: TR22 DEN KÖK ÇIKIŞI: TR23 IKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:40 | 2016-05-28 19:24 | 0.72528 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 891.3664 | 0 | 0
42276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:02 | 2016-05-28 20:24 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5875
42280 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: ALTAY MONOBLOK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALTAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:06 | 2016-05-28 20:03 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.745
42281 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:08 | 2016-05-28 20:51 | 1.7131 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 17.1306 | 131.9053
42286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: YEŞİLÖZ SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:15 | 2016-05-28 21:19 | 2.0656 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3933 | 0
42289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: UZUNALI USAGI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:23 | 2016-05-28 21:38 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.1211
42290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:26 | 2016-05-28 22:46 | 3.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3303 | 0 | 0
42292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 14 ŞEHİR 1DM: DM-1DM ÇIKIŞI: AMBAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:24 | 2016-05-28 20:08 | 0.73611 | 25 | 350 | 0 | 0 | 18.4028 | 257.6389 | 0 | 0
42297 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: KEÇİLİDM: DM 34DM ÇIKIŞI: HACIYUSUFMESCİT 33 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:38 | 2016-05-28 21:06 | 1.4656 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 274.0589 | 0 | 0
42298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KURTBASANKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: ESELI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:38 | 2016-05-29 01:28 | 5.8381 | 0 | 441 | 472 | 343 | 0 | 2574.5825 | 2755.5622 | 2002.4531
42299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 18:44 | 2016-05-28 21:29 | 2.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7497 | 0 | 0
42301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:44 | 2016-05-28 20:24 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278
42302 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY 106 NOLU SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:24 | 2016-05-28 20:44 | 1.3356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3422 | 0
42304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: FİDER 13-14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:46 | 2016-05-28 20:47 | 1.0164 | 30 | 264 | 0 | 0 | 30.4917 | 268.3267 | 0 | 0
42311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: TAŞGIL F-7KÖK: TÜRKMENCAMİLİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:07 | 2016-05-28 20:27 | 0.33417 | 0 | 276 | 10 | 1 | 0 | 92.23 | 3.3417 | 0.33417
42313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: OSMAN KUYUSU KÖK-2KÖK ÇIKIŞI: 3.ŞAHIS TARISAL SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 19:27 | 2016-05-29 05:31 | 10.0617 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 704.3167 | 0
42317 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: TATLICAKKÖK: ATAMER KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATIŞ POLİGONU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:16 | 2016-05-28 20:54 | 0.63 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3.15 | 15.75 | 0 | 0
42320 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7DM: CİCEKDAGI DMDM ÇIKIŞI: BEŞİKLİ ÇIKIŞIKÖK: BEŞİKLİ KOKKÖK ÇIKIŞI: DOGANKAS | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:24 | 2016-05-28 21:14 | 0.83167 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 2.495 | 146.3733
42326 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÜÇÜKKUMKÖPRÜ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:33 | 2016-05-28 21:33 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
42330 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ERENKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:42 | 2016-05-28 22:49 | 2.125 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 138.125 | 0 | 0
42331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:03 | 2016-05-28 21:30 | 1.4531 | 10 | 154 | 0 | 0 | 14.5306 | 223.7706 | 0 | 0
42333 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CAVDAR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:45 | 2016-05-28 21:37 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85917
42335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUĞU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:52 | 2016-05-28 22:25 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.48
42337 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:53 | 2016-05-28 22:12 | 1.3233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0
42344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:14 | 2016-05-28 21:38 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0
42348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:43 | 2016-05-28 21:28 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.4639
42351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:00 | 2016-05-28 21:31 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
42352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE SUBAŞI 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:29 | 2016-05-28 22:28 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0 | 0
42353 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOGAZOREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:32 | 2016-05-28 23:03 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106
42354 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKÖY7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:24 | 2016-05-28 22:25 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086
42356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR 12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:37 | 2016-05-28 22:39 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414
42358 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCİ-KUTBURUN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:40 | 2016-05-28 22:53 | 1.2203 | 0 | 66 | 5 | 43 | 0 | 80.5383 | 6.1014 | 52.4719
42359 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLKÖK: İMAMIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:40 | 2016-05-28 22:27 | 0.77806 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.1222 | 0 | 0 | 0
42360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: KARAKOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: HÜSYİNBEYLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:44 | 2016-05-28 21:56 | 1.1986 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3903 | 0
42362 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:48 | 2016-05-28 22:17 | 0.47611 | 0 | 0 | 68 | 408 | 0 | 0 | 32.3756 | 194.2533
42364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: KUCUKKOY KÖKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:47 | 2016-05-28 23:12 | 1.4108 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 183.4083 | 1.4108
42366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHİSAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:56 | 2016-05-28 22:42 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8
42367 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHÇE 38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 22:11 | 2016-05-28 22:32 | 0.35417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35417 | 0 | 0
42375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: EĞRİBAYAT 1DM: TÖMEK DMDM ÇIKIŞI: TÖMEK KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 22:31 | 2016-05-28 23:56 | 1.4128 | 10 | 154 | 0 | 0 | 14.1278 | 217.5678 | 0 | 0
42376 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY 106 NOLU SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 21:41 | 2016-05-28 22:37 | 0.94139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6483 | 0
42378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGI EVLERI KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 22:43 | 2016-05-28 23:01 | 0.29472 | 0 | 0 | 45 | 1345 | 0 | 0 | 13.2625 | 396.4014
42383 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİFBİLGE 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 23:05 | 2016-05-28 23:30 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
42388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 23:30 | 2016-05-29 00:34 | 1.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 0 | 0
42389 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKÖY TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-28 22:32 | 2016-05-28 23:35 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0
42394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 00:01 | 2016-05-29 00:37 | 0.59861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59861 | 0 | 0
42396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YENİKENT TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİKENT TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-28 20:55 | 2016-05-29 01:40 | 4.7469 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189.8778 | 0
42402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2 TR3 (3. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 02:01 | 2016-05-29 02:55 | 0.90556 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 4765.0333 | 0 | 0
42404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 02:45 | 2016-05-29 03:06 | 0.35806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35806 | 0 | 0
42405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: FİDER 13-14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 02:46 | 2016-05-29 12:51 | 10.0789 | 30 | 264 | 0 | 0 | 302.3667 | 2660.8267 | 0 | 0
42406 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELIMAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 04:24 | 2016-05-29 06:15 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3714
42407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR14 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 05:33 | 2016-05-29 07:28 | 1.9203 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 493.5114 | 0 | 0
42409 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 06:33 | 2016-05-29 10:05 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 265
42410 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: FİDER 9KÖK: BOR TR-33KÖK ÇIKIŞI: TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 06:40 | 2016-05-29 07:33 | 0.88222 | 0 | 2463 | 23 | 0 | 0 | 2172.9133 | 20.2911 | 0
42411 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: POZANTI TMFİDER: MERAMKÖK: KARAKIŞLAKÇIKÖK ÇIKIŞI: YENİKÖY | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 06:39 | 2016-05-29 10:32 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 872.25
42412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLERKÖK: ARATOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: TOLLARTR: HIRKATOL TR-4 HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 05:54 | 2016-05-29 07:43 | 1.8106 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 9.0528 | 63.3694
42415 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR/11 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 06:55 | 2016-05-29 08:50 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.5222
42417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD2İM: TR127 TURBE IMİM ÇIKIŞI: FD 3KÖK: ELMACI MODKÖK ÇIKIŞI: UÇHİSARTR: UÇHİSAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:01 | 2016-05-29 07:26 | 0.42056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 52.1489 | 0 | 0
42419 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 5 TMFİDER: ÇATALHÜYÜKDM: DM25 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:13 | 2016-05-29 10:34 | 3.3567 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 231.61 | 0 | 0
42421 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR/4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:23 | 2016-05-29 08:52 | 1.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 0
42423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F1KÖK: LADİK 1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:14 | 2016-05-29 09:30 | 2.2631 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4.5261 | 56.5764 | 0 | 0
42425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5KÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:25 | 2016-05-29 08:39 | 1.2261 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 0
42427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 1-FD 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:24 | 2016-05-29 12:05 | 4.6761 | 0 | 0 | 5 | 1385 | 0 | 0 | 23.3806 | 6476.4139
42428 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KOLCA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:31 | 2016-05-29 10:07 | 2.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5992
42433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: MANTAR ESKİ HAT KÖK: MANTAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAGISTAN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:45 | 2016-05-29 09:18 | 1.5514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1028 | 0
42435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR13 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:44 | 2016-05-29 08:52 | 1.1339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.2133 | 0 | 0
42436 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 06:49 | 2016-05-29 08:51 | 2.0342 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1924.3217 | 0 | 0
42437 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: EĞRİKUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:57 | 2016-05-29 08:54 | 0.9475 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5275 | 0
42439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2DM: SARAYÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:58 | 2016-05-29 09:32 | 1.5653 | 5 | 1850 | 0 | 0 | 7.8264 | 2895.7639 | 0 | 0
42440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-51 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:00 | 2016-05-29 10:18 | 2.2953 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 254.7758 | 0 | 0
42443 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİDM: TATLICAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:02 | 2016-05-29 16:41 | 8.6478 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 864.7778 | 0 | 0
42444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:08 | 2016-05-29 14:21 | 6.2122 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 149.0933 | 0 | 0
42445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:08 | 2016-05-29 18:30 | 10.3744 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 715.8367 | 0 | 0
42448 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:08 | 2016-05-29 10:18 | 2.1656 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 184.0722 | 0 | 0
42449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ FİDER 11KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILCAKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:06 | 2016-05-29 11:16 | 3.1642 | 24 | 167 | 0 | 0 | 75.94 | 528.4158 | 0 | 0
42452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DİNEK 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:13 | 2016-05-29 09:06 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.8
42453 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 07:51 | 2016-05-29 08:55 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.29
42456 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:23 | 2016-05-29 19:47 | 11.3922 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 740.4944 | 0 | 0
42458 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:26 | 2016-05-29 09:08 | 0.69667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0
42459 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:27 | 2016-05-29 14:05 | 5.6289 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 303.96 | 0 | 0
42461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TMFİDER: YAZIR FİDERİDM: YAZIR DMTR: HAKİM KONAKLARI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:30 | 2016-05-29 15:44 | 7.2281 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 11926.2917 | 0 | 0
42464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1222TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:34 | 2016-05-29 15:03 | 6.4828 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 466.76 | 0 | 0
42467 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 25 DM ÇIKIŞI: AYBAHÇE 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:41 | 2016-05-29 10:27 | 1.7631 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 528.9167 | 0 | 0
42469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KILBASAN -FDR.NO:3KÖK: KILBASAN KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:41 | 2016-05-29 09:33 | 0.87083 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0625 | 0
42470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: ARMUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: OBİAL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:46 | 2016-05-29 09:49 | 1.0564 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.6917 | 0
42472 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F12KÖK: BAŞHÜYÜK MODULR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:31 | 2016-05-29 08:51 | 0.33556 | 2 | 1327 | 2 | 31 | 0.67111 | 445.2822 | 0.67111 | 10.4022
42474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F2KÖK: SARYÖNÜ KÖKKÖK ÇIKIŞI: BAKIRPINAR İÇMESUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:01 | 2016-05-29 08:50 | 0.81944 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4.9167 | 16.3889
42477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: ÇAYIR KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 1/7 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 08:45 | 2016-05-29 10:06 | 1.3439 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 37.6289 | 2.6878
42478 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLSEHİR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:00 | 2016-05-29 14:00 | 5.005 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 245.245 | 0 | 0
42479 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:59 | 2016-05-29 13:45 | 4.7689 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 777.3289 | 0 | 0
42480 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 08:57 | 2016-05-29 15:45 | 6.7978 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 346.6867
42483 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8KÖK: KARGIN YENİCE KOK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:05 | 2016-05-29 12:49 | 3.7361 | 0 | 449 | 1 | 0 | 0 | 1677.5139 | 3.7361 | 0
42484 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:05 | 2016-05-29 13:02 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90.8308
42485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: URGAN 1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM4TR: TR 30806 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:01 | 2016-05-29 09:56 | 0.91889 | 54 | 16498 | 830 | 4870 | 49.62 | 15159.8289 | 762.6778 | 4474.9889
42486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: SANAYİİ -FDR.NO:3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:07 | 2016-05-29 09:42 | 0.57722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.5444 | 0 | 0
42490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:01 | 2016-05-29 17:41 | 8.6675 | 21 | 4441 | 830 | 4870 | 182.0175 | 38492.3675 | 7194.025 | 42210.725
42491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIŞ KOK 2KÖK ÇIKIŞI: BASKANIN HATTITR: MEHMET OZUDOGRU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:04 | 2016-05-29 10:53 | 1.8206 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 134.7211 | 0
42493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: DORTYOL F-2KÖK: SADIKHACI MODULLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:16 | 2016-05-29 14:00 | 4.735 | 0 | 669 | 1 | 12 | 0 | 3167.715 | 4.735 | 56.82
42494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:18 | 2016-05-29 12:46 | 3.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4689
42496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5KÖK: TEPESIDELIK KOKKÖK ÇIKIŞI: KESIKKOPRU MOD. | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:18 | 2016-05-29 11:09 | 1.8461 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.3822 | 0
42498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:24 | 2016-05-29 10:22 | 0.96417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.6383 | 0 | 0
42501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR/8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:23 | 2016-05-29 10:43 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0
42503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:30 | 2016-05-29 10:19 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0
42504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 20533 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:21 | 2016-05-29 11:32 | 2.1781 | 18 | 89 | 0 | 0 | 39.205 | 193.8469 | 0 | 0
42505 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:33 | 2016-05-29 10:39 | 1.0981 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 956.4064 | 0 | 0
42506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4DM: İNOBA SAMUKDM ÇIKIŞI: İNOBAKÖK: SERPEK TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:33 | 2016-05-29 12:42 | 3.1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1492 | 0
42507 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKİN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:32 | 2016-05-29 09:49 | 0.27806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.2831 | 0 | 0
42509 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:35 | 2016-05-29 10:25 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0933
42510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: GÖKHÜYÜK F-8KÖK: GOKHUYUK KOKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:41 | 2016-05-29 13:30 | 3.8231 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 57.3458 | 49.6997
42511 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMDM ÇIKIŞI: FD 5KÖK: KARAIN KARLIK MODTR: BASDERE8 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:39 | 2016-05-29 15:05 | 5.4378 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.6911 | 0
42512 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALTÖMEK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:42 | 2016-05-29 10:49 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
42513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: AKÇAYAZIKÖK ÇIKIŞI: AKCAYAZI-DEVRENTTR: AKCAYAZI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:45 | 2016-05-29 14:55 | 5.1594 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 128.9861 | 619.1333
42514 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR/2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:49 | 2016-05-29 12:10 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.31
42516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TMFİDER: AVDUL F-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:48 | 2016-05-29 10:56 | 1.1256 | 0 | 0 | 59 | 354 | 0 | 0 | 66.4078 | 398.4467
42527 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:56 | 2016-05-29 11:33 | 1.6119 | 0 | 0 | 5 | 761 | 0 | 0 | 8.0597 | 1226.6897
42528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM3FİDER: FD3TR: BUYUKAYHAN HAT BAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:57 | 2016-05-29 10:46 | 0.81111 | 0 | 0 | 26 | 138 | 0 | 0 | 21.0889 | 111.9333
42529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:58 | 2016-05-29 14:00 | 4.0256 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 197.2522 | 0 | 0
42530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: MANTAR ESKİ HAT KÖK: MANTAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAGISTAN CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 09:57 | 2016-05-29 11:01 | 1.0681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 0
42534 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:03 | 2016-05-29 13:13 | 3.1739 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 161.8683 | 0 | 0
42535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: KAYALI KÖK ÇIKIŞI: UNLULERTR: HAKAN UNAL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:02 | 2016-05-29 11:14 | 1.2033 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0
42539 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR29 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:13 | 2016-05-29 14:50 | 4.6147 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 599.9139 | 0 | 0
42544 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 5KÖK: ILGIN TR17KÖK ÇIKIŞI: 18 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:15 | 2016-05-29 15:11 | 4.93 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1247.29 | 0 | 0
42545 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 7TR: KÖKLÜCE İÇME SUYU HAT BAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:20 | 2016-05-29 12:07 | 1.7911 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 304.4889 | 0 | 0
42546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: AĞABEYLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 09:56 | 2016-05-29 14:07 | 4.1867 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 385.1733 | 1423.4667
42554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 20524 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:29 | 2016-05-29 13:50 | 3.3547 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 150.9625 | 0 | 0
42559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:15 | 2016-05-29 13:59 | 3.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7436 | 0 | 0
42561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 DM: GÜNYÜZÜ DM 1DM ÇIKIŞI: TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:36 | 2016-05-29 11:56 | 1.3311 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 17.3044 | 1477.5333 | 51.9133 | 78.5356
42562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: ALEMDAR F-2KÖK: ALEMDAR KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: ABİTOGLU CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:38 | 2016-05-29 13:28 | 2.8394 | 0 | 1 | 132 | 35 | 0 | 2.8394 | 374.8067 | 99.3806
42564 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TMFİDER: FİDER 6 KÖK: OLUKPINAR KÖK KÖK ÇIKIŞI: ZAFERİYE ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 10:42 | 2016-05-29 16:19 | 5.6194 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 651.8556 | 0 | 0
42566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIKKÖK: 2. HAT 8. KABİN KÖK ÇIKIŞI: BOLAT PETROL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:44 | 2016-05-29 11:20 | 0.59389 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 32.07 | 0
42567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:39 | 2016-05-29 13:48 | 3.1508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1508 | 0
42569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:48 | 2016-05-29 11:27 | 0.64583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0
42575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 11:03 | 2016-05-29 13:00 | 1.9419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5356 | 0 | 0
42576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 10:56 | 2016-05-29 11:23 | 0.44722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44722 | 0 | 0
42577 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: NOLU MOD. KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:04 | 2016-05-29 12:16 | 1.2056 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0
42580 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU MOD. KÖKKÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:13 | 2016-05-29 13:29 | 2.2686 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8058 | 0
42581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:13 | 2016-05-29 22:19 | 11.095 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 776.65 | 0 | 0
42582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİ OSMAN PAŞA 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:15 | 2016-05-29 12:07 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0
42593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:45 | 2016-05-29 12:27 | 0.69278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.3917 | 0 | 0
42597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 11:59 | 2016-05-29 17:00 | 5.0164 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260.8522 | 0 | 0
42598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-2 TR3 (3. NOLU DM)TR: TR3-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 12:00 | 2016-05-29 13:14 | 1.2261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 0
42606 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR41 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:52 | 2016-05-29 14:30 | 2.6408 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 240.3158 | 0 | 0
42611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5 KÖYLERKÖK: TEPESIDELIK KOKKÖK ÇIKIŞI: AVCI ÇIKIŞITR: KURUGOL 30628113 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 12:26 | 2016-05-29 13:06 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.3483
42613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE PARSANA 34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 12:31 | 2016-05-29 18:43 | 6.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1986 | 0 | 0
42617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENİSU 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 12:33 | 2016-05-29 13:47 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 0 | 0
42622 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F12KÖK: BAŞHÜYÜK MODULR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 12:55 | 2016-05-29 13:19 | 0.39667 | 3 | 1000 | 10 | 5 | 1.19 | 396.6667 | 3.9667 | 1.9833
42626 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 13:00 | 2016-05-29 18:00 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 444.9753
42630 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 13:00 | 2016-05-29 17:49 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.855
42631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:04 | 2016-05-29 14:50 | 1.7742 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 798.375 | 0 | 0
42635 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: SIĞRAKLAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI TR: BESCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 13:11 | 2016-05-29 13:36 | 0.41694 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 4.1694 | 32.1047
42640 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:11 | 2016-05-29 15:49 | 2.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6342 | 0 | 0
42641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:08 | 2016-05-29 15:20 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2008
42644 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KOZANLI TR KÖK ÇIKIŞI: YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:21 | 2016-05-29 14:22 | 1.0156 | 1 | 24 | 12 | 878 | 1.0156 | 24.3733 | 12.1867 | 891.6578
42646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:18 | 2016-05-29 14:38 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
42648 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 11:54 | 2016-05-29 13:26 | 1.5414 | 3 | 557 | 40 | 680 | 4.6242 | 858.5536 | 61.6556 | 1048.1444
42652 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: TOSUNOĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:31 | 2016-05-29 14:36 | 1.0864 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 5.4319 | 36.9372
42657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:38 | 2016-05-29 14:44 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9944
42661 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 14:00 | 2016-05-29 18:39 | 4.6497 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 330.1303 | 0 | 0
42663 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BAHCEPINAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 14:00 | 2016-05-29 15:45 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.24
42664 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: UĞURLARYAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 13:30 | 2016-05-29 16:54 | 3.4081 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.1208 | 0 | 0
42667 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 14:14 | 2016-05-29 14:54 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
42669 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKÇAPINAR YAYLASI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 14:22 | 2016-05-29 15:18 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93389
42670 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 14:24 | 2016-05-29 15:08 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056
42675 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: BAKIRTOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 14:34 | 2016-05-29 14:51 | 0.28417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28417 | 0 | 0 | 0
42676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13DM: ZENGEN DMDM ÇIKIŞI: ZENGEN TR8KÖK: YAYLALAR YENİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: OGRUKTR: KANLIKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 14:33 | 2016-05-29 15:15 | 0.70056 | 17 | 0 | 60 | 83 | 11.9094 | 0 | 42.0333 | 58.1461
42685 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F10DM: BOZKIRKÖK: MEZBAHA KÖK ÇIKIŞI: SANAYİ ÇIKIŞITR: BOZKIR TR16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 14:51 | 2016-05-29 16:05 | 1.2328 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.8456 | 0 | 0
42691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÇAYAZI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 14:59 | 2016-05-29 15:45 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.1703
42694 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:04 | 2016-05-29 15:57 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87806
42697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1332TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 15:10 | 2016-05-29 18:07 | 2.9531 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 135.8406 | 0 | 0
42698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:09 | 2016-05-29 18:41 | 3.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5378
42699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZICAKMAK25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:12 | 2016-05-29 16:01 | 0.81167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60.0633 | 0 | 0
42700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1220TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 15:13 | 2016-05-29 15:34 | 0.35 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
42703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:14 | 2016-05-29 20:28 | 5.2303 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 183.0597 | 0 | 0
42704 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:23 | 2016-05-29 16:07 | 0.73667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
42705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1515TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:25 | 2016-05-29 16:55 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0
42707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:30 | 2016-05-29 17:20 | 1.8389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0
42711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:36 | 2016-05-29 16:34 | 0.97306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0 | 0
42713 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:43 | 2016-05-29 18:06 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3828
42716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: GÖKHÜYÜK F-8KÖK: GOKHUYUK KOKKÖK ÇIKIŞI: SULAMA CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:47 | 2016-05-29 18:23 | 2.6011 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 39.0167 | 33.8144
42721 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:52 | 2016-05-29 16:56 | 1.0731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 0
42723 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:08 | 2016-05-29 16:48 | 1.6656 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 146.5689 | 0 | 0
42724 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKULAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:56 | 2016-05-29 16:12 | 0.26694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0042
42728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD4KÖK: OZAY KOK KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 15:57 | 2016-05-29 17:23 | 1.4325 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 0
42737 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: EGRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:16 | 2016-05-29 16:44 | 0.47222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0
42738 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:20 | 2016-05-29 17:05 | 0.75556 | 3 | 557 | 40 | 680 | 2.2667 | 420.8444 | 30.2222 | 513.7778
42740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEMİRKAZIKKÖK ÇIKIŞI: ÇUKURBAĞTR: PINARBAŞI TR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:12 | 2016-05-29 18:11 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.275
42744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:29 | 2016-05-29 17:24 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.86
42747 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLITR: ŞEREFLİ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:27 | 2016-05-29 17:40 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.9856
42748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:41 | 2016-05-29 18:05 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0
42750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR32 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:44 | 2016-05-29 17:30 | 0.76389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76389 | 0 | 0
42751 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: IMANCI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:44 | 2016-05-29 17:53 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 105.0589
42752 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMADM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YARMA TSK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:47 | 2016-05-29 18:09 | 1.3603 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.6097 | 0 | 0 | 0
42753 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:47 | 2016-05-29 18:39 | 1.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 0 | 0
42754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 DP-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:48 | 2016-05-29 17:07 | 0.32361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0
42756 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: HUYUK F-3KÖK: CUKURKENT KÖKKÖK ÇIKIŞI: CUKURKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:59 | 2016-05-29 17:46 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 151.2906
42766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:18 | 2016-05-29 18:24 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0
42769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: FETİHYE KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 17:22 | 2016-05-29 17:45 | 0.38306 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.1528 | 0
42771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: URGAN 1 -FDR.NO:9DM: KARAMAN DM4TR: TR 30807 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-29 17:24 | 2016-05-29 17:42 | 0.30222 | 54 | 16498 | 830 | 4870 | 16.32 | 4986.0622 | 250.8444 | 1471.8222
42772 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KIZILKUYU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:24 | 2016-05-29 18:13 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 55.4956
42778 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SEYFE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:33 | 2016-05-29 18:08 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8208
42779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: MUTLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: ARİFLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:34 | 2016-05-29 18:39 | 1.0806 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 72.3972 | 51.8667
42783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 5KÖK: DOĞRUGÖZ TR1B KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:53 | 2016-05-29 17:49 | 0.92972 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 150.615 | 0 | 0
42784 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: SARAY MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:52 | 2016-05-29 18:47 | 0.91194 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 | 7.2956 | 98.49 | 0
42785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 1 KÖK: SAVAŞKÖY KÖK KÖK ÇIKIŞI: TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 16:40 | 2016-05-29 17:58 | 1.3042 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 176.0625 | 0 | 0
42788 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ9/A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:46 | 2016-05-29 20:06 | 2.335 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.015 | 0 | 0
42793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: BEYDILLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 17:56 | 2016-05-29 18:55 | 0.97583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9275 | 0
42798 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALIKÖK: ZİNİRLİ KUYU KÖKKÖK ÇIKIŞI: ZİNCİRLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:05 | 2016-05-29 18:22 | 0.28444 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 188.5867 | 0 | 0
42799 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:03 | 2016-05-29 19:22 | 1.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0
42802 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YUKARI ÇİFTLİK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:11 | 2016-05-29 20:10 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
42806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÜRÜNLÜ 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:22 | 2016-05-29 19:25 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.4225
42808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BAŞMAKÇI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:21 | 2016-05-29 18:58 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2417
42813 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: FİDER 1 DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:30 | 2016-05-29 19:52 | 1.3697 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1092 | 0
42817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYH ÖMERLİ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:40 | 2016-05-29 20:11 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161
42819 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR32 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:42 | 2016-05-29 19:07 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 | 0 | 0
42821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 18:59 | 2016-05-29 19:30 | 0.51444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2022 | 0 | 0
42823 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:03 | 2016-05-29 19:27 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9667
42828 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 39 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:21 | 2016-05-29 20:39 | 1.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0
42829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:23 | 2016-05-29 19:44 | 0.35639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0
42830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KURTBASANKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: ISMAIL TOMAK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:24 | 2016-05-29 19:51 | 0.44361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0
42831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:26 | 2016-05-29 20:09 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
42834 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 1 KÖK: GÖKPINAR KÖK2 KÖK ÇIKIŞI: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 14:48 | 2016-05-29 19:40 | 4.8747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7494 | 0
42835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:44 | 2016-05-29 20:52 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0
42839 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:43 | 2016-05-29 20:27 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0
42841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:50 | 2016-05-29 21:54 | 2.0639 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 173.3667 | 0 | 0
42842 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 82 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:51 | 2016-05-29 20:15 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 179.1433
42845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 19:57 | 2016-05-29 21:09 | 1.1994 | 1 | 450 | 2 | 8 | 1.1994 | 539.75 | 2.3989 | 9.5956
42851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRİP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:23 | 2016-05-29 21:56 | 1.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0
42854 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:25 | 2016-05-29 20:52 | 0.45583 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 36.0108 | 0 | 0
42857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERIT MASAT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:28 | 2016-05-29 22:54 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0628
42858 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:28 | 2016-05-29 22:47 | 2.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3131 | 0 | 0
42859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:28 | 2016-05-29 21:00 | 0.52611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.3578 | 0 | 0
42861 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KARACAKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:34 | 2016-05-29 21:08 | 0.55944 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2.2378 | 0 | 11.1889
42862 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEMİRLİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:35 | 2016-05-29 21:59 | 1.3953 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72.5544 | 0 | 0
42865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:36 | 2016-05-29 22:23 | 1.7764 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74.6083 | 0 | 0
42868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGILONU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:44 | 2016-05-29 22:15 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
42869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDİL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:47 | 2016-05-29 22:54 | 2.1214 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0347 | 0 | 0
42871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/45 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:52 | 2016-05-29 21:12 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 259.7444
42872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:53 | 2016-05-29 21:34 | 0.68 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 0
42873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:59 | 2016-05-29 21:54 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91722
42875 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:02 | 2016-05-29 21:22 | 0.33972 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.6081
42879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:10 | 2016-05-29 22:39 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 0
42881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: EDİKLİ SARI KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KARADAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:12 | 2016-05-29 21:41 | 0.47694 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 46.2636 | 0
42882 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARSIYAKA 6 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:14 | 2016-05-29 21:49 | 0.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0
42883 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KASAPLAR 28 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:21 | 2016-05-29 22:06 | 0.74222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74222 | 0 | 0
42884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:21 | 2016-05-29 21:42 | 0.34222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0
42885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:22 | 2016-05-29 22:46 | 1.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0
42887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 20:55 | 2016-05-29 21:46 | 0.85639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9947 | 0
42888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:46 | 2016-05-29 22:52 | 1.1017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0
42889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:50 | 2016-05-29 23:04 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2361
42890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:52 | 2016-05-29 22:36 | 0.72667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.0733 | 0 | 0
42895 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: B TRAFOSUDM: SEYDİŞEHİR DM-2 B TRAFOSU | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 21:59 | 2016-05-29 22:27 | 0.46972 | 103 | 5255 | 40 | 1570 | 48.3814 | 2468.3903 | 18.7889 | 737.4639
42902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞITR: OVACIK TR-9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 22:30 | 2016-05-29 22:45 | 0.25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
42910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 17-18KÖK: KAPAŞ KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÖZLUCE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 23:08 | 2016-05-29 23:30 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 46.34
42911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR-5 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-29 23:15 | 2016-05-30 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.29
42912 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-29 23:16 | 2016-05-29 23:44 | 0.45889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 0 | 0
42917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 | 2016-05-30 01:00 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005
42919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: KARAPINAR -FDR.NO:1KÖK: AKDEM KÖK ÇIKIŞI: OSB TR5TR: OSB TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 00:34 | 2016-05-30 01:27 | 0.87639 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6.1347 | 7.8875
42921 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: TOPRAKLIK YENİ HAT | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 01:15 | 2016-05-30 02:30 | 1.2439 | 0 | 0 | 211 | 423 | 0 | 0 | 262.4606 | 526.165
42923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 01:02 | 2016-05-30 01:50 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
42924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 02:09 | 2016-05-30 12:33 | 10.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4006 | 0 | 0
42926 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 05:22 | 2016-05-30 06:18 | 0.92639 | 3 | 557 | 40 | 680 | 2.7792 | 515.9986 | 37.0556 | 629.9444
42928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F12KÖK: BAŞHÜYÜK MODULR KÖKKÖK ÇIKIŞI: KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 05:50 | 2016-05-30 09:10 | 3.3389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0
42929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞIKÖK: AŞAĞIKARAÖRENKÖK ÇIKIŞI: KANTAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 05:41 | 2016-05-30 06:16 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.1875
42931 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:07 | 2016-05-30 06:58 | 0.84694 | 0 | 0 | 43 | 1193 | 0 | 0 | 36.4186 | 1010.4047
42932 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TMO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:03 | 2016-05-30 06:36 | 0.55 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.55 | 99 | 0 | 0
42933 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TMFİDER: FİDER 1 LADİKKÖK: OSMANCIKKÖK ÇIKIŞI: KASABA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:20 | 2016-05-30 06:49 | 0.47611 | 0 | 673 | 1 | 175 | 0 | 320.4228 | 0.47611 | 83.3194
42935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 3DM: REİS DM DM ÇIKIŞI: REİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:22 | 2016-05-30 07:10 | 0.80611 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 480.4422 | 0 | 0
42936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TMFİDER: FD6TR: MAHMATLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:17 | 2016-05-30 07:06 | 0.80944 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0.80944 | 378.82 | 0 | 0
42937 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 101KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:39 | 2016-05-30 07:04 | 0.41778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.7378 | 0 | 0
42938 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 23 KÖK ÇIKIŞI: TR 88 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:42 | 2016-05-30 07:17 | 0.575 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0
42940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞIKÖK: BOSTANDERE KÖKKÖK ÇIKIŞI: BOSTANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:51 | 2016-05-30 07:07 | 0.26667 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 144 | 0 | 6.6667
42941 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: BAYATKÖK ÇIKIŞI: ALTUNHİSAR SL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:54 | 2016-05-30 09:11 | 2.2825 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.8475 | 20.5425
42942 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4KÖK: 201 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:43 | 2016-05-30 11:30 | 4.7889 | 7 | 0 | 26 | 0 | 33.5222 | 0 | 124.5111 | 0
42943 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: KOLUKISADM: PUSAT DMDM ÇIKIŞI: ATLANTI KÖKKÖK: ATLANTI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ATLANTI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 06:50 | 2016-05-30 07:28 | 0.62639 | 3 | 557 | 40 | 680 | 1.8792 | 348.8986 | 25.0556 | 425.9444
42945 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: DUTLUDM: DM28DM ÇIKIŞI: PAMUKÇUTR: KAYIHÜYÜĞÜ 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:10 | 2016-05-30 10:06 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 499.8
42947 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-5DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER-1KÖK: YELEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:21 | 2016-05-30 08:55 | 1.5733 | 15 | 810 | 0 | 135 | 23.6 | 1274.4 | 0 | 212.4
42949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:21 | 2016-05-30 08:19 | 0.97194 | 0 | 196 | 22 | 0 | 0 | 190.5011 | 21.3828 | 0
42951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: HANYIKIGI TSK KÖK ÇIKIŞI: TSKTR: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:33 | 2016-05-30 09:54 | 2.3472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0
42952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: HAYIROĞLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: OVAKAVAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:33 | 2016-05-30 10:11 | 2.6339 | 25 | 70 | 4 | 1 | 65.8472 | 184.3722 | 10.5356 | 2.6339
42953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: TEPEKÖY MONOBLOK KÖK KÖK ÇIKIŞI: TEPEKÖY-ŞEYHÖMERLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:38 | 2016-05-30 09:33 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 617.1094
42955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞITR: TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:47 | 2016-05-30 09:06 | 1.3142 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7125 | 0 | 0 | 0
42957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:50 | 2016-05-30 08:58 | 1.1314 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.2847 | 0 | 0
42960 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YATAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:50 | 2016-05-30 12:30 | 4.6697 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.7156 | 0 | 0
42961 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TOL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:57 | 2016-05-30 08:19 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36194
42962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEYITHACIKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: YAZAMCA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:05 | 2016-05-30 08:58 | 0.88833 | 0 | 0 | 81 | 191 | 0 | 0 | 71.955 | 169.6717
42964 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: HACIFAKILI KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 07:30 | 2016-05-30 10:26 | 2.94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0
42965 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADİĞİN 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:06 | 2016-05-30 09:33 | 1.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0
42966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:01 | 2016-05-30 14:52 | 6.8564 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 164.5533 | 0 | 0
42967 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:02 | 2016-05-30 18:55 | 10.8911 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 272.2778 | 0 | 0
42969 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİDM: DM 33DM ÇIKIŞI: TATLICAK 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:07 | 2016-05-30 15:37 | 7.5072 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1126.0833 | 0 | 0
42970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:05 | 2016-05-30 15:41 | 7.6031 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 273.71 | 0 | 0
42971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: ACIKUYU KÖK ÇIKIŞI: DIKMENTR: MUSTAFA SENTURK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:06 | 2016-05-30 09:59 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0
42972 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ATAKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:11 | 2016-05-30 15:01 | 6.8397 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 307.7875 | 0 | 0
42973 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:12 | 2016-05-30 18:08 | 9.9408 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1719.7642 | 0 | 0
42974 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:13 | 2016-05-30 18:25 | 10.2081 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1020.8056 | 0 | 0
42975 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 1 TMFİDER: MERAMTR: HARMANCIK 16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:13 | 2016-05-30 18:23 | 10.16 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4572 | 0 | 0
42976 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: HOCACİHAN 100. YIL 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:15 | 2016-05-30 12:19 | 4.0736 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 350.3306 | 0 | 0
42977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAGRIKURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:16 | 2016-05-30 11:49 | 3.5472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.7556 | 0 | 0
42979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: OSB TMFİDER: KAMPÜS-1KÖK: SUNGURBEY DMKÖK ÇIKIŞI: AÇIK CEZAEVİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:18 | 2016-05-30 09:27 | 1.1447 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20.605 | 22.8944
42985 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-8 ÇEPNİDM: AKCAKENT DM7KÖK: BOGAZEVCİ KOKTR: KONURKALE | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:32 | 2016-05-30 09:50 | 1.2994 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 1.2994 | 232.6006
42986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:35 | 2016-05-30 13:36 | 5.0203 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1305.2722 | 0 | 0
42987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:38 | 2016-05-30 09:11 | 0.55222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55222 | 0 | 0
42989 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: CÜCÜ KABİNDEN KÖK ÇIKIŞI: GAYRET | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:12 | 2016-05-30 16:44 | 8.5317 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 68.2533 | 1424.7883
42991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: HÜYÜK KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:15 | 2016-05-30 12:00 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 449.4
42992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:43 | 2016-05-30 09:56 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0
42994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YESILBURÇ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:24 | 2016-05-30 17:32 | 9.1278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 410.75 | 0 | 0
42996 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:28 | 2016-05-30 15:35 | 7.1111 | 0 | 0 | 40 | 1552 | 0 | 0 | 284.4444 | 11036.4444
42997 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:31 | 2016-05-30 13:31 | 5.0031 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 290.1772
42998 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:43 | 2016-05-30 10:39 | 1.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0
43004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:36 | 2016-05-30 16:34 | 7.9678 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 462.1311
43005 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: BEREKE KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAPUR MEVKİİ | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:40 | 2016-05-30 10:30 | 1.8303 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 25.6239 | 7.3211
43007 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR/7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:44 | 2016-05-30 13:16 | 4.5311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5311
43010 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALTÖMEK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:50 | 2016-05-30 11:48 | 2.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0
43021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:55 | 2016-05-30 11:59 | 3.0708 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 138.1875 | 0 | 0
43022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TMFİDER: BEYSEHIR F-16DM: ESKI DMKÖK: HUGLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAMLIK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:58 | 2016-05-30 09:59 | 1.0136 | 0 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 2.0272 | 319.2875
43025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 09:00 | 2016-05-30 12:52 | 3.865 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.055 | 0 | 0
43026 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR115 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 08:59 | 2016-05-30 12:20 | 3.3472 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 2707.9028 | 0 | 0
43027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER 3 OTOGAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 08:55 | 2016-05-30 10:15 | 1.3294 | 4 | 11876 | 0 | 0 | 5.3178 | 15788.4822 | 0 | 0
43028 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 09:02 | 2016-05-30 10:48 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 400.0875
43032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AŞAĞI PINAR BAŞI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:06 | 2016-05-30 11:10 | 2.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0
43034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:08 | 2016-05-30 11:23 | 2.2561 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.8417 | 0 | 0
43035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜŞ TR/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:07 | 2016-05-30 12:12 | 3.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0858
43036 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:05 | 2016-05-30 11:42 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1167.6633
43037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:11 | 2016-05-30 12:08 | 2.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 0 | 0
43042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR16 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:08 | 2016-05-30 10:47 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0
43044 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: ESKİHİSAR TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:16 | 2016-05-30 11:55 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6517
43045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:16 | 2016-05-30 09:34 | 0.29306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.2236
43046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 1.6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:19 | 2016-05-30 10:27 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0
43048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: TETIK BINA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:23 | 2016-05-30 10:35 | 1.2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0
43050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:21 | 2016-05-30 10:49 | 1.4608 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.9817 | 0 | 0
43055 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SL TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:19 | 2016-05-30 14:52 | 5.5558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6675
43057 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 09:34 | 2016-05-30 12:28 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 281.8928
43068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: TAŞGIL F-7KÖK: ŞEKER KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:41 | 2016-05-30 13:07 | 3.4383 | 0 | 0 | 15 | 392 | 0 | 0 | 51.575 | 1347.8267
43075 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: ÇUKURKUYUKÖK: KARATEPE MONOBLOKKÖK ÇIKIŞI: PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:44 | 2016-05-30 11:17 | 1.5436 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.3083 | 0
43077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM2TR: TR 205033 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:43 | 2016-05-30 10:09 | 0.42556 | 18 | 89 | 0 | 0 | 7.66 | 37.8744 | 0 | 0
43084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:55 | 2016-05-30 14:17 | 4.3658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4633 | 0
43085 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: HÜSNİYEKÖK ÇIKIŞI: ELMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 09:55 | 2016-05-30 10:38 | 0.71833 | 0 | 0 | 8 | 633 | 0 | 0 | 5.7467 | 454.705
43086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY 8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:58 | 2016-05-30 11:30 | 1.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
43088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:58 | 2016-05-30 11:49 | 1.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 0
43090 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11KÖK: PİRİBEYLİ KÖK2 KÖK ÇIKIŞI: CUMHURİYET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 09:59 | 2016-05-30 11:36 | 1.6153 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1033.7778 | 0 | 0
43091 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM3FİDER: FD1TR: BOZCA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 10:00 | 2016-05-30 11:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 16 | 115 | 0 | 0 | 16.0044 | 115.0319
43093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:00 | 2016-05-30 12:54 | 2.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0
43097 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: CAYAGZI DMDM ÇIKIŞI: FİDER-6 KOYLERKÖK: HARMANALTI KOKKÖK ÇIKIŞI: ÜÇKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 10:01 | 2016-05-30 10:29 | 0.45944 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 156.6706
43098 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: HAMZABEY | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 10:03 | 2016-05-30 13:11 | 3.1297 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.67
43100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 1 TMFİDER: ŞEKERİM: İM 1KÖK: KILIÇARSLAN 2KÖK ÇIKIŞI: KILIÇARSLAN 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:04 | 2016-05-30 10:52 | 0.79917 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 319.6667 | 0 | 0
43107 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: TÜMOSAN FİDER: İNCESUKÖK: KOLAKKÖK ÇIKIŞI: CANDIRTR: CANDIR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 10:21 | 2016-05-30 11:57 | 1.5919 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 12.7356 | 50.9422
43121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER 3 OTOGARDM: 1 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:21 | 2016-05-30 11:25 | 1.0736 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 853.5208 | 0 | 0
43125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: ERDOĞDU KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKGÖL YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:29 | 2016-05-30 11:32 | 1.0533 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.9867 | 0
43132 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:34 | 2016-05-30 12:15 | 1.6769 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.6622 | 0 | 0
43145 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM FİDER: KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12DM: KAZIMKARABEKIR DMKÖK: KAZIMKARABEKIR20 TR TR: KAZIMKARABEKIR17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:48 | 2016-05-30 12:30 | 1.7008 | 3 | 342 | 0 | 0 | 5.1025 | 581.685 | 0 | 0
43146 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISADM ÇIKIŞI: KOLUKISA KÖK2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:46 | 2016-05-30 14:38 | 3.8714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8714 | 0
43152 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3KÖK: DELİHEBİL KÖKKÖK ÇIKIŞI: ALAYHAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 10:43 | 2016-05-30 12:15 | 1.5314 | 0 | 0 | 16 | 867 | 0 | 0 | 24.5022 | 1327.7142
43153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: ŞEHİR 1 -FDR.NO:1DM: KARAMAN DM1KÖK: TR 10102KÖK ÇIKIŞI: TR 10102TR: TR 10102 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:53 | 2016-05-30 12:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 268.9828 | 0
43156 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER 15-16 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:54 | 2016-05-30 14:19 | 3.4228 | 50 | 2018 | 3 | 15 | 171.1389 | 6907.1656 | 10.2683 | 51.3417
43158 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD1KÖK: 37 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 10:48 | 2016-05-30 15:59 | 5.185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0
43160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA F-4KÖK: BÜYÜKAŞLAMA KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLHAT | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 10:43 | 2016-05-30 11:52 | 1.1522 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 43.7844 | 2.3044
43162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 11:00 | 2016-05-30 17:50 | 6.8319 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 799.3375 | 0 | 0
43181 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:07 | 2016-05-30 12:15 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0
43185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3KÖK: TOL SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:26 | 2016-05-30 12:06 | 0.66556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0
43186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:24 | 2016-05-30 12:00 | 0.59528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0
43187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR/6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:14 | 2016-05-30 11:50 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9903
43190 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 11:32 | 2016-05-30 15:52 | 4.3406 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 212.6872 | 0 | 0
43191 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 27 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:28 | 2016-05-30 12:10 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0
43192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:30 | 2016-05-30 12:25 | 0.91778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.2733 | 0 | 0
43193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:31 | 2016-05-30 12:48 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0
43194 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU KÖKKÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER TARAFI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:15 | 2016-05-30 14:23 | 3.1311 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5244 | 0
43201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:33 | 2016-05-30 13:16 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.5333
43202 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:37 | 2016-05-30 19:19 | 7.7006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8022
43205 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TMKÖK: DEREBUCAK RMOKÖK ÇIKIŞI: MERMER OCAĞI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:38 | 2016-05-30 16:45 | 5.1194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1194 | 0
43207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:29 | 2016-05-30 11:48 | 0.31417 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0
43221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:35 | 2016-05-30 12:21 | 0.76722 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0428 | 0
43222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: HATUNSARAY F-6DM: SEÇME DMDM ÇIKIŞI: HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:49 | 2016-05-30 13:12 | 1.3856 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1567 | 0
43224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 10/A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:54 | 2016-05-30 13:35 | 1.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6839 | 0 | 0
43228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 11:57 | 2016-05-30 14:01 | 2.0733 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.8333 | 0
43236 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:05 | 2016-05-30 13:08 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 0
43240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER 3 OTOGARDM: 1 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR1-93ATR: TR1-104 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:10 | 2016-05-30 12:43 | 0.54611 | 2 | 354 | 0 | 0 | 1.0922 | 193.3233 | 0 | 0
43249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A17 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:19 | 2016-05-30 13:08 | 0.82333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
43250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:21 | 2016-05-30 13:48 | 1.4458 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1607.7667 | 0 | 0
43251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: BEYDILLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:24 | 2016-05-30 13:16 | 0.86278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0
43258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: KUYUSEBİL MODÜLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: KUYUSEBİL TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:23 | 2016-05-30 13:20 | 0.94611 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.94611 | 1.8922
43259 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİDM: TATLICAK DMDM ÇIKIŞI: TATLICAK 15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:40 | 2016-05-30 13:08 | 0.46667 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0
43261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:23 | 2016-05-30 12:48 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0
43266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:55 | 2016-05-30 14:34 | 1.6511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0
43272 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: EŞMEKAYA TR1KÖK ÇIKIŞI: BOZYER -HÖREMEN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 12:48 | 2016-05-30 15:05 | 2.2917 | 0 | 0 | 27 | 129 | 0 | 0 | 61.875 | 295.625
43273 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:05 | 2016-05-30 17:21 | 4.2728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5456 | 0 | 0
43277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SARAYCIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:10 | 2016-05-30 14:31 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456
43280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:19 | 2016-05-30 14:31 | 1.1997 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.3911 | 0 | 0
43281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3KÖK: 3B-1 TRKÖK ÇIKIŞI: 3B-3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:13 | 2016-05-30 13:49 | 0.5925 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1.185 | 207.375 | 0 | 0
43285 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD 4-5DM: AVANOS DM1TR: OZKONAK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:21 | 2016-05-30 15:45 | 2.4081 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 163.7478 | 0 | 0
43286 | 1 | KONYA | KULU | TR: GÜZELYAYLA 1 TRF | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:29 | 2016-05-30 14:34 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
43287 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHİSAR TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:28 | 2016-05-30 14:15 | 0.78778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78778 | 0 | 0
43288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: PANCAR KANTARI F-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:29 | 2016-05-30 15:28 | 1.9781 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 23.7367 | 1.9781 | 3.9561
43290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 13:34 | 2016-05-30 19:02 | 5.4631 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 803.0692 | 0 | 0
43291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-36 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:34 | 2016-05-30 14:42 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0
43296 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:17 | 2016-05-30 15:05 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7986
43303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:43 | 2016-05-30 18:24 | 4.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 0 | 0
43304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: CINGIRTR: MURAT EKMEKCI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:43 | 2016-05-30 15:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 0
43315 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:52 | 2016-05-30 14:44 | 0.85917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4508 | 0 | 0
43317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:57 | 2016-05-30 14:36 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0
43325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-113 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 14:02 | 2016-05-30 17:00 | 2.9606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.1717 | 0 | 0
43327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F9KÖK: ZAFERİYE KÖK KÖK ÇIKIŞI: MAZLUMLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 14:04 | 2016-05-30 14:51 | 0.77528 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.1797 | 0
43342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-3KÖK: 3B-1TRKÖK ÇIKIŞI: 3B-2TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 14:17 | 2016-05-30 14:49 | 0.53833 | 6 | 200 | 0 | 0 | 3.23 | 107.6667 | 0 | 0
43346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 14:24 | 2016-05-30 19:18 | 4.8936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.7233 | 0 | 0
43353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: GÖZERLİ 1KÖK: DOYBALAK KÖKKÖK ÇIKIŞI: ARİFLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 14:27 | 2016-05-30 16:19 | 1.8711 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 65.4889 | 179.6267
43356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ZAFER SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 14:36 | 2016-05-30 15:55 | 1.32 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 0 | 0
43366 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HESFİDER: BALCILAR F-3KÖK: BADEMLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: EŞENLER HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 14:56 | 2016-05-30 16:08 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 74.4861
43374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUFIZZETTIN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 14:59 | 2016-05-30 16:08 | 1.1472 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.4222 | 0 | 0
43375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:03 | 2016-05-30 16:13 | 1.1664 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.9933 | 0 | 0
43376 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:01 | 2016-05-30 19:01 | 3.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0
43380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: ÇAYHAN -FDR.NO:11KÖK: KAMERKÖK ÇIKIŞI: CAYHANTR: BULGURLUK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 15:09 | 2016-05-30 15:55 | 0.76722 | 0 | 1712 | 61 | 889 | 0 | 1313.4844 | 46.8006 | 682.0606
43383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: FİDER9 KÖŞKKÖK: SEKERLER TSK KÖKKÖK ÇIKIŞI: SEKERLER TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 13:07 | 2016-05-30 15:26 | 2.3239 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.5628 | 0
43384 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:11 | 2016-05-30 16:58 | 1.785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0
43391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23B-D-P-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:25 | 2016-05-30 16:16 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | 0 | 0
43394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:27 | 2016-05-30 18:47 | 3.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3272 | 0 | 0
43413 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUŞCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 15:50 | 2016-05-30 16:20 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9333
43414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HASANKÖY 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:50 | 2016-05-30 20:52 | 5.0289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0867 | 0 | 0
43416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:54 | 2016-05-30 17:56 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0322
43423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TMFİDER: FİDER 2DM: ALTINEKİNDM ÇIKIŞI: ALTINEKİN TR 1 KÖK KÖK: ALTINEKİN TR 1 KÖK KÖK ÇIKIŞI: JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:03 | 2016-05-30 17:01 | 0.96167 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 418.325 | 82.7033 | 326.9667
43425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:07 | 2016-05-30 17:20 | 1.2225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0
43429 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:00 | 2016-05-30 18:00 | 1.9928 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.7472 | 0 | 0
43439 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:19 | 2016-05-30 18:44 | 2.4142 | 0 | 1881 | 100 | 0 | 0 | 4541.0475 | 241.4167 | 0
43440 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:20 | 2016-05-30 17:19 | 0.98611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0 | 0
43442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 16:24 | 2016-05-30 17:45 | 1.3561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7122 | 0 | 0
43445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM FİDER: KOZLUBUCAK -FDR.NO:6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:24 | 2016-05-30 16:50 | 0.43139 | 0 | 0 | 22 | 1572 | 0 | 0 | 9.4906 | 678.1433
43446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-30 16:28 | 2016-05-30 16:55 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90944
43447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BARBAROS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:49 | 2016-05-30 17:22 | 1.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0
43448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:30 | 2016-05-30 17:13 | 1.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0
43451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALİ 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 15:48 | 2016-05-30 17:06 | 1.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0
43468 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:41 | 2016-05-30 18:21 | 1.6661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3306 | 0 | 0
43471 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÖZKONAK6 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:34 | 2016-05-30 19:29 | 2.9089 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 607.9578 | 0 | 0
43476 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMKÖK: İSAHOCALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:48 | 2016-05-30 18:20 | 1.5389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 | 0
43480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: YARMA F-3KÖK: KARKIN KÖKKÖK ÇIKIŞI: YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:53 | 2016-05-30 18:09 | 1.2622 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.6844 | 0
43481 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:51 | 2016-05-30 17:23 | 0.53778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.9733 | 0 | 0
43482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ÇUMRA TMFİDER: F-2KÖK: ALEMDAR KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇATALHÜYÜK ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:54 | 2016-05-30 17:31 | 0.62222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0
43485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 82 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:53 | 2016-05-30 18:28 | 1.5844 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0
43490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENİKUYU 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:54 | 2016-05-30 18:37 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128
43491 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 16:53 | 2016-05-30 19:38 | 2.7444 | 0 | 0 | 50 | 485 | 0 | 0 | 137.2222 | 1331.0556
43492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:06 | 2016-05-30 17:31 | 0.4175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7675 | 0 | 0
43496 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:00 | 2016-05-30 17:18 | 0.30667 | 0 | 2418 | 100 | 0 | 0 | 741.52 | 30.6667 | 0
43497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:08 | 2016-05-30 18:49 | 1.6867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0
43498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2DM: TR1-93ADM ÇIKIŞI: FİDER1 ÖZBAGTR: ÖZBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:11 | 2016-05-30 17:46 | 0.58417 | 0 | 1476 | 14 | 0 | 0 | 862.23 | 8.1783 | 0
43512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 E4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:31 | 2016-05-30 18:11 | 0.66333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.1367 | 0 | 0
43516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALİŞAR KÖYÜ | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:28 | 2016-05-30 18:59 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.65
43527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:47 | 2016-05-30 20:11 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0625
43528 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GORUNMEZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:39 | 2016-05-30 19:23 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7308
43529 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:52 | 2016-05-30 21:07 | 3.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2519 | 0 | 0
43533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:53 | 2016-05-30 19:15 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 0
43534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ KOKKÖK: SEVGİ EVLERİ KOKKÖK ÇIKIŞI: SIDIKLI KÖYLERTR: ORTA HARMANLIK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:35 | 2016-05-30 18:26 | 0.84472 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.205 | 0
43536 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAÖREN KÖYÜ, TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:45 | 2016-05-30 19:10 | 1.4131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1306 | 0 | 0
43537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A29 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:00 | 2016-05-30 18:55 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0
43540 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7KÖK: BEŞIŞIKLI KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇAYIRBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:43 | 2016-05-30 21:01 | 3.2978 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 408.9244 | 0 | 0
43547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:11 | 2016-05-30 19:09 | 0.96806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806 | 0 | 0
43550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:22 | 2016-05-30 20:04 | 1.7078 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 333.0167 | 0 | 0
43552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:18 | 2016-05-30 18:44 | 0.42833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 50.115 | 0 | 0
43553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BAJDARLIKKÖK ÇIKIŞI: BAJDARLIK ÇIKIŞI 3. ŞAHIS HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:18 | 2016-05-30 19:41 | 1.3908 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.3908 | 0 | 2.7817 | 0
43556 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 17:58 | 2016-05-30 19:34 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6031
43557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CABİR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:28 | 2016-05-30 19:25 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8517
43558 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: ÖMERUŞAĞI KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:09 | 2016-05-30 20:37 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4744
43565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:38 | 2016-05-30 19:56 | 1.2964 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.6675 | 0 | 0
43566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: ALEMDAR F-2KÖK: ALEMDAR KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: ABİTOGLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:39 | 2016-05-30 20:09 | 1.5019 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.5564 | 0
43567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD8TR: GORE9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:49 | 2016-05-30 19:55 | 1.1011 | 5 | 203 | 1 | 5 | 5.5056 | 223.5256 | 1.1011 | 5.5056
43571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: EROZYON -FDR.NO:12KÖK: SEKIZLIKÖK ÇIKIŞI: CINGIRTR: BURHAN AKDOGAN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:54 | 2016-05-30 19:55 | 1.0192 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0575 | 0
43572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 18:56 | 2016-05-30 19:46 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944
43578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMİRGAZİ DMDM ÇIKIŞI: KUTÖREN-BELKAYAKÖK: KURÖREN KÖKKÖK ÇIKIŞI: MUMUNLUTR: MUMUNLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:04 | 2016-05-30 19:35 | 0.52222 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2.6111 | 11.4889
43579 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:06 | 2016-05-30 20:27 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442
43583 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1FİDER: FD 8-10DM: URGUP DMTR: URGUP32 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:13 | 2016-05-30 20:08 | 0.91167 | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0.91167 | 1365.6767 | 0 | 0
43585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:14 | 2016-05-30 19:47 | 0.54278 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 129.7239 | 0 | 0.54278
43587 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:18 | 2016-05-30 19:58 | 0.66361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6453 | 0
43592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: HASANBOGAF-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:24 | 2016-05-30 20:44 | 1.3258 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 92.8083 | 0
43597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMİM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:28 | 2016-05-30 21:56 | 2.4583 | 0 | 0 | 5 | 761 | 0 | 0 | 12.2917 | 1870.7917
43598 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TM FİDER: FİDER 7KÖK: PAZARKAYA MODÜLER KÖK ÇIKIŞI: MEVLÜTLÜ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:25 | 2016-05-30 20:04 | 0.64194 | 0 | 533 | 14 | 0 | 0 | 342.1564 | 8.9872 | 0
43600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAŞ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:43 | 2016-05-30 20:12 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48583
43603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKBABA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:48 | 2016-05-30 21:28 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6597
43606 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:41 | 2016-05-30 20:52 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
43608 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: KEMERHİSAR İÇMECELER KÖKKÖK ÇIKIŞI: TR 18 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:49 | 2016-05-30 21:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 440.0733
43614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇİMYAYLA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:02 | 2016-05-30 20:38 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1667
43615 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: ARIKÖREN -FDR.NO:6DM: GUNEYSINIR DM KÖK: YORUKCAMILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:47 | 2016-05-30 20:07 | 0.34083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0
43616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERIT MASAT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:06 | 2016-05-30 22:01 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.9228
43617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:08 | 2016-05-30 21:18 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 141.1331
43618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:08 | 2016-05-30 20:49 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.385
43619 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: VATAN SANAYİDM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:07 | 2016-05-30 20:40 | 0.55306 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 80.1931 | 0 | 0
43620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:13 | 2016-05-30 21:13 | 1.0028 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143.3972 | 0 | 0
43622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/33 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:15 | 2016-05-30 20:48 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0
43623 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:04 | 2016-05-30 20:50 | 0.76306 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 721.8506 | 0 | 0
43626 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:07 | 2016-05-30 22:35 | 2.4714 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 247.1389 | 0 | 0
43627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:26 | 2016-05-30 22:53 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4578
43630 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEY PINAR TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:22 | 2016-05-30 22:46 | 2.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4006 | 0 | 0
43631 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TMFİDER: TOPRAKLIK 2DM: TOPRAKLIK DM ÇIKIŞI: GÜVERCİNLİK ENHKÖK: GÜVERCİNLİK KÖK KÖK ÇIKIŞI: GUVERCINLIK CIKISI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:14 | 2016-05-30 21:45 | 1.5164 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6147 | 0
43634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: ALEMDAR F-2KÖK: ABİTOGLU RMUKÖK ÇIKIŞI: ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:20 | 2016-05-30 23:41 | 3.3522 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.2144 | 0
43639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:39 | 2016-05-30 21:33 | 0.90528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.0744 | 0 | 0
43640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: HOTAMIS KOK 1KÖK ÇIKIŞI: KASABATR: HOTAMIS TR9 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:40 | 2016-05-30 22:06 | 1.4256 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9.9789 | 0 | 14.2556
43642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:44 | 2016-05-30 21:29 | 0.75528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75528 | 0 | 0
43647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:46 | 2016-05-30 21:30 | 0.74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0
43649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/33 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:53 | 2016-05-30 21:25 | 0.53278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53278 | 0 | 0
43651 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:40 | 2016-05-30 21:48 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0
43657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 21:03 | 2016-05-30 22:21 | 1.2953 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 54.4017 | 6989.3189 | 519.4064 | 1273.2581
43659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: E-90 FİDERİKÖK: E-90 KÖKKÖK ÇIKIŞI: ESKİ AKTAŞLAR ÇIKIŞI | TRAFO ARIZASI - ABONE TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 21:04 | 2016-05-30 21:46 | 0.70111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0
43661 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GÖKPINAR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 20:50 | 2016-05-30 22:05 | 1.2439 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78.365 | 0 | 0
43662 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7KÖK: BEŞIŞIKLI KÖKKÖK ÇIKIŞI: ÇAYIRBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 21:10 | 2016-05-31 03:28 | 6.3061 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 781.9578 | 0 | 0
43665 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 21:18 | 2016-05-30 22:32 | 1.2383 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 1078.5883 | 0 | 0
43676 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK KÖK ÇIKIŞI: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 21:26 | 2016-05-30 22:33 | 1.1222 | 0 | 302 | 30 | 0 | 0 | 338.9111 | 33.6667 | 0
43681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 22:02 | 2016-05-30 23:10 | 1.1358 | 1 | 450 | 2 | 8 | 1.1358 | 511.125 | 2.2717 | 9.0867
43682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 22:28 | 2016-05-30 22:59 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0
43687 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 19:01 | 2016-05-30 23:21 | 4.3286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9717 | 0 | 0
43689 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 13KÖK: DAKASIM KÖK KÖK ÇIKIŞI: ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-30 22:37 | 2016-05-31 00:44 | 2.1097 | 0 | 245 | 55 | 0 | 0 | 516.8819 | 116.0347 | 0
43691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5KÖK: 5D-2TRKÖK ÇIKIŞI: 5D-4TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 23:13 | 2016-05-31 | 0.78083 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1.5617 | 117.125 | 0 | 0
43693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: BAĞLAMA TR-1KÖK ÇIKIŞI: BAĞLAMA TR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 23:35 | 2016-05-30 23:59 | 0.39444 | 9 | 566 | 9 | 8 | 3.55 | 223.2556 | 3.55 | 3.1556
43695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-30 23:48 | 2016-05-31 00:27 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889
43698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR5D6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 00:41 | 2016-05-31 01:06 | 0.42417 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 0 | 0
43700 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞIDM: SEYDİŞEHİR DM2DM ÇIKIŞI: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 00:44 | 2016-05-31 01:03 | 0.3225 | 0 | 92 | 4 | 650 | 0 | 29.67 | 1.29 | 209.625
43701 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMKÖK: KULU TR 86 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 00:02 | 2016-05-31 00:57 | 0.92472 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 267.2447 | 0 | 0
43702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 00:06 | 2016-05-31 01:53 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0
43704 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: KOZANLIKÖK: KIRKPINAR MODÜLER KÖK ÇIKIŞI: KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 01:59 | 2016-05-31 03:11 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 718
43705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 02:14 | 2016-05-31 05:25 | 3.1897 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 385.9564
43706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-6DM: KAMAN DMTR: KAMAN TR-37---30480346 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 02:20 | 2016-05-31 02:46 | 0.43778 | 6 | 3388 | 0 | 0 | 2.6267 | 1483.1911 | 0 | 0
43708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TMFİDER: FİDER 3 OTOGARDM: 1 NOLU DMDM ÇIKIŞI: TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 03:10 | 2016-05-31 06:39 | 3.4833 | 2 | 4977 | 0 | 0 | 6.9667 | 17336.55 | 0 | 0
43709 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3 KÖK: HACI FAKILI KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 03:21 | 2016-05-31 06:00 | 2.6436 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 2302.5853 | 0 | 0
43710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: HÜYÜKKÖK: GÜMÜŞLER KÖKKÖK ÇIKIŞI: AKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 03:34 | 2016-05-31 04:47 | 1.2164 | 1 | 450 | 2 | 8 | 1.2164 | 547.375 | 2.4328 | 9.7311
43714 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD6KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 04:09 | 2016-05-31 05:16 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 137.5892
43716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: SATIROGLU KOKKÖK: BUDAK KOKKÖK ÇIKIŞI: YAZIKINIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 04:54 | 2016-05-31 09:26 | 4.5319 | 0 | 0 | 17 | 414 | 0 | 0 | 77.0431 | 1876.225
43717 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR29 TOKI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 05:16 | 2016-05-31 08:24 | 3.1261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.2611 | 0 | 0
43718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: SEKİZLİ -FDR.NO:2KÖK: MERKEZ TSK KOK 1KÖK ÇIKIŞI: BACANAKTR: YELEKLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 05:32 | 2016-05-31 06:55 | 1.3833 | 0 | 0 | 112 | 116 | 0 | 0 | 154.9333 | 160.4667
43719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 05:53 | 2016-05-31 06:15 | 0.37 | 0 | 575 | 2 | 52 | 0 | 212.75 | 0.74 | 19.24
43722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: FİDER 13-14 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:00 | 2016-05-31 07:06 | 1.1044 | 30 | 167 | 0 | 0 | 33.1333 | 184.4422 | 0 | 0
43724 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TMFİDER: ULUKIŞLAKÖK: BEYAĞIL KÖK KÖK ÇIKIŞI: HÜSNİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:11 | 2016-05-31 07:09 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 1816.0489
43727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: EREĞLİ 2 -FDR.NO:2İM: İM 1100İM ÇIKIŞI: FİDER 1KÖK: E.KARGACI YOLU KÖK ÇIKIŞI: DERICILER TRTR: DERICILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:17 | 2016-05-31 06:43 | 0.42889 | 1 | 53 | 0 | 47 | 0.42889 | 22.7311 | 0 | 20.1578
43728 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 5 TMFİDER: ALAKOVADM: DM 24DM ÇIKIŞI: AYBAHÇE 14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:26 | 2016-05-31 07:09 | 0.71778 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 208.1556 | 0 | 0
43730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: HAT-1 -FDR.NO:2DM: ALBAYRAK 1-2DM ÇIKIŞI: TR 1690 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:28 | 2016-05-31 06:51 | 0.38417 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 493.6542 | 0 | 0
43733 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACAŞAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:24 | 2016-05-31 07:42 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.1572
43735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:36 | 2016-05-31 09:18 | 2.6922 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 317.6822 | 0
43736 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: 101 KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:30 | 2016-05-31 07:30 | 1.0028 | 0 | 878 | 28 | 0 | 0 | 880.4389 | 28.0778 | 0
43737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 3 BULDUKKÖK: BULDUK TR 1 KÖKKÖK ÇIKIŞI: CAMİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 03:47 | 2016-05-31 09:38 | 5.8478 | 0 | 401 | 37 | 11 | 0 | 2344.9589 | 216.3678 | 64.3256
43741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F9KÖK: TETIK BINA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:38 | 2016-05-31 12:03 | 5.4169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8339 | 0
43745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÜĞET TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:20 | 2016-05-31 08:29 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.3575
43746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 05:13 | 2016-05-31 10:13 | 5.0042 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160.1333 | 0 | 0
43752 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 06:43 | 2016-05-31 09:37 | 2.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9072 | 0 | 0
43756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-5DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER 5KÖK: ERBISIM CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 07:30 | 2016-05-31 08:38 | 1.1383 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 2.2767 | 166.1967
43757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 07:40 | 2016-05-31 09:04 | 1.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0
43765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: ALEMDAR F-2KÖK: ABİTOGLU RMUKÖK ÇIKIŞI: ŞATIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:00 | 2016-05-31 12:04 | 4.0703 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.7569 | 0
43766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TMFİDER: DİNEK F-2KÖK: YENİSU KÖKKÖK ÇIKIŞI: YENİSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 07:14 | 2016-05-31 09:39 | 2.4172 | 0 | 751 | 101 | 576 | 0 | 1815.3339 | 244.1394 | 1392.32
43767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TMFİDER: AVDUL F-7DM: AVDUL DMDM ÇIKIŞI: KUZUCUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 07:13 | 2016-05-31 08:47 | 1.5647 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 51.6358 | 278.5206
43770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F12KÖK: DEDELER MODULER KÖK ÇIKIŞI: ELMALIK YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:03 | 2016-05-31 11:01 | 2.9611 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0
43772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: TAŞPINARKÖK: HELVADERE TR-1KÖK ÇIKIŞI: HELVADERE TR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:05 | 2016-05-31 08:55 | 0.83444 | 6 | 400 | 0 | 0 | 5.0067 | 333.7778 | 0 | 0
43774 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: PINARBAŞI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:12 | 2016-05-31 14:43 | 6.5131 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1563.1333 | 0 | 0
43776 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:13 | 2016-05-31 19:34 | 11.3419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 283.5486 | 0 | 0
43778 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:15 | 2016-05-31 14:45 | 6.5031 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1125.0286 | 0 | 0
43779 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:16 | 2016-05-31 16:10 | 7.8969 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 631.7556 | 0 | 0
43780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZIOSMANPASA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:18 | 2016-05-31 15:40 | 7.365 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 515.55 | 0 | 0
43781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:19 | 2016-05-31 12:54 | 4.5831 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 164.99 | 0 | 0
43783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:20 | 2016-05-31 13:06 | 4.7636 | 50 | 1250 | 0 | 0 | 238.1806 | 5954.5139 | 0 | 0
43784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F9 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:23 | 2016-05-31 11:40 | 3.2911 | 0 | 151 | 241 | 764 | 0 | 496.9578 | 793.1578 | 2514.4089
43785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ŞEHİR-2İM: İM3İM ÇIKIŞI: KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KÖK: GÜLLÜCE KABİN KÖKKÖK ÇIKIŞI: KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:20 | 2016-05-31 16:19 | 7.9792 | 0 | 0 | 36 | 768 | 0 | 0 | 287.25 | 6128
43786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIMSULTAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:24 | 2016-05-31 19:38 | 11.2406 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 854.2822 | 0 | 0
43787 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:23 | 2016-05-31 18:55 | 10.5394 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 316.1833 | 0 | 0
43793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 DM: GÜNYÜZÜ DM 1DM ÇIKIŞI: TAŞPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:24 | 2016-05-31 10:43 | 2.3136 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 30.0769 | 2568.1083 | 90.2308 | 136.5031
43795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:26 | 2016-05-31 15:55 | 7.4778 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 329.0222
43796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 08:27 | 2016-05-31 12:11 | 3.7322 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.2344 | 0 | 0
43800 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: İSAKUŞAĞI TR4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:27 | 2016-05-31 11:16 | 2.8172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 0 | 0
43801 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK- KÖK ÇIKIŞI: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:25 | 2016-05-31 09:51 | 1.4264 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1319 | 0
43804 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:33 | 2016-05-31 09:18 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.81
43806 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:35 | 2016-05-31 09:25 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
43807 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BERENDİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:37 | 2016-05-31 11:34 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9567
43808 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DMDM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:38 | 2016-05-31 09:44 | 1.0983 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4917 | 0
43812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-33 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:38 | 2016-05-31 09:10 | 0.52611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2611 | 0 | 0
43813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İÇERİ ÇUMRA 32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:40 | 2016-05-31 11:27 | 2.7861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 125.375 | 0 | 0
43818 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: FİDER 9KÖK: BOR TR/17KÖK ÇIKIŞI: TR/18-19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:44 | 2016-05-31 09:25 | 0.67556 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0 | 0 | 3.3778 | 81.7422
43819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:40 | 2016-05-31 08:57 | 0.27583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.4125 | 0 | 0
43821 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:44 | 2016-05-31 09:39 | 0.92028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0
43822 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TMFİDER: ALTUNHİSARKÖK: ALTUNHİSAR TR/15 KÖKKÖK ÇIKIŞI: YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:47 | 2016-05-31 10:00 | 1.2222 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 601.3333 | 0 | 0
43828 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:48 | 2016-05-31 09:15 | 0.44389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0 | 0
43837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:50 | 2016-05-31 09:06 | 0.25833 | 13 | 3361 | 8 | 0 | 3.3583 | 868.2583 | 2.0667 | 0
43850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: KARAMAN BS2 DMKÖK: AKCASEHIR KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:57 | 2016-05-31 11:00 | 2.0461 | 3 | 958 | 71 | 18 | 6.1383 | 1960.1744 | 145.2739 | 36.83
43852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-5DM: KAMAN DMDM ÇIKIŞI: FİDER 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 09:02 | 2016-05-31 11:43 | 2.6911 | 1 | 1876 | 0 | 0 | 2.6911 | 5048.5244 | 0 | 0
43853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER16 ŞEHİR 4DM: DM-4DM ÇIKIŞI: C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:01 | 2016-05-31 09:23 | 0.36167 | 30 | 1489 | 0 | 0 | 10.85 | 538.5217 | 0 | 0
43855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1024TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:01 | 2016-05-31 09:22 | 0.34361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34361 | 0 | 0
43860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: AKÇAYAZI -FDR.NO:3KÖK: AKÇAYAZIKÖK ÇIKIŞI: AKCAYAZI-DEVRENTTR: AKCAYAZI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 09:06 | 2016-05-31 11:10 | 2.0675 | 0 | 0 | 313 | 612 | 0 | 0 | 647.1275 | 1265.31
43866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 8 KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2KÖK ÇIKIŞI: AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:08 | 2016-05-31 12:57 | 3.8131 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 350.8011 | 1296.4389
43871 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATÇEKEN TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:12 | 2016-05-31 10:17 | 1.0881 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.585 | 0 | 0
43875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 09:20 | 2016-05-31 14:46 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119.4356
43885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:28 | 2016-05-31 10:42 | 1.2383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0
43895 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: İSMİLDM: İSMİL DMDM ÇIKIŞI: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:59 | 2016-05-31 10:45 | 1.7661 | 40 | 0 | 2 | 0 | 70.6444 | 0 | 3.5322 | 0
43896 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:04 | 2016-05-31 11:10 | 2.1061 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.6078 | 0 | 0 | 0
43903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 08:49 | 2016-05-31 16:42 | 7.8856 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 820.0978 | 0 | 0
43904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER17 YENİKENTKÖK: YAPILCANKÖK ÇIKIŞI: KUTLU TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:21 | 2016-05-31 13:23 | 4.0367 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 181.65 | 0
43913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ÇUMRA -FDR.NO:4KÖK: KURTBASANKÖK ÇIKIŞI: YAZAMCATR: KEMAL CELIK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:45 | 2016-05-31 11:34 | 1.8178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 0
43918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:46 | 2016-05-31 10:50 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 0
43926 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECİK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-05-31 10:00 | 2016-05-31 15:45 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.9467
43930 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-8 MUCURDM: MUCUR DMDM ÇIKIŞI: MUCUR TR12 CIKISITR: MUCUR.TR.13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 10:01 | 2016-05-31 13:16 | 3.2444 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 386.0889 | 0 | 0
43935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:48 | 2016-05-31 12:44 | 2.9286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9286
43936 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TMFİDER: F3DM: SARIOGLANDM ÇIKIŞI: BOYACILARTR: AYVACI HAT BAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 10:05 | 2016-05-31 15:48 | 5.7139 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 17.1417 | 645.6694
43938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR3 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 09:59 | 2016-05-31 11:43 | 1.7353 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.9114 | 0 | 0
43942 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6 KÖK: ADAKASIM KÖK- KÖK ÇIKIŞI: ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:10 | 2016-05-31 13:35 | 3.4097 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6875 | 0
43943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:10 | 2016-05-31 10:54 | 0.73583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0 | 0
43946 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3KÖK: 106 NOLU KÖK DEN KÖK ÇIKIŞI: BİRİMLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:18 | 2016-05-31 14:36 | 4.2953 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8858 | 0
43947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU GOBEKKAYA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:20 | 2016-05-31 11:31 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7656
43950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:23 | 2016-05-31 11:40 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0
43954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: HAMZALI MOD | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:27 | 2016-05-31 15:56 | 5.4864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4864 | 0
43955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: HAMZALI MOD | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:28 | 2016-05-31 15:57 | 5.4889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4889 | 0
43956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: HAMZALI MOD | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:26 | 2016-05-31 15:59 | 5.5514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5514 | 0
43958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER 5 ALTINKAYAKÖK: TOPAKKAYA TR1 KÖK ÇIKIŞI: SAĞSAHİL SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:13 | 2016-05-31 12:08 | 1.9181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0
43960 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: HAMZALI MOD | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:29 | 2016-05-31 16:00 | 5.5244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5244 | 0
43961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: HAMZALI MOD | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:24 | 2016-05-31 16:43 | 6.3128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3128 | 0
43962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:31 | 2016-05-31 11:36 | 1.0853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8528 | 0 | 0
43963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖREME3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:28 | 2016-05-31 11:47 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0697
43964 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 12KÖK: EĞRİKUYU KÖK KÖK ÇIKIŞI: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:33 | 2016-05-31 20:36 | 10.0508 | 0 | 63 | 26 | 0 | 0 | 633.2025 | 261.3217 | 0
43967 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ISTIKLAL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:39 | 2016-05-31 13:57 | 3.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2989 | 0 | 0
43969 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR 11TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:28 | 2016-05-31 11:05 | 0.61389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 0
43971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT2KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1KÖK ÇIKIŞI: ERDOĞDU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:38 | 2016-05-31 11:15 | 0.62139 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 65.2458 | 45.9828
43977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:38 | 2016-05-31 11:42 | 1.0689 | 150 | 8000 | 150 | 1000 | 160.3333 | 8551.1111 | 160.3333 | 1068.8889
43980 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:50 | 2016-05-31 11:17 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.8658
43981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM FİDER: AYRANCI -FDR.NO:4DM: GÖKÇEYAZI DM DM ÇIKIŞI: AYRANCI ÇIKIŞI TR: BELCEAĞAÇ TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 10:50 | 2016-05-31 11:30 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 107.3536
43985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: IŞIKLAR -FDR.NO:17KÖK: TOL KÖKKÖK ÇIKIŞI: BESCI-KUTBURUNTR: HALIL UNAL | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 10:51 | 2016-05-31 14:06 | 3.2561 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2806 | 0
43994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: HASANOBA -FDR.NO:5KÖK: KULFELKÖK ÇIKIŞI: EREZYONTR: TARCIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 11:11 | 2016-05-31 11:29 | 0.30194 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 12.0778 | 16.0031
43997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: MEYİL -FDR.NO:13DM: DELIKBASTIRANDM ÇIKIŞI: SEKIZLIKÖK: HANYIKIGI TSK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA TR: ERDOGAN KOCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:14 | 2016-05-31 14:37 | 3.3908 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.1267 | 0
44007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:26 | 2016-05-31 11:52 | 0.43222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 0 | 0
44015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER14-15 ŞEHİR 2-3DM: DM-2DM ÇIKIŞI: DM-5KÖK: 5D-2TRKÖK ÇIKIŞI: 5D-6TRTR: AG ÇIKIŞ KABLOLARI PATLAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:23 | 2016-05-31 22:08 | 10.7539 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1075.3889 | 0 | 0
44017 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:36 | 2016-05-31 12:54 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942
44020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TMFİDER: F-10KÖK: İÇERİÇUMRA KÖK DENKÖK ÇIKIŞI: İÇERİÇUMRA TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:40 | 2016-05-31 12:20 | 0.67028 | 0 | 229 | 4 | 2 | 0 | 153.4936 | 2.6811 | 1.3406
44024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:41 | 2016-05-31 12:11 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975
44025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:47 | 2016-05-31 13:01 | 1.24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
44029 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: GEDERET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:30 | 2016-05-31 14:55 | 3.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0
44030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: SULTANHANI TR-1KÖK ÇIKIŞI: KÖYLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:50 | 2016-05-31 15:09 | 3.3228 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 166.1389 | 996.8333
44036 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD13İM: ACIGOL IMKÖK: 53 NOLU KOKKÖK ÇIKIŞI: TEPEKOY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 11:26 | 2016-05-31 12:26 | 0.99222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8989 | 0
44049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KÜÇÜKHASAN TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:03 | 2016-05-31 15:17 | 3.23 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 142.12 | 0 | 0
44050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBİL 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:07 | 2016-05-31 17:52 | 5.7442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7442
44057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: GÖLCÜK TR-1KÖK ÇIKIŞI: TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:16 | 2016-05-31 15:32 | 3.2703 | 2 | 114 | 2 | 1 | 6.5406 | 372.8117 | 6.5406 | 3.2703
44071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:25 | 2016-05-31 13:02 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0
44073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 1 GÖLYAZIKÖK: SAĞLIK KÖKKÖK ÇIKIŞI: GÖLYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:22 | 2016-05-31 15:58 | 3.6039 | 0 | 1089 | 5 | 169 | 0 | 3924.635 | 18.0194 | 609.0572
44077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F 1 GÖLYAZIKÖK: ÜÇLER KÖK KÖK ÇIKIŞI: HALİLEFENNDİ TR CIKI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:29 | 2016-05-31 19:58 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.68
44084 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:39 | 2016-05-31 13:56 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
44086 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD4KÖK: 211 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:42 | 2016-05-31 13:50 | 1.1322 | 4 | 0 | 26 | 0 | 4.5289 | 0 | 29.4378 | 0
44089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:45 | 2016-05-31 19:09 | 6.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3975
44094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1364 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:41 | 2016-05-31 13:25 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472 | 0 | 0
44103 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK-KÖK ÇIKIŞI: İSHAKUŞAĞI ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:58 | 2016-05-31 13:53 | 0.91694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5847 | 0
44107 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENİ AVANOS TM2FİDER: FD7İM: GULSEHIR IMKÖK: KIZILKAYA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 13:00 | 2016-05-31 14:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0
44110 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:00 | 2016-05-31 17:26 | 4.4347 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6083 | 0
44112 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MAHRAM1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:06 | 2016-05-31 14:54 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8489
44121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TMFİDER: BOZCAMAHMUT1KÖK: BİLEZİKLİ KÖK KÖK ÇIKIŞI: OKLOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 12:32 | 2016-05-31 13:57 | 1.425 | 0 | 0 | 55 | 136 | 0 | 0 | 78.375 | 193.8
44123 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 13:12 | 2016-05-31 15:56 | 2.7394 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 260.2472 | 0 | 0
44130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BÖGRÜDELİK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:20 | 2016-05-31 15:36 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5883
44137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:36 | 2016-05-31 17:02 | 3.4261 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1306 | 0
44139 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 13:43 | 2016-05-31 14:14 | 0.51278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
44142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:49 | 2016-05-31 14:29 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0
44143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR TM2FİDER: FD12İM: TR127 TURBE IMTR: NEVSEHIR50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:53 | 2016-05-31 14:18 | 0.415 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0.415 | 78.435 | 0 | 0
44144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:55 | 2016-05-31 14:13 | 0.30083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 0 | 0
44147 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM FİDER: KARAMAN -FDR.NO:8DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:57 | 2016-05-31 15:04 | 1.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0
44150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:00 | 2016-05-31 14:27 | 0.45139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0
44152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:03 | 2016-05-31 15:12 | 1.1578 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.4711 | 0 | 0
44164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:07 | 2016-05-31 17:45 | 3.6411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5644 | 0 | 0
44165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C35 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:29 | 2016-05-31 15:58 | 2.4775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.64 | 0 | 0
44168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR10 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 13:57 | 2016-05-31 17:57 | 4.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0014 | 0 | 0
44174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:24 | 2016-05-31 15:20 | 0.92972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 0 | 0
44180 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CUKURKENT2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:31 | 2016-05-31 15:17 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194
44183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:35 | 2016-05-31 15:01 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375
44188 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: BEREKE KÖK KÖK ÇIKIŞI: DAPUR MEVKİİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 14:37 | 2016-05-31 15:27 | 0.82806 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11.5928 | 3.3122
44207 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TMFİDER: FİDER-7TR: KOSELI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:07 | 2016-05-31 15:52 | 0.75333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.0267 | 0 | 0.75333
44217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TMFİDER: ULUS -FDR.NO:8DM: RENSANDM ÇIKIŞI: VAHABOBASITR: VAHABOBASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 15:16 | 2016-05-31 16:29 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.1067
44222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:06 | 2016-05-31 19:17 | 4.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1892 | 0 | 0
44227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1316TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:22 | 2016-05-31 16:37 | 1.2431 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0
44231 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:26 | 2016-05-31 16:36 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
44235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM 2 TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:24 | 2016-05-31 20:17 | 4.8806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8806
44236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜGÜ 15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:32 | 2016-05-31 17:28 | 1.9292 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 36.6542 | 0 | 9.6458
44239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:42 | 2016-05-31 16:53 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0
44242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: TAŞGIL F-7KÖK: TAŞGIL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:49 | 2016-05-31 17:05 | 1.2725 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 82.7125 | 439.0125
44244 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TMFİDER: FİDER-5DM: KAMAN DMTR: YAĞMURLU SARIUŞAĞI KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:47 | 2016-05-31 21:00 | 5.2125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.6125
44245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: EDİKLİKÖK: GÖLCÜK TR-1KÖK ÇIKIŞI: TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:55 | 2016-05-31 17:12 | 1.2881 | 2 | 114 | 2 | 1 | 2.5761 | 146.8383 | 2.5761 | 1.2881
44259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIVRI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:09 | 2016-05-31 17:47 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667
44260 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 15:58 | 2016-05-31 17:55 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9464
44262 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:13 | 2016-05-31 17:16 | 1.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0
44263 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBAŞI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:09 | 2016-05-31 16:59 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783
44266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARI HOMURLU KÖYÜ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:08 | 2016-05-31 18:32 | 2.3933 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.0467 | 0 | 0
44267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:06 | 2016-05-31 21:07 | 5.0189 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.4533 | 0 | 0
44276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREĞLİ YOLU VİRAJ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:07 | 2016-05-31 16:30 | 0.37611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 | 0 | 0
44277 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: OVAKAVAĞI KÖKKÖK ÇIKIŞI: GRUP HATBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:22 | 2016-05-31 17:21 | 0.98694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7389 | 0 | 0 | 0
44283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU TEKNIK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:07 | 2016-05-31 17:03 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
44287 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:37 | 2016-05-31 17:35 | 0.97278 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 88.5228 | 0 | 0
44289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:15 | 2016-05-31 18:16 | 2.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0231 | 0 | 0
44303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:52 | 2016-05-31 17:33 | 0.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0 | 0
44308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:53 | 2016-05-31 18:43 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 0 | 0
44314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: SULTANHANI2 FİDERİKÖK: SULTANHANI KÖK AKÖK ÇIKIŞI: SULTANHANI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:55 | 2016-05-31 17:39 | 0.73944 | 50 | 250 | 0 | 0 | 36.9722 | 184.8611 | 0 | 0
44315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 17:00 | 2016-05-31 17:36 | 0.59639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47.1147 | 0 | 0
44316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:01 | 2016-05-31 17:43 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
44320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS61 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:05 | 2016-05-31 23:10 | 6.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0786
44325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1508 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:12 | 2016-05-31 19:14 | 2.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0
44333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:17 | 2016-05-31 18:58 | 1.6797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 0
44335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: FİDER-1KÖK: MİSLİOVA DMKÖK ÇIKIŞI: TIRHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:18 | 2016-05-31 18:31 | 1.2097 | 12 | 3 | 161 | 15 | 14.5167 | 3.6292 | 194.7653 | 18.1458
44339 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 43-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:24 | 2016-05-31 17:41 | 0.28972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0
44343 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: EŞMEYAYLASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-31 17:30 | 2016-05-31 18:46 | 1.2664 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.9875 | 0 | 0
44347 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:12 | 2016-05-31 18:05 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806 | 0 | 0
44351 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:38 | 2016-05-31 20:21 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2472
44354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:33 | 2016-05-31 18:33 | 0.99972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 104.9708 | 0 | 0
44356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TMFİDER: HASANBOGAF-8KÖK: BEYLERCE KÖKKÖK ÇIKIŞI: OKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:48 | 2016-05-31 18:34 | 0.77139 | 6 | 421 | 1 | 1 | 4.6283 | 324.7547 | 0.77139 | 0.77139
44357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ1DM: ZİNCİRLİ KÖKKÖK: ZİNCİRLİ KÖKKÖK ÇIKIŞI: DİVANLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:47 | 2016-05-31 19:43 | 1.9344 | 4 | 30 | 29 | 0 | 7.7378 | 58.0333 | 56.0989 | 0
44361 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TMFİDER: EMİRGAZİ -FDR.NO:16DM: EMIRGAZI DMDM ÇIKIŞI: EMİRGAZİ TSKKÖK: EMİRGAZİ TSKKÖK ÇIKIŞI: TSKTR: KIRTAYLAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:52 | 2016-05-31 19:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6653
44362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:45 | 2016-05-31 19:39 | 1.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0
44366 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:49 | 2016-05-31 18:49 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.045
44368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:58 | 2016-05-31 19:02 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.6833
44369 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KİLDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:57 | 2016-05-31 20:06 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.4667
44370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: GÖZLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:57 | 2016-05-31 19:54 | 1.9567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0
44372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 17:59 | 2016-05-31 20:33 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 118.4244
44379 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:02 | 2016-05-31 19:01 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97861
44382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:02 | 2016-05-31 18:41 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0
44389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÖREN TR-1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:21 | 2016-05-31 19:32 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 121.54
44391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:24 | 2016-05-31 19:59 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.535
44393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU TEKNIK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:22 | 2016-05-31 20:09 | 1.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0
44400 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TMFİDER: AKÖREN KIŞLA 1KÖK: GÖKTUZLAKÖK ÇIKIŞI: ŞİRİNLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:30 | 2016-05-31 19:02 | 0.53361 | 150 | 200 | 0 | 0 | 80.0417 | 106.7222 | 0 | 0
44401 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 4 TMFİDER: YARMAKÖK: GÖÇÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:30 | 2016-05-31 20:53 | 2.3861 | 24 | 70 | 0 | 0 | 57.2667 | 167.0278 | 0 | 0
44402 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 6 KÖK: ODABAŞI KÖK KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 16:38 | 2016-05-31 18:48 | 2.1614 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1297 | 0
44403 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:35 | 2016-05-31 18:56 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.8333
44404 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NİĞDE2 TMFİDER: ÇAMARDIKÖK: DEMİRKAZIKKÖK ÇIKIŞI: PINARBAŞI HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:34 | 2016-05-31 19:13 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.8275
44405 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:35 | 2016-05-31 19:15 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66556
44406 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TMFİDER: FİDER-5 KÖYLERKÖK: TEPESİDELİK KÖKKÖK ÇIKIŞI: AVCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:30 | 2016-05-31 20:11 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 129.4883
44410 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR43 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:34 | 2016-05-31 19:43 | 1.1447 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.0522 | 0 | 0
44412 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:41 | 2016-05-31 19:41 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
44417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇARDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:36 | 2016-05-31 19:58 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375
44419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARI HOMURLU KÖYÜ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:45 | 2016-05-31 20:29 | 1.7278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.3778 | 0 | 0
44421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C12 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:52 | 2016-05-31 20:01 | 1.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0
44423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE2 TMFİDER: OVACIK KÖK: ÇAVDARLI SLM KÖK KÖK ÇIKIŞI: ÇAVDARLI SLM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:56 | 2016-05-31 19:59 | 1.0458 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.9625 | 0
44425 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:04 | 2016-05-31 20:04 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
44426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:00 | 2016-05-31 20:53 | 1.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 0 | 0
44430 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:16 | 2016-05-31 19:13 | 0.94222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0
44431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:08 | 2016-05-31 19:30 | 0.37389 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.9289 | 0 | 0
44436 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISAFİDER: BAŞKUYUDM: KOLUKISAKÖK: KABACALI KÖKKÖK ÇIKIŞI: KABACALI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:15 | 2016-05-31 20:14 | 0.9775 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 3.91 | 34.2125
44438 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:12 | 2016-05-31 20:03 | 0.84556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.5211 | 0 | 0
44442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZLIPINAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:24 | 2016-05-31 20:03 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
44443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:27 | 2016-05-31 22:43 | 3.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2719
44444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TMFİDER: F3DM: YENİCEOBA KARTER DMDM ÇIKIŞI: BULDUK TR 1KÖK: BULDUK TR 1KÖK ÇIKIŞI: KANDİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:23 | 2016-05-31 20:29 | 1.1061 | 3 | 928 | 33 | 1191 | 3.3183 | 1026.4711 | 36.5017 | 1317.3783
44447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:07 | 2016-05-31 19:32 | 0.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0
44450 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:32 | 2016-05-31 20:54 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0
44451 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KONURKALE KÖYÜ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:25 | 2016-05-31 20:39 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.44
44458 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:42 | 2016-05-31 20:39 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
44464 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKÇAÖREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:59 | 2016-05-31 21:38 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77.4194
44467 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKŞEHİR TMFİDER: FİDER 5KÖK: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK-2KÖK ÇIKIŞI: BELEDİYE İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 18:59 | 2016-05-31 20:06 | 1.1239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7433 | 0
44470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: KONAKLI 1KÖK: KONAKLI 3. HAT 5. KABİNKÖK ÇIKIŞI: TR-18-27 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:03 | 2016-05-31 20:38 | 0.58556 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.2511 | 0
44474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:16 | 2016-05-31 21:04 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0
44475 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:16 | 2016-05-31 20:31 | 0.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0
44477 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:15 | 2016-05-31 21:18 | 1.0458 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.9625 | 0 | 0
44478 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:17 | 2016-05-31 21:16 | 0.97889 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 146.8333 | 0 | 0
44480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKBABA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:24 | 2016-05-31 22:06 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.7106
44481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:26 | 2016-05-31 21:25 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0
44482 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TMFİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4-5-6-17 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:24 | 2016-05-31 21:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 384 | 1560 | 0 | 0 | 229.12 | 930.8
44485 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TMFİDER: F1DM: KULU DMDM ÇIKIŞI: TAVŞANÇALI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:23 | 2016-05-31 21:35 | 1.1931 | 15 | 4256 | 22 | 576 | 17.8958 | 5077.6444 | 26.2472 | 687.2
44486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAĞZI KÖYÜ, TR4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:26 | 2016-05-31 21:15 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833
44487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TMFİDER: ALAYKÖK: KİLEDERE TR-3KÖK ÇIKIŞI: AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:28 | 2016-05-31 21:16 | 0.80556 | 0 | 85 | 79 | 466 | 0 | 68.4722 | 63.6389 | 375.3889
44488 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6DM: AYRANCI DMKÖK: AYRANCI KOK TR: AYRANCI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:31 | 2016-05-31 21:46 | 1.2481 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2.4961 | 99.8444 | 0 | 0
44491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:30 | 2016-05-31 21:00 | 0.49806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.9494 | 0 | 0
44494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TMFİDER: F8 ALTINOVAKÖK: YENİCEKAYA KÖK2KÖK ÇIKIŞI: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:39 | 2016-05-31 21:42 | 1.0511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 0
44497 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 3 KÖK: SARAY 106 SULAMA KÖK KÖK ÇIKIŞI: YUNAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:07 | 2016-05-31 22:26 | 3.3206 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9233 | 0
44498 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TMFİDER: FİDER 7DM: BİRİMLER DM DM ÇIKIŞI: ALTINOVA ÇIKIŞI | TRAFO ARIZASI - ABONE TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:11 | 2016-05-31 23:27 | 4.2639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0
44499 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGINTR17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 19:22 | 2016-05-31 23:59 | 4.6192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0958 | 0 | 0
44502 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TMFİDER: KEMERHİSARKÖK: SESLİKAYA KÖK KÖK ÇIKIŞI: BEREKE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:46 | 2016-05-31 22:46 | 1.9986 | 0 | 0 | 20 | 222 | 0 | 0 | 39.9722 | 443.6917
44504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 B-38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:50 | 2016-05-31 22:54 | 2.0617 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 352.545 | 0 | 0
44505 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUÇ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:38 | 2016-05-31 21:19 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8572
44506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 20:56 | 2016-05-31 22:01 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.805
44511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM FİDER: BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:05 | 2016-05-31 22:21 | 1.2617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 0
44512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TMFİDER: ÇENGİLTİ FİDER 11KÖK: AKBAŞ KÖKKÖK ÇIKIŞI: KIZILCAKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:08 | 2016-05-31 23:15 | 2.1183 | 24 | 167 | 0 | 0 | 50.84 | 353.7617 | 0 | 0
44515 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KARASINIR 5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:17 | 2016-05-31 22:48 | 1.5094 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.925 | 0 | 0
44518 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:24 | 2016-05-31 22:09 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.82
44521 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMTR: SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:24 | 2016-05-31 22:50 | 1.4261 | 0 | 0 | 26 | 840 | 0 | 0 | 37.0789 | 1197.9333
44522 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 4-5DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:30 | 2016-05-31 22:15 | 0.745 | 0 | 1928 | 21 | 0 | 0 | 1436.36 | 15.645 | 0
44523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:33 | 2016-05-31 23:43 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1592
44524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B16 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:33 | 2016-05-31 22:23 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
44531 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:46 | 2016-05-31 23:21 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817
44532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 65 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:44 | 2016-05-31 22:50 | 1.1067 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
44533 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 4-5DM: KAYMAKLI DMDM ÇIKIŞI: FD 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:47 | 2016-05-31 22:16 | 0.48333 | 0 | 0 | 86 | 641 | 0 | 0 | 41.5667 | 309.8167
44536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNA HERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-05-31 21:57 | 2016-05-31 22:47 | 0.83611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83611 | 0 | 0
44537 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 22:15 | 2016-05-31 22:53 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0 | 0
44539 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM FİDER: FD 4-5DM: DERINKUYU DMDM ÇIKIŞI: FD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 22:24 | 2016-05-31 23:04 | 0.66889 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 109.6978 | 0
44540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TMFİDER: FİDER4 KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 22:26 | 2016-05-31 23:59 | 1.5553 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 466.5833 | 3110.5556
55401 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM1FİDER: TÜM FİDERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-05-31 23:30 | 2016-05-31 23:59 | 0.49056 | 750 | 12500 | 50 | 750 | 367.9167 | 6131.9444 | 24.5278 | 367.9167
56220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-08 13:48 | 2016-05-08 18:23 | 4.5869 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 206.4125 | 0 | 0
58674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-05-18 20:03 | 2016-05-18 20:30 | 0.45111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2778 | 0 | 0